## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.3% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5%
| Installation toiture: | 2020-02-20 |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 22 | 22 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 80% | persistant
| Mise en service: | 2020-06-01 |  |  |  | Rampant: | 33%
| Puissance crête (kW): | 31.05
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Ecole Montbrun Laur. (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 41266.8356 | 863.6117 | 1.4106 | 865.0222 | 42131.8578 | 42775.6603 | 645.1395 | 3.9552 | 40616.7278 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2020 | 25724.586 | 145.7108 | 0.057104 | 145.7679 | 25870.3539 | 25909.8715 | 0 | 0 | 25724.586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 42559.479 | 559.081 | 0.17284 | 559.2538 | 43118.7328 | 43293.5746 | 0 | 0 | 42559.479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 42703.973 | 1793.3258 | 0.43634 | 1793.7621 | 44497.7351 | 44803.6287 | -0.35712 | -8.6892e-05 | 42695.469 |  |  | -0.14239 | 0 | -0.14239 | 0 | 0 | 0
2023 | 43318.2537 | 1035.7019 | 0.79655 | 1036.4985 | 44354.7522 | 44803.4644 | 1507.9977 | -0.027721 | 41810.6973 | 2023-04-30 |  | -0.14239 | 0 | -1.819e-12 | 1507.4938 | 0 | -0.027721
2024 | 43277.2375 | 1006.902 | 1.6423 | 1008.5442 | 44285.7817 | 44867.6945 | 1344.7336 | -0.051033 | 41932.4065 |  |  | 1507.4938 | -0.027721 | 0 | 1344.7336 | 0 | -0.051033
2025 | 43380.9329 | 704.7323 | 2.8333 | 707.5656 | 44088.4986 | 44802.4301 | 907.3458 | -0.059264 | 42473.542 | 2025-04-30 |  | 3100.7426 | -0.078754 | 248.5151 | 658.8463 | 0 | -0.059264
2026 | 42950.9782 | 999.0435 | 5.2818 | 1004.3253 | 43955.3035 | 44801.0434 | 587.0299 | -0.072194 | 42363.9068 |  |  | 658.8463 | -0.13802 | 0 | 587.0299 | 0 | -0.072194
2027 | 43122.7696 | 700.2811 | 2.2869 | 702.568 | 43825.3376 | 44802.8332 | 763.0492 | 6.3234 | 42353.2293 | 2027-04-30 | 2027-03-31 | 1354.5916 | -0.2319 | 108.7153 | 654.2188 | -0.021692 | 6.3667
2028 | 42763.1542 | 994.9445 | 0.17557 | 995.1201 | 43758.2743 | 44868.4262 | 583.2641 | 13.6121 | 42165.7295 |  |  | 654.2188 | 6.3667 | 0 | 583.2641 | 0 | 13.6121
2029 | 42866.9914 | 696.3938 | 0.42286 | 696.8167 | 43563.8081 | 44803.6359 | 758.3312 | 19.8273 | 42088.2325 | 2029-04-30 |  | 1345.1027 | 19.9788 | 107.6198 | 650.5966 | 0 | 19.8273
Cumul 22 | 110.988 | 2.4981 | 0.00066628 | 2.4988 | 113.4868 | 114.0071 | -0.00035712 | -8.6892e-08 | 110.9795 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 42670.8702 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 668.5384 | 1.567%
Moyenne: | 1.592% | 2.261% | 0.02075% | 1.473% | 2.003% | 0.003159% | 1.506% | 0.008827% | 3.402% |  |  | 1 | 668.5384 | 1.567%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 668.5384 | 1.567%
2020 | 0.2576% | 0.8731% | 0.0001635% | 0.1528% | 0.5656% | 0.0002204% | 0% | 0% | 0.7151% |  | 0% | 3 | 697.5144 | 1.635%
2021 | 0.557% | 1.62% | 0.0003272% | 0.4055% | 1.308% | 0.0003992% | 0% | 0% | 1.696% |  | 0% | 4 | 668.9196 | 1.568%
2022 | 0.8546% | 5.389% | 0.00403% | 0.6874% | 4.171% | 0.0009739% | -0.0008306% | -1.939e-07% | 4.686% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2023 | 1.151% | 1.678% | 0.007734% | 1.012% | 2.367% | 0.001778% | 3.571% | -6.187e-05% | 3.315% | 2023-04-30 | 5.081%
2024 | 1.447% | 2.673% | 0.0278% | 1.314% | 2.296% | 0.00366% | 3.165% | -0.0001137% | 3.545% |  | 0%
2025 | 1.743% | 1.678% | 0.04788% | 1.619% | 1.599% | 0.006324% | 2.102% | -0.0001323% | 3.173% | 2025-04-30 | 2.233%
2026 | 2.037% | 2.673% | 0.1152% | 1.924% | 2.282% | 0.01179% | 1.36% | -0.0001612% | 4.13% |  | 0%
2027 | 2.331% | 1.678% | 0.0001553% | 2.23% | 1.588% | 0.005105% | 1.762% | 0.01412% | 3.75% | 2027-04-30 | 2.231%
2028 | 2.623% | 2.673% | 0.0003188% | 2.537% | 2.269% | 0.0003913% | 1.349% | 0.03035% | 4.692% |  | 0%
2029 | 2.915% | 1.678% | 0.003845% | 2.846% | 1.58% | 0.0009438% | 1.752% | 0.04428% | 4.323% | 2029-04-30 | 2.233%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 3.3078 | 4.3779 | 5.5716 | 6.46 | 6.9935 | 7.0245 | 6.8118 | 6.3475 | 5.6003 | 4.6474 | 3.5539 | 2.9319 | 5.369
Moy: | 3.3947 | 4.4954 | 5.7192 | 6.6171 | 7.0962 | 7.1573 | 6.9641 | 6.5105 | 5.7614 | 4.7946 | 3.673 | 3.0108 | 5.4369
Max: | 3.4873 | 4.617 | 5.8775 | 6.8039 | 7.2105 | 7.3489 | 7.155 | 6.6925 | 5.9257 | 4.9324 | 3.7792 | 3.0961 | 5.5614
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2020 | 1900-06-15: 7.3489; 1900-07-15: 7.155; 1900-08-15: 6.6925; 1900-09-15: 5.9257; 1900-10-15: 4.9324; 1900-11-15: 3.7792; 1900-12-15: 3.0961 | 5.5614
2021 | 3.4873 | 4.617 | 5.8775 | 6.8039 | 7.2105 | 7.2584 | 7.0681 | 6.6128 | 5.8566 | 4.8765 | 3.7379 | 3.0632 | 5.5391
2022 | 3.4512 | 4.5774 | 5.8044 | 6.6631 | 7.015 | 7.0245 | 6.8118 | 6.3475 | 5.6003 | 4.6474 | 3.5539 | 2.9319 | 5.369
2023 | 3.3078 | 4.3779 | 5.5716 | 6.46 | 7.1976 | 7.2405 | 7.0458 | 6.5873 | 5.8297 | 4.8514 | 3.7163 | 3.0437 | 5.4358
2024 | 3.4274 | 4.5366 | 5.773 | 6.6813 | 7.078 | 7.1219 | 6.933 | 6.485 | 5.7415 | 4.7812 | 3.6646 | 3.0026 | 5.4355
2023 | 3.3827 | 4.4796 | 5.7021 | 6.6067 | 7.1545 | 7.1972 | 7.0036 | 6.5478 | 5.7936 | 4.8221 | 3.6933 | 3.0242 | 5.4506
2024 | 3.4059 | 4.5093 | 5.7377 | 6.6408 | 7.0356 | 7.0793 | 6.8915 | 6.4458 | 5.7053 | 4.7522 | 3.6408 | 2.982 | 5.4022
2025 | 3.3603 | 4.4523 | 5.6673 | 6.5678 | 7.1118 | 7.1542 | 6.9618 | 6.5088 | 5.7608 | 4.7936 | 3.6721 | 3.0076 | 5.4182
2026 | 3.3867 | 4.4825 | 5.7046 | 6.6018 | 6.9935 | 7.037 | 6.8504 | 6.4077 | 5.6741 | 4.7243 | 3.6214 | 2.9676 | 5.371
2027 | 3.343 | 4.4262 | 5.6349 | 6.5283 | 7.0692 | 7.1114 | 6.9201 | 6.4698 | 5.7259 | 4.7648 | 3.6501 | 2.9895 | 5.3861
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Date de relevé: | 2021-12-17 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
normale
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 33% | 18.2629 | 70.5371 |  |  |  |  | Externe ou Centre (E/C): | E | 4.4486
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: |  |  | 90 | 0.345 | 31.05 |  | Azimut Gauche: | 22 |  |  | Azimut Dr.: | 22 |  |  | Gauche / Droite: | G | 22
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 1.41 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Référence sol entrée ecole =0 = 281,9
Poteau portail cour gauche | 1.04 | -0.32 | 1.0782 | -0.33176 | 0.72175 | -0.22209 | 85.5909 | 0.694 |  |  | Poteau portail cour gauche | 555.55 | 624.84 | 281.9 |  |  | Rue Entrée parking | 477.15 | 659.18 | 280.25 | H observ1: | 0 | m | 2021-12-Montbrun L Est |  |  |  |  | 1
Poteau portail cour droit | -3.67 | -19.19 | -0.33342 | -1.7434 | -1.7866 | -9.2633 | 10.6894 | 0.48175 |  |  | Poteau portail cour droit | 552.13 | 622.53 | 281.81 |  |  | Sous rive entre salle et ecole | 555.23 | 632.76 | 282.24 | H observ2: | 1.89 | m | 2021-12-Montbrun L Sud |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 4.4486 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.E.: | 1 | 3.3 | 583.92 | 627.98 |  |  |  |  | 2.2902 | 111.2352 | 4.4486 |  | Centre du champ PV G.E.:
Centre du champ PV G.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV G.C.:
Centre du champ PV D.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.C.:
Centre du champ PV D.E.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.E.:
Arrière PV | [5 empty] | 90 | -158 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Toiture G | [5 empty] | 12.0017 | -68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture G
Arbre 1 | 3 |  | 601.25 | 616.29 |  | 13.3261 | -55.9983 | -0.13318 | #DIV/0! | 860.9965 | 4.4 | 20.9042 | Arbre 1
Arbre 2 | 3 |  | 598.08 | 612.62 |  | 14.2998 | -42.6722 | -0.13326 | #DIV/0! | 856.1559 | 4.4 | 20.891 | Arbre 2
Arbre 3 | 3 |  | 595.24 | 607.02 |  | 14.4223 | -28.3724 | -0.11687 | #DIV/0! | 850.167 | 4.4 | 23.8215 | Arbre 3
creux |  |  | 590.92 | 599.8 |  | 86.0132 | -13.9501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | creux
creux |  |  | 550 | 617 |  | 8.3068 | 72.0631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | creux
Arbre 4g | 1 | 6 | 547.14 | 624.62 | G | 7.501 | 84.7803 | 1.9141 | 4.164 | 78.0576 | 5.6829 | 36.9332 | Arbre 4g
Arbre 4 | 1 | 8.41 | 546.8 | 626.6 | D | 7.501 | 87.8709 | 5.2473 | 5.8365 | 76.8933 | 7.86 | 37.1456 | Arbre 4
Arbre 4d | 1 | 6 | 546.59 | 629.64 |  | 16.6281 | 92.5462 | 1.6024 | 4.164 | 75.4621 | 5.4939 | 37.3669 | Arbre 4d
Toiture D | [5 empty] | 90 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevé Hauteur 0m: | 2021-12-17 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Ecole Montbrun Laur. | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Ecole Montbrun Laur. | 22 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 33% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -158 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 10.1314 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1 | -158 | 1
Toiture G | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture G | -68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.6628 | 7.501 | FALSE | 12.0017 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -158 | 1 | 202 | 1 | 202 | 1 | 202 | 1 | 202 | 1 | 202 | 1 | 202 | 1
Arbre 1 | 100% | -0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 20.9042 | Arbre 1 | -55.9983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6059 | 5.3331 | 8.0363 | 10.704 | 13.3256 | 13.3297 | 7.501 | FALSE | 13.3261 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 2 | 100% | -0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 20.891 | Arbre 2 | -42.6722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6075 | 5.3365 | 8.0413 | 10.7106 | 13.3337 | 12.5379 | 7.501 | FALSE | 14.2998 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | -0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 23.8215 | Arbre 3 | -28.3724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2871 | 4.6831 | 7.0628 | 9.4182 | 11.742 | 6.371 | 7.501 | FALSE | 14.4223 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | creux | -13.9501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 86.0132 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | creux | 72.0631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2906 | 7.501 | FALSE | 12.7172 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4g | 100% | 0.68286 | 1.6829 | 2.6829 | 3.6829 | 4.6829 | 5.6829 | 6.6829 | 7.6829 | 8.6829 | 9.6829 | 10.6829 | 36.9332 | Arbre 4g | 80.3699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9141 | 3.4619 | 5.0047 | 6.5402 | 8.0664 | 9.5811 | 11.1702 | 7.501 | FALSE | 3.0906 | -4.4104 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 2.86 | 3.86 | 4.86 | 5.86 | 6.86 | 7.86 | 8.86 | 9.86 | 10.86 | 11.86 | 12.86 | 37.1456 | Arbre 4 | 87.8709 | 1 | 1 | 1 | 2.1761 | 3.7144 | 5.2473 | 6.7728 | 8.2887 | 9.7929 | 11.2837 | 12.7592 | 10.9745 | 7.501 | FALSE | 4.6753 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4d | 100% | 0.49389 | 1.4939 | 2.4939 | 3.4939 | 4.4939 | 5.4939 | 6.4939 | 7.4939 | 8.4939 | 9.4939 | 10.4939 | 37.3669 | Arbre 4d | 95.3719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6024 | 3.133 | 4.6592 | 6.1787 | 7.6896 | 9.1898 | 5.0949 | 7.501 | FALSE | 19.4538 | 2.8257 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.6314 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -158 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 202 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 9.1314 | 7.501 | TRUE | -202 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 202 | 1 | 203 | 18.2629 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Ecole Montbrun Laur. | zone 1 | Arrière PV | Toiture G | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 3 | creux | creux | Arbre 4g | Arbre 4 | Arbre 4d | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
22 | Azi.S / PV | -158 | -68 | -55.9983 | -42.6722 | -28.3724 | -13.9501 | 72.0631 | 80.3699 | 87.8709 | 95.3719 | 112 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -4 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -3 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -2 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1761 | 1 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -1 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.7144 | 1 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 0 | 18.2629 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9141 | 5.2473 | 1.6024 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 1 | 18.2629 | 2 | 2.6059 | 2.6075 | 2.2871 | 1 | 1 | 3.4619 | 6.7728 | 3.133 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 2 | 18.2629 | 2 | 5.3331 | 5.3365 | 4.6831 | 1 | 1 | 5.0047 | 8.2887 | 4.6592 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 3 | 18.2629 | 2 | 8.0363 | 8.0413 | 7.0628 | 1 | 1 | 6.5402 | 9.7929 | 6.1787 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 4 | 18.2629 | 2 | 10.704 | 10.7106 | 9.4182 | 1 | 1 | 8.0664 | 11.2837 | 7.6896 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
33% | 5 | 18.2629 | 2 | 13.3256 | 13.3337 | 11.742 | 1 | 1 | 9.5811 | 12.7592 | 9.1898 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.986 | Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Ecole Montbrun Laur. | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0001 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 990 | 965 | 1030 | 1165 | 1340 | 1535 | 1735 | 1920 | 2073 | 2185 | 2260 | 2307 | 2330 | 2330 | 2317 | 2290 | 2245 | 2185 | 2100 | 1995 | 1870 | 1730 | 1585 | 1413 | 1237 | 1086 | 990 | 965 | 1030 | 1165 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 1.701% | 3.878% | 2.469% | -0.6536% | 3.107% | 2.215% | 3.292% | 2.771% | 3.213% | 1.401% | -0.3708% | -1.154% | 0.4825% | 2.639% | 0.8377% | 0.7835% | -0.07602% | 3.693% | 4.08% | 3.919% | 4.508% | 3.585% | -1.819% | 3.482% | 4.468% | 2.826% | 2.826% | -0.6156% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | [57 empty] | 0.2 | 0
3.693% | 4.508% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | 4.468% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -0.99996 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 1
[10 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 21.1008 | 2020 |  | 95.149 |  |  |  |  | 95.0115 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 95.679 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 95.0161 | 95.353 | [6 empty] | 3.7856e-05 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 232.007 | 2022 |  | 229.738 |  |  |  |  | 229.9639 | 976.14 | 951.49 | 1015.58 | 1148.69 | 1321.24 | 1513.51 | 1710.71 | 1893.12 | 2043.978 | 2154.41 | 2228.36 | 2274.702 | 2297.38 | 2297.38 | 2284.562 | 2257.94 | 2213.57 | 2154.41 | 2070.6 | 1967.07 | 1843.82 | 1705.78 | 1562.81 | 1393.218 | 1219.682 | 1070.796 | 976.14 | 951.49 | 1015.58 | 1148.69 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 230.1379 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 229.839 | 229.9884 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-17 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
2018-01-01 | 98.6382 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 97.4843 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 97.9914 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 97.7218 | 97.8566 | 1.0118 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 80.23% | 0.0002391% | 100.1% | 1.2859e-06 | 2021-01-01 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.9068e-05 | 0.00042927 | 0.0026538 | 0.010137 | 0.02611 | 0.049149 |  | 0 | 0.54445 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118
2018-01-02 | 67.3649 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 97.9601 | Point gauche | 976.14 | 951.49 | 1015.58 | 1148.69 | 1321.24 | 1513.51 | 1710.71 | 1893.12 | 2043.978 | 2154.41 | 2228.36 | 2274.702 | 2297.38 | 2297.38 | 2284.562 | 2257.94 | 2213.57 | 2154.41 | 2070.6 | 1967.07 | 1843.82 | 1705.78 | 1562.81 | 1393.218 | 1219.682 | 1070.796 | 976.14 | 951.49 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 98.4032 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 98.2496 | 98.3264 | 0.68768 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 80.21% | 0.006082% | 100.1% | 1.3609e-06 | 2021-01-02 | 1.3602e-06 | 1.3602e-06 | 1.3602e-06 | 1.3602e-06 | 1.3602e-06 | 1.8686e-05 | 0.00042658 | 0.002642 | 0.010111 | 0.026085 | 0.049149 |  | 0 | 0.1674 | 0.68768 | 0.68767 | 0.68765 | 0.68759 | 0.68753 | 0.68733 | 0.68768 | 0.68768
2018-01-03 | 99.3802 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 98.4732 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 98.8479 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 98.8174 | 98.8327 | 1.0092 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 80.2% | 0.01217% | 100% | 1.4273e-06 | 2021-01-03 | 1.4267e-06 | 1.4267e-06 | 1.4267e-06 | 1.4267e-06 | 1.4267e-06 | 1.8251e-05 | 0.00042337 | 0.0026294 | 0.010078 | 0.026052 | 0.049141 |  | 0 | 1.0092 | 0.75393 | 0.75392 | 0.75391 | 0.75386 | 0.75381 | 0.75364 | 0.75393 | 0.75393
2018-01-04 | 88.0223 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 99.0223 | Point milieu | 951.49 | 1015.58 | 1148.69 | 1321.24 | 1513.51 | 1710.71 | 1893.12 | 2043.978 | 2154.41 | 2228.36 | 2274.702 | 2297.38 | 2297.38 | 2284.562 | 2257.94 | 2213.57 | 2154.41 | 2070.6 | 1967.07 | 1843.82 | 1705.78 | 1562.81 | 1393.218 | 1219.682 | 1070.796 | 976.14 | 951.49 | 1015.58 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 99.3253 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 99.4234 | 99.3744 | 0.88891 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 80.18% | 0.01851% | 100% | 1.4852e-06 | 2021-01-04 | 1.4846e-06 | 1.4846e-06 | 1.4846e-06 | 1.4846e-06 | 1.4846e-06 | 1.7761e-05 | 0.00041964 | 0.0026159 | 0.010038 | 0.026011 | 0.049125 |  | 0 | 0.88891 | 0.80184 | 0.80183 | 0.80183 | 0.80178 | 0.80174 | 0.80159 | 0.80184 | 0.80184
2018-01-05 | 58.9381 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 99.6065 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 99.8352 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 100.0659 | 99.9505 | 0.59171 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 80.17% | 0.02512% | 100% | 1.5346e-06 | 2021-01-05 | 1.534e-06 | 1.534e-06 | 1.534e-06 | 1.534e-06 | 1.534e-06 | 1.7216e-05 | 0.00041538 | 0.0026016 | 0.0099923 | 0.025961 | 0.049101 |  | 0 | 0.073834 | 0.59171 | 0.5917 | 0.59169 | 0.59162 | 0.59155 | 0.59133 | 0.59171 | 0.59171
2018-01-06 | 92.3377 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 100.2246 | Point droit | 1015.58 | 1148.69 | 1321.24 | 1513.51 | 1710.71 | 1893.12 | 2043.978 | 2154.41 | 2228.36 | 2274.702 | 2297.38 | 2297.38 | 2284.562 | 2257.94 | 2213.57 | 2154.41 | 2070.6 | 1967.07 | 1843.82 | 1705.78 | 1562.81 | 1393.218 | 1219.682 | 1070.796 | 976.14 | 951.49 | 1015.58 | 1148.69 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 100.3774 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 100.7431 | 100.5602 | 0.92131 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 80.16% | 0.032% | 100% | 1.5753e-06 | 2021-01-06 | 1.5747e-06 | 1.5747e-06 | 1.5747e-06 | 1.5747e-06 | 1.5747e-06 | 1.6617e-05 | 0.0004106 | 0.0025865 | 0.0099401 | 0.025902 | 0.049068 |  | 0 | 0.30909 | 0.92131 | 0.9213 | 0.9213 | 0.92128 | 0.92126 | 0.9212 | 0.92131 | 0.92131
2018-01-07 | 54.1791 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 100.8754 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 100.9517 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 101.4533 | 101.2025 | 0.53709 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 80.14% | 0.03917% | 100% | 1.6074e-06 | 2021-01-07 | 1.6069e-06 | 1.6069e-06 | 1.6069e-06 | 1.6069e-06 | 1.6069e-06 | 1.5963e-05 | 0.00040529 | 0.0025705 | 0.0098815 | 0.025834 | 0.049027 |  | 0 | 0.53709 | 0.39019 | 0.39017 | 0.39016 | 0.3901 | 0.39004 | 0.38982 | 0.39019 | 0.39019
2018-01-08 | 76.8219 | 2021 |  | 101.558 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 101.558 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 101.558 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 102.1947 | 101.8763 | 0.75643 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 80.13% | 0.04664% | 100% | 1.6309e-06 | 2021-01-08 | 1.6304e-06 | 1.6304e-06 | 1.6304e-06 | 1.6304e-06 | 1.6304e-06 | 1.5254e-05 | 0.00039946 | 0.0025537 | 0.0098164 | 0.025757 | 0.048977 |  | 0 | 0.75643 | 0.24058 | 0.24057 | 0.24056 | 0.24052 | 0.24047 | 0.24032 | 0.24058 | 0.24058
2018-01-09 | 21.1008 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 102.2815 | a: | 0.20805 | 0.18052 | 0.10061 | 0.050306 | 0.012577 | -0.03773 | -0.08049 | -0.10313 | -0.093066 | -0.070429 | -0.060367 | -0.057852 | -0.032699 | -0.035214 | -0.045276 | -0.03773 | -0.062883 | -0.050306 | -0.050306 | -0.03773 | -0.012577 | -0.067913 | -0.010061 | 0.062883 | 0.13834 | 0.17859 | 0.20805 | 0.18052 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 102.208 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 102.9655 | 102.5867 | 0.2063 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 80.12% | 0.05443% | 100% | 1.6458e-06 | 2021-01-09 | 1.6453e-06 | 1.6453e-06 | 1.6453e-06 | 1.6453e-06 | 1.6453e-06 | 1.449e-05 | 0.00039309 | 0.002536 | 0.0097448 | 0.025672 | 0.048918 |  | 0 | 0.2063 | 0.077838 | 0.077835 | 0.077833 | 0.077818 | 0.077804 | 0.077756 | 0.077838 | 0.077838
2018-01-10 | 21.6246 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 103.0537 | b: | -17929.6401 | -15557.0602 | -8666.286 | -4326.9805 | -1071.4449 | 3270.6777 | 6962.6792 | 8917.9022 | 8048.6325 | 6092.1419 | 5222.3088 | 5004.7801 | 2828.7887 | 3046.4583 | 3917.4182 | 3263.987 | 5442.7955 | 4353.0391 | 4353.0391 | 3262.5784 | 1080.9528 | 5882.0786 | 861.1 | -5471.7416 | -12025.0699 | -15521.3051 | -18081.5149 | -15688.8426 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 102.9119 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 103.764 | 103.338 | 0.20984 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 80.11% | 0.06254% | 100% | 1.6593e-06 | 2021-01-10 | 1.6588e-06 | 1.6588e-06 | 1.6588e-06 | 1.6588e-06 | 1.6588e-06 | 1.3724e-05 | 0.00038599 | 0.0025161 | 0.0096653 | 0.025569 | 0.04883 |  | 0 | 0.20984 | 0.064994 | 0.064992 | 0.06499 | 0.064978 | 0.064966 | 0.064927 | 0.064994 | 0.064994
2018-01-11 | 102.5103 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 103.8711 | c: | 386297122.286 | 335167433.7416 | 186619572.4596 | 93044621.2498 | 22817837.7396 | -70878653.4645 | -150572350.6285 | -192790500.1638 | -174014710.3447 | -131741796.82 | -112941659.562 | -108238580.3387 | -61177329.1567 | -65886501.1557 | -84735380.6194 | -70589574.4631 | -117772760.0394 | -94165913.127 | -94165913.127 | -70528543.1759 | -23223265.4453 | -127362081.3675 | -18419400.5417 | 119031755.5497 | 261314338.4843 | 337247322.1218 | 392869158.0823 | 340869811.0132 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 103.6673 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 104.5885 | 104.1279 | 0.9869 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 80.1% | 0.07098% | 100% | 1.6694e-06 | 2021-01-11 | 1.669e-06 | 1.669e-06 | 1.669e-06 | 1.669e-06 | 1.669e-06 | 1.2966e-05 | 0.00037863 | 0.002494 | 0.0095805 | 0.025451 | 0.048712 |  | 0 | 0.17824 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9869 | 0.98689 | 0.98689 | 0.98688 | 0.9869 | 0.9869
2018-01-12 | 83.366 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 104.7304 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 104.4717 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 105.4372 | 104.9545 | 0.79601 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 80.09% | 0.07978% | 100% | 1.6762e-06 | 2021-01-12 | 1.6758e-06 | 1.6758e-06 | 1.6758e-06 | 1.6758e-06 | 1.6758e-06 | 1.2217e-05 | 0.00037102 | 0.0024699 | 0.0094903 | 0.025318 | 0.048562 |  | 0 | 0.5365 | 0.79601 | 0.796 | 0.79599 | 0.79595 | 0.79591 | 0.79578 | 0.79601 | 0.79601
2018-01-13 | 45.8396 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 105.628 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 105.3227 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 106.3083 | 105.8155 | 0.43397 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 80.08% | 0.08895% | 100% | 1.6797e-06 | 2021-01-13 | 1.6793e-06 | 1.6793e-06 | 1.6793e-06 | 1.6793e-06 | 1.6793e-06 | 1.1476e-05 | 0.00036315 | 0.0024436 | 0.0093946 | 0.02517 | 0.048382 |  | 0 | 0.43397 | 0.25662 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25656 | 0.25652 | 0.25637 | 0.25662 | 0.25662
2018-01-14 | 108.3729 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 106.5606 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 106.2178 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 107.2002 | 106.709 | 1.017 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 80.07% | 0.0985% | 100% | 1.6797e-06 | 2021-01-14 | 1.6794e-06 | 1.6794e-06 | 1.6794e-06 | 1.6794e-06 | 1.6794e-06 | 1.0743e-05 | 0.00035504 | 0.0024152 | 0.0092936 | 0.025006 | 0.04817 |  | 0 | 0.3967 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017
2018-01-15 | 110.7408 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 107.5247 | 1219.682 | 976.14 | 1015.58 | 1321.24 | 1710.71 | 2043.978 | 2228.36 | 2297.38 | 2284.562 | 2213.57 | 2070.6 | 1843.82 | 1562.81 | 1219.682 | 976.14 | 1015.58 | 1321.24 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 107.1547 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 108.1109 | 107.6328 | 1.0299 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 80.06% | 0.1084% | 100% | 1.6764e-06 | 2021-01-15 | 1.6761e-06 | 1.6761e-06 | 1.6761e-06 | 1.6761e-06 | 1.6761e-06 | 1.0018e-05 | 0.00034667 | 0.0023846 | 0.0091871 | 0.024826 | 0.047928 |  | 0 | 0.66111 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299
2018-01-16 | 108.4366 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 108.517 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 108.1307 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 109.0388 | 108.5848 | 0.99926 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 80.06% | 0.1188% | 100% | 1.6682e-06 | 2021-01-16 | 1.668e-06 | 1.668e-06 | 1.668e-06 | 1.668e-06 | 1.668e-06 | 9.3214e-06 | 0.00033731 | 0.0023482 | 0.0090714 | 0.024625 | 0.047645 |  | 0 | 0.6926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926
2018-01-17 | 81.5388 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 109.5339 | Point gauche | 1219.682 | 976.14 | 1015.58 | 1321.24 | 1710.71 | 2043.978 | 2228.36 | 2297.38 | 2284.562 | 2213.57 | 2070.6 | 1843.82 | 1562.81 | 1219.682 | 976.14 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 109.1436 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 109.9822 | 109.5629 | 0.74442 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 80.05% | 0.1296% | 100% | 1.6659e-06 | 2021-01-17 | 1.6656e-06 | 1.6656e-06 | 1.6656e-06 | 1.6656e-06 | 1.6656e-06 | 8.696e-06 | 0.00032699 | 0.0023066 | 0.0089503 | 0.024409 | 0.047331 |  | 0 | 0.17127 | 0.74442 | 0.74441 | 0.7444 | 0.74436 | 0.74432 | 0.74417 | 0.74442 | 0.74442
2018-01-18 | 111.3059 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 110.5721 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 110.1908 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 110.9392 | 110.565 | 1.0066 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 80.04% | 0.1409% | 100% | 1.6693e-06 | 2021-01-18 | 1.6691e-06 | 1.6691e-06 | 1.6691e-06 | 1.6691e-06 | 1.6691e-06 | 8.1422e-06 | 0.00031571 | 0.0022598 | 0.0088237 | 0.024178 | 0.046987 |  | 0 | 1.0066 | 0.2031 | 0.20309 | 0.20309 | 0.20306 | 0.20302 | 0.20292 | 0.2031 | 0.2031
2018-01-19 | 115.9568 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 111.6281 | Point milieu | 976.14 | 1015.58 | 1321.24 | 1710.71 | 2043.978 | 2228.36 | 2297.38 | 2284.562 | 2213.57 | 2070.6 | 1843.82 | 1562.81 | 1219.682 | 976.14 | 1015.58 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 111.2699 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 111.9082 | 111.589 | 1.0388 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 80.03% | 0.1526% | 100% | 1.6785e-06 | 2021-01-19 | 1.6783e-06 | 1.6783e-06 | 1.6783e-06 | 1.6783e-06 | 1.6783e-06 | 7.6601e-06 | 0.00030347 | 0.0022077 | 0.0086917 | 0.023933 | 0.046612 |  | 0 | 1.0388 | 0.42191 | 0.4219 | 0.42189 | 0.42184 | 0.42179 | 0.42161 | 0.42191 | 0.42191
2018-01-20 | 25.7375 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 112.6986 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 112.3785 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 112.8873 | 112.6329 | 0.22837 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 80.03% | 0.1648% | 100% | 1.6935e-06 | 2021-01-20 | 1.6933e-06 | 1.6933e-06 | 1.6933e-06 | 1.6933e-06 | 1.6933e-06 | 7.2496e-06 | 0.00029027 | 0.0021505 | 0.0085542 | 0.023673 | 0.046207 |  | 0 | 0.22837 | 0.19599 | 0.19598 | 0.19598 | 0.19595 | 0.19592 | 0.19583 | 0.19599 | 0.19599
2018-01-21 | 79.6898 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 113.78 | Point droit | 1015.58 | 1321.24 | 1710.71 | 2043.978 | 2228.36 | 2297.38 | 2284.562 | 2213.57 | 2070.6 | 1843.82 | 1562.81 | 1219.682 | 976.14 | 1015.58 | 1321.24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 113.514 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 113.8748 | 113.6944 | 0.70038 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 80.02% | 0.1775% | 100% | 1.7143e-06 | 2021-01-21 | 1.7141e-06 | 1.7141e-06 | 1.7141e-06 | 1.7141e-06 | 1.7141e-06 | 6.911e-06 | 0.00027611 | 0.0020881 | 0.0084112 | 0.023398 | 0.045771 |  | 0 | 0.4606 | 0.70038 | 0.70038 | 0.70037 | 0.70033 | 0.70029 | 0.70014 | 0.70038 | 0.70038
2018-01-22 | 114.8981 | 2022 |  | 114.869 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 114.869 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 114.6742 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 114.869 | 114.7716 | 1.0003 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 80.02% | 0.1907% | 100% | 1.741e-06 | 2021-01-22 | 1.7408e-06 | 1.7408e-06 | 1.7408e-06 | 1.7408e-06 | 1.7408e-06 | 6.6444e-06 | 0.00026099 | 0.0020205 | 0.0082629 | 0.023109 | 0.045304 |  | 0 | 0.18539 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003
2018-01-23 | 115.5791 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 115.9754 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 115.8564 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 115.8865 | 115.8714 | 0.99658 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 80.01% | 0.2045% | 100% | 1.7734e-06 | 2021-01-23 | 1.7732e-06 | 1.7732e-06 | 1.7732e-06 | 1.7732e-06 | 1.7732e-06 | 6.4496e-06 | 0.00024492 | 0.0019478 | 0.0081093 | 0.022806 | 0.044808 |  | 0 | 0.2751 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658 | 0.99658
2018-01-24 | 117.4271 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 117.1098 | a: | 0.17645 | 0.16766 | 0.05345 | -0.035843 | -0.094953 | -0.073573 | -0.052193 | -0.037101 | -0.045904 | -0.05345 | -0.034585 | -0.039616 | 0.063511 | 0.17645 | 0.16766 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 117.0583 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 116.9437 | 117.001 | 1.0027 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 80.01% | 0.2189% | 100% | 1.8146e-06 | 2021-01-24 | 1.8145e-06 | 1.8145e-06 | 1.8145e-06 | 1.8145e-06 | 1.8145e-06 | 6.3048e-06 | 0.00022834 | 0.0018677 | 0.0079369 | 0.022448 | 0.044203 |  | 0 | 0.55418 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027
2018-01-25 | 115.3639 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 118.2701 | b: | -15206.7574 | -14448.463 | -4598.8474 | 3107.1702 | 8211.647 | 6364.1496 | 4515.4549 | 3209.6488 | 3971.862 | 4625.6102 | 2990.1833 | 3426.5789 | -5525.305 | -15335.5694 | -14570.8523 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 118.2774 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 118.0384 | 118.1579 | 0.97543 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 80.01% | 0.2339% | 100% | 1.8574e-06 | 2021-01-25 | 1.8572e-06 | 1.8572e-06 | 1.8572e-06 | 1.8572e-06 | 1.8572e-06 | 6.1571e-06 | 0.00021146 | 0.0017816 | 0.0077474 | 0.022045 | 0.043509 |  | 0 | 0.23715 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97542 | 0.97542 | 0.9754 | 0.97543 | 0.97543
2018-01-26 | 116.9931 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 119.454 | c: | 327627854.4274 | 311289076.5274 | 98921537.0147 | -67335775.2478 | -177536311.6674 | -137624830.0106 | -97661601.6653 | -69415713.2715 | -85913816.5692 | -100073347.0004 | -64628743.7596 | -74092853.0886 | 120171960.0538 | 333201829.0679 | 316585101.5675 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 119.5113 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 119.1685 | 119.3399 | 0.9794 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 80% | 0.2495% | 100% | 1.9016e-06 | 2021-01-26 | 1.9015e-06 | 1.9015e-06 | 1.9015e-06 | 1.9015e-06 | 1.9015e-06 | 6.0064e-06 | 0.00019428 | 0.0016895 | 0.0075406 | 0.021594 | 0.042728 |  | 0 | 0.65948 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.97939 | 0.97939 | 0.97938 | 0.9794 | 0.9794
2018-01-27 | 119.2382 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 120.6596 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 120.7575 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 120.3319 | 120.5447 | 0.98822 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 80% | 0.2657% | 100% | 1.9474e-06 | 2021-01-27 | 1.9472e-06 | 1.9472e-06 | 1.9472e-06 | 1.9472e-06 | 1.9472e-06 | 5.8528e-06 | 0.00017681 | 0.0015915 | 0.0073167 | 0.021098 | 0.041858 |  | 0 | 0.17847 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98821 | 0.98822 | 0.98822
2018-01-28 | 70.2024 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 121.8845 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 122.0136 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 121.5264 | 121.77 | 0.57597 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 80% | 0.2826% | 100% | 1.9946e-06 | 2021-01-28 | 1.9945e-06 | 1.9945e-06 | 1.9945e-06 | 1.9945e-06 | 1.9945e-06 | 5.6963e-06 | 0.00015904 | 0.0014875 | 0.0070756 | 0.020555 | 0.0409 |  | 0 | 0.57597 | 0.14532 | 0.14532 | 0.14532 | 0.1453 | 0.14529 | 0.14523 | 0.14532 | 0.14532
2018-01-29 | 63.1575 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 123.1267 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 123.2771 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 122.75 | 123.0135 | 0.51295 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 80% | 0.3002% | 100% | 2.0434e-06 | 2021-01-29 | 2.0432e-06 | 2.0432e-06 | 2.0432e-06 | 2.0432e-06 | 2.0432e-06 | 5.5369e-06 | 0.00014099 | 0.0013775 | 0.0068174 | 0.019966 | 0.039855 |  | 0 | 0.51295 | 0.2257 | 0.22569 | 0.22569 | 0.22567 | 0.22565 | 0.22557 | 0.2257 | 0.2257
2018-01-30 | 29.6192 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 124.384 | 1070.796 | 951.49 | 1148.69 | 1513.51 | 1893.12 | 2154.41 | 2274.702 | 2297.38 | 2257.94 | 2154.41 | 1967.07 | 1705.78 | 1393.218 | 1070.796 | 951.49 | 1148.69 | 1513.51 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 124.5456 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 124.0003 | 124.2729 | 0.23813 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 80% | 0.3186% | 100% | 2.1217e-06 | 2021-01-30 | 2.1189e-06 | 2.1189e-06 | 2.1189e-06 | 2.1189e-06 | 2.1215e-06 | 5.4262e-06 | 0.00012352 | 0.0012664 | 0.0065381 | 0.019303 | 0.038652 |  | 0 | 0.23813 | 0.19895 | 0.19895 | 0.19895 | 0.19894 | 0.19892 | 0.19885 | 0.19895 | 0.19895
2018-01-31 | 36.8784 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 125.6543 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 125.8166 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 125.2754 | 125.546 | 0.29349 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 80% | 0.3377% | 100% | 2.231e-06 | 2021-01-31 | 2.223e-06 | 2.223e-06 | 2.223e-06 | 2.223e-06 | 2.2308e-06 | 5.3447e-06 | 0.00010739 | 0.0011578 | 0.0062414 | 0.018573 | 0.037302 |  | 0 | 0.29349 | 0.21674 | 0.21674 | 0.21674 | 0.21672 | 0.2167 | 0.21663 | 0.21674 | 0.21674
2018-02-01 | 56.5648 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 126.9353 | Point gauche | 1070.796 | 951.49 | 1148.69 | 1513.51 | 1893.12 | 2154.41 | 2274.702 | 2297.38 | 2257.94 | 2154.41 | 1967.07 | 1705.78 | 1393.218 | 1070.796 | 951.49 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 127.0877 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 126.5731 | 126.8304 | 0.44562 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 80% | 0.3576% | 100% | 2.3712e-06 | 2021-02-01 | 2.3555e-06 | 2.3555e-06 | 2.3555e-06 | 2.3555e-06 | 2.3711e-06 | 5.2926e-06 | 9.2577e-05 | 0.0010518 | 0.0059274 | 0.017774 | 0.035804 |  | 0 | 0.2623 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44561 | 0.44559 | 0.44557 | 0.44545 | 0.44562 | 0.44562
2018-02-02 | 116.5329 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 128.2249 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 128.3564 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 127.8911 | 128.1238 | 0.90882 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 80% | 0.3784% | 100% | 2.5425e-06 | 2021-02-02 | 2.5163e-06 | 2.5163e-06 | 2.5163e-06 | 2.5163e-06 | 2.5424e-06 | 5.2697e-06 | 7.9098e-05 | 0.00094843 | 0.005596 | 0.016907 | 0.034158 |  | 0 | 0.90882 | 0.17242 | 0.17242 | 0.17242 | 0.17241 | 0.17239 | 0.17234 | 0.17242 | 0.17242
2018-02-03 | 85.8434 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 129.521 | Point milieu | 951.49 | 1148.69 | 1513.51 | 1893.12 | 2154.41 | 2274.702 | 2297.38 | 2257.94 | 2154.41 | 1967.07 | 1705.78 | 1393.218 | 1070.796 | 951.49 | 1148.69 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 129.6204 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 129.2275 | 129.4239 | 0.66278 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 80.01% | 0.4% | 100% | 2.7447e-06 | 2021-02-03 | 2.7055e-06 | 2.7055e-06 | 2.7055e-06 | 2.7055e-06 | 2.7446e-06 | 5.2762e-06 | 6.6948e-05 | 0.0008476 | 0.0052474 | 0.015973 | 0.032364 |  | 0 | 0.66278 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.39828 | 0.39826 | 0.39816 | 0.3983 | 0.3983
2018-02-04 | 59.2103 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 130.8214 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 130.877 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 130.58 | 130.7285 | 0.4526 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 80.01% | 0.4224% | 100% | 2.9778e-06 | 2021-02-04 | 2.9231e-06 | 2.9231e-06 | 2.9231e-06 | 2.9231e-06 | 2.9778e-06 | 5.3121e-06 | 5.6128e-05 | 0.00074935 | 0.0048814 | 0.014971 | 0.030423 |  | 0 | 0.4526 | 0.38565 | 0.38565 | 0.38564 | 0.38563 | 0.38561 | 0.38552 | 0.38565 | 0.38565
2018-02-05 | 45.2021 | 2022 |  | 132.124 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 132.124 | Point droit | 1148.69 | 1513.51 | 1893.12 | 2154.41 | 2274.702 | 2297.38 | 2257.94 | 2154.41 | 1967.07 | 1705.78 | 1393.218 | 1070.796 | 951.49 | 1148.69 | 1513.51 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 132.124 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 131.9466 | 132.0353 | 0.34212 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 80.01% | 0.4459% | 100% | 3.242e-06 | 2021-02-05 | 3.1691e-06 | 3.1691e-06 | 3.1691e-06 | 3.1691e-06 | 3.2419e-06 | 5.3772e-06 | 4.6637e-05 | 0.00065369 | 0.0044982 | 0.013901 | 0.028335 |  | 0 | 0.28477 | 0.34212 | 0.34212 | 0.34212 | 0.3421 | 0.34209 | 0.34201 | 0.34212 | 0.34212
2018-02-06 | 92.9137 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 133.4355 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 133.3793 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 133.325 | 133.3521 | 0.69632 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 80.02% | 0.4703% | 100% | 3.5371e-06 | 2021-02-06 | 3.4433e-06 | 3.4433e-06 | 3.4433e-06 | 3.4433e-06 | 3.537e-06 | 5.4717e-06 | 3.8476e-05 | 0.00056061 | 0.0040977 | 0.012763 | 0.026099 |  | 0 | 0.21952 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69631 | 0.6963 | 0.69623 | 0.69632 | 0.69632
2018-02-07 | 80.0375 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 134.7629 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 134.6612 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 134.7131 | 134.6871 | 0.59391 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 80.02% | 0.4957% | 100% | 3.8833e-06 | 2021-02-07 | 3.7576e-06 | 3.7576e-06 | 3.7576e-06 | 3.7576e-06 | 3.8832e-06 | 5.6545e-06 | 3.1909e-05 | 0.00047436 | 0.0036979 | 0.011609 | 0.023815 |  | 0 | 0.59391 | 0.28957 | 0.28957 | 0.28957 | 0.28956 | 0.28955 | 0.28949 | 0.28957 | 0.28957
2018-02-08 | 139.3381 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 136.1047 | a: | 0.19405 | 0.10929 | 0.0094324 | -0.075459 | -0.089922 | -0.062254 | -0.039616 | -0.040874 | -0.05345 | -0.047162 | -0.032699 | -0.0062883 | 0.12954 | 0.19405 | 0.10929 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 135.9678 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 136.1088 | 136.0383 | 1.0238 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 80.03% | 0.5221% | 100% | 4.2777e-06 | 2021-02-08 | 4.1088e-06 | 4.1088e-06 | 4.1088e-06 | 4.1088e-06 | 4.2776e-06 | 5.9476e-06 | 2.6492e-05 | 0.00039711 | 0.0033119 | 0.010477 | 0.021561 |  | 0 | 0.12535 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238
2018-02-09 | 140.8535 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 137.4593 | b: | -16723.3396 | -9415.2679 | -800.7226 | 6527.7979 | 7777.1706 | 5385.5169 | 3427.4416 | 3536.294 | 4625.5222 | 4080.556 | 2826.3237 | 534.5076 | -11259.5817 | -16864.9971 | -9495.0464 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 137.2972 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 137.51 | 137.4036 | 1.0247 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 80.03% | 0.5497% | 100% | 4.7202e-06 | 2021-02-09 | 4.497e-06 | 4.497e-06 | 4.497e-06 | 4.497e-06 | 4.7201e-06 | 6.351e-06 | 2.2223e-05 | 0.00032885 | 0.00294 | 0.0093681 | 0.019336 |  | 0 | 0.37465 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247
2018-02-10 | 131.5774 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 138.825 | c: | 360305124.5375 | 202788791.1885 | 16990297.5974 | -141173814.314 | -168155263.7355 | -116471633.2748 | -74130218.1748 | -76485565.8946 | -100069531.6206 | -88262294.6333 | -61070542.3987 | -11351888.172 | 244674175.8633 | 366434995.9837 | 206239923.5457 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 138.6475 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 138.9145 | 138.781 | 0.94779 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 80.04% | 0.5784% | 100% | 5.2109e-06 | 2021-02-10 | 4.9221e-06 | 4.9221e-06 | 4.9221e-06 | 4.9221e-06 | 5.2108e-06 | 6.8646e-06 | 1.9104e-05 | 0.0002696 | 0.002582 | 0.0082821 | 0.017142 |  | 0 | 0.32915 | 0.94779 | 0.94779 | 0.94779 | 0.94779 | 0.94779 | 0.94778 | 0.94779 | 0.94779
2018-02-11 | 119.7453 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 140.2003 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 140.0168 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 140.3202 | 140.1685 | 0.8541 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 80.04% | 0.6083% | 100% | 5.7497e-06 | 2021-02-11 | 5.3842e-06 | 5.3842e-06 | 5.3842e-06 | 5.3842e-06 | 5.7496e-06 | 7.4886e-06 | 1.7134e-05 | 0.00021935 | 0.002238 | 0.007219 | 0.014978 |  | 0 | 0.8541 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42681 | 0.42677 | 0.42682 | 0.42682
2018-02-12 | 108.6115 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 141.5834 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 141.4032 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 141.7249 | 141.564 | 0.76712 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 80.05% | 0.6394% | 100% | 6.3366e-06 | 2021-02-12 | 5.8833e-06 | 5.8833e-06 | 5.8833e-06 | 5.8833e-06 | 6.3365e-06 | 8.2228e-06 | 1.6312e-05 | 0.00017809 | 0.0019079 | 0.0061789 | 0.012843 |  | 0 | 0.12291 | 0.76712 | 0.76712 | 0.76712 | 0.76712 | 0.76711 | 0.76709 | 0.76712 | 0.76712
2018-02-13 | 129.232 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 142.9729 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 142.8047 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 143.1265 | 142.9656 | 0.90389 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 80.05% | 0.6718% | 100% | 6.965e-06 | 2021-02-13 | 6.4179e-06 | 6.4179e-06 | 6.4179e-06 | 6.4179e-06 | 6.965e-06 | 9.1789e-06 | 1.7034e-05 | 0.00014696 | 0.0016055 | 0.0052059 | 0.010831 |  | 0 | 0.22918 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90388 | 0.90389 | 0.90389
2018-02-14 | 114.907 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 144.367 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 144.2195 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 144.5228 | 144.3712 | 0.79594 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 80.06% | 0.7055% | 100% | 7.6071e-06 | 2021-02-14 | 6.9628e-06 | 6.9628e-06 | 6.9628e-06 | 6.9628e-06 | 7.607e-06 | 1.0305e-05 | 1.8416e-05 | 0.0001212 | 0.0013348 | 0.0043279 | 0.0090105 |  | 0 | 0.79594 | 0.4967 | 0.4967 | 0.4967 | 0.49669 | 0.49669 | 0.49667 | 0.4967 | 0.4967
2018-02-15 | 138.6243 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 145.7641 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 145.6456 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 145.9118 | 145.7787 | 0.95102 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 80.07% | 0.7407% | 100% | 8.2627e-06 | 2021-02-15 | 7.5178e-06 | 7.5178e-06 | 7.5178e-06 | 7.5178e-06 | 8.2625e-06 | 1.1602e-05 | 2.0456e-05 | 0.00010081 | 0.0010957 | 0.0035448 | 0.0073813 |  | 0 | 0.95102 | 0.56901 | 0.56901 | 0.56901 | 0.56901 | 0.56901 | 0.56899 | 0.56901 | 0.56901
2018-02-16 | 127.868 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 147.1627 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 147.0811 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 147.2912 | 147.1862 | 0.86889 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 80.07% | 0.7772% | 100% | 8.9318e-06 | 2021-02-16 | 8.083e-06 | 8.083e-06 | 8.083e-06 | 8.083e-06 | 8.9317e-06 | 1.3069e-05 | 2.3157e-05 | 8.5775e-05 | 0.00088827 | 0.0028567 | 0.0059435 |  | 0 | 0.86889 | 0.20954 | 0.20954 | 0.20954 | 0.20954 | 0.20954 | 0.20953 | 0.20954 | 0.20954
2018-02-17 | 142.2038 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 148.5612 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 148.5241 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 148.659 | 148.5915 | 0.95721 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 80.08% | 0.8153% | 100% | 9.6146e-06 | 2021-02-17 | 8.6585e-06 | 8.6585e-06 | 8.6585e-06 | 8.6585e-06 | 9.6144e-06 | 1.4707e-05 | 2.6516e-05 | 7.6108e-05 | 0.00071245 | 0.0022634 | 0.004697 |  | 0 | 0.95721 | 0.34261 | 0.34261 | 0.34261 | 0.34261 | 0.34261 | 0.34259 | 0.34261 | 0.34261
2018-02-18 | 125.8209 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 149.9578 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 149.9727 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 150.013 | 149.9928 | 0.83904 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 80.08% | 0.855% | 100% | 1.0311e-05 | 2021-02-18 | 9.2442e-06 | 9.2442e-06 | 9.2442e-06 | 9.2442e-06 | 1.0311e-05 | 1.6515e-05 | 3.0535e-05 | 7.1804e-05 | 0.00056825 | 0.0017651 | 0.0036417 |  | 0 | 0.41435 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904 | 0.83904
2018-02-19 | 150.3618 | 2021 |  | 151.351 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 151.351 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 151.4249 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 151.351 | 151.388 | 0.99346 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 80.09% | 0.8962% | 100% | 1.1021e-05 | 2021-02-19 | 9.8401e-06 | 9.8401e-06 | 9.8401e-06 | 9.8401e-06 | 1.1021e-05 | 1.8494e-05 | 3.5213e-05 | 7.2862e-05 | 0.00045566 | 0.0013616 | 0.0027777 |  | 0 | 0.99346 | 0.46322 | 0.46322 | 0.46322 | 0.46322 | 0.46321 | 0.46321 | 0.46322 | 0.46322
2018-02-20 | 124.6888 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 152.7479 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 152.879 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 152.6895 | 152.7842 | 0.8163 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 80.1% | 0.9392% | 100% | 1.1745e-05 | 2021-02-20 | 1.0446e-05 | 1.0446e-05 | 1.0446e-05 | 1.0446e-05 | 1.1745e-05 | 2.0643e-05 | 4.0551e-05 | 7.9281e-05 | 0.00037468 | 0.0010529 | 0.0021048 |  | 0 | 0.8163 | 0.60019 | 0.60019 | 0.60019 | 0.60019 | 0.60019 | 0.60018 | 0.60019 | 0.60019
2018-02-21 | 94.6505 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 154.1552 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 154.3329 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 154.045 | 154.1889 | 0.61399 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 80.1% | 0.9839% | 100% | 1.2547e-05 | 2021-02-21 | 1.1012e-05 | 1.1012e-05 | 1.1018e-05 | 1.1041e-05 | 1.2547e-05 | 2.3385e-05 | 4.8021e-05 | 9.435e-05 | 0.00033081 | 0.00084687 | 0.0016332 |  | 0 | 0.29627 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399 | 0.61399
2018-02-22 | 137.2315 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 155.5708 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 155.7847 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 155.4157 | 155.6002 | 0.88212 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 80.11% | 1.031% | 100% | 1.3408e-05 | 2021-02-22 | 1.1525e-05 | 1.1525e-05 | 1.1542e-05 | 1.1614e-05 | 1.3407e-05 | 2.6661e-05 | 5.736e-05 | 0.00011384 | 0.0003062 | 0.00069299 | 0.0012642 |  | 0 | 0.15338 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88211 | 0.88211 | 0.88212 | 0.88212
2018-02-23 | 147.6234 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 156.9925 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 157.2325 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 156.7999 | 157.0162 | 0.94032 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 80.12% | 1.079% | 100% | 1.4327e-05 | 2021-02-23 | 1.1985e-05 | 1.1985e-05 | 1.2019e-05 | 1.2163e-05 | 1.4326e-05 | 3.0471e-05 | 6.8567e-05 | 0.00013776 | 0.00030084 | 0.00059122 | 0.00099784 |  | 0 | 0.77322 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032
2018-02-24 | 154.6776 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 158.4181 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 158.6744 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 158.1956 | 158.435 | 0.97639 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 80.12% | 1.129% | 100% | 1.5305e-05 | 2021-02-24 | 1.2394e-05 | 1.2394e-05 | 1.245e-05 | 1.2689e-05 | 1.5304e-05 | 3.4816e-05 | 8.1642e-05 | 0.00016611 | 0.00031473 | 0.00054156 | 0.00083408 |  | 0 | 0.97639 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54643 | 0.54644 | 0.54644
2018-02-25 | 140.5051 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 159.8455 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 160.1086 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 159.6011 | 159.8548 | 0.87901 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 80.13% | 1.182% | 100% | 1.634e-05 | 2021-02-25 | 1.2749e-05 | 1.2749e-05 | 1.2833e-05 | 1.3193e-05 | 1.6339e-05 | 3.9694e-05 | 9.6585e-05 | 0.00019888 | 0.00034787 | 0.00054401 | 0.00077292 |  | 0 | 0.87901 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985 | 0.76985
2018-02-26 | 166.2834 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 161.2726 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 161.533 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 161.0146 | 161.2738 | 1.0311 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 80.13% | 1.237% | 100% | 1.7434e-05 | 2021-02-26 | 1.3052e-05 | 1.3052e-05 | 1.317e-05 | 1.3673e-05 | 1.7433e-05 | 4.5107e-05 | 0.0001134 | 0.00023607 | 0.00040026 | 0.00059857 | 0.00081435 |  | 0 | 0.24489 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311
2018-02-27 | 163.2719 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 162.6972 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 162.9458 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 162.4342 | 162.69 | 1.0035 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 80.14% | 1.294% | 100% | 1.9226e-05 | 2021-02-27 | 1.3248e-05 | 1.3248e-05 | 1.3428e-05 | 1.4255e-05 | 1.9225e-05 | 5.2797e-05 | 0.00013554 | 0.00028394 | 0.00048231 | 0.00072141 | 0.00098125 |  | 0 | 1.0035 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.66609 | 0.66609 | 0.66609 | 0.6661 | 0.6661
2018-02-28 | 141.5447 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 164.1171 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 164.345 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 163.8581 | 164.1015 | 0.86246 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 80.14% | 1.353% | 100% | 2.1723e-05 | 2021-02-28 | 1.3337e-05 | 1.3337e-05 | 1.3608e-05 | 1.4938e-05 | 2.1721e-05 | 6.2654e-05 | 0.00016262 | 0.00034134 | 0.00058029 | 0.0008683 | 0.0011812 |  | 0 | 0.80427 | 0.86246 | 0.86246 | 0.86246 | 0.86246 | 0.86246 | 0.86245 | 0.86246 | 0.86246
2018-03-01 | 166.2222 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 165.5301 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 165.7288 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 165.2844 | 165.5066 | 1.0042 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 80.15% | 1.414% | 100% | 2.4923e-05 | 2021-03-01 | 1.3319e-05 | 1.3319e-05 | 1.371e-05 | 1.5724e-05 | 2.4922e-05 | 7.4677e-05 | 0.00019463 | 0.00040828 | 0.0006942 | 0.0010392 | 0.0014143 |  | 0 | 0.90554 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042
2018-03-02 | 64.4354 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 166.9342 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 167.0952 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 166.7115 | 166.9033 | 0.38599 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 80.15% | 1.478% | 100% | 2.8829e-05 | 2021-03-02 | 1.3196e-05 | 1.3196e-05 | 1.3734e-05 | 1.6612e-05 | 2.8826e-05 | 8.8866e-05 | 0.00023158 | 0.00048475 | 0.00082404 | 0.0012342 | 0.0016804 |  | 0 | 0.38599 | 0.31537 | 0.31537 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31536 | 0.31535 | 0.31537 | 0.31537
2018-03-03 | 151.9717 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 168.3272 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 168.4423 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 168.1374 | 168.2899 | 0.90284 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 80.16% | 1.545% | 100% | 3.3438e-05 | 2021-03-03 | 1.2965e-05 | 1.2965e-05 | 1.368e-05 | 1.7602e-05 | 3.3435e-05 | 0.00010522 | 0.00027346 | 0.00057075 | 0.00096981 | 0.0014532 | 0.0019796 |  | 0 | 0.36197 | 0.90284 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90284 | 0.90284
2018-03-04 | 123.4682 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 169.7068 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 169.7682 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 169.5604 | 169.6643 | 0.72754 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 80.16% | 1.615% | 100% | 3.8752e-05 | 2021-03-04 | 1.2629e-05 | 1.2629e-05 | 1.3549e-05 | 1.8695e-05 | 3.8749e-05 | 0.00012374 | 0.00032028 | 0.0006663 | 0.0011315 | 0.0016962 | 0.0023119 |  | 0 | 0.72754 | 0.11851 | 0.11851 | 0.11851 | 0.11851 | 0.11851 | 0.1185 | 0.11851 | 0.11851
2018-03-05 | 136.6345 | 2021 |  | 171.071 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 171.071 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 171.071 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 170.9786 | 171.0248 | 0.7987 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 80.17% | 1.687% | 100% | 4.477e-05 | 2021-03-05 | 1.2186e-05 | 1.2186e-05 | 1.334e-05 | 1.9889e-05 | 4.4767e-05 | 0.00014443 | 0.00037204 | 0.00077137 | 0.0013091 | 0.0019633 | 0.0026772 |  | 0 | 0.7987 | 0.3189 | 0.31889 | 0.31889 | 0.31888 | 0.31888 | 0.31887 | 0.3189 | 0.3189
2018-03-06 | 78.9647 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 172.4269 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 172.3637 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 172.3901 | 172.3769 | 0.45796 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 80.17% | 1.762% | 100% | 5.1493e-05 | 2021-03-06 | 1.1636e-05 | 1.1636e-05 | 1.3053e-05 | 2.1186e-05 | 5.1489e-05 | 0.00016729 | 0.00042873 | 0.00088598 | 0.0015027 | 0.0022544 | 0.0030756 |  | 0 | 0.22917 | 0.45796 | 0.45796 | 0.45795 | 0.45794 | 0.45793 | 0.45792 | 0.45796 | 0.45796
2018-03-07 | 142.7711 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 173.7821 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 173.6598 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 173.7933 | 173.7266 | 0.82155 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 80.18% | 1.84% | 100% | 5.9899e-05 | 2021-03-07 | 1.1004e-05 | 1.1004e-05 | 1.2707e-05 | 2.266e-05 | 5.9894e-05 | 0.00019434 | 0.00049332 | 0.0010139 | 0.001719 | 0.0025863 | 0.0035396 |  | 0 | 0.21753 | 0.82155 | 0.82155 | 0.82155 | 0.82154 | 0.82154 | 0.82153 | 0.82155 | 0.82155
2018-03-08 | 125.3431 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 175.1345 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 174.9581 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 175.1862 | 175.0721 | 0.7157 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 80.19% | 1.922% | 100% | 6.9923e-05 | 2021-03-08 | 1.0338e-05 | 1.0338e-05 | 1.2348e-05 | 2.4332e-05 | 6.9917e-05 | 0.00022518 | 0.00056434 | 0.0011519 | 0.0019526 | 0.002951 | 0.0040589 |  | 0 | 0.54462 | 0.7157 | 0.71569 | 0.71569 | 0.71568 | 0.71567 | 0.71566 | 0.7157 | 0.7157
2018-03-09 | 170.4874 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 176.4825 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 176.2571 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 176.567 | 176.4121 | 0.96603 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 80.19% | 2.006% | 100% | 8.1564e-05 | 2021-03-09 | 9.6405e-06 | 9.6405e-06 | 1.1975e-05 | 2.6202e-05 | 8.1557e-05 | 0.00025978 | 0.00064179 | 0.0012998 | 0.0022034 | 0.0033485 | 0.0046334 |  | 0 | 0.96603 | 0.72932 | 0.72931 | 0.72931 | 0.7293 | 0.72929 | 0.72927 | 0.72932 | 0.72932
2018-03-10 | 170.5608 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 177.8241 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 177.5558 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 177.934 | 177.7449 | 0.95915 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 80.2% | 2.094% | 100% | 9.4824e-05 | 2021-03-10 | 8.9104e-06 | 8.9104e-06 | 1.1589e-05 | 2.827e-05 | 9.4816e-05 | 0.00029817 | 0.00072566 | 0.0014578 | 0.0024715 | 0.0037788 | 0.0052633 |  | 0 | 0.95915 | 0.53933 | 0.53932 | 0.53932 | 0.5393 | 0.53929 | 0.53927 | 0.53934 | 0.53933
2018-03-11 | 131.8496 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 179.1576 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 178.8528 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 179.2853 | 179.069 | 0.73594 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 80.21% | 2.186% | 100.1% | 0.0001097 | 2021-03-11 | 8.1479e-06 | 8.1479e-06 | 1.119e-05 | 3.0536e-05 | 0.00010969 | 0.00034033 | 0.00081596 | 0.0016259 | 0.0027568 | 0.004242 | 0.0059486 |  | 0 | 0.73594 | 0.35241 | 0.35241 | 0.3524 | 0.35239 | 0.35237 | 0.35236 | 0.35242 | 0.35241
2018-03-12 | 126.187 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 180.4811 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 180.1468 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 180.619 | 180.3829 | 0.69917 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 80.22% | 2.281% | 100.1% | 0.0001262 | 2021-03-12 | 7.3531e-06 | 7.3531e-06 | 1.0778e-05 | 3.3001e-05 | 0.00012619 | 0.00038627 | 0.00091268 | 0.0018039 | 0.0030594 | 0.004738 | 0.0066891 |  | 0 | 0.69917 | 0.32065 | 0.32064 | 0.32063 | 0.32062 | 0.32061 | 0.32059 | 0.32065 | 0.32065
2018-03-13 | 167.5056 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 181.7928 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 181.4366 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 181.9334 | 181.685 | 0.92141 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 80.23% | 2.38% | 100.1% | 0.00014296 | 2021-03-13 | 6.5602e-06 | 6.5602e-06 | 1.0341e-05 | 3.534e-05 | 0.00014295 | 0.00043229 | 0.0010102 | 0.0019892 | 0.00338 | 0.005271 | 0.0074883 |  | 0 | 0.92141 | 0.25001 | 0.25001 | 0.25 | 0.24999 | 0.24998 | 0.24996 | 0.25002 | 0.25002
2018-03-14 | 95.5416 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 183.0908 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 182.721 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 183.2267 | 182.9738 | 0.52183 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 80.24% | 2.483% | 100.1% | 0.00015935 | 2021-03-14 | 5.8245e-06 | 5.8245e-06 | 9.9113e-06 | 3.743e-05 | 0.00015934 | 0.00047664 | 0.0011051 | 0.0021755 | 0.0037083 | 0.0058249 | 0.0083234 |  | 0 | 0.52183 | 0.26102 | 0.26102 | 0.26101 | 0.261 | 0.26098 | 0.26096 | 0.26103 | 0.26102
2018-03-15 | 56.9451 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 184.3734 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 183.9986 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 184.497 | 184.2478 | 0.30886 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 80.25% | 2.59% | 100.1% | 0.00017537 | 2021-03-15 | 5.146e-06 | 5.146e-06 | 9.489e-06 | 3.927e-05 | 0.00017535 | 0.00051933 | 0.0011973 | 0.0023628 | 0.0040442 | 0.0063995 | 0.0091943 |  | 0 | 0.30886 | 0.26353 | 0.26352 | 0.26351 | 0.2635 | 0.26349 | 0.26346 | 0.26354 | 0.26353
2018-03-16 | 135.8957 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 185.6386 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 185.2682 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 185.7425 | 185.5053 | 0.73204 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 80.26% | 2.701% | 100.1% | 0.00019101 | 2021-03-16 | 4.5248e-06 | 4.5248e-06 | 9.0742e-06 | 4.0861e-05 | 0.000191 | 0.00056035 | 0.0012868 | 0.0025512 | 0.0043877 | 0.006995 | 0.010101 |  | 0 | 0.73204 | 0.13357 | 0.13356 | 0.13356 | 0.13355 | 0.13354 | 0.13353 | 0.13357 | 0.13357
2018-03-17 | 101.8074 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 186.8847 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 186.5285 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 186.9614 | 186.7449 | 0.54476 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 80.28% | 2.817% | 100.1% | 0.00020628 | 2021-03-17 | 3.9608e-06 | 3.9608e-06 | 8.6669e-06 | 4.2203e-05 | 0.00020627 | 0.0005997 | 0.0013737 | 0.0027405 | 0.0047389 | 0.0076112 | 0.011044 |  | 0 | 0.54476 | 0.23569 | 0.23568 | 0.23567 | 0.23566 | 0.23564 | 0.23562 | 0.2357 | 0.23569
2018-03-18 | 90.9848 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 188.1097 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 187.7783 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 188.1518 | 187.965 | 0.48368 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 80.29% | 2.937% | 100.1% | 0.00022118 | 2021-03-18 | 3.454e-06 | 3.454e-06 | 8.2671e-06 | 4.3295e-05 | 0.00022117 | 0.00063739 | 0.0014579 | 0.0029308 | 0.0050976 | 0.0082482 | 0.012022 |  | 0 | 0.48368 | 0.26703 | 0.26702 | 0.26701 | 0.26699 | 0.26697 | 0.26694 | 0.26703 | 0.26703
2018-03-19 | 115.9704 | 2022 |  | 189.312 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 189.312 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 189.0162 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 189.312 | 189.1641 | 0.61259 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 80.31% | 3.062% | 100.1% | 0.00023571 | 2021-03-19 | 3.0044e-06 | 3.0044e-06 | 7.8747e-06 | 4.4138e-05 | 0.00023569 | 0.00067341 | 0.0015395 | 0.0031221 | 0.005464 | 0.008906 | 0.013036 |  | 0 | 0.21138 | 0.61259 | 0.61257 | 0.61256 | 0.61254 | 0.61251 | 0.61247 | 0.6126 | 0.61259
2018-03-20 | 156.5065 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 190.4963 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 190.2411 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 190.4503 | 190.3457 | 0.82157 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 80.33% | 3.192% | 100.1% | 0.00024986 | 2021-03-20 | 2.6121e-06 | 2.6121e-06 | 7.4897e-06 | 4.4732e-05 | 0.00024984 | 0.00070776 | 0.0016184 | 0.0033144 | 0.005838 | 0.0095846 | 0.014086 |  | 0 | 0.82157 | 0.65942 | 0.6594 | 0.65939 | 0.65937 | 0.65934 | 0.6593 | 0.65943 | 0.65942
2018-03-21 | 179.4827 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 191.6681 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 191.4516 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 191.5761 | 191.5139 | 0.93642 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 80.35% | 3.326% | 100.1% | 0.00026135 | 2021-03-21 | 2.2796e-06 | 2.2796e-06 | 7.1057e-06 | 4.4887e-05 | 0.00026133 | 0.00073487 | 0.0016842 | 0.0034917 | 0.0062087 | 0.010271 | 0.01515 |  | 0 | 0.90369 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93641 | 0.9364 | 0.93639 | 0.93643 | 0.93642
2018-03-22 | 161.434 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 192.8263 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 192.6465 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 192.6891 | 192.6678 | 0.8372 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 80.38% | 3.467% | 100.1% | 0.0002692 | 2021-03-22 | 1.9842e-06 | 1.9842e-06 | 6.7037e-06 | 4.4528e-05 | 0.00026918 | 0.0007527 | 0.001734 | 0.0036501 | 0.0065695 | 0.010948 | 0.016195 |  | 0 | 0.80252 | 0.8372 | 0.83719 | 0.83718 | 0.83716 | 0.83715 | 0.83712 | 0.8372 | 0.8372
2018-03-23 | 198.2674 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 193.9701 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 193.8245 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 193.789 | 193.8067 | 1.0222 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 80.4% | 3.612% | 100.1% | 0.0002734 | 2021-03-23 | 1.7256e-06 | 1.7256e-06 | 6.2835e-06 | 4.3657e-05 | 0.00027339 | 0.00076126 | 0.0017677 | 0.0037897 | 0.0069203 | 0.011616 | 0.017222 |  | 0 | 1.0222 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296 | 0.99296
2018-03-24 | 194.9108 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 195.0984 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 194.9844 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 194.8754 | 194.9299 | 0.99904 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 80.43% | 3.763% | 100.1% | 0.00027397 | 2021-03-24 | 1.5041e-06 | 1.5041e-06 | 5.8452e-06 | 4.2274e-05 | 0.00027395 | 0.00076055 | 0.0017855 | 0.0039104 | 0.0072611 | 0.012276 | 0.01823 |  | 0 | 0.99904 | 0.96548 | 0.96548 | 0.96548 | 0.96547 | 0.96547 | 0.96546 | 0.96548 | 0.96548
2018-03-25 | 161.7365 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 196.2103 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 196.1249 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 195.948 | 196.0365 | 0.8243 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 80.46% | 3.921% | 100.1% | 0.0002709 | 2021-03-25 | 1.3195e-06 | 1.3195e-06 | 5.3888e-06 | 4.0377e-05 | 0.00027088 | 0.00075057 | 0.0017872 | 0.0040123 | 0.0075918 | 0.012926 | 0.019219 |  | 0 | 0.71628 | 0.8243 | 0.82429 | 0.82428 | 0.82426 | 0.82424 | 0.82421 | 0.82431 | 0.8243
2018-03-26 | 175.8287 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 197.3048 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 197.2447 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 197.0067 | 197.1257 | 0.89115 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 80.5% | 4.084% | 100.1% | 0.00026418 | 2021-03-26 | 1.1718e-06 | 1.1718e-06 | 4.9144e-06 | 3.7968e-05 | 0.00026417 | 0.00073132 | 0.0017729 | 0.0040954 | 0.0079126 | 0.013568 | 0.020191 |  | 0 | 0.83993 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89114 | 0.89113 | 0.89111 | 0.89109 | 0.89116 | 0.89115
2018-03-27 | 180.5384 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 198.3809 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 198.3425 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 198.0509 | 198.1967 | 0.91006 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 80.53% | 4.253% | 100.1% | 0.00025453 | 2021-03-27 | 1.0633e-06 | 1.0633e-06 | 4.447e-06 | 3.5227e-05 | 0.00025451 | 0.00070437 | 0.0017418 | 0.0041428 | 0.0081855 | 0.01414 | 0.021068 |  | 0 | 0.83831 | 0.91006 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91004 | 0.91002 | 0.91 | 0.91006 | 0.91006
2018-03-28 | 199.3286 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 199.4377 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 199.4172 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 199.0805 | 199.2488 | 0.99945 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 80.57% | 4.429% | 100.1% | 0.00024328 | 2021-03-28 | 9.5974e-07 | 9.5974e-07 | 3.9983e-06 | 3.2478e-05 | 0.00024326 | 0.00067342 | 0.0016993 | 0.0041574 | 0.0084099 | 0.014638 | 0.021849 |  | 0 | 0.99945 | 0.70904 | 0.70902 | 0.70901 | 0.70898 | 0.70894 | 0.70889 | 0.70904 | 0.70904
2018-03-29 | 207.0748 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 200.4742 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 200.4673 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 200.095 | 200.2812 | 1.0329 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 80.62% | 4.612% | 100.2% | 0.00023043 | 2021-03-29 | 8.6098e-07 | 8.6098e-07 | 3.5683e-06 | 2.9721e-05 | 0.00023042 | 0.00063846 | 0.0016456 | 0.0041392 | 0.0085856 | 0.015063 | 0.022533 |  | 0 | 1.0329 | 0.54883 | 0.54882 | 0.5488 | 0.54876 | 0.54872 | 0.54865 | 0.54884 | 0.54883
2018-03-30 | 193.2883 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 201.4894 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 201.4917 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 201.0943 | 201.293 | 0.9593 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 80.66% | 4.801% | 100.2% | 0.00021599 | 2021-03-30 | 7.6709e-07 | 7.6709e-07 | 3.1569e-06 | 2.6956e-05 | 0.00021598 | 0.0005995 | 0.0015807 | 0.004088 | 0.0087127 | 0.015414 | 0.023121 |  | 0 | 0.9593 | 0.14005 | 0.14005 | 0.14004 | 0.14003 | 0.14001 | 0.13998 | 0.14006 | 0.14005
2018-03-31 | 187.4789 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 202.4824 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 202.4891 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 202.078 | 202.2835 | 0.9259 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 80.71% | 4.998% | 100.2% | 0.00019996 | 2021-03-31 | 6.7806e-07 | 6.7806e-07 | 2.7641e-06 | 2.4184e-05 | 0.00019995 | 0.00055654 | 0.0015045 | 0.0040041 | 0.0087913 | 0.015692 | 0.023611 |  | 0 | 0.9259 | 0.44455 | 0.44454 | 0.44452 | 0.44449 | 0.44445 | 0.44457 | 0.44456 | 0.44455
2018-04-01 | 190.6678 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 203.4522 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 203.4582 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 203.0457 | 203.252 | 0.93716 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 80.77% | 5.202% | 100.2% | 0.00018234 | 2021-04-01 | 5.939e-07 | 5.939e-07 | 2.39e-06 | 2.1403e-05 | 0.00018233 | 0.00050957 | 0.001417 | 0.0038872 | 0.0088212 | 0.015896 | 0.024005 |  | 0 | 0.93716 | 0.63998 | 0.63997 | 0.63995 | 0.63992 | 0.63988 | 0.63999 | 0.63998 | 0.63998
2018-04-02 | 163.7043 | 2021 |  | 204.3978 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 204.3978 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 204.3978 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 203.9972 | 204.1975 | 0.80091 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 80.82% | 5.413% | 100.2% | 0.00016312 | 2021-04-02 | 5.1459e-07 | 5.1459e-07 | 2.0346e-06 | 1.8615e-05 | 0.00016311 | 0.00045861 | 0.0013183 | 0.0037376 | 0.0088026 | 0.016027 | 0.024302 |  | 0 | 0.80091 | 0.34453 | 0.34452 | 0.34451 | 0.34447 | 0.34444 | 0.34454 | 0.34454 | 0.34453
2018-04-03 | 197.9308 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 205.3197 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 205.3106 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 204.9322 | 205.1214 | 0.96401 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 80.89% | 5.633% | 100.2% | 0.00014231 | 2021-04-03 | 4.4014e-07 | 4.4014e-07 | 1.6978e-06 | 1.5819e-05 | 0.0001423 | 0.00040364 | 0.0012083 | 0.0035551 | 0.0087354 | 0.016084 | 0.024503 |  | 0 | 0.96401 | 0.50178 | 0.50177 | 0.50175 | 0.50172 | 0.50168 | 0.50179 | 0.50178 | 0.50178
2018-04-04 | 204.9013 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 206.2195 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 206.2006 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 205.8504 | 206.0255 | 0.99361 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 80.95% | 5.86% | 100.2% | 0.00012113 | 2021-04-04 | 3.743e-07 | 3.743e-07 | 1.3908e-06 | 1.3129e-05 | 0.00012112 | 0.00034774 | 0.0010925 | 0.0033464 | 0.0085973 | 0.016012 | 0.024513 |  | 0 | 0.99361 | 0.8365 | 0.83649 | 0.83649 | 0.83647 | 0.83645 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8365
2018-04-05 | 207.5222 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 207.0974 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 207.0683 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 206.7513 | 206.9098 | 1.0021 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 81.02% | 6.096% | 100.3% | 0.00010185 | 2021-04-05 | 3.1444e-07 | 3.1444e-07 | 1.1202e-06 | 1.0736e-05 | 0.00010185 | 0.00029648 | 0.00098127 | 0.0031275 | 0.008399 | 0.015823 | 0.024356 |  | 0 | 0.949 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021
2018-04-06 | 112.0352 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 207.954 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 207.9141 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 207.6348 | 207.7744 | 0.53875 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 81.1% | 6.341% | 100.3% | 8.4496e-05 | 2021-04-06 | 2.6056e-07 | 2.6056e-07 | 8.8584e-07 | 8.6376e-06 | 8.449e-05 | 0.00024986 | 0.00087459 | 0.0028986 | 0.0081407 | 0.015518 | 0.024031 |  | 0 | 0.53875 | 0.2378 | 0.23779 | 0.23778 | 0.23776 | 0.23774 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378
2018-04-07 | 214.1713 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 208.7897 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 208.7384 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 208.5006 | 208.6195 | 1.0258 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 81.18% | 6.595% | 100.3% | 6.9051e-05 | 2021-04-07 | 2.1266e-07 | 2.1266e-07 | 6.8783e-07 | 6.8354e-06 | 6.9046e-05 | 0.00020787 | 0.00077246 | 0.0026594 | 0.0078223 | 0.015098 | 0.023538 |  | 0 | 1.0258 | 0.76614 | 0.76614 | 0.76613 | 0.76611 | 0.76609 | 0.76615 | 0.76615 | 0.76614
2018-04-08 | 211.1871 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 209.6049 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 209.5417 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 209.3482 | 209.445 | 1.0075 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 81.26% | 6.858% | 100.3% | 5.5519e-05 | 2021-04-08 | 1.7074e-07 | 1.7074e-07 | 5.2614e-07 | 5.3288e-06 | 5.5514e-05 | 0.00017052 | 0.0006749 | 0.0024102 | 0.0074439 | 0.01456 | 0.022877 |  | 0 | 1.0075 | 0.59961 | 0.5996 | 0.59959 | 0.59957 | 0.59954 | 0.59961 | 0.59961 | 0.59961
2018-04-09 | 131.4971 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 210.4001 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 210.3246 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 210.1775 | 210.251 | 0.62499 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 81.35% | 7.13% | 100.3% | 4.3898e-05 | 2021-04-09 | 1.3479e-07 | 1.3479e-07 | 4.0075e-07 | 4.1179e-06 | 4.3895e-05 | 0.0001378 | 0.0005819 | 0.0021509 | 0.0070054 | 0.013907 | 0.022049 |  | 0 | 0.59982 | 0.62499 | 0.62498 | 0.62497 | 0.62495 | 0.62492 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499
2018-04-10 | 214.9327 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 211.1756 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 211.0874 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 210.988 | 211.0377 | 1.0178 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 81.44% | 7.412% | 100.4% | 3.4188e-05 | 2021-04-10 | 1.0483e-07 | 1.0483e-07 | 3.1166e-07 | 3.2025e-06 | 3.4185e-05 | 0.00010995 | 0.00049595 | 0.0018931 | 0.006529 | 0.013167 | 0.02108 |  | 0 | 0.60455 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178
2018-04-11 | 173.4185 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 211.932 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 211.8305 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 211.7795 | 211.805 | 0.81827 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 81.54% | 7.704% | 100.4% | 2.5691e-05 | 2021-04-11 | 7.8615e-08 | 7.8615e-08 | 2.3372e-07 | 2.4016e-06 | 2.5689e-05 | 8.5384e-05 | 0.0004179 | 0.0016537 | 0.0060525 | 0.012399 | 0.020045 |  | 0 | 0.14206 | 0.81827 | 0.81827 | 0.81827 | 0.81826 | 0.81824 | 0.81828 | 0.81828 | 0.81827
2018-04-12 | 172.4446 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 212.6696 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 212.5546 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 212.5517 | 212.5531 | 0.81086 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 81.64% | 8.006% | 100.4% | 1.8409e-05 | 2021-04-12 | 5.6147e-08 | 5.6147e-08 | 1.6693e-07 | 1.7152e-06 | 1.8407e-05 | 6.4114e-05 | 0.00034775 | 0.0014326 | 0.0055759 | 0.011605 | 0.018944 |  | 0 | 0.81086 | 0.67814 | 0.67813 | 0.67813 | 0.67812 | 0.6781 | 0.67814 | 0.67814 | 0.67814
2018-04-13 | 194.8857 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 213.3888 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 213.2599 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 213.3043 | 213.2821 | 0.91329 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 81.75% | 8.319% | 100.4% | 1.2341e-05 | 2021-04-13 | 3.7427e-08 | 3.7427e-08 | 1.1127e-07 | 1.1434e-06 | 1.234e-05 | 4.6134e-05 | 0.00028551 | 0.0012299 | 0.0050993 | 0.010784 | 0.017777 |  | 0 | 0.91329 | 0.12477 | 0.12477 | 0.12477 | 0.12476 | 0.12476 | 0.12477 | 0.12477 | 0.12477
2018-04-14 | 218.268 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 214.0902 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 213.9471 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 214.0369 | 213.992 | 1.0195 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 81.86% | 8.643% | 100.5% | 7.4863e-06 | 2021-04-14 | 2.2454e-08 | 2.2454e-08 | 6.6755e-08 | 6.8594e-07 | 7.4854e-06 | 3.1445e-05 | 0.00023117 | 0.0010456 | 0.0046225 | 0.0099369 | 0.016544 |  | 0 | 1.0195 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7833 | 0.78329 | 0.78328 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7833
2018-04-15 | 218.8699 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 214.7741 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 214.6164 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 214.7492 | 214.6828 | 1.0191 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 81.98% | 8.977% | 100.5% | 3.845e-06 | 2021-04-15 | 1.1225e-08 | 1.1225e-08 | 3.3373e-08 | 3.4292e-07 | 3.8444e-06 | 2.0045e-05 | 0.00018474 | 0.00087964 | 0.0041457 | 0.0090626 | 0.015246 |  | 0 | 1.0191 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82572 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573
2018-04-16 | 174.8661 | 2022 |  | 215.441 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 215.441 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 215.2684 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 215.441 | 215.3547 | 0.81167 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 82.11% | 9.324% | 100.5% | 1.4166e-06 | 2021-04-16 | 3.7413e-09 | 3.7413e-09 | 1.1123e-08 | 1.1429e-07 | 1.4162e-06 | 1.1933e-05 | 0.0001462 | 0.00073201 | 0.0036688 | 0.0081615 | 0.013881 |  | 0 | 0.80731 | 0.81167 | 0.81166 | 0.81166 | 0.81166 | 0.81165 | 0.81167 | 0.81167 | 0.81167
2018-04-17 | 215.5792 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 216.0881 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 215.9036 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 216.1107 | 216.0072 | 0.99765 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 82.23% | 9.682% | 100.6% | 2.006e-07 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0034e-07 | 7.1078e-06 | 0.00011555 | 0.00060273 | 0.0031919 | 0.0072338 | 0.012451 |  | 0 | 0.94653 | 0.99765 | 0.99765 | 0.99765 | 0.99765 | 0.99764 | 0.99765 | 0.99765 | 0.99765
2018-04-18 | 162.0224 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 216.713 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 216.5224 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 216.7575 | 216.64 | 0.74764 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 82.37% | 10.05% | 100.6% | 1.9658e-07 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9638e-07 | 5.5686e-06 | 9.3235e-05 | 0.00049383 | 0.0027348 | 0.0063212 | 0.011022 |  | 0 | 0.69488 | 0.74764 | 0.74763 | 0.74763 | 0.74763 | 0.74762 | 0.74764 | 0.74764 | 0.74764
2018-04-19 | 217.7618 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 217.3168 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 217.1253 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 217.382 | 217.2537 | 1.002 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 82.51% | 10.43% | 100.6% | 1.8996e-07 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898e-07 | 4.2559e-06 | 7.3829e-05 | 0.00039868 | 0.00232 | 0.0054794 | 0.0096871 |  | 0 | 1.002 | 0.17854 | 0.17854 | 0.17854 | 0.17854 | 0.17853 | 0.17854 | 0.17854 | 0.17854
2018-04-20 | 156.5161 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 217.9003 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 217.7127 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 217.9848 | 217.8487 | 0.71829 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 82.66% | 10.83% | 100.7% | 1.8072e-07 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061e-07 | 3.1696e-06 | 5.7337e-05 | 0.00031729 | 0.0019473 | 0.0047085 | 0.0084461 |  | 0 | 0.71829 | 0.18388 | 0.18388 | 0.18388 | 0.18388 | 0.18387 | 0.18388 | 0.18388 | 0.18388
2018-04-21 | 186.0692 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 218.4645 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 218.285 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 218.5664 | 218.4257 | 0.85171 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 82.81% | 11.24% | 100.7% | 1.6888e-07 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688e-07 | 2.3097e-06 | 4.3758e-05 | 0.00024964 | 0.0016168 | 0.0040083 | 0.0072989 |  | 0 | 0.85171 | 0.17502 | 0.17502 | 0.17501 | 0.17501 | 0.17501 | 0.17502 | 0.17502 | 0.17502
2018-04-22 | 225.0797 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 219.0104 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 218.8428 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 219.1274 | 218.9851 | 1.0277 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 82.96% | 11.66% | 100.7% | 1.5444e-07 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5438e-07 | 1.6761e-06 | 3.3091e-05 | 0.00019573 | 0.0013284 | 0.0033789 | 0.0062457 |  | 0 | 1.0277 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735 | 0.50735
2018-04-23 | 226.592 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 219.5391 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 219.3865 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 219.6685 | 219.5275 | 1.0321 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 83.13% | 12.09% | 100.8% | 1.3739e-07 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3735e-07 | 1.2686e-06 | 2.5335e-05 | 0.00015556 | 0.0010822 | 0.0028202 | 0.0052864 |  | 0 | 1.0321 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237 | 0.17237
2018-04-24 | 216.1013 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 220.0513 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 219.9166 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 220.1902 | 220.0534 | 0.98205 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 83.3% | 12.54% | 100.8% | 1.1987e-07 | 2021-04-24 | 8.1863e-10 | 8.1863e-10 | 8.1863e-10 | 8.1863e-10 | 1.1983e-07 | 1.1001e-06 | 2.0582e-05 | 0.00012969 | 0.00088058 | 0.0023405 | 0.0044383 |  | 0 | 0.98205 | 0.53174 | 0.53174 | 0.53174 | 0.53174 | 0.53173 | 0.53174 | 0.53174 | 0.53174
2018-04-25 | 184.0027 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 220.5482 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 220.4335 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 220.6931 | 220.5633 | 0.8343 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 83.47% | 13% | 100.9% | 1.0448e-07 | 2021-04-25 | 2.4554e-09 | 2.4554e-09 | 2.4554e-09 | 2.4554e-09 | 1.0445e-07 | 9.4452e-07 | 1.6354e-05 | 0.00010645 | 0.00070152 | 0.001911 | 0.0036745 |  | 0 | 0.47716 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8343 | 0.83429 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8343
2018-04-26 | 215.6837 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 221.0307 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 220.9376 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 221.1779 | 221.0577 | 0.97581 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 83.65% | 13.48% | 100.9% | 9.1221e-08 | 2021-04-26 | 4.9099e-09 | 4.9099e-09 | 4.9099e-09 | 4.9099e-09 | 9.1194e-08 | 8.0189e-07 | 1.2651e-05 | 8.5832e-05 | 0.00054496 | 0.0015314 | 0.002995 |  | 0 | 0.11432 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581
2018-04-27 | 156.1135 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 221.4998 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 221.4295 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 221.645 | 221.5372 | 0.7048 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 83.84% | 13.97% | 101% | 8.0093e-08 | 2021-04-27 | 8.1815e-09 | 8.1815e-09 | 8.1815e-09 | 8.1815e-09 | 8.0071e-08 | 6.722e-07 | 9.4738e-06 | 6.7843e-05 | 0.0004109 | 0.001202 | 0.0023996 |  | 0 | 0.31903 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7048
2018-04-28 | 100.36 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 221.9564 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 221.9095 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 222.0952 | 222.0024 | 0.45216 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 84.03% | 14.48% | 101% | 7.1095e-08 | 2021-04-28 | 1.227e-08 | 1.227e-08 | 1.227e-08 | 1.227e-08 | 7.1076e-08 | 5.5545e-07 | 6.8207e-06 | 5.2478e-05 | 0.00029931 | 0.00092254 | 0.0018885 |  | 0 | 0.29972 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216 | 0.45216
2018-04-29 | 176.3039 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 222.4014 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 222.3782 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 222.529 | 222.4536 | 0.79273 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 84.22% | 15% | 101.1% | 6.4224e-08 | 2021-04-29 | 1.7174e-08 | 1.7174e-08 | 1.7174e-08 | 1.7174e-08 | 6.4209e-08 | 4.5162e-07 | 4.692e-06 | 3.9736e-05 | 0.0002102 | 0.00069311 | 0.0014615 |  | 0 | 0.38146 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
2018-04-30 | 164.1711 | 2022 |  | 222.836 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 222.836 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 222.836 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 222.9469 | 222.8915 | 0.73673 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 84.43% | 15.53% | 101.1% | 5.948e-08 | 2021-04-30 | 2.2894e-08 | 2.2894e-08 | 2.2894e-08 | 2.2894e-08 | 5.9469e-08 | 3.6073e-07 | 3.0872e-06 | 2.9615e-05 | 0.00014355 | 0.00051366 | 0.0011185 |  | 0 | 0.30481 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73673
2018-05-01 | 181.4098 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 223.2576 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 223.2791 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 223.3497 | 223.3144 | 0.81256 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 84.63% | 16.08% | 101.2% | 5.6862e-08 | 2021-05-01 | 2.9428e-08 | 2.9428e-08 | 2.9428e-08 | 2.9428e-08 | 5.6854e-08 | 2.8275e-07 | 2.0061e-06 | 2.2114e-05 | 9.9343e-05 | 0.00038415 | 0.00085962 |  | 0 | 0.32566 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256 | 0.81256
2018-05-02 | 161.4385 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 223.6636 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 223.7036 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 223.7378 | 223.7207 | 0.72179 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 84.85% | 16.65% | 101.2% | 5.6369e-08 | 2021-05-02 | 3.6777e-08 | 3.6777e-08 | 3.6777e-08 | 3.6777e-08 | 5.6362e-08 | 2.1768e-07 | 1.4484e-06 | 1.7326e-05 | 7.8006e-05 | 0.00030657 | 0.00068942 |  | 0 | 0.72179 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868
2018-05-03 | 224.8849 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 224.0543 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 224.1101 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 224.1119 | 224.111 | 1.0037 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 85.06% | 17.23% | 101.3% | 5.7997e-08 | 2021-05-03 | 4.494e-08 | 4.494e-08 | 4.494e-08 | 4.494e-08 | 5.7993e-08 | 1.6551e-07 | 9.8578e-07 | 1.3212e-05 | 5.9645e-05 | 0.00023925 | 0.00054133 |  | 0 | 1.0037 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627
2018-05-04 | 199.3856 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 224.4303 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 224.499 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 224.4725 | 224.4857 | 0.88841 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 85.29% | 17.83% | 101.3% | 6.1747e-08 | 2021-05-04 | 5.3915e-08 | 5.3915e-08 | 5.3915e-08 | 5.3915e-08 | 6.1745e-08 | 1.2624e-07 | 6.1828e-07 | 9.7733e-06 | 4.4258e-05 | 0.0001822 | 0.00041534 |  | 0 | 0.88841 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803
2018-05-05 | 157.3389 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 224.7918 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 224.8707 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 224.8203 | 224.8455 | 0.69993 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 85.52% | 18.44% | 101.4% | 6.7617e-08 | 2021-05-05 | 6.3702e-08 | 6.3702e-08 | 6.3702e-08 | 6.3702e-08 | 6.7616e-08 | 9.9856e-08 | 3.4582e-07 | 7.0079e-06 | 3.1843e-05 | 0.00013539 | 0.00031144 |  | 0 | 0.60188 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993 | 0.69993
2018-05-06 | 153.1801 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 225.1394 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 225.2257 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 225.1558 | 225.1908 | 0.68038 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 85.75% | 19.07% | 101.4% | 7.5605e-08 | 2021-05-06 | 7.43e-08 | 7.43e-08 | 7.43e-08 | 7.43e-08 | 7.5604e-08 | 8.6349e-08 | 1.6832e-07 | 4.916e-06 | 2.2399e-05 | 9.8825e-05 | 0.0002296 |  | 0 | 0.6649 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038 | 0.68038
2018-05-07 | 187.6963 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 225.4735 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 225.5644 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 225.4797 | 225.5221 | 0.83245 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 85.99% | 19.72% | 101.5% | 8.5709e-08 | 2021-05-07 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 8.5709e-08 | 3.497e-06 | 1.5922e-05 | 7.25e-05 | 0.00016982 |  | 0 | 0.50087 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245 | 0.83245
2018-05-08 | 225.41 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 225.7946 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 225.8874 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 225.7925 | 225.84 | 0.9983 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 86.23% | 20.38% | 101.6% | 9.6295e-08 | 2021-05-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 9.6295e-08 | 2.7489e-06 | 1.241e-05 | 5.6404e-05 | 0.00013208 |  | 0 | 0.9983 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597
2018-05-09 | 216.92 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 226.103 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 226.1951 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 226.0949 | 226.145 | 0.95939 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 86.48% | 21.06% | 101.6% | 1.0524e-07 | 2021-05-09 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 1.0524e-07 | 2.0941e-06 | 9.3382e-06 | 4.2324e-05 | 9.9063e-05 |  | 0 | 0.34315 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939 | 0.95939
2018-05-10 | 203.1706 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 226.3991 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 226.4879 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 226.3873 | 226.4376 | 0.8974 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 86.73% | 21.76% | 101.7% | 1.1255e-07 | 2021-05-10 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.1255e-07 | 1.5328e-06 | 6.7057e-06 | 3.0261e-05 | 7.0777e-05 |  | 0 | 0.7154 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974
2018-05-11 | 222.1316 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 226.6835 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 226.7662 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 226.6705 | 226.7184 | 0.97992 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 86.99% | 22.47% | 101.7% | 1.1823e-07 | 2021-05-11 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.1823e-07 | 1.0648e-06 | 4.5124e-06 | 2.0211e-05 | 4.7214e-05 |  | 0 | 0.53999 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992
2018-05-12 | 166.7507 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 226.9565 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 227.0307 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 226.945 | 226.9878 | 0.73473 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 87.25% | 23.19% | 101.8% | 1.2227e-07 | 2021-05-12 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 1.2227e-07 | 6.9003e-07 | 2.758e-06 | 1.2174e-05 | 2.8372e-05 |  | 0 | 0.62052 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473 | 0.73473
2018-05-13 | 188.1891 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 227.2186 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 227.2816 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 227.2113 | 227.2465 | 0.82823 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 87.51% | 23.94% | 101.9% | 1.2468e-07 | 2021-05-13 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 4.0847e-07 | 1.4421e-06 | 6.149e-06 | 1.4245e-05 |  | 0 | 0.82823 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031 | 0.69031
2018-05-14 | 195.7943 | 2022 |  | 227.4702 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 227.4702 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 227.5195 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 227.4702 | 227.4948 | 0.86075 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 87.78% | 24.7% | 101.9% | 1.2545e-07 | 2021-05-14 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 1.2545e-07 | 2.2002e-07 | 5.6447e-07 | 2.1329e-06 | 4.8308e-06 |  | 0 | 0.66905 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075 | 0.86075
2018-05-15 | 204.6234 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 227.7104 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 227.7448 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 227.7171 | 227.731 | 0.89861 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 88.05% | 25.47% | 102% | 1.246e-07 | 2021-05-15 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 | 1.246e-07 |  | 0 | 0.35344 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861
2018-05-16 | 197.6058 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 227.9382 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 227.958 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 227.9475 | 227.9528 | 0.86693 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 88.33% | 26.27% | 102.1% | 1.2215e-07 | 2021-05-16 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 | 1.2215e-07 |  | 0 | 0.20463 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693 | 0.86693
2018-05-17 | 215.3335 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 228.1536 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 228.1596 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 228.1619 | 228.1607 | 0.94381 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 88.6% | 27.07% | 102.2% | 1.1812e-07 | 2021-05-17 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 | 1.1812e-07 |  | 0 | 0.87342 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381
2018-05-18 | 207.8154 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 228.3567 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 228.3499 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 228.3608 | 228.3553 | 0.91005 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 88.88% | 27.89% | 102.2% | 1.1249e-07 | 2021-05-18 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 | 1.1249e-07 |  | 0 | 0.60832 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005 | 0.91005
2018-05-19 | 211.9065 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 228.5477 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 228.5295 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 228.5446 | 228.5371 | 0.92719 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 89.16% | 28.73% | 102.3% | 1.0528e-07 | 2021-05-19 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 | 1.0528e-07 |  | 0 | 0.79522 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92719
2018-05-20 | 231.9318 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 228.7267 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 228.6988 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 228.7139 | 228.7063 | 1.014 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 89.44% | 29.58% | 102.4% | 9.649e-08 | 2021-05-20 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 | 9.649e-08 |  | 0 | 1.014 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828
2018-05-21 | 196.9976 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 228.8937 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 228.8583 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 228.8691 | 228.8637 | 0.86065 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 89.73% | 30.45% | 102.4% | 8.6112e-08 | 2021-05-21 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 | 8.6112e-08 |  | 0 | 0.71157 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065 | 0.86065
2018-05-22 | 146.4033 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 229.0489 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 229.0084 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 229.0107 | 229.0096 | 0.63918 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 90.01% | 31.33% | 102.5% | 7.4967e-08 | 2021-05-22 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 | 7.4967e-08 |  | 0 | 0.54972 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918 | 0.63918
2018-05-23 | 139.8702 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 229.1924 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 229.1496 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 229.1392 | 229.1444 | 0.61027 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 90.3% | 32.22% | 102.6% | 6.4679e-08 | 2021-05-23 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 | 6.4679e-08 |  | 0 | 0.61027 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242 | 0.31242
2018-05-24 | 105.1361 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 229.3243 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 229.2824 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 229.2552 | 229.2688 | 0.45846 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 90.59% | 33.13% | 102.6% | 5.5246e-08 | 2021-05-24 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 | 5.5246e-08 |  | 0 | 0.45846 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885 | 0.2885
2018-05-25 | 191.6472 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 229.4447 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 229.4071 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 229.359 | 229.383 | 0.83527 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 90.88% | 34.05% | 102.7% | 4.6669e-08 | 2021-05-25 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 | 4.6669e-08 |  | 0 | 0.83527 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339 | 0.69339
2018-05-26 | 197.1013 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 229.5537 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 229.5243 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 229.4511 | 229.4877 | 0.85863 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 91.16% | 34.98% | 102.8% | 3.8947e-08 | 2021-05-26 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 | 3.8947e-08 |  | 0 | 0.85863 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072
2018-05-27 | 228.6945 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 229.6515 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 229.6345 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 229.5321 | 229.5833 | 0.99583 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 91.45% | 35.92% | 102.9% | 3.2079e-08 | 2021-05-27 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 | 3.2079e-08 |  | 0 | 0.99583 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7909
2018-05-28 | 212.0971 | 2022 |  | 229.738 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 229.738 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 229.738 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 229.6024 | 229.6702 | 0.92321 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 91.74% | 36.88% | 102.9% | 2.6065e-08 | 2021-05-28 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 | 2.6065e-08 |  | 0 | 0.74961 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321
2018-05-29 | 228.9587 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 229.8109 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 229.8317 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 229.6626 | 229.7471 | 0.99629 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 92.02% | 37.84% | 103% | 2.0903e-08 | 2021-05-29 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 | 2.0903e-08 |  | 0 | 0.60427 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629 | 0.99629
2018-05-30 | 215.8317 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 229.8682 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 229.9122 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 229.713 | 229.8126 | 0.93894 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 92.3% | 38.82% | 103.1% | 1.6518e-08 | 2021-05-30 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 | 1.6518e-08 |  | 0 | 0.93894 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927 | 0.83927
2018-05-31 | 222.8786 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 229.9111 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 229.98 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 229.7542 | 229.8671 | 0.96941 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 92.59% | 39.8% | 103.1% | 1.2873e-08 | 2021-05-31 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 | 1.2873e-08 |  | 0 | 0.96941 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953 | 0.92953
2018-06-01 | 222.0906 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 229.9407 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 230.0352 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 229.7867 | 229.911 | 0.96586 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 92.87% | 40.79% | 103.2% | 9.9653e-09 | 2021-06-01 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 | 9.9653e-09 |  | 0 | 0.58238 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586 | 0.96586
2018-06-02 | 167.0031 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 229.9579 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 230.0783 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 229.8109 | 229.9446 | 0.72623 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 93.14% | 41.79% | 103.3% | 7.7948e-09 | 2021-06-02 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 | 7.7948e-09 |  | 0 | 0.68288 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623 | 0.72623
2018-06-03 | 217.0489 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 229.9639 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 230.1096 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 229.8274 | 229.9685 | 0.94384 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 93.42% | 42.79% | 103.4% | 6.3603e-09 | 2021-06-03 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 | 6.3603e-09 |  | 0.80849 | 0.78763 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384 | 0.94384
2018-06-04 | 95.9396 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 229.9599 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 230.1293 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 229.8366 | 229.983 | 0.4172 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 93.69% | 43.8% | 103.4% | 5.6606e-09 | 2021-06-04 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 | 5.6606e-09 |  | 0.29206 | 0.14845 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172
2018-06-05 | 148.4913 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 229.9467 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 230.1379 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 229.839 | 229.9884 | 0.64576 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 93.95% | 44.82% | 103.5% | 5.6944e-09 | 2021-06-05 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 | 5.6944e-09 |  | 0.46551 | 0.64576 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786 | 0.53786
2018-06-06 | 181.2266 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 229.9256 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 230.1355 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 229.8351 | 229.9853 | 0.7882 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 94.22% | 45.84% | 103.6% | 5.6543e-09 | 2021-06-06 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 | 5.6543e-09 |  | 0.4147 | 0.76621 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7882
2018-06-07 | 215.2645 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 229.8975 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 230.1227 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 229.8254 | 229.974 | 0.93635 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 94.48% | 46.86% | 103.6% | 5.5403e-09 | 2021-06-07 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 | 5.5403e-09 |  | 0.44381 | 0.93635 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332 | 0.49332
2018-06-08 | 227.2117 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 229.8637 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 230.0996 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 229.8103 | 229.9549 | 0.98846 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 94.73% | 47.89% | 103.7% | 5.3526e-09 | 2021-06-08 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 | 5.3526e-09 |  | 0.60996 | 0.98846 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255 | 0.38255
2018-06-09 | 222.0208 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 229.8251 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 230.0666 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 229.7904 | 229.9285 | 0.96604 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 94.98% | 48.92% | 103.7% | 5.0914e-09 | 2021-06-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 | 5.0914e-09 |  | 0.72903 | 0.96604 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921 | 0.81921
2018-06-10 | 224.1173 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 229.7828 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 230.024 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 229.7662 | 229.8951 | 0.97534 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 95.23% | 49.95% | 103.8% | 4.7567e-09 | 2021-06-10 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 | 4.7567e-09 |  | 0.43056 | 0.96104 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534
2018-06-11 | 215.1045 | 2022 |  | 229.738 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 229.738 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 229.9722 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 229.738 | 229.8551 | 0.9363 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 95.46% | 50.98% | 103.9% | 4.3486e-09 | 2021-06-11 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 | 4.3486e-09 |  | 0.74302 | 0.75427 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363
2018-06-12 | 181.4433 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 229.6892 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 229.9114 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 229.7042 | 229.8078 | 0.78995 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 95.7% | 52% | 103.9% | 3.8674e-09 | 2021-06-12 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 | 3.8674e-09 |  | 0.47319 | 0.78995 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501 | 0.74501
2018-06-13 | 219.9578 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 229.6342 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 229.8421 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 229.6628 | 229.7524 | 0.95786 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 95.93% | 53.03% | 104% | 3.3499e-09 | 2021-06-13 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 | 3.3499e-09 |  | 0.85343 | 0.95786 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767 | 0.89767
2018-06-14 | 208.8105 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 229.573 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 229.7644 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 229.6136 | 229.689 | 0.90956 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 96.15% | 54.05% | 104% | 2.8698e-09 | 2021-06-14 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 | 2.8698e-09 |  | 0.67592 | 0.90956 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349 | 0.84349
2018-06-15 | 212.5007 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 229.5054 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 229.6788 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 229.5566 | 229.6177 | 0.92591 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 96.36% | 55.07% | 104.1% | 2.427e-09 | 2021-06-15 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 | 2.427e-09 |  | 0.74469 | 0.87208 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591
2018-06-16 | 201.9028 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 229.4314 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 229.5856 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 229.4919 | 229.5387 | 0.88001 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 96.57% | 56.09% | 104.1% | 2.0214e-09 | 2021-06-16 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 | 2.0214e-09 |  | 0.72703 | 0.79194 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001 | 0.88001
2018-06-17 | 205.7399 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 229.3508 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 229.485 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 229.4193 | 229.4522 | 0.89705 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 96.78% | 57.1% | 104.2% | 1.653e-09 | 2021-06-17 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 | 1.653e-09 |  | 0.55735 | 0.2721 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705 | 0.89705
2018-06-18 | 216.6329 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 229.2635 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 229.3775 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 229.339 | 229.3582 | 0.94491 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 96.97% | 58.11% | 104.2% | 1.3217e-09 | 2021-06-18 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 | 1.3217e-09 |  | 0.86198 | 0.68657 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491
2018-06-19 | 221.2403 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 229.1694 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 229.2633 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 229.2507 | 229.257 | 0.9654 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 97.16% | 59.11% | 104.3% | 1.0642e-09 | 2021-06-19 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 | 1.0642e-09 |  | 0.6636 | 0.58117 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654
2018-06-20 | 200.3591 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 229.0684 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 229.1427 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 229.1546 | 229.1487 | 0.87467 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 97.35% | 60.1% | 104.3% | 8.803e-10 | 2021-06-20 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 | 8.803e-10 |  | 0.87467 | 0.59171 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074 | 0.55074
2018-06-21 | 204.0377 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 228.9604 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 229.0162 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 229.0506 | 229.0334 | 0.89115 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 97.52% | 61.08% | 104.4% | 7.699e-10 | 2021-06-21 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 | 7.699e-10 |  | 0.89115 | 0.60984 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282
2018-06-22 | 229.9495 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 228.8453 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 228.8839 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 228.9386 | 228.9113 | 1.0048 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 97.69% | 62.05% | 104.4% | 7.329e-10 | 2021-06-22 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 | 7.329e-10 |  | 1.0048 | 0.70255 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042
2018-06-23 | 189.2355 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 228.723 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 228.7463 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 228.8187 | 228.7825 | 0.82736 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 97.85% | 63.02% | 104.5% | 7.6921e-10 | 2021-06-23 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 | 7.6921e-10 |  | 0.82736 | 0.41332 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793 | 0.71793
2018-06-24 | 228.5296 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 228.5933 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 228.6036 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 228.6908 | 228.6472 | 0.99972 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 98.01% | 63.97% | 104.5% | 8.787e-10 | 2021-06-24 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 | 8.787e-10 |  | 0.99972 | 0.58724 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388
2018-06-25 | 217.0868 | 2020 |  | 228.4562 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 228.4562 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 228.4562 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 228.5548 | 228.5055 | 0.95023 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 98.16% | 64.91% | 104.5% | 1.0613e-09 | 2021-06-25 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 | 1.0613e-09 |  | 0.95023 | 0.92555 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064 | 0.60064
2018-06-26 | 224.5574 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 228.3128 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 228.3037 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 228.4108 | 228.3572 | 0.98355 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 98.3% | 65.84% | 104.6% | 1.3169e-09 | 2021-06-26 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 | 1.3169e-09 |  | 0.87491 | 0.98355 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351 | 0.21351
2018-06-27 | 191.4976 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 228.1638 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 228.1453 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 228.2587 | 228.202 | 0.8393 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 98.43% | 66.76% | 104.6% | 1.6454e-09 | 2021-06-27 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 | 1.6454e-09 |  | 0.8393 | 0.1576 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284 | 0.25284
2018-06-28 | 227.9164 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 228.0091 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 227.9809 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 228.0985 | 228.0397 | 0.99959 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 98.56% | 67.67% | 104.6% | 2.0101e-09 | 2021-06-28 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 | 2.0101e-09 |  | 0.69569 | 0.46454 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959 | 0.99959
2018-06-29 | 221.9209 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 227.8479 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 227.8103 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 227.9302 | 227.8702 | 0.97399 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 98.68% | 68.56% | 104.7% | 2.4111e-09 | 2021-06-29 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 | 2.4111e-09 |  | 0.76221 | 0.63129 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399 | 0.97399
2018-06-30 | 185.4391 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 227.68 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 227.6332 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 227.7537 | 227.6935 | 0.81447 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 98.79% | 69.44% | 104.7% | 2.8482e-09 | 2021-06-30 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 | 2.8482e-09 |  | 0.43108 | 0.81447 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.23266
2018-07-01 | 221.8143 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 227.505 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 227.4496 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 227.5691 | 227.5093 | 0.97499 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 98.9% | 70.31% | 104.7% | 3.3215e-09 | 2021-07-01 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 | 3.3215e-09 |  | 0.97499 | 0.92438 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044 | 0.8044
2018-07-02 | 218.0263 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 227.3223 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 227.2591 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 227.3762 | 227.3177 | 0.95911 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 99% | 71.16% | 104.8% | 3.8308e-09 | 2021-07-02 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 | 3.8308e-09 |  | 0.77872 | 0.91193 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911
2018-07-03 | 184.2828 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 227.1316 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 227.0617 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 227.1751 | 227.1184 | 0.81135 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 99.1% | 72% | 104.8% | 4.3033e-09 | 2021-07-03 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 | 4.3033e-09 |  | 0.33283 | 0.55855 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135 | 0.81135
2018-07-04 | 173.6569 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 226.9324 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 226.8571 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 226.9658 | 226.9114 | 0.76524 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 99.19% | 72.82% | 104.8% | 4.7024e-09 | 2021-07-04 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 | 4.7024e-09 |  | 0.76524 | 0.599 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089 | 0.75089
2018-07-05 | 225.2638 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 226.7242 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 226.6452 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 226.7481 | 226.6966 | 0.99356 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 99.27% | 73.63% | 104.8% | 5.0284e-09 | 2021-07-05 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 | 5.0284e-09 |  | 0.96645 | 0.99356 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797 | 0.91797
2018-07-06 | 222.6889 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 226.5068 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 226.4257 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 226.5221 | 226.4739 | 0.98314 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 99.35% | 74.42% | 104.8% | 5.2813e-09 | 2021-07-06 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 | 5.2813e-09 |  | 0.98314 | 0.36183 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974 | 0.74974
2018-07-07 | 211.8277 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 226.2795 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 226.1985 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 226.2878 | 226.2431 | 0.93613 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 99.42% | 75.2% | 104.9% | 5.4612e-09 | 2021-07-07 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 | 5.4612e-09 |  | 0.60428 | 0.61812 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613 | 0.93613
2018-07-08 | 232.007 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 226.0421 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 225.9633 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 226.0451 | 226.0042 | 1.0264 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 99.48% | 75.96% | 104.9% | 5.5682e-09 | 2021-07-08 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 | 5.5682e-09 |  | 1.0264 | 0.81104 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078
2018-07-09 | 225.1089 | 2020 |  | 225.794 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 225.794 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 225.72 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 225.794 | 225.757 | 0.99697 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 99.54% | 76.7% | 104.9% | 5.6024e-09 | 2021-07-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 | 5.6024e-09 |  | 0.99697 | 0.91386 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525
2018-07-10 | 218.6794 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 225.5352 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 225.4685 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 225.5358 | 225.5022 | 0.9696 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99.6% | 77.43% | 104.9% | 5.5639e-09 | 2021-07-10 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 | 5.5639e-09 |  | 0.93924 | 0.84363 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696
2018-07-11 | 215.1939 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 225.2662 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 225.2084 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 225.2717 | 225.2401 | 0.95529 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.65% | 78.14% | 104.9% | 6.2459e-09 | 2021-07-11 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 | 6.2459e-09 |  | 0.79793 | 0.87832 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529
2018-07-12 | 213.0115 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 224.9873 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 224.9397 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 225.0014 | 224.9706 | 0.94677 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.7% | 78.83% | 104.9% | 7.6477e-09 | 2021-07-12 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 | 7.6477e-09 |  | 0.71939 | 0.23279 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677
2018-07-13 | 213.2223 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 224.6988 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 224.6621 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 224.7246 | 224.6934 | 0.94892 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.74% | 79.51% | 104.9% | 9.7685e-09 | 2021-07-13 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 | 9.7685e-09 |  | 0.63612 | 0.45307 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
2018-07-14 | 224.2438 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 224.401 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 224.3755 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 224.4411 | 224.4083 | 0.9993 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.78% | 80.17% | 104.9% | 1.2608e-08 | 2021-07-14 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 | 1.2608e-08 |  | 0.9993 | 0.51219 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654 | 0.93654
2018-07-15 | 202.6206 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 224.0942 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 224.0796 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 224.1506 | 224.1151 | 0.90418 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.81% | 80.82% | 105% | 1.6164e-08 | 2021-07-15 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 | 1.6164e-08 |  | 0.81902 | 0.5849 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418
2018-07-16 | 208.5641 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 223.7789 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 223.7742 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 223.8528 | 223.8135 | 0.93201 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.84% | 81.45% | 105% | 2.0438e-08 | 2021-07-16 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 | 2.0438e-08 |  | 0.39076 | 0.71454 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201
2018-07-17 | 221.6644 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 223.4552 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 223.4593 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 223.5475 | 223.5034 | 0.99199 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.87% | 82.06% | 105% | 2.5465e-08 | 2021-07-17 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 | 2.5465e-08 |  | 0.43152 | 0.99199 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175
2018-07-18 | 213.5433 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 223.1236 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 223.1345 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 223.2343 | 223.1844 | 0.95706 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.89% | 82.66% | 105% | 3.1316e-08 | 2021-07-18 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 | 3.1316e-08 |  | 0.44126 | 0.87037 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706 | 0.95706
2018-07-19 | 224.6506 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 222.7843 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 222.7998 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 222.9131 | 222.8564 | 1.0084 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.91% | 83.24% | 105% | 3.7992e-08 | 2021-07-19 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 | 3.7992e-08 |  | 1.0084 | 0.99826 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178 | 0.70178
2018-07-20 | 221.3213 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 222.4376 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 222.4548 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 222.5835 | 222.5192 | 0.99498 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.93% | 83.81% | 105% | 4.5491e-08 | 2021-07-20 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 | 4.5491e-08 |  | 0.99498 | 0.82516 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729 | 0.79729
2018-07-21 | 205.4763 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 222.084 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 222.0995 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 222.2453 | 222.1724 | 0.92522 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.95% | 84.36% | 105% | 5.3814e-08 | 2021-07-21 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 | 5.3814e-08 |  | 0.85773 | 0.79327 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522
2018-07-22 | 208.9997 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 221.7237 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 221.7336 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 221.8982 | 221.8159 | 0.94261 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.96% | 84.9% | 105% | 6.2961e-08 | 2021-07-22 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 | 6.2961e-08 |  | 0.93656 | 0.94261 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469 | 0.70469
2018-07-23 | 191.0241 | 2020 |  | 221.357 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 221.357 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 221.357 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 221.5419 | 221.4494 | 0.86297 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.97% | 85.42% | 105% | 7.293e-08 | 2021-07-23 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 | 7.293e-08 |  | 0.86297 | 0.76023 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391 | 0.83391
2018-07-24 | 208.6698 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 220.9858 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 220.9711 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 221.1762 | 221.0736 | 0.94427 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.98% | 85.92% | 105% | 8.3723e-08 | 2021-07-24 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 | 8.3723e-08 |  | 0.84575 | 0.50621 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427
2018-07-25 | 218.5236 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 220.611 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 220.5773 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 220.8008 | 220.689 | 0.99054 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.99% | 86.41% | 105% | 9.3758e-08 | 2021-07-25 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 | 9.3758e-08 |  | 0.99054 | 0.66274 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508
2018-07-26 | 216.8183 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 220.2316 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 220.1755 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 220.4154 | 220.2955 | 0.9845 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.99% | 86.89% | 105% | 1.0225e-07 | 2021-07-26 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 | 1.0225e-07 |  | 0.9845 | 0.59 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204 | 0.94204
2018-07-27 | 219.4299 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 219.8464 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 219.7656 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 220.0198 | 219.8927 | 0.99811 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 1.0919e-07 | 2021-07-27 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 | 1.0919e-07 |  | 0.75981 | 0.84906 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811
2018-07-28 | 210.1207 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 219.4544 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 219.3474 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 219.6136 | 219.4805 | 0.95747 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 1.1459e-07 | 2021-07-28 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 | 1.1459e-07 |  | 0.95747 | 0.46762 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8074
2018-07-29 | 208.3125 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 219.0544 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 218.9206 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 219.1967 | 219.0587 | 0.95096 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 1.1845e-07 | 2021-07-29 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 | 1.1845e-07 |  | 0.58424 | 0.95096 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173
2018-07-30 | 193.0407 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 218.6455 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 218.4853 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 218.7688 | 218.627 | 0.88289 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 1.2076e-07 | 2021-07-30 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 | 1.2076e-07 |  | 0.88289 | 0.29775 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675
2018-07-31 | 212.662 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 218.2265 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 218.0411 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 218.3295 | 218.1853 | 0.9745 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.99% | 89.06% | 105% | 1.2153e-07 | 2021-07-31 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 1.2153e-07 | 2.1315e-07 | 5.4684e-07 | 2.0663e-06 | 4.6799e-06 |  | 0.96261 | 0.22331 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9745
2018-08-01 | 212.6943 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 217.7964 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 217.588 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 217.8786 | 217.7333 | 0.97657 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.98% | 89.46% | 105% | 1.2073e-07 | 2021-08-01 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 1.2073e-07 | 3.9554e-07 | 1.3965e-06 | 5.9543e-06 | 1.3794e-05 |  | 0.93777 | 0.80488 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657 | 0.97657
2018-08-02 | 212.7 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 217.3541 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 217.1257 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 217.4159 | 217.2708 | 0.97859 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.98% | 89.84% | 105% | 1.1835e-07 | 2021-08-02 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 1.1835e-07 | 6.6791e-07 | 2.6696e-06 | 1.1784e-05 | 2.7462e-05 |  | 0.75156 | 0.89185 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859 | 0.97859
2018-08-03 | 206.0768 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 216.8984 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 216.6542 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 216.941 | 216.7976 | 0.95011 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.97% | 90.21% | 105% | 1.1439e-07 | 2021-08-03 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.1439e-07 | 1.0302e-06 | 4.366e-06 | 1.9555e-05 | 4.5682e-05 |  | 0.59864 | 0.60319 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011
2018-08-04 | 200.2523 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 216.4284 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 216.1732 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 216.4538 | 216.3135 | 0.92526 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.96% | 90.57% | 105% | 1.0886e-07 | 2021-08-04 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.0886e-07 | 1.4825e-06 | 6.4857e-06 | 2.9268e-05 | 6.8455e-05 |  | 0.81909 | 0.55101 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526
2018-08-05 | 217.6349 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 215.943 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 215.6826 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 215.9539 | 215.8182 | 1.0078 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.95% | 90.92% | 105% | 1.0175e-07 | 2021-08-05 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 1.0175e-07 | 2.0247e-06 | 9.0285e-06 | 4.0921e-05 | 9.5778e-05 |  | 1.0078 | 0.82089 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716 | 0.81716
2018-08-06 | 216.3475 | 2020 |  | 215.441 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 215.441 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 215.1822 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 215.441 | 215.3116 | 1.0042 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.94% | 91.25% | 105% | 9.3069e-08 | 2021-08-06 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 9.3069e-08 | 2.6568e-06 | 1.1995e-05 | 5.4514e-05 | 0.00012765 |  | 1.0042 | 0.35565 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222 | 0.90222
2018-08-07 | 212.1467 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 214.9229 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 214.6719 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 214.9156 | 214.7937 | 0.98708 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.93% | 91.58% | 105% | 8.281e-08 | 2021-08-07 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 8.281e-08 | 3.3788e-06 | 1.5384e-05 | 7.0048e-05 | 0.00016408 |  | 0.98708 | 0.43022 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635
2018-08-08 | 210.1592 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 214.3903 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 214.1514 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 214.3785 | 214.265 | 0.98026 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.92% | 91.89% | 105% | 7.3025e-08 | 2021-08-08 | 7.1765e-08 | 7.1765e-08 | 7.1765e-08 | 7.1765e-08 | 7.3025e-08 | 8.3402e-08 | 1.6257e-07 | 4.7483e-06 | 2.1634e-05 | 9.5453e-05 | 0.00022177 |  | 0.96325 | 0.59853 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026
2018-08-09 | 209.9805 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 213.8437 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 213.6208 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 213.8296 | 213.7252 | 0.98193 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.91% | 92.19% | 105% | 6.5291e-08 | 2021-08-09 | 6.151e-08 | 6.151e-08 | 6.151e-08 | 6.151e-08 | 6.5289e-08 | 9.642e-08 | 3.3392e-07 | 6.7668e-06 | 3.0747e-05 | 0.00013073 | 0.00030072 |  | 0.92937 | 0.98193 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984
2018-08-10 | 197.0892 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 213.2836 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 213.0797 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 213.2692 | 213.1744 | 0.92407 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.89% | 92.48% | 105% | 5.9606e-08 | 2021-08-10 | 5.2045e-08 | 5.2045e-08 | 5.2045e-08 | 5.2045e-08 | 5.9604e-08 | 1.2186e-07 | 5.9684e-07 | 9.4343e-06 | 4.2723e-05 | 0.00017588 | 0.00040094 |  | 0.73424 | 0.9202 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407 | 0.92407
2018-08-11 | 193.79 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 212.7105 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 212.528 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 212.6974 | 212.6127 | 0.91105 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.88% | 92.76% | 105% | 5.5971e-08 | 2021-08-11 | 4.3369e-08 | 4.3369e-08 | 4.3369e-08 | 4.3369e-08 | 5.5967e-08 | 1.5973e-07 | 9.5133e-07 | 1.2751e-05 | 5.7561e-05 | 0.00023089 | 0.00052242 |  | 0.70569 | 0.91105 | 0.86631 | 0.86631 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8663 | 0.86631 | 0.86631 | 0.86631
2018-08-12 | 190.8917 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 212.1251 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 211.9656 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 212.1143 | 212.0399 | 0.8999 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.86% | 93.04% | 105% | 5.4385e-08 | 2021-08-12 | 3.5483e-08 | 3.5483e-08 | 3.5483e-08 | 3.5483e-08 | 5.4379e-08 | 2.1002e-07 | 1.3974e-06 | 1.6716e-05 | 7.5261e-05 | 0.00029578 | 0.00066516 |  | 0.82891 | 0.89598 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999
2018-08-13 | 137.0495 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 211.5278 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 211.3922 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 211.5201 | 211.4562 | 0.6479 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.84% | 93.3% | 105% | 5.4848e-08 | 2021-08-13 | 2.8386e-08 | 2.8386e-08 | 2.8386e-08 | 2.8386e-08 | 5.484e-08 | 2.7273e-07 | 1.935e-06 | 2.133e-05 | 9.5824e-05 | 0.00037054 | 0.00082917 |  | 0.56395 | 0.53622 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6479
2018-08-14 | 190.8931 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 210.9192 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 210.8078 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 210.9149 | 210.8614 | 0.90505 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.83% | 93.55% | 105% | 5.736e-08 | 2021-08-14 | 2.2078e-08 | 2.2078e-08 | 2.2078e-08 | 2.2078e-08 | 5.7349e-08 | 3.4787e-07 | 2.9772e-06 | 2.8559e-05 | 0.00013843 | 0.00049535 | 0.0010787 |  | 0.32183 | 0.90505 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6694
2018-08-15 | 185.9705 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 210.2998 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 210.2122 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 210.2988 | 210.2555 | 0.88431 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.81% | 93.8% | 105% | 6.1922e-08 | 2021-08-15 | 1.6558e-08 | 1.6558e-08 | 1.6558e-08 | 1.6558e-08 | 6.1907e-08 | 4.3543e-07 | 4.5238e-06 | 3.8311e-05 | 0.00020267 | 0.00066826 | 0.0014091 |  | 0.88431 | 0.37167 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118
2018-08-16 | 179.9737 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 209.6702 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 209.6052 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 209.672 | 209.6386 | 0.85837 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.79% | 94.03% | 104.9% | 6.8532e-08 | 2021-08-16 | 1.1827e-08 | 1.1827e-08 | 1.1827e-08 | 1.1827e-08 | 6.8514e-08 | 5.3542e-07 | 6.5749e-06 | 5.0586e-05 | 0.00028852 | 0.00088929 | 0.0018204 |  | 0.85837 | 0.60463 | 0.66832 | 0.66832 | 0.66832 | 0.66832 | 0.66831 | 0.66832 | 0.66832 | 0.66832
2018-08-17 | 167.8565 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 209.0308 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 208.9866 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 209.0345 | 209.0106 | 0.80302 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.77% | 94.26% | 104.9% | 7.7191e-08 | 2021-08-17 | 7.885e-09 | 7.885e-09 | 7.885e-09 | 7.885e-09 | 7.7169e-08 | 6.4784e-07 | 9.1305e-06 | 6.5384e-05 | 0.00039601 | 0.0011584 | 0.0023127 |  | 0.35621 | 0.80302 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50564 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565
2018-08-18 | 192.0133 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 208.3823 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 208.3564 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 208.3866 | 208.3715 | 0.92145 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.74% | 94.48% | 104.9% | 8.79e-08 | 2021-08-18 | 4.7311e-09 | 4.7311e-09 | 4.7311e-09 | 4.7311e-09 | 8.7874e-08 | 7.7269e-07 | 1.2191e-05 | 8.2707e-05 | 0.00052512 | 0.0014757 | 0.0028859 |  | 0.79966 | 0.92145 | 0.69458 | 0.69458 | 0.69458 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69458 | 0.69458 | 0.69458
2018-08-19 | 171.431 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 207.7252 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 207.7142 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 207.7284 | 207.7213 | 0.82528 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.72% | 94.69% | 104.9% | 1.0066e-07 | 2021-08-19 | 2.3656e-09 | 2.3656e-09 | 2.3656e-09 | 2.3656e-09 | 1.0063e-07 | 9.0998e-07 | 1.5756e-05 | 0.00010255 | 0.00067586 | 0.0018411 | 0.0035401 |  | 0.72733 | 0.82528 | 0.78244 | 0.78244 | 0.78244 | 0.78244 | 0.78243 | 0.78244 | 0.78244 | 0.78244
2018-08-20 | 202.6633 | 2020 |  | 207.06 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 207.06 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 207.06 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 207.06 | 207.06 | 0.97877 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.7% | 94.9% | 104.9% | 1.1547e-07 | 2021-08-20 | 7.8856e-10 | 7.8856e-10 | 7.8856e-10 | 7.8856e-10 | 1.1543e-07 | 1.0597e-06 | 1.9826e-05 | 0.00012492 | 0.00084824 | 0.0022546 | 0.0042753 |  | 0.97877 | 0.97504 | 0.95432 | 0.95432 | 0.95432 | 0.95432 | 0.95431 | 0.95432 | 0.95432 | 0.95432
2018-08-21 | 206.229 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 206.3859 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 206.3926 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 206.3815 | 206.387 | 0.99924 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.67% | 95.09% | 104.9% | 1.3232e-07 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3228e-07 | 1.2219e-06 | 2.44e-05 | 0.00014982 | 0.0010423 | 0.0027162 | 0.0050915 |  | 0.99924 | 0.92154 | 0.62194 | 0.62193 | 0.62193 | 0.62193 | 0.62192 | 0.62194 | 0.62194 | 0.62194
2018-08-22 | 160.676 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 205.7017 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 205.7111 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 205.6931 | 205.7021 | 0.78111 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.64% | 95.28% | 104.9% | 1.4872e-07 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4867e-07 | 1.6141e-06 | 3.1866e-05 | 0.00018849 | 0.0012792 | 0.0032538 | 0.0060145 |  | 0.78111 | 0.31986 | 0.49467 | 0.49467 | 0.49467 | 0.49466 | 0.49464 | 0.49467 | 0.49467 | 0.49467
2018-08-23 | 183.3914 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 205.0075 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 205.0159 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 204.9949 | 205.0054 | 0.89456 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.62% | 95.46% | 104.9% | 1.6261e-07 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6253e-07 | 2.2239e-06 | 4.2133e-05 | 0.00024037 | 0.0015567 | 0.0038594 | 0.0070278 |  | 0.73156 | 0.89456 | 0.85869 | 0.85869 | 0.85869 | 0.85869 | 0.85868 | 0.85869 | 0.85869 | 0.85869
2018-08-24 | 189.4117 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 204.3032 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 204.3075 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 204.2871 | 204.2973 | 0.92711 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 99.59% | 95.64% | 104.9% | 1.7399e-07 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388e-07 | 3.0515e-06 | 5.5201e-05 | 0.00030547 | 0.0018747 | 0.004533 | 0.0081313 |  | 0.79258 | 0.86732 | 0.92711 | 0.92711 | 0.92711 | 0.92711 | 0.9271 | 0.92711 | 0.92711 | 0.92711
2018-08-25 | 190.9 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 203.5889 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 203.5863 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 203.5697 | 203.578 | 0.93767 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 99.55% | 95.81% | 104.9% | 1.8286e-07 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8271e-07 | 4.0968e-06 | 7.107e-05 | 0.00038378 | 0.0022333 | 0.0052746 | 0.0093251 |  | 0.9036 | 0.93767 | 0.62184 | 0.62184 | 0.62183 | 0.62183 | 0.62179 | 0.62184 | 0.62184 | 0.62184
2018-08-26 | 201.531 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 202.8645 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 202.8526 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 202.8429 | 202.8478 | 0.99343 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 99.52% | 95.97% | 104.9% | 1.8922e-07 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8902e-07 | 5.3599e-06 | 8.9741e-05 | 0.00047533 | 0.0026324 | 0.0060844 | 0.010609 |  | 0.99343 | 0.97762 | 0.85243 | 0.85243 | 0.85243 | 0.85243 | 0.85241 | 0.85244 | 0.85244 | 0.85243
2018-08-27 | 199.0454 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 202.13 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 202.1069 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 202.1069 | 202.1069 | 0.98474 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 99.49% | 96.13% | 104.9% | 1.9307e-07 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9282e-07 | 6.8409e-06 | 0.00011122 | 0.0005801 | 0.003072 | 0.0069622 | 0.011984 |  | 0.43149 | 0.86871 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474 | 0.98474
2018-08-28 | 203.4836 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 201.3855 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 201.3495 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 201.3618 | 201.3556 | 1.0104 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 99.45% | 96.28% | 104.9% | 1.3633e-06 | 2021-08-28 | 3.6005e-09 | 3.6005e-09 | 1.0705e-08 | 1.0999e-07 | 1.3629e-06 | 1.1484e-05 | 0.0001407 | 0.00070448 | 0.0035308 | 0.0078545 | 0.013359 |  | 0.95637 | 1.0104 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9618 | 0.96179 | 0.96179 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9618
2018-08-29 | 201.4728 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 200.6309 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 200.581 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 200.6076 | 200.5943 | 1.0042 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 99.41% | 96.43% | 104.9% | 3.7001e-06 | 2021-08-29 | 1.0802e-08 | 1.0802e-08 | 3.2116e-08 | 3.3001e-07 | 3.6996e-06 | 1.929e-05 | 0.00017778 | 0.0008465 | 0.0039895 | 0.0087211 | 0.014671 |  | 0.17595 | 1.0042 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65801 | 0.65799 | 0.65794 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802
2018-08-30 | 199.1305 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 199.8662 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 199.8015 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 199.8447 | 199.8231 | 0.99632 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 99.37% | 96.57% | 104.8% | 7.204e-06 | 2021-08-30 | 2.1607e-08 | 2.1607e-08 | 6.4238e-08 | 6.6007e-07 | 7.2031e-06 | 3.0259e-05 | 0.00022246 | 0.0010062 | 0.0044482 | 0.0095621 | 0.01592 |  | 0.47157 | 0.99632 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95525 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95526
2018-08-31 | 196.6067 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 199.0915 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 199.0117 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 199.073 | 199.0423 | 0.98752 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 99.33% | 96.7% | 104.8% | 1.1875e-05 | 2021-08-31 | 3.6015e-08 | 3.6015e-08 | 1.0707e-07 | 1.1002e-06 | 1.1874e-05 | 4.4393e-05 | 0.00027474 | 0.0011835 | 0.0049068 | 0.010377 | 0.017106 |  | 0.55491 | 0.98752 | 0.43041 | 0.43041 | 0.43039 | 0.43038 | 0.43031 | 0.43042 | 0.43042 | 0.43041
2018-09-01 | 175.4619 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 198.3067 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 198.2119 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 198.2927 | 198.2523 | 0.8848 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 99.29% | 96.83% | 104.8% | 1.7714e-05 | 2021-09-01 | 5.4027e-08 | 5.4027e-08 | 1.6063e-07 | 1.6505e-06 | 1.7712e-05 | 6.1693e-05 | 0.00033462 | 0.0013785 | 0.0053654 | 0.011167 | 0.018229 |  | 0.8848 | 0.65976 | 0.84722 | 0.84722 | 0.84721 | 0.8472 | 0.84716 | 0.84722 | 0.84722 | 0.84722
2018-09-02 | 178.8286 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 197.5119 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 197.4024 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 197.504 | 197.4532 | 0.90541 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 99.24% | 96.96% | 104.8% | 2.4721e-05 | 2021-09-02 | 7.5646e-08 | 7.5646e-08 | 2.249e-07 | 2.3109e-06 | 2.4719e-05 | 8.216e-05 | 0.00040212 | 0.0015912 | 0.005824 | 0.011931 | 0.019288 |  | 0.90541 | 0.39676 | 0.7695 | 0.76949 | 0.76948 | 0.76946 | 0.7694 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7695
2018-09-03 | 203.9707 | 2020 |  | 196.707 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 196.707 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 196.5837 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 196.707 | 196.6454 | 1.0369 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 99.19% | 97.08% | 104.8% | 3.2897e-05 | 2021-09-03 | 1.0087e-07 | 1.0087e-07 | 2.999e-07 | 3.0816e-06 | 3.2894e-05 | 0.0001058 | 0.00047723 | 0.0018216 | 0.0062825 | 0.01267 | 0.020284 |  | 1.0369 | 0.63435 | 0.74224 | 0.74223 | 0.74221 | 0.74219 | 0.74213 | 0.74225 | 0.74224 | 0.74224
2018-09-04 | 197.6077 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 195.8909 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 195.7563 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 195.8998 | 195.828 | 1.0088 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 99.14% | 97.19% | 104.8% | 4.2242e-05 | 2021-09-04 | 1.2971e-07 | 1.2971e-07 | 3.8563e-07 | 3.9625e-06 | 4.2239e-05 | 0.0001326 | 0.00055995 | 0.0020697 | 0.0067411 | 0.013383 | 0.021217 |  | 1.0088 | 0.78861 | 0.95718 | 0.95718 | 0.95717 | 0.95717 | 0.95715 | 0.95718 | 0.95718 | 0.95718
2018-09-05 | 201.5147 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 195.0627 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 194.9204 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 195.0805 | 195.0005 | 1.0331 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 99.09% | 97.3% | 104.8% | 5.3426e-05 | 2021-09-05 | 1.643e-07 | 1.643e-07 | 5.0631e-07 | 5.128e-06 | 5.3422e-05 | 0.00016409 | 0.00064947 | 0.0023194 | 0.0071633 | 0.014012 | 0.022015 |  | 1.0331 | 0.91022 | 0.85552 | 0.85551 | 0.8555 | 0.85548 | 0.85543 | 0.85552 | 0.85552 | 0.85552
2018-09-06 | 193.3071 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 194.223 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 194.0766 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 194.2496 | 194.1631 | 0.99528 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 99.03% | 97.41% | 104.8% | 6.6452e-05 | 2021-09-06 | 2.0465e-07 | 2.0465e-07 | 6.6194e-07 | 6.5781e-06 | 6.6447e-05 | 0.00020004 | 0.00074339 | 0.0025593 | 0.0075279 | 0.014529 | 0.022652 |  | 0.91555 | 0.99528 | 0.938 | 0.938 | 0.93799 | 0.93799 | 0.93796 | 0.93801 | 0.93801 | 0.938
2018-09-07 | 148.679 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 193.3724 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 193.2251 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 193.4072 | 193.3162 | 0.76887 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 98.98% | 97.51% | 104.7% | 8.1321e-05 | 2021-09-07 | 2.5076e-07 | 2.5076e-07 | 8.5255e-07 | 8.313e-06 | 8.1315e-05 | 0.00024047 | 0.00084172 | 0.0027896 | 0.0078348 | 0.014935 | 0.023128 |  | 0.55587 | 0.76887 | 0.71899 | 0.71898 | 0.71895 | 0.71892 | 0.71884 | 0.719 | 0.719 | 0.71899
2018-09-08 | 166.5704 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 192.5114 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 192.3665 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 192.5538 | 192.4601 | 0.86525 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 98.92% | 97.61% | 104.7% | 9.8034e-05 | 2021-09-08 | 3.0264e-07 | 3.0264e-07 | 1.0782e-06 | 1.0333e-05 | 9.8027e-05 | 0.00028536 | 0.00094446 | 0.0030102 | 0.008084 | 0.01523 | 0.023443 |  | 0.86525 | 0.60059 | 0.81793 | 0.81792 | 0.8179 | 0.81787 | 0.81781 | 0.81794 | 0.81794 | 0.81793
2018-09-09 | 189.4855 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 191.6405 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 191.501 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 191.6896 | 191.5953 | 0.98876 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 98.86% | 97.71% | 104.7% | 0.00011659 | 2021-09-09 | 3.6029e-07 | 3.6029e-07 | 1.3388e-06 | 1.2638e-05 | 0.00011659 | 0.00033473 | 0.0010516 | 0.0032211 | 0.0082755 | 0.015413 | 0.023596 |  | 0.98876 | 0.37179 | 0.46307 | 0.46306 | 0.46302 | 0.46297 | 0.46287 | 0.46309 | 0.46309 | 0.46307
2018-09-10 | 183.0905 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 190.7602 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 190.6292 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 190.8149 | 190.7221 | 0.95979 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 98.79% | 97.8% | 104.7% | 0.000137 | 2021-09-10 | 4.2371e-07 | 4.2371e-07 | 1.6344e-06 | 1.5228e-05 | 0.00013699 | 0.00038858 | 0.0011632 | 0.0034224 | 0.0084093 | 0.015484 | 0.023588 |  | 0.49395 | 0.78593 | 0.95979 | 0.95979 | 0.95978 | 0.95978 | 0.95976 | 0.9598 | 0.9598 | 0.95979
2018-09-11 | 186.959 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 189.8711 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 189.7515 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 189.93 | 189.8408 | 0.98466 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 98.72% | 97.89% | 104.7% | 0.00015705 | 2021-09-11 | 4.9543e-07 | 4.9543e-07 | 1.9589e-06 | 1.7922e-05 | 0.00015704 | 0.00044154 | 0.0012692 | 0.0035985 | 0.008475 | 0.01543 | 0.023398 |  | 0.87409 | 0.78765 | 0.98466 | 0.98466 | 0.98466 | 0.98466 | 0.98465 | 0.98466 | 0.98466 | 0.98466
2018-09-12 | 182.2641 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 188.9738 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 188.8681 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 189.0354 | 188.9517 | 0.96449 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 98.65% | 97.97% | 104.7% | 0.00017557 | 2021-09-12 | 5.7186e-07 | 5.7186e-07 | 2.3014e-06 | 2.0609e-05 | 0.00017556 | 0.00049067 | 0.0013644 | 0.003743 | 0.008494 | 0.015307 | 0.023115 |  | 0.93042 | 0.96449 | 0.70442 | 0.70441 | 0.70437 | 0.70433 | 0.70425 | 0.70445 | 0.70444 | 0.70443
2018-09-13 | 186.2909 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 188.0687 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 187.9796 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 188.1312 | 188.0554 | 0.99055 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 98.58% | 98.05% | 104.6% | 0.00019257 | 2021-09-13 | 6.53e-07 | 6.53e-07 | 2.6619e-06 | 2.329e-05 | 0.00019256 | 0.00053596 | 0.0014489 | 0.003856 | 0.0084663 | 0.015112 | 0.022739 |  | 0.99055 | 0.70084 | 0.24808 | 0.24807 | 0.24803 | 0.248 | 0.24794 | 0.2481 | 0.24809 | 0.24808
2018-09-14 | 184.1414 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 187.1565 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 187.0863 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 187.2177 | 187.152 | 0.98389 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 98.5% | 98.13% | 104.6% | 0.00020804 | 2021-09-14 | 7.3885e-07 | 7.3885e-07 | 3.0406e-06 | 2.5964e-05 | 0.00020803 | 0.00057742 | 0.0015225 | 0.0039375 | 0.0083919 | 0.014847 | 0.022269 |  | 0.98389 | 0.426 | 0.80163 | 0.80162 | 0.80158 | 0.80155 | 0.8015 | 0.80165 | 0.80164 | 0.80163
2018-09-15 | 188.4466 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 186.2376 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 186.1887 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 186.2954 | 186.242 | 1.0119 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 98.42% | 98.21% | 104.6% | 0.00022198 | 2021-09-15 | 8.2941e-07 | 8.2941e-07 | 3.4374e-06 | 2.8631e-05 | 0.00022197 | 0.00061505 | 0.0015853 | 0.0039874 | 0.0082708 | 0.014511 | 0.021707 |  | 1.0119 | 0.60662 | 0.88292 | 0.88292 | 0.8829 | 0.88287 | 0.88284 | 0.88294 | 0.88293 | 0.88292
2018-09-16 | 168.5527 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 185.3126 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 185.2871 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 185.3644 | 185.3258 | 0.90956 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 98.33% | 98.28% | 104.6% | 0.0002344 | 2021-09-16 | 9.247e-07 | 9.247e-07 | 3.8523e-06 | 3.1292e-05 | 0.00023438 | 0.00064883 | 0.0016373 | 0.0040057 | 0.0081029 | 0.014104 | 0.021052 |  | 0.90956 | 0.46401 | 0.63327 | 0.63325 | 0.6332 | 0.63316 | 0.63308 | 0.63329 | 0.63328 | 0.63327
2018-09-17 | 191.9053 | 2022 |  | 184.382 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 184.382 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 184.382 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 184.4251 | 184.4036 | 1.0408 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 98.25% | 98.35% | 104.6% | 0.00024528 | 2021-09-17 | 1.0247e-06 | 1.0247e-06 | 4.2855e-06 | 3.3947e-05 | 0.00024526 | 0.00067878 | 0.0016785 | 0.0039923 | 0.0078881 | 0.013626 | 0.020303 |  | 0.88076 | 0.92794 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408
2018-09-18 | 184.9433 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 183.4427 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 183.4723 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 183.4779 | 183.4751 | 1.0082 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 98.16% | 98.42% | 104.5% | 0.00025464 | 2021-09-18 | 1.1295e-06 | 1.1295e-06 | 4.7368e-06 | 3.6595e-05 | 0.00025462 | 0.00070489 | 0.0017088 | 0.0039474 | 0.0076266 | 0.013077 | 0.019461 |  | 0.91555 | 0.19063 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082
2018-09-19 | 184.1947 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 182.4919 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 182.5565 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 182.523 | 182.5397 | 1.0093 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 98.06% | 98.48% | 104.5% | 0.00026116 | 2021-09-19 | 1.272e-06 | 1.272e-06 | 5.1951e-06 | 3.8926e-05 | 0.00026114 | 0.00072359 | 0.001723 | 0.0038681 | 0.0073189 | 0.012462 | 0.018529 |  | 0.4322 | 0.68957 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093
2018-09-20 | 188.3156 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 181.5307 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 181.6346 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 181.5607 | 181.5976 | 1.0374 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 97.96% | 98.54% | 104.5% | 0.00026418 | 2021-09-20 | 1.4503e-06 | 1.4503e-06 | 5.6363e-06 | 4.0763e-05 | 0.00026416 | 0.00073337 | 0.0017217 | 0.0037706 | 0.0070016 | 0.011837 | 0.017578 |  | 0.69665 | 0.64991 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374
2018-09-21 | 183.2258 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 180.5602 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 180.7065 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 180.5913 | 180.6489 | 1.0148 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 97.86% | 98.6% | 104.5% | 0.00026369 | 2021-09-21 | 1.6643e-06 | 1.6643e-06 | 6.0603e-06 | 4.2107e-05 | 0.00026367 | 0.00073422 | 0.0017049 | 0.003655 | 0.0066745 | 0.011204 | 0.01661 |  | 0.69852 | 0.28101 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148
2018-09-22 | 179.1479 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 179.5814 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 179.772 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 179.6153 | 179.6936 | 0.99759 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 97.75% | 98.66% | 104.4% | 0.0002597 | 2021-09-22 | 1.9141e-06 | 1.9141e-06 | 6.4671e-06 | 4.2957e-05 | 0.00025968 | 0.00072614 | 0.0016728 | 0.0035213 | 0.0063377 | 0.010562 | 0.015623 |  | 0.5926 | 0.96066 | 0.99759 | 0.99759 | 0.99759 | 0.99759 | 0.99758 | 0.99759 | 0.99759 | 0.99759
2018-09-23 | 148.1742 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 178.5954 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 178.8311 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 178.6327 | 178.7319 | 0.82966 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 97.64% | 98.71% | 104.4% | 0.00025219 | 2021-09-23 | 2.1997e-06 | 2.1997e-06 | 6.8567e-06 | 4.3313e-05 | 0.00025217 | 0.00070911 | 0.0016251 | 0.0033693 | 0.0059912 | 0.0099108 | 0.014619 |  | 0.49168 | 0.82966 | 0.65069 | 0.65068 | 0.65064 | 0.65061 | 0.65056 | 0.65072 | 0.65071 | 0.65069
2018-09-24 | 153.9554 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 177.6032 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 177.8836 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 177.6441 | 177.7639 | 0.86685 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 97.52% | 98.76% | 104.4% | 0.00024117 | 2021-09-24 | 2.5212e-06 | 2.5212e-06 | 7.2292e-06 | 4.3176e-05 | 0.00024115 | 0.00068314 | 0.0015621 | 0.0031991 | 0.0056349 | 0.0092512 | 0.013596 |  | 0.84038 | 0.86685 | 0.42343 | 0.42341 | 0.42337 | 0.42334 | 0.42329 | 0.42345 | 0.42344 | 0.42343
2018-09-25 | 133.5737 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 176.6061 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 176.9295 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 176.6496 | 176.7896 | 0.75634 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 97.4% | 98.81% | 104.3% | 0.00022758 | 2021-09-25 | 2.9007e-06 | 2.9007e-06 | 7.6029e-06 | 4.2615e-05 | 0.00022756 | 0.00065017 | 0.0014864 | 0.0030144 | 0.0052754 | 0.0085987 | 0.012586 |  | 0.51571 | 0.72528 | 0.75634 | 0.75632 | 0.7563 | 0.75628 | 0.75624 | 0.75636 | 0.75635 | 0.75634
2018-09-26 | 143.5143 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 175.605 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 175.9686 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 175.6496 | 175.8091 | 0.81726 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 97.27% | 98.86% | 104.3% | 0.00021362 | 2021-09-26 | 3.3358e-06 | 3.3358e-06 | 7.9843e-06 | 4.1814e-05 | 0.0002136 | 0.00061559 | 0.0014081 | 0.0028306 | 0.0049232 | 0.0079661 | 0.011611 |  | 0.39628 | 0.81726 | 0.7759 | 0.77589 | 0.77587 | 0.77585 | 0.77582 | 0.77592 | 0.77591 | 0.7759
2018-09-27 | 92.982 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 174.6011 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 175.0008 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 174.6445 | 174.8226 | 0.53254 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 97.14% | 98.91% | 104.3% | 0.00019929 | 2021-09-27 | 3.8265e-06 | 3.8265e-06 | 8.3732e-06 | 4.0773e-05 | 0.00019928 | 0.00057938 | 0.0013272 | 0.0026476 | 0.0045783 | 0.0073533 | 0.010669 |  | 0.35423 | 0.53254 | 0.3534 | 0.35339 | 0.35336 | 0.35334 | 0.3533 | 0.35343 | 0.35342 | 0.3534
2018-09-28 | 102.8362 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 173.5953 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 174.026 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 173.6344 | 173.8302 | 0.59239 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 97% | 98.95% | 104.3% | 0.0001846 | 2021-09-28 | 4.373e-06 | 4.373e-06 | 8.7698e-06 | 3.949e-05 | 0.00018459 | 0.00054155 | 0.0012437 | 0.0024656 | 0.0042405 | 0.0067603 | 0.0097622 |  | 0.28446 | 0.59239 | 0.36048 | 0.36046 | 0.36044 | 0.36042 | 0.36038 | 0.3605 | 0.36049 | 0.36048
2018-09-29 | 126.9354 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 172.5888 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 173.0441 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 172.6198 | 172.832 | 0.73548 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 96.86% | 99% | 104.2% | 0.00016954 | 2021-09-29 | 4.9752e-06 | 4.9752e-06 | 9.174e-06 | 3.7967e-05 | 0.00016953 | 0.00050208 | 0.0011575 | 0.0022844 | 0.0039099 | 0.0061871 | 0.0088891 |  | 0.73548 | 0.58479 | 0.50412 | 0.50411 | 0.50408 | 0.50406 | 0.50402 | 0.50414 | 0.50413 | 0.50412
2018-09-30 | 130.8358 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 171.5827 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 172.0551 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 171.6009 | 171.828 | 0.76252 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 96.72% | 99.04% | 104.2% | 0.00015412 | 2021-09-30 | 5.6333e-06 | 5.6333e-06 | 9.5859e-06 | 3.6201e-05 | 0.00015411 | 0.00046099 | 0.0010688 | 0.0021041 | 0.0035866 | 0.0056336 | 0.0080502 |  | 0.76252 | 0.40044 | 0.71059 | 0.71058 | 0.71056 | 0.71054 | 0.71052 | 0.71061 | 0.7106 | 0.71059
2018-10-01 | 167.9924 | 2020 |  | 170.578 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 170.578 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 171.0587 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 170.578 | 170.8183 | 0.98484 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 96.56% | 99.08% | 104.1% | 0.00013832 | 2021-10-01 | 6.3473e-06 | 6.3473e-06 | 1.0005e-05 | 3.4193e-05 | 0.00013831 | 0.00041826 | 0.00097743 | 0.0019247 | 0.0032704 | 0.0051 | 0.0072453 |  | 0.98484 | 0.71681 | 0.916 | 0.916 | 0.91599 | 0.91599 | 0.91598 | 0.91601 | 0.91601 | 0.916
2018-10-02 | 164.3594 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 169.5783 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 170.0549 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 169.5474 | 169.8012 | 0.96922 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 96.41% | 99.12% | 104.1% | 0.00012215 | 2021-10-02 | 7.1174e-06 | 7.1174e-06 | 1.0433e-05 | 3.1943e-05 | 0.00012214 | 0.00037389 | 0.00088343 | 0.0017461 | 0.0029614 | 0.0045862 | 0.0064747 |  | 0.19777 | 0.9295 | 0.96922 | 0.96922 | 0.96922 | 0.96922 | 0.96922 | 0.96923 | 0.96923 | 0.96922
2018-10-03 | 145.6873 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 168.5847 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 169.0435 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 168.5056 | 168.7746 | 0.86418 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 96.24% | 99.15% | 104.1% | 0.00010623 | 2021-10-03 | 7.8901e-06 | 7.8901e-06 | 1.0836e-05 | 2.957e-05 | 0.00010622 | 0.00032956 | 0.00079014 | 0.0015744 | 0.0026696 | 0.0041078 | 0.0057603 |  | 0.12816 | 0.14523 | 0.86418 | 0.86417 | 0.86417 | 0.86416 | 0.86415 | 0.86419 | 0.86418 | 0.86418
2018-10-04 | 168.8722 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 167.595 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 168.0245 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 167.4531 | 167.7388 | 1.0076 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 96.07% | 99.19% | 104% | 9.1863e-05 | 2021-10-04 | 8.6322e-06 | 8.6322e-06 | 1.1227e-05 | 2.7387e-05 | 9.1855e-05 | 0.00028886 | 0.000703 | 0.0014123 | 0.0023943 | 0.0036608 | 0.005099 |  | 0.4094 | 0.80789 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076
2018-10-05 | 173.1353 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 166.6067 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 166.9978 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 166.3905 | 166.6942 | 1.0392 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 95.9% | 99.22% | 104% | 7.9052e-05 | 2021-10-05 | 9.3436e-06 | 9.3436e-06 | 1.1606e-05 | 2.5395e-05 | 7.9045e-05 | 0.00025178 | 0.00062202 | 0.0012598 | 0.0021356 | 0.0032453 | 0.0044907 |  | 0.42384 | 0.2939 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392
2018-10-06 | 140.6737 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 165.6175 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 165.9632 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 165.3183 | 165.6408 | 0.84939 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 95.72% | 99.25% | 103.9% | 6.7799e-05 | 2021-10-06 | 1.0024e-05 | 1.0024e-05 | 1.1973e-05 | 2.3593e-05 | 6.7794e-05 | 0.00021834 | 0.00054721 | 0.0011169 | 0.0018933 | 0.0028613 | 0.0039356 |  | 0.70182 | 0.84939 | 0.32941 | 0.3294 | 0.32939 | 0.32938 | 0.32936 | 0.32941 | 0.32941 | 0.32941
2018-10-07 | 163.9527 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 164.6249 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 164.9207 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 164.2372 | 164.5789 | 0.99592 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 95.53% | 99.29% | 103.9% | 5.8106e-05 | 2021-10-07 | 1.0674e-05 | 1.0674e-05 | 1.2326e-05 | 2.1982e-05 | 5.8101e-05 | 0.00018853 | 0.00047856 | 0.00098357 | 0.0016676 | 0.0025089 | 0.0034337 |  | 0.16687 | 0.99592 | 0.72287 | 0.72286 | 0.72285 | 0.72284 | 0.72283 | 0.72287 | 0.72287 | 0.72287
2018-10-08 | 157.2041 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 163.6267 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 163.8701 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 163.1476 | 163.5088 | 0.96075 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 95.34% | 99.32% | 103.8% | 4.9975e-05 | 2021-10-08 | 1.1293e-05 | 1.1293e-05 | 1.2668e-05 | 2.0562e-05 | 4.9971e-05 | 0.00016236 | 0.00041609 | 0.00085986 | 0.0014584 | 0.002188 | 0.002985 |  | 0.75883 | 0.96075 | 0.42293 | 0.42293 | 0.42292 | 0.42291 | 0.42289 | 0.42294 | 0.42294 | 0.42293
2018-10-09 | 159.0969 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 162.6204 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 162.8113 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 162.0501 | 162.4307 | 0.97833 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 95.14% | 99.34% | 103.8% | 4.3471e-05 | 2021-10-09 | 1.1832e-05 | 1.1832e-05 | 1.2953e-05 | 1.9312e-05 | 4.3467e-05 | 0.00014024 | 0.00036124 | 0.00074898 | 0.0012711 | 0.0019063 | 0.0025995 |  | 0.85051 | 0.34317 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833 | 0.97833
2018-10-10 | 127.0287 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 161.6037 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 161.7443 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 160.9454 | 161.3448 | 0.78605 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 94.93% | 99.37% | 103.7% | 3.7645e-05 | 2021-10-10 | 1.2268e-05 | 1.2268e-05 | 1.3162e-05 | 1.8161e-05 | 3.7642e-05 | 0.00012021 | 0.00031113 | 0.00064726 | 0.0010992 | 0.0016478 | 0.0022458 |  | 0.66738 | 0.73279 | 0.78605 | 0.78605 | 0.78604 | 0.78604 | 0.78603 | 0.78605 | 0.78605 | 0.78605
2018-10-11 | 161.0828 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 160.5743 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 160.6688 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 159.8339 | 160.2514 | 1.0032 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 94.72% | 99.4% | 103.7% | 3.2498e-05 | 2021-10-11 | 1.2601e-05 | 1.2601e-05 | 1.3296e-05 | 1.7107e-05 | 3.2495e-05 | 0.00010226 | 0.00026577 | 0.0005547 | 0.00094254 | 0.0014123 | 0.0019239 |  | 0.53096 | 1.0032 | 0.60992 | 0.60992 | 0.60991 | 0.6099 | 0.6099 | 0.60992 | 0.60992 | 0.60992
2018-10-12 | 156.2635 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 159.5296 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 159.5849 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 158.7162 | 159.1506 | 0.97953 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 94.51% | 99.42% | 103.6% | 2.8031e-05 | 2021-10-12 | 1.283e-05 | 1.283e-05 | 1.3354e-05 | 1.6153e-05 | 2.8029e-05 | 8.6408e-05 | 0.00022517 | 0.00047134 | 0.00080124 | 0.0012 | 0.0016339 |  | 0.46294 | 0.97953 | 0.65351 | 0.65351 | 0.65351 | 0.6535 | 0.65349 | 0.65352 | 0.65352 | 0.65351
2018-10-13 | 147.7322 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 158.4674 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 158.4923 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 157.593 | 158.0427 | 0.93226 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 94.29% | 99.45% | 103.6% | 2.4245e-05 | 2021-10-13 | 1.2957e-05 | 1.2957e-05 | 1.3337e-05 | 1.5296e-05 | 2.4243e-05 | 7.2645e-05 | 0.00018933 | 0.00039717 | 0.00067531 | 0.0010109 | 0.0013758 |  | 0.68001 | 0.93226 | 0.56065 | 0.56065 | 0.56065 | 0.56064 | 0.56064 | 0.56066 | 0.56066 | 0.56066
2018-10-14 | 164.4799 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 157.3854 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 157.3911 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 156.4647 | 156.9279 | 1.0451 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 94.06% | 99.47% | 103.5% | 2.1141e-05 | 2021-10-14 | 1.298e-05 | 1.298e-05 | 1.3244e-05 | 1.4539e-05 | 2.114e-05 | 6.0977e-05 | 0.00015826 | 0.00033221 | 0.00056476 | 0.00084506 | 0.0011496 |  | 0.56989 | 1.0451 | 0.49052 | 0.49052 | 0.49051 | 0.49051 | 0.4905 | 0.49052 | 0.49052 | 0.49052
2018-10-15 | 156.2197 | 2022 |  | 156.281 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 156.281 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 156.281 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 155.332 | 155.8065 | 0.99961 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 93.83% | 99.49% | 103.5% | 1.8721e-05 | 2021-10-15 | 1.2899e-05 | 1.2899e-05 | 1.3075e-05 | 1.388e-05 | 1.8719e-05 | 5.1408e-05 | 0.00013197 | 0.00027647 | 0.00046962 | 0.00070243 | 0.00095543 |  | 0.36523 | 0.88616 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961 | 0.99961
2018-10-16 | 149.66 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 155.1525 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 155.1526 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 154.1953 | 154.674 | 0.9646 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 93.59% | 99.52% | 103.4% | 1.6983e-05 | 2021-10-16 | 1.2715e-05 | 1.2715e-05 | 1.283e-05 | 1.332e-05 | 1.6982e-05 | 4.394e-05 | 0.00011046 | 0.00022997 | 0.00038991 | 0.00058308 | 0.00079328 |  | 0.47997 | 0.9646 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933
2018-10-17 | 146.4047 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 154.0014 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 153.9978 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 153.0554 | 153.5266 | 0.95067 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 93.34% | 99.54% | 103.3% | 1.5925e-05 | 2021-10-17 | 1.2425e-05 | 1.2425e-05 | 1.2507e-05 | 1.2857e-05 | 1.5924e-05 | 3.8685e-05 | 9.4129e-05 | 0.00019382 | 0.00033902 | 0.00053017 | 0.00075326 |  | 0.304 | 0.95067 | 0.56441 | 0.56441 | 0.56441 | 0.5644 | 0.5644 | 0.56441 | 0.56441 | 0.56441
2018-10-18 | 153.4489 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 152.8301 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 152.8189 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 151.9126 | 152.3658 | 1.004 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 93.1% | 99.56% | 103.3% | 1.4922e-05 | 2021-10-18 | 1.2084e-05 | 1.2084e-05 | 1.2138e-05 | 1.2372e-05 | 1.4921e-05 | 3.3945e-05 | 7.9601e-05 | 0.00016195 | 0.00030686 | 0.00052802 | 0.00081323 |  | 1.004 | 0.90909 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381 | 0.94381
2018-10-19 | 148.553 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 151.6411 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 151.6181 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 150.7677 | 151.1929 | 0.97964 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 92.84% | 99.58% | 103.2% | 1.3975e-05 | 2021-10-19 | 1.1691e-05 | 1.1691e-05 | 1.1724e-05 | 1.1864e-05 | 1.3974e-05 | 2.9722e-05 | 6.6882e-05 | 0.00013438 | 0.00029344 | 0.00057669 | 0.00097332 |  | 0.97964 | 0.88271 | 0.39651 | 0.39651 | 0.39651 | 0.39651 | 0.39651 | 0.39652 | 0.39652 | 0.39651
2018-10-20 | 125.5039 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 150.4368 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 150.3975 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 149.6211 | 150.0093 | 0.83426 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 92.58% | 99.59% | 103.1% | 1.3084e-05 | 2021-10-20 | 1.1246e-05 | 1.1246e-05 | 1.1263e-05 | 1.1333e-05 | 1.3083e-05 | 2.6017e-05 | 5.5974e-05 | 0.00011109 | 0.0002988 | 0.00067624 | 0.0012337 |  | 0.83426 | 0.7787 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146
2018-10-21 | 64.1593 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 149.2197 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 149.1595 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 148.4735 | 148.8165 | 0.42996 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 92.32% | 99.61% | 103.1% | 1.2249e-05 | 2021-10-21 | 1.075e-05 | 1.075e-05 | 1.0756e-05 | 1.0779e-05 | 1.2249e-05 | 2.2829e-05 | 4.688e-05 | 9.2108e-05 | 0.00032295 | 0.00082675 | 0.0015944 |  | 0.15511 | 0.3104 | 0.42996 | 0.42996 | 0.42996 | 0.42996 | 0.42996 | 0.42997 | 0.42997 | 0.42996
2018-10-22 | 138.6881 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 147.9924 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 147.9062 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 147.3253 | 147.6158 | 0.93713 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 92.06% | 99.63% | 103% | 1.147e-05 | 2021-10-22 | 1.0202e-05 | 1.0202e-05 | 1.0202e-05 | 1.0202e-05 | 1.147e-05 | 2.016e-05 | 3.9603e-05 | 7.7428e-05 | 0.00036592 | 0.0010283 | 0.0020556 |  | 0.68914 | 0.38756 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713 | 0.93713
2018-10-23 | 138.8969 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 146.7573 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 146.6398 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 146.1773 | 146.4085 | 0.94644 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 91.79% | 99.64% | 102.9% | 1.0767e-05 | 2021-10-23 | 9.6136e-06 | 9.6136e-06 | 9.6136e-06 | 9.6136e-06 | 1.0767e-05 | 1.8068e-05 | 3.4403e-05 | 7.1185e-05 | 0.00044517 | 0.0013302 | 0.0027137 |  | 0.15299 | 0.94644 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57577 | 0.57579 | 0.57579 | 0.57578
2018-10-24 | 150.7331 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 145.5169 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 145.3625 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 145.0298 | 145.1962 | 1.0358 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 91.51% | 99.66% | 102.9% | 1.0077e-05 | 2021-10-24 | 9.0346e-06 | 9.0346e-06 | 9.0346e-06 | 9.0346e-06 | 1.0077e-05 | 1.6141e-05 | 2.9843e-05 | 7.0177e-05 | 0.00055537 | 0.0017251 | 0.0035592 |  | 0.24013 | 1.0358 | 0.74458 | 0.74458 | 0.74457 | 0.74457 | 0.74457 | 0.74458 | 0.74458 | 0.74458
2018-10-25 | 136.0484 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 144.2736 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 144.0766 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 143.8836 | 143.9801 | 0.94299 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 91.24% | 99.67% | 102.8% | 9.4001e-06 | 2021-10-25 | 8.4652e-06 | 8.4652e-06 | 8.4652e-06 | 8.4652e-06 | 9.3999e-06 | 1.4379e-05 | 2.5924e-05 | 7.441e-05 | 0.00069655 | 0.0022129 | 0.0045922 |  | 0.86728 | 0.94299 | 0.63831 | 0.63831 | 0.63831 | 0.63831 | 0.63829 | 0.63831 | 0.63831 | 0.63831
2018-10-26 | 108.1937 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 143.03 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 142.7842 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 142.7391 | 142.7616 | 0.75644 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 90.96% | 99.69% | 102.7% | 8.7356e-06 | 2021-10-26 | 7.9054e-06 | 7.9054e-06 | 7.9054e-06 | 7.9054e-06 | 8.7355e-06 | 1.2782e-05 | 2.2648e-05 | 8.3891e-05 | 0.00086876 | 0.0027939 | 0.0058129 |  | 0.64596 | 0.75644 | 0.42421 | 0.42421 | 0.4242 | 0.4242 | 0.42418 | 0.42421 | 0.42421 | 0.42421
2018-10-27 | 129.5727 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 141.7885 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 141.4876 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 141.5969 | 141.5422 | 0.91384 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 90.67% | 99.7% | 102.7% | 8.084e-06 | 2021-10-27 | 7.3552e-06 | 7.3552e-06 | 7.3552e-06 | 7.3552e-06 | 8.0838e-06 | 1.1351e-05 | 2.0014e-05 | 9.8625e-05 | 0.001072 | 0.0034681 | 0.0072217 |  | 0.61305 | 0.91384 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38364 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367
2018-10-28 | 139.0758 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 140.5516 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 140.1889 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 140.4576 | 140.3233 | 0.9895 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 90.39% | 99.72% | 102.6% | 7.4452e-06 | 2021-10-28 | 6.8146e-06 | 6.8146e-06 | 6.8146e-06 | 6.8146e-06 | 7.4451e-06 | 1.0086e-05 | 1.8024e-05 | 0.00011862 | 0.0013064 | 0.0042357 | 0.0088187 |  | 0.65586 | 0.9895 | 0.50645 | 0.50645 | 0.50644 | 0.50644 | 0.50641 | 0.50645 | 0.50645 | 0.50645
2018-10-29 | 112.1251 | 2022 |  | 139.3218 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 139.3218 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 138.8904 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 139.3218 | 139.1061 | 0.80479 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 90.1% | 99.73% | 102.5% | 6.8192e-06 | 2021-10-29 | 6.2835e-06 | 6.2835e-06 | 6.2835e-06 | 6.2835e-06 | 6.8191e-06 | 8.9866e-06 | 1.6677e-05 | 0.00014388 | 0.0015719 | 0.0050968 | 0.010604 |  | 0.35434 | 0.49899 | 0.80479 | 0.80479 | 0.80479 | 0.80479 | 0.80477 | 0.80479 | 0.80479 | 0.80479
2018-10-30 | 110.8749 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 138.0886 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 137.5943 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 138.1742 | 137.8843 | 0.80293 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 89.82% | 99.74% | 102.5% | 6.206e-06 | 2021-10-30 | 5.7621e-06 | 5.7621e-06 | 5.7621e-06 | 5.7621e-06 | 6.2059e-06 | 8.0534e-06 | 1.5976e-05 | 0.00017442 | 0.0018686 | 0.0060516 | 0.012578 |  | 0.80293 | 0.32753 | 0.68554 | 0.68554 | 0.68554 | 0.68553 | 0.6855 | 0.68554 | 0.68554 | 0.68554
2018-10-31 | 133.708 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 136.8419 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 136.3029 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 137.001 | 136.6519 | 0.9771 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 89.53% | 99.75% | 102.4% | 5.6331e-06 | 2021-10-31 | 5.2751e-06 | 5.2751e-06 | 5.2751e-06 | 5.2751e-06 | 5.633e-06 | 7.3368e-06 | 1.6787e-05 | 0.0002149 | 0.0021926 | 0.0070727 | 0.014674 |  | 0.9771 | 0.5588 | 0.66025 | 0.66025 | 0.66024 | 0.66024 | 0.66019 | 0.66025 | 0.66025 | 0.66025
2018-11-01 | 121.4243 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 135.5848 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 135.0182 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 135.8053 | 135.4117 | 0.89556 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 89.24% | 99.76% | 102.3% | 5.107e-06 | 2021-11-01 | 4.824e-06 | 4.824e-06 | 4.824e-06 | 4.824e-06 | 5.1069e-06 | 6.7278e-06 | 1.8724e-05 | 0.00026423 | 0.0025305 | 0.008117 | 0.0168 |  | 0.89556 | 0.49587 | 0.65785 | 0.65785 | 0.65785 | 0.65784 | 0.65779 | 0.65785 | 0.65785 | 0.65785
2018-11-02 | 116.8694 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 134.3205 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 133.7425 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 134.5899 | 134.1662 | 0.87008 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 88.95% | 99.78% | 102.2% | 4.6277e-06 | 2021-11-02 | 4.4089e-06 | 4.4089e-06 | 4.4089e-06 | 4.4089e-06 | 4.6276e-06 | 6.2265e-06 | 2.1788e-05 | 0.00032241 | 0.0028824 | 0.0091845 | 0.018957 |  | 0.86834 | 0.83306 | 0.87008 | 0.87008 | 0.87008 | 0.87007 | 0.87004 | 0.87008 | 0.87008 | 0.87008
2018-11-03 | 116.2651 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 133.0521 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 132.4781 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 133.3576 | 132.9179 | 0.87383 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 88.66% | 99.79% | 102.2% | 4.1953e-06 | 2021-11-03 | 4.0297e-06 | 4.0297e-06 | 4.0297e-06 | 4.0297e-06 | 4.1952e-06 | 5.833e-06 | 2.5981e-05 | 0.00038946 | 0.0032481 | 0.010275 | 0.021145 |  | 0.87383 | 0.54267 | 0.31286 | 0.31286 | 0.31285 | 0.31284 | 0.31278 | 0.31286 | 0.31286 | 0.31286
2018-11-04 | 51.589 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 131.7828 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 131.2271 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 132.1116 | 131.6693 | 0.39147 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 88.37% | 99.8% | 102.1% | 3.8098e-06 | 2021-11-04 | 3.6865e-06 | 3.6865e-06 | 3.6865e-06 | 3.6865e-06 | 3.8097e-06 | 5.5474e-06 | 3.1305e-05 | 0.00046538 | 0.0036278 | 0.011389 | 0.023364 |  | 0.15945 | 0.39147 | 0.3737 | 0.3737 | 0.37369 | 0.37368 | 0.3736 | 0.3737 | 0.3737 | 0.3737
2018-11-05 | 123.5897 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 130.5156 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 129.9918 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 130.8545 | 130.4231 | 0.94693 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 88.08% | 99.8% | 102% | 3.4713e-06 | 2021-11-05 | 3.3793e-06 | 3.3793e-06 | 3.3793e-06 | 3.3793e-06 | 3.4712e-06 | 5.37e-06 | 3.7761e-05 | 0.00055019 | 0.0040215 | 0.012526 | 0.025614 |  | 0.44154 | 0.31116 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94691 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693
2018-11-06 | 126.9028 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 129.2537 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 128.7743 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 129.5894 | 129.1819 | 0.98181 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 87.8% | 99.81% | 101.9% | 3.1828e-06 | 2021-11-06 | 3.1112e-06 | 3.1112e-06 | 3.1112e-06 | 3.1112e-06 | 3.1827e-06 | 5.279e-06 | 4.5786e-05 | 0.00064175 | 0.0044161 | 0.013647 | 0.027817 |  | 0.68797 | 0.61332 | 0.98181 | 0.98181 | 0.98181 | 0.98181 | 0.9818 | 0.98181 | 0.98181 | 0.98181
2018-11-07 | 123.4177 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 128.0002 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 127.5769 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 128.3192 | 127.948 | 0.9642 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 87.51% | 99.82% | 101.9% | 2.9245e-06 | 2021-11-07 | 2.8707e-06 | 2.8707e-06 | 2.8707e-06 | 2.8707e-06 | 2.9244e-06 | 5.2168e-06 | 5.5122e-05 | 0.00073591 | 0.0047939 | 0.014702 | 0.029878 |  | 0.49026 | 0.34076 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.96419 | 0.96418 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
2018-11-08 | 98.6544 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 126.7582 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 126.4018 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 127.0467 | 126.7242 | 0.77829 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 87.23% | 99.83% | 101.8% | 2.6964e-06 | 2021-11-08 | 2.6579e-06 | 2.6579e-06 | 2.6579e-06 | 2.6579e-06 | 2.6963e-06 | 5.1834e-06 | 6.5771e-05 | 0.00083268 | 0.0051551 | 0.015692 | 0.031795 |  | 0.11421 | 0.77829 | 0.64158 | 0.64158 | 0.64156 | 0.64154 | 0.64144 | 0.64158 | 0.64158 | 0.64158
2018-11-09 | 94.3623 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 125.5309 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 125.2511 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 125.775 | 125.513 | 0.75171 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 86.95% | 99.84% | 101.7% | 2.4986e-06 | 2021-11-09 | 2.4729e-06 | 2.4729e-06 | 2.4729e-06 | 2.4729e-06 | 2.4985e-06 | 5.1788e-06 | 7.7733e-05 | 0.00093206 | 0.0054995 | 0.016616 | 0.033569 |  | 0.75171 | 0.68155 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35462 | 0.3546 | 0.35449 | 0.35464 | 0.35464 | 0.35464
2018-11-10 | 94.8311 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 124.3214 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 124.1272 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 124.5068 | 124.317 | 0.76279 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 86.68% | 99.85% | 101.7% | 2.3311e-06 | 2021-11-10 | 2.3156e-06 | 2.3156e-06 | 2.3156e-06 | 2.3156e-06 | 2.331e-06 | 5.203e-06 | 9.1011e-05 | 0.001034 | 0.0058271 | 0.017473 | 0.035198 |  | 0.64505 | 0.2011 | 0.76279 | 0.76279 | 0.76277 | 0.76275 | 0.76266 | 0.76279 | 0.76279 | 0.76279
2018-11-11 | 117.1844 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 123.1328 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 123.0321 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 123.2451 | 123.1386 | 0.95169 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 86.4% | 99.85% | 101.6% | 2.194e-06 | 2021-11-11 | 2.1862e-06 | 2.1862e-06 | 2.1862e-06 | 2.1862e-06 | 2.1939e-06 | 5.2561e-06 | 0.00010561 | 0.0011386 | 0.006138 | 0.018265 | 0.036684 |  | 0.44462 | 0.27882 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95168 | 0.95166 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169
2018-11-12 | 115.8385 | 2022 |  | 121.9682 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 121.9682 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 121.9682 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 121.9929 | 121.9805 | 0.94974 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 86.14% | 99.86% | 101.5% | 2.0872e-06 | 2021-11-12 | 2.0845e-06 | 2.0845e-06 | 2.0845e-06 | 2.0845e-06 | 2.0871e-06 | 5.3381e-06 | 0.00012152 | 0.0012458 | 0.006432 | 0.01899 | 0.038025 |  | 0.90232 | 0.27182 | 0.94974 | 0.94974 | 0.94974 | 0.94973 | 0.9497 | 0.94974 | 0.94974 | 0.94974
2018-11-13 | 118.5397 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 120.816 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 120.916 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 120.7529 | 120.8345 | 0.98116 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 85.87% | 99.87% | 101.5% | 2.0109e-06 | 2021-11-13 | 2.0108e-06 | 2.0108e-06 | 2.0108e-06 | 2.0108e-06 | 2.0108e-06 | 5.4489e-06 | 0.00013875 | 0.0013556 | 0.0067091 | 0.019649 | 0.039222 |  | 0.98116 | 0.17705 | 0.93227 | 0.93227 | 0.93226 | 0.93226 | 0.93222 | 0.93227 | 0.93227 | 0.93227
2018-11-14 | 72.3237 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 119.6645 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 119.8564 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 119.5282 | 119.6923 | 0.60439 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 85.61% | 99.88% | 101.4% | 1.9636e-06 | 2021-11-14 | 1.9635e-06 | 1.9635e-06 | 1.9635e-06 | 1.9635e-06 | 1.9635e-06 | 5.6078e-06 | 0.00015657 | 0.0014644 | 0.0069657 | 0.020236 | 0.040265 |  | 0.60439 | 0.13796 | 0.35341 | 0.35341 | 0.35338 | 0.35334 | 0.3532 | 0.35342 | 0.35342 | 0.35341
2018-11-15 | 111.4413 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 118.5169 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 118.7917 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 118.3217 | 118.5567 | 0.9403 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 85.36% | 99.88% | 101.3% | 1.9178e-06 | 2021-11-15 | 1.9176e-06 | 1.9176e-06 | 1.9176e-06 | 1.9176e-06 | 1.9176e-06 | 5.7639e-06 | 0.00017412 | 0.0015673 | 0.0072056 | 0.020777 | 0.041222 |  | 0.9403 | 0.19389 | 0.44195 | 0.44194 | 0.4419 | 0.44186 | 0.44171 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195
2018-11-16 | 113.9906 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 117.3765 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 117.7244 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 117.1362 | 117.4303 | 0.97115 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 85.11% | 99.89% | 101.3% | 1.8734e-06 | 2021-11-16 | 1.8732e-06 | 1.8732e-06 | 1.8732e-06 | 1.8732e-06 | 1.8732e-06 | 5.9173e-06 | 0.0001914 | 0.0016644 | 0.0074287 | 0.021274 | 0.042094 |  | 0.6762 | 0.26841 | 0.97115 | 0.97115 | 0.97115 | 0.97114 | 0.97113 | 0.97115 | 0.97115 | 0.97115
2018-11-17 | 82.6899 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 116.2466 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 116.6569 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 115.9746 | 116.3158 | 0.71133 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 84.87% | 99.89% | 101.2% | 1.8305e-06 | 2021-11-17 | 1.8303e-06 | 1.8303e-06 | 1.8303e-06 | 1.8303e-06 | 1.8303e-06 | 6.0679e-06 | 0.00020839 | 0.0017558 | 0.0076352 | 0.021725 | 0.042879 |  | 0.71133 | 0.1049 | 0.56131 | 0.5613 | 0.56126 | 0.56122 | 0.56105 | 0.56131 | 0.56131 | 0.56131
2018-11-18 | 106.5391 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 115.1303 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 115.5916 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 114.84 | 115.2158 | 0.92538 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 84.63% | 99.9% | 101.2% | 1.789e-06 | 2021-11-18 | 1.7889e-06 | 1.7889e-06 | 1.7889e-06 | 1.7889e-06 | 1.7889e-06 | 6.2158e-06 | 0.00022511 | 0.0018413 | 0.0078249 | 0.022132 | 0.043578 |  | 0.92538 | 0.62571 | 0.44286 | 0.44285 | 0.44281 | 0.44276 | 0.44259 | 0.44286 | 0.44286 | 0.44286
2018-11-19 | 112.231 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 114.0309 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 114.531 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 113.7351 | 114.133 | 0.98422 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 84.4% | 99.9% | 101.1% | 1.749e-06 | 2021-11-19 | 1.7488e-06 | 1.7488e-06 | 1.7488e-06 | 1.7488e-06 | 1.7488e-06 | 6.3609e-06 | 0.00024155 | 0.001921 | 0.0079978 | 0.022492 | 0.044191 |  | 0.98422 | 0.96464 | 0.23894 | 0.23894 | 0.2389 | 0.23887 | 0.23875 | 0.23894 | 0.23894 | 0.23894
2018-11-20 | 88.6591 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 112.9516 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 113.4774 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.6629 | 113.0701 | 0.78493 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 84.17% | 99.91% | 101% | 1.7177e-06 | 2021-11-20 | 1.7175e-06 | 1.7175e-06 | 1.7175e-06 | 1.7175e-06 | 1.7175e-06 | 6.5554e-06 | 0.0002575 | 0.0019935 | 0.0081524 | 0.0228 | 0.044698 |  | 0.2818 | 0.78493 | 0.65273 | 0.65272 | 0.65268 | 0.65263 | 0.65247 | 0.65274 | 0.65274 | 0.65273
2018-11-21 | 86.1311 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 111.8957 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 112.4332 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 111.6264 | 112.0298 | 0.76974 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 83.96% | 99.91% | 101% | 1.692e-06 | 2021-11-21 | 1.6919e-06 | 1.6919e-06 | 1.6919e-06 | 1.6919e-06 | 1.6919e-06 | 6.8211e-06 | 0.00027252 | 0.0020609 | 0.0083018 | 0.023094 | 0.045175 |  | 0.76974 | 0.37145 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12444 | 0.12442 | 0.12436 | 0.12446 | 0.12446 | 0.12446
2018-11-22 | 114.5391 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 110.8664 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 111.401 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 110.6283 | 111.0147 | 1.0331 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 83.74% | 99.92% | 100.9% | 1.6721e-06 | 2021-11-22 | 1.6719e-06 | 1.6719e-06 | 1.6719e-06 | 1.6719e-06 | 1.6719e-06 | 7.1581e-06 | 0.0002866 | 0.0021234 | 0.0084462 | 0.023374 | 0.045623 |  | 1.0331 | 0.62974 | 0.326 | 0.32599 | 0.32595 | 0.3259 | 0.32574 | 0.32601 | 0.32601 | 0.326
2018-11-23 | 113.6919 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 109.8668 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 110.3831 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 109.6717 | 110.0274 | 1.0348 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 83.54% | 99.92% | 100.9% | 1.658e-06 | 2021-11-23 | 1.6577e-06 | 1.6577e-06 | 1.6577e-06 | 1.6577e-06 | 1.6577e-06 | 7.5663e-06 | 0.00029975 | 0.0021807 | 0.0085853 | 0.02364 | 0.046042 |  | 1.0348 | 0.46727 | 0.52751 | 0.5275 | 0.52745 | 0.52739 | 0.52721 | 0.52752 | 0.52752 | 0.52751
2018-11-24 | 107.3074 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 108.9004 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 109.3819 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 108.7595 | 109.0707 | 0.98537 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 83.34% | 99.93% | 100.8% | 1.6495e-06 | 2021-11-24 | 1.6493e-06 | 1.6493e-06 | 1.6493e-06 | 1.6493e-06 | 1.6493e-06 | 8.0456e-06 | 0.00031196 | 0.0022329 | 0.0087191 | 0.023891 | 0.04643 |  | 0.98537 | 0.051168 | 0.52104 | 0.52103 | 0.52097 | 0.52092 | 0.52073 | 0.52105 | 0.52105 | 0.52104
2018-11-25 | 99.7113 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 107.9702 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 108.3999 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 107.8945 | 108.1472 | 0.92351 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 83.15% | 99.93% | 100.8% | 1.6468e-06 | 2021-11-25 | 1.6465e-06 | 1.6465e-06 | 1.6465e-06 | 1.6465e-06 | 1.6465e-06 | 8.5963e-06 | 0.00032324 | 0.0022801 | 0.0088476 | 0.024129 | 0.046788 |  | 0.92351 | 0.68302 | 0.16361 | 0.16361 | 0.16358 | 0.16356 | 0.16347 | 0.16362 | 0.16362 | 0.16361
2018-11-26 | 100.8004 | 2020 |  | 107.0796 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 107.0796 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 107.4394 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 107.0796 | 107.2595 | 0.94136 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 82.97% | 99.94% | 100.7% | 1.6498e-06 | 2021-11-26 | 1.6495e-06 | 1.6495e-06 | 1.6495e-06 | 1.6495e-06 | 1.6495e-06 | 9.2181e-06 | 0.00033357 | 0.0023222 | 0.008971 | 0.024352 | 0.047117 |  | 0.94136 | 0.27232 | 0.48523 | 0.48522 | 0.48516 | 0.4851 | 0.4849 | 0.48524 | 0.48524 | 0.48523
2018-11-27 | 85.518 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 106.2199 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 106.503 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 106.2975 | 106.4003 | 0.8051 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 82.79% | 99.94% | 100.7% | 1.6585e-06 | 2021-11-27 | 1.6582e-06 | 1.6582e-06 | 1.6582e-06 | 1.6582e-06 | 1.6582e-06 | 9.9113e-06 | 0.00034297 | 0.0023592 | 0.009089 | 0.024561 | 0.047416 |  | 0.8051 | 0.55308 | 0.56469 | 0.56468 | 0.56462 | 0.56456 | 0.56436 | 0.5647 | 0.5647 | 0.56469
2018-11-28 | 68.4948 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 105.3816 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 105.5929 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 105.5299 | 105.5614 | 0.64997 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 82.62% | 99.94% | 100.7% | 1.6625e-06 | 2021-11-28 | 1.6621e-06 | 1.6621e-06 | 1.6621e-06 | 1.6621e-06 | 1.6621e-06 | 1.0632e-05 | 0.00035139 | 0.0023904 | 0.0091982 | 0.024749 | 0.047676 |  | 0.64997 | 0.21455 | 0.34826 | 0.34825 | 0.34819 | 0.34814 | 0.34795 | 0.34827 | 0.34827 | 0.34826
2018-11-29 | 56.713 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 104.5663 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 104.7117 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 104.7779 | 104.7448 | 0.54236 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 82.46% | 99.95% | 100.6% | 1.6631e-06 | 2021-11-29 | 1.6627e-06 | 1.6627e-06 | 1.6627e-06 | 1.6627e-06 | 1.6627e-06 | 1.1362e-05 | 0.00035958 | 0.0024195 | 0.0093021 | 0.024922 | 0.047905 |  | 0.40478 | 0.28969 | 0.54236 | 0.54235 | 0.54229 | 0.54223 | 0.54202 | 0.54238 | 0.54237 | 0.54236
2018-11-30 | 99.1857 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 103.7758 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 103.8618 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 104.0432 | 103.9525 | 0.95577 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 82.31% | 99.95% | 100.6% | 1.6604e-06 | 2021-11-30 | 1.66e-06 | 1.66e-06 | 1.66e-06 | 1.66e-06 | 1.66e-06 | 1.2101e-05 | 0.00036752 | 0.0024466 | 0.0094007 | 0.025079 | 0.048104 |  | 0.95577 | 0.91246 | 0.17945 | 0.17944 | 0.17941 | 0.17938 | 0.17927 | 0.17945 | 0.17945 | 0.17945
2018-12-01 | 102.1029 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 103.0118 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 103.0455 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 103.327 | 103.1863 | 0.99118 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 82.16% | 99.95% | 100.5% | 1.6544e-06 | 2021-12-01 | 1.654e-06 | 1.654e-06 | 1.654e-06 | 1.654e-06 | 1.654e-06 | 1.2849e-05 | 0.00037522 | 0.0024715 | 0.0094942 | 0.025222 | 0.048273 |  | 0.99118 | 0.17034 | 0.14898 | 0.14898 | 0.14895 | 0.14892 | 0.14883 | 0.14899 | 0.14899 | 0.14898
2018-12-02 | 39.1211 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 102.2761 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 102.2654 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 102.6307 | 102.448 | 0.3825 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 82.02% | 99.96% | 100.5% | 1.6451e-06 | 2021-12-02 | 1.6446e-06 | 1.6446e-06 | 1.6446e-06 | 1.6446e-06 | 1.6446e-06 | 1.3606e-05 | 0.00038267 | 0.0024945 | 0.0095824 | 0.02535 | 0.048411 |  | 0.18294 | 0.3825 | 0.23322 | 0.23321 | 0.23317 | 0.23312 | 0.23298 | 0.23322 | 0.23322 | 0.23322
2018-12-03 | 65.2639 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 101.5703 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 101.5237 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 101.9557 | 101.7397 | 0.64255 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 81.89% | 99.96% | 100.5% | 1.6324e-06 | 2021-12-03 | 1.6319e-06 | 1.6319e-06 | 1.6319e-06 | 1.6319e-06 | 1.6319e-06 | 1.4372e-05 | 0.00038989 | 0.0025153 | 0.0096654 | 0.025462 | 0.048519 |  | 0.051028 | 0.64255 | 0.3788 | 0.37879 | 0.37872 | 0.37866 | 0.37845 | 0.37881 | 0.37881 | 0.3788
2018-12-04 | 75.3553 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 100.8963 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 100.823 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 101.3033 | 101.0632 | 0.74686 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 81.76% | 99.96% | 100.4% | 1.6183e-06 | 2021-12-04 | 1.6178e-06 | 1.6178e-06 | 1.6178e-06 | 1.6178e-06 | 1.6178e-06 | 1.5136e-05 | 0.00039638 | 0.002534 | 0.0097406 | 0.025558 | 0.048599 |  | 0.51671 | 0.27088 | 0.74686 | 0.74685 | 0.7468 | 0.74675 | 0.74658 | 0.74687 | 0.74687 | 0.74686
2018-12-05 | 104.7346 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 100.2556 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 100.1657 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 100.6751 | 100.4204 | 1.0447 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 81.64% | 99.97% | 100.4% | 1.5957e-06 | 2021-12-05 | 1.5952e-06 | 1.5952e-06 | 1.5952e-06 | 1.5952e-06 | 1.5952e-06 | 1.5846e-05 | 0.00040234 | 0.0025518 | 0.0098095 | 0.025646 | 0.04867 |  | 0.30539 | 0.30141 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447
2018-12-06 | 84.7269 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 99.6501 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 99.5541 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 100.0723 | 99.8132 | 0.85024 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 81.53% | 99.97% | 100.4% | 1.5645e-06 | 2021-12-06 | 1.5639e-06 | 1.5639e-06 | 1.5639e-06 | 1.5639e-06 | 1.5639e-06 | 1.6503e-05 | 0.00040779 | 0.0025688 | 0.0098721 | 0.025724 | 0.048732 |  | 0.85024 | 0.4049 | 0.50328 | 0.50326 | 0.5032 | 0.50313 | 0.50289 | 0.50329 | 0.50329 | 0.50328
2018-12-07 | 81.3497 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 99.0815 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 98.9907 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 99.4963 | 99.2435 | 0.82104 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 81.43% | 99.97% | 100.4% | 1.5247e-06 | 2021-12-07 | 1.5241e-06 | 1.5241e-06 | 1.5241e-06 | 1.5241e-06 | 1.5241e-06 | 1.7106e-05 | 0.00041272 | 0.002585 | 0.0099283 | 0.025794 | 0.048787 |  | 0.63174 | 0.24061 | 0.82104 | 0.82103 | 0.82099 | 0.82095 | 0.82081 | 0.82105 | 0.82105 | 0.82104
2018-12-08 | 31.9208 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 98.5514 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 98.478 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 98.9485 | 98.7132 | 0.3239 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 81.33% | 99.97% | 100.3% | 1.4764e-06 | 2021-12-08 | 1.4758e-06 | 1.4758e-06 | 1.4758e-06 | 1.4758e-06 | 1.4758e-06 | 1.7655e-05 | 0.00041714 | 0.0026003 | 0.0099783 | 0.025856 | 0.048833 |  | 0.10227 | 0.3239 | 0.14528 | 0.14527 | 0.14524 | 0.14521 | 0.14512 | 0.14528 | 0.14528 | 0.14528
2018-12-09 | 37.5842 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 98.0617 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 98.0183 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 98.4303 | 98.2243 | 0.38327 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 81.23% | 99.98% | 100.3% | 1.4195e-06 | 2021-12-09 | 1.4188e-06 | 1.4188e-06 | 1.4188e-06 | 1.4188e-06 | 1.4188e-06 | 1.815e-05 | 0.00042104 | 0.0026149 | 0.010022 | 0.025909 | 0.04887 |  | 0.38327 | 0.32855 | 0.27487 | 0.27486 | 0.2748 | 0.27475 | 0.27457 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27487
2018-12-10 | 64.9499 | 2022 |  | 97.614 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 97.614 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 97.614 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 97.9431 | 97.7786 | 0.66537 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 81.15% | 99.98% | 100.3% | 1.354e-06 | 2021-12-10 | 1.3533e-06 | 1.3533e-06 | 1.3533e-06 | 1.3533e-06 | 1.3533e-06 | 1.8592e-05 | 0.00042442 | 0.0026286 | 0.010059 | 0.025953 | 0.0489 |  | 0.36881 | 0.10388 | 0.66537 | 0.66536 | 0.6653 | 0.66524 | 0.66502 | 0.66539 | 0.66539 | 0.66538
2018-12-11 | 67.8936 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 97.203 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 97.2568 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 97.4883 | 97.3725 | 0.69847 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 81.06% | 99.98% | 100.3% | 1.28e-06 | 2021-12-11 | 1.2793e-06 | 1.2793e-06 | 1.2793e-06 | 1.2793e-06 | 1.2793e-06 | 1.898e-05 | 0.00042729 | 0.0026416 | 0.010091 | 0.025989 | 0.048922 |  | 0.21887 | 0.59254 | 0.69847 | 0.69846 | 0.6984 | 0.69834 | 0.69814 | 0.69848 | 0.69848 | 0.69847
2018-12-12 | 95.1942 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 96.8231 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 96.9364 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 97.0672 | 97.0018 | 0.98318 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 80.99% | 99.98% | 100.2% | 1.1973e-06 | 2021-12-12 | 1.1967e-06 | 1.1967e-06 | 1.1967e-06 | 1.1967e-06 | 1.1967e-06 | 1.9314e-05 | 0.00042964 | 0.0026537 | 0.010116 | 0.026017 | 0.048936 |  | 0.31505 | 0.98318 | 0.24477 | 0.24476 | 0.24471 | 0.24466 | 0.24449 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24477
2018-12-13 | 95.2291 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 96.4756 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 96.6528 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 96.6812 | 96.667 | 0.98708 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 80.92% | 99.99% | 100.2% | 1.1214e-06 | 2021-12-13 | 1.1207e-06 | 1.1207e-06 | 1.1207e-06 | 1.1207e-06 | 1.1207e-06 | 1.962e-05 | 0.00043155 | 0.002665 | 0.010138 | 0.026042 | 0.04895 |  | 0.41257 | 0.98708 | 0.22875 | 0.22874 | 0.22869 | 0.22865 | 0.22849 | 0.22876 | 0.22876 | 0.22875
2018-12-14 | 96.5535 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 96.1617 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 96.4056 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 96.3317 | 96.3687 | 1.0041 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 80.85% | 99.99% | 100.2% | 1.0522e-06 | 2021-12-14 | 1.0515e-06 | 1.0515e-06 | 1.0515e-06 | 1.0515e-06 | 1.0515e-06 | 1.9898e-05 | 0.00043302 | 0.0026754 | 0.010156 | 0.026064 | 0.048965 |  | 0.40091 | 1.0041 | 0.7528 | 0.75279 | 0.75274 | 0.75268 | 0.7525 | 0.75281 | 0.75281 | 0.7528
2018-12-15 | 91.2548 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 95.8827 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 96.1947 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 96.0201 | 96.1074 | 0.95173 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 80.79% | 99.99% | 100.2% | 9.8961e-07 | 2021-12-15 | 9.8888e-07 | 9.8888e-07 | 9.8888e-07 | 9.8888e-07 | 9.8888e-07 | 2.0148e-05 | 0.00043404 | 0.002685 | 0.010172 | 0.026085 | 0.048981 |  | 0.11078 | 0.95173 | 0.31224 | 0.31223 | 0.31217 | 0.3121 | 0.31189 | 0.31225 | 0.31225 | 0.31224
2018-12-16 | 95.5556 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 95.6397 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 96.02 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 95.7478 | 95.8839 | 0.99912 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 80.73% | 99.99% | 100.2% | 9.3373e-07 | 2021-12-16 | 9.3299e-07 | 9.3299e-07 | 9.3299e-07 | 9.3299e-07 | 9.3299e-07 | 2.0369e-05 | 0.00043462 | 0.0026937 | 0.010185 | 0.026102 | 0.048997 |  | 0.095872 | 0.99912 | 0.2041 | 0.20409 | 0.20405 | 0.20401 | 0.20387 | 0.20411 | 0.20411 | 0.2041
2018-12-17 | 96.5705 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 95.4342 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 95.8813 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 95.5162 | 95.6987 | 1.0119 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 80.68% | 99.99% | 100.2% | 8.8453e-07 | 2021-12-17 | 8.8378e-07 | 8.8378e-07 | 8.8378e-07 | 8.8378e-07 | 8.8378e-07 | 2.0562e-05 | 0.00043475 | 0.0027017 | 0.010194 | 0.026118 | 0.049014 |  | 0.6809 | 1.0119 | 0.1351 | 0.1351 | 0.13507 | 0.13504 | 0.13495 | 0.13511 | 0.13511 | 0.1351
2018-12-18 | 96.9428 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 95.2674 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 95.7783 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 95.3266 | 95.5524 | 1.0176 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 80.63% | 99.99% | 100.2% | 8.4675e-07 | 2021-12-18 | 8.46e-07 | 8.46e-07 | 8.46e-07 | 8.46e-07 | 8.46e-07 | 2.0709e-05 | 0.00043449 | 0.002708 | 0.0102 | 0.02613 | 0.049031 |  | 0.37185 | 1.0176 | 0.86004 | 0.86003 | 0.86 | 0.85996 | 0.85984 | 0.86005 | 0.86005 | 0.86004
2018-12-19 | 95.7178 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 95.1405 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 95.711 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 95.1804 | 95.4457 | 1.0061 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 80.58% | 100% | 100.1% | 8.1845e-07 | 2021-12-19 | 8.1769e-07 | 8.1769e-07 | 8.1769e-07 | 8.1769e-07 | 8.1769e-07 | 2.0821e-05 | 0.00043431 | 0.0027129 | 0.010205 | 0.02614 | 0.049046 |  | 0.4198 | 1.0061 | 0.77503 | 0.77502 | 0.77497 | 0.77492 | 0.77475 | 0.77504 | 0.77504 | 0.77503
2018-12-20 | 97.7415 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 95.0548 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 95.679 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 95.079 | 95.379 | 1.0283 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 80.54% | 100% | 100.1% | 7.9963e-07 | 2021-12-20 | 7.9887e-07 | 7.9887e-07 | 7.9887e-07 | 7.9887e-07 | 7.9887e-07 | 2.0896e-05 | 0.00043422 | 0.0027163 | 0.010209 | 0.026149 | 0.04906 |  | 0.3755 | 1.0283 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17625 | 0.17621 | 0.17609 | 0.1763 | 0.1763 | 0.17629
2018-12-21 | 87.0275 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 95.0115 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 95.6823 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 95.0237 | 95.353 | 0.91597 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 80.5% | 100% | 100.1% | 7.9031e-07 | 2021-12-21 | 7.8955e-07 | 7.8955e-07 | 7.8955e-07 | 7.8955e-07 | 7.8955e-07 | 2.0936e-05 | 0.00043422 | 0.0027183 | 0.010213 | 0.026156 | 0.049072 |  | 0.3846 | 0.75668 | 0.91597 | 0.91596 | 0.91594 | 0.91592 | 0.91584 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597
2018-12-22 | 94.2226 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 95.0119 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 95.7206 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 95.0161 | 95.3683 | 0.99169 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 80.47% | 100% | 100.1% | 7.9048e-07 | 2021-12-22 | 7.8971e-07 | 7.8971e-07 | 7.8971e-07 | 7.8971e-07 | 7.8971e-07 | 2.0941e-05 | 0.00043431 | 0.0027189 | 0.010215 | 0.026162 | 0.049082 |  | 0.35997 | 0.99169 | 0.79654 | 0.79653 | 0.79648 | 0.79643 | 0.79627 | 0.79655 | 0.79655 | 0.79654
2018-12-23 | 83.8895 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 95.0573 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 95.7938 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 95.0574 | 95.4256 | 0.88251 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 80.44% | 100% | 100.1% | 8.0015e-07 | 2021-12-23 | 7.9939e-07 | 7.9939e-07 | 7.9939e-07 | 7.9939e-07 | 7.9939e-07 | 2.091e-05 | 0.0004345 | 0.0027181 | 0.010216 | 0.026166 | 0.049091 |  | 0.88251 | 0.26273 | 0.80124 | 0.80123 | 0.80118 | 0.80114 | 0.80098 | 0.80125 | 0.80125 | 0.80124
2018-12-24 | 90.1764 | 2022 |  | 95.149 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 95.149 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 95.9016 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 95.149 | 95.5253 | 0.94774 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 80.4% | 100% | 100.1% | 8.1933e-07 | 2021-12-24 | 8.1857e-07 | 8.1857e-07 | 8.1857e-07 | 8.1857e-07 | 8.1857e-07 | 2.0843e-05 | 0.00043477 | 0.0027158 | 0.010216 | 0.026168 | 0.049099 |  | 0.4731 | 0.57566 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94772 | 0.94771 | 0.94766 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94774
2018-12-25 | 50.2508 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 95.2876 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 96.044 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 95.2938 | 95.6689 | 0.52736 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 80.38% | 100% | 100.1% | 8.4803e-07 | 2021-12-25 | 8.4727e-07 | 8.4727e-07 | 8.4727e-07 | 8.4727e-07 | 8.4727e-07 | 2.0741e-05 | 0.00043514 | 0.0027121 | 0.010216 | 0.026169 | 0.049105 |  | 0.43637 | 0.39544 | 0.52736 | 0.52735 | 0.52727 | 0.5272 | 0.52695 | 0.52737 | 0.52737 | 0.52736
2018-12-26 | 83.1541 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 95.4722 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 96.2207 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 95.4927 | 95.8567 | 0.87098 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 80.35% | 100% | 100.1% | 8.8625e-07 | 2021-12-26 | 8.8551e-07 | 8.8551e-07 | 8.8551e-07 | 8.8551e-07 | 8.8551e-07 | 2.0602e-05 | 0.0004356 | 0.0027069 | 0.010214 | 0.026169 | 0.04911 |  | 0.17135 | 0.49037 | 0.87098 | 0.87097 | 0.87094 | 0.8709 | 0.87079 | 0.87098 | 0.87098 | 0.87098
2018-12-27 | 63.3742 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 95.7016 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 96.4315 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 95.7438 | 96.0877 | 0.66221 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 80.33% | 100% | 100.1% | 9.3596e-07 | 2021-12-27 | 9.3522e-07 | 9.3522e-07 | 9.3522e-07 | 9.3522e-07 | 9.3522e-07 | 2.0418e-05 | 0.00043566 | 0.0027002 | 0.010209 | 0.026165 | 0.049114 |  | 0.66221 | 0.44585 | 0.2599 | 0.25989 | 0.25984 | 0.25979 | 0.25961 | 0.25991 | 0.25991 | 0.2599
2018-12-28 | 91.204 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 95.975 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 96.6763 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 96.0454 | 96.3609 | 0.95029 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 80.3% | 100% | 100.1% | 9.9242e-07 | 2021-12-28 | 9.9169e-07 | 9.9169e-07 | 9.9169e-07 | 9.9169e-07 | 9.9169e-07 | 2.0205e-05 | 0.00043527 | 0.0026926 | 0.010201 | 0.026159 | 0.04912 |  | 0.25711 | 0.18367 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95027 | 0.95026 | 0.95021 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029
2018-12-29 | 41.5552 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 96.291 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 96.9549 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 96.3958 | 96.6753 | 0.43156 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 80.28% | 100% | 100.1% | 1.0556e-06 | 2021-12-29 | 1.0549e-06 | 1.0549e-06 | 1.0549e-06 | 1.0549e-06 | 1.0549e-06 | 1.9964e-05 | 0.00043444 | 0.0026842 | 0.01019 | 0.02615 | 0.049126 |  | 0.30342 | 0.18844 | 0.43156 | 0.43155 | 0.43147 | 0.4314 | 0.43116 | 0.43157 | 0.43157 | 0.43156
2018-12-30 | 73.8689 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 96.6486 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 97.267 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 96.7931 | 97.0301 | 0.7643 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 80.26% | 100% | 100.1% | 1.1256e-06 | 2021-12-30 | 1.1249e-06 | 1.1249e-06 | 1.1249e-06 | 1.1249e-06 | 1.1249e-06 | 1.9694e-05 | 0.00043317 | 0.0026749 | 0.010175 | 0.026139 | 0.049133 |  | 0.26522 | 0.7643 | 0.6221 | 0.62209 | 0.62202 | 0.62195 | 0.62172 | 0.62211 | 0.62211 | 0.6221
2018-12-31 | 96.4493 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 97.0467 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 97.6126 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 97.2357 | 97.4241 | 0.99384 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 80.25% | 100% | 100.1% | 1.2024e-06 | 2021-12-31 | 1.2017e-06 | 1.2017e-06 | 1.2017e-06 | 1.2017e-06 | 1.2017e-06 | 1.9395e-05 | 0.00043144 | 0.0026648 | 0.010158 | 0.026126 | 0.049141 |  | 0.28367 | 0.99384 | 0.54239 | 0.54238 | 0.54231 | 0.54223 | 0.542 | 0.5424 | 0.5424 | 0.54239
2019-01-01 | 58.4535 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 97.4843 |  | Valeur élastique: | 1018.7633 | 1147.7158 | 1320.3528 | 1513.8797 | 1710.2478 | 1891.641 | 2041.9752 | 2153.5472 | 2228.9146 | 2274.9485 | 2296.7021 | 2298.5509 | 2285.055 | 2257.5702 | 2214.4944 | 2153.1159 | 2070.6 | 1966.4538 | 1844.0357 | 1708.1834 | 1558.0649 | 1391.0611 | 1219.8053 | 1072.5951 | 977.7856 | 955.2532 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 97.9914 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 97.7218 | 97.8566 | 0.59962 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 80.23% | 100% | 100.1% | 1.2859e-06 | 2022-01-01 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.2852e-06 | 1.9068e-05 | 0.00042927 | 0.0026538 | 0.010137 | 0.02611 | 0.049149 |  | 0.59962 | 0 | 0 | 0 | 0.66338 | 0 | 0 | 0 | 0.66347 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.3125% | -0.08488% | -0.06719% | 0.02442% | -0.02702% | -0.07819% | -0.09808% | -0.04006% | 0.02488% | 0.01084% | -0.02952% | 0.05094% | 0.02157% | -0.01638% | 0.04174% | -0.0601% | 7.196e-11% | -0.03134% | 0.0117% | 0.1407% | -0.3046% | -0.1551% | 0.0101% | 0.1677% | 0.1683% | 0.3939%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on N3: Ajustement du premier point ici, puis les suivants à droite
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.3% |  | perte/j: | 8.2136e-06 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 3.5% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 80% |  |  |  |  | NOCT Coeff. Température: | 0% |  | /°
Station P.V.: | Ecole Montbrun Laur. |  |  |  |  | Les 3 types de pertes (ci-dessous) sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur pics de production. | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse annuelle hauteur: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -0.99996
2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2022-02-01 | I | 6.1% | 0.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
|  |  | Dépassements enveloppe: | 3.693% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.508% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.468% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4388100% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4388100% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4388100% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | 4723800% | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2020-02-20 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2022-02-01 | I | 6.1% | 0.5 | 0% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | 2029-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 4.367% | 2.1667 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 4.367% | 2.1667 | 0.7%
Végétation: | 2020-01-01 | 70% | -0.49996 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 3.7778e-05 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0.50004 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2.5 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.99996 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.02495 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | 0.47505 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 |  | Sal.: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 |  | Sal.: | 2022-02-01 | 1.673% | 6.1% | 0.5 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2029-04-30 | 0.7% | 4.367% | 2.1667 |  | Sal.: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 |  | Sal.: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3 |  | Sal.: | 2020-02-20 | 0% | 3.5% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -0.99996 | -0.49996 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.49996 | 3.7701e-05 | 0.5 |  | Hau.: |  | 3.7701e-05 | 0.50004 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.50004 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2 | 2.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.5 | -0.52495 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52495 | -0.02495 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.02495 | 0.47505 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.99996 | -0.49996 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.99996 | -0.49996 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.99996 | -0.49996 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation | [25 empty] | Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation
2020-01-15 | 0% | 0% | 0% | 7.321e-08% | [25 empty] | 2025-01-15 | 1.46% | 0% | 2.706% | 0.02209%
2020-02-15 | 0% | 0% | 0% | 1.477e-07% | [25 empty] | 2025-02-15 | 1.485% | 0% | 2.77% | 0.0006288%
2020-03-14 | 0.01889% | 0% | 0.07279% | 4.214e-05% | [25 empty] | 2025-03-15 | 1.508% | 0% | 2.826% | 0.01532%
2020-04-14 | 0.04434% | 0% | 0.1693% | 6.033e-06% | [25 empty] | 2025-04-15 | 1.533% | 0% | 2.898% | 0.004642%
2020-05-14 | 0.06897% | 0% | 0.2637% | 0% | [25 empty] | 2025-05-15 | 1.557% | 0% | 0.7844% | 0%
2020-06-14 | 0.09441% | 0% | 0.3632% | 0% | [25 empty] | 2025-06-15 | 1.582% | 0% | 0.9443% | 0%
2020-07-14 | 0.119% | 0% | 0.4556% | 0% | [25 empty] | 2025-07-15 | 1.607% | 0% | 1.087% | 0%
2020-08-14 | 0.1445% | 0% | 0.5454% | 1.807e-06% | [25 empty] | 2025-08-15 | 1.632% | 0% | 1.222% | 0.0003838%
2020-09-14 | 0.1699% | 0% | 0.6306% | 0.002217% | [25 empty] | 2025-09-15 | 1.657% | 0% | 1.346% | 0.043%
2020-10-14 | 0.1945% | 0% | 0.7047% | 0.0002122% | [25 empty] | 2025-10-15 | 1.681% | 0% | 1.45% | 0.003359%
2020-11-14 | 0.2199% | 0% | 0.77% | 3.007e-05% | [25 empty] | 2025-11-15 | 1.706% | 0% | 1.536% | 0.02449%
2020-12-14 | 0.2445% | 0% | 0.8355% | 0.0001754% | [25 empty] | 2025-12-15 | 1.73% | 0% | 1.625% | 0.04915%
2021-01-15 | 0.2707% | 0% | 0.9108% | 6.758e-05% | [25 empty] | 2026-01-15 | 1.755% | 0% | 1.728% | 0.03863%
2021-02-15 | 0.2961% | 0% | 0.9831% | 2.008e-05% | [25 empty] | 2026-02-15 | 1.78% | 0% | 1.829% | 0.001149%
2021-03-15 | 0.319% | 0% | 1.047% | 0.001669% | [25 empty] | 2026-03-15 | 1.803% | 0% | 1.918% | 0.0209%
2021-04-15 | 0.3444% | 0% | 1.121% | 7.324e-05% | [25 empty] | 2026-04-15 | 1.828% | 0% | 2.021% | 0.008483%
2021-05-15 | 0.3689% | 0% | 1.203% | 0% | [25 empty] | 2026-05-15 | 1.852% | 0% | 2.141% | 0%
2021-06-15 | 0.3943% | 0% | 1.295% | 0% | [25 empty] | 2026-06-15 | 1.877% | 0% | 2.276% | 0%
2021-07-15 | 0.4188% | 0% | 1.37% | 0% | [25 empty] | 2026-07-15 | 1.901% | 0% | 2.38% | 0%
2021-08-15 | 0.4442% | 0% | 1.434% | 3.734e-06% | [25 empty] | 2026-08-15 | 1.926% | 0% | 2.464% | 0.00119%
2021-09-15 | 0.4695% | 0% | 1.492% | 0.004474% | [25 empty] | 2026-09-15 | 1.951% | 0% | 2.537% | 0.06741%
2021-10-15 | 0.4941% | 0% | 1.533% | 0.0004255% | [25 empty] | 2026-10-15 | 1.975% | 0% | 2.584% | 0.004617%
2021-11-15 | 0.5194% | 0% | 1.559% | 6.017e-05% | [25 empty] | 2026-11-15 | 2% | 0% | 2.604% | 0.06859%
2021-12-15 | 0.5439% | 0% | 1.595% | 0.0003508% | [25 empty] | 2026-12-15 | 2.024% | 0% | 2.642% | 0.1177%
2022-01-15 | 0.5692% | 0% | 1.645% | 0.0001382% | [25 empty] | 2027-01-15 | 2.049% | 0% | 2.704% | 0.09368%
2022-02-15 | 0.5945% | 0% | 2% | 4.026e-05% | [25 empty] | 2027-02-15 | 2.074% | 0% | 2.767% | 0.007088%
2022-03-15 | 0.6174% | 0% | 2.585% | 0.003337% | [25 empty] | 2027-03-15 | 2.097% | 0% | 2.824% | 0.02885%
2022-04-15 | 0.6427% | 0% | 3.148% | 0.0001958% | [25 empty] | 2027-04-15 | 2.122% | 0% | 2.896% | 2.675e-06%
2022-05-15 | 0.6672% | 0% | 3.655% | 0% | [25 empty] | 2027-05-15 | 2.146% | 0% | 0.7844% | 0%
2022-06-15 | 0.6925% | 0% | 4.138% | 0% | [25 empty] | 2027-06-15 | 2.171% | 0% | 0.9443% | 0%
2022-07-15 | 0.7169% | 0% | 4.511% | 0% | [25 empty] | 2027-07-15 | 2.195% | 0% | 1.087% | 0%
2022-08-15 | 0.7422% | 0% | 4.806% | 2.363e-05% | [25 empty] | 2027-08-15 | 2.22% | 0% | 1.222% | 1.711e-06%
2022-09-15 | 0.7675% | 0% | 5.039% | 0.009987% | [25 empty] | 2027-09-15 | 2.245% | 0% | 1.346% | 0.002104%
2022-10-15 | 0.7919% | 0% | 5.185% | 0.0009496% | [25 empty] | 2027-10-15 | 2.269% | 0% | 1.45% | 0.0002015%
2022-11-15 | 0.8172% | 0% | 5.251% | 0.001377% | [25 empty] | 2027-11-15 | 2.294% | 0% | 1.536% | 2.856e-05%
2022-12-15 | 0.8416% | 0% | 5.331% | 0.004141% | [25 empty] | 2027-12-15 | 2.318% | 0% | 1.625% | 0.0001666%
2023-01-15 | 0.8669% | 0% | 5.443% | 0.002862% | [25 empty] | 2028-01-15 | 2.343% | 0% | 1.728% | 6.42e-05%
2023-02-15 | 0.8921% | 0% | 5.546% | 9.312e-05% | [25 empty] | 2028-02-15 | 2.367% | 0% | 1.829% | 1.909e-05%
2023-03-15 | 0.9149% | 0% | 5.628% | 0.006544% | [25 empty] | 2028-03-14 | 2.39% | 0% | 1.918% | 0.001588%
2023-04-15 | 0.9401% | 0% | 5.727% | 0.000879% | [25 empty] | 2028-04-14 | 2.415% | 0% | 2.021% | 6.988e-05%
2023-05-15 | 0.9645% | 0% | 0.7844% | 0% | [25 empty] | 2028-05-14 | 2.439% | 0% | 2.141% | 0%
2023-06-15 | 0.9897% | 0% | 0.9443% | 0% | [25 empty] | 2028-06-14 | 2.464% | 0% | 2.276% | 0%
2023-07-15 | 1.014% | 0% | 1.087% | 0% | [25 empty] | 2028-07-14 | 2.488% | 0% | 2.38% | 0%
2023-08-15 | 1.039% | 0% | 1.222% | 4.472e-05% | [25 empty] | 2028-08-14 | 2.512% | 0% | 2.464% | 3.637e-06%
2023-09-15 | 1.065% | 0% | 1.346% | 0.01556% | [25 empty] | 2028-09-14 | 2.537% | 0% | 2.537% | 0.004362%
2023-10-15 | 1.089% | 0% | 1.45% | 0.001475% | [25 empty] | 2028-10-14 | 2.561% | 0% | 2.584% | 0.0004148%
2023-11-15 | 1.114% | 0% | 1.536% | 0.002694% | [25 empty] | 2028-11-14 | 2.586% | 0% | 2.604% | 5.867e-05%
2023-12-15 | 1.138% | 0% | 1.625% | 0.00793% | [25 empty] | 2028-12-14 | 2.61% | 0% | 2.642% | 0.0003421%
2024-01-15 | 1.164% | 0% | 1.728% | 0.005602% | [25 empty] | 2029-01-15 | 2.636% | 0% | 2.706% | 0.0001317%
2024-02-15 | 1.189% | 0% | 1.829% | 0.0001492% | [25 empty] | 2029-02-15 | 2.66% | 0% | 2.77% | 3.902e-05%
2024-03-14 | 1.211% | 0% | 1.918% | 0.009811% | [25 empty] | 2029-03-15 | 2.683% | 0% | 2.826% | 0.003215%
2024-04-14 | 1.237% | 0% | 2.021% | 0.00176% | [25 empty] | 2029-04-15 | 2.708% | 0% | 2.898% | 0.0001616%
2024-05-14 | 1.261% | 0% | 2.141% | 0% | [25 empty] | 2029-05-15 | 2.732% | 0% | 0.7844% | 0%
2024-06-14 | 1.286% | 0% | 2.276% | 0% | [25 empty] | 2029-06-15 | 2.756% | 0% | 0.9443% | 0%
2024-07-14 | 1.31% | 0% | 2.38% | 0% | [25 empty] | 2029-07-15 | 2.78% | 0% | 1.087% | 3.203e-23%
2024-08-14 | 1.336% | 0% | 2.464% | 0.0002095% | [25 empty] | 2029-08-15 | 2.805% | 0% | 1.222% | 2.258e-05%
2024-09-14 | 1.361% | 0% | 2.537% | 0.02921% | [25 empty] | 2029-09-15 | 2.83% | 0% | 1.346% | 0.009709%
2024-10-14 | 1.385% | 0% | 2.584% | 0.002416% | [25 empty] | 2029-10-15 | 2.854% | 0% | 1.45% | 0.0009233%
2024-11-14 | 1.41% | 0% | 2.604% | 0.01359% | [25 empty] | 2029-11-15 | 2.878% | 0% | 1.536% | 0.001311%
2024-12-14 | 1.434% | 0% | 2.642% | 0.02854% | [25 empty] | 2029-12-15 | 2.902% | 0% | 1.625% | 0.003951%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,33% garanti par LG
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AY1: Valeur JA Solar
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AM2: Pousse initiale annuelle en hauteur de végétation
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation champ PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 25724.586 | 25724.586 | 25724.586 | 25724.586 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 25763.8806 | 25909.814 | 25763.8806 | 25909.814 | : Sujet après action
|  | cumul: | 25763.8806 | 25909.814 | 25909.8715 |  | 25724.586 | [6 empty] | 2020-02-20 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 25724.586 |  | 25763.8806 | 25909.814 | 25909.8715 | 2020-02-20 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 25909.814 | 25909.8715 | 25909.814 | 25909.8715 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 39.2946 | 145.7108 | 0.057104 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 3.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | -0.49996 |  |  | Perte annuelle: | 39.2946 | 145.7108 | 0.057104 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.693% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.99996 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -5.4486 | 145.7108 | 0.057104 | 145.7108 | 0.057104 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 145.7108 | 0.057104 | 145.7108 | 0.057104 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.803e-10% | 70% | 3.9051e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 97.4843 |  | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0% | 3.803e-10% | 70% | 3.9051e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | TRUE | FALSE
2020-01-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.377e-09% | 70% | 6.8266e-05 | -1 | 5 | -0.99993 | 97.9601 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0% | 9.377e-09% | 70% | 6.8266e-05 | -1 | 5 | -0.99993 | TRUE | FALSE
2020-01-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.812e-08% | 70% | 9.8703e-05 | -1 | 5 | -0.9999 | 98.4732 |  | 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-03 | 0% | 1.812e-08% | 70% | 9.8703e-05 | -1 | 5 | -0.9999 | TRUE | FALSE
2020-01-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.651e-08% | 70% | 0.00013041 | -1 | 5 | -0.99987 | 99.0223 |  | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0% | 2.651e-08% | 70% | 0.00013041 | -1 | 5 | -0.99987 | TRUE | FALSE
2020-01-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.445e-08% | 70% | 0.00016345 | -1 | 5 | -0.99984 | 99.6065 |  | 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-05 | 0% | 3.445e-08% | 70% | 0.00016345 | -1 | 5 | -0.99984 | TRUE | FALSE
2020-01-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.184e-08% | 70% | 0.00019786 | -1 | 5 | -0.9998 | 100.2246 |  | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0% | 4.184e-08% | 70% | 0.00019786 | -1 | 5 | -0.9998 | TRUE | FALSE
2020-01-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.855e-08% | 70% | 0.00023372 | -1 | 5 | -0.99977 | 100.8754 |  | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0% | 4.855e-08% | 70% | 0.00023372 | -1 | 5 | -0.99977 | TRUE | FALSE
2020-01-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.449e-08% | 70% | 0.00027107 | -1 | 5 | -0.99973 | 101.558 |  | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0% | 5.449e-08% | 70% | 0.00027107 | -1 | 5 | -0.99973 | TRUE | FALSE
2020-01-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.951e-08% | 70% | 0.00030999 | -1 | 5 | -0.99969 | 102.2815 |  | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0% | 5.951e-08% | 70% | 0.00030999 | -1 | 5 | -0.99969 | TRUE | FALSE
2020-01-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.374e-08% | 70% | 0.00035053 | -1 | 5 | -0.99965 | 103.0537 |  | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-10 | 0% | 6.374e-08% | 70% | 0.00035053 | -1 | 5 | -0.99965 | TRUE | FALSE
2020-01-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.72e-08% | 70% | 0.00039277 | -1 | 5 | -0.99961 | 103.8711 |  | 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-11 | 0% | 6.72e-08% | 70% | 0.00039277 | -1 | 5 | -0.99961 | TRUE | FALSE
2020-01-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.989e-08% | 70% | 0.00043677 | -1 | 5 | -0.99956 | 104.7304 |  | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0% | 6.989e-08% | 70% | 0.00043677 | -1 | 5 | -0.99956 | TRUE | FALSE
2020-01-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.179e-08% | 70% | 0.0004826 | -1 | 5 | -0.99952 | 105.628 |  | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0% | 7.179e-08% | 70% | 0.0004826 | -1 | 5 | -0.99952 | TRUE | FALSE
2020-01-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.29e-08% | 70% | 0.00053036 | -1 | 5 | -0.99947 | 106.5606 |  | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0% | 7.29e-08% | 70% | 0.00053036 | -1 | 5 | -0.99947 | TRUE | FALSE
2020-01-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.321e-08% | 70% | 0.0005801 | -1 | 5 | -0.99942 | 107.5247 |  | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0% | 7.321e-08% | 70% | 0.0005801 | -1 | 5 | -0.99942 | TRUE | FALSE
2020-01-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.29e-08% | 70% | 0.00063192 | -1 | 5 | -0.99937 | 108.517 |  | 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0% | 7.29e-08% | 70% | 0.00063192 | -1 | 5 | -0.99937 | TRUE | FALSE
2020-01-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.237e-08% | 70% | 0.00068591 | -1 | 5 | -0.99931 | 109.5339 |  | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0% | 7.237e-08% | 70% | 0.00068591 | -1 | 5 | -0.99931 | TRUE | FALSE
2020-01-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.173e-08% | 70% | 0.00074214 | -1 | 5 | -0.99926 | 110.5721 |  | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0% | 7.173e-08% | 70% | 0.00074214 | -1 | 5 | -0.99926 | TRUE | FALSE
2020-01-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.111e-08% | 70% | 0.00080072 | -1 | 5 | -0.9992 | 111.6281 |  | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0% | 7.111e-08% | 70% | 0.00080072 | -1 | 5 | -0.9992 | TRUE | FALSE
2020-01-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.065e-08% | 70% | 0.00086175 | -1 | 5 | -0.99914 | 112.6986 |  | 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0% | 7.065e-08% | 70% | 0.00086175 | -1 | 5 | -0.99914 | TRUE | FALSE
2020-01-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.05e-08% | 70% | 0.00092532 | -1 | 5 | -0.99907 | 113.78 |  | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0% | 7.05e-08% | 70% | 0.00092532 | -1 | 5 | -0.99907 | TRUE | FALSE
2020-01-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.08e-08% | 70% | 0.00099154 | -1 | 5 | -0.99901 | 114.869 |  | 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-22 | 0% | 7.08e-08% | 70% | 0.00099154 | -1 | 5 | -0.99901 | TRUE | FALSE
2020-01-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.171e-08% | 70% | 0.0010605 | -1 | 5 | -0.99894 | 115.9754 |  | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-23 | 0% | 7.171e-08% | 70% | 0.0010605 | -1 | 5 | -0.99894 | TRUE | FALSE
2020-01-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.298e-08% | 70% | 0.0011324 | -1 | 5 | -0.99887 | 117.1098 |  | 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-24 | 0% | 7.298e-08% | 70% | 0.0011324 | -1 | 5 | -0.99887 | TRUE | FALSE
2020-01-25 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.393e-08% | 70% | 0.0012072 | -1 | 5 | -0.99879 | 118.2701 |  | 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-25 | 0% | 7.393e-08% | 70% | 0.0012072 | -1 | 5 | -0.99879 | TRUE | FALSE
2020-01-26 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.453e-08% | 70% | 0.0012852 | -1 | 5 | -0.99871 | 119.454 |  | 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-26 | 0% | 7.453e-08% | 70% | 0.0012852 | -1 | 5 | -0.99871 | TRUE | FALSE
2020-01-27 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.477e-08% | 70% | 0.0013664 | -1 | 5 | -0.99863 | 120.6596 |  | 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-27 | 0% | 7.477e-08% | 70% | 0.0013664 | -1 | 5 | -0.99863 | TRUE | FALSE
2020-01-28 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.463e-08% | 70% | 0.001451 | -1 | 5 | -0.99855 | 121.8845 |  | 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-28 | 0% | 7.463e-08% | 70% | 0.001451 | -1 | 5 | -0.99855 | TRUE | FALSE
2020-01-29 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.407e-08% | 70% | 0.0015391 | -1 | 5 | -0.99846 | 123.1267 |  | 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-29 | 0% | 7.407e-08% | 70% | 0.0015391 | -1 | 5 | -0.99846 | TRUE | FALSE
2020-01-30 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.359e-08% | 70% | 0.0016308 | -1 | 5 | -0.99837 | 124.384 |  | 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-30 | 0% | 7.359e-08% | 70% | 0.0016308 | -1 | 5 | -0.99837 | TRUE | FALSE
2020-01-31 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.276e-08% | 70% | 0.0017264 | -1 | 5 | -0.99827 | 125.6543 |  | 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-31 | 0% | 7.276e-08% | 70% | 0.0017264 | -1 | 5 | -0.99827 | TRUE | FALSE
2020-02-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.156e-08% | 70% | 0.001826 | -1 | 5 | -0.99817 | 126.9353 |  | 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-01 | 0% | 7.156e-08% | 70% | 0.001826 | -1 | 5 | -0.99817 | TRUE | FALSE
2020-02-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.997e-08% | 70% | 0.0019296 | -1 | 5 | -0.99807 | 128.2249 |  | 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-02 | 0% | 6.997e-08% | 70% | 0.0019296 | -1 | 5 | -0.99807 | TRUE | FALSE
2020-02-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.797e-08% | 70% | 0.0020376 | -1 | 5 | -0.99796 | 129.521 |  | 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-03 | 0% | 6.797e-08% | 70% | 0.0020376 | -1 | 5 | -0.99796 | TRUE | FALSE
2020-02-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.554e-08% | 70% | 0.0021501 | -1 | 5 | -0.99785 | 130.8214 |  | 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-04 | 0% | 6.554e-08% | 70% | 0.0021501 | -1 | 5 | -0.99785 | TRUE | FALSE
2020-02-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.266e-08% | 70% | 0.0022672 | -1 | 5 | -0.99773 | 132.124 |  | 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 0% | 6.266e-08% | 70% | 0.0022672 | -1 | 5 | -0.99773 | TRUE | FALSE
2020-02-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.929e-08% | 70% | 0.0023892 | -1 | 5 | -0.99761 | 133.4355 |  | 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-06 | 0% | 5.929e-08% | 70% | 0.0023892 | -1 | 5 | -0.99761 | TRUE | FALSE
2020-02-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.666e-08% | 70% | 0.0025162 | -1 | 5 | -0.99748 | 134.7629 |  | 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-07 | 0% | 5.666e-08% | 70% | 0.0025162 | -1 | 5 | -0.99748 | TRUE | FALSE
2020-02-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.571e-08% | 70% | 0.0026485 | -1 | 5 | -0.99735 | 136.1047 |  | 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-08 | 0% | 5.571e-08% | 70% | 0.0026485 | -1 | 5 | -0.99735 | TRUE | FALSE
2020-02-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.672e-08% | 70% | 0.0027863 | -1 | 5 | -0.99721 | 137.4593 |  | 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-09 | 0% | 5.672e-08% | 70% | 0.0027863 | -1 | 5 | -0.99721 | TRUE | FALSE
2020-02-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.993e-08% | 70% | 0.0029298 | -1 | 5 | -0.99707 | 138.825 |  | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-10 | 0% | 5.993e-08% | 70% | 0.0029298 | -1 | 5 | -0.99707 | TRUE | FALSE
2020-02-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.563e-08% | 70% | 0.0030792 | -1 | 5 | -0.99692 | 140.2003 |  | 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-11 | 0% | 6.563e-08% | 70% | 0.0030792 | -1 | 5 | -0.99692 | TRUE | FALSE
2020-02-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.41e-08% | 70% | 0.0032348 | -1 | 5 | -0.99677 | 141.5834 |  | 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-12 | 0% | 7.41e-08% | 70% | 0.0032348 | -1 | 5 | -0.99677 | TRUE | FALSE
2020-02-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.05e-08% | 70% | 0.0033968 | -1 | 5 | -0.9966 | 142.9729 |  | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-13 | 0% | 9.05e-08% | 70% | 0.0033968 | -1 | 5 | -0.9966 | TRUE | FALSE
2020-02-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.147e-07% | 70% | 0.0035655 | -1 | 5 | -0.99643 | 144.367 |  | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 0% | 1.147e-07% | 70% | 0.0035655 | -1 | 5 | -0.99643 | TRUE | FALSE
2020-02-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.477e-07% | 70% | 0.0037411 | -1 | 5 | -0.99626 | 145.7641 |  | 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-15 | 0% | 1.477e-07% | 70% | 0.0037411 | -1 | 5 | -0.99626 | TRUE | FALSE
2020-02-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.902e-07% | 70% | 0.003924 | -1 | 5 | -0.99608 | 147.1627 |  | 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-16 | 0% | 1.902e-07% | 70% | 0.003924 | -1 | 5 | -0.99608 | TRUE | FALSE
2020-02-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.432e-07% | 70% | 0.0041144 | -1 | 5 | -0.99589 | 148.5612 |  | 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-17 | 0% | 2.432e-07% | 70% | 0.0041144 | -1 | 5 | -0.99589 | TRUE | FALSE
2020-02-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.079e-07% | 70% | 0.0043126 | -1 | 5 | -0.99569 | 149.9578 |  | 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-18 | 0% | 3.079e-07% | 70% | 0.0043126 | -1 | 5 | -0.99569 | TRUE | FALSE
2020-02-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.851e-07% | 70% | 0.004519 | -1 | 5 | -0.99548 | 151.351 |  | 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-19 | 0% | 3.851e-07% | 70% | 0.004519 | -1 | 5 | -0.99548 | TRUE | FALSE
2020-02-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.762e-07% | 70% | 0.0047339 | -1 | 5 | -0.99527 | 152.7479 |  | 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-20 | 0% | 4.762e-07% | 70% | 0.0047339 | -1 | 5 | -0.99527 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-21 | 0.0008214% | 0% | 0% | 0.003196% | 6.022e-07% | 70% | 0.0049576 | -1 | 5 | -0.99504 | 154.149 |  | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-21 | 0.003196% | 6.022e-07% | 70% | 0.0049576 | -1 | 5 | -0.99504 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-22 | 0.001643% | 0% | 0% | 0.006389% | 7.643e-07% | 70% | 0.0051904 | -1 | 5 | -0.99481 | 155.5583 |  | 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-22 | 0.006389% | 7.643e-07% | 70% | 0.0051904 | -1 | 5 | -0.99481 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-23 | 0.002464% | 0% | 0% | 0.009579% | 9.661e-07% | 70% | 0.0054328 | -1 | 5 | -0.99457 | 156.9736 |  | 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-23 | 0.009579% | 9.661e-07% | 70% | 0.0054328 | -1 | 5 | -0.99457 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-24 | 0.003285% | 0% | 0% | 0.01277% | 1.211e-06% | 70% | 0.0056851 | -1 | 5 | -0.99431 | 158.3927 |  | 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-24 | 0.01277% | 1.211e-06% | 70% | 0.0056851 | -1 | 5 | -0.99431 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-25 | 0.004107% | 0% | 0% | 0.01595% | 1.504e-06% | 70% | 0.0059477 | -1 | 5 | -0.99405 | 159.8135 |  | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0.01595% | 1.504e-06% | 70% | 0.0059477 | -1 | 5 | -0.99405 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-26 | 0.004928% | 0% | 0% | 0.01913% | 1.848e-06% | 70% | 0.006221 | -1 | 5 | -0.99378 | 161.2338 |  | 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-26 | 0.01913% | 1.848e-06% | 70% | 0.006221 | -1 | 5 | -0.99378 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-27 | 0.005749% | 0% | 0% | 0.02231% | 2.325e-06% | 70% | 0.0065055 | -1 | 5 | -0.99349 | 162.6515 |  | 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27 | 0.02231% | 2.325e-06% | 70% | 0.0065055 | -1 | 5 | -0.99349 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-28 | 0.006571% | 0% | 0% | 0.02549% | 2.938e-06% | 70% | 0.0068016 | -1 | 5 | -0.9932 | 164.0645 |  | 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | 0.02549% | 2.938e-06% | 70% | 0.0068016 | -1 | 5 | -0.9932 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-02-29 | 0.007392% | 0% | 0% | 0.02866% | 3.703e-06% | 70% | 0.0071097 | -1 | 5 | -0.99289 | 165.4705 |  | 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-29 | 0.02866% | 3.703e-06% | 70% | 0.0071097 | -1 | 5 | -0.99289 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-01 | 0.008213% | 0% | 0% | 0.03183% | 4.632e-06% | 70% | 0.0074303 | -1 | 5 | -0.99257 | 166.8674 |  | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0.03183% | 4.632e-06% | 70% | 0.0074303 | -1 | 5 | -0.99257 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-02 | 0.009034% | 0% | 0% | 0.035% | 5.741e-06% | 70% | 0.0077639 | -1 | 5 | -0.99224 | 168.253 |  | 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-02 | 0.035% | 5.741e-06% | 70% | 0.0077639 | -1 | 5 | -0.99224 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-03 | 0.009856% | 0% | 0% | 0.03816% | 7.045e-06% | 70% | 0.0081111 | -1 | 5 | -0.99189 | 169.6253 |  | 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-03 | 0.03816% | 7.045e-06% | 70% | 0.0081111 | -1 | 5 | -0.99189 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-04 | 0.01068% | 0% | 0% | 0.04132% | 8.562e-06% | 70% | 0.0084723 | -1 | 5 | -0.99153 | 170.982 |  | 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-04 | 0.04132% | 8.562e-06% | 70% | 0.0084723 | -1 | 5 | -0.99153 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-05 | 0.0115% | 0% | 0% | 0.04448% | 1.031e-05% | 70% | 0.008848 | -1 | 5 | -0.99115 | 172.3304 |  | 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-05 | 0.04448% | 1.031e-05% | 70% | 0.008848 | -1 | 5 | -0.99115 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-06 | 0.01232% | 0% | 0% | 0.04764% | 1.241e-05% | 70% | 0.009239 | -1 | 5 | -0.99076 | 173.6779 |  | 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-06 | 0.04764% | 1.241e-05% | 70% | 0.009239 | -1 | 5 | -0.99076 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-07 | 0.01314% | 0% | 0% | 0.05079% | 1.484e-05% | 70% | 0.0096456 | -1 | 5 | -0.99035 | 175.0225 |  | 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-07 | 0.05079% | 1.484e-05% | 70% | 0.0096456 | -1 | 5 | -0.99035 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-08 | 0.01396% | 0% | 0% | 0.05394% | 1.766e-05% | 70% | 0.010069 | -1 | 5 | -0.98993 | 176.3626 |  | 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-08 | 0.05394% | 1.766e-05% | 70% | 0.010069 | -1 | 5 | -0.98993 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-09 | 0.01478% | 0% | 0% | 0.05709% | 2.087e-05% | 70% | 0.010509 | -1 | 5 | -0.98949 | 177.6963 |  | 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-09 | 0.05709% | 2.087e-05% | 70% | 0.010509 | -1 | 5 | -0.98949 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-10 | 0.0156% | 0% | 0% | 0.06024% | 2.453e-05% | 70% | 0.010966 | -1 | 5 | -0.98903 | 179.0217 |  | 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-10 | 0.06024% | 2.453e-05% | 70% | 0.010966 | -1 | 5 | -0.98903 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-11 | 0.01643% | 0% | 0% | 0.06338% | 2.865e-05% | 70% | 0.011442 | -1 | 5 | -0.98856 | 180.3371 |  | 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.06338% | 2.865e-05% | 70% | 0.011442 | -1 | 5 | -0.98856 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-12 | 0.01725% | 0% | 0% | 0.06652% | 3.302e-05% | 70% | 0.011937 | -1 | 5 | -0.98806 | 181.6405 |  | 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-12 | 0.06652% | 3.302e-05% | 70% | 0.011937 | -1 | 5 | -0.98806 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-13 | 0.01807% | 0% | 0% | 0.06966% | 3.752e-05% | 70% | 0.012452 | -1 | 5 | -0.98755 | 182.9302 |  | 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-13 | 0.06966% | 3.752e-05% | 70% | 0.012452 | -1 | 5 | -0.98755 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-14 | 0.01889% | 0% | 0% | 0.07279% | 4.214e-05% | 70% | 0.012987 | -1 | 5 | -0.98701 | 184.2043 |  | 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-14 | 0.07279% | 4.214e-05% | 70% | 0.012987 | -1 | 5 | -0.98701 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-15 | 0.01971% | 0% | 0% | 0.07593% | 4.687e-05% | 70% | 0.013543 | -1 | 5 | -0.98646 | 185.461 |  | 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-15 | 0.07593% | 4.687e-05% | 70% | 0.013543 | -1 | 5 | -0.98646 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-16 | 0.02053% | 0% | 0% | 0.07906% | 5.173e-05% | 70% | 0.014121 | -1 | 5 | -0.98588 | 186.6985 |  | 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-16 | 0.07906% | 5.173e-05% | 70% | 0.014121 | -1 | 5 | -0.98588 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-17 | 0.02135% | 0% | 0% | 0.08219% | 5.67e-05% | 70% | 0.014722 | -1 | 5 | -0.98528 | 187.9149 |  | 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-17 | 0.08219% | 5.67e-05% | 70% | 0.014722 | -1 | 5 | -0.98528 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-18 | 0.02217% | 0% | 0% | 0.08531% | 6.178e-05% | 70% | 0.015347 | -1 | 5 | -0.98465 | 189.1084 |  | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-18 | 0.08531% | 6.178e-05% | 70% | 0.015347 | -1 | 5 | -0.98465 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-19 | 0.023% | 0% | 0% | 0.08844% | 6.697e-05% | 70% | 0.015996 | -1 | 5 | -0.984 | 190.2839 |  | 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-19 | 0.08844% | 6.697e-05% | 70% | 0.015996 | -1 | 5 | -0.984 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-20 | 0.02382% | 0% | 0% | 0.09156% | 7.176e-05% | 70% | 0.01667 | -1 | 5 | -0.98333 | 191.4468 |  | 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-20 | 0.09156% | 7.176e-05% | 70% | 0.01667 | -1 | 5 | -0.98333 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-21 | 0.02464% | 0% | 0% | 0.09468% | 7.593e-05% | 70% | 0.017371 | -1 | 5 | -0.98263 | 192.5961 |  | 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-21 | 0.09468% | 7.593e-05% | 70% | 0.017371 | -1 | 5 | -0.98263 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-22 | 0.02546% | 0% | 0% | 0.0978% | 7.939e-05% | 70% | 0.018099 | -1 | 5 | -0.9819 | 193.7309 |  | 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-22 | 0.0978% | 7.939e-05% | 70% | 0.018099 | -1 | 5 | -0.9819 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-23 | 0.02628% | 0% | 0% | 0.1009% | 8.205e-05% | 70% | 0.018855 | -1 | 5 | -0.98114 | 194.8501 |  | 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-23 | 0.1009% | 8.205e-05% | 70% | 0.018855 | -1 | 5 | -0.98114 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-24 | 0.0271% | 0% | 0% | 0.104% | 8.381e-05% | 70% | 0.019641 | -1 | 5 | -0.98036 | 195.9529 |  | 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.104% | 8.381e-05% | 70% | 0.019641 | -1 | 5 | -0.98036 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-25 | 0.02792% | 0% | 0% | 0.1071% | 8.458e-05% | 70% | 0.020456 | -1 | 5 | -0.97954 | 197.0382 |  | 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-25 | 0.1071% | 8.458e-05% | 70% | 0.020456 | -1 | 5 | -0.97954 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-26 | 0.02874% | 0% | 0% | 0.1102% | 8.441e-05% | 70% | 0.021303 | -1 | 5 | -0.9787 | 198.1051 |  | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-26 | 0.1102% | 8.441e-05% | 70% | 0.021303 | -1 | 5 | -0.9787 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-27 | 0.02956% | 0% | 0% | 0.1134% | 8.365e-05% | 70% | 0.022183 | -1 | 5 | -0.97782 | 199.1526 |  | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0.1134% | 8.365e-05% | 70% | 0.022183 | -1 | 5 | -0.97782 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-28 | 0.03039% | 0% | 0% | 0.1165% | 8.223e-05% | 70% | 0.023095 | -1 | 5 | -0.9769 | 200.1797 |  | 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-28 | 0.1165% | 8.223e-05% | 70% | 0.023095 | -1 | 5 | -0.9769 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-29 | 0.03121% | 0% | 0% | 0.1196% | 8.011e-05% | 70% | 0.024043 | -1 | 5 | -0.97596 | 201.1855 |  | 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-29 | 0.1196% | 8.011e-05% | 70% | 0.024043 | -1 | 5 | -0.97596 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-30 | 0.03203% | 0% | 0% | 0.1227% | 7.72e-05% | 70% | 0.025026 | -1 | 5 | -0.97497 | 202.1691 |  | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 0.1227% | 7.72e-05% | 70% | 0.025026 | -1 | 5 | -0.97497 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-03-31 | 0.03285% | 0% | 0% | 0.1258% | 7.344e-05% | 70% | 0.026046 | -1 | 5 | -0.97395 | 203.1294 |  | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0.1258% | 7.344e-05% | 70% | 0.026046 | -1 | 5 | -0.97395 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-01 | 0.03367% | 0% | 0% | 0.1289% | 6.874e-05% | 70% | 0.027104 | -1 | 5 | -0.9729 | 204.0655 |  | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 0.1289% | 6.874e-05% | 70% | 0.027104 | -1 | 5 | -0.9729 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-02 | 0.03449% | 0% | 0% | 0.132% | 6.302e-05% | 70% | 0.028202 | -1 | 5 | -0.9718 | 204.9779 |  | 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-02 | 0.132% | 6.302e-05% | 70% | 0.028202 | -1 | 5 | -0.9718 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-03 | 0.03531% | 0% | 0% | 0.1351% | 5.666e-05% | 70% | 0.02934 | -1 | 5 | -0.97066 | 205.868 |  | 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-03 | 0.1351% | 5.666e-05% | 70% | 0.02934 | -1 | 5 | -0.97066 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-04 | 0.03613% | 0% | 0% | 0.1382% | 5.045e-05% | 70% | 0.03052 | -1 | 5 | -0.96948 | 206.7364 |  | 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-04 | 0.1382% | 5.045e-05% | 70% | 0.03052 | -1 | 5 | -0.96948 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-05 | 0.03695% | 0% | 0% | 0.1413% | 4.444e-05% | 70% | 0.031744 | -1 | 5 | -0.96826 | 207.5833 |  | 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-05 | 0.1413% | 4.444e-05% | 70% | 0.031744 | -1 | 5 | -0.96826 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-06 | 0.03778% | 0% | 0% | 0.1444% | 3.868e-05% | 70% | 0.033012 | -1 | 5 | -0.96699 | 208.4094 |  | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-06 | 0.1444% | 3.868e-05% | 70% | 0.033012 | -1 | 5 | -0.96699 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-07 | 0.0386% | 0% | 0% | 0.1475% | 3.323e-05% | 70% | 0.034325 | -1 | 5 | -0.96567 | 209.2149 |  | 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-07 | 0.1475% | 3.323e-05% | 70% | 0.034325 | -1 | 5 | -0.96567 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-08 | 0.03942% | 0% | 0% | 0.1506% | 2.813e-05% | 70% | 0.035687 | -1 | 5 | -0.96431 | 210.0003 |  | 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-08 | 0.1506% | 2.813e-05% | 70% | 0.035687 | -1 | 5 | -0.96431 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-09 | 0.04024% | 0% | 0% | 0.1537% | 2.353e-05% | 70% | 0.037096 | -1 | 5 | -0.9629 | 210.7661 |  | 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.1537% | 2.353e-05% | 70% | 0.037096 | -1 | 5 | -0.9629 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-10 | 0.04106% | 0% | 0% | 0.1568% | 1.923e-05% | 70% | 0.038556 | -1 | 5 | -0.96144 | 211.5127 |  | 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-10 | 0.1568% | 1.923e-05% | 70% | 0.038556 | -1 | 5 | -0.96144 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-11 | 0.04188% | 0% | 0% | 0.1599% | 1.527e-05% | 70% | 0.040068 | -1 | 5 | -0.95993 | 212.2405 |  | 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-11 | 0.1599% | 1.527e-05% | 70% | 0.040068 | -1 | 5 | -0.95993 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-12 | 0.0427% | 0% | 0% | 0.163% | 1.17e-05% | 70% | 0.041632 | -1 | 5 | -0.95837 | 212.9499 |  | 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0.163% | 1.17e-05% | 70% | 0.041632 | -1 | 5 | -0.95837 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-13 | 0.04352% | 0% | 0% | 0.1661% | 8.605e-06% | 70% | 0.04325 | -1 | 5 | -0.95675 | 213.6415 |  | 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-13 | 0.1661% | 8.605e-06% | 70% | 0.04325 | -1 | 5 | -0.95675 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-14 | 0.04434% | 0% | 0% | 0.1693% | 6.033e-06% | 70% | 0.044925 | -1 | 5 | -0.95508 | 214.3155 |  | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-14 | 0.1693% | 6.033e-06% | 70% | 0.044925 | -1 | 5 | -0.95508 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-15 | 0.04516% | 0% | 0% | 0.1724% | 4.061e-06% | 70% | 0.046657 | -1 | 5 | -0.95334 | 214.9725 |  | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-15 | 0.1724% | 4.061e-06% | 70% | 0.046657 | -1 | 5 | -0.95334 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-16 | 0.04599% | 0% | 0% | 0.1755% | 2.766e-06% | 70% | 0.048447 | -1 | 5 | -0.95155 | 215.6097 |  | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-16 | 0.1755% | 2.766e-06% | 70% | 0.048447 | -1 | 5 | -0.95155 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-17 | 0.04681% | 0% | 0% | 0.1786% | 2.231e-06% | 70% | 0.050297 | -1 | 5 | -0.9497 | 216.2248 |  | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 0.1786% | 2.231e-06% | 70% | 0.050297 | -1 | 5 | -0.9497 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-18 | 0.04763% | 0% | 0% | 0.1817% | 1.751e-06% | 70% | 0.052209 | -1 | 5 | -0.94779 | 216.8186 |  | 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-18 | 0.1817% | 1.751e-06% | 70% | 0.052209 | -1 | 5 | -0.94779 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-19 | 0.04845% | 0% | 0% | 0.1848% | 1.334e-06% | 70% | 0.054184 | -1 | 5 | -0.94582 | 217.3922 |  | 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-19 | 0.1848% | 1.334e-06% | 70% | 0.054184 | -1 | 5 | -0.94582 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-20 | 0.04927% | 0% | 0% | 0.1879% | 9.91e-07% | 70% | 0.056224 | -1 | 5 | -0.94378 | 217.9465 |  | 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-20 | 0.1879% | 9.91e-07% | 70% | 0.056224 | -1 | 5 | -0.94378 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-21 | 0.05009% | 0% | 0% | 0.1911% | 7.303e-07% | 70% | 0.058329 | -1 | 5 | -0.94167 | 218.4825 |  | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-21 | 0.1911% | 7.303e-07% | 70% | 0.058329 | -1 | 5 | -0.94167 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-22 | 0.05091% | 0% | 0% | 0.1942% | 5.629e-07% | 70% | 0.060502 | -1 | 5 | -0.9395 | 219.0012 |  | 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-22 | 0.1942% | 5.629e-07% | 70% | 0.060502 | -1 | 5 | -0.9395 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-23 | 0.05173% | 0% | 0% | 0.1973% | 5.057e-07% | 70% | 0.062743 | -1 | 5 | -0.93726 | 219.5036 |  | 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-23 | 0.1973% | 5.057e-07% | 70% | 0.062743 | -1 | 5 | -0.93726 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-24 | 0.05255% | 0% | 0% | 0.2004% | 4.493e-07% | 70% | 0.065054 | -1 | 5 | -0.93495 | 219.9905 |  | 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-24 | 0.2004% | 4.493e-07% | 70% | 0.065054 | -1 | 5 | -0.93495 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-25 | 0.05337% | 0% | 0% | 0.2036% | 3.94e-07% | 70% | 0.067435 | -1 | 5 | -0.93256 | 220.4631 |  | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-25 | 0.2036% | 3.94e-07% | 70% | 0.067435 | -1 | 5 | -0.93256 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-26 | 0.05419% | 0% | 0% | 0.2067% | 3.403e-07% | 70% | 0.06989 | -1 | 5 | -0.93011 | 220.9222 |  | 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-26 | 0.2067% | 3.403e-07% | 70% | 0.06989 | -1 | 5 | -0.93011 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-27 | 0.05502% | 0% | 0% | 0.2098% | 2.885e-07% | 70% | 0.072418 | -1 | 5 | -0.92758 | 221.3688 |  | 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-27 | 0.2098% | 2.885e-07% | 70% | 0.072418 | -1 | 5 | -0.92758 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-28 | 0.05584% | 0% | 0% | 0.213% | 2.391e-07% | 70% | 0.07502 | -1 | 5 | -0.92498 | 221.8039 |  | 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-28 | 0.213% | 2.391e-07% | 70% | 0.07502 | -1 | 5 | -0.92498 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-29 | 0.05666% | 0% | 0% | 0.2161% | 1.927e-07% | 70% | 0.077698 | -1 | 5 | -0.9223 | 222.2285 |  | 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-29 | 0.2161% | 1.927e-07% | 70% | 0.077698 | -1 | 5 | -0.9223 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-04-30 | 0.05748% | 0% | 0% | 0.2193% | 1.497e-07% | 70% | 0.080453 | -1 | 5 | -0.91955 | 222.6401 |  | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-30 | 0.2193% | 1.497e-07% | 70% | 0.080453 | -1 | 5 | -0.91955 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-01 | 0.0583% | 0% | 0% | 0.2224% | 1.107e-07% | 70% | 0.083286 | -1 | 5 | -0.91671 | 223.0361 |  | 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 0.2224% | 1.107e-07% | 70% | 0.083286 | -1 | 5 | -0.91671 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-02 | 0.05912% | 0% | 0% | 0.2256% | 7.644e-08% | 70% | 0.086197 | -1 | 5 | -0.9138 | 223.4168 |  | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-02 | 0.2256% | 7.644e-08% | 70% | 0.086197 | -1 | 5 | -0.9138 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-03 | 0.05994% | 0% | 0% | 0.2287% | 4.749e-08% | 70% | 0.089187 | -1 | 5 | -0.91081 | 223.7828 |  | 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-03 | 0.2287% | 4.749e-08% | 70% | 0.089187 | -1 | 5 | -0.91081 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-04 | 0.06076% | 0% | 0% | 0.2319% | 2.458e-08% | 70% | 0.092257 | -1 | 5 | -0.90774 | 224.1343 |  | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-04 | 0.2319% | 2.458e-08% | 70% | 0.092257 | -1 | 5 | -0.90774 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-05 | 0.06158% | 0% | 0% | 0.235% | 8.482e-09% | 70% | 0.095407 | -1 | 5 | -0.90459 | 224.472 |  | 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-05 | 0.235% | 8.482e-09% | 70% | 0.095407 | -1 | 5 | -0.90459 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-06 | 0.0624% | 0% | 0% | 0.2382% | 0% | 70% | 0.098638 | -1 | 5 | -0.90136 | 224.7961 |  | 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-06 | 0.2382% | 0% | 70% | 0.098638 | -1 | 5 | -0.90136 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-07 | 0.06322% | 0% | 0% | 0.2414% | 0% | 70% | 0.10195 | -1 | 5 | -0.89805 | 225.1072 |  | 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-07 | 0.2414% | 0% | 70% | 0.10195 | -1 | 5 | -0.89805 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-08 | 0.06405% | 0% | 0% | 0.2445% | 0% | 70% | 0.10534 | -1 | 5 | -0.89466 | 225.4056 |  | 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08 | 0.2445% | 0% | 70% | 0.10534 | -1 | 5 | -0.89466 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-09 | 0.06487% | 0% | 0% | 0.2477% | 0% | 70% | 0.10882 | -1 | 5 | -0.89118 | 225.6918 |  | 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-09 | 0.2477% | 0% | 70% | 0.10882 | -1 | 5 | -0.89118 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-10 | 0.06569% | 0% | 0% | 0.2509% | 0% | 70% | 0.11238 | -1 | 5 | -0.88762 | 225.9662 |  | 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-10 | 0.2509% | 0% | 70% | 0.11238 | -1 | 5 | -0.88762 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-11 | 0.06651% | 0% | 0% | 0.2541% | 0% | 70% | 0.11601 | -1 | 5 | -0.88399 | 226.2293 |  | 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-11 | 0.2541% | 0% | 70% | 0.11601 | -1 | 5 | -0.88399 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-12 | 0.06733% | 0% | 0% | 0.2573% | 0% | 70% | 0.11973 | -1 | 5 | -0.88027 | 226.4814 |  | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 | 0.2573% | 0% | 70% | 0.11973 | -1 | 5 | -0.88027 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-13 | 0.06815% | 0% | 0% | 0.2605% | 0% | 70% | 0.12353 | -1 | 5 | -0.87647 | 226.7231 |  | 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.2605% | 0% | 70% | 0.12353 | -1 | 5 | -0.87647 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-14 | 0.06897% | 0% | 0% | 0.2637% | 0% | 70% | 0.12741 | -1 | 5 | -0.87259 | 226.9534 |  | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-14 | 0.2637% | 0% | 70% | 0.12741 | -1 | 5 | -0.87259 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-15 | 0.06979% | 0% | 0% | 0.2669% | 0% | 70% | 0.13136 | -1 | 5 | -0.86864 | 227.1713 |  | 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-15 | 0.2669% | 0% | 70% | 0.13136 | -1 | 5 | -0.86864 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-16 | 0.07061% | 0% | 0% | 0.2701% | 0% | 70% | 0.1354 | -1 | 5 | -0.8646 | 227.3768 |  | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-16 | 0.2701% | 0% | 70% | 0.1354 | -1 | 5 | -0.8646 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-17 | 0.07143% | 0% | 0% | 0.2733% | 0% | 70% | 0.13951 | -1 | 5 | -0.86049 | 227.5701 |  | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-17 | 0.2733% | 0% | 70% | 0.13951 | -1 | 5 | -0.86049 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-18 | 0.07225% | 0% | 0% | 0.2765% | 0% | 70% | 0.14369 | -1 | 5 | -0.85631 | 227.7512 |  | 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-18 | 0.2765% | 0% | 70% | 0.14369 | -1 | 5 | -0.85631 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-19 | 0.07307% | 0% | 0% | 0.2797% | 0% | 70% | 0.14795 | -1 | 5 | -0.85205 | 227.9203 |  | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.2797% | 0% | 70% | 0.14795 | -1 | 5 | -0.85205 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-20 | 0.07389% | 0% | 0% | 0.2829% | 0% | 70% | 0.15228 | -1 | 5 | -0.84772 | 228.0776 |  | 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-20 | 0.2829% | 0% | 70% | 0.15228 | -1 | 5 | -0.84772 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-21 | 0.07472% | 0% | 0% | 0.2861% | 0% | 70% | 0.15668 | -1 | 5 | -0.84332 | 228.223 |  | 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.2861% | 0% | 70% | 0.15668 | -1 | 5 | -0.84332 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-22 | 0.07554% | 0% | 0% | 0.2893% | 0% | 70% | 0.16115 | -1 | 5 | -0.83885 | 228.3567 |  | 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-22 | 0.2893% | 0% | 70% | 0.16115 | -1 | 5 | -0.83885 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-23 | 0.07636% | 0% | 0% | 0.2925% | 0% | 70% | 0.16569 | -1 | 5 | -0.83431 | 228.4789 |  | 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 | 0.2925% | 0% | 70% | 0.16569 | -1 | 5 | -0.83431 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-24 | 0.07718% | 0% | 0% | 0.2958% | 0% | 70% | 0.17028 | -1 | 5 | -0.82972 | 228.5896 |  | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-24 | 0.2958% | 0% | 70% | 0.17028 | -1 | 5 | -0.82972 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-25 | 0.078% | 0% | 0% | 0.299% | 0% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | 228.6889 |  | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-25 | 0.299% | 0% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-26 | 0.07882% | 0% | 0% | 0.3022% | 0% | 70% | 0.17965 | -1 | 5 | -0.82035 | 228.777 |  | 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.3022% | 0% | 70% | 0.17965 | -1 | 5 | -0.82035 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-27 | 0.07964% | 0% | 0% | 0.3054% | -2.872e-23% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | 228.8539 |  | 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-27 | 0.3054% | -2.872e-23% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-28 | 0.08046% | 0% | 0% | 0.3086% | 2.88e-23% | 70% | 0.18924 | -1 | 5 | -0.81076 | 228.9173 |  | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | 0.3086% | 2.88e-23% | 70% | 0.18924 | -1 | 5 | -0.81076 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-29 | 0.08128% | 0% | 0% | 0.3119% | 0% | 70% | 0.19411 | -1 | 5 | -0.80589 | 228.9651 |  | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-29 | 0.3119% | 0% | 70% | 0.19411 | -1 | 5 | -0.80589 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-30 | 0.0821% | 0% | 0% | 0.3151% | 1.448e-23% | 70% | 0.19903 | -1 | 5 | -0.80097 | 228.9985 |  | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 0.3151% | 1.448e-23% | 70% | 0.19903 | -1 | 5 | -0.80097 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-05-31 | 0.08292% | 0% | 0% | 0.3183% | 0% | 70% | 0.20398 | -1 | 5 | -0.79602 | 229.0187 |  | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0.3183% | 0% | 70% | 0.20398 | -1 | 5 | -0.79602 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-06-01 | 0.08374% | 0% | 0% | 0.3215% | 0% | 70% | 0.20897 | -1 | 5 | -0.79103 | 229.0266 |  | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 0.3215% | 0% | 70% | 0.20897 | -1 | 5 | -0.79103 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 185.164 | 185.164 | 185.3207 | 185.9245 | 185.9245 | 0.80849 |  | 185.9245 | 2020 | 2020-06-02 | 0.08456% | 0% | 0% | 0.3248% | 0% | 70% | 0.214 | -1 | 5 | -0.786 | 229.0233 |  | 2020-06-02 | 185.164 | 185.3207 | 185.9245 | 2020-06-02 | 0.3248% | 0% | 70% | 0.214 | -1 | 5 | -0.786 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 66.884 | 66.884 | 66.9412 | 67.1614 | 67.1614 | 0.29206 |  | 67.1614 | 2020 | 2020-06-03 | 0.08538% | 0% | 0% | 0.328% | 0% | 70% | 0.21905 | -1 | 5 | -0.78095 | 229.0099 |  | 2020-06-03 | 66.884 | 66.9412 | 67.1614 | 2020-06-03 | 0.328% | 0% | 70% | 0.21905 | -1 | 5 | -0.78095 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 106.595 | 106.595 | 106.687 | 107.0415 | 107.0415 | 0.46551 |  | 107.0415 | 2020 | 2020-06-04 | 0.08621% | 0% | 0% | 0.3312% | 7.346e-24% | 70% | 0.22413 | -1 | 5 | -0.77587 | 228.9876 |  | 2020-06-04 | 106.595 | 106.687 | 107.0415 | 2020-06-04 | 0.3312% | 7.346e-24% | 70% | 0.22413 | -1 | 5 | -0.77587 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 94.948 | 94.948 | 95.0307 | 95.3496 | 95.3496 | 0.4147 |  | 95.3496 | 2020 | 2020-06-05 | 0.08703% | 0% | 0% | 0.3344% | 0% | 70% | 0.22924 | -1 | 5 | -0.77076 | 228.9573 |  | 2020-06-05 | 94.948 | 95.0307 | 95.3496 | 2020-06-05 | 0.3344% | 0% | 70% | 0.22924 | -1 | 5 | -0.77076 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 101.598 | 101.598 | 101.6873 | 102.0318 | 102.0318 | 0.44381 |  | 102.0318 | 2020 | 2020-06-06 | 0.08785% | 0% | 0% | 0.3376% | 0% | 70% | 0.23435 | -1 | 5 | -0.76565 | 228.9201 |  | 2020-06-06 | 101.598 | 101.6873 | 102.0318 | 2020-06-06 | 0.3376% | 0% | 70% | 0.23435 | -1 | 5 | -0.76565 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 139.606 | 139.606 | 139.7299 | 140.2078 | 140.2078 | 0.60996 |  | 140.2078 | 2020 | 2020-06-07 | 0.08867% | 0% | 0% | 0.3408% | 0% | 70% | 0.23949 | -1 | 5 | -0.76051 | 228.8771 |  | 2020-06-07 | 139.606 | 139.7299 | 140.2078 | 2020-06-07 | 0.3408% | 0% | 70% | 0.23949 | -1 | 5 | -0.76051 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 166.824 | 166.824 | 166.9734 | 167.5499 | 167.5499 | 0.72903 |  | 167.5499 | 2020 | 2020-06-08 | 0.08949% | 0% | 0% | 0.344% | 0% | 70% | 0.24463 | -1 | 5 | -0.75537 | 228.8294 |  | 2020-06-08 | 166.824 | 166.9734 | 167.5499 | 2020-06-08 | 0.344% | 0% | 70% | 0.24463 | -1 | 5 | -0.75537 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 98.503 | 98.503 | 98.592 | 98.9356 | 98.9356 | 0.43056 |  | 98.9356 | 2020 | 2020-06-09 | 0.09031% | 0% | 0% | 0.3472% | 0% | 70% | 0.24977 | -1 | 5 | -0.75023 | 228.7781 |  | 2020-06-09 | 98.503 | 98.592 | 98.9356 | 2020-06-09 | 0.3472% | 0% | 70% | 0.24977 | -1 | 5 | -0.75023 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 169.946 | 169.946 | 170.101 | 170.6992 | 170.6992 | 0.74302 |  | 170.6992 | 2020 | 2020-06-10 | 0.09113% | 0% | 0% | 0.3504% | 0% | 70% | 0.25492 | -1 | 5 | -0.74508 | 228.7243 |  | 2020-06-10 | 169.946 | 170.101 | 170.6992 | 2020-06-10 | 0.3504% | 0% | 70% | 0.25492 | -1 | 5 | -0.74508 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 108.203 | 108.203 | 108.3026 | 108.687 | 108.687 | 0.47319 |  | 108.687 | 2020 | 2020-06-11 | 0.09195% | 0% | 0% | 0.3536% | 0% | 70% | 0.26006 | -1 | 5 | -0.73994 | 228.6664 |  | 2020-06-11 | 108.203 | 108.3026 | 108.687 | 2020-06-11 | 0.3536% | 0% | 70% | 0.26006 | -1 | 5 | -0.73994 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 195.097 | 195.097 | 195.2782 | 195.9775 | 195.9775 | 0.85343 |  | 195.9775 | 2020 | 2020-06-12 | 0.09277% | 0% | 0% | 0.3568% | 0% | 70% | 0.26519 | -1 | 5 | -0.73481 | 228.6025 |  | 2020-06-12 | 195.097 | 195.2782 | 195.9775 | 2020-06-12 | 0.3568% | 0% | 70% | 0.26519 | -1 | 5 | -0.73481 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 154.47 | 154.47 | 154.6147 | 155.1734 | 155.1734 | 0.67592 |  | 155.1734 | 2020 | 2020-06-13 | 0.09359% | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 70% | 0.27031 | -1 | 5 | -0.72969 | 228.5324 |  | 2020-06-13 | 154.47 | 154.6147 | 155.1734 | 2020-06-13 | 0.36% | 0% | 70% | 0.27031 | -1 | 5 | -0.72969 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 170.129 | 170.129 | 170.2898 | 170.9105 | 170.9105 | 0.74469 |  | 170.9105 | 2020 | 2020-06-14 | 0.09441% | 0% | 0% | 0.3632% | 0% | 70% | 0.27541 | -1 | 5 | -0.72459 | 228.456 |  | 2020-06-14 | 170.129 | 170.2898 | 170.9105 | 2020-06-14 | 0.3632% | 0% | 70% | 0.27541 | -1 | 5 | -0.72459 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 166.035 | 166.035 | 166.1933 | 166.8044 | 166.8044 | 0.72703 |  | 166.8044 | 2020 | 2020-06-15 | 0.09523% | 0% | 0% | 0.3664% | 0% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 228.3731 |  | 2020-06-15 | 166.035 | 166.1933 | 166.8044 | 2020-06-15 | 0.3664% | 0% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 127.234 | 127.234 | 127.3563 | 127.8287 | 127.8287 | 0.55735 |  | 127.8287 | 2020 | 2020-06-16 | 0.09605% | 0% | 0% | 0.3696% | 0% | 70% | 0.28555 | -1 | 5 | -0.71445 | 228.2837 |  | 2020-06-16 | 127.234 | 127.3563 | 127.8287 | 2020-06-16 | 0.3696% | 0% | 70% | 0.28555 | -1 | 5 | -0.71445 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 196.693 | 196.693 | 196.8837 | 197.6203 | 197.6203 | 0.86198 |  | 197.6203 | 2020 | 2020-06-17 | 0.09687% | 0% | 0% | 0.3727% | 0% | 70% | 0.29057 | -1 | 5 | -0.70943 | 228.1877 |  | 2020-06-17 | 196.693 | 196.8837 | 197.6203 | 2020-06-17 | 0.3727% | 0% | 70% | 0.29057 | -1 | 5 | -0.70943 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 151.357 | 151.357 | 151.505 | 152.0767 | 152.0767 | 0.6636 |  | 152.0767 | 2020 | 2020-06-18 | 0.09769% | 0% | 0% | 0.3759% | 0% | 70% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | 228.0849 |  | 2020-06-18 | 151.357 | 151.505 | 152.0767 | 2020-06-18 | 0.3759% | 0% | 70% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 199.403 | 199.403 | 199.5996 | 200.3591 | 200.3591 | 0.87467 |  | 200.3591 | 2020 | 2020-06-19 | 0.09851% | 0% | 0% | 0.379% | 0% | 70% | 0.30052 | -1 | 5 | -0.69948 | 227.9753 |  | 2020-06-19 | 199.403 | 199.5996 | 200.3591 | 2020-06-19 | 0.379% | 0% | 70% | 0.30052 | -1 | 5 | -0.69948 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 203.056 | 203.056 | 203.2579 | 204.0377 | 204.0377 | 0.89115 |  | 204.0377 | 2020 | 2020-06-20 | 0.09933% | 0% | 0% | 0.3822% | -9.572e-25% | 70% | 0.30543 | -1 | 5 | -0.69457 | 227.8588 |  | 2020-06-20 | 203.056 | 203.2579 | 204.0377 | 2020-06-20 | 0.3822% | -9.572e-25% | 70% | 0.30543 | -1 | 5 | -0.69457 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 228.834 | 228.834 | 229.0634 | 229.9495 | 229.9495 | 1.0048 |  | 229.9495 | 2020 | 2020-06-21 | 0.1002% | 0% | 0% | 0.3853% | 9.594e-25% | 70% | 0.3103 | -1 | 5 | -0.6897 | 227.7352 |  | 2020-06-21 | 228.834 | 229.0634 | 229.9495 | 2020-06-21 | 0.3853% | 9.594e-25% | 70% | 0.3103 | -1 | 5 | -0.6897 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 188.31 | 188.31 | 188.5003 | 189.2355 | 189.2355 | 0.82736 |  | 189.2355 | 2020 | 2020-06-22 | 0.101% | 0% | 0% | 0.3885% | 0% | 70% | 0.31512 | -1 | 5 | -0.68488 | 227.6044 |  | 2020-06-22 | 188.31 | 188.5003 | 189.2355 | 2020-06-22 | 0.3885% | 0% | 70% | 0.31512 | -1 | 5 | -0.68488 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 227.403 | 227.403 | 227.6347 | 228.5296 | 228.5296 | 0.99972 |  | 228.5296 | 2020 | 2020-06-23 | 0.1018% | 0% | 0% | 0.3916% | 9.635e-25% | 70% | 0.31989 | -1 | 5 | -0.68011 | 227.4663 |  | 2020-06-23 | 227.403 | 227.6347 | 228.5296 | 2020-06-23 | 0.3916% | 9.635e-25% | 70% | 0.31989 | -1 | 5 | -0.68011 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 216.008 | 216.008 | 216.2299 | 217.0868 | 217.0868 | 0.95023 |  | 217.0868 | 2020 | 2020-06-24 | 0.1026% | 0% | 0% | 0.3947% | 0% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | 227.3209 |  | 2020-06-24 | 216.008 | 216.2299 | 217.0868 | 2020-06-24 | 0.3947% | 0% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 198.752 | 198.752 | 198.9578 | 199.7525 | 199.7525 | 0.87491 |  | 199.7525 | 2020 | 2020-06-25 | 0.1034% | 0% | 0% | 0.3978% | 0% | 70% | 0.32926 | -1 | 5 | -0.67074 | 227.1692 |  | 2020-06-25 | 198.752 | 198.9578 | 199.7525 | 2020-06-25 | 0.3978% | 0% | 70% | 0.32926 | -1 | 5 | -0.67074 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 190.531 | 190.531 | 190.7299 | 191.4976 | 191.4976 | 0.8393 |  | 191.4976 | 2020 | 2020-06-26 | 0.1043% | 0% | 0% | 0.4009% | 0% | 70% | 0.33386 | -1 | 5 | -0.66614 | 227.0121 |  | 2020-06-26 | 190.531 | 190.7299 | 191.4976 | 2020-06-26 | 0.4009% | 0% | 70% | 0.33386 | -1 | 5 | -0.66614 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 157.816 | 157.816 | 157.982 | 158.6229 | 158.6229 | 0.69569 |  | 158.6229 | 2020 | 2020-06-27 | 0.1051% | 0% | 0% | 0.404% | 0% | 70% | 0.33839 | -1 | 5 | -0.66161 | 226.8492 |  | 2020-06-27 | 157.816 | 157.982 | 158.6229 | 2020-06-27 | 0.404% | 0% | 70% | 0.33839 | -1 | 5 | -0.66161 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 172.777 | 172.777 | 172.9602 | 173.6672 | 173.6672 | 0.76221 |  | 173.6672 | 2020 | 2020-06-28 | 0.1059% | 0% | 0% | 0.4071% | 0% | 70% | 0.34286 | -1 | 5 | -0.65714 | 226.68 |  | 2020-06-28 | 172.777 | 172.9602 | 173.6672 | 2020-06-28 | 0.4071% | 0% | 70% | 0.34286 | -1 | 5 | -0.65714 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 97.641 | 97.641 | 97.7453 | 98.1479 | 98.1479 | 0.43108 |  | 98.1479 | 2020 | 2020-06-29 | 0.1067% | 0% | 0% | 0.4102% | 0% | 70% | 0.34726 | -1 | 5 | -0.65274 | 226.5041 |  | 2020-06-29 | 97.641 | 97.7453 | 98.1479 | 2020-06-29 | 0.4102% | 0% | 70% | 0.34726 | -1 | 5 | -0.65274 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 220.66 | 220.66 | 220.8976 | 221.8143 | 221.8143 | 0.97499 |  | 221.8143 | 2020 | 2020-06-30 | 0.1075% | 0% | 0% | 0.4133% | 0% | 70% | 0.35159 | -1 | 5 | -0.64841 | 226.3211 |  | 2020-06-30 | 220.66 | 220.8976 | 221.8143 | 2020-06-30 | 0.4133% | 0% | 70% | 0.35159 | -1 | 5 | -0.64841 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 176.093 | 176.093 | 176.284 | 177.0211 | 177.0211 | 0.77872 |  | 177.0211 | 2020 | 2020-07-01 | 0.1084% | 0% | 0% | 0.4164% | 0% | 70% | 0.35585 | -1 | 5 | -0.64415 | 226.1305 |  | 2020-07-01 | 176.093 | 176.284 | 177.0211 | 2020-07-01 | 0.4164% | 0% | 70% | 0.35585 | -1 | 5 | -0.64415 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 75.198 | 75.198 | 75.2802 | 75.5973 | 75.5973 | 0.33283 |  | 75.5973 | 2020 | 2020-07-02 | 0.1092% | 0% | 0% | 0.4194% | 0% | 70% | 0.36004 | -1 | 5 | -0.63996 | 225.932 |  | 2020-07-02 | 75.198 | 75.2802 | 75.5973 | 2020-07-02 | 0.4194% | 0% | 70% | 0.36004 | -1 | 5 | -0.63996 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 172.733 | 172.733 | 172.9232 | 173.6569 | 173.6569 | 0.76524 |  | 173.6569 | 2020 | 2020-07-03 | 0.11% | 0% | 0% | 0.4225% | 0% | 70% | 0.36415 | -1 | 5 | -0.63585 | 225.725 |  | 2020-07-03 | 172.733 | 172.9232 | 173.6569 | 2020-07-03 | 0.4225% | 0% | 70% | 0.36415 | -1 | 5 | -0.63585 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 217.944 | 217.944 | 218.1858 | 219.1182 | 219.1182 | 0.96645 |  | 219.1182 | 2020 | 2020-07-04 | 0.1108% | 0% | 0% | 0.4255% | 0% | 70% | 0.36818 | -1 | 5 | -0.63182 | 225.5093 |  | 2020-07-04 | 217.944 | 218.1858 | 219.1182 | 2020-07-04 | 0.4255% | 0% | 70% | 0.36818 | -1 | 5 | -0.63182 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 221.487 | 221.487 | 221.7345 | 222.6889 | 222.6889 | 0.98314 |  | 222.6889 | 2020 | 2020-07-05 | 0.1116% | 0% | 0% | 0.4286% | 0% | 70% | 0.37214 | -1 | 5 | -0.62786 | 225.2842 |  | 2020-07-05 | 221.487 | 221.7345 | 222.6889 | 2020-07-05 | 0.4286% | 0% | 70% | 0.37214 | -1 | 5 | -0.62786 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 135.994 | 135.994 | 136.1471 | 136.7373 | 136.7373 | 0.60428 |  | 136.7373 | 2020 | 2020-07-06 | 0.1125% | 0% | 0% | 0.4316% | 0% | 70% | 0.37602 | -1 | 5 | -0.62398 | 225.0495 |  | 2020-07-06 | 135.994 | 136.1471 | 136.7373 | 2020-07-06 | 0.4316% | 0% | 70% | 0.37602 | -1 | 5 | -0.62398 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 230.737 | 230.737 | 230.9987 | 232.007 | 232.007 | 1.0264 |  | 232.007 | 2020 | 2020-07-07 | 0.1133% | 0% | 0% | 0.4346% | 0% | 70% | 0.37981 | -1 | 5 | -0.62019 | 224.8047 |  | 2020-07-07 | 230.737 | 230.9987 | 232.007 | 2020-07-07 | 0.4346% | 0% | 70% | 0.37981 | -1 | 5 | -0.62019 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 223.868 | 223.868 | 224.1237 | 225.1089 | 225.1089 | 0.99697 |  | 225.1089 | 2020 | 2020-07-08 | 0.1141% | 0% | 0% | 0.4376% | 0% | 70% | 0.38353 | -1 | 5 | -0.61647 | 224.5493 |  | 2020-07-08 | 223.868 | 224.1237 | 225.1089 | 2020-07-08 | 0.4376% | 0% | 70% | 0.38353 | -1 | 5 | -0.61647 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 210.656 | 210.656 | 210.8984 | 211.8318 | 211.8318 | 0.93924 |  | 211.8318 | 2020 | 2020-07-09 | 0.1149% | 0% | 0% | 0.4406% | 0% | 70% | 0.38717 | -1 | 5 | -0.61283 | 224.2834 |  | 2020-07-09 | 210.656 | 210.8984 | 211.8318 | 2020-07-09 | 0.4406% | 0% | 70% | 0.38717 | -1 | 5 | -0.61283 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 178.742 | 178.742 | 178.9491 | 179.7466 | 179.7466 | 0.79793 |  | 179.7466 | 2020 | 2020-07-10 | 0.1157% | 0% | 0% | 0.4436% | 0% | 70% | 0.39073 | -1 | 5 | -0.60927 | 224.0072 |  | 2020-07-10 | 178.742 | 178.9491 | 179.7466 | 2020-07-10 | 0.4436% | 0% | 70% | 0.39073 | -1 | 5 | -0.60927 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 160.942 | 160.942 | 161.1298 | 161.8527 | 161.8527 | 0.71939 |  | 161.8527 | 2020 | 2020-07-11 | 0.1166% | 0% | 0% | 0.4466% | 0% | 70% | 0.3942 | -1 | 5 | -0.6058 | 223.7213 |  | 2020-07-11 | 160.942 | 161.1298 | 161.8527 | 2020-07-11 | 0.4466% | 0% | 70% | 0.3942 | -1 | 5 | -0.6058 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 142.125 | 142.125 | 142.292 | 142.9347 | 142.9347 | 0.63612 |  | 142.9347 | 2020 | 2020-07-12 | 0.1174% | 0% | 0% | 0.4496% | 0% | 70% | 0.39759 | -1 | 5 | -0.60241 | 223.4259 |  | 2020-07-12 | 142.125 | 142.292 | 142.9347 | 2020-07-12 | 0.4496% | 0% | 70% | 0.39759 | -1 | 5 | -0.60241 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 222.965 | 222.965 | 223.2289 | 224.2438 | 224.2438 | 0.9993 |  | 224.2438 | 2020 | 2020-07-13 | 0.1182% | 0% | 0% | 0.4526% | 0% | 70% | 0.40091 | -1 | 5 | -0.59909 | 223.1212 |  | 2020-07-13 | 222.965 | 223.2289 | 224.2438 | 2020-07-13 | 0.4526% | 0% | 70% | 0.40091 | -1 | 5 | -0.59909 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 182.485 | 182.485 | 182.7025 | 183.5387 | 183.5387 | 0.81902 |  | 183.5387 | 2020 | 2020-07-14 | 0.119% | 0% | 0% | 0.4556% | 0% | 70% | 0.40414 | -1 | 5 | -0.59586 | 222.8077 |  | 2020-07-14 | 182.485 | 182.7025 | 183.5387 | 2020-07-14 | 0.4556% | 0% | 70% | 0.40414 | -1 | 5 | -0.59586 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 86.939 | 86.939 | 87.0433 | 87.4443 | 87.4443 | 0.39076 |  | 87.4443 | 2020 | 2020-07-15 | 0.1198% | 0% | 0% | 0.4586% | 0% | 70% | 0.40729 | -1 | 5 | -0.59271 | 222.4857 |  | 2020-07-15 | 86.939 | 87.0433 | 87.4443 | 2020-07-15 | 0.4586% | 0% | 70% | 0.40729 | -1 | 5 | -0.59271 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 95.864 | 95.864 | 95.9798 | 96.4248 | 96.4248 | 0.43152 |  | 96.4248 | 2020 | 2020-07-16 | 0.1207% | 0% | 0% | 0.4615% | 0% | 70% | 0.41036 | -1 | 5 | -0.58964 | 222.1555 |  | 2020-07-16 | 95.864 | 95.9798 | 96.4248 | 2020-07-16 | 0.4615% | 0% | 70% | 0.41036 | -1 | 5 | -0.58964 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 97.88 | 97.88 | 97.9991 | 98.4564 | 98.4564 | 0.44126 |  | 98.4564 | 2020 | 2020-07-17 | 0.1215% | 0% | 0% | 0.4645% | 0% | 70% | 0.41335 | -1 | 5 | -0.58665 | 221.8174 |  | 2020-07-17 | 97.88 | 97.9991 | 98.4564 | 2020-07-17 | 0.4645% | 0% | 70% | 0.41335 | -1 | 5 | -0.58665 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 223.327 | 223.327 | 223.6005 | 224.6506 | 224.6506 | 1.0084 |  | 224.6506 | 2020 | 2020-07-18 | 0.1223% | 0% | 0% | 0.4674% | 0% | 70% | 0.41626 | -1 | 5 | -0.58374 | 221.4717 |  | 2020-07-18 | 223.327 | 223.6005 | 224.6506 | 2020-07-18 | 0.4674% | 0% | 70% | 0.41626 | -1 | 5 | -0.58374 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 220.009 | 220.009 | 220.2802 | 221.3213 | 221.3213 | 0.99498 |  | 221.3213 | 2020 | 2020-07-19 | 0.1231% | 0% | 0% | 0.4704% | 0% | 70% | 0.41909 | -1 | 5 | -0.58091 | 221.1187 |  | 2020-07-19 | 220.009 | 220.2802 | 221.3213 | 2020-07-19 | 0.4704% | 0% | 70% | 0.41909 | -1 | 5 | -0.58091 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 189.351 | 189.351 | 189.586 | 190.4876 | 190.4876 | 0.85773 |  | 190.4876 | 2020 | 2020-07-20 | 0.1239% | 0% | 0% | 0.4733% | -6.473e-23% | 70% | 0.42185 | -1 | 5 | -0.57815 | 220.7588 |  | 2020-07-20 | 189.351 | 189.586 | 190.4876 | 2020-07-20 | 0.4733% | -6.473e-23% | 70% | 0.42185 | -1 | 5 | -0.57815 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 206.411 | 206.411 | 206.6689 | 207.6579 | 207.6579 | 0.93656 |  | 207.6579 | 2020 | 2020-07-21 | 0.1248% | 0% | 0% | 0.4763% | 0% | 70% | 0.42453 | -1 | 5 | -0.57547 | 220.3924 |  | 2020-07-21 | 206.411 | 206.6689 | 207.6579 | 2020-07-21 | 0.4763% | 0% | 70% | 0.42453 | -1 | 5 | -0.57547 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 189.87 | 189.87 | 190.1088 | 191.0241 | 191.0241 | 0.86297 |  | 191.0241 | 2020 | 2020-07-22 | 0.1256% | 0% | 0% | 0.4792% | 0% | 70% | 0.42713 | -1 | 5 | -0.57287 | 220.0196 |  | 2020-07-22 | 189.87 | 190.1088 | 191.0241 | 2020-07-22 | 0.4792% | 0% | 70% | 0.42713 | -1 | 5 | -0.57287 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 185.763 | 185.763 | 185.9981 | 186.8992 | 186.8992 | 0.84575 |  | 186.8992 | 2020 | 2020-07-23 | 0.1264% | 0% | 0% | 0.4821% | 0% | 70% | 0.42966 | -1 | 5 | -0.57034 | 219.6424 |  | 2020-07-23 | 185.763 | 185.9981 | 186.8992 | 2020-07-23 | 0.4821% | 0% | 70% | 0.42966 | -1 | 5 | -0.57034 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 217.187 | 217.187 | 217.4637 | 218.5236 | 218.5236 | 0.99054 |  | 218.5236 | 2020 | 2020-07-24 | 0.1272% | 0% | 0% | 0.485% | 0% | 70% | 0.43211 | -1 | 5 | -0.56789 | 219.2616 |  | 2020-07-24 | 217.187 | 217.4637 | 218.5236 | 2020-07-24 | 0.485% | 0% | 70% | 0.43211 | -1 | 5 | -0.56789 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 215.484 | 215.484 | 215.7603 | 216.8183 | 216.8183 | 0.9845 |  | 216.8183 | 2020 | 2020-07-25 | 0.128% | 0% | 0% | 0.488% | 0% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | 218.8763 |  | 2020-07-25 | 215.484 | 215.7603 | 216.8183 | 2020-07-25 | 0.488% | 0% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 166.008 | 166.008 | 166.2222 | 167.0422 | 167.0422 | 0.75981 |  | 167.0422 | 2020 | 2020-07-26 | 0.1289% | 0% | 0% | 0.4909% | 0% | 70% | 0.4368 | -1 | 5 | -0.5632 | 218.4853 |  | 2020-07-26 | 166.008 | 166.2222 | 167.0422 | 2020-07-26 | 0.4909% | 0% | 70% | 0.4368 | -1 | 5 | -0.5632 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 208.812 | 208.812 | 209.0832 | 210.1207 | 210.1207 | 0.95747 |  | 210.1207 | 2020 | 2020-07-27 | 0.1297% | 0% | 0% | 0.4938% | 1.311e-22% | 70% | 0.43904 | -1 | 5 | -0.56096 | 218.0875 |  | 2020-07-27 | 208.812 | 209.0832 | 210.1207 | 2020-07-27 | 0.4938% | 1.311e-22% | 70% | 0.43904 | -1 | 5 | -0.56096 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 127.179 | 127.179 | 127.3452 | 127.9809 | 127.9809 | 0.58424 |  | 127.9809 | 2020 | 2020-07-28 | 0.1305% | 0% | 0% | 0.4967% | 0% | 70% | 0.44122 | -1 | 5 | -0.55878 | 217.6819 |  | 2020-07-28 | 127.179 | 127.3452 | 127.9809 | 2020-07-28 | 0.4967% | 0% | 70% | 0.44122 | -1 | 5 | -0.55878 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 191.824 | 191.824 | 192.0763 | 193.0407 | 193.0407 | 0.88289 |  | 193.0407 | 2020 | 2020-07-29 | 0.1313% | 0% | 0% | 0.4996% | 0% | 70% | 0.44332 | -1 | 5 | -0.55668 | 217.2675 |  | 2020-07-29 | 191.824 | 192.0763 | 193.0407 | 2020-07-29 | 0.4996% | 0% | 70% | 0.44332 | -1 | 5 | -0.55668 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 208.736 | 208.736 | 209.0122 | 210.0678 | 210.0678 | 0.96261 |  | 210.0678 | 2020 | 2020-07-30 | 0.1322% | 0% | 0% | 0.5025% | 0% | 70% | 0.44536 | -1 | 5 | -0.55464 | 216.843 |  | 2020-07-30 | 208.736 | 209.0122 | 210.0678 | 2020-07-30 | 0.5025% | 0% | 70% | 0.44536 | -1 | 5 | -0.55464 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 202.941 | 202.941 | 203.2112 | 204.2434 | 204.2434 | 0.93777 |  | 204.2434 | 2020 | 2020-07-31 | 0.133% | 0% | 0% | 0.5054% | 0% | 70% | 0.44734 | -1 | 5 | -0.55266 | 216.4076 |  | 2020-07-31 | 202.941 | 203.2112 | 204.2434 | 2020-07-31 | 0.5054% | 0% | 70% | 0.44734 | -1 | 5 | -0.55266 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 162.306 | 162.306 | 162.5234 | 163.3537 | 163.3537 | 0.75156 |  | 163.3537 | 2020 | 2020-08-01 | 0.1338% | 0% | 0% | 0.5083% | -1.323e-22% | 70% | 0.44925 | -1 | 5 | -0.55075 | 215.96 |  | 2020-08-01 | 162.306 | 162.5234 | 163.3537 | 2020-08-01 | 0.5083% | -1.323e-22% | 70% | 0.44925 | -1 | 5 | -0.55075 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 129.007 | 129.007 | 129.1809 | 129.8446 | 129.8446 | 0.59864 |  | 129.8446 | 2020 | 2020-08-02 | 0.1346% | 0% | 0% | 0.5111% | 0% | 70% | 0.4511 | -1 | 5 | -0.5489 | 215.4993 |  | 2020-08-02 | 129.007 | 129.1809 | 129.8446 | 2020-08-02 | 0.5111% | 0% | 70% | 0.4511 | -1 | 5 | -0.5489 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 176.124 | 176.124 | 176.3629 | 177.2741 | 177.2741 | 0.81909 |  | 177.2741 | 2020 | 2020-08-03 | 0.1354% | 0% | 0% | 0.514% | 0% | 70% | 0.45289 | -1 | 5 | -0.54711 | 215.0244 |  | 2020-08-03 | 176.124 | 176.3629 | 177.2741 | 2020-08-03 | 0.514% | 0% | 70% | 0.45289 | -1 | 5 | -0.54711 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 216.215 | 216.215 | 216.51 | 217.6349 | 217.6349 | 1.0078 |  | 217.6349 | 2020 | 2020-08-04 | 0.1363% | 0% | 0% | 0.5169% | 0% | 70% | 0.45462 | -1 | 5 | -0.54538 | 214.5341 |  | 2020-08-04 | 216.215 | 216.51 | 217.6349 | 2020-08-04 | 0.5169% | 0% | 70% | 0.45462 | -1 | 5 | -0.54538 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 214.928 | 214.928 | 215.223 | 216.3475 | 216.3475 | 1.0042 |  | 216.3475 | 2020 | 2020-08-05 | 0.1371% | 0% | 0% | 0.5198% | 0% | 70% | 0.45629 | -1 | 5 | -0.54371 | 214.0274 |  | 2020-08-05 | 214.928 | 215.223 | 216.3475 | 2020-08-05 | 0.5198% | 0% | 70% | 0.45629 | -1 | 5 | -0.54371 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 210.747 | 210.747 | 211.038 | 212.1467 | 212.1467 | 0.98708 |  | 212.1467 | 2020 | 2020-08-06 | 0.1379% | 0% | 0% | 0.5226% | 0% | 70% | 0.45791 | -1 | 5 | -0.54209 | 213.5049 |  | 2020-08-06 | 210.747 | 211.038 | 212.1467 | 2020-08-06 | 0.5226% | 0% | 70% | 0.45791 | -1 | 5 | -0.54209 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 205.141 | 205.141 | 205.426 | 206.5111 | 206.5111 | 0.96325 |  | 206.5111 | 2020 | 2020-08-07 | 0.1387% | 0% | 0% | 0.5255% | 4.83e-08% | 70% | 0.45948 | -1 | 5 | -0.54052 | 212.9679 |  | 2020-08-07 | 205.141 | 205.426 | 206.5111 | 2020-08-07 | 0.5255% | 4.83e-08% | 70% | 0.45948 | -1 | 5 | -0.54052 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 197.413 | 197.413 | 197.6888 | 198.7389 | 198.7389 | 0.92937 |  | 198.7389 | 2020 | 2020-08-08 | 0.1395% | 0% | 0% | 0.5283% | 1.457e-07% | 70% | 0.46099 | -1 | 5 | -0.53901 | 212.417 |  | 2020-08-08 | 197.413 | 197.6888 | 198.7389 | 2020-08-08 | 0.5283% | 1.457e-07% | 70% | 0.46099 | -1 | 5 | -0.53901 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 155.551 | 155.551 | 155.7696 | 156.6015 | 156.6015 | 0.73424 |  | 156.6015 | 2020 | 2020-08-09 | 0.1404% | 0% | 0% | 0.5312% | 2.931e-07% | 70% | 0.46245 | -1 | 5 | -0.53755 | 211.8529 |  | 2020-08-09 | 155.551 | 155.7696 | 156.6015 | 2020-08-09 | 0.5312% | 2.931e-07% | 70% | 0.46245 | -1 | 5 | -0.53755 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 149.095 | 149.095 | 149.3058 | 150.1074 | 150.1074 | 0.70569 |  | 150.1074 | 2020 | 2020-08-10 | 0.1412% | 0% | 0% | 0.5341% | 4.912e-07% | 70% | 0.46386 | -1 | 5 | -0.53614 | 211.2759 |  | 2020-08-10 | 149.095 | 149.3058 | 150.1074 | 2020-08-10 | 0.5341% | 4.912e-07% | 70% | 0.46386 | -1 | 5 | -0.53614 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 174.64 | 174.64 | 174.8883 | 175.8324 | 175.8324 | 0.82891 |  | 175.8324 | 2020 | 2020-08-11 | 0.142% | 0% | 0% | 0.5369% | 7.408e-07% | 70% | 0.46522 | -1 | 5 | -0.53478 | 210.6866 |  | 2020-08-11 | 174.64 | 174.8883 | 175.8324 | 2020-08-11 | 0.5369% | 7.408e-07% | 70% | 0.46522 | -1 | 5 | -0.53478 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 118.478 | 118.478 | 118.6474 | 119.2913 | 119.2913 | 0.56395 |  | 119.2913 | 2020 | 2020-08-12 | 0.1428% | 0% | 0% | 0.5397% | 1.043e-06% | 70% | 0.46653 | -1 | 5 | -0.53347 | 210.0857 |  | 2020-08-12 | 118.478 | 118.6474 | 119.2913 | 2020-08-12 | 0.5397% | 1.043e-06% | 70% | 0.46653 | -1 | 5 | -0.53347 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 67.415 | 67.415 | 67.512 | 67.8803 | 67.8803 | 0.32183 |  | 67.8803 | 2020 | 2020-08-13 | 0.1436% | 0% | 0% | 0.5426% | 1.398e-06% | 70% | 0.4678 | -1 | 5 | -0.5322 | 209.4735 |  | 2020-08-13 | 67.415 | 67.512 | 67.8803 | 2020-08-13 | 0.5426% | 1.398e-06% | 70% | 0.4678 | -1 | 5 | -0.5322 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 184.689 | 184.689 | 184.9562 | 185.9705 | 185.9705 | 0.88431 |  | 185.9705 | 2020 | 2020-08-14 | 0.1445% | 0% | 0% | 0.5454% | 1.807e-06% | 70% | 0.46902 | -1 | 5 | -0.53098 | 208.8507 |  | 2020-08-14 | 184.689 | 184.9562 | 185.9705 | 2020-08-14 | 0.5454% | 1.807e-06% | 70% | 0.46902 | -1 | 5 | -0.53098 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 178.727 | 178.727 | 178.987 | 179.9737 | 179.9737 | 0.85837 |  | 179.9737 | 2020 | 2020-08-15 | 0.1453% | 0% | 0% | 0.5482% | 2.271e-06% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 208.2177 |  | 2020-08-15 | 178.727 | 178.987 | 179.9737 | 2020-08-15 | 0.5482% | 2.271e-06% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 73.94 | 73.94 | 74.0482 | 74.4585 | 74.4585 | 0.35621 |  | 74.4585 | 2020 | 2020-08-16 | 0.1461% | 0% | 0% | 0.5511% | 2.79e-06% | 70% | 0.47134 | -1 | 5 | -0.52866 | 207.5752 |  | 2020-08-16 | 73.94 | 74.0482 | 74.4585 | 2020-08-16 | 0.5511% | 2.79e-06% | 70% | 0.47134 | -1 | 5 | -0.52866 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 165.469 | 165.469 | 165.7125 | 166.6354 | 166.6354 | 0.79966 |  | 166.6354 | 2020 | 2020-08-17 | 0.1469% | 0% | 0% | 0.5539% | 3.366e-06% | 70% | 0.47244 | -1 | 5 | -0.52756 | 206.9237 |  | 2020-08-17 | 165.469 | 165.7125 | 166.6354 | 2020-08-17 | 0.5539% | 3.366e-06% | 70% | 0.47244 | -1 | 5 | -0.52756 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 150.022 | 150.022 | 150.244 | 151.0851 | 151.0851 | 0.72733 |  | 151.0851 | 2020 | 2020-08-18 | 0.1477% | 0% | 0% | 0.5567% | 3.998e-06% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | 206.2636 |  | 2020-08-18 | 150.022 | 150.244 | 151.0851 | 2020-08-18 | 0.5567% | 3.998e-06% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 201.23 | 201.23 | 201.5294 | 202.6633 | 202.6633 | 0.97877 |  | 202.6633 | 2020 | 2020-08-19 | 0.1486% | 0% | 0% | 0.5595% | 4.689e-06% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | 205.5956 |  | 2020-08-19 | 201.23 | 201.5294 | 202.6633 | 2020-08-19 | 0.5595% | 4.689e-06% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 204.763 | 204.763 | 205.0693 | 206.229 | 206.229 | 0.99924 |  | 206.229 | 2020 | 2020-08-20 | 0.1494% | 0% | 0% | 0.5623% | 5.438e-06% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 204.9188 |  | 2020-08-20 | 204.763 | 205.0693 | 206.229 | 2020-08-20 | 0.5623% | 5.438e-06% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 159.528 | 159.528 | 159.768 | 160.676 | 160.676 | 0.78111 |  | 160.676 | 2020 | 2020-08-21 | 0.1502% | 0% | 0% | 0.5651% | 7.35e-06% | 70% | 0.47645 | -1 | 5 | -0.52355 | 204.232 |  | 2020-08-21 | 159.528 | 159.768 | 160.676 | 2020-08-21 | 0.5651% | 7.35e-06% | 70% | 0.47645 | -1 | 5 | -0.52355 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 148.899 | 148.899 | 149.1242 | 149.9759 | 149.9759 | 0.73156 |  | 149.9759 | 2020 | 2020-08-22 | 0.151% | 0% | 0% | 0.5679% | 1.039e-05% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 203.5354 |  | 2020-08-22 | 148.899 | 149.1242 | 149.9759 | 2020-08-22 | 0.5679% | 1.039e-05% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 160.759 | 160.759 | 161.0035 | 161.9276 | 161.9276 | 0.79258 |  | 161.9276 | 2020 | 2020-08-23 | 0.1518% | 0% | 0% | 0.5707% | 1.458e-05% | 70% | 0.47824 | -1 | 5 | -0.52176 | 202.8288 |  | 2020-08-23 | 160.759 | 161.0035 | 161.9276 | 2020-08-23 | 0.5707% | 1.458e-05% | 70% | 0.47824 | -1 | 5 | -0.52176 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 182.628 | 182.628 | 182.9072 | 183.9622 | 183.9623 | 0.9036 |  | 183.9623 | 2020 | 2020-08-24 | 0.1527% | 0% | 0% | 0.5735% | 1.993e-05% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 202.1123 |  | 2020-08-24 | 182.628 | 182.9072 | 183.9622 | 2020-08-24 | 0.5735% | 1.993e-05% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 200.062 | 200.062 | 200.3695 | 201.5309 | 201.531 | 0.99343 |  | 201.531 | 2020 | 2020-08-25 | 0.1535% | 0% | 0% | 0.5763% | 2.646e-05% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | 201.3858 |  | 2020-08-25 | 200.062 | 200.3695 | 201.5309 | 2020-08-25 | 0.5763% | 2.646e-05% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 86.579 | 86.579 | 86.7128 | 87.2178 | 87.2178 | 0.43149 |  | 87.2178 | 2020 | 2020-08-26 | 0.1543% | 0% | 0% | 0.5791% | 3.418e-05% | 70% | 0.48069 | -1 | 5 | -0.51931 | 200.6494 |  | 2020-08-26 | 86.579 | 86.7128 | 87.2178 | 2020-08-26 | 0.5791% | 3.418e-05% | 70% | 0.48069 | -1 | 5 | -0.51931 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 191.181 | 191.181 | 191.478 | 192.5986 | 192.5987 | 0.95637 |  | 192.5987 | 2020 | 2020-08-27 | 0.1551% | 0% | 0% | 0.5818% | 5.23e-05% | 70% | 0.48145 | -1 | 5 | -0.51855 | 199.9031 |  | 2020-08-27 | 191.181 | 191.478 | 192.5986 | 2020-08-27 | 0.5818% | 5.23e-05% | 70% | 0.48145 | -1 | 5 | -0.51855 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 35.04 | 35.04 | 35.0947 | 35.3011 | 35.3011 | 0.17595 |  | 35.3011 | 2020 | 2020-08-28 | 0.1559% | 0% | 0% | 0.5846% | 8.095e-05% | 70% | 0.48217 | -1 | 5 | -0.51783 | 199.1468 |  | 2020-08-28 | 35.04 | 35.0947 | 35.3011 | 2020-08-28 | 0.5846% | 8.095e-05% | 70% | 0.48217 | -1 | 5 | -0.51783 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 93.551 | 93.551 | 93.6979 | 94.2515 | 94.2515 | 0.47157 |  | 94.2515 | 2020 | 2020-08-29 | 0.1568% | 0% | 0% | 0.5874% | 0.0001203% | 70% | 0.48287 | -1 | 5 | -0.51713 | 198.3806 |  | 2020-08-29 | 93.551 | 93.6979 | 94.2515 | 2020-08-29 | 0.5874% | 0.0001203% | 70% | 0.48287 | -1 | 5 | -0.51713 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 109.652 | 109.652 | 109.8251 | 110.477 | 110.4771 | 0.55491 |  | 110.4771 | 2020 | 2020-08-30 | 0.1576% | 0% | 0% | 0.5901% | 0.0001705% | 70% | 0.48355 | -1 | 5 | -0.51645 | 197.6044 |  | 2020-08-30 | 109.652 | 109.8251 | 110.477 | 2020-08-30 | 0.5901% | 0.0001705% | 70% | 0.48355 | -1 | 5 | -0.51645 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 174.145 | 174.145 | 174.4213 | 175.4615 | 175.4619 | 0.8848 |  | 175.4619 | 2020 | 2020-08-31 | 0.1584% | 0% | 0% | 0.5929% | 0.0002317% | 70% | 0.4842 | -1 | 5 | -0.5158 | 196.8184 |  | 2020-08-31 | 174.145 | 174.4213 | 175.4615 | 2020-08-31 | 0.5929% | 0.0002317% | 70% | 0.4842 | -1 | 5 | -0.5158 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 177.48 | 177.48 | 177.763 | 178.8281 | 178.8286 | 0.90541 |  | 178.8286 | 2020 | 2020-09-01 | 0.1592% | 0% | 0% | 0.5956% | 0.0003041% | 70% | 0.48482 | -1 | 5 | -0.51518 | 196.0223 |  | 2020-09-01 | 177.48 | 177.763 | 178.8281 | 2020-09-01 | 0.5956% | 0.0003041% | 70% | 0.48482 | -1 | 5 | -0.51518 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 202.425 | 202.425 | 202.7495 | 203.9699 | 203.9707 | 1.0369 |  | 203.9707 | 2020 | 2020-09-02 | 0.16% | 0% | 0% | 0.5983% | 0.0003878% | 70% | 0.48542 | -1 | 5 | -0.51458 | 195.2164 |  | 2020-09-02 | 202.425 | 202.7495 | 203.9699 | 2020-09-02 | 0.5983% | 0.0003878% | 70% | 0.48542 | -1 | 5 | -0.51458 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 196.103 | 196.103 | 196.419 | 197.6067 | 197.6077 | 1.0088 |  | 197.6077 | 2020 | 2020-09-03 | 0.1609% | 0% | 0% | 0.6011% | 0.0004831% | 70% | 0.486 | -1 | 5 | -0.514 | 194.3993 |  | 2020-09-03 | 196.103 | 196.419 | 197.6067 | 2020-09-03 | 0.6011% | 0.0004831% | 70% | 0.486 | -1 | 5 | -0.514 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 199.973 | 199.973 | 200.2968 | 201.5136 | 201.5147 | 1.0331 |  | 201.5147 | 2020 | 2020-09-04 | 0.1617% | 0% | 0% | 0.6038% | 0.0005945% | 70% | 0.48656 | -1 | 5 | -0.51344 | 193.5703 |  | 2020-09-04 | 199.973 | 200.2968 | 201.5136 | 2020-09-04 | 0.6038% | 0.0005945% | 70% | 0.48656 | -1 | 5 | -0.51344 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 176.455 | 176.455 | 176.7422 | 177.8207 | 177.8218 | 0.91555 |  | 177.8218 | 2020 | 2020-09-05 | 0.1625% | 0% | 0% | 0.6065% | 0.0007211% | 70% | 0.48709 | -1 | 5 | -0.51291 | 192.73 |  | 2020-09-05 | 176.455 | 176.7422 | 177.8207 | 2020-09-05 | 0.6065% | 0.0007211% | 70% | 0.48709 | -1 | 5 | -0.51291 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 106.66 | 106.66 | 106.8345 | 107.4893 | 107.4897 | 0.55587 |  | 107.4897 | 2020 | 2020-09-06 | 0.1633% | 0% | 0% | 0.6092% | 0.0008633% | 70% | 0.48761 | -1 | 5 | -0.51239 | 191.8788 |  | 2020-09-06 | 106.66 | 106.8345 | 107.4893 | 2020-09-06 | 0.6092% | 0.0008633% | 70% | 0.48761 | -1 | 5 | -0.51239 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 165.278 | 165.278 | 165.5497 | 166.569 | 166.5704 | 0.86525 |  | 166.5704 | 2020 | 2020-09-07 | 0.1641% | 0% | 0% | 0.6119% | 0.001021% | 70% | 0.4881 | -1 | 5 | -0.5119 | 191.0174 |  | 2020-09-07 | 165.278 | 165.5497 | 166.569 | 2020-09-07 | 0.6119% | 0.001021% | 70% | 0.4881 | -1 | 5 | -0.5119 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 188.008 | 188.008 | 188.3186 | 189.4832 | 189.4855 | 0.98876 |  | 189.4855 | 2020 | 2020-09-08 | 0.165% | 0% | 0% | 0.6146% | 0.001195% | 70% | 0.48858 | -1 | 5 | -0.51142 | 190.1462 |  | 2020-09-08 | 188.008 | 188.3186 | 189.4832 | 2020-09-08 | 0.6146% | 0.001195% | 70% | 0.48858 | -1 | 5 | -0.51142 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 93.488 | 93.488 | 93.6432 | 94.2249 | 94.2253 | 0.49395 |  | 94.2253 | 2020 | 2020-09-09 | 0.1658% | 0% | 0% | 0.6173% | 0.001385% | 70% | 0.48904 | -1 | 5 | -0.51096 | 189.2657 |  | 2020-09-09 | 93.488 | 93.6432 | 94.2249 | 2020-09-09 | 0.6173% | 0.001385% | 70% | 0.48904 | -1 | 5 | -0.51096 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 164.658 | 164.658 | 164.9328 | 165.9617 | 165.9639 | 0.87409 |  | 165.9639 | 2020 | 2020-09-10 | 0.1666% | 0% | 0% | 0.62% | 0.001574% | 70% | 0.48948 | -1 | 5 | -0.51052 | 188.3766 |  | 2020-09-10 | 164.658 | 164.9328 | 165.9617 | 2020-09-10 | 0.62% | 0.001574% | 70% | 0.48948 | -1 | 5 | -0.51052 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 174.435 | 174.435 | 174.7275 | 175.8223 | 175.8251 | 0.93042 |  | 175.8251 | 2020 | 2020-09-11 | 0.1674% | 0% | 0% | 0.6227% | 0.001751% | 70% | 0.4899 | -1 | 5 | -0.5101 | 187.4794 |  | 2020-09-11 | 174.435 | 174.7275 | 175.8223 | 2020-09-11 | 0.6227% | 0.001751% | 70% | 0.4899 | -1 | 5 | -0.5101 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 184.811 | 184.811 | 185.1224 | 186.2873 | 186.2909 | 0.99055 |  | 186.2909 | 2020 | 2020-09-12 | 0.1682% | 0% | 0% | 0.6253% | 0.001918% | 70% | 0.49031 | -1 | 5 | -0.50969 | 186.5747 |  | 2020-09-12 | 184.811 | 185.1224 | 186.2873 | 2020-09-12 | 0.6253% | 0.001918% | 70% | 0.49031 | -1 | 5 | -0.50969 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 182.672 | 182.672 | 182.9813 | 184.1377 | 184.1414 | 0.98389 |  | 184.1414 | 2020 | 2020-09-13 | 0.1691% | 0% | 0% | 0.628% | 0.002073% | 70% | 0.4907 | -1 | 5 | -0.5093 | 185.6629 |  | 2020-09-13 | 182.672 | 182.9813 | 184.1377 | 2020-09-13 | 0.628% | 0.002073% | 70% | 0.4907 | -1 | 5 | -0.5093 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 186.936 | 186.936 | 187.2541 | 188.4425 | 188.4466 | 1.0119 |  | 188.4466 | 2020 | 2020-09-14 | 0.1699% | 0% | 0% | 0.6306% | 0.002217% | 70% | 0.49107 | -1 | 5 | -0.50893 | 184.7446 |  | 2020-09-14 | 186.936 | 187.2541 | 188.4425 | 2020-09-14 | 0.6306% | 0.002217% | 70% | 0.49107 | -1 | 5 | -0.50893 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 167.196 | 167.196 | 167.4819 | 168.5492 | 168.5527 | 0.90956 |  | 168.5527 | 2020 | 2020-09-15 | 0.1707% | 0% | 0% | 0.6333% | 0.002349% | 70% | 0.49143 | -1 | 5 | -0.50857 | 183.8204 |  | 2020-09-15 | 167.196 | 167.4819 | 168.5492 | 2020-09-15 | 0.6333% | 0.002349% | 70% | 0.49143 | -1 | 5 | -0.50857 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 161.084 | 161.084 | 161.3608 | 162.3934 | 162.3967 | 0.88076 |  | 162.3967 | 2020 | 2020-09-16 | 0.1715% | 0% | 0% | 0.6359% | 0.002469% | 70% | 0.49178 | -1 | 5 | -0.50822 | 182.8908 |  | 2020-09-16 | 161.084 | 161.3608 | 162.3934 | 2020-09-16 | 0.6359% | 0.002469% | 70% | 0.49178 | -1 | 5 | -0.50822 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 166.588 | 166.588 | 166.8756 | 167.948 | 167.9518 | 0.91555 |  | 167.9518 | 2020 | 2020-09-17 | 0.1723% | 0% | 0% | 0.6385% | 0.002577% | 70% | 0.49211 | -1 | 5 | -0.50789 | 181.9526 |  | 2020-09-17 | 166.588 | 166.8756 | 167.948 | 2020-09-17 | 0.6385% | 0.002577% | 70% | 0.49211 | -1 | 5 | -0.50789 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 78.231 | 78.231 | 78.3667 | 78.8724 | 78.8728 | 0.4322 |  | 78.8728 | 2020 | 2020-09-18 | 0.1732% | 0% | 0% | 0.6411% | 0.002659% | 70% | 0.49244 | -1 | 5 | -0.50756 | 181.0031 |  | 2020-09-18 | 78.231 | 78.3667 | 78.8724 | 2020-09-18 | 0.6411% | 0.002659% | 70% | 0.49244 | -1 | 5 | -0.50756 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 125.429 | 125.429 | 125.6476 | 126.4617 | 126.4636 | 0.69665 |  | 126.4636 | 2020 | 2020-09-19 | 0.174% | 0% | 0% | 0.6437% | 0.002712% | 70% | 0.49274 | -1 | 5 | -0.50726 | 180.0435 |  | 2020-09-19 | 125.429 | 125.6476 | 126.4617 | 2020-09-19 | 0.6437% | 0.002712% | 70% | 0.49274 | -1 | 5 | -0.50726 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 125.089 | 125.089 | 125.308 | 126.1232 | 126.1252 | 0.69852 |  | 126.1252 | 2020 | 2020-09-20 | 0.1748% | 0% | 0% | 0.6463% | 0.002733% | 70% | 0.49304 | -1 | 5 | -0.50696 | 179.0747 |  | 2020-09-20 | 125.089 | 125.308 | 126.1232 | 2020-09-20 | 0.6463% | 0.002733% | 70% | 0.49304 | -1 | 5 | -0.50696 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 105.543 | 105.543 | 105.7287 | 106.4192 | 106.4204 | 0.5926 |  | 106.4204 | 2020 | 2020-09-21 | 0.1756% | 0% | 0% | 0.6489% | 0.002722% | 70% | 0.49332 | -1 | 5 | -0.50668 | 178.0979 |  | 2020-09-21 | 105.543 | 105.7287 | 106.4192 | 2020-09-21 | 0.6489% | 0.002722% | 70% | 0.49332 | -1 | 5 | -0.50668 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 87.086 | 87.086 | 87.2399 | 87.812 | 87.8126 | 0.49168 |  | 87.8126 | 2020 | 2020-09-22 | 0.1764% | 0% | 0% | 0.6515% | 0.00268% | 70% | 0.4936 | -1 | 5 | -0.5064 | 177.1141 |  | 2020-09-22 | 87.086 | 87.2399 | 87.812 | 2020-09-22 | 0.6515% | 0.00268% | 70% | 0.4936 | -1 | 5 | -0.5064 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 148.012 | 148.012 | 148.2748 | 149.251 | 149.254 | 0.84038 |  | 149.254 | 2020 | 2020-09-23 | 0.1773% | 0% | 0% | 0.654% | 0.002605% | 70% | 0.49386 | -1 | 5 | -0.50614 | 176.1243 |  | 2020-09-23 | 148.012 | 148.2748 | 149.251 | 2020-09-23 | 0.654% | 0.002605% | 70% | 0.49386 | -1 | 5 | -0.50614 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 90.318 | 90.318 | 90.4791 | 91.0771 | 91.0778 | 0.51571 |  | 91.0778 | 2020 | 2020-09-24 | 0.1781% | 0% | 0% | 0.6566% | 0.002503% | 70% | 0.49411 | -1 | 5 | -0.50589 | 175.1298 |  | 2020-09-24 | 90.318 | 90.4791 | 91.0771 | 2020-09-24 | 0.6566% | 0.002503% | 70% | 0.49411 | -1 | 5 | -0.50589 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 69.006 | 69.006 | 69.1297 | 69.5883 | 69.5886 | 0.39628 |  | 69.5886 | 2020 | 2020-09-25 | 0.1789% | 0% | 0% | 0.6591% | 0.002392% | 70% | 0.49435 | -1 | 5 | -0.50565 | 174.1313 |  | 2020-09-25 | 69.006 | 69.1297 | 69.5883 | 2020-09-25 | 0.6591% | 0.002392% | 70% | 0.49435 | -1 | 5 | -0.50565 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 61.329 | 61.329 | 61.4394 | 61.8486 | 61.8487 | 0.35423 |  | 61.8487 | 2020 | 2020-09-26 | 0.1797% | 0% | 0% | 0.6616% | 0.002273% | 70% | 0.49459 | -1 | 5 | -0.50541 | 173.1302 |  | 2020-09-26 | 61.329 | 61.4394 | 61.8486 | 2020-09-26 | 0.6616% | 0.002273% | 70% | 0.49459 | -1 | 5 | -0.50541 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 48.965 | 48.965 | 49.0536 | 49.3815 | 49.3815 | 0.28446 |  | 49.3815 | 2020 | 2020-09-27 | 0.1805% | 0% | 0% | 0.6641% | 0.002145% | 70% | 0.49481 | -1 | 5 | -0.50519 | 172.1274 |  | 2020-09-27 | 48.965 | 49.0536 | 49.3815 | 2020-09-27 | 0.6641% | 0.002145% | 70% | 0.49481 | -1 | 5 | -0.50519 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 125.859 | 125.859 | 126.0877 | 126.9339 | 126.9354 | 0.73548 |  | 126.9354 | 2020 | 2020-09-28 | 0.1814% | 0% | 0% | 0.6666% | 0.002008% | 70% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | 171.1239 |  | 2020-09-28 | 125.859 | 126.0877 | 126.9339 | 2020-09-28 | 0.6666% | 0.002008% | 70% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 129.722 | 129.722 | 129.9588 | 130.8342 | 130.8358 | 0.76252 |  | 130.8358 | 2020 | 2020-09-29 | 0.1822% | 0% | 0% | 0.6691% | 0.001862% | 70% | 0.49523 | -1 | 5 | -0.50477 | 170.1209 |  | 2020-09-29 | 129.722 | 129.9588 | 130.8342 | 2020-09-29 | 0.6691% | 0.001862% | 70% | 0.49523 | -1 | 5 | -0.50477 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 166.556 | 166.556 | 166.8613 | 167.9896 | 167.9924 | 0.98484 |  | 167.9924 | 2020 | 2020-09-30 | 0.183% | 0% | 0% | 0.6716% | 0.001706% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 169.1195 |  | 2020-09-30 | 166.556 | 166.8613 | 167.9896 | 2020-09-30 | 0.6716% | 0.001706% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 33.25 | 33.25 | 33.3112 | 33.5373 | 33.5373 | 0.19777 |  | 33.5373 | 2020 | 2020-10-01 | 0.1838% | 0% | 0% | 0.6741% | 0.001542% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | 168.123 |  | 2020-10-01 | 33.25 | 33.3112 | 33.5373 | 2020-10-01 | 0.6741% | 0.001542% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 21.42 | 21.42 | 21.4596 | 21.6058 | 21.6058 | 0.12816 |  | 21.6058 | 2020 | 2020-10-02 | 0.1846% | 0% | 0% | 0.6765% | 0.001374% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | 167.1328 |  | 2020-10-02 | 21.42 | 21.4596 | 21.6058 | 2020-10-02 | 0.6765% | 0.001374% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 68.021 | 68.021 | 68.1474 | 68.6132 | 68.6133 | 0.4094 |  | 68.6133 | 2020 | 2020-10-03 | 0.1855% | 0% | 0% | 0.6789% | 0.001217% | 70% | 0.49598 | -1 | 5 | -0.50402 | 166.1464 |  | 2020-10-03 | 68.021 | 68.1474 | 68.6132 | 2020-10-03 | 0.6789% | 0.001217% | 70% | 0.49598 | -1 | 5 | -0.50402 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 70.002 | 70.002 | 70.1326 | 70.6138 | 70.6139 | 0.42384 |  | 70.6139 | 2020 | 2020-10-04 | 0.1863% | 0% | 0% | 0.6813% | 0.001072% | 70% | 0.49615 | -1 | 5 | -0.50385 | 165.1615 |  | 2020-10-04 | 70.002 | 70.1326 | 70.6138 | 2020-10-04 | 0.6813% | 0.001072% | 70% | 0.49615 | -1 | 5 | -0.50385 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 115.223 | 115.223 | 115.439 | 116.2337 | 116.2344 | 0.70182 |  | 116.2344 | 2020 | 2020-10-05 | 0.1871% | 0% | 0% | 0.6837% | 0.0009385% | 70% | 0.49631 | -1 | 5 | -0.50369 | 164.1758 |  | 2020-10-05 | 115.223 | 115.439 | 116.2337 | 2020-10-05 | 0.6837% | 0.0009385% | 70% | 0.49631 | -1 | 5 | -0.50369 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 27.231 | 27.231 | 27.2823 | 27.4708 | 27.4708 | 0.16687 |  | 27.4708 | 2020 | 2020-10-06 | 0.1879% | 0% | 0% | 0.6861% | 0.0008166% | 70% | 0.49647 | -1 | 5 | -0.50353 | 163.1868 |  | 2020-10-06 | 27.231 | 27.2823 | 27.4708 | 2020-10-06 | 0.6861% | 0.0008166% | 70% | 0.49647 | -1 | 5 | -0.50353 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 123.077 | 123.077 | 123.3097 | 124.1646 | 124.1652 | 0.75883 |  | 124.1652 | 2020 | 2020-10-07 | 0.1887% | 0% | 0% | 0.6885% | 0.0007067% | 70% | 0.49662 | -1 | 5 | -0.50338 | 162.1923 |  | 2020-10-07 | 123.077 | 123.3097 | 124.1646 | 2020-10-07 | 0.6885% | 0.0007067% | 70% | 0.49662 | -1 | 5 | -0.50338 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 137.094 | 137.094 | 137.3544 | 138.3099 | 138.3106 | 0.85051 |  | 138.3106 | 2020 | 2020-10-08 | 0.1896% | 0% | 0% | 0.6909% | 0.0006112% | 70% | 0.49676 | -1 | 5 | -0.50324 | 161.1898 |  | 2020-10-08 | 137.094 | 137.3544 | 138.3099 | 2020-10-08 | 0.6909% | 0.0006112% | 70% | 0.49676 | -1 | 5 | -0.50324 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 106.9 | 106.9 | 107.1039 | 107.8515 | 107.8518 | 0.66738 |  | 107.8518 | 2020 | 2020-10-09 | 0.1904% | 0% | 0% | 0.6932% | 0.0005238% | 70% | 0.4969 | -1 | 5 | -0.5031 | 160.1771 |  | 2020-10-09 | 106.9 | 107.1039 | 107.8515 | 2020-10-09 | 0.6932% | 0.0005238% | 70% | 0.4969 | -1 | 5 | -0.5031 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 84.503 | 84.503 | 84.6649 | 85.2579 | 85.258 | 0.53096 |  | 85.258 | 2020 | 2020-10-10 | 0.1912% | 0% | 0% | 0.6955% | 0.0004446% | 70% | 0.49703 | -1 | 5 | -0.50297 | 159.1518 |  | 2020-10-10 | 84.503 | 84.6649 | 85.2579 | 2020-10-10 | 0.6955% | 0.0004446% | 70% | 0.49703 | -1 | 5 | -0.50297 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 73.197 | 73.197 | 73.3378 | 73.8532 | 73.8533 | 0.46294 |  | 73.8533 | 2020 | 2020-10-11 | 0.192% | 0% | 0% | 0.6979% | 0.0003737% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 158.1116 |  | 2020-10-11 | 73.197 | 73.3378 | 73.8532 | 2020-10-11 | 0.6979% | 0.0003737% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 106.798 | 106.798 | 107.0043 | 107.7588 | 107.759 | 0.68001 |  | 107.759 | 2020 | 2020-10-12 | 0.1928% | 0% | 0% | 0.7002% | 0.0003112% | 70% | 0.49728 | -1 | 5 | -0.50272 | 157.054 |  | 2020-10-12 | 106.798 | 107.0043 | 107.7588 | 2020-10-12 | 0.7002% | 0.0003112% | 70% | 0.49728 | -1 | 5 | -0.50272 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 88.89 | 88.89 | 89.0625 | 89.6925 | 89.6926 | 0.56989 |  | 89.6926 | 2020 | 2020-10-13 | 0.1937% | 0% | 0% | 0.7024% | 0.0002574% | 70% | 0.4974 | -1 | 5 | -0.5026 | 155.9768 |  | 2020-10-13 | 88.89 | 89.0625 | 89.6925 | 2020-10-13 | 0.7024% | 0.0002574% | 70% | 0.4974 | -1 | 5 | -0.5026 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 56.566 | 56.566 | 56.6762 | 57.0785 | 57.0785 | 0.36523 |  | 57.0785 | 2020 | 2020-10-14 | 0.1945% | 0% | 0% | 0.7047% | 0.0002122% | 70% | 0.49751 | -1 | 5 | -0.50249 | 154.8776 |  | 2020-10-14 | 56.566 | 56.6762 | 57.0785 | 2020-10-14 | 0.7047% | 0.0002122% | 70% | 0.49751 | -1 | 5 | -0.50249 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 73.798 | 73.798 | 73.9424 | 74.4689 | 74.4689 | 0.47997 |  | 74.4689 | 2020 | 2020-10-15 | 0.1953% | 0% | 0% | 0.707% | 0.0001759% | 70% | 0.49762 | -1 | 5 | -0.50238 | 153.7545 |  | 2020-10-15 | 73.798 | 73.9424 | 74.4689 | 2020-10-15 | 0.707% | 0.0001759% | 70% | 0.49762 | -1 | 5 | -0.50238 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 46.393 | 46.393 | 46.4842 | 46.8162 | 46.8162 | 0.304 |  | 46.8162 | 2020 | 2020-10-16 | 0.1961% | 0% | 0% | 0.7092% | 0.0001492% | 70% | 0.49772 | -1 | 5 | -0.50228 | 152.6091 |  | 2020-10-16 | 46.393 | 46.4842 | 46.8162 | 2020-10-16 | 0.7092% | 0.0001492% | 70% | 0.49772 | -1 | 5 | -0.50228 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 152.057 | 152.057 | 152.357 | 153.4487 | 153.4489 | 1.004 |  | 153.4489 | 2020 | 2020-10-17 | 0.1969% | 0% | 0% | 0.7114% | 0.0001254% | 70% | 0.49782 | -1 | 5 | -0.50218 | 151.4438 |  | 2020-10-17 | 152.057 | 152.357 | 153.4487 | 2020-10-17 | 0.7114% | 0.0001254% | 70% | 0.49782 | -1 | 5 | -0.50218 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 147.201 | 147.201 | 147.4927 | 148.5528 | 148.553 | 0.97964 |  | 148.553 | 2020 | 2020-10-18 | 0.1978% | 0% | 0% | 0.7136% | 0.0001043% | 70% | 0.49791 | -1 | 5 | -0.50209 | 150.261 |  | 2020-10-18 | 147.201 | 147.4927 | 148.5528 | 2020-10-18 | 0.7136% | 0.0001043% | 70% | 0.49791 | -1 | 5 | -0.50209 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 124.358 | 124.358 | 124.6054 | 125.5038 | 125.5039 | 0.83426 |  | 125.5039 | 2020 | 2020-10-19 | 0.1986% | 0% | 0% | 0.7158% | 8.615e-05% | 70% | 0.49801 | -1 | 5 | -0.50199 | 149.0632 |  | 2020-10-19 | 124.358 | 124.6054 | 125.5038 | 2020-10-19 | 0.7158% | 8.615e-05% | 70% | 0.49801 | -1 | 5 | -0.50199 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 22.934 | 22.934 | 22.9798 | 23.146 | 23.146 | 0.15511 |  | 23.146 | 2020 | 2020-10-20 | 0.1994% | 0% | 0% | 0.718% | 7.086e-05% | 70% | 0.49809 | -1 | 5 | -0.50191 | 147.8528 |  | 2020-10-20 | 22.934 | 22.9798 | 23.146 | 2020-10-20 | 0.718% | 7.086e-05% | 70% | 0.49809 | -1 | 5 | -0.50191 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 101.05 | 101.05 | 101.2527 | 101.9872 | 101.9873 | 0.68914 |  | 101.9873 | 2020 | 2020-10-21 | 0.2002% | 0% | 0% | 0.7202% | 5.853e-05% | 70% | 0.49818 | -1 | 5 | -0.50182 | 146.6324 |  | 2020-10-21 | 101.05 | 101.2527 | 101.9872 | 2020-10-21 | 0.7202% | 5.853e-05% | 70% | 0.49818 | -1 | 5 | -0.50182 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 22.245 | 22.245 | 22.2898 | 22.452 | 22.452 | 0.15299 |  | 22.452 | 2020 | 2020-10-22 | 0.201% | 0% | 0% | 0.7224% | 4.945e-05% | 70% | 0.49826 | -1 | 5 | -0.50174 | 145.4043 |  | 2020-10-22 | 22.245 | 22.2898 | 22.452 | 2020-10-22 | 0.7224% | 4.945e-05% | 70% | 0.49826 | -1 | 5 | -0.50174 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 34.62 | 34.62 | 34.69 | 34.9432 | 34.9432 | 0.24013 |  | 34.9432 | 2020 | 2020-10-23 | 0.2018% | 0% | 0% | 0.7245% | 4.13e-05% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | 144.171 |  | 2020-10-23 | 34.62 | 34.69 | 34.9432 | 2020-10-23 | 0.7245% | 4.13e-05% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 123.964 | 123.964 | 124.2157 | 125.125 | 125.125 | 0.86728 |  | 125.125 | 2020 | 2020-10-24 | 0.2027% | 0% | 0% | 0.7266% | 3.411e-05% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | 142.935 |  | 2020-10-24 | 123.964 | 124.2157 | 125.125 | 2020-10-24 | 0.7266% | 3.411e-05% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 91.531 | 91.531 | 91.7176 | 92.3909 | 92.391 | 0.64596 |  | 92.391 | 2020 | 2020-10-25 | 0.2035% | 0% | 0% | 0.7288% | 2.788e-05% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | 141.6987 |  | 2020-10-25 | 91.531 | 91.7176 | 92.3909 | 2020-10-25 | 0.7288% | 2.788e-05% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 86.112 | 86.112 | 86.2883 | 86.9236 | 86.9236 | 0.61305 |  | 86.9236 | 2020 | 2020-10-26 | 0.2043% | 0% | 0% | 0.7309% | 2.264e-05% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | 140.4646 |  | 2020-10-26 | 86.112 | 86.2883 | 86.9236 | 2020-10-26 | 0.7309% | 2.264e-05% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 91.319 | 91.319 | 91.5067 | 92.1824 | 92.1824 | 0.65586 |  | 92.1824 | 2020 | 2020-10-27 | 0.2051% | 0% | 0% | 0.733% | 1.84e-05% | 70% | 0.49862 | -1 | 5 | -0.50138 | 139.2352 |  | 2020-10-27 | 91.319 | 91.5067 | 92.1824 | 2020-10-27 | 0.733% | 1.84e-05% | 70% | 0.49862 | -1 | 5 | -0.50138 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 48.904 | 48.904 | 49.0049 | 49.3678 | 49.3678 | 0.35434 |  | 49.3678 | 2020 | 2020-10-28 | 0.2059% | 0% | 0% | 0.7351% | 1.519e-05% | 70% | 0.49868 | -1 | 5 | -0.50132 | 138.0128 |  | 2020-10-28 | 48.904 | 49.0049 | 49.3678 | 2020-10-28 | 0.7351% | 1.519e-05% | 70% | 0.49868 | -1 | 5 | -0.50132 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 109.83 | 109.83 | 110.0576 | 110.8749 | 110.8749 | 0.80293 |  | 110.8749 | 2020 | 2020-10-29 | 0.2068% | 0% | 0% | 0.7372% | 1.302e-05% | 70% | 0.49874 | -1 | 5 | -0.50126 | 136.7872 |  | 2020-10-29 | 109.83 | 110.0576 | 110.8749 | 2020-10-29 | 0.7372% | 1.302e-05% | 70% | 0.49874 | -1 | 5 | -0.50126 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 132.444 | 132.444 | 132.7195 | 133.7079 | 133.708 | 0.9771 |  | 133.708 | 2020 | 2020-10-30 | 0.2076% | 0% | 0% | 0.7392% | 1.208e-05% | 70% | 0.4988 | -1 | 5 | -0.5012 | 135.5483 |  | 2020-10-30 | 132.444 | 132.7195 | 133.7079 | 2020-10-30 | 0.7392% | 1.208e-05% | 70% | 0.4988 | -1 | 5 | -0.5012 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 120.273 | 120.273 | 120.5242 | 121.4243 | 121.4243 | 0.89556 |  | 121.4243 | 2020 | 2020-10-31 | 0.2084% | 0% | 0% | 0.7413% | 1.157e-05% | 70% | 0.49886 | -1 | 5 | -0.50114 | 134.2992 |  | 2020-10-31 | 120.273 | 120.5242 | 121.4243 | 2020-10-31 | 0.7413% | 1.157e-05% | 70% | 0.49886 | -1 | 5 | -0.50114 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 115.526 | 115.526 | 115.7682 | 116.6353 | 116.6353 | 0.86834 |  | 116.6353 | 2020 | 2020-11-01 | 0.2092% | 0% | 0% | 0.7434% | 1.148e-05% | 70% | 0.49891 | -1 | 5 | -0.50109 | 133.043 |  | 2020-11-01 | 115.526 | 115.7682 | 116.6353 | 2020-11-01 | 0.7434% | 1.148e-05% | 70% | 0.49891 | -1 | 5 | -0.50109 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 115.156 | 115.156 | 115.3984 | 116.2651 | 116.2651 | 0.87383 |  | 116.2651 | 2020 | 2020-11-02 | 0.21% | 0% | 0% | 0.7454% | 1.183e-05% | 70% | 0.49897 | -1 | 5 | -0.50103 | 131.7829 |  | 2020-11-02 | 115.156 | 115.3984 | 116.2651 | 2020-11-02 | 0.7454% | 1.183e-05% | 70% | 0.49897 | -1 | 5 | -0.50103 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 20.812 | 20.812 | 20.856 | 21.0131 | 21.0131 | 0.15945 |  | 21.0131 | 2020 | 2020-11-03 | 0.2109% | 0% | 0% | 0.7475% | 1.264e-05% | 70% | 0.49901 | -1 | 5 | -0.50099 | 130.5219 |  | 2020-11-03 | 20.812 | 20.856 | 21.0131 | 2020-11-03 | 0.7475% | 1.264e-05% | 70% | 0.49901 | -1 | 5 | -0.50099 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 57.075 | 57.075 | 57.1961 | 57.628 | 57.628 | 0.44154 |  | 57.628 | 2020 | 2020-11-04 | 0.2117% | 0% | 0% | 0.7496% | 1.39e-05% | 70% | 0.49906 | -1 | 5 | -0.50094 | 129.2631 |  | 2020-11-04 | 57.075 | 57.1961 | 57.628 | 2020-11-04 | 0.7496% | 1.39e-05% | 70% | 0.49906 | -1 | 5 | -0.50094 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 88.067 | 88.067 | 88.2545 | 88.9229 | 88.9229 | 0.68797 |  | 88.9229 | 2020 | 2020-11-05 | 0.2125% | 0% | 0% | 0.7516% | 1.545e-05% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 128.0096 |  | 2020-11-05 | 88.067 | 88.2545 | 88.9229 | 2020-11-05 | 0.7516% | 1.545e-05% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 62.148 | 62.148 | 62.2809 | 62.7538 | 62.7538 | 0.49026 |  | 62.7538 | 2020 | 2020-11-06 | 0.2133% | 0% | 0% | 0.7536% | 1.7e-05% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | 126.7645 |  | 2020-11-06 | 62.148 | 62.2809 | 62.7538 | 2020-11-06 | 0.7536% | 1.7e-05% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 14.337 | 14.337 | 14.3678 | 14.4772 | 14.4772 | 0.11421 |  | 14.4772 | 2020 | 2020-11-07 | 0.2141% | 0% | 0% | 0.7557% | 1.857e-05% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | 125.5309 |  | 2020-11-07 | 14.337 | 14.3678 | 14.4772 | 2020-11-07 | 0.7557% | 1.857e-05% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 93.446 | 93.446 | 93.6473 | 94.3623 | 94.3623 | 0.75171 |  | 94.3623 | 2020 | 2020-11-08 | 0.215% | 0% | 0% | 0.7577% | 2.014e-05% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | 124.3119 |  | 2020-11-08 | 93.446 | 93.6473 | 94.3623 | 2020-11-08 | 0.7577% | 2.014e-05% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 79.413 | 79.413 | 79.5847 | 80.194 | 80.194 | 0.64505 |  | 80.194 | 2020 | 2020-11-09 | 0.2158% | 0% | 0% | 0.7598% | 2.173e-05% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 123.1106 |  | 2020-11-09 | 79.413 | 79.5847 | 80.194 | 2020-11-09 | 0.7598% | 2.173e-05% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 54.213 | 54.213 | 54.3307 | 54.7478 | 54.7478 | 0.44462 |  | 54.7478 | 2020 | 2020-11-10 | 0.2166% | 0% | 0% | 0.7618% | 2.332e-05% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 121.93 |  | 2020-11-10 | 54.213 | 54.3307 | 54.7478 | 2020-11-10 | 0.7618% | 2.332e-05% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 108.976 | 108.976 | 109.2135 | 110.0541 | 110.0541 | 0.90232 |  | 110.0541 | 2020 | 2020-11-11 | 0.2174% | 0% | 0% | 0.7639% | 2.492e-05% | 70% | 0.49935 | -1 | 5 | -0.50065 | 120.7733 |  | 2020-11-11 | 108.976 | 109.2135 | 110.0541 | 2020-11-11 | 0.7639% | 2.492e-05% | 70% | 0.49935 | -1 | 5 | -0.50065 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 117.375 | 117.375 | 117.6317 | 118.5396 | 118.5397 | 0.98116 |  | 118.5397 | 2020 | 2020-11-12 | 0.2182% | 0% | 0% | 0.7659% | 2.652e-05% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 119.6289 |  | 2020-11-12 | 117.375 | 117.6317 | 118.5396 | 2020-11-12 | 0.7659% | 2.652e-05% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 71.611 | 71.611 | 71.7682 | 72.3236 | 72.3237 | 0.60439 |  | 72.3237 | 2020 | 2020-11-13 | 0.2191% | 0% | 0% | 0.768% | 2.83e-05% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 118.4853 |  | 2020-11-13 | 71.611 | 71.7682 | 72.3236 | 2020-11-13 | 0.768% | 2.83e-05% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 110.34 | 110.34 | 110.5832 | 111.4413 | 111.4413 | 0.9403 |  | 111.4413 | 2020 | 2020-11-14 | 0.2199% | 0% | 0% | 0.77% | 3.007e-05% | 70% | 0.49945 | -1 | 5 | -0.50055 | 117.3457 |  | 2020-11-14 | 110.34 | 110.5832 | 111.4413 | 2020-11-14 | 0.77% | 3.007e-05% | 70% | 0.49945 | -1 | 5 | -0.50055 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 78.583 | 78.583 | 78.7568 | 79.3696 | 79.3696 | 0.6762 |  | 79.3696 | 2020 | 2020-11-15 | 0.2207% | 0% | 0% | 0.7721% | 3.183e-05% | 70% | 0.49948 | -1 | 5 | -0.50052 | 116.2132 |  | 2020-11-15 | 78.583 | 78.7568 | 79.3696 | 2020-11-15 | 0.7721% | 3.183e-05% | 70% | 0.49948 | -1 | 5 | -0.50052 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 81.868 | 81.868 | 82.0498 | 82.6899 | 82.6899 | 0.71133 |  | 82.6899 | 2020 | 2020-11-16 | 0.2215% | 0% | 0% | 0.7742% | 3.359e-05% | 70% | 0.49951 | -1 | 5 | -0.50049 | 115.0911 |  | 2020-11-16 | 81.868 | 82.0498 | 82.6899 | 2020-11-16 | 0.7742% | 3.359e-05% | 70% | 0.49951 | -1 | 5 | -0.50049 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 105.477 | 105.477 | 105.712 | 106.539 | 106.5391 | 0.92538 |  | 106.5391 | 2020 | 2020-11-17 | 0.2223% | 0% | 0% | 0.7762% | 3.533e-05% | 70% | 0.49953 | -1 | 5 | -0.50047 | 113.9826 |  | 2020-11-17 | 105.477 | 105.712 | 106.539 | 2020-11-17 | 0.7762% | 3.533e-05% | 70% | 0.49953 | -1 | 5 | -0.50047 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 111.109 | 111.109 | 111.3575 | 112.231 | 112.231 | 0.98422 |  | 112.231 | 2020 | 2020-11-18 | 0.2232% | 0% | 0% | 0.7783% | 3.706e-05% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | 112.8909 |  | 2020-11-18 | 111.109 | 111.3575 | 112.231 | 2020-11-18 | 0.7783% | 3.706e-05% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 31.511 | 31.511 | 31.5817 | 31.8301 | 31.8301 | 0.2818 |  | 31.8301 | 2020 | 2020-11-19 | 0.224% | 0% | 0% | 0.7804% | 3.915e-05% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | 111.8191 |  | 2020-11-19 | 31.511 | 31.5817 | 31.8301 | 2020-11-19 | 0.7804% | 3.915e-05% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 85.265 | 85.265 | 85.4571 | 86.1311 | 86.1311 | 0.76974 |  | 86.1311 | 2020 | 2020-11-20 | 0.2248% | 0% | 0% | 0.7825% | 4.179e-05% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | 110.7705 |  | 2020-11-20 | 85.265 | 85.4571 | 86.1311 | 2020-11-20 | 0.7825% | 4.179e-05% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 113.384 | 113.384 | 113.6404 | 114.539 | 114.5391 | 1.0331 |  | 114.5391 | 2020 | 2020-11-21 | 0.2256% | 0% | 0% | 0.7846% | 4.5e-05% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 109.7483 |  | 2020-11-21 | 113.384 | 113.6404 | 114.539 | 2020-11-21 | 0.7846% | 4.5e-05% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 112.542 | 112.542 | 112.7974 | 113.6918 | 113.6919 | 1.0348 |  | 113.6919 | 2020 | 2020-11-22 | 0.2264% | 0% | 0% | 0.7867% | 4.879e-05% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 108.7557 |  | 2020-11-22 | 112.542 | 112.7974 | 113.6918 | 2020-11-22 | 0.7867% | 4.879e-05% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 106.219 | 106.219 | 106.4609 | 107.3074 | 107.3074 | 0.98537 |  | 107.3074 | 2020 | 2020-11-23 | 0.2273% | 0% | 0% | 0.7888% | 5.316e-05% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 107.7958 |  | 2020-11-23 | 106.219 | 106.4609 | 107.3074 | 2020-11-23 | 0.7888% | 5.316e-05% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 98.697 | 98.697 | 98.9226 | 99.7113 | 99.7113 | 0.92351 |  | 99.7113 | 2020 | 2020-11-24 | 0.2281% | 0% | 0% | 0.7909% | 5.813e-05% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 106.8719 |  | 2020-11-24 | 98.697 | 98.9226 | 99.7113 | 2020-11-24 | 0.7909% | 5.813e-05% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 99.772 | 99.772 | 100.0009 | 100.8003 | 100.8004 | 0.94136 |  | 100.8004 | 2020 | 2020-11-25 | 0.2289% | 0% | 0% | 0.7931% | 6.369e-05% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 105.9872 |  | 2020-11-25 | 99.772 | 100.0009 | 100.8003 | 2020-11-25 | 0.7931% | 6.369e-05% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 84.643 | 84.643 | 84.8379 | 85.5179 | 85.518 | 0.8051 |  | 85.518 | 2020 | 2020-11-26 | 0.2297% | 0% | 0% | 0.7952% | 6.987e-05% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 105.1331 |  | 2020-11-26 | 84.643 | 84.8379 | 85.5179 | 2020-11-26 | 0.7952% | 6.987e-05% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 67.792 | 67.792 | 67.9486 | 68.4948 | 68.4948 | 0.64997 |  | 68.4948 | 2020 | 2020-11-27 | 0.2305% | 0% | 0% | 0.7974% | 7.639e-05% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 104.3002 |  | 2020-11-27 | 67.792 | 67.9486 | 68.4948 | 2020-11-27 | 0.7974% | 7.639e-05% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 41.891 | 41.891 | 41.9881 | 42.3266 | 42.3266 | 0.40478 |  | 42.3266 | 2020 | 2020-11-28 | 0.2314% | 0% | 0% | 0.7995% | 8.309e-05% | 70% | 0.49978 | -1 | 5 | -0.50022 | 103.4901 |  | 2020-11-28 | 41.891 | 41.9881 | 42.3266 | 2020-11-28 | 0.7995% | 8.309e-05% | 70% | 0.49978 | -1 | 5 | -0.50022 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 98.162 | 98.162 | 98.3904 | 99.1856 | 99.1857 | 0.95577 |  | 99.1857 | 2020 | 2020-11-29 | 0.2322% | 0% | 0% | 0.8017% | 8.995e-05% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 102.7047 |  | 2020-11-29 | 98.162 | 98.3904 | 99.1856 | 2020-11-29 | 0.8017% | 8.995e-05% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 101.046 | 101.046 | 101.282 | 102.1028 | 102.1029 | 0.99118 |  | 102.1029 | 2020 | 2020-11-30 | 0.233% | 0% | 0% | 0.8039% | 9.699e-05% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | 101.9455 |  | 2020-11-30 | 101.046 | 101.282 | 102.1028 | 2020-11-30 | 0.8039% | 9.699e-05% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 18.516 | 18.516 | 18.5594 | 18.7102 | 18.7102 | 0.18294 |  | 18.7102 | 2020 | 2020-12-01 | 0.2338% | 0% | 0% | 0.8061% | 0.0001042% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 101.2143 |  | 2020-12-01 | 18.516 | 18.5594 | 18.7102 | 2020-12-01 | 0.8061% | 0.0001042% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 5.129 | 5.129 | 5.1411 | 5.183 | 5.183 | 0.051028 |  | 5.183 | 2020 | 2020-12-02 | 0.2346% | 0% | 0% | 0.8083% | 0.0001116% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | 100.5128 |  | 2020-12-02 | 5.129 | 5.1411 | 5.183 | 2020-12-02 | 0.8083% | 0.0001116% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 51.59 | 51.59 | 51.7118 | 52.1343 | 52.1343 | 0.51671 |  | 52.1343 | 2020 | 2020-12-03 | 0.2355% | 0% | 0% | 0.8105% | 0.000119% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 99.8427 |  | 2020-12-03 | 51.59 | 51.7118 | 52.1343 | 2020-12-03 | 0.8105% | 0.000119% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 30.296 | 30.296 | 30.3678 | 30.6166 | 30.6166 | 0.30539 |  | 30.6166 | 2020 | 2020-12-04 | 0.2363% | 0% | 0% | 0.8128% | 0.0001261% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 99.2057 |  | 2020-12-04 | 30.296 | 30.3678 | 30.6166 | 2020-12-04 | 0.8128% | 0.0001261% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 83.837 | 83.837 | 84.0362 | 84.7268 | 84.7269 | 0.85024 |  | 84.7269 | 2020 | 2020-12-05 | 0.2371% | 0% | 0% | 0.815% | 0.0001328% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 98.6035 |  | 2020-12-05 | 83.837 | 84.0362 | 84.7268 | 2020-12-05 | 0.815% | 0.0001328% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 61.934 | 61.934 | 62.0817 | 62.5932 | 62.5933 | 0.63174 |  | 62.5933 | 2020 | 2020-12-06 | 0.2379% | 0% | 0% | 0.8173% | 0.0001391% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | 98.0378 |  | 2020-12-06 | 61.934 | 62.0817 | 62.5932 | 2020-12-06 | 0.8173% | 0.0001391% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 9.972 | 9.972 | 9.9959 | 10.0785 | 10.0785 | 0.10227 |  | 10.0785 | 2020 | 2020-12-07 | 0.2387% | 0% | 0% | 0.8195% | 0.0001451% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 97.5103 |  | 2020-12-07 | 9.972 | 9.9959 | 10.0785 | 2020-12-07 | 0.8195% | 0.0001451% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 37.186 | 37.186 | 37.2753 | 37.5841 | 37.5842 | 0.38327 |  | 37.5842 | 2020 | 2020-12-08 | 0.2395% | 0% | 0% | 0.8218% | 0.0001506% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 97.0227 |  | 2020-12-08 | 37.186 | 37.2753 | 37.5841 | 2020-12-08 | 0.8218% | 0.0001506% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 35.619 | 35.619 | 35.7048 | 36.0015 | 36.0015 | 0.36881 |  | 36.0015 | 2020 | 2020-12-09 | 0.2404% | 0% | 0% | 0.8241% | 0.0001557% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 96.5768 |  | 2020-12-09 | 35.619 | 35.7048 | 36.0015 | 2020-12-09 | 0.8241% | 0.0001557% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 21.048 | 21.048 | 21.0989 | 21.2747 | 21.2747 | 0.21887 |  | 21.2747 | 2020 | 2020-12-10 | 0.2412% | 0% | 0% | 0.8263% | 0.0001604% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 96.1672 |  | 2020-12-10 | 21.048 | 21.0989 | 21.2747 | 2020-12-10 | 0.8263% | 0.0001604% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 30.178 | 30.178 | 30.2512 | 30.504 | 30.504 | 0.31505 |  | 30.504 | 2020 | 2020-12-11 | 0.242% | 0% | 0% | 0.8286% | 0.0001647% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 95.7883 |  | 2020-12-11 | 30.178 | 30.2512 | 30.504 | 2020-12-11 | 0.8286% | 0.0001647% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 39.376 | 39.376 | 39.4718 | 39.8026 | 39.8026 | 0.41257 |  | 39.8026 | 2020 | 2020-12-12 | 0.2428% | 0% | 0% | 0.8309% | 0.0001686% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 95.4415 |  | 2020-12-12 | 39.376 | 39.4718 | 39.8026 | 2020-12-12 | 0.8309% | 0.0001686% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 38.138 | 38.138 | 38.2311 | 38.5524 | 38.5524 | 0.40091 |  | 38.5524 | 2020 | 2020-12-13 | 0.2436% | 0% | 0% | 0.8332% | 0.0001722% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 95.1279 |  | 2020-12-13 | 38.138 | 38.2311 | 38.5524 | 2020-12-13 | 0.8332% | 0.0001722% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 10.507 | 10.507 | 10.5327 | 10.6215 | 10.6215 | 0.11078 |  | 10.6215 | 2020 | 2020-12-14 | 0.2445% | 0% | 0% | 0.8355% | 0.0001754% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 94.8489 |  | 2020-12-14 | 10.507 | 10.5327 | 10.6215 | 2020-12-14 | 0.8355% | 0.0001754% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 9.07 | 9.07 | 9.0923 | 9.1691 | 9.1691 | 0.095872 |  | 9.1691 | 2020 | 2020-12-15 | 0.2453% | 0% | 0% | 0.8379% | 0.0001783% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 94.6056 |  | 2020-12-15 | 9.07 | 9.0923 | 9.1691 | 2020-12-15 | 0.8379% | 0.0001783% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 64.277 | 64.277 | 64.4356 | 64.9815 | 64.9816 | 0.6809 |  | 64.9816 | 2020 | 2020-12-16 | 0.2461% | 0% | 0% | 0.8402% | 0.0001808% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 94.3994 |  | 2020-12-16 | 64.277 | 64.4356 | 64.9815 | 2020-12-16 | 0.8402% | 0.0001808% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 35.04 | 35.04 | 35.1267 | 35.4252 | 35.4252 | 0.37185 |  | 35.4252 | 2020 | 2020-12-17 | 0.2469% | 0% | 0% | 0.8425% | 0.0001827% | 70% | 0.50001 | -1 | 5 | -0.49999 | 94.2313 |  | 2020-12-17 | 35.04 | 35.1267 | 35.4252 | 2020-12-17 | 0.8425% | 0.0001827% | 70% | 0.50001 | -1 | 5 | -0.49999 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 39.504 | 39.504 | 39.6021 | 39.9395 | 39.9396 | 0.4198 |  | 39.9396 | 2020 | 2020-12-18 | 0.2477% | 0% | 0% | 0.8449% | 0.0001841% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | 94.1028 |  | 2020-12-18 | 39.504 | 39.6021 | 39.9395 | 2020-12-18 | 0.8449% | 0.0001841% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 35.303 | 35.303 | 35.391 | 35.6934 | 35.6934 | 0.3755 |  | 35.6934 | 2020 | 2020-12-19 | 0.2486% | 0% | 0% | 0.8472% | 0.0001851% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | 94.015 |  | 2020-12-19 | 35.303 | 35.391 | 35.6934 | 2020-12-19 | 0.8472% | 0.0001851% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 36.141 | 36.141 | 36.2314 | 36.5418 | 36.5418 | 0.3846 |  | 36.5418 | 2020 | 2020-12-20 | 0.2494% | 0% | 0% | 0.8495% | 0.0001855% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 93.9692 |  | 2020-12-20 | 36.141 | 36.2314 | 36.5418 | 2020-12-20 | 0.8495% | 0.0001855% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 33.825 | 33.825 | 33.9098 | 34.2012 | 34.2012 | 0.35997 |  | 34.2012 | 2020 | 2020-12-21 | 0.2502% | 0% | 0% | 0.8519% | 0.0001855% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 93.9667 |  | 2020-12-21 | 33.825 | 33.9098 | 34.2012 | 2020-12-21 | 0.8519% | 0.0001855% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 82.964 | 82.964 | 83.1728 | 83.8894 | 83.8895 | 0.88251 |  | 83.8895 | 2020 | 2020-12-22 | 0.251% | 0% | 0% | 0.8542% | 0.0001849% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.0086 |  | 2020-12-22 | 82.964 | 83.1728 | 83.8894 | 2020-12-22 | 0.8542% | 0.0001849% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 44.517 | 44.517 | 44.6294 | 45.015 | 45.015 | 0.4731 |  | 45.015 | 2020 | 2020-12-23 | 0.2518% | 0% | 0% | 0.8566% | 0.0001839% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.0962 |  | 2020-12-23 | 44.517 | 44.6294 | 45.015 | 2020-12-23 | 0.8566% | 0.0001839% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 41.119 | 41.119 | 41.2232 | 41.5803 | 41.5803 | 0.43637 |  | 41.5803 | 2020 | 2020-12-24 | 0.2527% | 0% | 0% | 0.8589% | 0.0001824% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.2302 |  | 2020-12-24 | 41.119 | 41.2232 | 41.5803 | 2020-12-24 | 0.8589% | 0.0001824% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 16.177 | 16.177 | 16.2181 | 16.359 | 16.359 | 0.17135 |  | 16.359 | 2020 | 2020-12-25 | 0.2535% | 0% | 0% | 0.8613% | 0.0001803% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.4098 |  | 2020-12-25 | 16.177 | 16.2181 | 16.359 | 2020-12-25 | 0.8613% | 0.0001803% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 62.667 | 62.667 | 62.8268 | 63.3741 | 63.3742 | 0.66221 |  | 63.3742 | 2020 | 2020-12-26 | 0.2543% | 0% | 0% | 0.8637% | 0.0001777% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.6337 |  | 2020-12-26 | 62.667 | 62.8268 | 63.3741 | 2020-12-26 | 0.8637% | 0.0001777% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 24.4 | 24.4 | 24.4624 | 24.6761 | 24.6761 | 0.25711 |  | 24.6761 | 2020 | 2020-12-27 | 0.2551% | 0% | 0% | 0.866% | 0.0001747% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 94.9009 |  | 2020-12-27 | 24.4 | 24.4624 | 24.6761 | 2020-12-27 | 0.866% | 0.0001747% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 28.889 | 28.889 | 28.9631 | 29.2168 | 29.2168 | 0.30342 |  | 29.2168 | 2020 | 2020-12-28 | 0.2559% | 0% | 0% | 0.8684% | 0.0001713% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 95.2103 |  | 2020-12-28 | 28.889 | 28.9631 | 29.2168 | 2020-12-28 | 0.8684% | 0.0001713% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 25.345 | 25.345 | 25.4102 | 25.6334 | 25.6334 | 0.26522 |  | 25.6334 | 2020 | 2020-12-29 | 0.2568% | 0% | 0% | 0.8707% | 0.0001676% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 95.5609 |  | 2020-12-29 | 25.345 | 25.4102 | 25.6334 | 2020-12-29 | 0.8707% | 0.0001676% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 27.219 | 27.219 | 27.2893 | 27.5297 | 27.5297 | 0.28367 |  | 27.5297 | 2020 | 2020-12-30 | 0.2576% | 0% | 0% | 0.8731% | 0.0001635% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 95.9515 |  | 2020-12-30 | 27.219 | 27.2893 | 27.5297 | 2020-12-30 | 0.8731% | 0.0001635% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 57.792 | 57.792 | 57.9417 | 58.4535 | 58.4535 | 0.59962 |  | 58.4535 | 2020 | 2020-12-31 | 0.2584% | 0% | 0% | 0.8755% | 0.000159% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 96.381 |  | 2020-12-31 | 57.792 | 57.9417 | 58.4535 | 2020-12-31 | 0.8755% | 0.000159% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE |  |  |  | #NAME? | #REF!
min.: | 5.129 | 5.129 | 5.1411 | 5.183 | 5.183 | 0.051028 |  | 0 | 2020 | min.: | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.323e-22% | 70% | 3.9051e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 93.9667 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | -1.323e-22% | 70% | 3.9051e-05 | -1 | 5 | -0.99996
moy.: | 120.7727 | 120.7727 | 120.9572 | 121.6423 | 121.6426 | 0.67519 |  | 70.792 | 2020 | moy.: | 0.1116% | 0% | 0% | 0.4067% | 0.0002059% | 70% | 0.28052 | -1 | 5 | -0.71948 | 173.9819 |  | moy.: | 70.2858 | 70.3931 | 70.7918 | moy.: | 0.4067% | 0.0002059% | 70% | 0.28052 | -1 | 5 | -0.71948
max.: | 230.737 | 230.737 | 230.9987 | 232.007 | 232.007 | 1.0369 |  | 232.007 | 2020 | max.: | 0.2584% | 0% | 0% | 0.8755% | 0.002733% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 229.0266 |  | max.: | 230.737 | 230.9987 | 232.007 | max.: | 0.8755% | 0.002733% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A65: Fin d'installation modules PV en toiture
Note on A168: Mise en service
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on L380: Formule spécifique à la première année
Note on AC380: Formule spécifique à la première année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 42559.479 | 42559.479 | 42559.479 | 42559.479 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 42732.0508 | 43293.3988 | 42732.0508 | 43293.3988 | : Sujet après action
|  | cumul: | 42732.0508 | 43293.3988 | 43293.5746 |  | 42559.479 | [6 empty] | 2020-02-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42559.479 |  | 42732.0508 | 43293.3988 | 43293.5746 | 2020-02-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 43293.3988 | 43293.5746 | 43293.3988 | 43293.5746 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 172.5718 | 559.081 | 0.17284 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 3.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 3.7778e-05 |  |  | Perte annuelle: | 172.5718 | 559.081 | 0.17284 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.508% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.49996 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.49996 | 559.081 | 0.17284 | 559.081 | 0.17284 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 559.081 | 0.17284 | 559.081 | 0.17284 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2021 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 52.473 | 52.473 | 52.6094 | 53.0753 | 53.0753 | 0.54445 | TRUE | 53.0753 | 2021 | 2021-01-01 | 0.2592% | 0% | 0% | 0.8779% | 0.000159% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 96.3779 | 0 | 2021-01-01 | 52.473 | 52.6094 | 53.0753 | 2021-01-01 | 0.8779% | 0.000159% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2021-01-02 | 16.212 | 16.212 | 16.2543 | 16.3986 | 16.3986 | 0.1674 | TRUE | 16.3986 | 2021 | 2021-01-02 | 0.26% | 0% | 0% | 0.8802% | 0.0001542% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | 96.8452 | 0 | 2021-01-02 | 16.212 | 16.2543 | 16.3986 | 2021-01-02 | 0.8802% | 0.0001542% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | FALSE | FALSE
2021-01-03 | 98.246 | 98.246 | 98.5029 | 99.3801 | 99.3802 | 1.0092 | TRUE | 99.3802 | 2021 | 2021-01-03 | 0.2609% | 0% | 0% | 0.8826% | 0.0001489% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | 97.3493 | 0 | 2021-01-03 | 98.246 | 98.5029 | 99.3801 | 2021-01-03 | 0.8826% | 0.0001489% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | FALSE | FALSE
2021-01-04 | 87.015 | 87.015 | 87.2433 | 88.0222 | 88.0223 | 0.88891 | TRUE | 88.0223 | 2021 | 2021-01-04 | 0.2617% | 0% | 0% | 0.8849% | 0.0001433% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 97.8891 | 0 | 2021-01-04 | 87.015 | 87.2433 | 88.0222 | 2021-01-04 | 0.8849% | 0.0001433% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | FALSE | FALSE
2021-01-05 | 7.27 | 7.27 | 7.2891 | 7.3544 | 7.3544 | 0.073834 | TRUE | 7.3544 | 2021 | 2021-01-05 | 0.2625% | 0% | 0% | 0.8873% | 0.0001372% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 98.4634 | 0 | 2021-01-05 | 7.27 | 7.2891 | 7.3544 | 2021-01-05 | 0.8873% | 0.0001372% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | FALSE | FALSE
2021-01-06 | 30.622 | 30.622 | 30.7028 | 30.9784 | 30.9784 | 0.30909 | TRUE | 30.9784 | 2021 | 2021-01-06 | 0.2633% | 0% | 0% | 0.8897% | 0.0001308% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 99.0712 | 0 | 2021-01-06 | 30.622 | 30.7028 | 30.9784 | 2021-01-06 | 0.8897% | 0.0001308% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | FALSE | FALSE
2021-01-07 | 53.554 | 53.554 | 53.6958 | 54.1791 | 54.1791 | 0.53709 | TRUE | 54.1791 | 2021 | 2021-01-07 | 0.2641% | 0% | 0% | 0.892% | 0.000124% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 99.7114 | 0 | 2021-01-07 | 53.554 | 53.6958 | 54.1791 | 2021-01-07 | 0.892% | 0.000124% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | FALSE | FALSE
2021-01-08 | 75.933 | 75.933 | 76.1347 | 76.8218 | 76.8219 | 0.75643 | TRUE | 76.8219 | 2021 | 2021-01-08 | 0.2649% | 0% | 0% | 0.8944% | 0.0001169% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 100.3829 | 0 | 2021-01-08 | 75.933 | 76.1347 | 76.8218 | 2021-01-08 | 0.8944% | 0.0001169% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | FALSE | FALSE
2021-01-09 | 20.856 | 20.856 | 20.9116 | 21.1008 | 21.1008 | 0.2063 | TRUE | 21.1008 | 2021 | 2021-01-09 | 0.2658% | 0% | 0% | 0.8967% | 0.0001094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 101.0948 | 0 | 2021-01-09 | 20.856 | 20.9116 | 21.1008 | 2021-01-09 | 0.8967% | 0.0001094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | FALSE | FALSE
2021-01-10 | 21.373 | 21.373 | 21.4301 | 21.6246 | 21.6246 | 0.20984 | TRUE | 21.6246 | 2021 | 2021-01-10 | 0.2666% | 0% | 0% | 0.8991% | 0.000102% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 101.8548 | 0 | 2021-01-10 | 21.373 | 21.4301 | 21.6246 | 2021-01-10 | 0.8991% | 0.000102% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | FALSE | FALSE
2021-01-11 | 18.298 | 18.298 | 18.3471 | 18.514 | 18.514 | 0.17824 | TRUE | 18.514 | 2021 | 2021-01-11 | 0.2674% | 0% | 0% | 0.9014% | 9.474e-05% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | 102.6595 | 0 | 2021-01-11 | 18.298 | 18.3471 | 18.514 | 2021-01-11 | 0.9014% | 9.474e-05% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | FALSE | FALSE
2021-01-12 | 55.531 | 55.531 | 55.6803 | 56.1882 | 56.1882 | 0.5365 | TRUE | 56.1882 | 2021 | 2021-01-12 | 0.2682% | 0% | 0% | 0.9038% | 8.767e-05% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 103.5054 | 0 | 2021-01-12 | 55.531 | 55.6803 | 56.1882 | 2021-01-12 | 0.9038% | 8.767e-05% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | FALSE | FALSE
2021-01-13 | 45.302 | 45.302 | 45.4242 | 45.8396 | 45.8396 | 0.43397 | TRUE | 45.8396 | 2021 | 2021-01-13 | 0.269% | 0% | 0% | 0.9061% | 8.078e-05% | 70% | 0.50048 | -1 | 5 | -0.49952 | 104.3892 | 0 | 2021-01-13 | 45.302 | 45.4242 | 45.8396 | 2021-01-13 | 0.9061% | 8.078e-05% | 70% | 0.50048 | -1 | 5 | -0.49952 | FALSE | FALSE
2021-01-14 | 41.775 | 41.775 | 41.888 | 42.2721 | 42.2721 | 0.3967 | TRUE | 42.2721 | 2021 | 2021-01-14 | 0.2699% | 0% | 0% | 0.9085% | 7.408e-05% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | 105.3075 | 0 | 2021-01-14 | 41.775 | 41.888 | 42.2721 | 2021-01-14 | 0.9085% | 7.408e-05% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | FALSE | FALSE
2021-01-15 | 70.248 | 70.248 | 70.4387 | 71.0861 | 71.0862 | 0.66111 | TRUE | 71.0862 | 2021 | 2021-01-15 | 0.2707% | 0% | 0% | 0.9108% | 6.758e-05% | 70% | 0.50058 | -1 | 5 | -0.49942 | 106.2569 | 0 | 2021-01-15 | 70.248 | 70.4387 | 71.0861 | 2021-01-15 | 0.9108% | 6.758e-05% | 70% | 0.50058 | -1 | 5 | -0.49942 | FALSE | FALSE
2021-01-16 | 74.27 | 74.27 | 74.4722 | 75.1585 | 75.1585 | 0.6926 | TRUE | 75.1585 | 2021 | 2021-01-16 | 0.2715% | 0% | 0% | 0.9132% | 6.143e-05% | 70% | 0.50063 | -1 | 5 | -0.49937 | 107.234 | 0 | 2021-01-16 | 74.27 | 74.4722 | 75.1585 | 2021-01-16 | 0.9132% | 6.143e-05% | 70% | 0.50063 | -1 | 5 | -0.49937 | FALSE | FALSE
2021-01-17 | 18.538 | 18.538 | 18.5886 | 18.7604 | 18.7604 | 0.17127 | TRUE | 18.7604 | 2021 | 2021-01-17 | 0.2723% | 0% | 0% | 0.9155% | 5.591e-05% | 70% | 0.50069 | -1 | 5 | -0.49931 | 108.2355 | 0 | 2021-01-17 | 18.538 | 18.5886 | 18.7604 | 2021-01-17 | 0.9155% | 5.591e-05% | 70% | 0.50069 | -1 | 5 | -0.49931 | FALSE | FALSE
2021-01-18 | 109.983 | 109.983 | 110.2842 | 111.3059 | 111.3059 | 1.0066 | TRUE | 111.3059 | 2021 | 2021-01-18 | 0.2731% | 0% | 0% | 0.9179% | 5.099e-05% | 70% | 0.50074 | -1 | 5 | -0.49926 | 109.2579 | 0 | 2021-01-18 | 109.983 | 110.2842 | 111.3059 | 2021-01-18 | 0.9179% | 5.099e-05% | 70% | 0.50074 | -1 | 5 | -0.49926 | FALSE | FALSE
2021-01-19 | 114.575 | 114.575 | 114.8897 | 115.9568 | 115.9568 | 1.0388 | TRUE | 115.9568 | 2021 | 2021-01-19 | 0.274% | 0% | 0% | 0.9202% | 4.668e-05% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | 110.2979 | 0 | 2021-01-19 | 114.575 | 114.8897 | 115.9568 | 2021-01-19 | 0.9202% | 4.668e-05% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | FALSE | FALSE
2021-01-20 | 25.43 | 25.43 | 25.5001 | 25.7375 | 25.7375 | 0.22837 | TRUE | 25.7375 | 2021 | 2021-01-20 | 0.2748% | 0% | 0% | 0.9225% | 4.295e-05% | 70% | 0.50086 | -1 | 5 | -0.49914 | 111.352 | 0 | 2021-01-20 | 25.43 | 25.5001 | 25.7375 | 2021-01-20 | 0.9225% | 4.295e-05% | 70% | 0.50086 | -1 | 5 | -0.49914 | FALSE | FALSE
2021-01-21 | 51.779 | 51.779 | 51.9221 | 52.4068 | 52.4068 | 0.4606 | TRUE | 52.4068 | 2021 | 2021-01-21 | 0.2756% | 0% | 0% | 0.9249% | 3.979e-05% | 70% | 0.50093 | -1 | 5 | -0.49907 | 112.4169 | 0 | 2021-01-21 | 51.779 | 51.9221 | 52.4068 | 2021-01-21 | 0.9249% | 3.979e-05% | 70% | 0.50093 | -1 | 5 | -0.49907 | FALSE | FALSE
2021-01-22 | 21.04 | 21.04 | 21.0983 | 21.2958 | 21.2958 | 0.18539 | TRUE | 21.2958 | 2021 | 2021-01-22 | 0.2764% | 0% | 0% | 0.9272% | 3.719e-05% | 70% | 0.50099 | -1 | 5 | -0.49901 | 113.4893 | 0 | 2021-01-22 | 21.04 | 21.0983 | 21.2958 | 2021-01-22 | 0.9272% | 3.719e-05% | 70% | 0.50099 | -1 | 5 | -0.49901 | FALSE | FALSE
2021-01-23 | 31.521 | 31.521 | 31.6086 | 31.9052 | 31.9052 | 0.2751 | TRUE | 31.9052 | 2021 | 2021-01-23 | 0.2772% | 0% | 0% | 0.9296% | 3.513e-05% | 70% | 0.50106 | -1 | 5 | -0.49894 | 114.5787 | 0 | 2021-01-23 | 31.521 | 31.6086 | 31.9052 | 2021-01-23 | 0.9296% | 3.513e-05% | 70% | 0.50106 | -1 | 5 | -0.49894 | FALSE | FALSE
2021-01-24 | 64.116 | 64.116 | 64.2948 | 64.8996 | 64.8996 | 0.55418 | TRUE | 64.8996 | 2021 | 2021-01-24 | 0.2781% | 0% | 0% | 0.9319% | 3.341e-05% | 70% | 0.50113 | -1 | 5 | -0.49887 | 115.6958 | 0 | 2021-01-24 | 64.116 | 64.2948 | 64.8996 | 2021-01-24 | 0.9319% | 3.341e-05% | 70% | 0.50113 | -1 | 5 | -0.49887 | FALSE | FALSE
2021-01-25 | 27.708 | 27.708 | 27.7855 | 28.0475 | 28.0475 | 0.23715 | TRUE | 28.0475 | 2021 | 2021-01-25 | 0.2789% | 0% | 0% | 0.9342% | 3.168e-05% | 70% | 0.50121 | -1 | 5 | -0.49879 | 116.8383 | 0 | 2021-01-25 | 27.708 | 27.7855 | 28.0475 | 2021-01-25 | 0.9342% | 3.168e-05% | 70% | 0.50121 | -1 | 5 | -0.49879 | FALSE | FALSE
2021-01-26 | 77.822 | 77.822 | 78.0403 | 78.7781 | 78.7781 | 0.65948 | TRUE | 78.7781 | 2021 | 2021-01-26 | 0.2797% | 0% | 0% | 0.9366% | 2.995e-05% | 70% | 0.50129 | -1 | 5 | -0.49871 | 118.0043 | 0 | 2021-01-26 | 77.822 | 78.0403 | 78.7781 | 2021-01-26 | 0.9366% | 2.995e-05% | 70% | 0.50129 | -1 | 5 | -0.49871 | FALSE | FALSE
2021-01-27 | 21.272 | 21.272 | 21.3318 | 21.534 | 21.534 | 0.17847 | TRUE | 21.534 | 2021 | 2021-01-27 | 0.2805% | 0% | 0% | 0.9389% | 2.822e-05% | 70% | 0.50137 | -1 | 5 | -0.49863 | 119.1914 | 0 | 2021-01-27 | 21.272 | 21.3318 | 21.534 | 2021-01-27 | 0.9389% | 2.822e-05% | 70% | 0.50137 | -1 | 5 | -0.49863 | FALSE | FALSE
2021-01-28 | 69.346 | 69.346 | 69.5416 | 70.2024 | 70.2024 | 0.57597 | TRUE | 70.2024 | 2021 | 2021-01-28 | 0.2813% | 0% | 0% | 0.9412% | 2.648e-05% | 70% | 0.50145 | -1 | 5 | -0.49855 | 120.3976 | 0 | 2021-01-28 | 69.346 | 69.5416 | 70.2024 | 2021-01-28 | 0.9412% | 2.648e-05% | 70% | 0.50145 | -1 | 5 | -0.49855 | FALSE | FALSE
2021-01-29 | 62.385 | 62.385 | 62.5615 | 63.1575 | 63.1575 | 0.51295 | TRUE | 63.1575 | 2021 | 2021-01-29 | 0.2821% | 0% | 0% | 0.9436% | 2.474e-05% | 70% | 0.50154 | -1 | 5 | -0.49846 | 121.6208 | 0 | 2021-01-29 | 62.385 | 62.5615 | 63.1575 | 2021-01-29 | 0.9436% | 2.474e-05% | 70% | 0.50154 | -1 | 5 | -0.49846 | FALSE | FALSE
2021-01-30 | 29.256 | 29.256 | 29.339 | 29.6192 | 29.6192 | 0.23813 | TRUE | 29.6192 | 2021 | 2021-01-30 | 0.283% | 0% | 0% | 0.9459% | 2.317e-05% | 70% | 0.50163 | -1 | 5 | -0.49837 | 122.8588 | 0 | 2021-01-30 | 29.256 | 29.339 | 29.6192 | 2021-01-30 | 0.9459% | 2.317e-05% | 70% | 0.50163 | -1 | 5 | -0.49837 | FALSE | FALSE
2021-01-31 | 36.425 | 36.425 | 36.5287 | 36.8784 | 36.8784 | 0.29349 | TRUE | 36.8784 | 2021 | 2021-01-31 | 0.2838% | 0% | 0% | 0.9482% | 2.162e-05% | 70% | 0.50173 | -1 | 5 | -0.49827 | 124.1095 | 0 | 2021-01-31 | 36.425 | 36.5287 | 36.8784 | 2021-01-31 | 0.9482% | 2.162e-05% | 70% | 0.50173 | -1 | 5 | -0.49827 | FALSE | FALSE
2021-02-01 | 32.885 | 32.885 | 32.9789 | 33.2954 | 33.2954 | 0.2623 | TRUE | 33.2954 | 2021 | 2021-02-01 | 0.2846% | 0% | 0% | 0.9506% | 2.008e-05% | 70% | 0.50183 | -1 | 5 | -0.49817 | 125.3708 | 0 | 2021-02-01 | 32.885 | 32.9789 | 33.2954 | 2021-02-01 | 0.9506% | 2.008e-05% | 70% | 0.50183 | -1 | 5 | -0.49817 | FALSE | FALSE
2021-02-02 | 115.093 | 115.093 | 115.4224 | 116.5329 | 116.5329 | 0.90882 | TRUE | 116.5329 | 2021 | 2021-02-02 | 0.2854% | 0% | 0% | 0.9529% | 1.856e-05% | 70% | 0.50193 | -1 | 5 | -0.49807 | 126.6405 | 0 | 2021-02-02 | 115.093 | 115.4224 | 116.5329 | 2021-02-02 | 0.9529% | 1.856e-05% | 70% | 0.50193 | -1 | 5 | -0.49807 | FALSE | FALSE
2021-02-03 | 84.78 | 84.78 | 85.0234 | 85.8434 | 85.8434 | 0.66278 | TRUE | 85.8434 | 2021 | 2021-02-03 | 0.2862% | 0% | 0% | 0.9552% | 1.706e-05% | 70% | 0.50204 | -1 | 5 | -0.49796 | 127.9166 | 0 | 2021-02-03 | 84.78 | 85.0234 | 85.8434 | 2021-02-03 | 0.9552% | 1.706e-05% | 70% | 0.50204 | -1 | 5 | -0.49796 | FALSE | FALSE
2021-02-04 | 58.475 | 58.475 | 58.6433 | 59.2103 | 59.2103 | 0.4526 | TRUE | 59.2103 | 2021 | 2021-02-04 | 0.2871% | 0% | 0% | 0.9576% | 1.558e-05% | 70% | 0.50215 | -1 | 5 | -0.49785 | 129.1968 | 0 | 2021-02-04 | 58.475 | 58.6433 | 59.2103 | 2021-02-04 | 0.9576% | 1.558e-05% | 70% | 0.50215 | -1 | 5 | -0.49785 | FALSE | FALSE
2021-02-05 | 37.157 | 37.157 | 37.2643 | 37.6254 | 37.6254 | 0.28477 | TRUE | 37.6254 | 2021 | 2021-02-05 | 0.2879% | 0% | 0% | 0.9599% | 1.412e-05% | 70% | 0.50227 | -1 | 5 | -0.49773 | 130.479 | 0 | 2021-02-05 | 37.157 | 37.2643 | 37.6254 | 2021-02-05 | 0.9599% | 1.412e-05% | 70% | 0.50227 | -1 | 5 | -0.49773 | FALSE | FALSE
2021-02-06 | 28.926 | 28.926 | 29.0098 | 29.2916 | 29.2916 | 0.21952 | TRUE | 29.2916 | 2021 | 2021-02-06 | 0.2887% | 0% | 0% | 0.9622% | 1.267e-05% | 70% | 0.50239 | -1 | 5 | -0.49761 | 131.77 | 0 | 2021-02-06 | 28.926 | 29.0098 | 29.2916 | 2021-02-06 | 0.9622% | 1.267e-05% | 70% | 0.50239 | -1 | 5 | -0.49761 | FALSE | FALSE
2021-02-07 | 79.036 | 79.036 | 79.2655 | 80.0375 | 80.0375 | 0.59391 | TRUE | 80.0375 | 2021 | 2021-02-07 | 0.2895% | 0% | 0% | 0.9646% | 1.149e-05% | 70% | 0.50252 | -1 | 5 | -0.49748 | 133.0766 | 0 | 2021-02-07 | 79.036 | 79.2655 | 80.0375 | 2021-02-07 | 0.9646% | 1.149e-05% | 70% | 0.50252 | -1 | 5 | -0.49748 | FALSE | FALSE
2021-02-08 | 16.847 | 16.847 | 16.8961 | 17.061 | 17.061 | 0.12535 | TRUE | 17.061 | 2021 | 2021-02-08 | 0.2903% | 0% | 0% | 0.9669% | 1.073e-05% | 70% | 0.50265 | -1 | 5 | -0.49735 | 134.3974 | 0 | 2021-02-08 | 16.847 | 16.8961 | 17.061 | 2021-02-08 | 0.9669% | 1.073e-05% | 70% | 0.50265 | -1 | 5 | -0.49735 | FALSE | FALSE
2021-02-09 | 50.852 | 50.852 | 51.0005 | 51.4996 | 51.4996 | 0.37465 | TRUE | 51.4996 | 2021 | 2021-02-09 | 0.2912% | 0% | 0% | 0.9692% | 1.038e-05% | 70% | 0.50279 | -1 | 5 | -0.49721 | 135.7307 | 0 | 2021-02-09 | 50.852 | 51.0005 | 51.4996 | 2021-02-09 | 0.9692% | 1.038e-05% | 70% | 0.50279 | -1 | 5 | -0.49721 | FALSE | FALSE
2021-02-10 | 45.118 | 45.118 | 45.2501 | 45.6941 | 45.6941 | 0.32915 | TRUE | 45.6941 | 2021 | 2021-02-10 | 0.292% | 0% | 0% | 0.9715% | 1.042e-05% | 70% | 0.50293 | -1 | 5 | -0.49707 | 137.0749 | 0 | 2021-02-10 | 45.118 | 45.2501 | 45.6941 | 2021-02-10 | 0.9715% | 1.042e-05% | 70% | 0.50293 | -1 | 5 | -0.49707 | FALSE | FALSE
2021-02-11 | 118.232 | 118.232 | 118.5792 | 119.7453 | 119.7453 | 0.8541 | TRUE | 119.7453 | 2021 | 2021-02-11 | 0.2928% | 0% | 0% | 0.9739% | 1.086e-05% | 70% | 0.50308 | -1 | 5 | -0.49692 | 138.4284 | 0 | 2021-02-11 | 118.232 | 118.5792 | 119.7453 | 2021-02-11 | 0.9739% | 1.086e-05% | 70% | 0.50308 | -1 | 5 | -0.49692 | FALSE | FALSE
2021-02-12 | 17.182 | 17.182 | 17.2326 | 17.4025 | 17.4025 | 0.12291 | TRUE | 17.4025 | 2021 | 2021-02-12 | 0.2936% | 0% | 0% | 0.9762% | 1.166e-05% | 70% | 0.50323 | -1 | 5 | -0.49677 | 139.7897 | 0 | 2021-02-12 | 17.182 | 17.2326 | 17.4025 | 2021-02-12 | 0.9762% | 1.166e-05% | 70% | 0.50323 | -1 | 5 | -0.49677 | FALSE | FALSE
2021-02-13 | 32.35 | 32.35 | 32.4455 | 32.7661 | 32.7661 | 0.22918 | TRUE | 32.7661 | 2021 | 2021-02-13 | 0.2944% | 0% | 0% | 0.9785% | 1.356e-05% | 70% | 0.5034 | -1 | 5 | -0.4966 | 141.157 | 0 | 2021-02-13 | 32.35 | 32.4455 | 32.7661 | 2021-02-13 | 0.9785% | 1.356e-05% | 70% | 0.5034 | -1 | 5 | -0.4966 | FALSE | FALSE
2021-02-14 | 113.444 | 113.444 | 113.7799 | 114.907 | 114.907 | 0.79594 | TRUE | 114.907 | 2021 | 2021-02-14 | 0.2953% | 0% | 0% | 0.9808% | 1.638e-05% | 70% | 0.50357 | -1 | 5 | -0.49643 | 142.5289 | 0 | 2021-02-14 | 113.444 | 113.7799 | 114.907 | 2021-02-14 | 0.9808% | 1.638e-05% | 70% | 0.50357 | -1 | 5 | -0.49643 | FALSE | FALSE
2021-02-15 | 136.855 | 136.855 | 137.2614 | 138.6242 | 138.6243 | 0.95102 | TRUE | 138.6243 | 2021 | 2021-02-15 | 0.2961% | 0% | 0% | 0.9831% | 2.008e-05% | 70% | 0.50374 | -1 | 5 | -0.49626 | 143.9038 | 0 | 2021-02-15 | 136.855 | 137.2614 | 138.6242 | 2021-02-15 | 0.9831% | 2.008e-05% | 70% | 0.50374 | -1 | 5 | -0.49626 | FALSE | FALSE
2021-02-16 | 126.232 | 126.232 | 126.6079 | 127.8679 | 127.868 | 0.86889 | TRUE | 127.868 | 2021 | 2021-02-16 | 0.2969% | 0% | 0% | 0.9854% | 2.466e-05% | 70% | 0.50392 | -1 | 5 | -0.49608 | 145.2799 | 0 | 2021-02-16 | 126.232 | 126.6079 | 127.8679 | 2021-02-16 | 0.9854% | 2.466e-05% | 70% | 0.50392 | -1 | 5 | -0.49608 | FALSE | FALSE
2021-02-17 | 140.38 | 140.38 | 140.7992 | 142.2038 | 142.2038 | 0.95721 | TRUE | 142.2038 | 2021 | 2021-02-17 | 0.2977% | 0% | 0% | 0.9877% | 3.007e-05% | 70% | 0.50411 | -1 | 5 | -0.49589 | 146.6558 | 0 | 2021-02-17 | 140.38 | 140.7992 | 142.2038 | 2021-02-17 | 0.9877% | 3.007e-05% | 70% | 0.50411 | -1 | 5 | -0.49589 | FALSE | FALSE
2021-02-18 | 61.336 | 61.336 | 61.5197 | 62.1348 | 62.1348 | 0.41435 | TRUE | 62.1348 | 2021 | 2021-02-18 | 0.2985% | 0% | 0% | 0.9901% | 3.632e-05% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 148.0298 | 0 | 2021-02-18 | 61.336 | 61.5197 | 62.1348 | 2021-02-18 | 0.9901% | 3.632e-05% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | FALSE | FALSE
2021-02-19 | 148.424 | 148.424 | 148.8696 | 150.3618 | 150.3618 | 0.99346 | TRUE | 150.3618 | 2021 | 2021-02-19 | 0.2993% | 0% | 0% | 0.9924% | 4.336e-05% | 70% | 0.50452 | -1 | 5 | -0.49548 | 149.4004 | 0 | 2021-02-19 | 148.424 | 148.8696 | 150.3618 | 2021-02-19 | 0.9924% | 4.336e-05% | 70% | 0.50452 | -1 | 5 | -0.49548 | FALSE | FALSE
2021-02-20 | 123.078 | 123.078 | 123.4485 | 124.6888 | 124.6888 | 0.8163 | TRUE | 124.6888 | 2021 | 2021-02-20 | 0.3002% | 0% | 0% | 0.9947% | 5.118e-05% | 70% | 0.50473 | -1 | 5 | -0.49527 | 150.7745 | 0 | 2021-02-20 | 123.078 | 123.4485 | 124.6888 | 2021-02-20 | 0.9947% | 5.118e-05% | 70% | 0.50473 | -1 | 5 | -0.49527 | FALSE | FALSE
2021-02-21 | 45.08 | 45.08 | 45.2161 | 45.6714 | 45.6714 | 0.29627 | TRUE | 45.6714 | 2021 | 2021-02-21 | 0.301% | 0% | 0% | 0.997% | 6.18e-05% | 70% | 0.50496 | -1 | 5 | -0.49504 | 152.1589 | 0 | 2021-02-21 | 45.08 | 45.2161 | 45.6714 | 2021-02-21 | 0.997% | 6.18e-05% | 70% | 0.50496 | -1 | 5 | -0.49504 | FALSE | FALSE
2021-02-22 | 23.551 | 23.551 | 23.6223 | 23.8607 | 23.8607 | 0.15338 | TRUE | 23.8607 | 2021 | 2021-02-22 | 0.3018% | 0% | 0% | 0.9993% | 7.493e-05% | 70% | 0.50519 | -1 | 5 | -0.49481 | 153.5513 | 0 | 2021-02-22 | 23.551 | 23.6223 | 23.8607 | 2021-02-22 | 0.9993% | 7.493e-05% | 70% | 0.50519 | -1 | 5 | -0.49481 | FALSE | FALSE
2021-02-23 | 119.81 | 119.81 | 120.1737 | 121.3895 | 121.3895 | 0.77322 | TRUE | 121.3895 | 2021 | 2021-02-23 | 0.3026% | 0% | 0% | 1.002% | 9.05e-05% | 70% | 0.50543 | -1 | 5 | -0.49457 | 154.9496 | 0 | 2021-02-23 | 119.81 | 120.1737 | 121.3895 | 2021-02-23 | 1.002% | 9.05e-05% | 70% | 0.50543 | -1 | 5 | -0.49457 | FALSE | FALSE
2021-02-24 | 152.66 | 152.66 | 153.1246 | 154.6774 | 154.6776 | 0.97639 | TRUE | 154.6776 | 2021 | 2021-02-24 | 0.3034% | 0% | 0% | 1.004% | 0.0001085% | 70% | 0.50569 | -1 | 5 | -0.49431 | 156.3518 | 0 | 2021-02-24 | 152.66 | 153.1246 | 154.6774 | 2021-02-24 | 1.004% | 0.0001085% | 70% | 0.50569 | -1 | 5 | -0.49431 | FALSE | FALSE
2021-02-25 | 138.668 | 138.668 | 139.0912 | 140.5049 | 140.5051 | 0.87901 | TRUE | 140.5051 | 2021 | 2021-02-25 | 0.3043% | 0% | 0% | 1.006% | 0.0001287% | 70% | 0.50595 | -1 | 5 | -0.49405 | 157.7556 | 0 | 2021-02-25 | 138.668 | 139.0912 | 140.5049 | 2021-02-25 | 1.006% | 0.0001287% | 70% | 0.50595 | -1 | 5 | -0.49405 | FALSE | FALSE
2021-02-26 | 38.977 | 38.977 | 39.0963 | 39.4946 | 39.4946 | 0.24489 | TRUE | 39.4946 | 2021 | 2021-02-26 | 0.3051% | 0% | 0% | 1.008% | 0.0001513% | 70% | 0.50622 | -1 | 5 | -0.49378 | 159.159 | 0 | 2021-02-26 | 38.977 | 39.0963 | 39.4946 | 2021-02-26 | 1.008% | 0.0001513% | 70% | 0.50622 | -1 | 5 | -0.49378 | FALSE | FALSE
2021-02-27 | 161.127 | 161.127 | 161.6214 | 163.2716 | 163.2719 | 1.0035 | TRUE | 163.2719 | 2021 | 2021-02-27 | 0.3059% | 0% | 0% | 1.011% | 0.000182% | 70% | 0.50651 | -1 | 5 | -0.49349 | 160.5598 | 0 | 2021-02-27 | 161.127 | 161.6214 | 163.2716 | 2021-02-27 | 1.011% | 0.000182% | 70% | 0.50651 | -1 | 5 | -0.49349 | FALSE | FALSE
2021-02-28 | 130.257 | 130.257 | 130.6577 | 131.9949 | 131.9951 | 0.80427 | TRUE | 131.9951 | 2021 | 2021-02-28 | 0.3067% | 0% | 0% | 1.013% | 0.0002202% | 70% | 0.5068 | -1 | 5 | -0.4932 | 161.9559 | 0 | 2021-02-28 | 130.257 | 130.6577 | 131.9949 | 2021-02-28 | 1.013% | 0.0002202% | 70% | 0.5068 | -1 | 5 | -0.4932 | FALSE | FALSE
2021-03-01 | 147.915 | 147.915 | 148.3713 | 149.8932 | 149.8935 | 0.90554 | TRUE | 149.8935 | 2021 | 2021-03-01 | 0.3075% | 0% | 0% | 1.015% | 0.0002655% | 70% | 0.50711 | -1 | 5 | -0.49289 | 163.3452 | 0 | 2021-03-01 | 147.915 | 148.3713 | 149.8932 | 2021-03-01 | 1.015% | 0.0002655% | 70% | 0.50711 | -1 | 5 | -0.49289 | FALSE | FALSE
2021-03-02 | 63.583 | 63.583 | 63.7797 | 64.4354 | 64.4354 | 0.38599 | TRUE | 64.4354 | 2021 | 2021-03-02 | 0.3084% | 0% | 0% | 1.018% | 0.0003179% | 70% | 0.50743 | -1 | 5 | -0.49257 | 164.7255 | 0 | 2021-03-02 | 63.583 | 63.7797 | 64.4354 | 2021-03-02 | 1.018% | 0.0003179% | 70% | 0.50743 | -1 | 5 | -0.49257 | FALSE | FALSE
2021-03-03 | 60.122 | 60.122 | 60.3085 | 60.9299 | 60.9299 | 0.36197 | TRUE | 60.9299 | 2021 | 2021-03-03 | 0.3092% | 0% | 0% | 1.02% | 0.0003772% | 70% | 0.50776 | -1 | 5 | -0.49224 | 166.0947 | 0 | 2021-03-03 | 60.122 | 60.3085 | 60.9299 | 2021-03-03 | 1.02% | 0.0003772% | 70% | 0.50776 | -1 | 5 | -0.49224 | FALSE | FALSE
2021-03-04 | 121.827 | 121.827 | 122.2058 | 123.4679 | 123.4682 | 0.72754 | TRUE | 123.4682 | 2021 | 2021-03-04 | 0.31% | 0% | 0% | 1.022% | 0.0004434% | 70% | 0.50811 | -1 | 5 | -0.49189 | 167.4507 | 0 | 2021-03-04 | 121.827 | 122.2058 | 123.4679 | 2021-03-04 | 1.022% | 0.0004434% | 70% | 0.50811 | -1 | 5 | -0.49189 | FALSE | FALSE
2021-03-05 | 134.814 | 134.814 | 135.2343 | 136.634 | 136.6345 | 0.7987 | TRUE | 136.6345 | 2021 | 2021-03-05 | 0.3108% | 0% | 0% | 1.024% | 0.0005161% | 70% | 0.50847 | -1 | 5 | -0.49153 | 168.7914 | 0 | 2021-03-05 | 134.814 | 135.2343 | 136.634 | 2021-03-05 | 1.024% | 0.0005161% | 70% | 0.50847 | -1 | 5 | -0.49153 | FALSE | FALSE
2021-03-06 | 38.988 | 38.988 | 39.1099 | 39.5156 | 39.5156 | 0.22917 | TRUE | 39.5156 | 2021 | 2021-03-06 | 0.3116% | 0% | 0% | 1.027% | 0.0005955% | 70% | 0.50885 | -1 | 5 | -0.49115 | 170.1238 | 0 | 2021-03-06 | 38.988 | 39.1099 | 39.5156 | 2021-03-06 | 1.027% | 0.0005955% | 70% | 0.50885 | -1 | 5 | -0.49115 | FALSE | FALSE
2021-03-07 | 37.297 | 37.297 | 37.4139 | 37.8029 | 37.8029 | 0.21753 | TRUE | 37.8029 | 2021 | 2021-03-07 | 0.3124% | 0% | 0% | 1.029% | 0.0006865% | 70% | 0.50924 | -1 | 5 | -0.49076 | 171.4553 | 0 | 2021-03-07 | 37.297 | 37.4139 | 37.8029 | 2021-03-07 | 1.029% | 0.0006865% | 70% | 0.50924 | -1 | 5 | -0.49076 | FALSE | FALSE
2021-03-08 | 94.103 | 94.103 | 94.3987 | 95.3824 | 95.3826 | 0.54462 | TRUE | 95.3826 | 2021 | 2021-03-08 | 0.3133% | 0% | 0% | 1.031% | 0.0007874% | 70% | 0.50965 | -1 | 5 | -0.49035 | 172.7841 | 0 | 2021-03-08 | 94.103 | 94.3987 | 95.3824 | 2021-03-08 | 1.031% | 0.0007874% | 70% | 0.50965 | -1 | 5 | -0.49035 | FALSE | FALSE
2021-03-09 | 168.194 | 168.194 | 168.7239 | 170.486 | 170.4874 | 0.96603 | TRUE | 170.4874 | 2021 | 2021-03-09 | 0.3141% | 0% | 0% | 1.034% | 0.0008978% | 70% | 0.51007 | -1 | 5 | -0.48993 | 174.1084 | 0 | 2021-03-09 | 168.194 | 168.7239 | 170.486 | 2021-03-09 | 1.034% | 0.0008978% | 70% | 0.51007 | -1 | 5 | -0.48993 | FALSE | FALSE
2021-03-10 | 168.261 | 168.261 | 168.7925 | 170.5592 | 170.5608 | 0.95915 | TRUE | 170.5608 | 2021 | 2021-03-10 | 0.3149% | 0% | 0% | 1.036% | 0.001018% | 70% | 0.51051 | -1 | 5 | -0.48949 | 175.4263 | 0 | 2021-03-10 | 168.261 | 168.7925 | 170.5592 | 2021-03-10 | 1.036% | 0.001018% | 70% | 0.51051 | -1 | 5 | -0.48949 | FALSE | FALSE
2021-03-11 | 130.068 | 130.068 | 130.48 | 131.8486 | 131.8496 | 0.73594 | TRUE | 131.8496 | 2021 | 2021-03-11 | 0.3157% | 0% | 0% | 1.038% | 0.001147% | 70% | 0.51097 | -1 | 5 | -0.48903 | 176.7361 | 0 | 2021-03-11 | 130.068 | 130.48 | 131.8486 | 2021-03-11 | 1.038% | 0.001147% | 70% | 0.51097 | -1 | 5 | -0.48903 | FALSE | FALSE
2021-03-12 | 124.478 | 124.478 | 124.8733 | 126.186 | 126.187 | 0.69917 | TRUE | 126.187 | 2021 | 2021-03-12 | 0.3165% | 0% | 0% | 1.04% | 0.001285% | 70% | 0.51144 | -1 | 5 | -0.48856 | 178.0359 | 0 | 2021-03-12 | 124.478 | 124.8733 | 126.186 | 2021-03-12 | 1.04% | 0.001285% | 70% | 0.51144 | -1 | 5 | -0.48856 | FALSE | FALSE
2021-03-13 | 165.231 | 165.231 | 165.757 | 167.5035 | 167.5056 | 0.92141 | TRUE | 167.5056 | 2021 | 2021-03-13 | 0.3174% | 0% | 0% | 1.043% | 0.001421% | 70% | 0.51194 | -1 | 5 | -0.48806 | 179.324 | 0 | 2021-03-13 | 165.231 | 165.757 | 167.5035 | 2021-03-13 | 1.043% | 0.001421% | 70% | 0.51194 | -1 | 5 | -0.48806 | FALSE | FALSE
2021-03-14 | 94.242 | 94.242 | 94.5428 | 95.5411 | 95.5416 | 0.52183 | TRUE | 95.5416 | 2021 | 2021-03-14 | 0.3182% | 0% | 0% | 1.045% | 0.001549% | 70% | 0.51245 | -1 | 5 | -0.48755 | 180.5985 | 0 | 2021-03-14 | 94.242 | 94.5428 | 95.5411 | 2021-03-14 | 1.045% | 0.001549% | 70% | 0.51245 | -1 | 5 | -0.48755 | FALSE | FALSE
2021-03-15 | 56.169 | 56.169 | 56.3488 | 56.9451 | 56.9451 | 0.30886 | TRUE | 56.9451 | 2021 | 2021-03-15 | 0.319% | 0% | 0% | 1.047% | 0.001669% | 70% | 0.51299 | -1 | 5 | -0.48701 | 181.8577 | 0 | 2021-03-15 | 56.169 | 56.3488 | 56.9451 | 2021-03-15 | 1.047% | 0.001669% | 70% | 0.51299 | -1 | 5 | -0.48701 | FALSE | FALSE
2021-03-16 | 134.038 | 134.038 | 134.4681 | 135.8942 | 135.8957 | 0.73204 | TRUE | 135.8957 | 2021 | 2021-03-16 | 0.3198% | 0% | 0% | 1.049% | 0.001782% | 70% | 0.51354 | -1 | 5 | -0.48646 | 183.0997 | 0 | 2021-03-16 | 134.038 | 134.4681 | 135.8942 | 2021-03-16 | 1.049% | 0.001782% | 70% | 0.51354 | -1 | 5 | -0.48646 | FALSE | FALSE
2021-03-17 | 100.413 | 100.413 | 100.736 | 101.8067 | 101.8074 | 0.54476 | TRUE | 101.8074 | 2021 | 2021-03-17 | 0.3206% | 0% | 0% | 1.052% | 0.001888% | 70% | 0.51412 | -1 | 5 | -0.48588 | 184.3228 | 0 | 2021-03-17 | 100.413 | 100.736 | 101.8067 | 2021-03-17 | 1.052% | 0.001888% | 70% | 0.51412 | -1 | 5 | -0.48588 | FALSE | FALSE
2021-03-18 | 89.736 | 89.736 | 90.0254 | 90.9844 | 90.9848 | 0.48368 | TRUE | 90.9848 | 2021 | 2021-03-18 | 0.3215% | 0% | 0% | 1.054% | 0.001987% | 70% | 0.51472 | -1 | 5 | -0.48528 | 185.5251 | 0 | 2021-03-18 | 89.736 | 90.0254 | 90.9844 | 2021-03-18 | 1.054% | 0.001987% | 70% | 0.51472 | -1 | 5 | -0.48528 | FALSE | FALSE
2021-03-19 | 39.466 | 39.466 | 39.5936 | 40.0163 | 40.0163 | 0.21138 | TRUE | 40.0163 | 2021 | 2021-03-19 | 0.3223% | 0% | 0% | 1.056% | 0.00208% | 70% | 0.51535 | -1 | 5 | -0.48465 | 186.7048 | 0 | 2021-03-19 | 39.466 | 39.5936 | 40.0163 | 2021-03-19 | 1.056% | 0.00208% | 70% | 0.51535 | -1 | 5 | -0.48465 | FALSE | FALSE
2021-03-20 | 154.347 | 154.347 | 154.8473 | 156.504 | 156.5065 | 0.82157 | TRUE | 156.5065 | 2021 | 2021-03-20 | 0.3231% | 0% | 0% | 1.059% | 0.002165% | 70% | 0.516 | -1 | 5 | -0.484 | 187.8668 | 0 | 2021-03-20 | 154.347 | 154.8473 | 156.504 | 2021-03-20 | 1.059% | 0.002165% | 70% | 0.516 | -1 | 5 | -0.484 | FALSE | FALSE
2021-03-21 | 170.812 | 170.812 | 171.3671 | 173.2045 | 173.2078 | 0.90369 | TRUE | 173.2078 | 2021 | 2021-03-21 | 0.3239% | 0% | 0% | 1.061% | 0.002229% | 70% | 0.51667 | -1 | 5 | -0.48333 | 189.0163 | 0 | 2021-03-21 | 170.812 | 171.3671 | 173.2045 | 2021-03-21 | 1.061% | 0.002229% | 70% | 0.51667 | -1 | 5 | -0.48333 | FALSE | FALSE
2021-03-22 | 152.603 | 152.603 | 153.1002 | 154.7453 | 154.7478 | 0.80252 | TRUE | 154.7478 | 2021 | 2021-03-22 | 0.3247% | 0% | 0% | 1.063% | 0.002266% | 70% | 0.51737 | -1 | 5 | -0.48263 | 190.1525 | 0 | 2021-03-22 | 152.603 | 153.1002 | 154.7453 | 2021-03-22 | 1.063% | 0.002266% | 70% | 0.51737 | -1 | 5 | -0.48263 | FALSE | FALSE
2021-03-23 | 195.512 | 195.512 | 196.1506 | 198.2629 | 198.2674 | 1.0222 | TRUE | 198.2674 | 2021 | 2021-03-23 | 0.3255% | 0% | 0% | 1.065% | 0.002277% | 70% | 0.5181 | -1 | 5 | -0.4819 | 191.2743 | 0 | 2021-03-23 | 195.512 | 196.1506 | 198.2629 | 2021-03-23 | 1.065% | 0.002277% | 70% | 0.5181 | -1 | 5 | -0.4819 | FALSE | FALSE
2021-03-24 | 192.196 | 192.196 | 192.8253 | 194.9064 | 194.9108 | 0.99904 | TRUE | 194.9108 | 2021 | 2021-03-24 | 0.3264% | 0% | 0% | 1.068% | 0.002262% | 70% | 0.51886 | -1 | 5 | -0.48114 | 192.3809 | 0 | 2021-03-24 | 192.196 | 192.8253 | 194.9064 | 2021-03-24 | 1.068% | 0.002262% | 70% | 0.51886 | -1 | 5 | -0.48114 | FALSE | FALSE
2021-03-25 | 138.58 | 138.58 | 139.0349 | 140.5387 | 140.5406 | 0.71628 | TRUE | 140.5406 | 2021 | 2021-03-25 | 0.3272% | 0% | 0% | 1.07% | 0.002222% | 70% | 0.51964 | -1 | 5 | -0.48036 | 193.4713 | 0 | 2021-03-25 | 138.58 | 139.0349 | 140.5387 | 2021-03-25 | 1.07% | 0.002222% | 70% | 0.51964 | -1 | 5 | -0.48036 | FALSE | FALSE
2021-03-26 | 163.405 | 163.405 | 163.9427 | 165.7198 | 165.7226 | 0.83993 | TRUE | 165.7226 | 2021 | 2021-03-26 | 0.328% | 0% | 0% | 1.072% | 0.002156% | 70% | 0.52046 | -1 | 5 | -0.47954 | 194.5445 | 0 | 2021-03-26 | 163.405 | 163.9427 | 165.7198 | 2021-03-26 | 1.072% | 0.002156% | 70% | 0.52046 | -1 | 5 | -0.47954 | FALSE | FALSE
2021-03-27 | 163.973 | 163.973 | 164.514 | 166.3012 | 166.3038 | 0.83831 | TRUE | 166.3038 | 2021 | 2021-03-27 | 0.3288% | 0% | 0% | 1.075% | 0.002069% | 70% | 0.5213 | -1 | 5 | -0.4787 | 195.5996 | 0 | 2021-03-27 | 163.973 | 164.514 | 166.3012 | 2021-03-27 | 1.075% | 0.002069% | 70% | 0.5213 | -1 | 5 | -0.4787 | FALSE | FALSE
2021-03-28 | 196.528 | 196.528 | 197.178 | 199.3247 | 199.3286 | 0.99945 | TRUE | 199.3286 | 2021 | 2021-03-28 | 0.3296% | 0% | 0% | 1.077% | 0.001972% | 70% | 0.52218 | -1 | 5 | -0.47782 | 196.6355 | 0 | 2021-03-28 | 196.528 | 197.178 | 199.3247 | 2021-03-28 | 1.077% | 0.001972% | 70% | 0.52218 | -1 | 5 | -0.47782 | FALSE | FALSE
2021-03-29 | 204.159 | 204.159 | 204.8359 | 207.0709 | 207.0748 | 1.0329 | TRUE | 207.0748 | 2021 | 2021-03-29 | 0.3305% | 0% | 0% | 1.079% | 0.001865% | 70% | 0.5231 | -1 | 5 | -0.4769 | 197.6514 | 0 | 2021-03-29 | 204.159 | 204.8359 | 207.0709 | 2021-03-29 | 1.079% | 0.001865% | 70% | 0.5231 | -1 | 5 | -0.4769 | FALSE | FALSE
2021-03-30 | 190.561 | 190.561 | 191.1944 | 193.2851 | 193.2883 | 0.9593 | TRUE | 193.2883 | 2021 | 2021-03-30 | 0.3313% | 0% | 0% | 1.082% | 0.001749% | 70% | 0.52404 | -1 | 5 | -0.47596 | 198.6462 | 0 | 2021-03-30 | 190.561 | 191.1944 | 193.2851 | 2021-03-30 | 1.082% | 0.001749% | 70% | 0.52404 | -1 | 5 | -0.47596 | FALSE | FALSE
2021-03-31 | 184.828 | 184.828 | 185.4439 | 187.4761 | 187.4789 | 0.9259 | TRUE | 187.4789 | 2021 | 2021-03-31 | 0.3321% | 0% | 0% | 1.084% | 0.001622% | 70% | 0.52503 | -1 | 5 | -0.47497 | 199.6191 | 0 | 2021-03-31 | 184.828 | 185.4439 | 187.4761 | 2021-03-31 | 1.084% | 0.001622% | 70% | 0.52503 | -1 | 5 | -0.47497 | FALSE | FALSE
2021-04-01 | 187.966 | 187.966 | 188.5939 | 190.6652 | 190.6678 | 0.93716 | TRUE | 190.6678 | 2021 | 2021-04-01 | 0.3329% | 0% | 0% | 1.086% | 0.001485% | 70% | 0.52605 | -1 | 5 | -0.47395 | 200.569 | 0 | 2021-04-01 | 187.966 | 188.5939 | 190.6652 | 2021-04-01 | 1.086% | 0.001485% | 70% | 0.52605 | -1 | 5 | -0.47395 | FALSE | FALSE
2021-04-02 | 161.38 | 161.38 | 161.9204 | 163.7027 | 163.7043 | 0.80091 | TRUE | 163.7043 | 2021 | 2021-04-02 | 0.3337% | 0% | 0% | 1.089% | 0.001339% | 70% | 0.5271 | -1 | 5 | -0.4729 | 201.495 | 0 | 2021-04-02 | 161.38 | 161.9204 | 163.7027 | 2021-04-02 | 1.089% | 0.001339% | 70% | 0.5271 | -1 | 5 | -0.4729 | FALSE | FALSE
2021-04-03 | 195.114 | 195.114 | 195.7689 | 197.9286 | 197.9308 | 0.96401 | TRUE | 197.9308 | 2021 | 2021-04-03 | 0.3346% | 0% | 0% | 1.091% | 0.001182% | 70% | 0.5282 | -1 | 5 | -0.4718 | 202.3976 | 0 | 2021-04-03 | 195.114 | 195.7689 | 197.9286 | 2021-04-03 | 1.091% | 0.001182% | 70% | 0.5282 | -1 | 5 | -0.4718 | FALSE | FALSE
2021-04-04 | 201.979 | 201.979 | 202.6587 | 204.8993 | 204.9013 | 0.99361 | TRUE | 204.9013 | 2021 | 2021-04-04 | 0.3354% | 0% | 0% | 1.094% | 0.001023% | 70% | 0.52934 | -1 | 5 | -0.47066 | 203.2783 | 0 | 2021-04-04 | 201.979 | 202.6587 | 204.8993 | 2021-04-04 | 1.094% | 0.001023% | 70% | 0.52934 | -1 | 5 | -0.47066 | FALSE | FALSE
2021-04-05 | 193.727 | 193.727 | 194.3805 | 196.5343 | 196.5359 | 0.949 | TRUE | 196.5359 | 2021 | 2021-04-05 | 0.3362% | 0% | 0% | 1.096% | 0.000878% | 70% | 0.53052 | -1 | 5 | -0.46948 | 204.1374 | 0 | 2021-04-05 | 193.727 | 194.3805 | 196.5343 | 2021-04-05 | 1.096% | 0.000878% | 70% | 0.53052 | -1 | 5 | -0.46948 | FALSE | FALSE
2021-04-06 | 110.431 | 110.431 | 110.8044 | 112.0349 | 112.0352 | 0.53875 | TRUE | 112.0352 | 2021 | 2021-04-06 | 0.337% | 0% | 0% | 1.098% | 0.0007453% | 70% | 0.53174 | -1 | 5 | -0.46826 | 204.9754 | 0 | 2021-04-06 | 110.431 | 110.8044 | 112.0349 | 2021-04-06 | 1.098% | 0.0007453% | 70% | 0.53174 | -1 | 5 | -0.46826 | FALSE | FALSE
2021-04-07 | 211.097 | 211.097 | 211.8126 | 214.17 | 214.1713 | 1.0258 | TRUE | 214.1713 | 2021 | 2021-04-07 | 0.3378% | 0% | 0% | 1.101% | 0.0006252% | 70% | 0.53301 | -1 | 5 | -0.46699 | 205.7926 | 0 | 2021-04-07 | 211.097 | 211.8126 | 214.17 | 2021-04-07 | 1.101% | 0.0006252% | 70% | 0.53301 | -1 | 5 | -0.46699 | FALSE | FALSE
2021-04-08 | 208.149 | 208.149 | 208.8563 | 211.186 | 211.1871 | 1.0075 | TRUE | 211.1871 | 2021 | 2021-04-08 | 0.3386% | 0% | 0% | 1.103% | 0.0005177% | 70% | 0.53433 | -1 | 5 | -0.46567 | 206.5896 | 0 | 2021-04-08 | 208.149 | 208.8563 | 211.186 | 2021-04-08 | 1.103% | 0.0005177% | 70% | 0.53433 | -1 | 5 | -0.46567 | FALSE | FALSE
2021-04-09 | 124.384 | 124.384 | 124.8077 | 126.203 | 126.2032 | 0.59982 | TRUE | 126.2032 | 2021 | 2021-04-09 | 0.3395% | 0% | 0% | 1.106% | 0.0004227% | 70% | 0.53569 | -1 | 5 | -0.46431 | 207.3667 | 0 | 2021-04-09 | 124.384 | 124.8077 | 126.203 | 2021-04-09 | 1.106% | 0.0004227% | 70% | 0.53569 | -1 | 5 | -0.46431 | FALSE | FALSE
2021-04-10 | 125.822 | 125.822 | 126.2516 | 127.6662 | 127.6664 | 0.60455 | TRUE | 127.6664 | 2021 | 2021-04-10 | 0.3403% | 0% | 0% | 1.108% | 0.0003411% | 70% | 0.5371 | -1 | 5 | -0.4629 | 208.1243 | 0 | 2021-04-10 | 125.822 | 126.2516 | 127.6662 | 2021-04-10 | 1.108% | 0.0003411% | 70% | 0.5371 | -1 | 5 | -0.4629 | FALSE | FALSE
2021-04-11 | 29.672 | 29.672 | 29.7736 | 30.1079 | 30.1079 | 0.14206 | TRUE | 30.1079 | 2021 | 2021-04-11 | 0.3411% | 0% | 0% | 1.111% | 0.0002688% | 70% | 0.53856 | -1 | 5 | -0.46144 | 208.863 | 0 | 2021-04-11 | 29.672 | 29.7736 | 30.1079 | 2021-04-11 | 1.111% | 0.0002688% | 70% | 0.53856 | -1 | 5 | -0.46144 | FALSE | FALSE
2021-04-12 | 169.942 | 169.942 | 170.5251 | 172.4444 | 172.4446 | 0.81086 | TRUE | 172.4446 | 2021 | 2021-04-12 | 0.3419% | 0% | 0% | 1.113% | 0.0002059% | 70% | 0.54007 | -1 | 5 | -0.45993 | 209.5831 | 0 | 2021-04-12 | 169.942 | 170.5251 | 172.4444 | 2021-04-12 | 1.113% | 0.0002059% | 70% | 0.54007 | -1 | 5 | -0.45993 | FALSE | FALSE
2021-04-13 | 192.051 | 192.051 | 192.7115 | 194.8854 | 194.8857 | 0.91329 | TRUE | 194.8857 | 2021 | 2021-04-13 | 0.3427% | 0% | 0% | 1.115% | 0.0001524% | 70% | 0.54163 | -1 | 5 | -0.45837 | 210.285 | 0 | 2021-04-13 | 192.051 | 192.7115 | 194.8854 | 2021-04-13 | 1.115% | 0.0001524% | 70% | 0.54163 | -1 | 5 | -0.45837 | FALSE | FALSE
2021-04-14 | 215.086 | 215.086 | 215.8275 | 218.2677 | 218.268 | 1.0195 | TRUE | 218.268 | 2021 | 2021-04-14 | 0.3436% | 0% | 0% | 1.118% | 0.0001082% | 70% | 0.54325 | -1 | 5 | -0.45675 | 210.9692 | 0 | 2021-04-14 | 215.086 | 215.8275 | 218.2677 | 2021-04-14 | 1.118% | 0.0001082% | 70% | 0.54325 | -1 | 5 | -0.45675 | FALSE | FALSE
2021-04-15 | 215.672 | 215.672 | 216.4173 | 218.8698 | 218.8699 | 1.0191 | TRUE | 218.8699 | 2021 | 2021-04-15 | 0.3444% | 0% | 0% | 1.121% | 7.324e-05% | 70% | 0.54492 | -1 | 5 | -0.45508 | 211.636 | 0 | 2021-04-15 | 215.672 | 216.4173 | 218.8698 | 2021-04-15 | 1.121% | 7.324e-05% | 70% | 0.54492 | -1 | 5 | -0.45508 | FALSE | FALSE
2021-04-16 | 171.381 | 171.381 | 171.9746 | 173.9279 | 173.928 | 0.80731 | TRUE | 173.928 | 2021 | 2021-04-16 | 0.3452% | 0% | 0% | 1.123% | 4.762e-05% | 70% | 0.54666 | -1 | 5 | -0.45334 | 212.2861 | 0 | 2021-04-16 | 171.381 | 171.9746 | 173.9279 | 2021-04-16 | 1.123% | 4.762e-05% | 70% | 0.54666 | -1 | 5 | -0.45334 | FALSE | FALSE
2021-04-17 | 201.531 | 201.531 | 202.2307 | 204.533 | 204.533 | 0.94653 | TRUE | 204.533 | 2021 | 2021-04-17 | 0.346% | 0% | 0% | 1.126% | 3.133e-05% | 70% | 0.54845 | -1 | 5 | -0.45155 | 212.9165 | 0 | 2021-04-17 | 201.531 | 202.2307 | 204.533 | 2021-04-17 | 1.126% | 3.133e-05% | 70% | 0.54845 | -1 | 5 | -0.45155 | FALSE | FALSE
2021-04-18 | 148.375 | 148.375 | 148.8914 | 150.5903 | 150.5903 | 0.69488 | TRUE | 150.5903 | 2021 | 2021-04-18 | 0.3468% | 0% | 0% | 1.128% | 2.442e-05% | 70% | 0.5503 | -1 | 5 | -0.4497 | 213.525 | 0 | 2021-04-18 | 148.375 | 148.8914 | 150.5903 | 2021-04-18 | 1.128% | 2.442e-05% | 70% | 0.5503 | -1 | 5 | -0.4497 | FALSE | FALSE
2021-04-19 | 214.551 | 214.551 | 215.2995 | 217.7618 | 217.7618 | 1.002 | TRUE | 217.7618 | 2021 | 2021-04-19 | 0.3476% | 0% | 0% | 1.131% | 1.853e-05% | 70% | 0.55221 | -1 | 5 | -0.44779 | 214.1125 | 0 | 2021-04-19 | 214.551 | 215.2995 | 217.7618 | 2021-04-19 | 1.131% | 1.853e-05% | 70% | 0.55221 | -1 | 5 | -0.44779 | FALSE | FALSE
2021-04-20 | 154.203 | 154.203 | 154.7422 | 156.5161 | 156.5161 | 0.71829 | TRUE | 156.5161 | 2021 | 2021-04-20 | 0.3485% | 0% | 0% | 1.133% | 1.366e-05% | 70% | 0.55418 | -1 | 5 | -0.44582 | 214.68 | 0 | 2021-04-20 | 154.203 | 154.7422 | 156.5161 | 2021-04-20 | 1.133% | 1.366e-05% | 70% | 0.55418 | -1 | 5 | -0.44582 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 183.313 | 183.313 | 183.9555 | 186.0692 | 186.0692 | 0.85171 | TRUE | 186.0692 | 2021 | 2021-04-21 | 0.3493% | 0% | 0% | 1.136% | 9.81e-06% | 70% | 0.55622 | -1 | 5 | -0.44378 | 215.2284 | 0 | 2021-04-21 | 183.313 | 183.9555 | 186.0692 | 2021-04-21 | 1.136% | 9.81e-06% | 70% | 0.55622 | -1 | 5 | -0.44378 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 221.738 | 221.738 | 222.517 | 225.0797 | 225.0797 | 1.0277 | TRUE | 225.0797 | 2021 | 2021-04-22 | 0.3501% | 0% | 0% | 1.139% | 6.995e-06% | 70% | 0.55833 | -1 | 5 | -0.44167 | 215.7588 | 0 | 2021-04-22 | 221.738 | 222.517 | 225.0797 | 2021-04-22 | 1.139% | 6.995e-06% | 70% | 0.55833 | -1 | 5 | -0.44167 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 223.22 | 223.22 | 224.0061 | 226.592 | 226.592 | 1.0321 | TRUE | 226.592 | 2021 | 2021-04-23 | 0.3509% | 0% | 0% | 1.141% | 5.218e-06% | 70% | 0.5605 | -1 | 5 | -0.4395 | 216.272 | 0 | 2021-04-23 | 223.22 | 224.0061 | 226.592 | 2021-04-23 | 1.141% | 5.218e-06% | 70% | 0.5605 | -1 | 5 | -0.4395 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 212.878 | 212.878 | 213.6294 | 216.1013 | 216.1013 | 0.98205 | TRUE | 216.1013 | 2021 | 2021-04-24 | 0.3517% | 0% | 0% | 1.144% | 4.538e-06% | 70% | 0.56274 | -1 | 5 | -0.43726 | 216.7691 | 0 | 2021-04-24 | 212.878 | 213.6294 | 216.1013 | 2021-04-24 | 1.144% | 4.538e-06% | 70% | 0.56274 | -1 | 5 | -0.43726 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 103.663 | 103.663 | 104.0298 | 105.2363 | 105.2363 | 0.47716 | TRUE | 105.2363 | 2021 | 2021-04-25 | 0.3526% | 0% | 0% | 1.147% | 3.904e-06% | 70% | 0.56505 | -1 | 5 | -0.43495 | 217.2509 | 0 | 2021-04-25 | 103.663 | 104.0298 | 105.2363 | 2021-04-25 | 1.147% | 3.904e-06% | 70% | 0.56505 | -1 | 5 | -0.43495 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 24.889 | 24.889 | 24.9773 | 25.2676 | 25.2676 | 0.11432 | TRUE | 25.2676 | 2021 | 2021-04-26 | 0.3534% | 0% | 0% | 1.149% | 3.317e-06% | 70% | 0.56744 | -1 | 5 | -0.43256 | 217.7185 | 0 | 2021-04-26 | 24.889 | 24.9773 | 25.2676 | 2021-04-26 | 1.149% | 3.317e-06% | 70% | 0.56744 | -1 | 5 | -0.43256 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 69.603 | 69.603 | 69.8504 | 70.6644 | 70.6644 | 0.31903 | TRUE | 70.6644 | 2021 | 2021-04-27 | 0.3542% | 0% | 0% | 1.152% | 2.776e-06% | 70% | 0.56989 | -1 | 5 | -0.43011 | 218.1727 | 0 | 2021-04-27 | 69.603 | 69.8504 | 70.6644 | 2021-04-27 | 1.152% | 2.776e-06% | 70% | 0.56989 | -1 | 5 | -0.43011 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 65.524 | 65.524 | 65.7574 | 66.5256 | 66.5256 | 0.29972 | TRUE | 66.5256 | 2021 | 2021-04-28 | 0.355% | 0% | 0% | 1.155% | 2.281e-06% | 70% | 0.57242 | -1 | 5 | -0.42758 | 218.6147 | 0 | 2021-04-28 | 65.524 | 65.7574 | 66.5256 | 2021-04-28 | 1.155% | 2.281e-06% | 70% | 0.57242 | -1 | 5 | -0.42758 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 83.556 | 83.556 | 83.8544 | 84.8363 | 84.8363 | 0.38146 | TRUE | 84.8363 | 2021 | 2021-04-29 | 0.3558% | 0% | 0% | 1.157% | 1.834e-06% | 70% | 0.57502 | -1 | 5 | -0.42498 | 219.0452 | 0 | 2021-04-29 | 83.556 | 83.8544 | 84.8363 | 2021-04-29 | 1.157% | 1.834e-06% | 70% | 0.57502 | -1 | 5 | -0.42498 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 66.895 | 66.895 | 67.1344 | 67.9224 | 67.9224 | 0.30481 | TRUE | 67.9224 | 2021 | 2021-04-30 | 0.3567% | 0% | 0% | 1.16% | 1.433e-06% | 70% | 0.5777 | -1 | 5 | -0.4223 | 219.4653 | 0 | 2021-04-30 | 66.895 | 67.1344 | 67.9224 | 2021-04-30 | 1.16% | 1.433e-06% | 70% | 0.5777 | -1 | 5 | -0.4223 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 71.603 | 71.603 | 71.8599 | 72.7054 | 72.7054 | 0.32566 | TRUE | 72.7054 | 2021 | 2021-05-01 | 0.3575% | 0% | 0% | 1.163% | 1.08e-06% | 70% | 0.58045 | -1 | 5 | -0.41955 | 219.8726 | 0 | 2021-05-01 | 71.603 | 71.8599 | 72.7054 | 2021-05-01 | 1.163% | 1.08e-06% | 70% | 0.58045 | -1 | 5 | -0.41955 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 158.985 | 158.985 | 159.5567 | 161.4385 | 161.4385 | 0.72179 | TRUE | 161.4385 | 2021 | 2021-05-02 | 0.3583% | 0% | 0% | 1.166% | 7.758e-07% | 70% | 0.58329 | -1 | 5 | -0.41671 | 220.2644 | 0 | 2021-05-02 | 158.985 | 159.5567 | 161.4385 | 2021-05-02 | 1.166% | 7.758e-07% | 70% | 0.58329 | -1 | 5 | -0.41671 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 221.459 | 221.459 | 222.2571 | 224.8849 | 224.8849 | 1.0037 | TRUE | 224.8849 | 2021 | 2021-05-03 | 0.3591% | 0% | 0% | 1.168% | 5.201e-07% | 70% | 0.5862 | -1 | 5 | -0.4138 | 220.6411 | 0 | 2021-05-03 | 221.459 | 222.2571 | 224.8849 | 2021-05-03 | 1.168% | 5.201e-07% | 70% | 0.5862 | -1 | 5 | -0.4138 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 196.341 | 196.341 | 197.0502 | 199.3856 | 199.3856 | 0.88841 | TRUE | 199.3856 | 2021 | 2021-05-04 | 0.3599% | 0% | 0% | 1.171% | 3.139e-07% | 70% | 0.58919 | -1 | 5 | -0.41081 | 221.0032 | 0 | 2021-05-04 | 196.341 | 197.0502 | 199.3856 | 2021-05-04 | 1.171% | 3.139e-07% | 70% | 0.58919 | -1 | 5 | -0.41081 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 133.226 | 133.226 | 133.7083 | 135.2969 | 135.2969 | 0.60188 | TRUE | 135.2969 | 2021 | 2021-05-05 | 0.3607% | 0% | 0% | 1.174% | 1.579e-07% | 70% | 0.59226 | -1 | 5 | -0.40774 | 221.3511 | 0 | 2021-05-05 | 133.226 | 133.7083 | 135.2969 | 2021-05-05 | 1.174% | 1.579e-07% | 70% | 0.59226 | -1 | 5 | -0.40774 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 147.398 | 147.398 | 147.9329 | 149.6947 | 149.6947 | 0.6649 | TRUE | 149.6947 | 2021 | 2021-05-06 | 0.3616% | 0% | 0% | 1.177% | 5.295e-08% | 70% | 0.59541 | -1 | 5 | -0.40459 | 221.6852 | 0 | 2021-05-06 | 147.398 | 147.9329 | 149.6947 | 2021-05-06 | 1.177% | 5.295e-08% | 70% | 0.59541 | -1 | 5 | -0.40459 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 111.195 | 111.195 | 111.5994 | 112.9318 | 112.9318 | 0.50087 | TRUE | 112.9318 | 2021 | 2021-05-07 | 0.3624% | 0% | 0% | 1.18% | 0% | 70% | 0.59864 | -1 | 5 | -0.40136 | 222.0059 | 0 | 2021-05-07 | 111.195 | 111.5994 | 112.9318 | 2021-05-07 | 1.18% | 0% | 70% | 0.59864 | -1 | 5 | -0.40136 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 221.935 | 221.935 | 222.744 | 225.41 | 225.41 | 0.9983 | TRUE | 225.41 | 2021 | 2021-05-08 | 0.3632% | 0% | 0% | 1.183% | 0% | 70% | 0.60195 | -1 | 5 | -0.39805 | 222.3137 | 0 | 2021-05-08 | 221.935 | 222.744 | 225.41 | 2021-05-08 | 1.183% | 0% | 70% | 0.60195 | -1 | 5 | -0.39805 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 76.389 | 76.389 | 76.6681 | 77.588 | 77.588 | 0.34315 | TRUE | 77.588 | 2021 | 2021-05-09 | 0.364% | 0% | 0% | 1.186% | 0% | 70% | 0.60534 | -1 | 5 | -0.39466 | 222.609 | 0 | 2021-05-09 | 76.389 | 76.6681 | 77.588 | 2021-05-09 | 1.186% | 0% | 70% | 0.60534 | -1 | 5 | -0.39466 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 159.456 | 159.456 | 160.0399 | 161.9648 | 161.9648 | 0.7154 | TRUE | 161.9648 | 2021 | 2021-05-10 | 0.3648% | 0% | 0% | 1.189% | 0% | 70% | 0.60882 | -1 | 5 | -0.39118 | 222.8922 | 0 | 2021-05-10 | 159.456 | 160.0399 | 161.9648 | 2021-05-10 | 1.189% | 0% | 70% | 0.60882 | -1 | 5 | -0.39118 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 120.506 | 120.506 | 120.9483 | 122.4066 | 122.4066 | 0.53999 | TRUE | 122.4066 | 2021 | 2021-05-11 | 0.3657% | 0% | 0% | 1.191% | 0% | 70% | 0.61238 | -1 | 5 | -0.38762 | 223.1637 | 0 | 2021-05-11 | 120.506 | 120.9483 | 122.4066 | 2021-05-11 | 1.191% | 0% | 70% | 0.61238 | -1 | 5 | -0.38762 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 138.638 | 138.638 | 139.1479 | 140.8299 | 140.8299 | 0.62052 | TRUE | 140.8299 | 2021 | 2021-05-12 | 0.3665% | 0% | 0% | 1.194% | 0% | 70% | 0.61601 | -1 | 5 | -0.38399 | 223.4241 | 0 | 2021-05-12 | 138.638 | 139.1479 | 140.8299 | 2021-05-12 | 1.194% | 0% | 70% | 0.61601 | -1 | 5 | -0.38399 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 185.253 | 185.253 | 185.9359 | 188.1891 | 188.1891 | 0.82823 | TRUE | 188.1891 | 2021 | 2021-05-13 | 0.3673% | 0% | 0% | 1.197% | 0% | 70% | 0.61973 | -1 | 5 | -0.38027 | 223.6736 | 0 | 2021-05-13 | 185.253 | 185.9359 | 188.1891 | 2021-05-13 | 1.197% | 0% | 70% | 0.61973 | -1 | 5 | -0.38027 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 149.808 | 149.808 | 150.3615 | 152.1881 | 152.1881 | 0.66905 | TRUE | 152.1881 | 2021 | 2021-05-14 | 0.3681% | 0% | 0% | 1.2% | 0% | 70% | 0.62353 | -1 | 5 | -0.37647 | 223.9127 | 0 | 2021-05-14 | 149.808 | 150.3615 | 152.1881 | 2021-05-14 | 1.2% | 0% | 70% | 0.62353 | -1 | 5 | -0.37647 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 79.221 | 79.221 | 79.5144 | 80.4827 | 80.4827 | 0.35344 | TRUE | 80.4827 | 2021 | 2021-05-15 | 0.3689% | 0% | 0% | 1.203% | 0% | 70% | 0.62741 | -1 | 5 | -0.37259 | 224.1407 | 0 | 2021-05-15 | 79.221 | 79.5144 | 80.4827 | 2021-05-15 | 1.203% | 0% | 70% | 0.62741 | -1 | 5 | -0.37259 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 45.91 | 45.91 | 46.0804 | 46.643 | 46.643 | 0.20463 | TRUE | 46.643 | 2021 | 2021-05-16 | 0.3697% | 0% | 0% | 1.206% | 0% | 70% | 0.63136 | -1 | 5 | -0.36864 | 224.3563 | 0 | 2021-05-16 | 45.91 | 46.0804 | 46.643 | 2021-05-16 | 1.206% | 0% | 70% | 0.63136 | -1 | 5 | -0.36864 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 196.136 | 196.136 | 196.8655 | 199.275 | 199.275 | 0.87342 | TRUE | 199.275 | 2021 | 2021-05-17 | 0.3706% | 0% | 0% | 1.209% | 0% | 70% | 0.6354 | -1 | 5 | -0.3646 | 224.5597 | 0 | 2021-05-17 | 196.136 | 196.8655 | 199.275 | 2021-05-17 | 1.209% | 0% | 70% | 0.6354 | -1 | 5 | -0.3646 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 136.721 | 136.721 | 137.2307 | 138.9145 | 138.9145 | 0.60832 | TRUE | 138.9145 | 2021 | 2021-05-18 | 0.3714% | 0% | 0% | 1.212% | 0% | 70% | 0.63951 | -1 | 5 | -0.36049 | 224.751 | 0 | 2021-05-18 | 136.721 | 137.2307 | 138.9145 | 2021-05-18 | 1.212% | 0% | 70% | 0.63951 | -1 | 5 | -0.36049 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 178.869 | 178.869 | 179.5372 | 181.7457 | 181.7457 | 0.79522 | TRUE | 181.7457 | 2021 | 2021-05-19 | 0.3722% | 0% | 0% | 1.215% | 0% | 70% | 0.64369 | -1 | 5 | -0.35631 | 224.9303 | 0 | 2021-05-19 | 178.869 | 179.5372 | 181.7457 | 2021-05-19 | 1.215% | 0% | 70% | 0.64369 | -1 | 5 | -0.35631 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 228.252 | 228.252 | 229.1066 | 231.9318 | 231.9318 | 1.014 | TRUE | 231.9318 | 2021 | 2021-05-20 | 0.373% | 0% | 0% | 1.218% | 0% | 70% | 0.64795 | -1 | 5 | -0.35205 | 225.0977 | 0 | 2021-05-20 | 228.252 | 229.1066 | 231.9318 | 2021-05-20 | 1.218% | 0% | 70% | 0.64795 | -1 | 5 | -0.35205 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 160.283 | 160.283 | 160.8844 | 162.8733 | 162.8733 | 0.71157 | TRUE | 162.8733 | 2021 | 2021-05-21 | 0.3738% | 0% | 0% | 1.221% | 0% | 70% | 0.65228 | -1 | 5 | -0.34772 | 225.2534 | 0 | 2021-05-21 | 160.283 | 160.8844 | 162.8733 | 2021-05-21 | 1.221% | 0% | 70% | 0.65228 | -1 | 5 | -0.34772 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 123.905 | 123.905 | 124.371 | 125.9123 | 125.9123 | 0.54972 | TRUE | 125.9123 | 2021 | 2021-05-22 | 0.3747% | 0% | 0% | 1.224% | 0% | 70% | 0.65668 | -1 | 5 | -0.34332 | 225.3974 | 0 | 2021-05-22 | 123.905 | 124.371 | 125.9123 | 2021-05-22 | 1.224% | 0% | 70% | 0.65668 | -1 | 5 | -0.34332 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 137.635 | 137.635 | 138.1537 | 139.8702 | 139.8702 | 0.61027 | TRUE | 139.8702 | 2021 | 2021-05-23 | 0.3755% | 0% | 0% | 1.227% | 0% | 70% | 0.66115 | -1 | 5 | -0.33885 | 225.5299 | 0 | 2021-05-23 | 137.635 | 138.1537 | 139.8702 | 2021-05-23 | 1.227% | 0% | 70% | 0.66115 | -1 | 5 | -0.33885 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 103.452 | 103.452 | 103.8428 | 105.1361 | 105.1361 | 0.45846 | TRUE | 105.1361 | 2021 | 2021-05-24 | 0.3763% | 0% | 0% | 1.23% | 0% | 70% | 0.66569 | -1 | 5 | -0.33431 | 225.6509 | 0 | 2021-05-24 | 103.452 | 103.8428 | 105.1361 | 2021-05-24 | 1.23% | 0% | 70% | 0.66569 | -1 | 5 | -0.33431 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 188.57 | 188.57 | 189.2838 | 191.6472 | 191.6472 | 0.83527 | TRUE | 191.6472 | 2021 | 2021-05-25 | 0.3771% | 0% | 0% | 1.233% | -5.697e-23% | 70% | 0.67028 | -1 | 5 | -0.32972 | 225.7607 | 0 | 2021-05-25 | 188.57 | 189.2838 | 191.6472 | 2021-05-25 | 1.233% | -5.697e-23% | 70% | 0.67028 | -1 | 5 | -0.32972 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 193.929 | 193.929 | 194.6647 | 197.1013 | 197.1013 | 0.85863 | TRUE | 197.1013 | 2021 | 2021-05-26 | 0.3779% | 0% | 0% | 1.236% | 0% | 70% | 0.67494 | -1 | 5 | -0.32506 | 225.8591 | 0 | 2021-05-26 | 193.929 | 194.6647 | 197.1013 | 2021-05-26 | 1.236% | 0% | 70% | 0.67494 | -1 | 5 | -0.32506 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 225.005 | 225.005 | 225.8604 | 228.6945 | 228.6945 | 0.99583 | TRUE | 228.6945 | 2021 | 2021-05-27 | 0.3787% | 0% | 0% | 1.239% | 0% | 70% | 0.67965 | -1 | 5 | -0.32035 | 225.9465 | 0 | 2021-05-27 | 225.005 | 225.8604 | 228.6945 | 2021-05-27 | 1.239% | 0% | 70% | 0.67965 | -1 | 5 | -0.32035 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 169.428 | 169.428 | 170.0735 | 172.2128 | 172.2128 | 0.74961 | TRUE | 172.2128 | 2021 | 2021-05-28 | 0.3796% | 0% | 0% | 1.242% | 0% | 70% | 0.68442 | -1 | 5 | -0.31558 | 226.0229 | 0 | 2021-05-28 | 169.428 | 170.0735 | 172.2128 | 2021-05-28 | 1.242% | 0% | 70% | 0.68442 | -1 | 5 | -0.31558 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 136.617 | 136.617 | 137.1387 | 138.8679 | 138.8679 | 0.60427 | TRUE | 138.8679 | 2021 | 2021-05-29 | 0.3804% | 0% | 0% | 1.245% | 0% | 70% | 0.68924 | -1 | 5 | -0.31076 | 226.0858 | 0 | 2021-05-29 | 136.617 | 137.1387 | 138.8679 | 2021-05-29 | 1.245% | 0% | 70% | 0.68924 | -1 | 5 | -0.31076 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 212.325 | 212.325 | 213.1375 | 215.8317 | 215.8317 | 0.93894 | TRUE | 215.8317 | 2021 | 2021-05-30 | 0.3812% | 0% | 0% | 1.248% | 0% | 70% | 0.69411 | -1 | 5 | -0.30589 | 226.1335 | 0 | 2021-05-30 | 212.325 | 213.1375 | 215.8317 | 2021-05-30 | 1.248% | 0% | 70% | 0.69411 | -1 | 5 | -0.30589 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 219.249 | 219.249 | 220.0898 | 222.8786 | 222.8786 | 0.96941 | TRUE | 222.8786 | 2021 | 2021-05-31 | 0.382% | 0% | 0% | 1.251% | 0% | 70% | 0.69903 | -1 | 5 | -0.30097 | 226.167 | 0 | 2021-05-31 | 219.249 | 220.0898 | 222.8786 | 2021-05-31 | 1.251% | 0% | 70% | 0.69903 | -1 | 5 | -0.30097 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 131.728 | 131.728 | 132.2342 | 133.9139 | 133.9139 | 0.58238 | TRUE | 133.9139 | 2021 | 2021-06-01 | 0.3828% | 0% | 0% | 1.254% | 0% | 70% | 0.70398 | -1 | 5 | -0.29602 | 226.1873 | 0 | 2021-06-01 | 131.728 | 132.2342 | 133.9139 | 2021-06-01 | 1.254% | 0% | 70% | 0.70398 | -1 | 5 | -0.29602 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 154.465 | 154.465 | 155.0599 | 157.0343 | 157.0343 | 0.68288 | TRUE | 157.0343 | 2021 | 2021-06-02 | 0.3837% | 0% | 0% | 1.257% | 0% | 70% | 0.70897 | -1 | 5 | -0.29103 | 226.1955 | 0 | 2021-06-02 | 154.465 | 155.0599 | 157.0343 | 2021-06-02 | 1.257% | 0% | 70% | 0.70897 | -1 | 5 | -0.29103 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 178.157 | 178.157 | 178.8446 | 181.1273 | 181.1273 | 0.78763 | FALSE | 185.9245 | 2020 | 2021-06-03 | 0.3845% | 0% | 0% | 1.26% | 7.303e-24% | 70% | 0.714 | -1 | 5 | -0.286 | 226.1928 | 0 | 2021-06-03 | 178.157 | 178.8446 | 181.1273 | 2021-06-03 | 1.26% | 7.303e-24% | 70% | 0.714 | -1 | 5 | -0.286 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 33.577 | 33.577 | 33.7069 | 34.1381 | 34.1381 | 0.14845 | FALSE | 67.1614 | 2020 | 2021-06-04 | 0.3853% | 0% | 0% | 1.263% | 0% | 70% | 0.71905 | -1 | 5 | -0.28095 | 226.1801 | 0 | 2021-06-04 | 33.577 | 33.7069 | 34.1381 | 2021-06-04 | 1.263% | 0% | 70% | 0.71905 | -1 | 5 | -0.28095 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 146.045 | 146.045 | 146.6111 | 148.4913 | 148.4913 | 0.64576 | TRUE | 148.4913 | 2021 | 2021-06-05 | 0.3861% | 0% | 0% | 1.266% | 7.346e-24% | 70% | 0.72413 | -1 | 5 | -0.27587 | 226.1585 | 0 | 2021-06-05 | 146.045 | 146.6111 | 148.4913 | 2021-06-05 | 1.266% | 7.346e-24% | 70% | 0.72413 | -1 | 5 | -0.27587 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 173.262 | 173.262 | 173.935 | 176.1709 | 176.1709 | 0.76621 | TRUE | 176.1709 | 2021 | 2021-06-06 | 0.3869% | 0% | 0% | 1.269% | 0% | 70% | 0.72924 | -1 | 5 | -0.27076 | 226.1291 | 0 | 2021-06-06 | 173.262 | 173.935 | 176.1709 | 2021-06-06 | 1.269% | 0% | 70% | 0.72924 | -1 | 5 | -0.27076 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 211.702 | 211.702 | 212.5261 | 215.2645 | 215.2645 | 0.93635 | TRUE | 215.2645 | 2021 | 2021-06-07 | 0.3877% | 0% | 0% | 1.272% | 0% | 70% | 0.73435 | -1 | 5 | -0.26565 | 226.0929 | 0 | 2021-06-07 | 211.702 | 212.5261 | 215.2645 | 2021-06-07 | 1.272% | 0% | 70% | 0.73435 | -1 | 5 | -0.26565 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 223.443 | 223.443 | 224.3146 | 227.2117 | 227.2117 | 0.98846 | TRUE | 227.2117 | 2021 | 2021-06-08 | 0.3886% | 0% | 0% | 1.275% | -7.409e-24% | 70% | 0.73949 | -1 | 5 | -0.26051 | 226.051 | 0 | 2021-06-08 | 223.443 | 224.3146 | 227.2117 | 2021-06-08 | 1.275% | -7.409e-24% | 70% | 0.73949 | -1 | 5 | -0.26051 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 218.33 | 218.33 | 219.1835 | 222.0208 | 222.0208 | 0.96604 | TRUE | 222.0208 | 2021 | 2021-06-09 | 0.3894% | 0% | 0% | 1.278% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | -1 | 5 | -0.25537 | 226.0046 | 0 | 2021-06-09 | 218.33 | 219.1835 | 222.0208 | 2021-06-09 | 1.278% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | -1 | 5 | -0.25537 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 217.152 | 217.152 | 218.0027 | 220.8312 | 220.8312 | 0.96104 | TRUE | 220.8312 | 2021 | 2021-06-10 | 0.3902% | 0% | 0% | 1.281% | 0% | 70% | 0.74977 | -1 | 5 | -0.25023 | 225.9545 | 0 | 2021-06-10 | 217.152 | 218.0027 | 220.8312 | 2021-06-10 | 1.281% | 0% | 70% | 0.74977 | -1 | 5 | -0.25023 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 170.391 | 170.391 | 171.0599 | 173.2844 | 173.2844 | 0.75427 | TRUE | 173.2844 | 2021 | 2021-06-11 | 0.391% | 0% | 0% | 1.284% | 0% | 70% | 0.75492 | -1 | 5 | -0.24508 | 225.9019 | 0 | 2021-06-11 | 170.391 | 171.0599 | 173.2844 | 2021-06-11 | 1.284% | 0% | 70% | 0.75492 | -1 | 5 | -0.24508 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 178.407 | 178.407 | 179.1088 | 181.4433 | 181.4433 | 0.78995 | TRUE | 181.4433 | 2021 | 2021-06-12 | 0.3918% | 0% | 0% | 1.287% | 0% | 70% | 0.76006 | -1 | 5 | -0.23994 | 225.8455 | 0 | 2021-06-12 | 178.407 | 179.1088 | 181.4433 | 2021-06-12 | 1.287% | 0% | 70% | 0.76006 | -1 | 5 | -0.23994 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 216.269 | 216.269 | 217.1215 | 219.9578 | 219.9578 | 0.95786 | TRUE | 219.9578 | 2021 | 2021-06-13 | 0.3927% | 0% | 0% | 1.289% | 0% | 70% | 0.76519 | -1 | 5 | -0.23481 | 225.7831 | 0 | 2021-06-13 | 216.269 | 217.1215 | 219.9578 | 2021-06-13 | 1.289% | 0% | 70% | 0.76519 | -1 | 5 | -0.23481 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 205.301 | 205.301 | 206.112 | 208.8105 | 208.8105 | 0.90956 | TRUE | 208.8105 | 2021 | 2021-06-14 | 0.3935% | 0% | 0% | 1.292% | 0% | 70% | 0.77031 | -1 | 5 | -0.22969 | 225.7146 | 0 | 2021-06-14 | 205.301 | 206.112 | 208.8105 | 2021-06-14 | 1.292% | 0% | 70% | 0.77031 | -1 | 5 | -0.22969 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 196.776 | 196.776 | 197.5549 | 200.1471 | 200.1471 | 0.87208 | TRUE | 200.1471 | 2021 | 2021-06-15 | 0.3943% | 0% | 0% | 1.295% | 0% | 70% | 0.77541 | -1 | 5 | -0.22459 | 225.6399 | 0 | 2021-06-15 | 196.776 | 197.5549 | 200.1471 | 2021-06-15 | 1.295% | 0% | 70% | 0.77541 | -1 | 5 | -0.22459 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 178.629 | 178.629 | 179.3376 | 181.6959 | 181.6959 | 0.79194 | TRUE | 181.6959 | 2021 | 2021-06-16 | 0.3951% | 0% | 0% | 1.298% | 0% | 70% | 0.78049 | -1 | 5 | -0.21951 | 225.5588 | 0 | 2021-06-16 | 178.629 | 179.3376 | 181.6959 | 2021-06-16 | 1.298% | 0% | 70% | 0.78049 | -1 | 5 | -0.21951 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 61.351 | 61.351 | 61.5949 | 62.4066 | 62.4066 | 0.2721 | FALSE | 127.8287 | 2020 | 2021-06-17 | 0.3959% | 0% | 0% | 1.301% | 0% | 70% | 0.78555 | -1 | 5 | -0.21445 | 225.4714 | 0 | 2021-06-17 | 61.351 | 61.5949 | 62.4066 | 2021-06-17 | 1.301% | 0% | 70% | 0.78555 | -1 | 5 | -0.21445 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 154.738 | 154.738 | 155.3544 | 157.4061 | 157.4061 | 0.68657 | FALSE | 197.6203 | 2020 | 2021-06-18 | 0.3967% | 0% | 0% | 1.303% | -1.901e-24% | 70% | 0.79057 | -1 | 5 | -0.20943 | 225.3774 | 0 | 2021-06-18 | 154.738 | 155.3544 | 157.4061 | 2021-06-18 | 1.303% | -1.901e-24% | 70% | 0.79057 | -1 | 5 | -0.20943 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 130.925 | 130.925 | 131.4476 | 133.1873 | 133.1873 | 0.58117 | FALSE | 152.0767 | 2020 | 2021-06-19 | 0.3976% | 0% | 0% | 1.306% | 0% | 70% | 0.79556 | -1 | 5 | -0.20444 | 225.2768 | 0 | 2021-06-19 | 130.925 | 131.4476 | 133.1873 | 2021-06-19 | 1.306% | 0% | 70% | 0.79556 | -1 | 5 | -0.20444 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 133.236 | 133.236 | 133.7689 | 135.543 | 135.543 | 0.59171 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2021-06-20 | 0.3984% | 0% | 0% | 1.309% | 0% | 70% | 0.80052 | -1 | 5 | -0.19948 | 225.1695 | 0 | 2021-06-20 | 133.236 | 133.7689 | 135.543 | 2021-06-20 | 1.309% | 0% | 70% | 0.80052 | -1 | 5 | -0.19948 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 137.248 | 137.248 | 137.7981 | 139.6295 | 139.6295 | 0.60984 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2021-06-21 | 0.3992% | 0% | 0% | 1.312% | 0% | 70% | 0.80543 | -1 | 5 | -0.19457 | 225.0554 | 0 | 2021-06-21 | 137.248 | 137.7981 | 139.6295 | 2021-06-21 | 1.312% | 0% | 70% | 0.80543 | -1 | 5 | -0.19457 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 158.027 | 158.027 | 158.6617 | 160.7747 | 160.7747 | 0.70255 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2021-06-22 | 0.4% | 0% | 0% | 1.314% | 9.594e-25% | 70% | 0.8103 | -1 | 5 | -0.1897 | 224.9343 | 0 | 2021-06-22 | 158.027 | 158.6617 | 160.7747 | 2021-06-22 | 1.314% | 9.594e-25% | 70% | 0.8103 | -1 | 5 | -0.1897 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 92.916 | 92.916 | 93.2899 | 94.5349 | 94.5349 | 0.41332 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2021-06-23 | 0.4008% | 0% | 0% | 1.317% | 9.615e-25% | 70% | 0.81512 | -1 | 5 | -0.18488 | 224.8062 | 0 | 2021-06-23 | 92.916 | 93.2899 | 94.5349 | 2021-06-23 | 1.317% | 9.615e-25% | 70% | 0.81512 | -1 | 5 | -0.18488 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 131.936 | 131.936 | 132.4681 | 134.2394 | 134.2394 | 0.58724 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2021-06-24 | 0.4017% | 0% | 0% | 1.32% | 0% | 70% | 0.81989 | -1 | 5 | -0.18011 | 224.6709 | 0 | 2021-06-24 | 131.936 | 132.4681 | 134.2394 | 2021-06-24 | 1.32% | 0% | 70% | 0.81989 | -1 | 5 | -0.18011 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 207.813 | 207.813 | 208.6528 | 211.4484 | 211.4484 | 0.92555 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2021-06-25 | 0.4025% | 0% | 0% | 1.322% | 0% | 70% | 0.82461 | -1 | 5 | -0.17539 | 224.5284 | 0 | 2021-06-25 | 207.813 | 208.6528 | 211.4484 | 2021-06-25 | 1.322% | 0% | 70% | 0.82461 | -1 | 5 | -0.17539 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 220.689 | 220.689 | 221.5826 | 224.5574 | 224.5574 | 0.98355 | TRUE | 224.5574 | 2021 | 2021-06-26 | 0.4033% | 0% | 0% | 1.325% | 0% | 70% | 0.82926 | -1 | 5 | -0.17074 | 224.3797 | 0 | 2021-06-26 | 220.689 | 221.5826 | 224.5574 | 2021-06-26 | 1.325% | 0% | 70% | 0.82926 | -1 | 5 | -0.17074 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 35.339 | 35.339 | 35.4824 | 35.9597 | 35.9597 | 0.1576 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2021-06-27 | 0.4041% | 0% | 0% | 1.327% | 0% | 70% | 0.83386 | -1 | 5 | -0.16614 | 224.2257 | 0 | 2021-06-27 | 35.339 | 35.4824 | 35.9597 | 2021-06-27 | 1.327% | 0% | 70% | 0.83386 | -1 | 5 | -0.16614 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 104.087 | 104.087 | 104.5102 | 105.9187 | 105.9187 | 0.46454 | FALSE | 158.6229 | 2020 | 2021-06-28 | 0.4049% | 0% | 0% | 1.33% | 0% | 70% | 0.83839 | -1 | 5 | -0.16161 | 224.066 | 0 | 2021-06-28 | 104.087 | 104.5102 | 105.9187 | 2021-06-28 | 1.33% | 0% | 70% | 0.83839 | -1 | 5 | -0.16161 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 141.345 | 141.345 | 141.9208 | 143.8372 | 143.8372 | 0.63129 | FALSE | 173.6672 | 2020 | 2021-06-29 | 0.4057% | 0% | 0% | 1.332% | 0% | 70% | 0.84286 | -1 | 5 | -0.15714 | 223.9001 | 0 | 2021-06-29 | 141.345 | 141.9208 | 143.8372 | 2021-06-29 | 1.332% | 0% | 70% | 0.84286 | -1 | 5 | -0.15714 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 182.22 | 182.22 | 182.9639 | 185.4391 | 185.4391 | 0.81447 | TRUE | 185.4391 | 2021 | 2021-06-30 | 0.4066% | 0% | 0% | 1.335% | 0% | 70% | 0.84726 | -1 | 5 | -0.15274 | 223.7276 | 0 | 2021-06-30 | 182.22 | 182.9639 | 185.4391 | 2021-06-30 | 1.335% | 0% | 70% | 0.84726 | -1 | 5 | -0.15274 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 206.644 | 206.644 | 207.4893 | 210.3016 | 210.3016 | 0.92438 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2021-07-01 | 0.4074% | 0% | 0% | 1.337% | 0% | 70% | 0.85159 | -1 | 5 | -0.14841 | 223.5482 | 0 | 2021-07-01 | 206.644 | 207.4893 | 210.3016 | 2021-07-01 | 1.337% | 0% | 70% | 0.85159 | -1 | 5 | -0.14841 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 203.689 | 203.689 | 204.5239 | 207.3012 | 207.3012 | 0.91193 | TRUE | 207.3012 | 2021 | 2021-07-02 | 0.4082% | 0% | 0% | 1.34% | 0% | 70% | 0.85585 | -1 | 5 | -0.14415 | 223.3613 | 0 | 2021-07-02 | 203.689 | 204.5239 | 207.3012 | 2021-07-02 | 1.34% | 0% | 70% | 0.85585 | -1 | 5 | -0.14415 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 124.65 | 124.65 | 125.1619 | 126.8647 | 126.8647 | 0.55855 | TRUE | 126.8647 | 2021 | 2021-07-03 | 0.409% | 0% | 0% | 1.342% | 0% | 70% | 0.86004 | -1 | 5 | -0.13996 | 223.1666 | 0 | 2021-07-03 | 124.65 | 125.1619 | 126.8647 | 2021-07-03 | 1.342% | 0% | 70% | 0.86004 | -1 | 5 | -0.13996 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 133.555 | 133.555 | 134.1046 | 135.9323 | 135.9323 | 0.599 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2021-07-04 | 0.4098% | 0% | 0% | 1.345% | 0% | 70% | 0.86415 | -1 | 5 | -0.13585 | 222.9635 | 0 | 2021-07-04 | 133.555 | 134.1046 | 135.9323 | 2021-07-04 | 1.345% | 0% | 70% | 0.86415 | -1 | 5 | -0.13585 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 221.317 | 221.317 | 222.2296 | 225.2638 | 225.2638 | 0.99356 | TRUE | 225.2638 | 2021 | 2021-07-05 | 0.4107% | 0% | 0% | 1.347% | 0% | 70% | 0.86818 | -1 | 5 | -0.13182 | 222.7518 | 0 | 2021-07-05 | 221.317 | 222.2296 | 225.2638 | 2021-07-05 | 1.347% | 0% | 70% | 0.86818 | -1 | 5 | -0.13182 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 80.518 | 80.518 | 80.8507 | 81.9565 | 81.9565 | 0.36183 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2021-07-06 | 0.4115% | 0% | 0% | 1.349% | 0% | 70% | 0.87214 | -1 | 5 | -0.12786 | 222.531 | 0 | 2021-07-06 | 80.518 | 80.8507 | 81.9565 | 2021-07-06 | 1.349% | 0% | 70% | 0.87214 | -1 | 5 | -0.12786 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 137.409 | 137.409 | 137.9779 | 139.8684 | 139.8684 | 0.61812 | TRUE | 139.8684 | 2021 | 2021-07-07 | 0.4123% | 0% | 0% | 1.352% | 0% | 70% | 0.87602 | -1 | 5 | -0.12398 | 222.3007 | 0 | 2021-07-07 | 137.409 | 137.9779 | 139.8684 | 2021-07-07 | 1.352% | 0% | 70% | 0.87602 | -1 | 5 | -0.12398 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 180.099 | 180.099 | 180.8461 | 183.3284 | 183.3284 | 0.81104 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2021-07-08 | 0.4131% | 0% | 0% | 1.354% | 0% | 70% | 0.87981 | -1 | 5 | -0.12019 | 222.0603 | 0 | 2021-07-08 | 180.099 | 180.8461 | 183.3284 | 2021-07-08 | 1.354% | 0% | 70% | 0.87981 | -1 | 5 | -0.12019 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 202.704 | 202.704 | 203.5465 | 206.3452 | 206.3452 | 0.91386 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2021-07-09 | 0.4139% | 0% | 0% | 1.356% | 0% | 70% | 0.88353 | -1 | 5 | -0.11647 | 221.8096 | 0 | 2021-07-09 | 202.704 | 203.5465 | 206.3452 | 2021-07-09 | 1.356% | 0% | 70% | 0.88353 | -1 | 5 | -0.11647 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 186.904 | 186.904 | 187.6824 | 190.2674 | 190.2674 | 0.84363 | FALSE | 211.8318 | 2020 | 2021-07-10 | 0.4147% | 0% | 0% | 1.359% | 0% | 70% | 0.88717 | -1 | 5 | -0.11283 | 221.5484 | 0 | 2021-07-10 | 186.904 | 187.6824 | 190.2674 | 2021-07-10 | 1.359% | 0% | 70% | 0.88717 | -1 | 5 | -0.11283 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 194.352 | 194.352 | 195.163 | 197.8556 | 197.8556 | 0.87832 | TRUE | 197.8556 | 2021 | 2021-07-11 | 0.4156% | 0% | 0% | 1.361% | 7.953e-24% | 70% | 0.89073 | -1 | 5 | -0.10927 | 221.2772 | 0 | 2021-07-11 | 194.352 | 195.163 | 197.8556 | 2021-07-11 | 1.361% | 7.953e-24% | 70% | 0.89073 | -1 | 5 | -0.10927 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 51.446 | 51.446 | 51.6611 | 52.3751 | 52.3751 | 0.23279 | FALSE | 161.8527 | 2020 | 2021-07-12 | 0.4164% | 0% | 0% | 1.363% | 0% | 70% | 0.8942 | -1 | 5 | -0.1058 | 220.9964 | 0 | 2021-07-12 | 51.446 | 51.6611 | 52.3751 | 2021-07-12 | 1.363% | 0% | 70% | 0.8942 | -1 | 5 | -0.1058 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 99.996 | 99.996 | 100.4149 | 101.805 | 101.805 | 0.45307 | FALSE | 142.9347 | 2020 | 2021-07-13 | 0.4172% | 0% | 0% | 1.365% | 0% | 70% | 0.89759 | -1 | 5 | -0.10241 | 220.7061 | 0 | 2021-07-13 | 99.996 | 100.4149 | 101.805 | 2021-07-13 | 1.365% | 0% | 70% | 0.89759 | -1 | 5 | -0.10241 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 112.891 | 112.891 | 113.3649 | 114.9368 | 114.9368 | 0.51219 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2021-07-14 | 0.418% | 0% | 0% | 1.368% | 1.599e-23% | 70% | 0.90091 | -1 | 5 | -0.099093 | 220.4068 | 0 | 2021-07-14 | 112.891 | 113.3649 | 114.9368 | 2021-07-14 | 1.368% | 1.599e-23% | 70% | 0.90091 | -1 | 5 | -0.099093 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 128.735 | 128.735 | 129.2765 | 131.0719 | 131.0719 | 0.5849 | FALSE | 183.5387 | 2020 | 2021-07-15 | 0.4188% | 0% | 0% | 1.37% | 0% | 70% | 0.90414 | -1 | 5 | -0.095862 | 220.0988 | 0 | 2021-07-15 | 128.735 | 129.2765 | 131.0719 | 2021-07-15 | 1.37% | 0% | 70% | 0.90414 | -1 | 5 | -0.095862 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 157.044 | 157.044 | 157.7058 | 159.8997 | 159.8997 | 0.71454 | TRUE | 159.8997 | 2021 | 2021-07-16 | 0.4197% | 0% | 0% | 1.372% | 0% | 70% | 0.90729 | -1 | 5 | -0.092712 | 219.7823 | 0 | 2021-07-16 | 157.044 | 157.7058 | 159.8997 | 2021-07-16 | 1.372% | 0% | 70% | 0.90729 | -1 | 5 | -0.092712 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 217.699 | 217.699 | 218.6182 | 221.6644 | 221.6644 | 0.99199 | TRUE | 221.6644 | 2021 | 2021-07-17 | 0.4205% | 0% | 0% | 1.374% | 0% | 70% | 0.91036 | -1 | 5 | -0.089642 | 219.4578 | 0 | 2021-07-17 | 217.699 | 218.6182 | 221.6644 | 2021-07-17 | 1.374% | 0% | 70% | 0.91036 | -1 | 5 | -0.089642 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 190.72 | 190.72 | 191.5269 | 194.1999 | 194.1999 | 0.87037 | TRUE | 194.1999 | 2021 | 2021-07-18 | 0.4213% | 0% | 0% | 1.376% | 0% | 70% | 0.91335 | -1 | 5 | -0.086652 | 219.1254 | 0 | 2021-07-18 | 190.72 | 191.5269 | 194.1999 | 2021-07-18 | 1.376% | 0% | 70% | 0.91335 | -1 | 5 | -0.086652 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 218.404 | 218.404 | 219.3298 | 222.3957 | 222.3957 | 0.99826 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2021-07-19 | 0.4221% | 0% | 0% | 1.379% | 0% | 70% | 0.91626 | -1 | 5 | -0.083741 | 218.7856 | 0 | 2021-07-19 | 218.404 | 219.3298 | 222.3957 | 2021-07-19 | 1.379% | 0% | 70% | 0.91626 | -1 | 5 | -0.083741 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 180.246 | 180.246 | 181.0115 | 183.5458 | 183.5458 | 0.82516 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2021-07-20 | 0.4229% | 0% | 0% | 1.381% | 0% | 70% | 0.91909 | -1 | 5 | -0.080908 | 218.4386 | 0 | 2021-07-20 | 180.246 | 181.0115 | 183.5458 | 2021-07-20 | 1.381% | 0% | 70% | 0.91909 | -1 | 5 | -0.080908 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 173 | 173 | 173.7362 | 176.1724 | 176.1724 | 0.79327 | FALSE | 190.4876 | 2020 | 2021-07-21 | 0.4237% | 0% | 0% | 1.383% | 0% | 70% | 0.92185 | -1 | 5 | -0.078153 | 218.0848 | 0 | 2021-07-21 | 173 | 173.7362 | 176.1724 | 2021-07-21 | 1.383% | 0% | 70% | 0.92185 | -1 | 5 | -0.078153 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 205.23 | 205.23 | 206.105 | 208.9997 | 208.9997 | 0.94261 | TRUE | 208.9997 | 2021 | 2021-07-22 | 0.4246% | 0% | 0% | 1.385% | 0% | 70% | 0.92452 | -1 | 5 | -0.075475 | 217.7245 | 0 | 2021-07-22 | 205.23 | 206.105 | 208.9997 | 2021-07-22 | 1.385% | 0% | 70% | 0.92452 | -1 | 5 | -0.075475 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 165.242 | 165.242 | 165.9479 | 168.2822 | 168.2822 | 0.76023 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2021-07-23 | 0.4254% | 0% | 0% | 1.387% | 0% | 70% | 0.92713 | -1 | 5 | -0.072873 | 217.358 | 0 | 2021-07-23 | 165.242 | 165.9479 | 168.2822 | 2021-07-23 | 1.387% | 0% | 70% | 0.92713 | -1 | 5 | -0.072873 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 109.842 | 109.842 | 110.3121 | 111.8662 | 111.8662 | 0.50621 | FALSE | 186.8992 | 2020 | 2021-07-24 | 0.4262% | 0% | 0% | 1.389% | 0% | 70% | 0.92966 | -1 | 5 | -0.070345 | 216.987 | 0 | 2021-07-24 | 109.842 | 110.3121 | 111.8662 | 2021-07-24 | 1.389% | 0% | 70% | 0.92966 | -1 | 5 | -0.070345 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 143.558 | 143.558 | 144.1736 | 146.2079 | 146.2079 | 0.66274 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2021-07-25 | 0.427% | 0% | 0% | 1.391% | 0% | 70% | 0.93211 | -1 | 5 | -0.06789 | 216.6126 | 0 | 2021-07-25 | 143.558 | 144.1736 | 146.2079 | 2021-07-25 | 1.391% | 0% | 70% | 0.93211 | -1 | 5 | -0.06789 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 127.578 | 127.578 | 128.1262 | 129.9368 | 129.9368 | 0.59 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2021-07-26 | 0.4278% | 0% | 0% | 1.393% | 0% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065508 | 216.2337 | 0 | 2021-07-26 | 127.578 | 128.1262 | 129.9368 | 2021-07-26 | 1.393% | 0% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065508 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 183.268 | 183.268 | 184.057 | 186.6619 | 186.6619 | 0.84906 | TRUE | 186.6619 | 2021 | 2021-07-27 | 0.4286% | 0% | 0% | 1.396% | 0% | 70% | 0.9368 | -1 | 5 | -0.063198 | 215.8491 | 0 | 2021-07-27 | 183.268 | 184.057 | 186.6619 | 2021-07-27 | 1.396% | 0% | 70% | 0.9368 | -1 | 5 | -0.063198 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 100.753 | 100.753 | 101.1876 | 102.6218 | 102.6218 | 0.46762 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2021-07-28 | 0.4295% | 0% | 0% | 1.398% | 0% | 70% | 0.93904 | -1 | 5 | -0.060957 | 215.4579 | 0 | 2021-07-28 | 100.753 | 101.1876 | 102.6218 | 2021-07-28 | 1.398% | 0% | 70% | 0.93904 | -1 | 5 | -0.060957 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 204.513 | 204.513 | 205.3968 | 208.3125 | 208.3125 | 0.95096 | TRUE | 208.3125 | 2021 | 2021-07-29 | 0.4303% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 70% | 0.94122 | -1 | 5 | -0.058784 | 215.059 | 0 | 2021-07-29 | 204.513 | 205.3968 | 208.3125 | 2021-07-29 | 1.4% | 0% | 70% | 0.94122 | -1 | 5 | -0.058784 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 63.912 | 63.912 | 64.1887 | 65.1013 | 65.1013 | 0.29775 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2021-07-30 | 0.4311% | 0% | 0% | 1.402% | 0% | 70% | 0.94332 | -1 | 5 | -0.056679 | 214.6512 | 0 | 2021-07-30 | 63.912 | 64.1887 | 65.1013 | 2021-07-30 | 1.402% | 0% | 70% | 0.94332 | -1 | 5 | -0.056679 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 47.84 | 47.84 | 48.0475 | 48.7316 | 48.7316 | 0.22331 | FALSE | 210.0678 | 2020 | 2021-07-31 | 0.4319% | 0% | 0% | 1.404% | 0% | 70% | 0.94536 | -1 | 5 | -0.054639 | 214.2337 | 0 | 2021-07-31 | 47.84 | 48.0475 | 48.7316 | 2021-07-31 | 1.404% | 0% | 70% | 0.94536 | -1 | 5 | -0.054639 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 172.087 | 172.087 | 172.8349 | 175.2994 | 175.2994 | 0.80488 | FALSE | 204.2434 | 2020 | 2021-08-01 | 0.4327% | 0% | 0% | 1.406% | 0% | 70% | 0.94734 | -1 | 5 | -0.052664 | 213.8052 | 0 | 2021-08-01 | 172.087 | 172.8349 | 175.2994 | 2021-08-01 | 1.406% | 0% | 70% | 0.94734 | -1 | 5 | -0.052664 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 190.29 | 190.29 | 191.1186 | 193.8479 | 193.8479 | 0.89185 | TRUE | 193.8479 | 2021 | 2021-08-02 | 0.4336% | 0% | 0% | 1.408% | 0% | 70% | 0.94925 | -1 | 5 | -0.050752 | 213.3648 | 0 | 2021-08-02 | 190.29 | 191.1186 | 193.8479 | 2021-08-02 | 1.408% | 0% | 70% | 0.94925 | -1 | 5 | -0.050752 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 128.425 | 128.425 | 128.9853 | 130.83 | 130.83 | 0.60319 | TRUE | 130.83 | 2021 | 2021-08-03 | 0.4344% | 0% | 0% | 1.41% | 0% | 70% | 0.9511 | -1 | 5 | -0.048902 | 212.9113 | 0 | 2021-08-03 | 128.425 | 128.9853 | 130.83 | 2021-08-03 | 1.41% | 0% | 70% | 0.9511 | -1 | 5 | -0.048902 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 117.059 | 117.059 | 117.5707 | 119.2546 | 119.2546 | 0.55101 | FALSE | 177.2741 | 2020 | 2021-08-04 | 0.4352% | 0% | 0% | 1.412% | 0% | 70% | 0.95289 | -1 | 5 | -0.047111 | 212.4438 | 0 | 2021-08-04 | 117.059 | 117.5707 | 119.2546 | 2021-08-04 | 1.412% | 0% | 70% | 0.95289 | -1 | 5 | -0.047111 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 173.997 | 173.997 | 174.759 | 177.2656 | 177.2656 | 0.82089 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2021-08-05 | 0.436% | 0% | 0% | 1.414% | 0% | 70% | 0.95462 | -1 | 5 | -0.04538 | 211.9612 | 0 | 2021-08-05 | 173.997 | 174.759 | 177.2656 | 2021-08-05 | 1.414% | 0% | 70% | 0.95462 | -1 | 5 | -0.04538 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 75.206 | 75.206 | 75.536 | 76.621 | 76.621 | 0.35565 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2021-08-06 | 0.4368% | 0% | 0% | 1.416% | 0% | 70% | 0.95629 | -1 | 5 | -0.043705 | 211.4624 | 0 | 2021-08-06 | 75.206 | 75.536 | 76.621 | 2021-08-06 | 1.416% | 0% | 70% | 0.95629 | -1 | 5 | -0.043705 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 90.753 | 90.753 | 91.1519 | 92.4632 | 92.4632 | 0.43022 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2021-08-07 | 0.4376% | 0% | 0% | 1.418% | 0% | 70% | 0.95791 | -1 | 5 | -0.042087 | 210.9478 | 0 | 2021-08-07 | 90.753 | 91.1519 | 92.4632 | 2021-08-07 | 1.418% | 0% | 70% | 0.95791 | -1 | 5 | -0.042087 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 125.942 | 125.942 | 126.4966 | 128.3189 | 128.3189 | 0.59853 | FALSE | 206.5111 | 2020 | 2021-08-08 | 0.4385% | 0% | 0% | 1.42% | 1.009e-07% | 70% | 0.95948 | -1 | 5 | -0.040523 | 210.419 | 0 | 2021-08-08 | 125.942 | 126.4966 | 128.3189 | 2021-08-08 | 1.42% | 1.009e-07% | 70% | 0.95948 | -1 | 5 | -0.040523 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 206.085 | 206.085 | 206.9943 | 209.9805 | 209.9805 | 0.98193 | TRUE | 209.9805 | 2021 | 2021-08-09 | 0.4393% | 0% | 0% | 1.422% | 3.038e-07% | 70% | 0.96099 | -1 | 5 | -0.039011 | 209.8765 | 0 | 2021-08-09 | 206.085 | 206.9943 | 209.9805 | 2021-08-09 | 1.422% | 3.038e-07% | 70% | 0.96099 | -1 | 5 | -0.039011 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 192.617 | 192.617 | 193.4684 | 196.2635 | 196.2635 | 0.9202 | TRUE | 196.2635 | 2021 | 2021-08-10 | 0.4401% | 0% | 0% | 1.424% | 6.1e-07% | 70% | 0.96245 | -1 | 5 | -0.037551 | 209.3208 | 0 | 2021-08-10 | 192.617 | 193.4684 | 196.2635 | 2021-08-10 | 1.424% | 6.1e-07% | 70% | 0.96245 | -1 | 5 | -0.037551 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 190.184 | 190.184 | 191.0263 | 193.79 | 193.79 | 0.91105 | TRUE | 193.79 | 2021 | 2021-08-11 | 0.4409% | 0% | 0% | 1.426% | 1.021e-06% | 70% | 0.96386 | -1 | 5 | -0.036141 | 208.7525 | 0 | 2021-08-11 | 190.184 | 191.0263 | 193.79 | 2021-08-11 | 1.426% | 1.021e-06% | 70% | 0.96386 | -1 | 5 | -0.036141 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 186.518 | 186.518 | 187.3456 | 190.0599 | 190.0599 | 0.89598 | TRUE | 190.0599 | 2021 | 2021-08-12 | 0.4417% | 0% | 0% | 1.428% | 1.537e-06% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.03478 | 208.172 | 0 | 2021-08-12 | 186.518 | 187.3456 | 190.0599 | 2021-08-12 | 1.428% | 1.537e-06% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.03478 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 111.309 | 111.309 | 111.8038 | 113.4259 | 113.4259 | 0.53622 | FALSE | 119.2913 | 2020 | 2021-08-13 | 0.4425% | 0% | 0% | 1.43% | 2.161e-06% | 70% | 0.96653 | -1 | 5 | -0.033466 | 207.5799 | 0 | 2021-08-13 | 111.309 | 111.8038 | 113.4259 | 2021-08-13 | 1.43% | 2.161e-06% | 70% | 0.96653 | -1 | 5 | -0.033466 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 187.325 | 187.325 | 188.1592 | 190.8931 | 190.8931 | 0.90505 | TRUE | 190.8931 | 2021 | 2021-08-14 | 0.4434% | 0% | 0% | 1.432% | 2.892e-06% | 70% | 0.9678 | -1 | 5 | -0.032199 | 206.9768 | 0 | 2021-08-14 | 187.325 | 188.1592 | 190.8931 | 2021-08-14 | 1.432% | 2.892e-06% | 70% | 0.9678 | -1 | 5 | -0.032199 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 76.7 | 76.7 | 77.0422 | 78.1632 | 78.1632 | 0.37167 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2021-08-15 | 0.4442% | 0% | 0% | 1.434% | 3.734e-06% | 70% | 0.96902 | -1 | 5 | -0.030975 | 206.3631 | 0 | 2021-08-15 | 76.7 | 77.0422 | 78.1632 | 2021-08-15 | 1.434% | 3.734e-06% | 70% | 0.96902 | -1 | 5 | -0.030975 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 124.397 | 124.397 | 124.953 | 126.7736 | 126.7736 | 0.60463 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2021-08-16 | 0.445% | 0% | 0% | 1.436% | 4.686e-06% | 70% | 0.9702 | -1 | 5 | -0.029795 | 205.7395 | 0 | 2021-08-16 | 124.397 | 124.953 | 126.7736 | 2021-08-16 | 1.436% | 4.686e-06% | 70% | 0.9702 | -1 | 5 | -0.029795 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 164.705 | 164.705 | 165.4426 | 167.8565 | 167.8565 | 0.80302 | TRUE | 167.8565 | 2021 | 2021-08-17 | 0.4458% | 0% | 0% | 1.438% | 5.75e-06% | 70% | 0.97134 | -1 | 5 | -0.028657 | 205.1063 | 0 | 2021-08-17 | 164.705 | 165.4426 | 167.8565 | 2021-08-17 | 1.438% | 5.75e-06% | 70% | 0.97134 | -1 | 5 | -0.028657 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 188.403 | 188.403 | 189.2483 | 192.0133 | 192.0133 | 0.92145 | TRUE | 192.0133 | 2021 | 2021-08-18 | 0.4466% | 0% | 0% | 1.44% | 6.928e-06% | 70% | 0.97244 | -1 | 5 | -0.027559 | 204.4642 | 0 | 2021-08-18 | 188.403 | 189.2483 | 192.0133 | 2021-08-18 | 1.44% | 6.928e-06% | 70% | 0.97244 | -1 | 5 | -0.027559 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 168.203 | 168.203 | 168.959 | 171.431 | 171.431 | 0.82528 | TRUE | 171.431 | 2021 | 2021-08-19 | 0.4475% | 0% | 0% | 1.442% | 8.221e-06% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026501 | 203.8137 | 0 | 2021-08-19 | 168.203 | 168.959 | 171.431 | 2021-08-19 | 1.442% | 8.221e-06% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026501 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 198.084 | 198.084 | 198.976 | 201.8911 | 201.8912 | 0.97504 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2021-08-20 | 0.4483% | 0% | 0% | 1.444% | 9.63e-06% | 70% | 0.97452 | -1 | 5 | -0.025481 | 203.1554 | 0 | 2021-08-20 | 198.084 | 198.976 | 201.8911 | 2021-08-20 | 1.444% | 9.63e-06% | 70% | 0.97452 | -1 | 5 | -0.025481 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 186.601 | 186.601 | 187.4428 | 190.1928 | 190.1928 | 0.92154 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2021-08-21 | 0.4491% | 0% | 0% | 1.446% | 1.116e-05% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024498 | 202.4883 | 0 | 2021-08-21 | 186.601 | 187.4428 | 190.1928 | 2021-08-21 | 1.446% | 1.116e-05% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024498 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 64.551 | 64.551 | 64.8427 | 65.7953 | 65.7953 | 0.31986 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2021-08-22 | 0.4499% | 0% | 0% | 1.448% | 1.506e-05% | 70% | 0.97645 | -1 | 5 | -0.02355 | 201.8114 | 0 | 2021-08-22 | 64.551 | 64.8427 | 65.7953 | 2021-08-22 | 1.448% | 1.506e-05% | 70% | 0.97645 | -1 | 5 | -0.02355 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 179.918 | 179.918 | 180.7326 | 183.3913 | 183.3914 | 0.89456 | TRUE | 183.3914 | 2021 | 2021-08-23 | 0.4507% | 0% | 0% | 1.45% | 2.128e-05% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022638 | 201.1247 | 0 | 2021-08-23 | 179.918 | 180.7326 | 183.3913 | 2021-08-23 | 1.45% | 2.128e-05% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022638 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 173.835 | 173.835 | 174.6235 | 177.1958 | 177.1959 | 0.86732 | TRUE | 177.1959 | 2021 | 2021-08-24 | 0.4515% | 0% | 0% | 1.452% | 2.982e-05% | 70% | 0.97824 | -1 | 5 | -0.021758 | 200.4282 | 0 | 2021-08-24 | 173.835 | 174.6235 | 177.1958 | 2021-08-24 | 1.452% | 2.982e-05% | 70% | 0.97824 | -1 | 5 | -0.021758 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 187.274 | 187.274 | 188.125 | 190.8999 | 190.9 | 0.93767 | TRUE | 190.9 | 2021 | 2021-08-25 | 0.4524% | 0% | 0% | 1.454% | 4.073e-05% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020911 | 199.7219 | 0 | 2021-08-25 | 187.274 | 188.125 | 190.8999 | 2021-08-25 | 1.454% | 4.073e-05% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020911 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 194.551 | 194.551 | 195.4367 | 198.3233 | 198.3234 | 0.97762 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2021-08-26 | 0.4532% | 0% | 0% | 1.456% | 5.403e-05% | 70% | 0.9799 | -1 | 5 | -0.020096 | 199.0057 | 0 | 2021-08-26 | 194.551 | 195.4367 | 198.3233 | 2021-08-26 | 1.456% | 5.403e-05% | 70% | 0.9799 | -1 | 5 | -0.020096 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 172.248 | 172.248 | 173.0336 | 175.5927 | 175.5928 | 0.86871 | TRUE | 175.5928 | 2021 | 2021-08-27 | 0.454% | 0% | 0% | 1.457% | 6.974e-05% | 70% | 0.98069 | -1 | 5 | -0.01931 | 198.2797 | 0 | 2021-08-27 | 172.248 | 173.0336 | 175.5927 | 2021-08-27 | 1.457% | 6.974e-05% | 70% | 0.98069 | -1 | 5 | -0.01931 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 199.602 | 199.602 | 200.514 | 203.4834 | 203.4836 | 1.0104 | TRUE | 203.4836 | 2021 | 2021-08-28 | 0.4548% | 0% | 0% | 1.459% | 0.0001066% | 70% | 0.98145 | -1 | 5 | -0.018554 | 197.5439 | 0 | 2021-08-28 | 199.602 | 200.514 | 203.4834 | 2021-08-28 | 1.459% | 0.0001066% | 70% | 0.98145 | -1 | 5 | -0.018554 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 197.624 | 197.624 | 198.5286 | 201.4724 | 201.4728 | 1.0042 | TRUE | 201.4728 | 2021 | 2021-08-29 | 0.4556% | 0% | 0% | 1.461% | 0.0001649% | 70% | 0.98217 | -1 | 5 | -0.017826 | 196.7982 | 0 | 2021-08-29 | 197.624 | 198.5286 | 201.4724 | 2021-08-29 | 1.461% | 0.0001649% | 70% | 0.98217 | -1 | 5 | -0.017826 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 195.321 | 195.321 | 196.2166 | 199.13 | 199.1305 | 0.99632 | TRUE | 199.1305 | 2021 | 2021-08-30 | 0.4564% | 0% | 0% | 1.463% | 0.0002449% | 70% | 0.98287 | -1 | 5 | -0.017125 | 196.0426 | 0 | 2021-08-30 | 195.321 | 196.2166 | 199.13 | 2021-08-30 | 1.463% | 0.0002449% | 70% | 0.98287 | -1 | 5 | -0.017125 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 192.84 | 192.84 | 193.7258 | 196.606 | 196.6067 | 0.98752 | TRUE | 196.6067 | 2021 | 2021-08-31 | 0.4573% | 0% | 0% | 1.465% | 0.0003468% | 70% | 0.98355 | -1 | 5 | -0.016451 | 195.2772 | 0 | 2021-08-31 | 192.84 | 193.7258 | 196.606 | 2021-08-31 | 1.465% | 0.0003468% | 70% | 0.98355 | -1 | 5 | -0.016451 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 128.324 | 128.324 | 128.9145 | 130.8336 | 130.8339 | 0.65976 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2021-09-01 | 0.4581% | 0% | 0% | 1.467% | 0.000471% | 70% | 0.9842 | -1 | 5 | -0.015802 | 194.502 | 0 | 2021-09-01 | 128.324 | 128.9145 | 130.8336 | 2021-09-01 | 1.467% | 0.000471% | 70% | 0.9842 | -1 | 5 | -0.015802 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 76.86 | 76.86 | 77.2143 | 78.3652 | 78.3653 | 0.39676 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2021-09-02 | 0.4589% | 0% | 0% | 1.469% | 0.0006178% | 70% | 0.98482 | -1 | 5 | -0.015177 | 193.7169 | 0 | 2021-09-02 | 76.86 | 77.2143 | 78.3652 | 2021-09-02 | 1.469% | 0.0006178% | 70% | 0.98482 | -1 | 5 | -0.015177 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 122.38 | 122.38 | 122.9452 | 124.7801 | 124.7805 | 0.63435 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2021-09-03 | 0.4597% | 0% | 0% | 1.47% | 0.0007873% | 70% | 0.98542 | -1 | 5 | -0.014576 | 192.9219 | 0 | 2021-09-03 | 122.38 | 122.9452 | 124.7801 | 2021-09-03 | 1.47% | 0.0007873% | 70% | 0.98542 | -1 | 5 | -0.014576 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 151.505 | 151.505 | 152.206 | 154.4804 | 154.4815 | 0.78861 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2021-09-04 | 0.4605% | 0% | 0% | 1.472% | 0.0009801% | 70% | 0.986 | -1 | 5 | -0.013998 | 192.116 | 0 | 2021-09-04 | 151.505 | 152.206 | 154.4804 | 2021-09-04 | 1.472% | 0.0009801% | 70% | 0.986 | -1 | 5 | -0.013998 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 174.124 | 174.124 | 174.9311 | 177.5483 | 177.5502 | 0.91022 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2021-09-05 | 0.4614% | 0% | 0% | 1.474% | 0.001205% | 70% | 0.98656 | -1 | 5 | -0.013442 | 191.2983 | 0 | 2021-09-05 | 174.124 | 174.9311 | 177.5483 | 2021-09-05 | 1.474% | 0.001205% | 70% | 0.98656 | -1 | 5 | -0.013442 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 189.571 | 189.571 | 190.4512 | 193.3043 | 193.3071 | 0.99528 | TRUE | 193.3071 | 2021 | 2021-09-06 | 0.4622% | 0% | 0% | 1.476% | 0.001461% | 70% | 0.98709 | -1 | 5 | -0.012907 | 190.4693 | 0 | 2021-09-06 | 189.571 | 190.4512 | 193.3043 | 2021-09-06 | 1.476% | 0.001461% | 70% | 0.98709 | -1 | 5 | -0.012907 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 145.802 | 145.802 | 146.4802 | 148.6772 | 148.679 | 0.76887 | TRUE | 148.679 | 2021 | 2021-09-07 | 0.463% | 0% | 0% | 1.478% | 0.001749% | 70% | 0.98761 | -1 | 5 | -0.012392 | 189.6295 | 0 | 2021-09-07 | 145.802 | 146.4802 | 148.6772 | 2021-09-07 | 1.478% | 0.001749% | 70% | 0.98761 | -1 | 5 | -0.012392 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 113.38 | 113.38 | 113.9083 | 115.6189 | 115.6199 | 0.60059 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2021-09-08 | 0.4638% | 0% | 0% | 1.48% | 0.002067% | 70% | 0.9881 | -1 | 5 | -0.011897 | 188.7796 | 0 | 2021-09-08 | 113.38 | 113.9083 | 115.6189 | 2021-09-08 | 1.48% | 0.002067% | 70% | 0.9881 | -1 | 5 | -0.011897 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 69.868 | 69.868 | 70.1941 | 71.2496 | 71.2497 | 0.37179 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2021-09-09 | 0.4646% | 0% | 0% | 1.481% | 0.002418% | 70% | 0.98858 | -1 | 5 | -0.011421 | 187.9199 | 0 | 2021-09-09 | 69.868 | 70.1941 | 71.2496 | 2021-09-09 | 1.481% | 0.002418% | 70% | 0.98858 | -1 | 5 | -0.011421 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 147.011 | 147.011 | 147.6985 | 149.9219 | 149.9248 | 0.78593 | TRUE | 149.9248 | 2021 | 2021-09-10 | 0.4654% | 0% | 0% | 1.483% | 0.002801% | 70% | 0.98904 | -1 | 5 | -0.010964 | 187.0512 | 0 | 2021-09-10 | 147.011 | 147.6985 | 149.9219 | 2021-09-10 | 1.483% | 0.002801% | 70% | 0.98904 | -1 | 5 | -0.010964 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 146.641 | 146.641 | 147.3279 | 149.5484 | 149.5518 | 0.78765 | FALSE | 165.9639 | 2020 | 2021-09-11 | 0.4663% | 0% | 0% | 1.485% | 0.003181% | 70% | 0.98948 | -1 | 5 | -0.010524 | 186.1738 | 0 | 2021-09-11 | 146.641 | 147.3279 | 149.5484 | 2021-09-11 | 1.485% | 0.003181% | 70% | 0.98948 | -1 | 5 | -0.010524 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 178.71 | 178.71 | 179.5486 | 182.258 | 182.2641 | 0.96449 | TRUE | 182.2641 | 2021 | 2021-09-12 | 0.4671% | 0% | 0% | 1.487% | 0.003539% | 70% | 0.9899 | -1 | 5 | -0.010101 | 185.2885 | 0 | 2021-09-12 | 178.71 | 179.5486 | 182.258 | 2021-09-12 | 1.487% | 0.003539% | 70% | 0.9899 | -1 | 5 | -0.010101 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 129.234 | 129.234 | 129.8415 | 131.8031 | 131.806 | 0.70084 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2021-09-13 | 0.4679% | 0% | 0% | 1.488% | 0.003874% | 70% | 0.99031 | -1 | 5 | -0.0096939 | 184.3957 | 0 | 2021-09-13 | 129.234 | 129.8415 | 131.8031 | 2021-09-13 | 1.488% | 0.003874% | 70% | 0.99031 | -1 | 5 | -0.0096939 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 78.172 | 78.172 | 78.5401 | 79.7281 | 79.7287 | 0.426 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2021-09-14 | 0.4687% | 0% | 0% | 1.49% | 0.004186% | 70% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.009303 | 183.496 | 0 | 2021-09-14 | 78.172 | 78.5401 | 79.7281 | 2021-09-14 | 1.49% | 0.004186% | 70% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.009303 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 110.765 | 110.765 | 111.2875 | 112.9727 | 112.9749 | 0.60662 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2021-09-15 | 0.4695% | 0% | 0% | 1.492% | 0.004474% | 70% | 0.99107 | -1 | 5 | -0.0089272 | 182.59 | 0 | 2021-09-15 | 110.765 | 111.2875 | 112.9727 | 2021-09-15 | 1.492% | 0.004474% | 70% | 0.99107 | -1 | 5 | -0.0089272 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 84.304 | 84.304 | 84.7024 | 85.9865 | 85.9874 | 0.46401 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2021-09-16 | 0.4703% | 0% | 0% | 1.493% | 0.004739% | 70% | 0.99143 | -1 | 5 | -0.008566 | 181.678 | 0 | 2021-09-16 | 84.304 | 84.7024 | 85.9865 | 2021-09-16 | 1.493% | 0.004739% | 70% | 0.99143 | -1 | 5 | -0.008566 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 167.736 | 167.736 | 168.5301 | 171.0878 | 171.0955 | 0.92794 | TRUE | 171.0955 | 2021 | 2021-09-17 | 0.4712% | 0% | 0% | 1.495% | 0.004979% | 70% | 0.99178 | -1 | 5 | -0.0082189 | 180.7607 | 0 | 2021-09-17 | 167.736 | 168.5301 | 171.0878 | 2021-09-17 | 1.495% | 0.004979% | 70% | 0.99178 | -1 | 5 | -0.0082189 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 34.283 | 34.283 | 34.4456 | 34.9689 | 34.9689 | 0.19063 | FALSE | 167.9518 | 2020 | 2021-09-18 | 0.472% | 0% | 0% | 1.497% | 0.005195% | 70% | 0.99211 | -1 | 5 | -0.0078853 | 179.835 | 0 | 2021-09-18 | 34.283 | 34.4456 | 34.9689 | 2021-09-18 | 1.497% | 0.005195% | 70% | 0.99211 | -1 | 5 | -0.0078853 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 123.365 | 123.365 | 123.951 | 125.8364 | 125.8402 | 0.68957 | TRUE | 125.8402 | 2021 | 2021-09-19 | 0.4728% | 0% | 0% | 1.498% | 0.00536% | 70% | 0.99244 | -1 | 5 | -0.0075646 | 178.8982 | 0 | 2021-09-19 | 123.365 | 123.951 | 125.8364 | 2021-09-19 | 1.498% | 0.00536% | 70% | 0.99244 | -1 | 5 | -0.0075646 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 115.655 | 115.655 | 116.2054 | 117.9749 | 117.9781 | 0.64991 | FALSE | 126.4636 | 2020 | 2021-09-20 | 0.4736% | 0% | 0% | 1.5% | 0.005463% | 70% | 0.99274 | -1 | 5 | -0.0072565 | 177.9513 | 0 | 2021-09-20 | 115.655 | 116.2054 | 117.9749 | 2021-09-20 | 1.5% | 0.005463% | 70% | 0.99274 | -1 | 5 | -0.0072565 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 49.741 | 49.741 | 49.9781 | 50.74 | 50.74 | 0.28101 | FALSE | 126.1252 | 2020 | 2021-09-21 | 0.4744% | 0% | 0% | 1.502% | 0.005504% | 70% | 0.99304 | -1 | 5 | -0.0069605 | 176.9955 | 0 | 2021-09-21 | 49.741 | 49.9781 | 50.74 | 2021-09-21 | 1.502% | 0.005504% | 70% | 0.99304 | -1 | 5 | -0.0069605 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 169.108 | 169.108 | 169.9155 | 172.5085 | 172.5174 | 0.96066 | TRUE | 172.5174 | 2021 | 2021-09-22 | 0.4753% | 0% | 0% | 1.503% | 0.005482% | 70% | 0.99332 | -1 | 5 | -0.006676 | 176.0318 | 0 | 2021-09-22 | 169.108 | 169.9155 | 172.5085 | 2021-09-22 | 1.503% | 0.005482% | 70% | 0.99332 | -1 | 5 | -0.006676 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 145.244 | 145.244 | 145.9388 | 148.1682 | 148.1742 | 0.82966 | TRUE | 148.1742 | 2021 | 2021-09-23 | 0.4761% | 0% | 0% | 1.505% | 0.005395% | 70% | 0.9936 | -1 | 5 | -0.0064027 | 175.0612 | 0 | 2021-09-23 | 145.244 | 145.9388 | 148.1682 | 2021-09-23 | 1.505% | 0.005395% | 70% | 0.9936 | -1 | 5 | -0.0064027 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 150.907 | 150.907 | 151.6301 | 153.9489 | 153.9554 | 0.86685 | TRUE | 153.9554 | 2021 | 2021-09-24 | 0.4769% | 0% | 0% | 1.506% | 0.005242% | 70% | 0.99386 | -1 | 5 | -0.0061401 | 174.0849 | 0 | 2021-09-24 | 150.907 | 151.6301 | 153.9489 | 2021-09-24 | 1.506% | 0.005242% | 70% | 0.99386 | -1 | 5 | -0.0061401 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 125.552 | 125.552 | 126.1546 | 128.0858 | 128.0897 | 0.72528 | TRUE | 128.0897 | 2021 | 2021-09-25 | 0.4777% | 0% | 0% | 1.508% | 0.005036% | 70% | 0.99411 | -1 | 5 | -0.0058878 | 173.1037 | 0 | 2021-09-25 | 125.552 | 126.1546 | 128.0858 | 2021-09-25 | 1.508% | 0.005036% | 70% | 0.99411 | -1 | 5 | -0.0058878 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 140.667 | 140.667 | 141.3434 | 143.5092 | 143.5143 | 0.81726 | TRUE | 143.5143 | 2021 | 2021-09-26 | 0.4785% | 0% | 0% | 1.509% | 0.004812% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056454 | 172.1189 | 0 | 2021-09-26 | 140.667 | 141.3434 | 143.5092 | 2021-09-26 | 1.509% | 0.004812% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056454 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 91.137 | 91.137 | 91.576 | 92.9806 | 92.982 | 0.53254 | TRUE | 92.982 | 2021 | 2021-09-27 | 0.4793% | 0% | 0% | 1.511% | 0.004571% | 70% | 0.99459 | -1 | 5 | -0.0054125 | 171.1313 | 0 | 2021-09-27 | 91.137 | 91.576 | 92.9806 | 2021-09-27 | 1.511% | 0.004571% | 70% | 0.99459 | -1 | 5 | -0.0054125 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 100.793 | 100.793 | 101.2793 | 102.8343 | 102.8362 | 0.59239 | TRUE | 102.8362 | 2021 | 2021-09-28 | 0.4802% | 0% | 0% | 1.512% | 0.004313% | 70% | 0.99481 | -1 | 5 | -0.0051888 | 170.142 | 0 | 2021-09-28 | 100.793 | 101.2793 | 102.8343 | 2021-09-28 | 1.512% | 0.004313% | 70% | 0.99481 | -1 | 5 | -0.0051888 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 98.921 | 98.921 | 99.3991 | 100.9267 | 100.9284 | 0.58479 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2021-09-29 | 0.481% | 0% | 0% | 1.514% | 0.004036% | 70% | 0.99503 | -1 | 5 | -0.004974 | 169.1522 | 0 | 2021-09-29 | 98.921 | 99.3991 | 100.9267 | 2021-09-29 | 1.514% | 0.004036% | 70% | 0.99503 | -1 | 5 | -0.004974 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 67.342 | 67.342 | 67.668 | 68.709 | 68.7093 | 0.40044 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2021-09-30 | 0.4818% | 0% | 0% | 1.515% | 0.003742% | 70% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047676 | 168.1628 | 0 | 2021-09-30 | 67.342 | 67.668 | 68.709 | 2021-09-30 | 1.515% | 0.003742% | 70% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047676 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 119.834 | 119.834 | 120.4151 | 122.2692 | 122.2717 | 0.71681 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2021-10-01 | 0.4826% | 0% | 0% | 1.516% | 0.003429% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045694 | 167.1749 | 0 | 2021-10-01 | 119.834 | 120.4151 | 122.2692 | 2021-10-01 | 1.516% | 0.003429% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045694 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 154.476 | 154.476 | 155.2264 | 157.6187 | 157.6231 | 0.9295 | TRUE | 157.6231 | 2021 | 2021-10-02 | 0.4834% | 0% | 0% | 1.518% | 0.003097% | 70% | 0.99562 | -1 | 5 | -0.0043789 | 166.192 | 0 | 2021-10-02 | 154.476 | 155.2264 | 157.6187 | 2021-10-02 | 1.518% | 0.003097% | 70% | 0.99562 | -1 | 5 | -0.0043789 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 23.995 | 23.995 | 24.1118 | 24.4837 | 24.4837 | 0.14523 | TRUE | 24.4837 | 2021 | 2021-10-03 | 0.4842% | 0% | 0% | 1.519% | 0.002759% | 70% | 0.9958 | -1 | 5 | -0.0041961 | 165.2152 | 0 | 2021-10-03 | 23.995 | 24.1118 | 24.4837 | 2021-10-03 | 1.519% | 0.002759% | 70% | 0.9958 | -1 | 5 | -0.0041961 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 132.69 | 132.69 | 133.3368 | 135.3953 | 135.3977 | 0.80789 | TRUE | 135.3977 | 2021 | 2021-10-04 | 0.4851% | 0% | 0% | 1.52% | 0.002445% | 70% | 0.99598 | -1 | 5 | -0.0040204 | 164.2423 | 0 | 2021-10-04 | 132.69 | 133.3368 | 135.3953 | 2021-10-04 | 1.52% | 0.002445% | 70% | 0.99598 | -1 | 5 | -0.0040204 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 47.987 | 47.987 | 48.2213 | 48.9664 | 48.9664 | 0.2939 | FALSE | 70.6139 | 2020 | 2021-10-05 | 0.4859% | 0% | 0% | 1.522% | 0.002153% | 70% | 0.99615 | -1 | 5 | -0.0038517 | 163.2707 | 0 | 2021-10-05 | 47.987 | 48.2213 | 48.9664 | 2021-10-05 | 1.522% | 0.002153% | 70% | 0.99615 | -1 | 5 | -0.0038517 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 137.855 | 137.855 | 138.5292 | 140.6716 | 140.6737 | 0.84939 | TRUE | 140.6737 | 2021 | 2021-10-06 | 0.4867% | 0% | 0% | 1.523% | 0.001884% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036897 | 162.2983 | 0 | 2021-10-06 | 137.855 | 138.5292 | 140.6716 | 2021-10-06 | 1.523% | 0.001884% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036897 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 160.664 | 160.664 | 161.4511 | 163.9501 | 163.9527 | 0.99592 | TRUE | 163.9527 | 2021 | 2021-10-07 | 0.4875% | 0% | 0% | 1.524% | 0.001639% | 70% | 0.99647 | -1 | 5 | -0.0035342 | 161.3227 | 0 | 2021-10-07 | 160.664 | 161.4511 | 163.9501 | 2021-10-07 | 1.524% | 0.001639% | 70% | 0.99647 | -1 | 5 | -0.0035342 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 154.048 | 154.048 | 154.804 | 157.202 | 157.2041 | 0.96075 | TRUE | 157.2041 | 2021 | 2021-10-08 | 0.4883% | 0% | 0% | 1.525% | 0.001418% | 70% | 0.99662 | -1 | 5 | -0.0033848 | 160.3415 | 0 | 2021-10-08 | 154.048 | 154.804 | 157.202 | 2021-10-08 | 1.525% | 0.001418% | 70% | 0.99662 | -1 | 5 | -0.0033848 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 54.686 | 54.686 | 54.9548 | 55.8068 | 55.8068 | 0.34317 | FALSE | 138.3106 | 2020 | 2021-10-09 | 0.4891% | 0% | 0% | 1.527% | 0.001227% | 70% | 0.99676 | -1 | 5 | -0.0032413 | 159.3525 | 0 | 2021-10-09 | 54.686 | 54.9548 | 55.8068 | 2021-10-09 | 1.527% | 0.001227% | 70% | 0.99676 | -1 | 5 | -0.0032413 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 116.041 | 116.041 | 116.6124 | 118.4216 | 118.4224 | 0.73279 | TRUE | 118.4224 | 2021 | 2021-10-10 | 0.49% | 0% | 0% | 1.528% | 0.001051% | 70% | 0.9969 | -1 | 5 | -0.0031035 | 158.3534 | 0 | 2021-10-10 | 116.041 | 116.6124 | 118.4216 | 2021-10-10 | 1.528% | 0.001051% | 70% | 0.9969 | -1 | 5 | -0.0031035 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 157.84 | 157.84 | 158.6185 | 161.0813 | 161.0828 | 1.0032 | TRUE | 161.0828 | 2021 | 2021-10-11 | 0.4908% | 0% | 0% | 1.529% | 0.0008918% | 70% | 0.99703 | -1 | 5 | -0.0029712 | 157.3417 | 0 | 2021-10-11 | 157.84 | 158.6185 | 161.0813 | 2021-10-11 | 1.529% | 0.0008918% | 70% | 0.99703 | -1 | 5 | -0.0029712 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 153.115 | 153.115 | 153.8714 | 156.2624 | 156.2635 | 0.97953 | TRUE | 156.2635 | 2021 | 2021-10-12 | 0.4916% | 0% | 0% | 1.53% | 0.0007495% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028442 | 156.3153 | 0 | 2021-10-12 | 153.115 | 153.8714 | 156.2624 | 2021-10-12 | 1.53% | 0.0007495% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028442 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 144.753 | 144.753 | 145.4693 | 147.7313 | 147.7322 | 0.93226 | TRUE | 147.7322 | 2021 | 2021-10-13 | 0.4924% | 0% | 0% | 1.531% | 0.0006242% | 70% | 0.99728 | -1 | 5 | -0.0027222 | 155.2717 | 0 | 2021-10-13 | 144.753 | 145.4693 | 147.7313 | 2021-10-13 | 1.531% | 0.0006242% | 70% | 0.99728 | -1 | 5 | -0.0027222 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 161.16 | 161.16 | 161.9588 | 164.4791 | 164.4799 | 1.0451 | TRUE | 164.4799 | 2021 | 2021-10-14 | 0.4932% | 0% | 0% | 1.532% | 0.0005161% | 70% | 0.99739 | -1 | 5 | -0.002605 | 154.2087 | 0 | 2021-10-14 | 161.16 | 161.9588 | 164.4791 | 2021-10-14 | 1.532% | 0.0005161% | 70% | 0.99739 | -1 | 5 | -0.002605 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 135.693 | 135.693 | 136.3667 | 138.4902 | 138.4907 | 0.88616 | TRUE | 138.4907 | 2021 | 2021-10-15 | 0.4941% | 0% | 0% | 1.533% | 0.0004255% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024926 | 153.1238 | 0 | 2021-10-15 | 135.693 | 136.3667 | 138.4902 | 2021-10-15 | 1.533% | 0.0004255% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024926 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 146.634 | 146.634 | 147.3633 | 149.6595 | 149.66 | 0.9646 | TRUE | 149.66 | 2021 | 2021-10-16 | 0.4949% | 0% | 0% | 1.534% | 0.0003526% | 70% | 0.99762 | -1 | 5 | -0.0023846 | 152.0155 | 0 | 2021-10-16 | 146.634 | 147.3633 | 149.6595 | 2021-10-16 | 1.534% | 0.0003526% | 70% | 0.99762 | -1 | 5 | -0.0023846 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 143.442 | 143.442 | 144.1566 | 146.4043 | 146.4047 | 0.95067 | TRUE | 146.4047 | 2021 | 2021-10-17 | 0.4957% | 0% | 0% | 1.535% | 0.0002992% | 70% | 0.99772 | -1 | 5 | -0.0022809 | 150.8849 | 0 | 2021-10-17 | 143.442 | 144.1566 | 146.4043 | 2021-10-17 | 1.535% | 0.0002992% | 70% | 0.99772 | -1 | 5 | -0.0022809 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 136.123 | 136.123 | 136.8022 | 138.9367 | 138.937 | 0.90909 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2021-10-18 | 0.4965% | 0% | 0% | 1.536% | 0.0002513% | 70% | 0.99782 | -1 | 5 | -0.0021814 | 149.7347 | 0 | 2021-10-18 | 136.123 | 136.8022 | 138.9367 | 2021-10-18 | 1.536% | 0.0002513% | 70% | 0.99782 | -1 | 5 | -0.0021814 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 131.142 | 131.142 | 131.7975 | 133.8551 | 133.8554 | 0.88271 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2021-10-19 | 0.4973% | 0% | 0% | 1.537% | 0.0002091% | 70% | 0.99791 | -1 | 5 | -0.0020858 | 148.5671 | 0 | 2021-10-19 | 131.142 | 131.7975 | 133.8551 | 2021-10-19 | 1.537% | 0.0002091% | 70% | 0.99791 | -1 | 5 | -0.0020858 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 114.769 | 114.769 | 115.3436 | 117.1455 | 117.1456 | 0.7787 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2021-10-20 | 0.4981% | 0% | 0% | 1.538% | 0.0001726% | 70% | 0.99801 | -1 | 5 | -0.001994 | 147.3847 | 0 | 2021-10-20 | 114.769 | 115.3436 | 117.1455 | 2021-10-20 | 1.538% | 0.0001726% | 70% | 0.99801 | -1 | 5 | -0.001994 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 45.378 | 45.378 | 45.6056 | 46.3184 | 46.3184 | 0.3104 | TRUE | 46.3184 | 2021 | 2021-10-21 | 0.499% | 0% | 0% | 1.539% | 0.000142% | 70% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019059 | 146.1898 | 0 | 2021-10-21 | 45.378 | 45.6056 | 46.3184 | 2021-10-21 | 1.539% | 0.000142% | 70% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019059 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 56.19 | 56.19 | 56.4722 | 57.3555 | 57.3555 | 0.38756 | FALSE | 101.9873 | 2020 | 2021-10-22 | 0.4998% | 0% | 0% | 1.54% | 0.0001173% | 70% | 0.99818 | -1 | 5 | -0.0018213 | 144.985 | 0 | 2021-10-22 | 56.19 | 56.4722 | 57.3555 | 2021-10-22 | 1.54% | 0.0001173% | 70% | 0.99818 | -1 | 5 | -0.0018213 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 136.072 | 136.072 | 136.7566 | 138.8968 | 138.8969 | 0.94644 | TRUE | 138.8969 | 2021 | 2021-10-23 | 0.5006% | 0% | 0% | 1.541% | 9.907e-05% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017401 | 143.7725 | 0 | 2021-10-23 | 136.072 | 136.7566 | 138.8968 | 2021-10-23 | 1.541% | 9.907e-05% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017401 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 147.665 | 147.665 | 148.4091 | 150.733 | 150.7331 | 1.0358 | TRUE | 150.7331 | 2021 | 2021-10-24 | 0.5014% | 0% | 0% | 1.542% | 8.274e-05% | 70% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016622 | 142.555 | 0 | 2021-10-24 | 147.665 | 148.4091 | 150.733 | 2021-10-24 | 1.542% | 8.274e-05% | 70% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016622 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 133.277 | 133.277 | 133.9497 | 136.0483 | 136.0484 | 0.94299 | TRUE | 136.0484 | 2021 | 2021-10-25 | 0.5022% | 0% | 0% | 1.543% | 6.832e-05% | 70% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015873 | 141.3347 | 0 | 2021-10-25 | 133.277 | 133.9497 | 136.0483 | 2021-10-25 | 1.543% | 6.832e-05% | 70% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015873 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 105.988 | 105.988 | 106.5239 | 108.1937 | 108.1937 | 0.75644 | TRUE | 108.1937 | 2021 | 2021-10-26 | 0.503% | 0% | 0% | 1.543% | 5.585e-05% | 70% | 0.99848 | -1 | 5 | -0.0015155 | 140.1141 | 0 | 2021-10-26 | 105.988 | 106.5239 | 108.1937 | 2021-10-26 | 1.543% | 5.585e-05% | 70% | 0.99848 | -1 | 5 | -0.0015155 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 126.929 | 126.929 | 127.5718 | 129.5726 | 129.5727 | 0.91384 | TRUE | 129.5727 | 2021 | 2021-10-27 | 0.5039% | 0% | 0% | 1.544% | 4.535e-05% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014465 | 138.8956 | 0 | 2021-10-27 | 126.929 | 127.5718 | 129.5726 | 2021-10-27 | 1.544% | 4.535e-05% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014465 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 136.236 | 136.236 | 136.927 | 139.0757 | 139.0758 | 0.9895 | TRUE | 139.0758 | 2021 | 2021-10-28 | 0.5047% | 0% | 0% | 1.545% | 3.686e-05% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013803 | 137.6817 | 0 | 2021-10-28 | 136.236 | 136.927 | 139.0757 | 2021-10-28 | 1.545% | 3.686e-05% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013803 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 68.099 | 68.099 | 68.445 | 69.5196 | 69.5196 | 0.49899 | TRUE | 69.5196 | 2021 | 2021-10-29 | 0.5055% | 0% | 0% | 1.546% | 3.043e-05% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013167 | 136.4748 | 0 | 2021-10-29 | 68.099 | 68.445 | 69.5196 | 2021-10-29 | 1.546% | 3.043e-05% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013167 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 44.303 | 44.303 | 44.5285 | 45.2279 | 45.2279 | 0.32753 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2021-10-30 | 0.5063% | 0% | 0% | 1.547% | 2.608e-05% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012557 | 135.2646 | 0 | 2021-10-30 | 44.303 | 44.5285 | 45.2279 | 2021-10-30 | 1.547% | 2.608e-05% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012557 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 74.902 | 74.902 | 75.2838 | 76.467 | 76.467 | 0.5588 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2021-10-31 | 0.5071% | 0% | 0% | 1.547% | 2.42e-05% | 70% | 0.9988 | -1 | 5 | -0.0011971 | 134.0412 | 0 | 2021-10-31 | 74.902 | 75.2838 | 76.467 | 2021-10-31 | 1.547% | 2.42e-05% | 70% | 0.9988 | -1 | 5 | -0.0011971 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 65.856 | 65.856 | 66.1922 | 67.233 | 67.2331 | 0.49587 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2021-11-01 | 0.5079% | 0% | 0% | 1.548% | 2.316e-05% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.0011409 | 132.8078 | 0 | 2021-11-01 | 65.856 | 66.1922 | 67.233 | 2021-11-01 | 1.548% | 2.316e-05% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.0011409 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 109.603 | 109.603 | 110.1635 | 111.8966 | 111.8966 | 0.83306 | FALSE | 116.6353 | 2020 | 2021-11-02 | 0.5088% | 0% | 0% | 1.549% | 2.299e-05% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010869 | 131.5673 | 0 | 2021-11-02 | 109.603 | 110.1635 | 111.8966 | 2021-11-02 | 1.549% | 2.299e-05% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.0010869 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 70.722 | 70.722 | 71.0842 | 72.2031 | 72.2031 | 0.54267 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2021-11-03 | 0.5096% | 0% | 0% | 1.55% | 2.369e-05% | 70% | 0.99896 | -1 | 5 | -0.0010351 | 130.3228 | 0 | 2021-11-03 | 70.722 | 71.0842 | 72.2031 | 2021-11-03 | 1.55% | 2.369e-05% | 70% | 0.99896 | -1 | 5 | -0.0010351 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 50.53 | 50.53 | 50.7892 | 51.589 | 51.589 | 0.39147 | TRUE | 51.589 | 2021 | 2021-11-04 | 0.5104% | 0% | 0% | 1.55% | 2.53e-05% | 70% | 0.99901 | -1 | 5 | -0.00098532 | 129.0775 | 0 | 2021-11-04 | 50.53 | 50.7892 | 51.589 | 2021-11-04 | 1.55% | 2.53e-05% | 70% | 0.99901 | -1 | 5 | -0.00098532 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 39.777 | 39.777 | 39.9814 | 40.6113 | 40.6113 | 0.31116 | FALSE | 57.628 | 2020 | 2021-11-05 | 0.5112% | 0% | 0% | 1.551% | 2.782e-05% | 70% | 0.99906 | -1 | 5 | -0.00093757 | 127.8342 | 0 | 2021-11-05 | 39.777 | 39.9814 | 40.6113 | 2021-11-05 | 1.551% | 2.782e-05% | 70% | 0.99906 | -1 | 5 | -0.00093757 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 77.644 | 77.644 | 78.0436 | 79.2738 | 79.2738 | 0.61332 | FALSE | 88.9229 | 2020 | 2021-11-06 | 0.512% | 0% | 0% | 1.552% | 3.092e-05% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089173 | 126.5962 | 0 | 2021-11-06 | 77.644 | 78.0436 | 79.2738 | 2021-11-06 | 1.552% | 3.092e-05% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089173 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 42.72 | 42.72 | 42.9402 | 43.6174 | 43.6174 | 0.34076 | FALSE | 62.7538 | 2020 | 2021-11-07 | 0.5128% | 0% | 0% | 1.553% | 3.404e-05% | 70% | 0.99915 | -1 | 5 | -0.00084773 | 125.3665 | 0 | 2021-11-07 | 42.72 | 42.9402 | 43.6174 | 2021-11-07 | 1.553% | 3.404e-05% | 70% | 0.99915 | -1 | 5 | -0.00084773 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 96.623 | 96.623 | 97.1219 | 98.6544 | 98.6544 | 0.77829 | TRUE | 98.6544 | 2021 | 2021-11-08 | 0.5137% | 0% | 0% | 1.553% | 3.717e-05% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00080549 | 124.1481 | 0 | 2021-11-08 | 96.623 | 97.1219 | 98.6544 | 2021-11-08 | 1.553% | 3.717e-05% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00080549 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 83.792 | 83.792 | 84.2253 | 85.555 | 85.555 | 0.68155 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2021-11-09 | 0.5145% | 0% | 0% | 1.554% | 4.032e-05% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076495 | 122.9441 | 0 | 2021-11-09 | 83.792 | 84.2253 | 85.555 | 2021-11-09 | 1.554% | 4.032e-05% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076495 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 24.485 | 24.485 | 24.6118 | 25.0006 | 25.0006 | 0.2011 | FALSE | 80.194 | 2020 | 2021-11-10 | 0.5153% | 0% | 0% | 1.555% | 4.349e-05% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072604 | 121.7575 | 0 | 2021-11-10 | 24.485 | 24.6118 | 25.0006 | 2021-11-10 | 1.555% | 4.349e-05% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072604 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 33.623 | 33.623 | 33.7974 | 34.3315 | 34.3315 | 0.27882 | FALSE | 54.7478 | 2020 | 2021-11-11 | 0.5161% | 0% | 0% | 1.556% | 4.667e-05% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068868 | 120.5915 | 0 | 2021-11-11 | 33.623 | 33.7974 | 34.3315 | 2021-11-11 | 1.556% | 4.667e-05% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068868 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 32.469 | 32.469 | 32.6377 | 33.1538 | 33.1538 | 0.27182 | FALSE | 110.0541 | 2020 | 2021-11-12 | 0.5169% | 0% | 0% | 1.557% | 4.987e-05% | 70% | 0.99935 | -1 | 5 | -0.00065283 | 119.449 | 0 | 2021-11-12 | 32.469 | 32.6377 | 33.1538 | 2021-11-12 | 1.557% | 4.987e-05% | 70% | 0.99935 | -1 | 5 | -0.00065283 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 20.948 | 20.948 | 21.057 | 21.3901 | 21.3901 | 0.17705 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2021-11-13 | 0.5178% | 0% | 0% | 1.557% | 5.308e-05% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00061841 | 118.3186 | 0 | 2021-11-13 | 20.948 | 21.057 | 21.3901 | 2021-11-13 | 1.557% | 5.308e-05% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00061841 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 16.167 | 16.167 | 16.2513 | 16.5085 | 16.5085 | 0.13796 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2021-11-14 | 0.5186% | 0% | 0% | 1.558% | 5.663e-05% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058537 | 117.189 | 0 | 2021-11-14 | 16.167 | 16.2513 | 16.5085 | 2021-11-14 | 1.558% | 5.663e-05% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058537 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 22.503 | 22.503 | 22.6205 | 22.9787 | 22.9787 | 0.19389 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2021-11-15 | 0.5194% | 0% | 0% | 1.559% | 6.017e-05% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055366 | 116.0632 | 0 | 2021-11-15 | 22.503 | 22.6205 | 22.9787 | 2021-11-15 | 1.559% | 6.017e-05% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055366 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 30.852 | 30.852 | 31.0133 | 31.5048 | 31.5048 | 0.26841 | FALSE | 79.3696 | 2020 | 2021-11-16 | 0.5202% | 0% | 0% | 1.56% | 6.37e-05% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052323 | 114.9445 | 0 | 2021-11-16 | 30.852 | 31.0133 | 31.5048 | 2021-11-16 | 1.56% | 6.37e-05% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052323 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 11.941 | 11.941 | 12.0035 | 12.1939 | 12.1939 | 0.1049 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2021-11-17 | 0.521% | 0% | 0% | 1.561% | 6.721e-05% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049401 | 113.836 | 0 | 2021-11-17 | 11.941 | 12.0035 | 12.1939 | 2021-11-17 | 1.561% | 6.721e-05% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049401 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 70.543 | 70.543 | 70.9131 | 72.038 | 72.038 | 0.62571 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2021-11-18 | 0.5218% | 0% | 0% | 1.562% | 7.069e-05% | 70% | 0.99953 | -1 | 5 | -0.00046597 | 112.7409 | 0 | 2021-11-18 | 70.543 | 70.9131 | 72.038 | 2021-11-18 | 1.562% | 7.069e-05% | 70% | 0.99953 | -1 | 5 | -0.00046597 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 107.714 | 107.714 | 108.2799 | 109.9987 | 109.9988 | 0.96464 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2021-11-19 | 0.5227% | 0% | 0% | 1.563% | 7.416e-05% | 70% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043906 | 111.6624 | 0 | 2021-11-19 | 107.714 | 108.2799 | 109.9987 | 2021-11-19 | 1.563% | 7.416e-05% | 70% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043906 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 86.816 | 86.816 | 87.2728 | 88.659 | 88.6591 | 0.78493 | TRUE | 88.6591 | 2021 | 2021-11-20 | 0.5235% | 0% | 0% | 1.563% | 7.833e-05% | 70% | 0.99959 | -1 | 5 | -0.00041322 | 110.6035 | 0 | 2021-11-20 | 86.816 | 87.2728 | 88.659 | 2021-11-20 | 1.563% | 7.833e-05% | 70% | 0.99959 | -1 | 5 | -0.00041322 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 40.699 | 40.699 | 40.9135 | 41.5637 | 41.5637 | 0.37145 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2021-11-21 | 0.5243% | 0% | 0% | 1.564% | 8.361e-05% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038842 | 109.5676 | 0 | 2021-11-21 | 40.699 | 40.9135 | 41.5637 | 2021-11-21 | 1.564% | 8.361e-05% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038842 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 68.363 | 68.363 | 68.7239 | 69.8168 | 69.8168 | 0.62974 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2021-11-22 | 0.5251% | 0% | 0% | 1.565% | 9.003e-05% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00036462 | 108.5577 | 0 | 2021-11-22 | 68.363 | 68.7239 | 69.8168 | 2021-11-22 | 1.565% | 9.003e-05% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00036462 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 50.268 | 50.268 | 50.5338 | 51.3379 | 51.3379 | 0.46727 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2021-11-23 | 0.5259% | 0% | 0% | 1.566% | 9.761e-05% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034178 | 107.577 | 0 | 2021-11-23 | 50.268 | 50.5338 | 51.3379 | 2021-11-23 | 1.566% | 9.761e-05% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034178 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 5.456 | 5.456 | 5.4849 | 5.5722 | 5.5722 | 0.051168 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2021-11-24 | 0.5267% | 0% | 0% | 1.567% | 0.0001064% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031985 | 106.6287 | 0 | 2021-11-24 | 5.456 | 5.4849 | 5.5722 | 2021-11-24 | 1.567% | 0.0001064% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031985 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 72.206 | 72.206 | 72.5889 | 73.7456 | 73.7457 | 0.68302 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2021-11-25 | 0.5276% | 0% | 0% | 1.568% | 0.0001163% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00029881 | 105.716 | 0 | 2021-11-25 | 72.206 | 72.5889 | 73.7456 | 2021-11-25 | 1.568% | 0.0001163% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00029881 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 28.551 | 28.551 | 28.7027 | 29.1603 | 29.1603 | 0.27232 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2021-11-26 | 0.5284% | 0% | 0% | 1.57% | 0.0001274% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027861 | 104.8419 | 0 | 2021-11-26 | 28.551 | 28.7027 | 29.1603 | 2021-11-26 | 1.57% | 0.0001274% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027861 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 57.519 | 57.519 | 57.825 | 58.7477 | 58.7478 | 0.55308 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2021-11-27 | 0.5292% | 0% | 0% | 1.571% | 0.0001398% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00025922 | 103.9981 | 0 | 2021-11-27 | 57.519 | 57.825 | 58.7477 | 2021-11-27 | 1.571% | 0.0001398% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00025922 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 22.136 | 22.136 | 22.2539 | 22.6093 | 22.6093 | 0.21455 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2021-11-28 | 0.53% | 0% | 0% | 1.572% | 0.0001528% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024061 | 103.1753 | 0 | 2021-11-28 | 22.136 | 22.2539 | 22.6093 | 2021-11-28 | 1.572% | 0.0001528% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024061 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 29.657 | 29.657 | 29.8153 | 30.2917 | 30.2917 | 0.28969 | FALSE | 42.3266 | 2020 | 2021-11-29 | 0.5308% | 0% | 0% | 1.573% | 0.0001662% | 70% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022275 | 102.375 | 0 | 2021-11-29 | 29.657 | 29.8153 | 30.2917 | 2021-11-29 | 1.573% | 0.0001662% | 70% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.00022275 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 92.705 | 92.705 | 93.2005 | 94.691 | 94.6912 | 0.91246 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2021-11-30 | 0.5316% | 0% | 0% | 1.574% | 0.00018% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.0002056 | 101.599 | 0 | 2021-11-30 | 92.705 | 93.2005 | 94.691 | 2021-11-30 | 1.574% | 0.00018% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.0002056 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 17.179 | 17.179 | 17.271 | 17.5474 | 17.5474 | 0.17034 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2021-12-01 | 0.5325% | 0% | 0% | 1.575% | 0.000194% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00018915 | 100.849 | 0 | 2021-12-01 | 17.179 | 17.271 | 17.5474 | 2021-12-01 | 1.575% | 0.000194% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00018915 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 38.299 | 38.299 | 38.5043 | 39.1211 | 39.1211 | 0.3825 | TRUE | 39.1211 | 2021 | 2021-12-02 | 0.5333% | 0% | 0% | 1.577% | 0.0002085% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00017336 | 100.1266 | 0 | 2021-12-02 | 38.299 | 38.5043 | 39.1211 | 2021-12-02 | 1.577% | 0.0002085% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00017336 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 63.891 | 63.891 | 64.2341 | 65.2638 | 65.2639 | 0.64255 | TRUE | 65.2639 | 2021 | 2021-12-03 | 0.5341% | 0% | 0% | 1.578% | 0.0002232% | 70% | 0.99984 | -1 | 5 | -0.0001582 | 99.4336 | 0 | 2021-12-03 | 63.891 | 64.2341 | 65.2638 | 2021-12-03 | 1.578% | 0.0002232% | 70% | 0.99984 | -1 | 5 | -0.0001582 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 26.755 | 26.755 | 26.8989 | 27.3304 | 27.3304 | 0.27088 | FALSE | 52.1343 | 2020 | 2021-12-04 | 0.5349% | 0% | 0% | 1.579% | 0.0002381% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00014365 | 98.7716 | 0 | 2021-12-04 | 26.755 | 26.8989 | 27.3304 | 2021-12-04 | 1.579% | 0.0002381% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00014365 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 29.581 | 29.581 | 29.7403 | 30.2179 | 30.2179 | 0.30141 | FALSE | 30.6166 | 2020 | 2021-12-05 | 0.5357% | 0% | 0% | 1.58% | 0.0002522% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012969 | 98.1424 | 0 | 2021-12-05 | 29.581 | 29.7403 | 30.2179 | 2021-12-05 | 1.58% | 0.0002522% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012969 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 39.497 | 39.497 | 39.7101 | 40.3482 | 40.3483 | 0.4049 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2021-12-06 | 0.5365% | 0% | 0% | 1.582% | 0.0002656% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011629 | 97.5475 | 0 | 2021-12-06 | 39.497 | 39.7101 | 40.3482 | 2021-12-06 | 1.582% | 0.0002656% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011629 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 23.337 | 23.337 | 23.4631 | 23.8405 | 23.8405 | 0.24061 | FALSE | 62.5933 | 2020 | 2021-12-07 | 0.5374% | 0% | 0% | 1.583% | 0.0002783% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -0.00010342 | 96.9887 | 0 | 2021-12-07 | 23.337 | 23.4631 | 23.8405 | 2021-12-07 | 1.583% | 0.0002783% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -0.00010342 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 31.246 | 31.246 | 31.4151 | 31.9208 | 31.9208 | 0.3239 | TRUE | 31.9208 | 2021 | 2021-12-08 | 0.5382% | 0% | 0% | 1.584% | 0.0002902% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.1079e-05 | 96.4677 | 0 | 2021-12-08 | 31.246 | 31.4151 | 31.9208 | 2021-12-08 | 1.584% | 0.0002902% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.1079e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 31.536 | 31.536 | 31.7069 | 32.2178 | 32.2178 | 0.32855 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2021-12-09 | 0.539% | 0% | 0% | 1.586% | 0.0003012% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -7.923e-05 | 95.9862 | 0 | 2021-12-09 | 31.536 | 31.7069 | 32.2178 | 2021-12-09 | 1.586% | 0.0003012% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -7.923e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 9.925 | 9.925 | 9.9789 | 10.1398 | 10.1398 | 0.10388 | FALSE | 36.0015 | 2020 | 2021-12-10 | 0.5398% | 0% | 0% | 1.587% | 0.0003114% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -6.7857e-05 | 95.5458 | 0 | 2021-12-10 | 9.925 | 9.9789 | 10.1398 | 2021-12-10 | 1.587% | 0.0003114% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -6.7857e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 56.375 | 56.375 | 56.6814 | 57.5964 | 57.5965 | 0.59254 | TRUE | 57.5965 | 2021 | 2021-12-11 | 0.5406% | 0% | 0% | 1.589% | 0.0003208% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.6942e-05 | 95.1414 | 0 | 2021-12-11 | 56.375 | 56.6814 | 57.5964 | 2021-12-11 | 1.589% | 0.0003208% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.6942e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 93.173 | 93.173 | 93.6802 | 95.1939 | 95.1942 | 0.98318 | TRUE | 95.1942 | 2021 | 2021-12-12 | 0.5414% | 0% | 0% | 1.59% | 0.0003294% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6466e-05 | 94.7674 | 0 | 2021-12-12 | 93.173 | 93.6802 | 95.1939 | 2021-12-12 | 1.59% | 0.0003294% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6466e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 93.205 | 93.205 | 93.7132 | 95.2288 | 95.2291 | 0.98708 | TRUE | 95.2291 | 2021 | 2021-12-13 | 0.5423% | 0% | 0% | 1.592% | 0.0003372% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.6411e-05 | 94.425 | 0 | 2021-12-13 | 93.205 | 93.7132 | 95.2288 | 2021-12-13 | 1.592% | 0.0003372% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.6411e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 94.499 | 94.499 | 95.015 | 96.5531 | 96.5535 | 1.0041 | TRUE | 96.5535 | 2021 | 2021-12-14 | 0.5431% | 0% | 0% | 1.593% | 0.0003444% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.6761e-05 | 94.1156 | 0 | 2021-12-14 | 94.499 | 95.015 | 96.5531 | 2021-12-14 | 1.593% | 0.0003444% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.6761e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 89.311 | 89.311 | 89.7994 | 91.2545 | 91.2548 | 0.95173 | TRUE | 91.2548 | 2021 | 2021-12-15 | 0.5439% | 0% | 0% | 1.595% | 0.0003508% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -1.7499e-05 | 93.8403 | 0 | 2021-12-15 | 89.311 | 89.7994 | 91.2545 | 2021-12-15 | 1.595% | 0.0003508% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -1.7499e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 93.518 | 93.518 | 94.0302 | 95.5553 | 95.5556 | 0.99912 | TRUE | 95.5556 | 2021 | 2021-12-16 | 0.5447% | 0% | 0% | 1.596% | 0.0003566% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -8.6094e-06 | 93.6003 | 0 | 2021-12-16 | 93.518 | 94.0302 | 95.5553 | 2021-12-16 | 1.596% | 0.0003566% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -8.6094e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 94.509 | 94.509 | 95.0274 | 96.5702 | 96.5705 | 1.0119 | TRUE | 96.5705 | 2021 | 2021-12-17 | 0.5455% | 0% | 0% | 1.598% | 0.0003616% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 93.397 | 0 | 2021-12-17 | 94.509 | 95.0274 | 96.5702 | 2021-12-17 | 1.598% | 0.0003616% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 94.871 | 94.871 | 95.3922 | 96.9424 | 96.9428 | 1.0176 | TRUE | 96.9428 | 2021 | 2021-12-18 | 0.5463% | 0% | 0% | 1.599% | 0.0003654% | 70% | 8.1111e-06 | 0 | 6 | 8.1111e-06 | 93.2314 | 0 | 2021-12-18 | 94.871 | 95.3922 | 96.9424 | 2021-12-18 | 1.599% | 0.0003654% | 70% | 8.1111e-06 | 0 | 6 | 8.1111e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 93.67 | 93.67 | 94.1853 | 95.7175 | 95.7178 | 1.0061 | TRUE | 95.7178 | 2021 | 2021-12-19 | 0.5472% | 0% | 0% | 1.601% | 0.0003684% | 70% | 1.597e-05 | 0 | 6 | 1.597e-05 | 93.105 | 0 | 2021-12-19 | 93.67 | 94.1853 | 95.7175 | 2021-12-19 | 1.601% | 0.0003684% | 70% | 1.597e-05 | 0 | 6 | 1.597e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 95.648 | 95.648 | 96.175 | 97.7411 | 97.7415 | 1.0283 | TRUE | 97.7415 | 2021 | 2021-12-20 | 0.548% | 0% | 0% | 1.602% | 0.0003703% | 70% | 2.3513e-05 | 0 | 6 | 2.3513e-05 | 93.0189 | 0 | 2021-12-20 | 95.648 | 96.175 | 97.7411 | 2021-12-20 | 1.602% | 0.0003703% | 70% | 2.3513e-05 | 0 | 6 | 2.3513e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 70.352 | 70.352 | 70.7402 | 71.8933 | 71.8935 | 0.75668 | TRUE | 71.8935 | 2021 | 2021-12-21 | 0.5488% | 0% | 0% | 1.604% | 0.0003712% | 70% | 3.0753e-05 | 0 | 6 | 3.0753e-05 | 92.9743 | 0 | 2021-12-21 | 70.352 | 70.7402 | 71.8933 | 2021-12-21 | 1.604% | 0.0003712% | 70% | 3.0753e-05 | 0 | 6 | 3.0753e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 92.2 | 92.2 | 92.7095 | 94.2222 | 94.2226 | 0.99169 | TRUE | 94.2226 | 2021 | 2021-12-22 | 0.5496% | 0% | 0% | 1.605% | 0.0003712% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 92.9724 | 0 | 2021-12-22 | 92.2 | 92.7095 | 94.2222 | 2021-12-22 | 1.605% | 0.0003712% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 24.438 | 24.438 | 24.5733 | 24.9746 | 24.9746 | 0.26273 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2021-12-23 | 0.5504% | 0% | 0% | 1.607% | 0.0003701% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.0146 | 0 | 2021-12-23 | 24.438 | 24.5733 | 24.9746 | 2021-12-23 | 1.607% | 0.0003701% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 53.595 | 53.595 | 53.8921 | 54.7732 | 54.7733 | 0.57566 | TRUE | 54.7733 | 2021 | 2021-12-24 | 0.5512% | 0% | 0% | 1.609% | 0.0003681% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.102 | 0 | 2021-12-24 | 53.595 | 53.8921 | 54.7732 | 2021-12-24 | 1.609% | 0.0003681% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 36.869 | 36.869 | 37.0737 | 37.6804 | 37.6804 | 0.39544 | FALSE | 41.5803 | 2020 | 2021-12-25 | 0.5521% | 0% | 0% | 1.61% | 0.000365% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.2353 | 0 | 2021-12-25 | 36.869 | 37.0737 | 37.6804 | 2021-12-25 | 1.61% | 0.000365% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 45.807 | 45.807 | 46.0617 | 46.8163 | 46.8163 | 0.49037 | TRUE | 46.8163 | 2021 | 2021-12-26 | 0.5529% | 0% | 0% | 1.612% | 0.0003609% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.4136 | 0 | 2021-12-26 | 45.807 | 46.0617 | 46.8163 | 2021-12-26 | 1.612% | 0.0003609% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 41.748 | 41.748 | 41.9804 | 42.6689 | 42.6689 | 0.44585 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2021-12-27 | 0.5537% | 0% | 0% | 1.614% | 0.0003557% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.6358 | 0 | 2021-12-27 | 41.748 | 41.9804 | 42.6689 | 2021-12-27 | 1.614% | 0.0003557% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 17.247 | 17.247 | 17.3432 | 17.6279 | 17.6279 | 0.18367 | FALSE | 24.6761 | 2020 | 2021-12-28 | 0.5545% | 0% | 0% | 1.615% | 0.0003497% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 93.9009 | 0 | 2021-12-28 | 17.247 | 17.3432 | 17.6279 | 2021-12-28 | 1.615% | 0.0003497% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 17.753 | 17.753 | 17.8521 | 18.1455 | 18.1455 | 0.18844 | FALSE | 29.2168 | 2020 | 2021-12-29 | 0.5553% | 0% | 0% | 1.617% | 0.0003429% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 94.2077 | 0 | 2021-12-29 | 17.753 | 17.8521 | 18.1455 | 2021-12-29 | 1.617% | 0.0003429% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 72.269 | 72.269 | 72.6732 | 73.8687 | 73.8689 | 0.7643 | TRUE | 73.8689 | 2021 | 2021-12-30 | 0.5561% | 0% | 0% | 1.618% | 0.0003354% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 94.5553 | 0 | 2021-12-30 | 72.269 | 72.6732 | 73.8687 | 2021-12-30 | 1.618% | 0.0003354% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 94.358 | 94.358 | 94.8865 | 96.449 | 96.4493 | 0.99384 | TRUE | 96.4493 | 2021 | 2021-12-31 | 0.557% | 0% | 0% | 1.62% | 0.0003272% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 94.9424 | 0 | 2021-12-31 | 94.358 | 94.8865 | 96.449 | 2021-12-31 | 1.62% | 0.0003272% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 58.4535 | 2020 | [11 empty] | 95.6601 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 5.456 | 5.456 | 5.4849 | 5.5722 | 5.5722 | 0.051168 |  | 7.3544 | 2020 | min.: | 0.2592% | 0% | 0% | 0.8779% | -5.697e-23% | 70% | 8.1111e-06 | -1 | 5 | -0.49996 | 92.9724 |  | min.: | 5.456 | 5.4849 | 5.5722 | min.: | 0.8779% | -5.697e-23% | 70% | 8.1111e-06 | -1 | 5 | -0.49996
moy.: | 116.6013 | 116.6013 | 117.0741 | 118.6121 | 118.6125 | 0.65629 |  | 134.2023 | 2020.6913 | moy.: | 0.4082% | 0% | 0% | 1.298% | 0.0005649% | 70% | 0.74157 | -0.96164 | 5.0384 | -0.22008 | 171.8894 |  | moy.: | 116.6013 | 117.0741 | 118.6121 | moy.: | 1.298% | 0.0005649% | 70% | 0.74157 | -0.96164 | 5.0384 | -0.22008
max.: | 228.252 | 228.252 | 229.1066 | 231.9318 | 231.9318 | 1.0451 |  | 232.007 | 2021 | max.: | 0.557% | 0% | 0% | 1.62% | 0.005504% | 70% | 1 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 226.1955 |  | max.: | 228.252 | 229.1066 | 231.9318 | max.: | 1.62% | 0.005504% | 70% | 1 | 0 | 6 | 3.7701e-05
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | [12 empty] | -0.14239 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | -0.35712 | -8.6892e-05 | kWh | [7 empty] | 2101.024 | 8.504 | 2092.52 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 40602.949 | 42695.469 | 40602.949 | 42695.469 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 2104.5182 | 0 | 2104.5182 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 40892.9997 | 44803.1709 | 40892.9997 | 44803.1709 | : Sujet après action
|  | cumul: | 42997.5179 | 44803.1709 | 44803.6287 |  | 42703.973 | [6 empty] | 2022-02-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42695.469 |  | 42997.5179 | 44803.1709 | 44803.6287 | 2022-02-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2139.7556 | 0 | 2139.7556 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1.673% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 1.673% | [6 empty] | 42663.4154 | 44803.6287 | 42663.4154 | 44803.6287 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 293.5449 | 1793.3258 | 0.43634 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 6.1% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0.50004 |  |  | Perte annuelle: | 302.0489 | 1792.9687 | 0.43625 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 35.1788 | 0 | 35.0364 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 182.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 3.7701e-05 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3.7701e-05 | 1757.8583 | 0.43625 | 1757.8583 | 0.43625 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1793.0371 | 0.43625 | 1792.8947 | 0.43625 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 96.497 | 96.497 | 97.0383 | 98.6379 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2022 | 2022-01-01 | 0.5578% | 0% | 0% | 1.622% | 0.0003184% | 70% | 3.8896e-05 | 0 | 6 | 3.8896e-05 | 95.3681 | 0 | 2022-01-01 | 96.497 | 97.0383 | 98.6379 | 2022-01-01 | 1.622% | 0.0003184% | 70% | 3.8896e-05 | 0 | 6 | 3.8896e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 65.901 | 65.901 | 66.2712 | 67.3648 | 67.3649 | 0.68768 | TRUE | 67.3649 | 2022 | 2022-01-02 | 0.5586% | 0% | 0% | 1.623% | 0.0003088% | 70% | 6.8111e-05 | 0 | 6 | 6.8111e-05 | 95.8312 | 0 | 2022-01-02 | 65.901 | 66.2712 | 67.3648 | 2022-01-02 | 1.623% | 0.0003088% | 70% | 6.8111e-05 | 0 | 6 | 6.8111e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 72.627 | 72.627 | 73.0356 | 74.242 | 74.2422 | 0.75393 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2022-01-03 | 0.5594% | 0% | 0% | 1.625% | 0.0002985% | 70% | 9.8548e-05 | 0 | 6 | 9.8548e-05 | 96.3307 | 0 | 2022-01-03 | 72.627 | 73.0356 | 74.242 | 2022-01-03 | 1.625% | 0.0002985% | 70% | 9.8548e-05 | 0 | 6 | 9.8548e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 77.671 | 77.671 | 78.1086 | 79.4002 | 79.4003 | 0.80184 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2022-01-04 | 0.5602% | 0% | 0% | 1.627% | 0.0002874% | 70% | 0.00013026 | 0 | 6 | 0.00013026 | 96.8655 | 0 | 2022-01-04 | 77.671 | 78.1086 | 79.4002 | 2022-01-04 | 1.627% | 0.0002874% | 70% | 0.00013026 | 0 | 6 | 0.00013026 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 57.653 | 57.653 | 57.9783 | 58.938 | 58.9381 | 0.59171 | TRUE | 58.9381 | 2022 | 2022-01-05 | 0.561% | 0% | 0% | 1.628% | 0.0002755% | 70% | 0.00016329 | 0 | 6 | 0.00016329 | 97.4345 | 0 | 2022-01-05 | 57.653 | 57.9783 | 58.938 | 2022-01-05 | 1.628% | 0.0002755% | 70% | 0.00016329 | 0 | 6 | 0.00016329 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 90.322 | 90.322 | 90.8324 | 92.3375 | 92.3377 | 0.92131 | TRUE | 92.3377 | 2022 | 2022-01-06 | 0.5619% | 0% | 0% | 1.63% | 0.0002628% | 70% | 0.00019771 | 0 | 6 | 0.00019771 | 98.0367 | 0 | 2022-01-06 | 90.322 | 90.8324 | 92.3375 | 2022-01-06 | 1.63% | 0.0002628% | 70% | 0.00019771 | 0 | 6 | 0.00019771 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 38.5 | 38.5 | 38.7179 | 39.3601 | 39.3601 | 0.39019 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2022-01-07 | 0.5627% | 0% | 0% | 1.632% | 0.0002495% | 70% | 0.00023357 | 0 | 6 | 0.00023357 | 98.6709 | 0 | 2022-01-07 | 38.5 | 38.7179 | 39.3601 | 2022-01-07 | 1.632% | 0.0002495% | 70% | 0.00023357 | 0 | 6 | 0.00023357 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 23.898 | 23.898 | 24.0334 | 24.4325 | 24.4325 | 0.24058 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2022-01-08 | 0.5635% | 0% | 0% | 1.633% | 0.0002354% | 70% | 0.00027092 | 0 | 6 | 0.00027092 | 99.3361 | 0 | 2022-01-08 | 23.898 | 24.0334 | 24.4325 | 2022-01-08 | 1.633% | 0.0002354% | 70% | 0.00027092 | 0 | 6 | 0.00027092 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 7.787 | 7.787 | 7.8312 | 7.9614 | 7.9614 | 0.077838 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2022-01-09 | 0.5643% | 0% | 0% | 1.635% | 0.0002207% | 70% | 0.00030983 | 0 | 6 | 0.00030983 | 100.0413 | 0 | 2022-01-09 | 7.787 | 7.8312 | 7.9614 | 2022-01-09 | 1.635% | 0.0002207% | 70% | 0.00030983 | 0 | 6 | 0.00030983 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 6.551 | 6.551 | 6.5882 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2022-01-10 | 0.5651% | 0% | 0% | 1.637% | 0.000206% | 70% | 0.00035038 | 0 | 6 | 0.00035038 | 100.794 | 0 | 2022-01-10 | 6.551 | 6.5882 | 6.6979 | 2022-01-10 | 1.637% | 0.000206% | 70% | 0.00035038 | 0 | 6 | 0.00035038 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 100.26 | 100.26 | 100.8306 | 102.5101 | 102.5103 | 0.9869 | TRUE | 102.5103 | 2022 | 2022-01-11 | 0.5659% | 0% | 0% | 1.638% | 0.0001918% | 70% | 0.00039261 | 0 | 6 | 0.00039261 | 101.591 | 0 | 2022-01-11 | 100.26 | 100.8306 | 102.5101 | 2022-01-11 | 1.638% | 0.0001918% | 70% | 0.00039261 | 0 | 6 | 0.00039261 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 81.534 | 81.534 | 81.9987 | 83.3659 | 83.366 | 0.79601 | TRUE | 83.366 | 2022 | 2022-01-12 | 0.5668% | 0% | 0% | 1.64% | 0.0001778% | 70% | 0.00043661 | 0 | 6 | 0.00043661 | 102.4288 | 0 | 2022-01-12 | 81.534 | 81.9987 | 83.3659 | 2022-01-12 | 1.64% | 0.0001778% | 70% | 0.00043661 | 0 | 6 | 0.00043661 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 26.51 | 26.51 | 26.6613 | 27.1063 | 27.1063 | 0.25662 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2022-01-13 | 0.5676% | 0% | 0% | 1.642% | 0.0001642% | 70% | 0.00048245 | 0 | 6 | 0.00048245 | 103.3041 | 0 | 2022-01-13 | 26.51 | 26.6613 | 27.1063 | 2022-01-13 | 1.642% | 0.0001642% | 70% | 0.00048245 | 0 | 6 | 0.00048245 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 105.986 | 105.986 | 106.5919 | 108.3727 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2022 | 2022-01-14 | 0.5684% | 0% | 0% | 1.643% | 0.000151% | 70% | 0.0005302 | 0 | 6 | 0.0005302 | 104.2136 | 0 | 2022-01-14 | 105.986 | 106.5919 | 108.3727 | 2022-01-14 | 1.643% | 0.000151% | 70% | 0.0005302 | 0 | 6 | 0.0005302 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 108.299 | 108.299 | 108.919 | 110.7406 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2022 | 2022-01-15 | 0.5692% | 0% | 0% | 1.645% | 0.0001382% | 70% | 0.00057995 | 0 | 6 | 0.00057995 | 105.1539 | 0 | 2022-01-15 | 108.299 | 108.919 | 110.7406 | 2022-01-15 | 1.645% | 0.0001382% | 70% | 0.00057995 | 0 | 6 | 0.00057995 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 106.043 | 106.043 | 106.6509 | 108.4365 | 108.4366 | 0.99926 | TRUE | 108.4366 | 2022 | 2022-01-16 | 0.57% | 0% | 0% | 1.647% | 0.000126% | 70% | 0.00063177 | 0 | 6 | 0.00063177 | 106.1216 | 0 | 2022-01-16 | 106.043 | 106.6509 | 108.4365 | 2022-01-16 | 1.647% | 0.000126% | 70% | 0.00063177 | 0 | 6 | 0.00063177 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 79.737 | 79.737 | 80.1948 | 81.5388 | 81.5388 | 0.74442 | TRUE | 81.5388 | 2022 | 2022-01-17 | 0.5708% | 0% | 0% | 1.648% | 0.0001151% | 70% | 0.00068575 | 0 | 6 | 0.00068575 | 107.1134 | 0 | 2022-01-17 | 79.737 | 80.1948 | 81.5388 | 2022-01-17 | 1.648% | 0.0001151% | 70% | 0.00068575 | 0 | 6 | 0.00068575 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 21.96 | 21.96 | 22.0863 | 22.4568 | 22.4568 | 0.2031 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2022-01-18 | 0.5717% | 0% | 0% | 1.65% | 0.0001054% | 70% | 0.00074199 | 0 | 6 | 0.00074199 | 108.1259 | 0 | 2022-01-18 | 21.96 | 22.0863 | 22.4568 | 2022-01-18 | 1.65% | 0.0001054% | 70% | 0.00074199 | 0 | 6 | 0.00074199 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 46.054 | 46.054 | 46.3192 | 47.097 | 47.097 | 0.42191 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2022-01-19 | 0.5725% | 0% | 0% | 1.652% | 9.69e-05% | 70% | 0.00080057 | 0 | 6 | 0.00080057 | 109.1559 | 0 | 2022-01-19 | 46.054 | 46.3192 | 47.097 | 2022-01-19 | 1.652% | 9.69e-05% | 70% | 0.00080057 | 0 | 6 | 0.00080057 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 21.598 | 21.598 | 21.7225 | 22.0877 | 22.0877 | 0.19599 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2022-01-20 | 0.5733% | 0% | 0% | 1.653% | 8.952e-05% | 70% | 0.00086159 | 0 | 6 | 0.00086159 | 110.1999 | 0 | 2022-01-20 | 21.598 | 21.7225 | 22.0877 | 2022-01-20 | 1.653% | 8.952e-05% | 70% | 0.00086159 | 0 | 6 | 0.00086159 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 77.921 | 77.921 | 78.3709 | 79.6897 | 79.6898 | 0.70038 | TRUE | 79.6898 | 2022 | 2022-01-21 | 0.5741% | 0% | 0% | 1.655% | 8.325e-05% | 70% | 0.00092516 | 0 | 6 | 0.00092516 | 111.2545 | 0 | 2022-01-21 | 77.921 | 78.3709 | 79.6897 | 2022-01-21 | 1.655% | 8.325e-05% | 70% | 0.00092516 | 0 | 6 | 0.00092516 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 112.345 | 112.345 | 112.9946 | 114.898 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2022 | 2022-01-22 | 0.5749% | 0% | 0% | 1.657% | 7.806e-05% | 70% | 0.00099138 | 0 | 6 | 0.00099138 | 112.3165 | 0 | 2022-01-22 | 112.345 | 112.9946 | 114.898 | 2022-01-22 | 1.657% | 7.806e-05% | 70% | 0.00099138 | 0 | 6 | 0.00099138 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 113.008 | 113.008 | 113.6624 | 115.579 | 115.5791 | 0.99658 | TRUE | 115.5791 | 2022 | 2022-01-23 | 0.5757% | 0% | 0% | 1.658% | 7.391e-05% | 70% | 0.0010604 | 0 | 6 | 0.0010604 | 113.3955 | 0 | 2022-01-23 | 113.008 | 113.6624 | 115.579 | 2022-01-23 | 1.658% | 7.391e-05% | 70% | 0.0010604 | 0 | 6 | 0.0010604 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 114.812 | 114.812 | 115.4778 | 117.427 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2022 | 2022-01-24 | 0.5766% | 0% | 0% | 1.66% | 7.041e-05% | 70% | 0.0011322 | 0 | 6 | 0.0011322 | 114.5018 | 0 | 2022-01-24 | 114.812 | 115.4778 | 117.427 | 2022-01-24 | 1.66% | 7.041e-05% | 70% | 0.0011322 | 0 | 6 | 0.0011322 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 112.792 | 112.792 | 113.447 | 115.3639 | 115.3639 | 0.97543 | TRUE | 115.3639 | 2022 | 2022-01-25 | 0.5774% | 0% | 0% | 1.662% | 6.686e-05% | 70% | 0.0012071 | 0 | 6 | 0.0012071 | 115.6333 | 0 | 2022-01-25 | 112.792 | 113.447 | 115.3639 | 2022-01-25 | 1.662% | 6.686e-05% | 70% | 0.0012071 | 0 | 6 | 0.0012071 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 114.382 | 114.382 | 115.0472 | 116.9931 | 116.9931 | 0.9794 | TRUE | 116.9931 | 2022 | 2022-01-26 | 0.5782% | 0% | 0% | 1.663% | 6.327e-05% | 70% | 0.001285 | 0 | 6 | 0.001285 | 116.788 | 0 | 2022-01-26 | 114.382 | 115.0472 | 116.9931 | 2022-01-26 | 1.663% | 6.327e-05% | 70% | 0.001285 | 0 | 6 | 0.001285 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 116.574 | 116.574 | 117.2529 | 119.2381 | 119.2382 | 0.98822 | TRUE | 119.2382 | 2022 | 2022-01-27 | 0.579% | 0% | 0% | 1.665% | 5.965e-05% | 70% | 0.0013662 | 0 | 6 | 0.0013662 | 117.9636 | 0 | 2022-01-27 | 116.574 | 117.2529 | 119.2381 | 2022-01-27 | 1.665% | 5.965e-05% | 70% | 0.0013662 | 0 | 6 | 0.0013662 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 17.316 | 17.316 | 17.417 | 17.7122 | 17.7122 | 0.14532 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2022-01-28 | 0.5798% | 0% | 0% | 1.667% | 5.598e-05% | 70% | 0.0014508 | 0 | 6 | 0.0014508 | 119.1582 | 0 | 2022-01-28 | 17.316 | 17.417 | 17.7122 | 2022-01-28 | 1.667% | 5.598e-05% | 70% | 0.0014508 | 0 | 6 | 0.0014508 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 27.167 | 27.167 | 27.3257 | 27.7893 | 27.7893 | 0.2257 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2022-01-29 | 0.5806% | 0% | 0% | 1.668% | 5.228e-05% | 70% | 0.0015389 | 0 | 6 | 0.0015389 | 120.3696 | 0 | 2022-01-29 | 27.167 | 27.3257 | 27.7893 | 2022-01-29 | 1.668% | 5.228e-05% | 70% | 0.0015389 | 0 | 6 | 0.0015389 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 24.192 | 24.192 | 24.3335 | 24.7467 | 24.7467 | 0.19895 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2022-01-30 | 0.5815% | 0% | 0% | 1.67% | 4.889e-05% | 70% | 0.0016307 | 0 | 6 | 0.0016307 | 121.5957 | 0 | 2022-01-30 | 24.192 | 24.3335 | 24.7467 | 2022-01-30 | 1.67% | 4.889e-05% | 70% | 0.0016307 | 0 | 6 | 0.0016307 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 26.623 | 26.623 | 26.7789 | 27.2342 | 27.2342 | 0.21674 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2022-01-31 | 0.5823% | 0% | 0% | 1.672% | 4.553e-05% | 70% | 0.0017262 | 0 | 6 | 0.0017262 | 122.8344 | 0 | 2022-01-31 | 26.623 | 26.7789 | 27.2342 | 2022-01-31 | 1.672% | 4.553e-05% | 70% | 0.0017262 | 0 | 6 | 0.0017262 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 55.294 | 55.294 | 55.6183 | 56.5648 | 56.5648 | 0.44562 | TRUE | 56.5648 | 2022 | 2022-02-01 | 0.5831% | 0% | 0% | 1.673% | 4.22e-05% | 70% | 0.0018258 | 0 | 6 | 0.0018258 | 124.0835 | 0 | 2022-02-01 | 55.294 | 55.6183 | 56.5648 | 2022-02-01 | 1.673% | 4.22e-05% | 70% | 0.0018258 | 0 | 6 | 0.0018258 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 21.606 | 21.606 | 21.7329 | 22.1082 | 22.1082 | 0.17242 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2022-02-02 | 0.5839% | 0% | 0% | 1.697% | 3.892e-05% | 70% | 0.0019295 | 0 | 6 | 0.0019295 | 125.3123 | 0 | 2022-02-02 | 21.606 | 21.7329 | 22.1082 | 2022-02-02 | 1.697% | 3.892e-05% | 70% | 0.0019295 | 0 | 6 | 0.0019295 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 50.404 | 50.404 | 50.7005 | 51.5886 | 51.5886 | 0.3983 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2022-02-03 | 0.5847% | 0% | 0% | 1.722% | 3.568e-05% | 70% | 0.0020375 | 0 | 6 | 0.0020375 | 126.5469 | 0 | 2022-02-03 | 50.404 | 50.7005 | 51.5886 | 2022-02-03 | 1.722% | 3.568e-05% | 70% | 0.0020375 | 0 | 6 | 0.0020375 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 49.28 | 49.28 | 49.5703 | 50.4509 | 50.4509 | 0.38565 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2022-02-04 | 0.5855% | 0% | 0% | 1.745% | 3.248e-05% | 70% | 0.0021499 | 0 | 6 | 0.0021499 | 127.7853 | 0 | 2022-02-04 | 49.28 | 49.5703 | 50.4509 | 2022-02-04 | 1.745% | 3.248e-05% | 70% | 0.0021499 | 0 | 6 | 0.0021499 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 44.142 | 44.142 | 44.4024 | 45.2021 | 45.2021 | 0.34212 | TRUE | 45.2021 | 2022 | 2022-02-05 | 0.5864% | 0% | 0% | 1.769% | 2.934e-05% | 70% | 0.0022671 | 0 | 6 | 0.0022671 | 129.0253 | 0 | 2022-02-05 | 44.142 | 44.4024 | 45.2021 | 2022-02-05 | 1.769% | 2.934e-05% | 70% | 0.0022671 | 0 | 6 | 0.0022671 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 90.712 | 90.712 | 91.2478 | 92.9137 | 92.9137 | 0.69632 | TRUE | 92.9137 | 2022 | 2022-02-06 | 0.5872% | 0% | 0% | 1.793% | 2.624e-05% | 70% | 0.002389 | 0 | 6 | 0.002389 | 130.2735 | 0 | 2022-02-06 | 90.712 | 91.2478 | 92.9137 | 2022-02-06 | 1.793% | 2.624e-05% | 70% | 0.002389 | 0 | 6 | 0.002389 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 38.089 | 38.089 | 38.3143 | 39.0232 | 39.0232 | 0.28957 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2022-02-07 | 0.588% | 0% | 0% | 1.817% | 2.371e-05% | 70% | 0.0025161 | 0 | 6 | 0.0025161 | 131.5369 | 0 | 2022-02-07 | 38.089 | 38.3143 | 39.0232 | 2022-02-07 | 1.817% | 2.371e-05% | 70% | 0.0025161 | 0 | 6 | 0.0025161 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 135.969 | 135.969 | 136.7743 | 139.3381 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2022 | 2022-02-08 | 0.5888% | 0% | 0% | 1.84% | 2.204e-05% | 70% | 0.0026484 | 0 | 6 | 0.0026484 | 132.8138 | 0 | 2022-02-08 | 135.969 | 136.7743 | 139.3381 | 2022-02-08 | 1.84% | 2.204e-05% | 70% | 0.0026484 | 0 | 6 | 0.0026484 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 137.414 | 137.414 | 138.229 | 140.8535 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2022 | 2022-02-09 | 0.5896% | 0% | 0% | 1.863% | 2.12e-05% | 70% | 0.0027862 | 0 | 6 | 0.0027862 | 134.1027 | 0 | 2022-02-09 | 137.414 | 138.229 | 140.8535 | 2022-02-09 | 1.863% | 2.12e-05% | 70% | 0.0027862 | 0 | 6 | 0.0027862 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 128.333 | 128.333 | 129.0952 | 131.5774 | 131.5774 | 0.94779 | TRUE | 131.5774 | 2022 | 2022-02-10 | 0.5904% | 0% | 0% | 1.886% | 2.117e-05% | 70% | 0.0029296 | 0 | 6 | 0.0029296 | 135.4019 | 0 | 2022-02-10 | 128.333 | 129.0952 | 131.5774 | 2022-02-10 | 1.886% | 2.117e-05% | 70% | 0.0029296 | 0 | 6 | 0.0029296 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 58.351 | 58.351 | 58.6981 | 59.8407 | 59.8407 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2022-02-11 | 0.5913% | 0% | 0% | 1.909% | 2.195e-05% | 70% | 0.003079 | 0 | 6 | 0.003079 | 136.71 | 0 | 2022-02-11 | 58.351 | 58.6981 | 59.8407 | 2022-02-11 | 1.909% | 2.195e-05% | 70% | 0.003079 | 0 | 6 | 0.003079 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 105.882 | 105.882 | 106.5126 | 108.6115 | 108.6115 | 0.76712 | TRUE | 108.6115 | 2022 | 2022-02-12 | 0.5921% | 0% | 0% | 1.932% | 2.35e-05% | 70% | 0.0032346 | 0 | 6 | 0.0032346 | 138.0253 | 0 | 2022-02-12 | 105.882 | 106.5126 | 108.6115 | 2022-02-12 | 1.932% | 2.35e-05% | 70% | 0.0032346 | 0 | 6 | 0.0032346 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 125.954 | 125.954 | 126.7052 | 129.232 | 129.232 | 0.90389 | TRUE | 129.232 | 2022 | 2022-02-13 | 0.5929% | 0% | 0% | 1.955% | 2.727e-05% | 70% | 0.0033966 | 0 | 6 | 0.0033966 | 139.3463 | 0 | 2022-02-13 | 125.954 | 126.7052 | 129.232 | 2022-02-13 | 1.955% | 2.727e-05% | 70% | 0.0033966 | 0 | 6 | 0.0033966 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 69.871 | 69.871 | 70.2883 | 71.7066 | 71.7066 | 0.4967 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2022-02-14 | 0.5937% | 0% | 0% | 1.978% | 3.287e-05% | 70% | 0.0035653 | 0 | 6 | 0.0035653 | 140.6713 | 0 | 2022-02-14 | 69.871 | 70.2883 | 71.7066 | 2022-02-14 | 1.978% | 3.287e-05% | 70% | 0.0035653 | 0 | 6 | 0.0035653 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 80.799 | 80.799 | 81.2822 | 82.9415 | 82.9415 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2022-02-15 | 0.5945% | 0% | 0% | 2% | 4.026e-05% | 70% | 0.003741 | 0 | 6 | 0.003741 | 141.9988 | 0 | 2022-02-15 | 80.799 | 81.2822 | 82.9415 | 2022-02-15 | 2% | 4.026e-05% | 70% | 0.003741 | 0 | 6 | 0.003741 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 30.033 | 30.033 | 30.2129 | 30.8367 | 30.8367 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2022-02-16 | 0.5953% | 0% | 0% | 2.023% | 4.94e-05% | 70% | 0.0039238 | 0 | 6 | 0.0039238 | 143.3273 | 0 | 2022-02-16 | 30.033 | 30.2129 | 30.8367 | 2022-02-16 | 2.023% | 4.94e-05% | 70% | 0.0039238 | 0 | 6 | 0.0039238 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 49.56 | 49.56 | 49.8572 | 50.8982 | 50.8982 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2022-02-17 | 0.5962% | 0% | 0% | 2.045% | 6.023e-05% | 70% | 0.0041142 | 0 | 6 | 0.0041142 | 144.6551 | 0 | 2022-02-17 | 49.56 | 49.8572 | 50.8982 | 2022-02-17 | 2.045% | 6.023e-05% | 70% | 0.0041142 | 0 | 6 | 0.0041142 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 122.484 | 122.484 | 123.2196 | 125.8208 | 125.8209 | 0.83904 | TRUE | 125.8209 | 2022 | 2022-02-18 | 0.597% | 0% | 0% | 2.067% | 7.272e-05% | 70% | 0.0043125 | 0 | 6 | 0.0043125 | 145.9807 | 0 | 2022-02-18 | 122.484 | 123.2196 | 125.8208 | 2022-02-18 | 2.067% | 7.272e-05% | 70% | 0.0043125 | 0 | 6 | 0.0043125 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 68.233 | 68.233 | 68.6433 | 70.1083 | 70.1083 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2022-02-19 | 0.5978% | 0% | 0% | 2.09% | 8.681e-05% | 70% | 0.0045189 | 0 | 6 | 0.0045189 | 147.3025 | 0 | 2022-02-19 | 68.233 | 68.6433 | 70.1083 | 2022-02-19 | 2.09% | 8.681e-05% | 70% | 0.0045189 | 0 | 6 | 0.0045189 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 89.205 | 89.205 | 89.7422 | 91.6779 | 91.678 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2022-02-20 | 0.5986% | 0% | 0% | 2.111% | 0.0001025% | 70% | 0.0047337 | 0 | 6 | 0.0047337 | 148.6275 | 0 | 2022-02-20 | 89.205 | 89.7422 | 91.6779 | 2022-02-20 | 2.111% | 0.0001025% | 70% | 0.0047337 | 0 | 6 | 0.0047337 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 92.076 | 92.076 | 92.6313 | 94.6504 | 94.6505 | 0.61399 | TRUE | 94.6505 | 2022 | 2022-02-21 | 0.5994% | 0% | 0% | 2.133% | 0.0001238% | 70% | 0.0049574 | 0 | 6 | 0.0049574 | 149.9621 | 0 | 2022-02-21 | 92.076 | 92.6313 | 94.6504 | 2022-02-21 | 2.133% | 0.0001238% | 70% | 0.0049574 | 0 | 6 | 0.0049574 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 133.468 | 133.468 | 134.274 | 137.2313 | 137.2315 | 0.88212 | TRUE | 137.2315 | 2022 | 2022-02-22 | 0.6002% | 0% | 0% | 2.155% | 0.0001501% | 70% | 0.0051903 | 0 | 6 | 0.0051903 | 151.3043 | 0 | 2022-02-22 | 133.468 | 134.274 | 137.2313 | 2022-02-22 | 2.155% | 0.0001501% | 70% | 0.0051903 | 0 | 6 | 0.0051903 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 143.542 | 143.542 | 144.41 | 147.6232 | 147.6234 | 0.94032 | TRUE | 147.6234 | 2022 | 2022-02-23 | 0.6011% | 0% | 0% | 2.177% | 0.0001814% | 70% | 0.0054326 | 0 | 6 | 0.0054326 | 152.652 | 0 | 2022-02-23 | 143.542 | 144.41 | 147.6232 | 2022-02-23 | 2.177% | 0.0001814% | 70% | 0.0054326 | 0 | 6 | 0.0054326 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 84.154 | 84.154 | 84.6636 | 86.5664 | 86.5664 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2022-02-24 | 0.6019% | 0% | 0% | 2.198% | 0.0002174% | 70% | 0.0056849 | 0 | 6 | 0.0056849 | 154.0031 | 0 | 2022-02-24 | 84.154 | 84.6636 | 86.5664 | 2022-02-24 | 2.198% | 0.0002174% | 70% | 0.0056849 | 0 | 6 | 0.0056849 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 119.601 | 119.601 | 120.3262 | 123.0574 | 123.0576 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2022-02-25 | 0.6027% | 0% | 0% | 2.219% | 0.0002581% | 70% | 0.0059475 | 0 | 6 | 0.0059475 | 155.3555 | 0 | 2022-02-25 | 119.601 | 120.3262 | 123.0574 | 2022-02-25 | 2.219% | 0.0002581% | 70% | 0.0059475 | 0 | 6 | 0.0059475 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 161.576 | 161.576 | 162.557 | 166.2829 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2022 | 2022-02-26 | 0.6035% | 0% | 0% | 2.241% | 0.0003034% | 70% | 0.0062209 | 0 | 6 | 0.0062209 | 156.707 | 0 | 2022-02-26 | 161.576 | 162.557 | 166.2829 | 2022-02-26 | 2.241% | 0.0003034% | 70% | 0.0062209 | 0 | 6 | 0.0062209 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 105.281 | 105.281 | 105.9211 | 108.3723 | 108.3725 | 0.6661 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2022-02-27 | 0.6043% | 0% | 0% | 2.262% | 0.0003652% | 70% | 0.0065054 | 0 | 6 | 0.0065054 | 158.0557 | 0 | 2022-02-27 | 105.281 | 105.9211 | 108.3723 | 2022-02-27 | 2.262% | 0.0003652% | 70% | 0.0065054 | 0 | 6 | 0.0065054 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 137.476 | 137.476 | 138.313 | 141.5442 | 141.5447 | 0.86246 | TRUE | 141.5447 | 2022 | 2022-02-28 | 0.6051% | 0% | 0% | 2.283% | 0.0004416% | 70% | 0.0068014 | 0 | 6 | 0.0068014 | 159.3994 | 0 | 2022-02-28 | 137.476 | 138.313 | 141.5442 | 2022-02-28 | 2.283% | 0.0004416% | 70% | 0.0068014 | 0 | 6 | 0.0068014 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 161.408 | 161.408 | 162.392 | 166.2213 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2022 | 2022-03-01 | 0.606% | 0% | 0% | 2.304% | 0.0005326% | 70% | 0.0071095 | 0 | 6 | 0.0071095 | 160.736 | 0 | 2022-03-01 | 161.408 | 162.392 | 166.2213 | 2022-03-01 | 2.304% | 0.0005326% | 70% | 0.0071095 | 0 | 6 | 0.0071095 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 51.11 | 51.11 | 51.422 | 52.6458 | 52.6458 | 0.31537 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2022-03-02 | 0.6068% | 0% | 0% | 2.325% | 0.0006376% | 70% | 0.0074301 | 0 | 6 | 0.0074301 | 162.0634 | 0 | 2022-03-02 | 51.11 | 51.422 | 52.6458 | 2022-03-02 | 2.325% | 0.0006376% | 70% | 0.0074301 | 0 | 6 | 0.0074301 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 147.505 | 147.505 | 148.4067 | 151.9707 | 151.9717 | 0.90284 | TRUE | 151.9717 | 2022 | 2022-03-03 | 0.6076% | 0% | 0% | 2.345% | 0.0007565% | 70% | 0.0077638 | 0 | 6 | 0.0077638 | 163.3796 | 0 | 2022-03-03 | 147.505 | 148.4067 | 151.9707 | 2022-03-03 | 2.345% | 0.0007565% | 70% | 0.0077638 | 0 | 6 | 0.0077638 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 19.517 | 19.517 | 19.6365 | 20.1123 | 20.1123 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2022-03-04 | 0.6084% | 0% | 0% | 2.366% | 0.000889% | 70% | 0.0081109 | 0 | 6 | 0.0081109 | 164.6824 | 0 | 2022-03-04 | 19.517 | 19.6365 | 20.1123 | 2022-03-04 | 2.366% | 0.000889% | 70% | 0.0081109 | 0 | 6 | 0.0081109 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 52.928 | 52.928 | 53.2524 | 54.5542 | 54.5542 | 0.3189 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2022-03-05 | 0.6092% | 0% | 0% | 2.386% | 0.001035% | 70% | 0.0084721 | 0 | 6 | 0.0084721 | 165.9698 | 0 | 2022-03-05 | 52.928 | 53.2524 | 54.5542 | 2022-03-05 | 2.386% | 0.001035% | 70% | 0.0084721 | 0 | 6 | 0.0084721 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 76.594 | 76.594 | 77.0641 | 78.9644 | 78.9647 | 0.45796 | TRUE | 78.9647 | 2022 | 2022-03-06 | 0.61% | 0% | 0% | 2.407% | 0.001194% | 70% | 0.0088479 | 0 | 6 | 0.0088479 | 167.2488 | 0 | 2022-03-06 | 76.594 | 77.0641 | 78.9644 | 2022-03-06 | 2.407% | 0.001194% | 70% | 0.0088479 | 0 | 6 | 0.0088479 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 138.454 | 138.454 | 139.305 | 142.7697 | 142.7711 | 0.82155 | TRUE | 142.7711 | 2022 | 2022-03-07 | 0.6109% | 0% | 0% | 2.427% | 0.001376% | 70% | 0.0092388 | 0 | 6 | 0.0092388 | 168.5266 | 0 | 2022-03-07 | 138.454 | 139.305 | 142.7697 | 2022-03-07 | 2.427% | 0.001376% | 70% | 0.0092388 | 0 | 6 | 0.0092388 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 121.527 | 121.527 | 122.2749 | 125.3419 | 125.3431 | 0.7157 | TRUE | 125.3431 | 2022 | 2022-03-08 | 0.6117% | 0% | 0% | 2.447% | 0.001578% | 70% | 0.0096455 | 0 | 6 | 0.0096455 | 169.8014 | 0 | 2022-03-08 | 121.527 | 122.2749 | 125.3419 | 2022-03-08 | 2.447% | 0.001578% | 70% | 0.0096455 | 0 | 6 | 0.0096455 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 124.766 | 124.766 | 125.5349 | 128.7101 | 128.7115 | 0.72932 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2022-03-09 | 0.6125% | 0% | 0% | 2.467% | 0.001798% | 70% | 0.010068 | 0 | 6 | 0.010068 | 171.0715 | 0 | 2022-03-09 | 124.766 | 125.5349 | 128.7101 | 2022-03-09 | 2.467% | 0.001798% | 70% | 0.010068 | 0 | 6 | 0.010068 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 92.947 | 92.947 | 93.5206 | 95.9056 | 95.9063 | 0.53933 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2022-03-10 | 0.6133% | 0% | 0% | 2.487% | 0.002037% | 70% | 0.010508 | 0 | 6 | 0.010508 | 172.3349 | 0 | 2022-03-10 | 92.947 | 93.5206 | 95.9056 | 2022-03-10 | 2.487% | 0.002037% | 70% | 0.010508 | 0 | 6 | 0.010508 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 61.177 | 61.177 | 61.555 | 63.1377 | 63.1378 | 0.35241 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2022-03-11 | 0.6141% | 0% | 0% | 2.507% | 0.002295% | 70% | 0.010966 | 0 | 6 | 0.010966 | 173.5901 | 0 | 2022-03-11 | 61.177 | 61.555 | 63.1377 | 2022-03-11 | 2.507% | 0.002295% | 70% | 0.010966 | 0 | 6 | 0.010966 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 56.062 | 56.062 | 56.4089 | 57.8709 | 57.871 | 0.32065 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2022-03-12 | 0.6149% | 0% | 0% | 2.526% | 0.002571% | 70% | 0.011442 | 0 | 6 | 0.011442 | 174.8352 | 0 | 2022-03-12 | 56.062 | 56.4089 | 57.8709 | 2022-03-12 | 2.526% | 0.002571% | 70% | 0.011442 | 0 | 6 | 0.011442 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 44.021 | 44.021 | 44.2937 | 45.4509 | 45.4509 | 0.25001 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2022-03-13 | 0.6158% | 0% | 0% | 2.546% | 0.002841% | 70% | 0.011937 | 0 | 6 | 0.011937 | 176.0685 | 0 | 2022-03-13 | 44.021 | 44.2937 | 45.4509 | 2022-03-13 | 2.546% | 0.002841% | 70% | 0.011937 | 0 | 6 | 0.011937 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 46.278 | 46.278 | 46.5651 | 47.7912 | 47.7912 | 0.26102 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2022-03-14 | 0.6166% | 0% | 0% | 2.565% | 0.003097% | 70% | 0.012451 | 0 | 6 | 0.012451 | 177.2883 | 0 | 2022-03-14 | 46.278 | 46.5651 | 47.7912 | 2022-03-14 | 2.565% | 0.003097% | 70% | 0.012451 | 0 | 6 | 0.012451 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 47.04 | 47.04 | 47.3322 | 48.5882 | 48.5882 | 0.26353 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2022-03-15 | 0.6174% | 0% | 0% | 2.585% | 0.003337% | 70% | 0.012986 | 0 | 6 | 0.012986 | 178.4927 | 0 | 2022-03-15 | 47.04 | 47.3322 | 48.5882 | 2022-03-15 | 2.585% | 0.003337% | 70% | 0.012986 | 0 | 6 | 0.012986 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 24 | 24 | 24.1493 | 24.795 | 24.795 | 0.13357 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2022-03-16 | 0.6182% | 0% | 0% | 2.604% | 0.003563% | 70% | 0.013543 | 0 | 6 | 0.013543 | 179.68 | 0 | 2022-03-16 | 24 | 24.1493 | 24.795 | 2022-03-16 | 2.604% | 0.003563% | 70% | 0.013543 | 0 | 6 | 0.013543 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 42.626 | 42.626 | 42.8915 | 44.047 | 44.047 | 0.23569 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2022-03-17 | 0.619% | 0% | 0% | 2.623% | 0.003775% | 70% | 0.014121 | 0 | 6 | 0.014121 | 180.8485 | 0 | 2022-03-17 | 42.626 | 42.8915 | 44.047 | 2022-03-17 | 2.623% | 0.003775% | 70% | 0.014121 | 0 | 6 | 0.014121 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 48.6 | 48.6 | 48.9031 | 50.2305 | 50.2305 | 0.26703 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2022-03-18 | 0.6198% | 0% | 0% | 2.643% | 0.003973% | 70% | 0.014722 | 0 | 6 | 0.014722 | 181.9964 | 0 | 2022-03-18 | 48.6 | 48.9031 | 50.2305 | 2022-03-18 | 2.643% | 0.003973% | 70% | 0.014722 | 0 | 6 | 0.014722 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 112.181 | 112.181 | 112.8816 | 115.9682 | 115.9704 | 0.61259 | TRUE | 115.9704 | 2022 | 2022-03-19 | 0.6207% | 0% | 0% | 2.662% | 0.004158% | 70% | 0.015346 | 0 | 6 | 0.015346 | 183.122 | 0 | 2022-03-19 | 112.181 | 112.8816 | 115.9682 | 2022-03-19 | 2.662% | 0.004158% | 70% | 0.015346 | 0 | 6 | 0.015346 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 121.487 | 121.487 | 122.2467 | 125.6138 | 125.6166 | 0.65942 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2022-03-20 | 0.6215% | 0% | 0% | 2.681% | 0.00433% | 70% | 0.015996 | 0 | 6 | 0.015996 | 184.2299 | 0 | 2022-03-20 | 121.487 | 122.2467 | 125.6138 | 2022-03-20 | 2.681% | 0.00433% | 70% | 0.015996 | 0 | 6 | 0.015996 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 173.544 | 173.544 | 174.6307 | 179.4754 | 179.4827 | 0.93642 | TRUE | 179.4827 | 2022 | 2022-03-21 | 0.6223% | 0% | 0% | 2.699% | 0.004459% | 70% | 0.01667 | 0 | 6 | 0.01667 | 185.3254 | 0 | 2022-03-21 | 173.544 | 174.6307 | 179.4754 | 2022-03-21 | 2.699% | 0.004459% | 70% | 0.01667 | 0 | 6 | 0.01667 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 156.062 | 156.062 | 157.0405 | 161.4284 | 161.434 | 0.8372 | TRUE | 161.434 | 2022 | 2022-03-22 | 0.6231% | 0% | 0% | 2.718% | 0.004535% | 70% | 0.017371 | 0 | 6 | 0.017371 | 186.4077 | 0 | 2022-03-22 | 156.062 | 157.0405 | 161.4284 | 2022-03-22 | 2.718% | 0.004535% | 70% | 0.017371 | 0 | 6 | 0.017371 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 186.156 | 186.156 | 187.3248 | 192.5958 | 192.6045 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2022-03-23 | 0.6239% | 0% | 0% | 2.737% | 0.004559% | 70% | 0.018099 | 0 | 6 | 0.018099 | 187.4757 | 0 | 2022-03-23 | 186.156 | 187.3248 | 192.5958 | 2022-03-23 | 2.737% | 0.004559% | 70% | 0.018099 | 0 | 6 | 0.018099 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 182.021 | 182.021 | 183.1653 | 188.3554 | 188.3635 | 0.96548 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2022-03-24 | 0.6247% | 0% | 0% | 2.755% | 0.004533% | 70% | 0.018855 | 0 | 6 | 0.018855 | 188.5287 | 0 | 2022-03-24 | 182.021 | 183.1653 | 188.3554 | 2022-03-24 | 2.755% | 0.004533% | 70% | 0.018855 | 0 | 6 | 0.018855 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 156.261 | 156.261 | 157.2446 | 161.7311 | 161.7365 | 0.8243 | TRUE | 161.7365 | 2022 | 2022-03-25 | 0.6256% | 0% | 0% | 2.774% | 0.004457% | 70% | 0.019641 | 0 | 6 | 0.019641 | 189.5656 | 0 | 2022-03-25 | 156.261 | 157.2446 | 161.7311 | 2022-03-25 | 2.774% | 0.004457% | 70% | 0.019641 | 0 | 6 | 0.019641 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 169.842 | 169.842 | 170.9125 | 175.8223 | 175.8287 | 0.89115 | TRUE | 175.8287 | 2022 | 2022-03-26 | 0.6264% | 0% | 0% | 2.792% | 0.004331% | 70% | 0.020456 | 0 | 6 | 0.020456 | 190.5855 | 0 | 2022-03-26 | 169.842 | 170.9125 | 175.8223 | 2022-03-26 | 2.792% | 0.004331% | 70% | 0.020456 | 0 | 6 | 0.020456 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 174.357 | 174.357 | 175.4574 | 180.5319 | 180.5384 | 0.91006 | TRUE | 180.5384 | 2022 | 2022-03-27 | 0.6272% | 0% | 0% | 2.811% | 0.004164% | 70% | 0.021303 | 0 | 6 | 0.021303 | 191.5876 | 0 | 2022-03-27 | 174.357 | 175.4574 | 180.5319 | 2022-03-27 | 2.811% | 0.004164% | 70% | 0.021303 | 0 | 6 | 0.021303 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 136.542 | 136.542 | 137.4049 | 141.4054 | 141.4087 | 0.70904 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2022-03-28 | 0.628% | 0% | 0% | 2.829% | 0.003977% | 70% | 0.022183 | 0 | 6 | 0.022183 | 192.5707 | 0 | 2022-03-28 | 136.542 | 137.4049 | 141.4054 | 2022-03-28 | 2.829% | 0.003977% | 70% | 0.022183 | 0 | 6 | 0.022183 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 106.22 | 106.22 | 106.8922 | 110.025 | 110.0264 | 0.54883 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2022-03-29 | 0.6288% | 0% | 0% | 2.847% | 0.00377% | 70% | 0.023095 | 0 | 6 | 0.023095 | 193.534 | 0 | 2022-03-29 | 106.22 | 106.8922 | 110.025 | 2022-03-29 | 2.847% | 0.00377% | 70% | 0.023095 | 0 | 6 | 0.023095 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 27.238 | 27.238 | 27.4106 | 28.2192 | 28.2192 | 0.14005 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2022-03-30 | 0.6296% | 0% | 0% | 2.866% | 0.003542% | 70% | 0.024043 | 0 | 6 | 0.024043 | 194.4766 | 0 | 2022-03-30 | 27.238 | 27.4106 | 28.2192 | 2022-03-30 | 2.866% | 0.003542% | 70% | 0.024043 | 0 | 6 | 0.024043 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 86.867 | 86.867 | 87.4181 | 90.0138 | 90.0144 | 0.44455 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2022-03-31 | 0.6304% | 0% | 0% | 2.884% | 0.003295% | 70% | 0.025026 | 0 | 6 | 0.025026 | 195.3975 | 0 | 2022-03-31 | 86.867 | 87.4181 | 90.0138 | 2022-03-31 | 2.884% | 0.003295% | 70% | 0.025026 | 0 | 6 | 0.025026 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 125.627 | 125.627 | 126.4251 | 130.2031 | 130.205 | 0.63998 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2022-04-01 | 0.6313% | 0% | 0% | 2.902% | 0.003027% | 70% | 0.026046 | 0 | 6 | 0.026046 | 196.2958 | 0 | 2022-04-01 | 125.627 | 126.4251 | 130.2031 | 2022-04-01 | 2.902% | 0.003027% | 70% | 0.026046 | 0 | 6 | 0.026046 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 67.933 | 67.933 | 68.3651 | 70.4211 | 70.4213 | 0.34453 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2022-04-02 | 0.6321% | 0% | 0% | 2.92% | 0.00274% | 70% | 0.027104 | 0 | 6 | 0.027104 | 197.1706 | 0 | 2022-04-02 | 67.933 | 68.3651 | 70.4211 | 2022-04-02 | 2.92% | 0.00274% | 70% | 0.027104 | 0 | 6 | 0.027104 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 99.365 | 99.365 | 99.9979 | 103.0242 | 103.0249 | 0.50178 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2022-04-03 | 0.6329% | 0% | 0% | 2.937% | 0.002432% | 70% | 0.028202 | 0 | 6 | 0.028202 | 198.0224 | 0 | 2022-04-03 | 99.365 | 99.9979 | 103.0242 | 2022-04-03 | 2.937% | 0.002432% | 70% | 0.028202 | 0 | 6 | 0.028202 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 166.341 | 166.341 | 167.4018 | 172.4998 | 172.5026 | 0.8365 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2022-04-04 | 0.6337% | 0% | 0% | 2.955% | 0.00212% | 70% | 0.02934 | 0 | 6 | 0.02934 | 198.8526 | 0 | 2022-04-04 | 166.341 | 167.4018 | 172.4998 | 2022-04-04 | 2.955% | 0.00212% | 70% | 0.02934 | 0 | 6 | 0.02934 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 200.071 | 200.071 | 201.3486 | 207.5184 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2022 | 2022-04-05 | 0.6345% | 0% | 0% | 2.973% | 0.001833% | 70% | 0.03052 | 0 | 6 | 0.03052 | 199.6615 | 0 | 2022-04-05 | 200.071 | 201.3486 | 207.5184 | 2022-04-05 | 2.973% | 0.001833% | 70% | 0.03052 | 0 | 6 | 0.03052 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 47.667 | 47.667 | 47.9718 | 49.4508 | 49.4508 | 0.2378 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2022-04-06 | 0.6353% | 0% | 0% | 2.991% | 0.00157% | 70% | 0.031743 | 0 | 6 | 0.031743 | 200.4496 | 0 | 2022-04-06 | 47.667 | 47.9718 | 49.4508 | 2022-04-06 | 2.991% | 0.00157% | 70% | 0.031743 | 0 | 6 | 0.031743 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 154.162 | 154.162 | 155.149 | 159.9615 | 159.9629 | 0.76614 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2022-04-07 | 0.6362% | 0% | 0% | 3.009% | 0.001331% | 70% | 0.033011 | 0 | 6 | 0.033011 | 201.2173 | 0 | 2022-04-07 | 154.162 | 155.149 | 159.9615 | 2022-04-07 | 3.009% | 0.001331% | 70% | 0.033011 | 0 | 6 | 0.033011 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 121.101 | 121.101 | 121.8773 | 125.6806 | 125.6812 | 0.59961 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2022-04-08 | 0.637% | 0% | 0% | 3.026% | 0.001115% | 70% | 0.034325 | 0 | 6 | 0.034325 | 201.965 | 0 | 2022-04-08 | 121.101 | 121.8773 | 125.6806 | 2022-04-08 | 3.026% | 0.001115% | 70% | 0.034325 | 0 | 6 | 0.034325 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 126.681 | 126.681 | 127.4941 | 131.4965 | 131.4971 | 0.62499 | TRUE | 131.4971 | 2022 | 2022-04-09 | 0.6378% | 0% | 0% | 3.044% | 0.0009223% | 70% | 0.035686 | 0 | 6 | 0.035686 | 202.6932 | 0 | 2022-04-09 | 126.681 | 127.4941 | 131.4965 | 2022-04-09 | 3.044% | 0.0009223% | 70% | 0.035686 | 0 | 6 | 0.035686 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 207.021 | 207.021 | 208.3516 | 214.9311 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2022 | 2022-04-10 | 0.6386% | 0% | 0% | 3.061% | 0.000755% | 70% | 0.037096 | 0 | 6 | 0.037096 | 203.4022 | 0 | 2022-04-10 | 207.021 | 208.3516 | 214.9311 | 2022-04-10 | 3.061% | 0.000755% | 70% | 0.037096 | 0 | 6 | 0.037096 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 167.004 | 167.004 | 168.0787 | 173.4178 | 173.4185 | 0.81827 | TRUE | 173.4185 | 2022 | 2022-04-11 | 0.6394% | 0% | 0% | 3.079% | 0.0006064% | 70% | 0.038556 | 0 | 6 | 0.038556 | 204.0925 | 0 | 2022-04-11 | 167.004 | 168.0787 | 173.4178 | 2022-04-11 | 3.079% | 0.0006064% | 70% | 0.038556 | 0 | 6 | 0.038556 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 138.859 | 138.859 | 139.7538 | 144.219 | 144.2193 | 0.67814 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2022-04-12 | 0.6402% | 0% | 0% | 3.096% | 0.0004762% | 70% | 0.040067 | 0 | 6 | 0.040067 | 204.7646 | 0 | 2022-04-12 | 138.859 | 139.7538 | 144.219 | 2022-04-12 | 3.096% | 0.0004762% | 70% | 0.040067 | 0 | 6 | 0.040067 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 25.63 | 25.63 | 25.7954 | 26.6243 | 26.6243 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2022-04-13 | 0.6411% | 0% | 0% | 3.114% | 0.0003644% | 70% | 0.041632 | 0 | 6 | 0.041632 | 205.4188 | 0 | 2022-04-13 | 25.63 | 25.7954 | 26.6243 | 2022-04-13 | 3.114% | 0.0003644% | 70% | 0.041632 | 0 | 6 | 0.041632 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 161.404 | 161.404 | 162.4467 | 167.6971 | 167.6974 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2022-04-14 | 0.6419% | 0% | 0% | 3.131% | 0.0002709% | 70% | 0.04325 | 0 | 6 | 0.04325 | 206.0556 | 0 | 2022-04-14 | 161.404 | 162.4467 | 167.6971 | 2022-04-14 | 3.131% | 0.0002709% | 70% | 0.04325 | 0 | 6 | 0.04325 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 170.659 | 170.659 | 171.7629 | 177.3461 | 177.3463 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2022-04-15 | 0.6427% | 0% | 0% | 3.148% | 0.0001958% | 70% | 0.044925 | 0 | 6 | 0.044925 | 206.6754 | 0 | 2022-04-15 | 170.659 | 171.7629 | 177.3461 | 2022-04-15 | 3.148% | 0.0001958% | 70% | 0.044925 | 0 | 6 | 0.044925 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 168.241 | 168.241 | 169.3307 | 174.866 | 174.8661 | 0.81167 | TRUE | 174.8661 | 2022 | 2022-04-16 | 0.6435% | 0% | 0% | 3.165% | 0.000139% | 70% | 0.046656 | 0 | 6 | 0.046656 | 207.2785 | 0 | 2022-04-16 | 168.241 | 169.3307 | 174.866 | 2022-04-16 | 3.165% | 0.000139% | 70% | 0.046656 | 0 | 6 | 0.046656 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 207.373 | 207.373 | 208.7178 | 215.579 | 215.5792 | 0.99765 | TRUE | 215.5792 | 2022 | 2022-04-17 | 0.6443% | 0% | 0% | 3.183% | 0.0001006% | 70% | 0.048447 | 0 | 6 | 0.048447 | 207.8625 | 0 | 2022-04-17 | 207.373 | 208.7178 | 215.579 | 2022-04-17 | 3.183% | 0.0001006% | 70% | 0.048447 | 0 | 6 | 0.048447 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 155.826 | 155.826 | 156.8378 | 162.0224 | 162.0224 | 0.74764 | TRUE | 162.0224 | 2022 | 2022-04-18 | 0.6451% | 0% | 0% | 3.2% | 8.081e-05% | 70% | 0.050297 | 0 | 6 | 0.050297 | 208.4249 | 0 | 2022-04-18 | 155.826 | 156.8378 | 162.0224 | 2022-04-18 | 3.2% | 8.081e-05% | 70% | 0.050297 | 0 | 6 | 0.050297 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 37.309 | 37.309 | 37.5516 | 38.7998 | 38.7998 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2022-04-19 | 0.646% | 0% | 0% | 3.217% | 6.353e-05% | 70% | 0.052209 | 0 | 6 | 0.052209 | 208.9668 | 0 | 2022-04-19 | 37.309 | 37.5516 | 38.7998 | 2022-04-19 | 3.217% | 6.353e-05% | 70% | 0.052209 | 0 | 6 | 0.052209 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 38.521 | 38.521 | 38.7718 | 40.0676 | 40.0676 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2022-04-20 | 0.6468% | 0% | 0% | 3.234% | 4.884e-05% | 70% | 0.054184 | 0 | 6 | 0.054184 | 209.4891 | 0 | 2022-04-20 | 38.521 | 38.7718 | 40.0676 | 2022-04-20 | 3.234% | 4.884e-05% | 70% | 0.054184 | 0 | 6 | 0.054184 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 36.752 | 36.752 | 36.9916 | 38.2347 | 38.2347 | 0.17502 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2022-04-21 | 0.6476% | 0% | 0% | 3.251% | 3.684e-05% | 70% | 0.056224 | 0 | 6 | 0.056224 | 209.9927 | 0 | 2022-04-21 | 36.752 | 36.9916 | 38.2347 | 2022-04-21 | 3.251% | 3.684e-05% | 70% | 0.056224 | 0 | 6 | 0.056224 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 106.787 | 106.787 | 107.4839 | 111.1156 | 111.1156 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2022-04-22 | 0.6484% | 0% | 0% | 3.268% | 2.762e-05% | 70% | 0.058329 | 0 | 6 | 0.058329 | 210.4787 | 0 | 2022-04-22 | 106.787 | 107.4839 | 111.1156 | 2022-04-22 | 3.268% | 2.762e-05% | 70% | 0.058329 | 0 | 6 | 0.058329 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 36.362 | 36.362 | 36.5996 | 37.8429 | 37.8429 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2022-04-23 | 0.6492% | 0% | 0% | 3.285% | 2.129e-05% | 70% | 0.060502 | 0 | 6 | 0.060502 | 210.9478 | 0 | 2022-04-23 | 36.362 | 36.5996 | 37.8429 | 2022-04-23 | 3.285% | 2.129e-05% | 70% | 0.060502 | 0 | 6 | 0.060502 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 112.41 | 112.41 | 113.1455 | 117.0097 | 117.0097 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2022-04-24 | 0.65% | 0% | 0% | 3.302% | 1.812e-05% | 70% | 0.062743 | 0 | 6 | 0.062743 | 211.4011 | 0 | 2022-04-24 | 112.41 | 113.1455 | 117.0097 | 2022-04-24 | 3.302% | 1.812e-05% | 70% | 0.062743 | 0 | 6 | 0.062743 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 176.737 | 176.737 | 177.8948 | 184.0027 | 184.0027 | 0.8343 | TRUE | 184.0027 | 2022 | 2022-04-25 | 0.6509% | 0% | 0% | 3.319% | 1.516e-05% | 70% | 0.065053 | 0 | 6 | 0.065053 | 211.8395 | 0 | 2022-04-25 | 176.737 | 177.8948 | 184.0027 | 2022-04-25 | 3.319% | 1.516e-05% | 70% | 0.065053 | 0 | 6 | 0.065053 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 207.129 | 207.129 | 208.4876 | 215.6837 | 215.6837 | 0.97581 | TRUE | 215.6837 | 2022 | 2022-04-26 | 0.6517% | 0% | 0% | 3.336% | 1.242e-05% | 70% | 0.067435 | 0 | 6 | 0.067435 | 212.2639 | 0 | 2022-04-26 | 207.129 | 208.4876 | 215.6837 | 2022-04-26 | 3.336% | 1.242e-05% | 70% | 0.067435 | 0 | 6 | 0.067435 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 149.894 | 149.894 | 150.8785 | 156.1135 | 156.1135 | 0.7048 | TRUE | 156.1135 | 2022 | 2022-04-27 | 0.6525% | 0% | 0% | 3.353% | 9.931e-06% | 70% | 0.06989 | 0 | 6 | 0.06989 | 212.6753 | 0 | 2022-04-27 | 149.894 | 150.8785 | 156.1135 | 2022-04-27 | 3.353% | 9.931e-06% | 70% | 0.06989 | 0 | 6 | 0.06989 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 96.344 | 96.344 | 96.9776 | 100.36 | 100.36 | 0.45216 | TRUE | 100.36 | 2022 | 2022-04-28 | 0.6533% | 0% | 0% | 3.37% | 7.719e-06% | 70% | 0.072417 | 0 | 6 | 0.072417 | 213.0746 | 0 | 2022-04-28 | 96.344 | 96.9776 | 100.36 | 2022-04-28 | 3.37% | 7.719e-06% | 70% | 0.072417 | 0 | 6 | 0.072417 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 169.218 | 169.218 | 170.3322 | 176.3039 | 176.3039 | 0.79273 | TRUE | 176.3039 | 2022 | 2022-04-29 | 0.6541% | 0% | 0% | 3.387% | 5.807e-06% | 70% | 0.07502 | 0 | 6 | 0.07502 | 213.4628 | 0 | 2022-04-29 | 169.218 | 170.3322 | 176.3039 | 2022-04-29 | 3.387% | 5.807e-06% | 70% | 0.07502 | 0 | 6 | 0.07502 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 157.544 | 157.544 | 158.5826 | 164.1711 | 164.1711 | 0.73673 | TRUE | 164.1711 | 2022 | 2022-04-30 | 0.6549% | 0% | 0% | 3.404% | 4.225e-06% | 70% | 0.077698 | 0 | 6 | 0.077698 | 213.8408 | 0 | 2022-04-30 | 157.544 | 158.5826 | 164.1711 | 2022-04-30 | 3.404% | 4.225e-06% | 70% | 0.077698 | 0 | 6 | 0.077698 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 174.055 | 174.055 | 175.2039 | 181.4098 | 181.4098 | 0.81256 | TRUE | 181.4098 | 2022 | 2022-05-01 | 0.6557% | 0% | 0% | 3.421% | 3.004e-06% | 70% | 0.080453 | 0 | 6 | 0.080453 | 214.2063 | 0 | 2022-05-01 | 174.055 | 175.2039 | 181.4098 | 2022-05-01 | 3.421% | 3.004e-06% | 70% | 0.080453 | 0 | 6 | 0.080453 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 102.704 | 102.704 | 103.3828 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2022-05-02 | 0.6566% | 0% | 0% | 3.438% | 2.175e-06% | 70% | 0.083285 | 0 | 6 | 0.083285 | 214.5566 | 0 | 2022-05-02 | 102.704 | 103.3828 | 107.0633 | 2022-05-02 | 3.438% | 2.175e-06% | 70% | 0.083285 | 0 | 6 | 0.083285 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 113.092 | 113.092 | 113.8404 | 117.9138 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2022-05-03 | 0.6574% | 0% | 0% | 3.455% | 1.471e-06% | 70% | 0.086196 | 0 | 6 | 0.086196 | 214.8922 | 0 | 2022-05-03 | 113.092 | 113.8404 | 117.9138 | 2022-05-03 | 3.455% | 1.471e-06% | 70% | 0.086196 | 0 | 6 | 0.086196 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 74.9 | 74.9 | 75.3963 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2022-05-04 | 0.6582% | 0% | 0% | 3.471% | 8.952e-07% | 70% | 0.089187 | 0 | 6 | 0.089187 | 215.2136 | 0 | 2022-05-04 | 74.9 | 75.3963 | 78.1076 | 2022-05-04 | 3.471% | 8.952e-07% | 70% | 0.089187 | 0 | 6 | 0.089187 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 150.85 | 150.85 | 151.8507 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | TRUE | 157.3389 | 2022 | 2022-05-05 | 0.659% | 0% | 0% | 3.488% | 4.542e-07% | 70% | 0.092256 | 0 | 6 | 0.092256 | 215.5211 | 0 | 2022-05-05 | 150.85 | 151.8507 | 157.3389 | 2022-05-05 | 3.488% | 4.542e-07% | 70% | 0.092256 | 0 | 6 | 0.092256 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 146.836 | 146.836 | 147.8113 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | TRUE | 153.1801 | 2022 | 2022-05-06 | 0.6598% | 0% | 0% | 3.505% | 1.537e-07% | 70% | 0.095407 | 0 | 6 | 0.095407 | 215.8151 | 0 | 2022-05-06 | 146.836 | 147.8113 | 153.1801 | 2022-05-06 | 3.505% | 1.537e-07% | 70% | 0.095407 | 0 | 6 | 0.095407 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 179.89 | 179.89 | 181.0863 | 187.6963 | 187.6963 | 0.83245 | TRUE | 187.6963 | 2022 | 2022-05-07 | 0.6606% | 0% | 0% | 3.522% | 1.097e-22% | 70% | 0.098638 | 0 | 6 | 0.098638 | 216.0961 | 0 | 2022-05-07 | 179.89 | 181.0863 | 187.6963 | 2022-05-07 | 3.522% | 1.097e-22% | 70% | 0.098638 | 0 | 6 | 0.098638 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 187.365 | 187.365 | 188.6126 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2022-05-08 | 0.6615% | 0% | 0% | 3.538% | 1.099e-22% | 70% | 0.10195 | 0 | 6 | 0.10195 | 216.3646 | 0 | 2022-05-08 | 187.365 | 188.6126 | 195.5311 | 2022-05-08 | 3.538% | 1.099e-22% | 70% | 0.10195 | 0 | 6 | 0.10195 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 207.823 | 207.823 | 209.2085 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | TRUE | 216.92 | 2022 | 2022-05-09 | 0.6623% | 0% | 0% | 3.555% | 0% | 70% | 0.10534 | 0 | 6 | 0.10534 | 216.6208 | 0 | 2022-05-09 | 207.823 | 209.2085 | 216.92 | 2022-05-09 | 3.555% | 0% | 70% | 0.10534 | 0 | 6 | 0.10534 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 194.615 | 194.615 | 195.9141 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | TRUE | 203.1706 | 2022 | 2022-05-10 | 0.6631% | 0% | 0% | 3.572% | 0% | 70% | 0.10882 | 0 | 6 | 0.10882 | 216.8653 | 0 | 2022-05-10 | 194.615 | 195.9141 | 203.1706 | 2022-05-10 | 3.572% | 0% | 70% | 0.10882 | 0 | 6 | 0.10882 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 212.739 | 212.739 | 214.1608 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | TRUE | 222.1316 | 2022 | 2022-05-11 | 0.6639% | 0% | 0% | 3.588% | 1.104e-22% | 70% | 0.11238 | 0 | 6 | 0.11238 | 217.0984 | 0 | 2022-05-11 | 212.739 | 214.1608 | 222.1316 | 2022-05-11 | 3.588% | 1.104e-22% | 70% | 0.11238 | 0 | 6 | 0.11238 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 159.671 | 159.671 | 160.7395 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | TRUE | 166.7507 | 2022 | 2022-05-12 | 0.6647% | 0% | 0% | 3.605% | 0% | 70% | 0.11601 | 0 | 6 | 0.11601 | 217.3207 | 0 | 2022-05-12 | 159.671 | 160.7395 | 166.7507 | 2022-05-12 | 3.605% | 0% | 70% | 0.11601 | 0 | 6 | 0.11601 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 150.164 | 150.164 | 151.1701 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2022-05-13 | 0.6655% | 0% | 0% | 3.621% | 0% | 70% | 0.11973 | 0 | 6 | 0.11973 | 217.5324 | 0 | 2022-05-13 | 150.164 | 151.1701 | 156.8504 | 2022-05-13 | 3.621% | 0% | 70% | 0.11973 | 0 | 6 | 0.11973 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 187.414 | 187.414 | 188.6712 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | TRUE | 195.7943 | 2022 | 2022-05-14 | 0.6664% | 0% | 0% | 3.638% | 0% | 70% | 0.12353 | 0 | 6 | 0.12353 | 217.7341 | 0 | 2022-05-14 | 187.414 | 188.6712 | 195.7943 | 2022-05-14 | 3.638% | 0% | 70% | 0.12353 | 0 | 6 | 0.12353 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 195.83 | 195.83 | 197.1453 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2022 | 2022-05-15 | 0.6672% | 0% | 0% | 3.655% | 0% | 70% | 0.12741 | 0 | 6 | 0.12741 | 217.9249 | 0 | 2022-05-15 | 195.83 | 197.1453 | 204.6234 | 2022-05-15 | 3.655% | 0% | 70% | 0.12741 | 0 | 6 | 0.12741 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 189.08 | 189.08 | 190.3515 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2022 | 2022-05-16 | 0.668% | 0% | 0% | 3.671% | 0% | 70% | 0.13136 | 0 | 6 | 0.13136 | 218.1037 | 0 | 2022-05-16 | 189.08 | 190.3515 | 197.6058 | 2022-05-16 | 3.671% | 0% | 70% | 0.13136 | 0 | 6 | 0.13136 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 206.006 | 206.006 | 207.393 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2022 | 2022-05-17 | 0.6688% | 0% | 0% | 3.688% | 0% | 70% | 0.1354 | 0 | 6 | 0.1354 | 218.2707 | 0 | 2022-05-17 | 206.006 | 207.393 | 215.3335 | 2022-05-17 | 3.688% | 0% | 70% | 0.1354 | 0 | 6 | 0.1354 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 198.778 | 198.778 | 200.118 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2022 | 2022-05-18 | 0.6696% | 0% | 0% | 3.704% | 0% | 70% | 0.13951 | 0 | 6 | 0.13951 | 218.426 | 0 | 2022-05-18 | 198.778 | 200.118 | 207.8154 | 2022-05-18 | 3.704% | 0% | 70% | 0.13951 | 0 | 6 | 0.13951 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 202.655 | 202.655 | 204.0228 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2022 | 2022-05-19 | 0.6704% | 0% | 0% | 3.72% | -1.122e-22% | 70% | 0.14369 | 0 | 6 | 0.14369 | 218.5697 | 0 | 2022-05-19 | 202.655 | 204.0228 | 211.9065 | 2022-05-19 | 3.72% | -1.122e-22% | 70% | 0.14369 | 0 | 6 | 0.14369 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 181.085 | 181.085 | 182.3087 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2022-05-20 | 0.6712% | 0% | 0% | 3.737% | 1.125e-22% | 70% | 0.14795 | 0 | 6 | 0.14795 | 218.7019 | 0 | 2022-05-20 | 181.085 | 182.3087 | 189.3855 | 2022-05-20 | 3.737% | 1.125e-22% | 70% | 0.14795 | 0 | 6 | 0.14795 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 188.33 | 188.33 | 189.6043 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2022 | 2022-05-21 | 0.6721% | 0% | 0% | 3.753% | 0% | 70% | 0.15228 | 0 | 6 | 0.15228 | 218.8228 | 0 | 2022-05-21 | 188.33 | 189.6043 | 196.9976 | 2022-05-21 | 3.753% | 0% | 70% | 0.15228 | 0 | 6 | 0.15228 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 139.937 | 139.937 | 140.885 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2022 | 2022-05-22 | 0.6729% | 0% | 0% | 3.769% | 0% | 70% | 0.15668 | 0 | 6 | 0.15668 | 218.9324 | 0 | 2022-05-22 | 139.937 | 140.885 | 146.4033 | 2022-05-22 | 3.769% | 0% | 70% | 0.15668 | 0 | 6 | 0.15668 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 68.43 | 68.43 | 68.8941 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2022-05-23 | 0.6737% | 0% | 0% | 3.785% | 0% | 70% | 0.16115 | 0 | 6 | 0.16115 | 219.0308 | 0 | 2022-05-23 | 68.43 | 68.8941 | 71.6047 | 2022-05-23 | 3.785% | 0% | 70% | 0.16115 | 0 | 6 | 0.16115 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 63.216 | 63.216 | 63.6453 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2022-05-24 | 0.6745% | 0% | 0% | 3.802% | 0% | 70% | 0.16569 | 0 | 6 | 0.16569 | 219.1182 | 0 | 2022-05-24 | 63.216 | 63.6453 | 66.1605 | 2022-05-24 | 3.802% | 0% | 70% | 0.16569 | 0 | 6 | 0.16569 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 151.988 | 151.988 | 153.0214 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2022-05-25 | 0.6753% | 0% | 0% | 3.818% | 0% | 70% | 0.17028 | 0 | 6 | 0.17028 | 219.1947 | 0 | 2022-05-25 | 151.988 | 153.0214 | 159.0953 | 2022-05-25 | 3.818% | 0% | 70% | 0.17028 | 0 | 6 | 0.17028 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 89.282 | 89.282 | 89.8898 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2022-05-26 | 0.6761% | 0% | 0% | 3.834% | 0% | 70% | 0.17494 | 0 | 6 | 0.17494 | 219.2605 | 0 | 2022-05-26 | 89.282 | 89.8898 | 93.4734 | 2022-05-26 | 3.834% | 0% | 70% | 0.17494 | 0 | 6 | 0.17494 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 173.457 | 173.457 | 174.6392 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2022-05-27 | 0.677% | 0% | 0% | 3.85% | 0% | 70% | 0.17965 | 0 | 6 | 0.17965 | 219.3155 | 0 | 2022-05-27 | 173.457 | 174.6392 | 181.6317 | 2022-05-27 | 3.85% | 0% | 70% | 0.17965 | 0 | 6 | 0.17965 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 202.516 | 202.516 | 203.898 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2022 | 2022-05-28 | 0.6778% | 0% | 0% | 3.866% | 0% | 70% | 0.18442 | 0 | 6 | 0.18442 | 219.36 | 0 | 2022-05-28 | 202.516 | 203.898 | 212.0971 | 2022-05-28 | 3.866% | 0% | 70% | 0.18442 | 0 | 6 | 0.18442 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 218.578 | 218.578 | 220.0714 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2022 | 2022-05-29 | 0.6786% | 0% | 0% | 3.882% | 0% | 70% | 0.18924 | 0 | 6 | 0.18924 | 219.3915 | 0 | 2022-05-29 | 218.578 | 220.0714 | 228.9587 | 2022-05-29 | 3.882% | 0% | 70% | 0.18924 | 0 | 6 | 0.18924 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 184.143 | 184.143 | 185.4026 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2022-05-30 | 0.6794% | 0% | 0% | 3.897% | 0% | 70% | 0.19411 | 0 | 6 | 0.19411 | 219.4084 | 0 | 2022-05-30 | 184.143 | 185.4026 | 192.9216 | 2022-05-30 | 3.897% | 0% | 70% | 0.19411 | 0 | 6 | 0.19411 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 203.949 | 203.949 | 205.3458 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2022-05-31 | 0.6802% | 0% | 0% | 3.913% | -1.448e-23% | 70% | 0.19903 | 0 | 6 | 0.19903 | 219.4116 | 0 | 2022-05-31 | 203.949 | 205.3458 | 213.7086 | 2022-05-31 | 3.913% | -1.448e-23% | 70% | 0.19903 | 0 | 6 | 0.19903 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 211.912 | 211.912 | 213.3651 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2022 | 2022-06-01 | 0.681% | 0% | 0% | 3.929% | 0% | 70% | 0.20398 | 0 | 6 | 0.20398 | 219.4023 | 0 | 2022-06-01 | 211.912 | 213.3651 | 222.0906 | 2022-06-01 | 3.929% | 0% | 70% | 0.20398 | 0 | 6 | 0.20398 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 159.322 | 159.322 | 160.4158 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2022 | 2022-06-02 | 0.6819% | 0% | 0% | 3.944% | 0% | 70% | 0.20897 | 0 | 6 | 0.20897 | 219.3813 | 0 | 2022-06-02 | 159.322 | 160.4158 | 167.0031 | 2022-06-02 | 3.944% | 0% | 70% | 0.20897 | 0 | 6 | 0.20897 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 207.031 | 207.031 | 208.4541 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2022 | 2022-06-03 | 0.6827% | 0% | 0% | 3.96% | 7.303e-24% | 70% | 0.214 | 0 | 6 | 0.214 | 219.3499 | 0 | 2022-06-03 | 207.031 | 208.4541 | 217.0489 | 2022-06-03 | 3.96% | 7.303e-24% | 70% | 0.214 | 0 | 6 | 0.214 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 91.496 | 91.496 | 92.1257 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2022 | 2022-06-04 | 0.6835% | 0% | 0% | 3.975% | 0% | 70% | 0.21905 | 0 | 6 | 0.21905 | 219.309 | 0 | 2022-06-04 | 91.496 | 92.1257 | 95.9396 | 2022-06-04 | 3.975% | 0% | 70% | 0.21905 | 0 | 6 | 0.21905 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 117.931 | 117.931 | 118.7436 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2022-06-05 | 0.6843% | 0% | 0% | 3.991% | 0% | 70% | 0.22413 | 0 | 6 | 0.22413 | 219.2596 | 0 | 2022-06-05 | 117.931 | 118.7436 | 123.6791 | 2022-06-05 | 3.991% | 0% | 70% | 0.22413 | 0 | 6 | 0.22413 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 172.775 | 172.775 | 173.9669 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2022 | 2022-06-06 | 0.6851% | 0% | 0% | 4.006% | 0% | 70% | 0.22924 | 0 | 6 | 0.22924 | 219.2029 | 0 | 2022-06-06 | 172.775 | 173.9669 | 181.2266 | 2022-06-06 | 4.006% | 0% | 70% | 0.22924 | 0 | 6 | 0.22924 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 108.105 | 108.105 | 108.8516 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2022-06-07 | 0.6859% | 0% | 0% | 4.021% | 0% | 70% | 0.23435 | 0 | 6 | 0.23435 | 219.1398 | 0 | 2022-06-07 | 108.105 | 108.8516 | 113.4119 | 2022-06-07 | 4.021% | 0% | 70% | 0.23435 | 0 | 6 | 0.23435 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 83.806 | 83.806 | 84.3855 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2022-06-08 | 0.6867% | 0% | 0% | 4.036% | 7.409e-24% | 70% | 0.23949 | 0 | 6 | 0.23949 | 219.0714 | 0 | 2022-06-08 | 83.806 | 84.3855 | 87.9346 | 2022-06-08 | 4.036% | 7.409e-24% | 70% | 0.23949 | 0 | 6 | 0.23949 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 179.405 | 179.405 | 180.6471 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2022-06-09 | 0.6876% | 0% | 0% | 4.051% | 0% | 70% | 0.24463 | 0 | 6 | 0.24463 | 218.9987 | 0 | 2022-06-09 | 179.405 | 180.6471 | 188.274 | 2022-06-09 | 4.051% | 0% | 70% | 0.24463 | 0 | 6 | 0.24463 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 213.525 | 213.525 | 215.0051 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2022 | 2022-06-10 | 0.6884% | 0% | 0% | 4.066% | 0% | 70% | 0.24977 | 0 | 6 | 0.24977 | 218.9228 | 0 | 2022-06-10 | 213.525 | 215.0051 | 224.1173 | 2022-06-10 | 4.066% | 0% | 70% | 0.24977 | 0 | 6 | 0.24977 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 204.905 | 204.905 | 206.327 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2022 | 2022-06-11 | 0.6892% | 0% | 0% | 4.081% | 0% | 70% | 0.25492 | 0 | 6 | 0.25492 | 218.8447 | 0 | 2022-06-11 | 204.905 | 206.327 | 215.1045 | 2022-06-11 | 4.081% | 0% | 70% | 0.25492 | 0 | 6 | 0.25492 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 162.98 | 162.98 | 164.1124 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2022-06-12 | 0.69% | 0% | 0% | 4.095% | 0% | 70% | 0.26006 | 0 | 6 | 0.26006 | 218.763 | 0 | 2022-06-12 | 162.98 | 164.1124 | 171.1201 | 2022-06-12 | 4.095% | 0% | 70% | 0.26006 | 0 | 6 | 0.26006 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 196.298 | 196.298 | 197.6635 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2022-06-13 | 0.6908% | 0% | 0% | 4.11% | -3.755e-24% | 70% | 0.26519 | 0 | 6 | 0.26519 | 218.6757 | 0 | 2022-06-13 | 196.298 | 197.6635 | 206.1351 | 2022-06-13 | 4.11% | -3.755e-24% | 70% | 0.26519 | 0 | 6 | 0.26519 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 184.373 | 184.373 | 185.6571 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2022-06-14 | 0.6916% | 0% | 0% | 4.124% | 0% | 70% | 0.27031 | 0 | 6 | 0.27031 | 218.5828 | 0 | 2022-06-14 | 184.373 | 185.6571 | 193.6432 | 2022-06-14 | 4.124% | 0% | 70% | 0.27031 | 0 | 6 | 0.27031 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 202.296 | 202.296 | 203.7066 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2022 | 2022-06-15 | 0.6925% | 0% | 0% | 4.138% | 0% | 70% | 0.27541 | 0 | 6 | 0.27541 | 218.4841 | 0 | 2022-06-15 | 202.296 | 203.7066 | 212.5007 | 2022-06-15 | 4.138% | 0% | 70% | 0.27541 | 0 | 6 | 0.27541 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 192.177 | 192.177 | 193.5186 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2022 | 2022-06-16 | 0.6933% | 0% | 0% | 4.153% | 0% | 70% | 0.28049 | 0 | 6 | 0.28049 | 218.3795 | 0 | 2022-06-16 | 192.177 | 193.5186 | 201.9028 | 2022-06-16 | 4.153% | 0% | 70% | 0.28049 | 0 | 6 | 0.28049 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 195.799 | 195.799 | 197.1675 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2022 | 2022-06-17 | 0.6941% | 0% | 0% | 4.167% | 0% | 70% | 0.28555 | 0 | 6 | 0.28555 | 218.269 | 0 | 2022-06-17 | 195.799 | 197.1675 | 205.7399 | 2022-06-17 | 4.167% | 0% | 70% | 0.28555 | 0 | 6 | 0.28555 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 206.134 | 206.134 | 207.5765 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2022 | 2022-06-18 | 0.6949% | 0% | 0% | 4.181% | -1.901e-24% | 70% | 0.29057 | 0 | 6 | 0.29057 | 218.1524 | 0 | 2022-06-18 | 206.134 | 207.5765 | 216.6329 | 2022-06-18 | 4.181% | -1.901e-24% | 70% | 0.29057 | 0 | 6 | 0.29057 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 210.486 | 210.486 | 211.9607 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2022 | 2022-06-19 | 0.6957% | 0% | 0% | 4.194% | 0% | 70% | 0.29556 | 0 | 6 | 0.29556 | 218.0297 | 0 | 2022-06-19 | 210.486 | 211.9607 | 221.2403 | 2022-06-19 | 4.194% | 0% | 70% | 0.29556 | 0 | 6 | 0.29556 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 120.006 | 120.006 | 120.8477 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2022-06-20 | 0.6965% | 0% | 0% | 4.208% | 9.55e-25% | 70% | 0.30052 | 0 | 6 | 0.30052 | 217.9007 | 0 | 2022-06-20 | 120.006 | 120.8477 | 126.1565 | 2022-06-20 | 4.208% | 9.55e-25% | 70% | 0.30052 | 0 | 6 | 0.30052 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 79.01 | 79.01 | 79.5648 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2022-06-21 | 0.6974% | 0% | 0% | 4.222% | 0% | 70% | 0.30543 | 0 | 6 | 0.30543 | 217.7653 | 0 | 2022-06-21 | 79.01 | 79.5648 | 83.0718 | 2022-06-21 | 4.222% | 0% | 70% | 0.30543 | 0 | 6 | 0.30543 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 174.19 | 174.19 | 175.4147 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2022-06-22 | 0.6982% | 0% | 0% | 4.235% | -9.594e-25% | 70% | 0.3103 | 0 | 6 | 0.3103 | 217.6235 | 0 | 2022-06-22 | 174.19 | 175.4147 | 183.1721 | 2022-06-22 | 4.235% | -9.594e-25% | 70% | 0.3103 | 0 | 6 | 0.3103 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 156.131 | 156.131 | 157.23 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2022-06-23 | 0.699% | 0% | 0% | 4.248% | 0% | 70% | 0.31512 | 0 | 6 | 0.31512 | 217.4751 | 0 | 2022-06-23 | 156.131 | 157.23 | 164.2061 | 2022-06-23 | 4.248% | 0% | 70% | 0.31512 | 0 | 6 | 0.31512 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 155.14 | 155.14 | 156.2333 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2022-06-24 | 0.6998% | 0% | 0% | 4.262% | 0% | 70% | 0.31989 | 0 | 6 | 0.31989 | 217.3201 | 0 | 2022-06-24 | 155.14 | 156.2333 | 163.1877 | 2022-06-24 | 4.262% | 0% | 70% | 0.31989 | 0 | 6 | 0.31989 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 130.433 | 130.433 | 131.3533 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2022-06-25 | 0.7006% | 0% | 0% | 4.275% | 0% | 70% | 0.32461 | 0 | 6 | 0.32461 | 217.1584 | 0 | 2022-06-25 | 130.433 | 131.3533 | 137.2189 | 2022-06-25 | 4.275% | 0% | 70% | 0.32461 | 0 | 6 | 0.32461 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 46.33 | 46.33 | 46.6573 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2022-06-26 | 0.7014% | 0% | 0% | 4.288% | 0% | 70% | 0.32926 | 0 | 6 | 0.32926 | 216.9909 | 0 | 2022-06-26 | 46.33 | 46.6573 | 48.7473 | 2022-06-26 | 4.288% | 0% | 70% | 0.32926 | 0 | 6 | 0.32926 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 54.821 | 54.821 | 55.2087 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2022-06-27 | 0.7022% | 0% | 0% | 4.3% | 1.939e-24% | 70% | 0.33386 | 0 | 6 | 0.33386 | 216.8186 | 0 | 2022-06-27 | 54.821 | 55.2087 | 57.6896 | 2022-06-27 | 4.3% | 1.939e-24% | 70% | 0.33386 | 0 | 6 | 0.33386 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 216.553 | 216.553 | 218.0863 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2022 | 2022-06-28 | 0.7031% | 0% | 0% | 4.313% | 0% | 70% | 0.33839 | 0 | 6 | 0.33839 | 216.641 | 0 | 2022-06-28 | 216.553 | 218.0863 | 227.9164 | 2022-06-28 | 4.313% | 0% | 70% | 0.33839 | 0 | 6 | 0.33839 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 210.827 | 210.827 | 212.3215 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2022 | 2022-06-29 | 0.7039% | 0% | 0% | 4.326% | 0% | 70% | 0.34286 | 0 | 6 | 0.34286 | 216.4577 | 0 | 2022-06-29 | 210.827 | 212.3215 | 221.9209 | 2022-06-29 | 4.326% | 0% | 70% | 0.34286 | 0 | 6 | 0.34286 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 50.317 | 50.317 | 50.6741 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2022-06-30 | 0.7047% | 0% | 0% | 4.338% | 0% | 70% | 0.34726 | 0 | 6 | 0.34726 | 216.2683 | 0 | 2022-06-30 | 50.317 | 50.6741 | 52.972 | 2022-06-30 | 4.338% | 0% | 70% | 0.34726 | 0 | 6 | 0.34726 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 173.808 | 173.808 | 175.0429 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2022-07-01 | 0.7055% | 0% | 0% | 4.35% | 0% | 70% | 0.35159 | 0 | 6 | 0.35159 | 216.0725 | 0 | 2022-07-01 | 173.808 | 175.0429 | 183.0043 | 2022-07-01 | 4.35% | 0% | 70% | 0.35159 | 0 | 6 | 0.35159 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 207.042 | 207.042 | 208.5148 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2022 | 2022-07-02 | 0.7063% | 0% | 0% | 4.363% | 0% | 70% | 0.35585 | 0 | 6 | 0.35585 | 215.8697 | 0 | 2022-07-02 | 207.042 | 208.5148 | 218.0263 | 2022-07-02 | 4.363% | 0% | 70% | 0.35585 | 0 | 6 | 0.35585 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 174.975 | 174.975 | 176.2211 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2022 | 2022-07-03 | 0.7071% | 0% | 0% | 4.375% | 0% | 70% | 0.36004 | 0 | 6 | 0.36004 | 215.6596 | 0 | 2022-07-03 | 174.975 | 176.2211 | 184.2828 | 2022-07-03 | 4.375% | 0% | 70% | 0.36004 | 0 | 6 | 0.36004 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 161.773 | 161.773 | 162.9264 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2022-07-04 | 0.708% | 0% | 0% | 4.387% | 0% | 70% | 0.36415 | 0 | 6 | 0.36415 | 215.4417 | 0 | 2022-07-04 | 161.773 | 162.9264 | 170.4012 | 2022-07-04 | 4.387% | 0% | 70% | 0.36415 | 0 | 6 | 0.36415 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 197.561 | 197.561 | 198.9712 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2022-07-05 | 0.7088% | 0% | 0% | 4.398% | 0% | 70% | 0.36818 | 0 | 6 | 0.36818 | 215.2157 | 0 | 2022-07-05 | 197.561 | 198.9712 | 208.1254 | 2022-07-05 | 4.398% | 0% | 70% | 0.36818 | 0 | 6 | 0.36818 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 161.181 | 161.181 | 162.3329 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2022-07-06 | 0.7096% | 0% | 0% | 4.41% | 0% | 70% | 0.37214 | 0 | 6 | 0.37214 | 214.9812 | 0 | 2022-07-06 | 161.181 | 162.3329 | 169.8222 | 2022-07-06 | 4.41% | 0% | 70% | 0.37214 | 0 | 6 | 0.37214 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 201.023 | 201.023 | 202.4613 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2022 | 2022-07-07 | 0.7104% | 0% | 0% | 4.422% | 0% | 70% | 0.37602 | 0 | 6 | 0.37602 | 214.7377 | 0 | 2022-07-07 | 201.023 | 202.4613 | 211.8277 | 2022-07-07 | 4.422% | 0% | 70% | 0.37602 | 0 | 6 | 0.37602 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 212.507 | 212.507 | 214.0292 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2022-07-08 | 0.7112% | 0% | 0% | 4.433% | 0% | 70% | 0.37981 | 0 | 6 | 0.37981 | 214.4848 | 0 | 2022-07-08 | 212.507 | 214.0292 | 223.9577 | 2022-07-08 | 4.433% | 0% | 70% | 0.37981 | 0 | 6 | 0.37981 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 208.92 | 208.92 | 210.4182 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2022-07-09 | 0.712% | 0% | 0% | 4.445% | 0% | 70% | 0.38353 | 0 | 6 | 0.38353 | 214.2222 | 0 | 2022-07-09 | 208.92 | 210.4182 | 220.2054 | 2022-07-09 | 4.445% | 0% | 70% | 0.38353 | 0 | 6 | 0.38353 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 207.446 | 207.446 | 208.9354 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2022 | 2022-07-10 | 0.7128% | 0% | 0% | 4.456% | 0% | 70% | 0.38717 | 0 | 6 | 0.38717 | 213.9497 | 0 | 2022-07-10 | 207.446 | 208.9354 | 218.6794 | 2022-07-10 | 4.456% | 0% | 70% | 0.38717 | 0 | 6 | 0.38717 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 204.114 | 204.114 | 205.5812 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2022 | 2022-07-11 | 0.7137% | 0% | 0% | 4.467% | 7.953e-24% | 70% | 0.39073 | 0 | 6 | 0.39073 | 213.6678 | 0 | 2022-07-11 | 204.114 | 205.5812 | 215.1939 | 2022-07-11 | 4.467% | 7.953e-24% | 70% | 0.39073 | 0 | 6 | 0.39073 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 202.019 | 202.019 | 203.4728 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2022 | 2022-07-12 | 0.7145% | 0% | 0% | 4.478% | 0% | 70% | 0.3942 | 0 | 6 | 0.3942 | 213.3767 | 0 | 2022-07-12 | 202.019 | 203.4728 | 213.0115 | 2022-07-12 | 4.478% | 0% | 70% | 0.3942 | 0 | 6 | 0.3942 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 202.194 | 202.194 | 203.6507 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2022 | 2022-07-13 | 0.7153% | 0% | 0% | 4.489% | 0% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | 213.0769 | 0 | 2022-07-13 | 202.194 | 203.6507 | 213.2223 | 2022-07-13 | 4.489% | 0% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 199.267 | 199.267 | 200.7043 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2022-07-14 | 0.7161% | 0% | 0% | 4.5% | 1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 0 | 6 | 0.40091 | 212.7686 | 0 | 2022-07-14 | 199.267 | 200.7043 | 210.1612 | 2022-07-14 | 4.5% | 1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 0 | 6 | 0.40091 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 192.094 | 192.094 | 193.4811 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2022 | 2022-07-15 | 0.7169% | 0% | 0% | 4.511% | 0% | 70% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | 212.4521 | 0 | 2022-07-15 | 192.094 | 193.4811 | 202.6206 | 2022-07-15 | 4.511% | 0% | 70% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 197.705 | 197.705 | 199.1343 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2022 | 2022-07-16 | 0.7177% | 0% | 0% | 4.521% | 0% | 70% | 0.40729 | 0 | 6 | 0.40729 | 212.1276 | 0 | 2022-07-16 | 197.705 | 199.1343 | 208.5641 | 2022-07-16 | 4.521% | 0% | 70% | 0.40729 | 0 | 6 | 0.40729 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 197.341 | 197.341 | 198.7693 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2022-07-17 | 0.7186% | 0% | 0% | 4.532% | 0% | 70% | 0.41036 | 0 | 6 | 0.41036 | 211.7956 | 0 | 2022-07-17 | 197.341 | 198.7693 | 208.2048 | 2022-07-17 | 4.532% | 0% | 70% | 0.41036 | 0 | 6 | 0.41036 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 202.377 | 202.377 | 203.8434 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2022 | 2022-07-18 | 0.7194% | 0% | 0% | 4.542% | 0% | 70% | 0.41335 | 0 | 6 | 0.41335 | 211.4563 | 0 | 2022-07-18 | 202.377 | 203.8434 | 213.5433 | 2022-07-18 | 4.542% | 0% | 70% | 0.41335 | 0 | 6 | 0.41335 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 148.152 | 148.152 | 149.2267 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2022-07-19 | 0.7202% | 0% | 0% | 4.553% | 6.451e-23% | 70% | 0.41626 | 0 | 6 | 0.41626 | 211.11 | 0 | 2022-07-19 | 148.152 | 149.2267 | 156.3447 | 2022-07-19 | 4.553% | 6.451e-23% | 70% | 0.41626 | 0 | 6 | 0.41626 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 168.035 | 168.035 | 169.2553 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2022-07-20 | 0.721% | 0% | 0% | 4.563% | 6.462e-23% | 70% | 0.41909 | 0 | 6 | 0.41909 | 210.7571 | 0 | 2022-07-20 | 168.035 | 169.2553 | 177.3478 | 2022-07-20 | 4.563% | 6.462e-23% | 70% | 0.41909 | 0 | 6 | 0.41909 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 194.664 | 194.664 | 196.0793 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2022 | 2022-07-21 | 0.7218% | 0% | 0% | 4.573% | 6.473e-23% | 70% | 0.42185 | 0 | 6 | 0.42185 | 210.3977 | 0 | 2022-07-21 | 194.664 | 196.0793 | 205.4763 | 2022-07-21 | 4.573% | 6.473e-23% | 70% | 0.42185 | 0 | 6 | 0.42185 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 148.007 | 148.007 | 149.0843 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2022-07-22 | 0.7226% | 0% | 0% | 4.583% | 0% | 70% | 0.42452 | 0 | 6 | 0.42452 | 210.0323 | 0 | 2022-07-22 | 148.007 | 149.0843 | 156.2457 | 2022-07-22 | 4.583% | 0% | 70% | 0.42452 | 0 | 6 | 0.42452 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 174.838 | 174.838 | 176.1121 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2022-07-23 | 0.7234% | 0% | 0% | 4.593% | -1.299e-22% | 70% | 0.42713 | 0 | 6 | 0.42713 | 209.6612 | 0 | 2022-07-23 | 174.838 | 176.1121 | 184.5913 | 2022-07-23 | 4.593% | -1.299e-22% | 70% | 0.42713 | 0 | 6 | 0.42713 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 197.622 | 197.622 | 199.0637 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2022 | 2022-07-24 | 0.7243% | 0% | 0% | 4.603% | 0% | 70% | 0.42966 | 0 | 6 | 0.42966 | 209.286 | 0 | 2022-07-24 | 197.622 | 199.0637 | 208.6698 | 2022-07-24 | 4.603% | 0% | 70% | 0.42966 | 0 | 6 | 0.42966 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 111.782 | 111.782 | 112.5984 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2022-07-25 | 0.7251% | 0% | 0% | 4.613% | 1.304e-22% | 70% | 0.43211 | 0 | 6 | 0.43211 | 208.9076 | 0 | 2022-07-25 | 111.782 | 112.5984 | 118.0443 | 2022-07-25 | 4.613% | 1.304e-22% | 70% | 0.43211 | 0 | 6 | 0.43211 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 196.439 | 196.439 | 197.8754 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2022-07-26 | 0.7259% | 0% | 0% | 4.623% | 1.306e-22% | 70% | 0.43449 | 0 | 6 | 0.43449 | 208.5251 | 0 | 2022-07-26 | 196.439 | 197.8754 | 207.467 | 2022-07-26 | 4.623% | 1.306e-22% | 70% | 0.43449 | 0 | 6 | 0.43449 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 207.743 | 207.743 | 209.2637 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2022 | 2022-07-27 | 0.7267% | 0% | 0% | 4.633% | 0% | 70% | 0.4368 | 0 | 6 | 0.4368 | 208.1373 | 0 | 2022-07-27 | 207.743 | 209.2637 | 219.4299 | 2022-07-27 | 4.633% | 0% | 70% | 0.4368 | 0 | 6 | 0.4368 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 167.732 | 167.732 | 168.9612 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2022-07-28 | 0.7275% | 0% | 0% | 4.643% | 0% | 70% | 0.43904 | 0 | 6 | 0.43904 | 207.7433 | 0 | 2022-07-28 | 167.732 | 168.9612 | 177.1875 | 2022-07-28 | 4.643% | 0% | 70% | 0.43904 | 0 | 6 | 0.43904 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 106.103 | 106.103 | 106.8815 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2022-07-29 | 0.7283% | 0% | 0% | 4.652% | 0% | 70% | 0.44122 | 0 | 6 | 0.44122 | 207.3421 | 0 | 2022-07-29 | 106.103 | 106.8815 | 112.0965 | 2022-07-29 | 4.652% | 0% | 70% | 0.44122 | 0 | 6 | 0.44122 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 179.358 | 179.358 | 180.6754 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2022-07-30 | 0.7292% | 0% | 0% | 4.662% | 0% | 70% | 0.44332 | 0 | 6 | 0.44332 | 206.9326 | 0 | 2022-07-30 | 179.358 | 180.6754 | 189.5101 | 2022-07-30 | 4.662% | 0% | 70% | 0.44332 | 0 | 6 | 0.44332 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 201.248 | 201.248 | 202.7279 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | TRUE | 212.662 | 2022 | 2022-07-31 | 0.73% | 0% | 0% | 4.671% | 0% | 70% | 0.44536 | 0 | 6 | 0.44536 | 206.5139 | 0 | 2022-07-31 | 201.248 | 202.7279 | 212.662 | 2022-07-31 | 4.671% | 0% | 70% | 0.44536 | 0 | 6 | 0.44536 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 201.257 | 201.257 | 202.7386 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | TRUE | 212.6943 | 2022 | 2022-08-01 | 0.7308% | 0% | 0% | 4.681% | 0% | 70% | 0.44734 | 0 | 6 | 0.44734 | 206.0848 | 0 | 2022-08-01 | 201.257 | 202.7386 | 212.6943 | 2022-08-01 | 4.681% | 0% | 70% | 0.44734 | 0 | 6 | 0.44734 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 201.241 | 201.241 | 202.7241 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | TRUE | 212.7 | 2022 | 2022-08-02 | 0.7316% | 0% | 0% | 4.69% | 1.323e-22% | 70% | 0.44925 | 0 | 6 | 0.44925 | 205.6443 | 0 | 2022-08-02 | 201.241 | 202.7241 | 212.7 | 2022-08-02 | 4.69% | 1.323e-22% | 70% | 0.44925 | 0 | 6 | 0.44925 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 194.954 | 194.954 | 196.3924 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | TRUE | 206.0768 | 2022 | 2022-08-03 | 0.7324% | 0% | 0% | 4.699% | 0% | 70% | 0.4511 | 0 | 6 | 0.4511 | 205.1916 | 0 | 2022-08-03 | 194.954 | 196.3924 | 206.0768 | 2022-08-03 | 4.699% | 0% | 70% | 0.4511 | 0 | 6 | 0.4511 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 189.424 | 189.424 | 190.8232 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | TRUE | 200.2523 | 2022 | 2022-08-04 | 0.7332% | 0% | 0% | 4.709% | 0% | 70% | 0.45289 | 0 | 6 | 0.45289 | 204.7254 | 0 | 2022-08-04 | 189.424 | 190.8232 | 200.2523 | 2022-08-04 | 4.709% | 0% | 70% | 0.45289 | 0 | 6 | 0.45289 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 166.901 | 166.901 | 168.1352 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2022-08-05 | 0.734% | 0% | 0% | 4.718% | -1.331e-22% | 70% | 0.45462 | 0 | 6 | 0.45462 | 204.2449 | 0 | 2022-08-05 | 166.901 | 168.1352 | 176.4602 | 2022-08-05 | 4.718% | -1.331e-22% | 70% | 0.45462 | 0 | 6 | 0.45462 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 183.826 | 183.826 | 185.1869 | 194.3748 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2022-08-06 | 0.7349% | 0% | 0% | 4.727% | 0% | 70% | 0.45629 | 0 | 6 | 0.45629 | 203.749 | 0 | 2022-08-06 | 183.826 | 185.1869 | 194.3748 | 2022-08-06 | 4.727% | 0% | 70% | 0.45629 | 0 | 6 | 0.45629 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 195.819 | 195.819 | 197.2703 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2022-08-07 | 0.7357% | 0% | 0% | 4.736% | 0% | 70% | 0.45791 | 0 | 6 | 0.45791 | 203.2381 | 0 | 2022-08-07 | 195.819 | 197.2703 | 207.0773 | 2022-08-07 | 4.736% | 0% | 70% | 0.45791 | 0 | 6 | 0.45791 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 198.713 | 198.713 | 200.1874 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | TRUE | 210.1592 | 2022 | 2022-08-08 | 0.7365% | 0% | 0% | 4.745% | 4.736e-07% | 70% | 0.45948 | 0 | 6 | 0.45948 | 202.7136 | 0 | 2022-08-08 | 198.713 | 200.1874 | 210.1592 | 2022-08-08 | 4.745% | 4.736e-07% | 70% | 0.45948 | 0 | 6 | 0.45948 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 190.013 | 190.013 | 191.4244 | 200.9786 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2022-08-09 | 0.7373% | 0% | 0% | 4.754% | 1.428e-06% | 70% | 0.46099 | 0 | 6 | 0.46099 | 202.1762 | 0 | 2022-08-09 | 190.013 | 191.4244 | 200.9786 | 2022-08-09 | 4.754% | 1.428e-06% | 70% | 0.46099 | 0 | 6 | 0.46099 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 186.317 | 186.317 | 187.7025 | 197.0892 | 197.0892 | 0.92407 | TRUE | 197.0892 | 2022 | 2022-08-10 | 0.7381% | 0% | 0% | 4.763% | 2.87e-06% | 70% | 0.46245 | 0 | 6 | 0.46245 | 201.6262 | 0 | 2022-08-10 | 186.317 | 187.7025 | 197.0892 | 2022-08-10 | 4.763% | 2.87e-06% | 70% | 0.46245 | 0 | 6 | 0.46245 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 174.183 | 174.183 | 175.4797 | 184.2722 | 184.2722 | 0.86631 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2022-08-11 | 0.7389% | 0% | 0% | 4.771% | 4.806e-06% | 70% | 0.46386 | 0 | 6 | 0.46386 | 201.0643 | 0 | 2022-08-11 | 174.183 | 175.4797 | 184.2722 | 2022-08-11 | 4.771% | 4.806e-06% | 70% | 0.46386 | 0 | 6 | 0.46386 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 180.422 | 180.422 | 181.7666 | 190.8917 | 190.8917 | 0.8999 | TRUE | 190.8917 | 2022 | 2022-08-12 | 0.7398% | 0% | 0% | 4.78% | 7.245e-06% | 70% | 0.46522 | 0 | 6 | 0.46522 | 200.4909 | 0 | 2022-08-12 | 180.422 | 181.7666 | 190.8917 | 2022-08-12 | 4.78% | 7.245e-06% | 70% | 0.46522 | 0 | 6 | 0.46522 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 129.52 | 129.52 | 130.4863 | 137.0495 | 137.0495 | 0.6479 | TRUE | 137.0495 | 2022 | 2022-08-13 | 0.7406% | 0% | 0% | 4.789% | 1.019e-05% | 70% | 0.46653 | 0 | 6 | 0.46653 | 199.9065 | 0 | 2022-08-13 | 129.52 | 130.4863 | 137.0495 | 2022-08-13 | 4.789% | 1.019e-05% | 70% | 0.46653 | 0 | 6 | 0.46653 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 133.419 | 133.419 | 134.4155 | 141.1891 | 141.1891 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2022-08-14 | 0.7414% | 0% | 0% | 4.798% | 1.564e-05% | 70% | 0.4678 | 0 | 6 | 0.4678 | 199.3116 | 0 | 2022-08-14 | 133.419 | 134.4155 | 141.1891 | 2022-08-14 | 4.798% | 1.564e-05% | 70% | 0.4678 | 0 | 6 | 0.4678 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 131.381 | 131.381 | 132.3634 | 139.046 | 139.0461 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2022-08-15 | 0.7422% | 0% | 0% | 4.806% | 2.363e-05% | 70% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | 198.7068 | 0 | 2022-08-15 | 131.381 | 132.3634 | 139.046 | 2022-08-15 | 4.806% | 2.363e-05% | 70% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 132.389 | 132.389 | 133.38 | 140.1265 | 140.1265 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2022-08-16 | 0.743% | 0% | 0% | 4.815% | 3.421e-05% | 70% | 0.4702 | 0 | 6 | 0.4702 | 198.0925 | 0 | 2022-08-16 | 132.389 | 133.38 | 140.1265 | 2022-08-16 | 4.815% | 3.421e-05% | 70% | 0.4702 | 0 | 6 | 0.4702 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 99.85 | 99.85 | 100.5983 | 105.696 | 105.696 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2022-08-17 | 0.7438% | 0% | 0% | 4.823% | 4.74e-05% | 70% | 0.47134 | 0 | 6 | 0.47134 | 197.4694 | 0 | 2022-08-17 | 99.85 | 100.5983 | 105.696 | 2022-08-17 | 4.823% | 4.74e-05% | 70% | 0.47134 | 0 | 6 | 0.47134 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 136.719 | 136.719 | 137.7447 | 144.7375 | 144.7376 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2022-08-18 | 0.7446% | 0% | 0% | 4.831% | 6.325e-05% | 70% | 0.47244 | 0 | 6 | 0.47244 | 196.8378 | 0 | 2022-08-18 | 136.719 | 137.7447 | 144.7375 | 2022-08-18 | 4.831% | 6.325e-05% | 70% | 0.47244 | 0 | 6 | 0.47244 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 153.514 | 153.514 | 154.667 | 162.533 | 162.5331 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2022-08-19 | 0.7455% | 0% | 0% | 4.84% | 8.179e-05% | 70% | 0.4735 | 0 | 6 | 0.4735 | 196.1983 | 0 | 2022-08-19 | 153.514 | 154.667 | 162.533 | 2022-08-19 | 4.84% | 8.179e-05% | 70% | 0.4735 | 0 | 6 | 0.4735 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 186.618 | 186.618 | 188.0212 | 197.6007 | 197.6009 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2022-08-20 | 0.7463% | 0% | 0% | 4.848% | 0.0001031% | 70% | 0.47452 | 0 | 6 | 0.47452 | 195.5514 | 0 | 2022-08-20 | 186.618 | 188.0212 | 197.6007 | 2022-08-20 | 4.848% | 0.0001031% | 70% | 0.47452 | 0 | 6 | 0.47452 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 121.213 | 121.213 | 122.1254 | 128.3586 | 128.3587 | 0.62194 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2022-08-21 | 0.7471% | 0% | 0% | 4.856% | 0.0001271% | 70% | 0.4755 | 0 | 6 | 0.4755 | 194.8963 | 0 | 2022-08-21 | 121.213 | 122.1254 | 128.3586 | 2022-08-21 | 4.856% | 0.0001271% | 70% | 0.4755 | 0 | 6 | 0.4755 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 96.081 | 96.081 | 96.805 | 101.7546 | 101.7546 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2022-08-22 | 0.7479% | 0% | 0% | 4.864% | 0.0001672% | 70% | 0.47645 | 0 | 6 | 0.47645 | 194.232 | 0 | 2022-08-22 | 96.081 | 96.805 | 101.7546 | 2022-08-22 | 4.864% | 0.0001672% | 70% | 0.47645 | 0 | 6 | 0.47645 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 166.207 | 166.207 | 167.4608 | 176.0379 | 176.0382 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2022-08-23 | 0.7487% | 0% | 0% | 4.872% | 0.000223% | 70% | 0.47736 | 0 | 6 | 0.47736 | 193.5584 | 0 | 2022-08-23 | 166.207 | 167.4608 | 176.0379 | 2022-08-23 | 4.872% | 0.000223% | 70% | 0.47736 | 0 | 6 | 0.47736 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 178.817 | 178.817 | 180.1674 | 189.4112 | 189.4117 | 0.92711 | TRUE | 189.4117 | 2022 | 2022-08-24 | 0.7495% | 0% | 0% | 4.88% | 0.0002947% | 70% | 0.47824 | 0 | 6 | 0.47824 | 192.8755 | 0 | 2022-08-24 | 178.817 | 180.1674 | 189.4112 | 2022-08-24 | 4.88% | 0.0002947% | 70% | 0.47824 | 0 | 6 | 0.47824 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 119.507 | 119.507 | 120.4105 | 126.5989 | 126.5991 | 0.62184 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2022-08-25 | 0.7504% | 0% | 0% | 4.888% | 0.0003826% | 70% | 0.47909 | 0 | 6 | 0.47909 | 192.1833 | 0 | 2022-08-25 | 119.507 | 120.4105 | 126.5989 | 2022-08-25 | 4.888% | 0.0003826% | 70% | 0.47909 | 0 | 6 | 0.47909 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 163.226 | 163.226 | 164.4614 | 172.9281 | 172.9287 | 0.85243 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2022-08-26 | 0.7512% | 0% | 0% | 4.896% | 0.0004869% | 70% | 0.4799 | 0 | 6 | 0.4799 | 191.4819 | 0 | 2022-08-26 | 163.226 | 164.4614 | 172.9281 | 2022-08-26 | 4.896% | 0.0004869% | 70% | 0.4799 | 0 | 6 | 0.4799 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 187.86 | 187.86 | 189.2834 | 199.0442 | 199.0454 | 0.98474 | TRUE | 199.0454 | 2022 | 2022-08-27 | 0.752% | 0% | 0% | 4.904% | 0.0006078% | 70% | 0.48069 | 0 | 6 | 0.48069 | 190.7712 | 0 | 2022-08-27 | 187.86 | 189.2834 | 199.0442 | 2022-08-27 | 4.904% | 0.0006078% | 70% | 0.48069 | 0 | 6 | 0.48069 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 182.791 | 182.791 | 184.1775 | 193.6908 | 193.6922 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2022-08-28 | 0.7528% | 0% | 0% | 4.912% | 0.0007763% | 70% | 0.48145 | 0 | 6 | 0.48145 | 190.0512 | 0 | 2022-08-28 | 182.791 | 184.1775 | 193.6908 | 2022-08-28 | 4.912% | 0.0007763% | 70% | 0.48145 | 0 | 6 | 0.48145 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 124.578 | 124.578 | 125.524 | 132.0183 | 132.019 | 0.65802 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2022-08-29 | 0.7536% | 0% | 0% | 4.919% | 0.0009909% | 70% | 0.48217 | 0 | 6 | 0.48217 | 189.3218 | 0 | 2022-08-29 | 124.578 | 125.524 | 132.0183 | 2022-08-29 | 4.919% | 0.0009909% | 70% | 0.48217 | 0 | 6 | 0.48217 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 180.147 | 180.147 | 181.5164 | 190.9229 | 190.9252 | 0.95526 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2022-08-30 | 0.7544% | 0% | 0% | 4.927% | 0.001252% | 70% | 0.48287 | 0 | 6 | 0.48287 | 188.5832 | 0 | 2022-08-30 | 180.147 | 181.5164 | 190.9229 | 2022-08-30 | 4.927% | 0.001252% | 70% | 0.48287 | 0 | 6 | 0.48287 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 80.848 | 80.848 | 81.4632 | 85.6916 | 85.6919 | 0.43041 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2022-08-31 | 0.7552% | 0% | 0% | 4.934% | 0.00156% | 70% | 0.48355 | 0 | 6 | 0.48355 | 187.8352 | 0 | 2022-08-31 | 80.848 | 81.4632 | 85.6916 | 2022-08-31 | 4.934% | 0.00156% | 70% | 0.48355 | 0 | 6 | 0.48355 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 158.497 | 158.497 | 159.7045 | 168.0072 | 168.0097 | 0.84722 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2022-09-01 | 0.7561% | 0% | 0% | 4.942% | 0.001917% | 70% | 0.4842 | 0 | 6 | 0.4842 | 187.0779 | 0 | 2022-09-01 | 158.497 | 159.7045 | 168.0072 | 2022-09-01 | 4.942% | 0.001917% | 70% | 0.4842 | 0 | 6 | 0.4842 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 143.367 | 143.367 | 144.4604 | 151.9824 | 151.9848 | 0.7695 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2022-09-02 | 0.7569% | 0% | 0% | 4.949% | 0.002321% | 70% | 0.48482 | 0 | 6 | 0.48482 | 186.3113 | 0 | 2022-09-02 | 143.367 | 144.4604 | 151.9824 | 2022-09-02 | 4.949% | 0.002321% | 70% | 0.48482 | 0 | 6 | 0.48482 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 137.713 | 137.713 | 138.7644 | 146.0011 | 146.0036 | 0.74224 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2022-09-03 | 0.7577% | 0% | 0% | 4.957% | 0.002775% | 70% | 0.48542 | 0 | 6 | 0.48542 | 185.5353 | 0 | 2022-09-03 | 137.713 | 138.7644 | 146.0011 | 2022-09-03 | 4.957% | 0.002775% | 70% | 0.48542 | 0 | 6 | 0.48542 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 176.838 | 176.838 | 178.1896 | 187.4966 | 187.5024 | 0.95718 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2022-09-04 | 0.7585% | 0% | 0% | 4.964% | 0.003279% | 70% | 0.486 | 0 | 6 | 0.486 | 184.749 | 0 | 2022-09-04 | 176.838 | 178.1896 | 187.4966 | 2022-09-04 | 4.964% | 0.003279% | 70% | 0.486 | 0 | 6 | 0.486 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 157.375 | 157.375 | 158.5791 | 166.8745 | 166.8796 | 0.85552 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2022-09-05 | 0.7593% | 0% | 0% | 4.971% | 0.003829% | 70% | 0.48656 | 0 | 6 | 0.48656 | 183.9515 | 0 | 2022-09-05 | 157.375 | 158.5791 | 166.8745 | 2022-09-05 | 4.971% | 0.003829% | 70% | 0.48656 | 0 | 6 | 0.48656 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 171.79 | 171.79 | 173.1058 | 182.1747 | 182.1821 | 0.938 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2022-09-06 | 0.7601% | 0% | 0% | 4.978% | 0.004414% | 70% | 0.48709 | 0 | 6 | 0.48709 | 183.1434 | 0 | 2022-09-06 | 171.79 | 173.1058 | 182.1747 | 2022-09-06 | 4.978% | 0.004414% | 70% | 0.48709 | 0 | 6 | 0.48709 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 131.093 | 131.093 | 132.0982 | 139.029 | 139.0332 | 0.71899 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2022-09-07 | 0.761% | 0% | 0% | 4.985% | 0.005032% | 70% | 0.48761 | 0 | 6 | 0.48761 | 182.3252 | 0 | 2022-09-07 | 131.093 | 132.0982 | 139.029 | 2022-09-07 | 4.985% | 0.005032% | 70% | 0.48761 | 0 | 6 | 0.48761 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 148.454 | 148.454 | 149.5936 | 157.4539 | 157.4605 | 0.81793 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2022-09-08 | 0.7618% | 0% | 0% | 4.992% | 0.005685% | 70% | 0.4881 | 0 | 6 | 0.4881 | 181.4974 | 0 | 2022-09-08 | 148.454 | 149.5936 | 157.4539 | 2022-09-08 | 4.992% | 0.005685% | 70% | 0.4881 | 0 | 6 | 0.4881 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 83.663 | 83.663 | 84.3059 | 88.7421 | 88.7435 | 0.46307 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2022-09-09 | 0.7626% | 0% | 0% | 4.999% | 0.006373% | 70% | 0.48858 | 0 | 6 | 0.48858 | 180.6604 | 0 | 2022-09-09 | 83.663 | 84.3059 | 88.7421 | 2022-09-09 | 4.999% | 0.006373% | 70% | 0.48858 | 0 | 6 | 0.48858 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 172.586 | 172.586 | 173.9136 | 183.0782 | 183.0905 | 0.95979 | TRUE | 183.0905 | 2022 | 2022-09-10 | 0.7634% | 0% | 0% | 5.006% | 0.007096% | 70% | 0.48904 | 0 | 6 | 0.48904 | 179.815 | 0 | 2022-09-10 | 172.586 | 173.9136 | 183.0782 | 2022-09-10 | 5.006% | 0.007096% | 70% | 0.48904 | 0 | 6 | 0.48904 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 176.217 | 176.217 | 177.574 | 186.9447 | 186.959 | 0.98466 | TRUE | 186.959 | 2022 | 2022-09-11 | 0.7642% | 0% | 0% | 5.013% | 0.007793% | 70% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | 178.9615 | 0 | 2022-09-11 | 176.217 | 177.574 | 186.9447 | 2022-09-11 | 5.013% | 0.007793% | 70% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 125.463 | 125.463 | 126.4302 | 133.1114 | 133.1178 | 0.70442 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2022-09-12 | 0.765% | 0% | 0% | 5.019% | 0.008432% | 70% | 0.4899 | 0 | 6 | 0.4899 | 178.1006 | 0 | 2022-09-12 | 125.463 | 126.4302 | 133.1114 | 2022-09-12 | 5.019% | 0.008432% | 70% | 0.4899 | 0 | 6 | 0.4899 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 43.972 | 43.972 | 44.3114 | 46.6562 | 46.6562 | 0.24808 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2022-09-13 | 0.7658% | 0% | 0% | 5.026% | 0.009011% | 70% | 0.49031 | 0 | 6 | 0.49031 | 177.2329 | 0 | 2022-09-13 | 43.972 | 44.3114 | 46.6562 | 2022-09-13 | 5.026% | 0.009011% | 70% | 0.49031 | 0 | 6 | 0.49031 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 141.378 | 141.378 | 142.4703 | 150.0196 | 150.0299 | 0.80163 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2022-09-14 | 0.7667% | 0% | 0% | 5.032% | 0.00953% | 70% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | 176.3588 | 0 | 2022-09-14 | 141.378 | 142.4703 | 150.0196 | 2022-09-14 | 5.032% | 0.00953% | 70% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 154.937 | 154.937 | 156.1353 | 164.4199 | 164.4335 | 0.88292 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2022-09-15 | 0.7675% | 0% | 0% | 5.039% | 0.009987% | 70% | 0.49107 | 0 | 6 | 0.49107 | 175.4789 | 0 | 2022-09-15 | 154.937 | 156.1353 | 164.4199 | 2022-09-15 | 5.039% | 0.009987% | 70% | 0.49107 | 0 | 6 | 0.49107 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 110.57 | 110.57 | 111.4261 | 117.3462 | 117.352 | 0.63327 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2022-09-16 | 0.7683% | 0% | 0% | 5.045% | 0.01038% | 70% | 0.49143 | 0 | 6 | 0.49143 | 174.5935 | 0 | 2022-09-16 | 110.57 | 111.4261 | 117.3462 | 2022-09-16 | 5.045% | 0.01038% | 70% | 0.49143 | 0 | 6 | 0.49143 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 180.791 | 180.791 | 182.1922 | 191.8848 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2022 | 2022-09-17 | 0.7691% | 0% | 0% | 5.051% | 0.01071% | 70% | 0.49178 | 0 | 6 | 0.49178 | 173.7034 | 0 | 2022-09-17 | 180.791 | 182.1922 | 191.8848 | 2022-09-17 | 5.051% | 0.01071% | 70% | 0.49178 | 0 | 6 | 0.49178 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 174.219 | 174.219 | 175.5707 | 184.923 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2022 | 2022-09-18 | 0.7699% | 0% | 0% | 5.057% | 0.01098% | 70% | 0.49211 | 0 | 6 | 0.49211 | 172.8054 | 0 | 2022-09-18 | 174.219 | 175.5707 | 184.923 | 2022-09-18 | 5.057% | 0.01098% | 70% | 0.49211 | 0 | 6 | 0.49211 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 173.501 | 173.501 | 174.8486 | 184.1741 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2022 | 2022-09-19 | 0.7707% | 0% | 0% | 5.063% | 0.01115% | 70% | 0.49244 | 0 | 6 | 0.49244 | 171.8971 | 0 | 2022-09-19 | 173.501 | 174.8486 | 184.1741 | 2022-09-19 | 5.063% | 0.01115% | 70% | 0.49244 | 0 | 6 | 0.49244 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 177.37 | 177.37 | 178.7491 | 188.2945 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2022 | 2022-09-20 | 0.7715% | 0% | 0% | 5.069% | 0.01121% | 70% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | 170.9795 | 0 | 2022-09-20 | 177.37 | 178.7491 | 188.2945 | 2022-09-20 | 5.069% | 0.01121% | 70% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 172.564 | 172.564 | 173.9072 | 183.2053 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2022 | 2022-09-21 | 0.7724% | 0% | 0% | 5.075% | 0.01118% | 70% | 0.49304 | 0 | 6 | 0.49304 | 170.0535 | 0 | 2022-09-21 | 172.564 | 173.9072 | 183.2053 | 2022-09-21 | 5.075% | 0.01118% | 70% | 0.49304 | 0 | 6 | 0.49304 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 168.712 | 168.712 | 170.0266 | 179.1282 | 179.1479 | 0.99759 | TRUE | 179.1479 | 2022 | 2022-09-22 | 0.7732% | 0% | 0% | 5.081% | 0.01104% | 70% | 0.49332 | 0 | 6 | 0.49332 | 169.1202 | 0 | 2022-09-22 | 168.712 | 170.0266 | 179.1282 | 2022-09-22 | 5.081% | 0.01104% | 70% | 0.49332 | 0 | 6 | 0.49332 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 109.44 | 109.44 | 110.2937 | 116.2047 | 116.2109 | 0.65069 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2022-09-23 | 0.774% | 0% | 0% | 5.087% | 0.0108% | 70% | 0.4936 | 0 | 6 | 0.4936 | 168.1806 | 0 | 2022-09-23 | 109.44 | 110.2937 | 116.2047 | 2022-09-23 | 5.087% | 0.0108% | 70% | 0.4936 | 0 | 6 | 0.4936 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 70.818 | 70.818 | 71.371 | 75.2004 | 75.2018 | 0.42343 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2022-09-24 | 0.7748% | 0% | 0% | 5.092% | 0.01045% | 70% | 0.49386 | 0 | 6 | 0.49386 | 167.2357 | 0 | 2022-09-24 | 70.818 | 71.371 | 75.2004 | 2022-09-24 | 5.092% | 0.01045% | 70% | 0.49386 | 0 | 6 | 0.49386 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 125.773 | 125.773 | 126.7561 | 133.565 | 133.5737 | 0.75634 | TRUE | 133.5737 | 2022 | 2022-09-25 | 0.7756% | 0% | 0% | 5.098% | 0.01002% | 70% | 0.49411 | 0 | 6 | 0.49411 | 166.2865 | 0 | 2022-09-25 | 125.773 | 126.7561 | 133.565 | 2022-09-25 | 5.098% | 0.01002% | 70% | 0.49411 | 0 | 6 | 0.49411 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 128.287 | 128.287 | 129.2909 | 136.2436 | 136.2524 | 0.7759 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2022-09-26 | 0.7764% | 0% | 0% | 5.103% | 0.009556% | 70% | 0.49435 | 0 | 6 | 0.49435 | 165.3339 | 0 | 2022-09-26 | 128.287 | 129.2909 | 136.2436 | 2022-09-26 | 5.103% | 0.009556% | 70% | 0.49435 | 0 | 6 | 0.49435 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 58.097 | 58.097 | 58.5521 | 61.7042 | 61.7046 | 0.3534 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2022-09-27 | 0.7773% | 0% | 0% | 5.108% | 0.009068% | 70% | 0.49459 | 0 | 6 | 0.49459 | 164.379 | 0 | 2022-09-27 | 58.097 | 58.5521 | 61.7042 | 2022-09-27 | 5.108% | 0.009068% | 70% | 0.49459 | 0 | 6 | 0.49459 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 58.915 | 58.915 | 59.377 | 62.5769 | 62.5774 | 0.36048 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2022-09-28 | 0.7781% | 0% | 0% | 5.114% | 0.008555% | 70% | 0.49481 | 0 | 6 | 0.49481 | 163.4227 | 0 | 2022-09-28 | 58.915 | 59.377 | 62.5769 | 2022-09-28 | 5.114% | 0.008555% | 70% | 0.49481 | 0 | 6 | 0.49481 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 81.907 | 81.907 | 82.55 | 87.0034 | 87.0054 | 0.50412 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2022-09-29 | 0.7789% | 0% | 0% | 5.119% | 0.008014% | 70% | 0.49503 | 0 | 6 | 0.49503 | 162.4661 | 0 | 2022-09-29 | 81.907 | 82.55 | 87.0034 | 2022-09-29 | 5.119% | 0.008014% | 70% | 0.49503 | 0 | 6 | 0.49503 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 114.771 | 114.771 | 115.6729 | 121.9196 | 121.9249 | 0.71059 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2022-09-30 | 0.7797% | 0% | 0% | 5.124% | 0.007447% | 70% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | 161.5101 | 0 | 2022-09-30 | 114.771 | 115.6729 | 121.9196 | 2022-09-30 | 5.124% | 0.007447% | 70% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 147.071 | 147.071 | 148.2279 | 156.2407 | 156.2501 | 0.916 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2022-10-01 | 0.7805% | 0% | 0% | 5.128% | 0.006853% | 70% | 0.49543 | 0 | 6 | 0.49543 | 160.5558 | 0 | 2022-10-01 | 147.071 | 148.2279 | 156.2407 | 2022-10-01 | 5.128% | 0.006853% | 70% | 0.49543 | 0 | 6 | 0.49543 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 154.695 | 154.695 | 155.9132 | 164.3496 | 164.3594 | 0.96922 | TRUE | 164.3594 | 2022 | 2022-10-02 | 0.7813% | 0% | 0% | 5.133% | 0.006231% | 70% | 0.49562 | 0 | 6 | 0.49562 | 159.6065 | 0 | 2022-10-02 | 154.695 | 155.9132 | 164.3496 | 2022-10-02 | 5.133% | 0.006231% | 70% | 0.49562 | 0 | 6 | 0.49562 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 137.115 | 137.115 | 138.1959 | 145.6808 | 145.6873 | 0.86418 | TRUE | 145.6873 | 2022 | 2022-10-03 | 0.7821% | 0% | 0% | 5.138% | 0.005605% | 70% | 0.4958 | 0 | 6 | 0.4958 | 158.6634 | 0 | 2022-10-03 | 137.115 | 138.1959 | 145.6808 | 2022-10-03 | 5.138% | 0.005605% | 70% | 0.4958 | 0 | 6 | 0.4958 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 158.926 | 158.926 | 160.1801 | 168.8637 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2022 | 2022-10-04 | 0.783% | 0% | 0% | 5.142% | 0.005014% | 70% | 0.49598 | 0 | 6 | 0.49598 | 157.724 | 0 | 2022-10-04 | 158.926 | 160.1801 | 168.8637 | 2022-10-04 | 5.142% | 0.005014% | 70% | 0.49598 | 0 | 6 | 0.49598 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 162.93 | 162.93 | 164.2171 | 173.1276 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2022 | 2022-10-05 | 0.7838% | 0% | 0% | 5.147% | 0.004459% | 70% | 0.49615 | 0 | 6 | 0.49615 | 156.7862 | 0 | 2022-10-05 | 162.93 | 164.2171 | 173.1276 | 2022-10-05 | 5.147% | 0.004459% | 70% | 0.49615 | 0 | 6 | 0.49615 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 51.339 | 51.339 | 51.745 | 54.5552 | 54.5552 | 0.32941 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2022-10-06 | 0.7846% | 0% | 0% | 5.151% | 0.003941% | 70% | 0.49631 | 0 | 6 | 0.49631 | 155.8478 | 0 | 2022-10-06 | 51.339 | 51.745 | 54.5552 | 2022-10-06 | 5.151% | 0.003941% | 70% | 0.49631 | 0 | 6 | 0.49631 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 111.978 | 111.978 | 112.8644 | 118.9991 | 119.0016 | 0.72287 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2022-10-07 | 0.7854% | 0% | 0% | 5.155% | 0.003461% | 70% | 0.49647 | 0 | 6 | 0.49647 | 154.9064 | 0 | 2022-10-07 | 111.978 | 112.8644 | 118.9991 | 2022-10-07 | 5.155% | 0.003461% | 70% | 0.49647 | 0 | 6 | 0.49647 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 65.116 | 65.116 | 65.632 | 69.2024 | 69.2027 | 0.42293 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2022-10-08 | 0.7862% | 0% | 0% | 5.159% | 0.003019% | 70% | 0.49662 | 0 | 6 | 0.49662 | 153.96 | 0 | 2022-10-08 | 65.116 | 65.632 | 69.2024 | 2022-10-08 | 5.159% | 0.003019% | 70% | 0.49662 | 0 | 6 | 0.49662 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 149.691 | 149.691 | 150.8785 | 159.0928 | 159.0969 | 0.97833 | TRUE | 159.0969 | 2022 | 2022-10-09 | 0.787% | 0% | 0% | 5.163% | 0.002626% | 70% | 0.49676 | 0 | 6 | 0.49676 | 153.0061 | 0 | 2022-10-09 | 149.691 | 150.8785 | 159.0928 | 2022-10-09 | 5.163% | 0.002626% | 70% | 0.49676 | 0 | 6 | 0.49676 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 119.514 | 119.514 | 120.4631 | 127.0267 | 127.0287 | 0.78605 | TRUE | 127.0287 | 2022 | 2022-10-10 | 0.7878% | 0% | 0% | 5.167% | 0.002265% | 70% | 0.4969 | 0 | 6 | 0.4969 | 152.0427 | 0 | 2022-10-10 | 119.514 | 120.4631 | 127.0267 | 2022-10-10 | 5.167% | 0.002265% | 70% | 0.4969 | 0 | 6 | 0.4969 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 92.14 | 92.14 | 92.8724 | 97.9366 | 97.9374 | 0.60992 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2022-10-11 | 0.7887% | 0% | 0% | 5.171% | 0.001937% | 70% | 0.49703 | 0 | 6 | 0.49703 | 151.0674 | 0 | 2022-10-11 | 92.14 | 92.8724 | 97.9366 | 2022-10-11 | 5.171% | 0.001937% | 70% | 0.49703 | 0 | 6 | 0.49703 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 98.079 | 98.079 | 98.8595 | 104.254 | 104.2549 | 0.65351 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2022-10-12 | 0.7895% | 0% | 0% | 5.174% | 0.00164% | 70% | 0.49716 | 0 | 6 | 0.49716 | 150.0781 | 0 | 2022-10-12 | 98.079 | 98.8595 | 104.254 | 2022-10-12 | 5.174% | 0.00164% | 70% | 0.49716 | 0 | 6 | 0.49716 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 83.579 | 83.579 | 84.2448 | 88.8451 | 88.8456 | 0.56065 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2022-10-13 | 0.7903% | 0% | 0% | 5.178% | 0.001376% | 70% | 0.49728 | 0 | 6 | 0.49728 | 149.0726 | 0 | 2022-10-13 | 83.579 | 84.2448 | 88.8451 | 2022-10-13 | 5.178% | 0.001376% | 70% | 0.49728 | 0 | 6 | 0.49728 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 72.621 | 72.621 | 73.2001 | 77.2001 | 77.2003 | 0.49052 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2022-10-14 | 0.7911% | 0% | 0% | 5.181% | 0.001146% | 70% | 0.49739 | 0 | 6 | 0.49739 | 148.0485 | 0 | 2022-10-14 | 72.621 | 73.2001 | 77.2001 | 2022-10-14 | 5.181% | 0.001146% | 70% | 0.49739 | 0 | 6 | 0.49739 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 146.946 | 146.946 | 148.119 | 156.2182 | 156.2197 | 0.99961 | TRUE | 156.2197 | 2022 | 2022-10-15 | 0.7919% | 0% | 0% | 5.185% | 0.0009496% | 70% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | 147.0036 | 0 | 2022-10-15 | 146.946 | 148.119 | 156.2182 | 2022-10-15 | 5.185% | 0.0009496% | 70% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 131.245 | 131.245 | 132.2937 | 139.5323 | 139.5333 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2022-10-16 | 0.7927% | 0% | 0% | 5.188% | 0.0007874% | 70% | 0.49762 | 0 | 6 | 0.49762 | 145.9363 | 0 | 2022-10-16 | 131.245 | 132.2937 | 139.5323 | 2022-10-16 | 5.188% | 0.0007874% | 70% | 0.49762 | 0 | 6 | 0.49762 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 81.754 | 81.754 | 82.4079 | 86.9198 | 86.92 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2022-10-17 | 0.7935% | 0% | 0% | 5.191% | 0.0006634% | 70% | 0.49772 | 0 | 6 | 0.49772 | 144.8479 | 0 | 2022-10-17 | 81.754 | 82.4079 | 86.9198 | 2022-10-17 | 5.191% | 0.0006634% | 70% | 0.49772 | 0 | 6 | 0.49772 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 135.664 | 135.664 | 136.7503 | 144.2419 | 144.2426 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2022-10-18 | 0.7944% | 0% | 0% | 5.194% | 0.0005528% | 70% | 0.49782 | 0 | 6 | 0.49782 | 143.7407 | 0 | 2022-10-18 | 135.664 | 136.7503 | 144.2419 | 2022-10-18 | 5.194% | 0.0005528% | 70% | 0.49782 | 0 | 6 | 0.49782 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 56.55 | 56.55 | 57.0033 | 60.1279 | 60.1279 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2022-10-19 | 0.7952% | 0% | 0% | 5.197% | 0.0004558% | 70% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | 142.617 | 0 | 2022-10-19 | 56.55 | 57.0033 | 60.1279 | 2022-10-19 | 5.197% | 0.0004558% | 70% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 34.162 | 34.162 | 34.4361 | 36.3248 | 36.3248 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2022-10-20 | 0.796% | 0% | 0% | 5.199% | 0.0003726% | 70% | 0.49801 | 0 | 6 | 0.49801 | 141.4793 | 0 | 2022-10-20 | 34.162 | 34.4361 | 36.3248 | 2022-10-20 | 5.199% | 0.0003726% | 70% | 0.49801 | 0 | 6 | 0.49801 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 60.337 | 60.337 | 60.8216 | 64.1592 | 64.1593 | 0.42996 | TRUE | 64.1593 | 2022 | 2022-10-21 | 0.7968% | 0% | 0% | 5.202% | 0.0003034% | 70% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | 140.3297 | 0 | 2022-10-21 | 60.337 | 60.8216 | 64.1592 | 2022-10-21 | 5.202% | 0.0003034% | 70% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 130.421 | 130.421 | 131.4696 | 138.6878 | 138.6881 | 0.93713 | TRUE | 138.6881 | 2022 | 2022-10-22 | 0.7976% | 0% | 0% | 5.205% | 0.0002484% | 70% | 0.49818 | 0 | 6 | 0.49818 | 139.1707 | 0 | 2022-10-22 | 130.421 | 131.4696 | 138.6878 | 2022-10-22 | 5.205% | 0.0002484% | 70% | 0.49818 | 0 | 6 | 0.49818 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 79.461 | 79.461 | 80.1006 | 84.5006 | 84.5006 | 0.57578 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2022-10-23 | 0.7984% | 0% | 0% | 5.207% | 0.0002099% | 70% | 0.49826 | 0 | 6 | 0.49826 | 138.0045 | 0 | 2022-10-23 | 79.461 | 80.1006 | 84.5006 | 2022-10-23 | 5.207% | 0.0002099% | 70% | 0.49826 | 0 | 6 | 0.49826 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 101.883 | 101.883 | 102.7039 | 108.3483 | 108.3484 | 0.74458 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2022-10-24 | 0.7993% | 0% | 0% | 5.209% | 0.0001762% | 70% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | 136.8335 | 0 | 2022-10-24 | 101.883 | 102.7039 | 108.3483 | 2022-10-24 | 5.209% | 0.0001762% | 70% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 86.593 | 86.593 | 87.2914 | 92.091 | 92.0911 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2022-10-25 | 0.8001% | 0% | 0% | 5.212% | 0.0001475% | 70% | 0.49841 | 0 | 6 | 0.49841 | 135.6601 | 0 | 2022-10-25 | 86.593 | 87.2914 | 92.091 | 2022-10-25 | 5.212% | 0.0001475% | 70% | 0.49841 | 0 | 6 | 0.49841 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 57.05 | 57.05 | 57.5106 | 60.6742 | 60.6742 | 0.42421 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2022-10-26 | 0.8009% | 0% | 0% | 5.214% | 0.0001239% | 70% | 0.49848 | 0 | 6 | 0.49848 | 134.4864 | 0 | 2022-10-26 | 57.05 | 57.5106 | 60.6742 | 2022-10-26 | 5.214% | 0.0001239% | 70% | 0.49848 | 0 | 6 | 0.49848 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 51.149 | 51.149 | 51.5624 | 54.4 | 54.4 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2022-10-27 | 0.8017% | 0% | 0% | 5.216% | 0.0001054% | 70% | 0.49855 | 0 | 6 | 0.49855 | 133.315 | 0 | 2022-10-27 | 51.149 | 51.5624 | 54.4 | 2022-10-27 | 5.216% | 0.0001054% | 70% | 0.49855 | 0 | 6 | 0.49855 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 66.926 | 66.926 | 67.4674 | 71.1819 | 71.182 | 0.50645 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2022-10-28 | 0.8025% | 0% | 0% | 5.218% | 9.224e-05% | 70% | 0.49862 | 0 | 6 | 0.49862 | 132.148 | 0 | 2022-10-28 | 66.926 | 67.4674 | 71.1819 | 2022-10-28 | 5.218% | 9.224e-05% | 70% | 0.49862 | 0 | 6 | 0.49862 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 105.418 | 105.418 | 106.2717 | 112.125 | 112.1251 | 0.80479 | TRUE | 112.1251 | 2022 | 2022-10-29 | 0.8033% | 0% | 0% | 5.22% | 8.438e-05% | 70% | 0.49868 | 0 | 6 | 0.49868 | 130.9878 | 0 | 2022-10-29 | 105.418 | 106.2717 | 112.125 | 2022-10-29 | 5.22% | 8.438e-05% | 70% | 0.49868 | 0 | 6 | 0.49868 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 89 | 89 | 89.7215 | 94.6652 | 94.6653 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2022-10-30 | 0.8041% | 0% | 0% | 5.222% | 8.198e-05% | 70% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | 129.8246 | 0 | 2022-10-30 | 89 | 89.7215 | 94.6652 | 2022-10-30 | 5.222% | 8.198e-05% | 70% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 84.94 | 84.94 | 85.6293 | 90.3494 | 90.3494 | 0.66025 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2022-10-31 | 0.805% | 0% | 0% | 5.224% | 9.125e-05% | 70% | 0.4988 | 0 | 6 | 0.4988 | 128.6488 | 0 | 2022-10-31 | 84.94 | 85.6293 | 90.3494 | 2022-10-31 | 5.224% | 9.125e-05% | 70% | 0.4988 | 0 | 6 | 0.4988 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 83.852 | 83.852 | 84.5331 | 89.1946 | 89.1946 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2022-11-01 | 0.8058% | 0% | 0% | 5.226% | 0.0001088% | 70% | 0.49886 | 0 | 6 | 0.49886 | 127.4634 | 0 | 2022-11-01 | 83.852 | 84.5331 | 89.1946 | 2022-11-01 | 5.226% | 0.0001088% | 70% | 0.49886 | 0 | 6 | 0.49886 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 109.866 | 109.866 | 110.7594 | 116.8693 | 116.8694 | 0.87008 | TRUE | 116.8694 | 2022 | 2022-11-02 | 0.8066% | 0% | 0% | 5.228% | 0.0001348% | 70% | 0.49891 | 0 | 6 | 0.49891 | 126.2713 | 0 | 2022-11-02 | 109.866 | 110.7594 | 116.8693 | 2022-11-02 | 5.228% | 0.0001348% | 70% | 0.49891 | 0 | 6 | 0.49891 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 39.131 | 39.131 | 39.4495 | 41.6265 | 41.6265 | 0.31286 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2022-11-03 | 0.8074% | 0% | 0% | 5.23% | 0.0001693% | 70% | 0.49896 | 0 | 6 | 0.49896 | 125.0755 | 0 | 2022-11-03 | 39.131 | 39.4495 | 41.6265 | 2022-11-03 | 5.23% | 0.0001693% | 70% | 0.49896 | 0 | 6 | 0.49896 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 46.294 | 46.294 | 46.6712 | 49.2476 | 49.2477 | 0.3737 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2022-11-04 | 0.8082% | 0% | 0% | 5.232% | 0.0002127% | 70% | 0.49901 | 0 | 6 | 0.49901 | 123.8788 | 0 | 2022-11-04 | 46.294 | 46.6712 | 49.2476 | 2022-11-04 | 5.232% | 0.0002127% | 70% | 0.49901 | 0 | 6 | 0.49901 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 116.174 | 116.174 | 117.1215 | 123.5894 | 123.5897 | 0.94693 | TRUE | 123.5897 | 2022 | 2022-11-05 | 0.809% | 0% | 0% | 5.233% | 0.000265% | 70% | 0.49906 | 0 | 6 | 0.49906 | 122.6843 | 0 | 2022-11-05 | 116.174 | 117.1215 | 123.5894 | 2022-11-05 | 5.233% | 0.000265% | 70% | 0.49906 | 0 | 6 | 0.49906 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 119.285 | 119.285 | 120.2589 | 126.9024 | 126.9028 | 0.98181 | TRUE | 126.9028 | 2022 | 2022-11-06 | 0.8098% | 0% | 0% | 5.235% | 0.0003294% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 121.4948 | 0 | 2022-11-06 | 119.285 | 120.2589 | 126.9024 | 2022-11-06 | 5.235% | 0.0003294% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 116.006 | 116.006 | 116.9541 | 123.4172 | 123.4177 | 0.9642 | TRUE | 123.4177 | 2022 | 2022-11-07 | 0.8107% | 0% | 0% | 5.237% | 0.0004042% | 70% | 0.49915 | 0 | 6 | 0.49915 | 120.3132 | 0 | 2022-11-07 | 116.006 | 116.9541 | 123.4172 | 2022-11-07 | 5.237% | 0.0004042% | 70% | 0.49915 | 0 | 6 | 0.49915 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 76.44 | 76.44 | 77.0654 | 81.3256 | 81.3258 | 0.64158 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2022-11-08 | 0.8115% | 0% | 0% | 5.239% | 0.0004896% | 70% | 0.49919 | 0 | 6 | 0.49919 | 119.1426 | 0 | 2022-11-08 | 76.44 | 77.0654 | 81.3256 | 2022-11-08 | 5.239% | 0.0004896% | 70% | 0.49919 | 0 | 6 | 0.49919 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 41.843 | 41.843 | 42.1857 | 44.5186 | 44.5186 | 0.35464 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2022-11-09 | 0.8123% | 0% | 0% | 5.24% | 0.0005857% | 70% | 0.49923 | 0 | 6 | 0.49923 | 117.9858 | 0 | 2022-11-09 | 41.843 | 42.1857 | 44.5186 | 2022-11-09 | 5.24% | 0.0005857% | 70% | 0.49923 | 0 | 6 | 0.49923 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 89.129 | 89.129 | 89.8597 | 94.8307 | 94.8311 | 0.76279 | TRUE | 94.8311 | 2022 | 2022-11-10 | 0.8131% | 0% | 0% | 5.242% | 0.0006927% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 116.8458 | 0 | 2022-11-10 | 89.129 | 89.8597 | 94.8307 | 2022-11-10 | 5.242% | 0.0006927% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 110.135 | 110.135 | 111.0388 | 117.1835 | 117.1844 | 0.95169 | TRUE | 117.1844 | 2022 | 2022-11-11 | 0.8139% | 0% | 0% | 5.244% | 0.0008109% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 115.7255 | 0 | 2022-11-11 | 110.135 | 111.0388 | 117.1835 | 2022-11-11 | 5.244% | 0.0008109% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 108.867 | 108.867 | 109.7613 | 115.8375 | 115.8385 | 0.94974 | TRUE | 115.8385 | 2022 | 2022-11-12 | 0.8147% | 0% | 0% | 5.245% | 0.0009404% | 70% | 0.49935 | 0 | 6 | 0.49935 | 114.6277 | 0 | 2022-11-12 | 108.867 | 109.7613 | 115.8375 | 2022-11-12 | 5.245% | 0.0009404% | 70% | 0.49935 | 0 | 6 | 0.49935 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 105.852 | 105.852 | 106.7224 | 112.6325 | 112.6336 | 0.93227 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2022-11-13 | 0.8155% | 0% | 0% | 5.247% | 0.001081% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 113.5416 | 0 | 2022-11-13 | 105.852 | 106.7224 | 112.6325 | 2022-11-13 | 5.247% | 0.001081% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 39.744 | 39.744 | 40.0711 | 42.291 | 42.291 | 0.35341 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2022-11-14 | 0.8164% | 0% | 0% | 5.249% | 0.001229% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 112.4562 | 0 | 2022-11-14 | 39.744 | 40.0711 | 42.291 | 2022-11-14 | 5.249% | 0.001229% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 49.222 | 49.222 | 49.6275 | 52.3778 | 52.378 | 0.44195 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2022-11-15 | 0.8172% | 0% | 0% | 5.251% | 0.001377% | 70% | 0.49945 | 0 | 6 | 0.49945 | 111.3746 | 0 | 2022-11-15 | 49.222 | 49.6275 | 52.3778 | 2022-11-15 | 5.251% | 0.001377% | 70% | 0.49945 | 0 | 6 | 0.49945 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 107.118 | 107.118 | 108.0014 | 113.989 | 113.9906 | 0.97115 | TRUE | 113.9906 | 2022 | 2022-11-16 | 0.818% | 0% | 0% | 5.253% | 0.001524% | 70% | 0.49948 | 0 | 6 | 0.49948 | 110.2997 | 0 | 2022-11-16 | 107.118 | 108.0014 | 113.989 | 2022-11-16 | 5.253% | 0.001524% | 70% | 0.49948 | 0 | 6 | 0.49948 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 61.315 | 61.315 | 61.8212 | 65.2498 | 65.2502 | 0.56131 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2022-11-17 | 0.8188% | 0% | 0% | 5.255% | 0.001671% | 70% | 0.49951 | 0 | 6 | 0.49951 | 109.2346 | 0 | 2022-11-17 | 61.315 | 61.8212 | 65.2498 | 2022-11-17 | 5.255% | 0.001671% | 70% | 0.49951 | 0 | 6 | 0.49951 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 47.91 | 47.91 | 48.3059 | 50.986 | 50.9862 | 0.44286 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2022-11-18 | 0.8196% | 0% | 0% | 5.257% | 0.001818% | 70% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | 108.1824 | 0 | 2022-11-18 | 47.91 | 48.3059 | 50.986 | 2022-11-18 | 5.257% | 0.001818% | 70% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 25.602 | 25.602 | 25.8138 | 27.2466 | 27.2466 | 0.23894 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2022-11-19 | 0.8204% | 0% | 0% | 5.259% | 0.001964% | 70% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | 107.1461 | 0 | 2022-11-19 | 25.602 | 25.8138 | 27.2466 | 2022-11-19 | 5.259% | 0.001964% | 70% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 69.274 | 69.274 | 69.8476 | 73.726 | 73.7268 | 0.65273 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2022-11-20 | 0.8212% | 0% | 0% | 5.261% | 0.002109% | 70% | 0.49959 | 0 | 6 | 0.49959 | 106.1287 | 0 | 2022-11-20 | 69.274 | 69.8476 | 73.726 | 2022-11-20 | 5.261% | 0.002109% | 70% | 0.49959 | 0 | 6 | 0.49959 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 13.085 | 13.085 | 13.1935 | 13.9264 | 13.9264 | 0.12446 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2022-11-21 | 0.8221% | 0% | 0% | 5.263% | 0.002248% | 70% | 0.49961 | 0 | 6 | 0.49961 | 105.1332 | 0 | 2022-11-21 | 13.085 | 13.1935 | 13.9264 | 2022-11-21 | 5.263% | 0.002248% | 70% | 0.49961 | 0 | 6 | 0.49961 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 33.958 | 33.958 | 34.2398 | 36.1426 | 36.1426 | 0.326 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2022-11-22 | 0.8229% | 0% | 0% | 5.265% | 0.002382% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 104.1627 | 0 | 2022-11-22 | 33.958 | 34.2398 | 36.1426 | 2022-11-22 | 5.265% | 0.002382% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 54.451 | 54.451 | 54.9032 | 57.9558 | 57.9563 | 0.52751 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2022-11-23 | 0.8237% | 0% | 0% | 5.267% | 0.00251% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 103.2202 | 0 | 2022-11-23 | 54.451 | 54.9032 | 57.9558 | 2022-11-23 | 5.267% | 0.00251% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 53.308 | 53.308 | 53.7512 | 56.741 | 56.7415 | 0.52104 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2022-11-24 | 0.8245% | 0% | 0% | 5.269% | 0.002632% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 102.3088 | 0 | 2022-11-24 | 53.308 | 53.7512 | 56.741 | 2022-11-24 | 5.269% | 0.002632% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 16.596 | 16.596 | 16.7341 | 17.6654 | 17.6654 | 0.16361 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2022-11-25 | 0.8253% | 0% | 0% | 5.272% | 0.002748% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 101.4315 | 0 | 2022-11-25 | 16.596 | 16.7341 | 17.6654 | 2022-11-25 | 5.272% | 0.002748% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 48.811 | 48.811 | 49.2176 | 51.9579 | 51.9583 | 0.48523 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2022-11-26 | 0.8261% | 0% | 0% | 5.274% | 0.002857% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 100.5914 | 0 | 2022-11-26 | 48.811 | 49.2176 | 51.9579 | 2022-11-26 | 5.274% | 0.002857% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 56.346 | 56.346 | 56.8158 | 59.9807 | 59.9814 | 0.56469 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2022-11-27 | 0.827% | 0% | 0% | 5.276% | 0.00296% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 99.7803 | 0 | 2022-11-27 | 56.346 | 56.8158 | 59.9807 | 2022-11-27 | 5.276% | 0.00296% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 34.475 | 34.475 | 34.7628 | 36.7001 | 36.7002 | 0.34826 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2022-11-28 | 0.8278% | 0% | 0% | 5.279% | 0.003055% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 98.9892 | 0 | 2022-11-28 | 34.475 | 34.7628 | 36.7001 | 2022-11-28 | 5.279% | 0.003055% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 53.272 | 53.272 | 53.7171 | 56.7124 | 56.713 | 0.54236 | TRUE | 56.713 | 2022 | 2022-11-29 | 0.8286% | 0% | 0% | 5.282% | 0.003149% | 70% | 0.49978 | 0 | 6 | 0.49978 | 98.2198 | 0 | 2022-11-29 | 53.272 | 53.7171 | 56.7124 | 2022-11-29 | 5.282% | 0.003149% | 70% | 0.49978 | 0 | 6 | 0.49978 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 17.492 | 17.492 | 17.6383 | 18.6223 | 18.6223 | 0.17945 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2022-11-30 | 0.8294% | 0% | 0% | 5.284% | 0.003242% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 97.4736 | 0 | 2022-11-30 | 17.492 | 17.6383 | 18.6223 | 2022-11-30 | 5.284% | 0.003242% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 14.415 | 14.415 | 14.5357 | 15.3471 | 15.3471 | 0.14898 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2022-12-01 | 0.8302% | 0% | 0% | 5.287% | 0.003334% | 70% | 0.49981 | 0 | 6 | 0.49981 | 96.7524 | 0 | 2022-12-01 | 14.415 | 14.5357 | 15.3471 | 2022-12-01 | 5.287% | 0.003334% | 70% | 0.49981 | 0 | 6 | 0.49981 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 22.403 | 22.403 | 22.5907 | 23.8525 | 23.8525 | 0.23322 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2022-12-02 | 0.831% | 0% | 0% | 5.29% | 0.003424% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 96.0577 | 0 | 2022-12-02 | 22.403 | 22.5907 | 23.8525 | 2022-12-02 | 5.29% | 0.003424% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 36.135 | 36.135 | 36.4381 | 38.4744 | 38.4745 | 0.3788 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2022-12-03 | 0.8318% | 0% | 0% | 5.293% | 0.003512% | 70% | 0.49984 | 0 | 6 | 0.49984 | 95.3911 | 0 | 2022-12-03 | 36.135 | 36.4381 | 38.4744 | 2022-12-03 | 5.293% | 0.003512% | 70% | 0.49984 | 0 | 6 | 0.49984 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 70.769 | 70.769 | 71.3632 | 75.3535 | 75.3553 | 0.74686 | TRUE | 75.3553 | 2022 | 2022-12-04 | 0.8327% | 0% | 0% | 5.295% | 0.003595% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 94.7543 | 0 | 2022-12-04 | 70.769 | 71.3632 | 75.3535 | 2022-12-04 | 5.295% | 0.003595% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 98.355 | 98.355 | 99.1816 | 104.7308 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2022 | 2022-12-05 | 0.8335% | 0% | 0% | 5.298% | 0.003672% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 94.1488 | 0 | 2022-12-05 | 98.355 | 99.1816 | 104.7308 | 2022-12-05 | 5.298% | 0.003672% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 47.096 | 47.096 | 47.4922 | 50.151 | 50.1515 | 0.50328 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2022-12-06 | 0.8343% | 0% | 0% | 5.301% | 0.003744% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 93.5764 | 0 | 2022-12-06 | 47.096 | 47.4922 | 50.151 | 2022-12-06 | 5.301% | 0.003744% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 76.389 | 76.389 | 77.0323 | 81.3474 | 81.3497 | 0.82104 | TRUE | 81.3497 | 2022 | 2022-12-07 | 0.8351% | 0% | 0% | 5.305% | 0.003811% | 70% | 0.4999 | 0 | 6 | 0.4999 | 93.0385 | 0 | 2022-12-07 | 76.389 | 77.0323 | 81.3474 | 2022-12-07 | 5.305% | 0.003811% | 70% | 0.4999 | 0 | 6 | 0.4999 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 13.444 | 13.444 | 13.5573 | 14.3172 | 14.3172 | 0.14528 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2022-12-08 | 0.8359% | 0% | 0% | 5.308% | 0.003872% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 92.5369 | 0 | 2022-12-08 | 13.444 | 13.5573 | 14.3172 | 2022-12-08 | 5.308% | 0.003872% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 25.309 | 25.309 | 25.5226 | 26.9541 | 26.9541 | 0.27487 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2022-12-09 | 0.8367% | 0% | 0% | 5.311% | 0.003928% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 92.0731 | 0 | 2022-12-09 | 25.309 | 25.5226 | 26.9541 | 2022-12-09 | 5.311% | 0.003928% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 60.982 | 60.982 | 61.4971 | 64.9486 | 64.9499 | 0.66537 | TRUE | 64.9499 | 2022 | 2022-12-10 | 0.8375% | 0% | 0% | 5.314% | 0.003977% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 91.6488 | 0 | 2022-12-10 | 60.982 | 61.4971 | 64.9486 | 2022-12-10 | 5.314% | 0.003977% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 63.743 | 63.743 | 64.2819 | 67.8921 | 67.8936 | 0.69847 | TRUE | 67.8936 | 2022 | 2022-12-11 | 0.8384% | 0% | 0% | 5.318% | 0.004021% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 91.259 | 0 | 2022-12-11 | 63.743 | 64.2819 | 67.8921 | 2022-12-11 | 5.318% | 0.004021% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 22.25 | 22.25 | 22.4383 | 23.6993 | 23.6993 | 0.24477 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2022-12-12 | 0.8392% | 0% | 0% | 5.321% | 0.004059% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 90.8984 | 0 | 2022-12-12 | 22.25 | 22.4383 | 23.6993 | 2022-12-12 | 5.321% | 0.004059% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 20.718 | 20.718 | 20.8935 | 22.0685 | 22.0685 | 0.22875 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2022-12-13 | 0.84% | 0% | 0% | 5.324% | 0.004092% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 90.5681 | 0 | 2022-12-13 | 20.718 | 20.8935 | 22.0685 | 2022-12-13 | 5.324% | 0.004092% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 67.956 | 67.956 | 68.5322 | 72.3889 | 72.3908 | 0.7528 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2022-12-14 | 0.8408% | 0% | 0% | 5.328% | 0.004119% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 90.2693 | 0 | 2022-12-14 | 67.956 | 68.5322 | 72.3889 | 2022-12-14 | 5.328% | 0.004119% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 28.104 | 28.104 | 28.3425 | 29.9386 | 29.9386 | 0.31224 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2022-12-15 | 0.8416% | 0% | 0% | 5.331% | 0.004141% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 90.0033 | 0 | 2022-12-15 | 28.104 | 28.3425 | 29.9386 | 2022-12-15 | 5.331% | 0.004141% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 18.323 | 18.323 | 18.4787 | 19.52 | 19.52 | 0.2041 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2022-12-16 | 0.8424% | 0% | 0% | 5.335% | 0.004157% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 89.7712 | 0 | 2022-12-16 | 18.323 | 18.4787 | 19.52 | 2022-12-16 | 5.335% | 0.004157% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 12.102 | 12.102 | 12.2049 | 12.8932 | 12.8932 | 0.1351 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2022-12-17 | 0.8432% | 0% | 0% | 5.338% | 0.004167% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 89.5743 | 0 | 2022-12-17 | 12.102 | 12.2049 | 12.8932 | 2022-12-17 | 5.338% | 0.004167% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 76.9 | 76.9 | 77.5546 | 81.9312 | 81.9339 | 0.86004 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2022-12-18 | 0.8441% | 0% | 0% | 5.342% | 0.004171% | 70% | 0.50001 | 0 | 6 | 0.50001 | 89.4136 | 0 | 2022-12-18 | 76.9 | 77.5546 | 81.9312 | 2022-12-18 | 5.342% | 0.004171% | 70% | 0.50001 | 0 | 6 | 0.50001 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 69.204 | 69.204 | 69.7937 | 73.7351 | 73.7372 | 0.77503 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2022-12-19 | 0.8449% | 0% | 0% | 5.345% | 0.004174% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | 89.2903 | 0 | 2022-12-19 | 69.204 | 69.7937 | 73.7351 | 2022-12-19 | 5.345% | 0.004174% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 15.727 | 15.727 | 15.8611 | 16.7575 | 16.7575 | 0.17629 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2022-12-20 | 0.8457% | 0% | 0% | 5.349% | 0.004176% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | 89.2057 | 0 | 2022-12-20 | 15.727 | 15.8611 | 16.7575 | 2022-12-20 | 5.349% | 0.004176% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 81.669 | 81.669 | 82.3662 | 87.0243 | 87.0275 | 0.91597 | TRUE | 87.0275 | 2022 | 2022-12-21 | 0.8465% | 0% | 0% | 5.353% | 0.004177% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 89.161 | 0 | 2022-12-21 | 81.669 | 82.3662 | 87.0243 | 2022-12-21 | 5.353% | 0.004177% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 71.018 | 71.018 | 71.6249 | 75.6784 | 75.6807 | 0.79654 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2022-12-22 | 0.8473% | 0% | 0% | 5.356% | 0.004176% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.1572 | 0 | 2022-12-22 | 71.018 | 71.6249 | 75.6784 | 2022-12-22 | 5.356% | 0.004176% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 71.468 | 71.468 | 72.0793 | 76.1615 | 76.1638 | 0.80124 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2022-12-23 | 0.8481% | 0% | 0% | 5.36% | 0.004173% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.1956 | 0 | 2022-12-23 | 71.468 | 72.0793 | 76.1615 | 2022-12-23 | 5.36% | 0.004173% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 84.612 | 84.612 | 85.3365 | 90.173 | 90.1764 | 0.94774 | TRUE | 90.1764 | 2022 | 2022-12-24 | 0.8489% | 0% | 0% | 5.364% | 0.004169% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.2774 | 0 | 2022-12-24 | 84.612 | 85.3365 | 90.173 | 2022-12-24 | 5.364% | 0.004169% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 47.149 | 47.149 | 47.5531 | 50.2501 | 50.2508 | 0.52736 | TRUE | 50.2508 | 2022 | 2022-12-25 | 0.8498% | 0% | 0% | 5.367% | 0.004164% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.4032 | 0 | 2022-12-25 | 47.149 | 47.5531 | 50.2501 | 2022-12-25 | 5.367% | 0.004164% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 78.016 | 78.016 | 78.6853 | 83.1513 | 83.1541 | 0.87098 | TRUE | 83.1541 | 2022 | 2022-12-26 | 0.8506% | 0% | 0% | 5.371% | 0.004157% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.5722 | 0 | 2022-12-26 | 78.016 | 78.6853 | 83.1513 | 2022-12-26 | 5.371% | 0.004157% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 23.336 | 23.336 | 23.5364 | 24.8732 | 24.8732 | 0.2599 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2022-12-27 | 0.8514% | 0% | 0% | 5.375% | 0.004143% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 89.7833 | 0 | 2022-12-27 | 23.336 | 23.5364 | 24.8732 | 2022-12-27 | 5.375% | 0.004143% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 85.56 | 85.56 | 86.2954 | 91.2005 | 91.204 | 0.95029 | TRUE | 91.204 | 2022 | 2022-12-28 | 0.8522% | 0% | 0% | 5.378% | 0.004124% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 90.0355 | 0 | 2022-12-28 | 85.56 | 86.2954 | 91.2005 | 2022-12-28 | 5.378% | 0.004124% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 38.983 | 38.983 | 39.3184 | 41.5549 | 41.5552 | 0.43156 | TRUE | 41.5552 | 2022 | 2022-12-29 | 0.853% | 0% | 0% | 5.382% | 0.004098% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 90.3277 | 0 | 2022-12-29 | 38.983 | 39.3184 | 41.5549 | 2022-12-29 | 5.382% | 0.004098% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 56.4 | 56.4 | 56.8857 | 60.1238 | 60.1249 | 0.6221 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2022-12-30 | 0.8538% | 0% | 0% | 5.386% | 0.004067% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 90.6589 | 0 | 2022-12-30 | 56.4 | 56.8857 | 60.1238 | 2022-12-30 | 5.386% | 0.004067% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 49.374 | 49.374 | 49.7996 | 52.6364 | 52.6371 | 0.54239 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2022-12-31 | 0.8546% | 0% | 0% | 5.389% | 0.00403% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 91.0281 | 0 | 2022-12-31 | 49.374 | 49.7996 | 52.6364 | 2022-12-31 | 5.389% | 0.00403% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
| 8.504 | [5 empty] | FALSE | 58.4535 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.551 | 6.551 | 6.5882 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 0.5578% | 0% | 0% | 1.622% | -1.331e-22% | 70% | 3.8896e-05 | 0 | 6 | 3.8896e-05 | 89.1572 |  | min.: | 6.551 | 6.5882 | 6.6979 | min.: | 1.622% | -1.331e-22% | 70% | 3.8896e-05 | 0 | 6 | 3.8896e-05
moy.: | 116.6775 | 116.9739 | 117.8014 | 122.7484 | 122.7497 | 0.68109 |  | 152.8825 | 2021.2131 | moy.: | 0.7063% | 0% | 0% | 3.956% | 0.001614% | 70% | 0.27992 | 0 | 6 | 0.27992 | 166.9339 |  | moy.: | 116.9739 | 117.8014 | 122.7484 | moy.: | 3.956% | 0.001614% | 70% | 0.27992 | 0 | 6 | 0.27992
max.: | 218.578 | 218.578 | 220.0714 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2022 | max.: | 0.8546% | 0% | 0% | 5.389% | 0.01121% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 219.4116 |  | max.: | 218.578 | 220.0714 | 228.9587 | max.: | 5.389% | 0.01121% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Févr
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | -1.819e-12 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1507.4938 | -0.027721 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1507.9977 | -0.027721 | kWh | [7 empty] | 11044.7301 | 0 | 11044.7301 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 32273.5236 | 43318.2537 | 30765.9672 | 41810.6973 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11146.1876 | 0 | 11146.1876 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 32610.2738 | 44802.6405 | 31087.0468 | 44802.6405 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43756.4614 | 44802.6405 | 44803.4644 |  | 43318.2537 |  |  | MWh |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 41810.6973 |  | 42233.2344 | 44802.6405 | 44803.4644 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11808.9522 | 0 | 11808.9522 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.73% | [6 empty] | 32993.6883 | 44803.4644 | 32993.6883 | 44803.4644 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 438.2077 | 1035.7019 | 0.79655 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 422.537 | 2543.6997 | 0.76882 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 656.7319 | 0 | 656.7319 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.50004 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.50004 | 379.4551 | 0.79655 | 1886.949 | 0.76882 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1036.187 | 0.79655 | 2543.6808 | 0.76882 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 92.5166 | 92.5166 | 93.3149 | 98.6343 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2023 | 2023-01-01 | 0.8555% | 0% | 0% | 5.393% | 0.003987% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 91.4343 | 92.5166 | 2023-01-01 | 92.5166 | 93.3149 | 98.6343 | 2023-01-01 | 5.393% | 0.003987% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 63.1813 | 63.1813 | 63.727 | 67.3623 | 67.3638 | 0.68767 | FALSE | 67.3649 | 2022 | 2023-01-02 | 0.8563% | 0% | 0% | 5.397% | 0.003939% | 70% | 0.50007 | 0 | 6 | 0.50007 | 91.8763 | 63.1813 | 2023-01-02 | 63.1813 | 63.727 | 67.3623 | 2023-01-02 | 5.397% | 0.003939% | 70% | 0.50007 | 0 | 6 | 0.50007 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 69.6282 | 69.6282 | 70.2301 | 74.2394 | 74.2412 | 0.75392 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2023-01-03 | 0.8571% | 0% | 0% | 5.4% | 0.003884% | 70% | 0.5001 | 0 | 6 | 0.5001 | 92.3532 | 69.6282 | 2023-01-03 | 69.6282 | 70.2301 | 74.2394 | 2023-01-03 | 5.4% | 0.003884% | 70% | 0.5001 | 0 | 6 | 0.5001 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 74.4624 | 74.4624 | 75.1067 | 79.3974 | 79.3996 | 0.80183 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2023-01-04 | 0.8579% | 0% | 0% | 5.404% | 0.003824% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 92.864 | 74.4624 | 2023-01-04 | 74.4624 | 75.1067 | 79.3974 | 2023-01-04 | 5.404% | 0.003824% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 55.2702 | 55.2702 | 55.7489 | 58.9359 | 58.9369 | 0.5917 | FALSE | 58.9381 | 2022 | 2023-01-05 | 0.8587% | 0% | 0% | 5.408% | 0.003758% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 93.4075 | 55.2702 | 2023-01-05 | 55.2702 | 55.7489 | 58.9359 | 2023-01-05 | 5.408% | 0.003758% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 86.5871 | 86.5871 | 87.3378 | 92.3343 | 92.3373 | 0.9213 | FALSE | 92.3377 | 2022 | 2023-01-06 | 0.8595% | 0% | 0% | 5.411% | 0.003687% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 93.9828 | 86.5871 | 2023-01-06 | 86.5871 | 87.3378 | 92.3343 | 2023-01-06 | 5.411% | 0.003687% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 36.9072 | 36.9072 | 37.2275 | 39.3588 | 39.3589 | 0.39017 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2023-01-07 | 0.8603% | 0% | 0% | 5.415% | 0.003611% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 94.5888 | 36.9072 | 2023-01-07 | 36.9072 | 37.2275 | 39.3588 | 2023-01-07 | 5.415% | 0.003611% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 22.9089 | 22.9089 | 23.1079 | 24.4317 | 24.4317 | 0.24057 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2023-01-08 | 0.8612% | 0% | 0% | 5.419% | 0.00353% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 95.2245 | 22.9089 | 2023-01-08 | 22.9089 | 23.1079 | 24.4317 | 2023-01-08 | 5.419% | 0.00353% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 7.4645 | 7.4645 | 7.5294 | 7.9611 | 7.9611 | 0.077835 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2023-01-09 | 0.862% | 0% | 0% | 5.422% | 0.003444% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 95.8986 | 7.4645 | 2023-01-09 | 7.4645 | 7.5294 | 7.9611 | 2023-01-09 | 5.422% | 0.003444% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 6.2796 | 6.2796 | 6.3343 | 6.6976 | 6.6976 | 0.064992 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2023-01-10 | 0.8628% | 0% | 0% | 5.426% | 0.003351% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 96.6182 | 6.2796 | 2023-01-10 | 6.2796 | 6.3343 | 6.6976 | 2023-01-10 | 5.426% | 0.003351% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 96.1044 | 96.1044 | 96.9416 | 102.5069 | 102.5102 | 0.9869 | FALSE | 102.5103 | 2022 | 2023-01-11 | 0.8636% | 0% | 0% | 5.429% | 0.003256% | 70% | 0.50039 | 0 | 6 | 0.50039 | 97.3803 | 96.1044 | 2023-01-11 | 96.1044 | 96.9416 | 102.5069 | 2023-01-11 | 5.429% | 0.003256% | 70% | 0.50039 | 0 | 6 | 0.50039 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 78.153 | 78.153 | 78.8345 | 83.3634 | 83.3653 | 0.796 | FALSE | 83.366 | 2022 | 2023-01-12 | 0.8644% | 0% | 0% | 5.433% | 0.00316% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 98.1814 | 78.153 | 2023-01-12 | 78.153 | 78.8345 | 83.3634 | 2023-01-12 | 5.433% | 0.00316% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 25.4102 | 25.4102 | 25.632 | 27.1055 | 27.1055 | 0.25661 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2023-01-13 | 0.8652% | 0% | 0% | 5.436% | 0.003062% | 70% | 0.50048 | 0 | 6 | 0.50048 | 99.0185 | 25.4102 | 2023-01-13 | 25.4102 | 25.632 | 27.1055 | 2023-01-13 | 5.436% | 0.003062% | 70% | 0.50048 | 0 | 6 | 0.50048 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 101.5871 | 101.5871 | 102.4746 | 108.3697 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2023 | 2023-01-14 | 0.866% | 0% | 0% | 5.44% | 0.002963% | 70% | 0.50053 | 0 | 6 | 0.50053 | 99.8883 | 101.5871 | 2023-01-14 | 101.5871 | 102.4746 | 108.3697 | 2023-01-14 | 5.44% | 0.002963% | 70% | 0.50053 | 0 | 6 | 0.50053 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 103.8021 | 103.8021 | 104.7098 | 110.7376 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2023 | 2023-01-15 | 0.8669% | 0% | 0% | 5.443% | 0.002862% | 70% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | 100.7876 | 103.8021 | 2023-01-15 | 103.8021 | 104.7098 | 110.7376 | 2023-01-15 | 5.443% | 0.002862% | 70% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 101.6379 | 101.6379 | 102.5275 | 108.4336 | 108.4366 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2022 | 2023-01-16 | 0.8677% | 0% | 0% | 5.447% | 0.002756% | 70% | 0.50063 | 0 | 6 | 0.50063 | 101.7132 | 101.6379 | 2023-01-16 | 101.6379 | 102.5275 | 108.4336 | 2023-01-16 | 5.447% | 0.002756% | 70% | 0.50063 | 0 | 6 | 0.50063 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 76.4232 | 76.4232 | 77.0928 | 81.5367 | 81.5381 | 0.74441 | FALSE | 81.5388 | 2022 | 2023-01-17 | 0.8685% | 0% | 0% | 5.45% | 0.002643% | 70% | 0.50069 | 0 | 6 | 0.50069 | 102.6619 | 76.4232 | 2023-01-17 | 76.4232 | 77.0928 | 81.5367 | 2023-01-17 | 5.45% | 0.002643% | 70% | 0.50069 | 0 | 6 | 0.50069 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 21.047 | 21.047 | 21.2315 | 22.4562 | 22.4562 | 0.20309 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2023-01-18 | 0.8693% | 0% | 0% | 5.454% | 0.002525% | 70% | 0.50074 | 0 | 6 | 0.50074 | 103.6304 | 21.047 | 2023-01-18 | 21.047 | 21.2315 | 22.4562 | 2023-01-18 | 5.454% | 0.002525% | 70% | 0.50074 | 0 | 6 | 0.50074 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 44.1384 | 44.1384 | 44.5258 | 47.0959 | 47.0961 | 0.4219 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2023-01-19 | 0.8701% | 0% | 0% | 5.457% | 0.002402% | 70% | 0.5008 | 0 | 6 | 0.5008 | 104.6156 | 44.1384 | 2023-01-19 | 44.1384 | 44.5258 | 47.0959 | 2023-01-19 | 5.457% | 0.002402% | 70% | 0.5008 | 0 | 6 | 0.5008 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 20.6993 | 20.6993 | 20.8811 | 22.0872 | 22.0872 | 0.19598 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2023-01-20 | 0.8709% | 0% | 0% | 5.461% | 0.002274% | 70% | 0.50086 | 0 | 6 | 0.50086 | 105.6142 | 20.6993 | 2023-01-20 | 20.6993 | 20.8811 | 22.0872 | 2023-01-20 | 5.461% | 0.002274% | 70% | 0.50086 | 0 | 6 | 0.50086 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 74.6772 | 74.6772 | 75.3339 | 79.6881 | 79.6891 | 0.70038 | FALSE | 79.6898 | 2022 | 2023-01-21 | 0.8717% | 0% | 0% | 5.464% | 0.002141% | 70% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | 106.6231 | 74.6772 | 2023-01-21 | 74.6772 | 75.3339 | 79.6881 | 2023-01-21 | 5.464% | 0.002141% | 70% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 107.6663 | 107.6663 | 108.614 | 114.8958 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2023 | 2023-01-22 | 0.8726% | 0% | 0% | 5.467% | 0.002004% | 70% | 0.50099 | 0 | 6 | 0.50099 | 107.639 | 107.6663 | 2023-01-22 | 107.6663 | 108.614 | 114.8958 | 2023-01-22 | 5.467% | 0.002004% | 70% | 0.50099 | 0 | 6 | 0.50099 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 108.2997 | 108.2997 | 109.2539 | 115.5769 | 115.5791 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2022 | 2023-01-23 | 0.8734% | 0% | 0% | 5.471% | 0.001862% | 70% | 0.50106 | 0 | 6 | 0.50106 | 108.6711 | 108.2997 | 2023-01-23 | 108.2997 | 109.2539 | 115.5769 | 2023-01-23 | 5.471% | 0.001862% | 70% | 0.50106 | 0 | 6 | 0.50106 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 110.0266 | 110.0266 | 110.997 | 117.425 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2023 | 2023-01-24 | 0.8742% | 0% | 0% | 5.474% | 0.001719% | 70% | 0.50113 | 0 | 6 | 0.50113 | 109.7294 | 110.0266 | 2023-01-24 | 110.0266 | 110.997 | 117.425 | 2023-01-24 | 5.474% | 0.001719% | 70% | 0.50113 | 0 | 6 | 0.50113 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 108.089 | 108.089 | 109.0431 | 115.3621 | 115.3639 | 0.97543 | FALSE | 115.3639 | 2022 | 2023-01-25 | 0.875% | 0% | 0% | 5.478% | 0.001576% | 70% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | 110.8118 | 108.089 | 2023-01-25 | 108.089 | 109.0431 | 115.3621 | 2023-01-25 | 5.478% | 0.001576% | 70% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 109.6108 | 109.6108 | 110.5792 | 116.9915 | 116.9931 | 0.9794 | FALSE | 116.9931 | 2022 | 2023-01-26 | 0.8758% | 0% | 0% | 5.481% | 0.001434% | 70% | 0.50128 | 0 | 6 | 0.50128 | 111.9164 | 109.6108 | 2023-01-26 | 109.6108 | 110.5792 | 116.9915 | 2023-01-26 | 5.481% | 0.001434% | 70% | 0.50128 | 0 | 6 | 0.50128 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 111.7094 | 111.7094 | 112.6974 | 119.2366 | 119.2382 | 0.98822 | FALSE | 119.2382 | 2022 | 2023-01-27 | 0.8766% | 0% | 0% | 5.484% | 0.001291% | 70% | 0.50137 | 0 | 6 | 0.50137 | 113.0411 | 111.7094 | 2023-01-27 | 111.7094 | 112.6974 | 119.2366 | 2023-01-27 | 5.484% | 0.001291% | 70% | 0.50137 | 0 | 6 | 0.50137 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 16.5931 | 16.5931 | 16.74 | 17.712 | 17.712 | 0.14532 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2023-01-28 | 0.8774% | 0% | 0% | 5.488% | 0.00115% | 70% | 0.50145 | 0 | 6 | 0.50145 | 114.1839 | 16.5931 | 2023-01-28 | 16.5931 | 16.74 | 17.712 | 2023-01-28 | 5.488% | 0.00115% | 70% | 0.50145 | 0 | 6 | 0.50145 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 26.0324 | 26.0324 | 26.2631 | 27.789 | 27.789 | 0.22569 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2023-01-29 | 0.8783% | 0% | 0% | 5.491% | 0.001009% | 70% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | 115.3427 | 26.0324 | 2023-01-29 | 26.0324 | 26.2631 | 27.789 | 2023-01-29 | 5.491% | 0.001009% | 70% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 23.1813 | 23.1813 | 23.3869 | 24.7465 | 24.7465 | 0.19895 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2023-01-30 | 0.8791% | 0% | 0% | 5.494% | 0.0008743% | 70% | 0.50163 | 0 | 6 | 0.50163 | 116.5156 | 23.1813 | 2023-01-30 | 23.1813 | 23.3869 | 24.7465 | 2023-01-30 | 5.494% | 0.0008743% | 70% | 0.50163 | 0 | 6 | 0.50163 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 25.5103 | 25.5103 | 25.7368 | 27.234 | 27.234 | 0.21674 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2023-01-31 | 0.8799% | 0% | 0% | 5.498% | 0.0007516% | 70% | 0.50173 | 0 | 6 | 0.50173 | 117.7006 | 25.5103 | 2023-01-31 | 25.5103 | 25.7368 | 27.234 | 2023-01-31 | 5.498% | 0.0007516% | 70% | 0.50173 | 0 | 6 | 0.50173 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 52.9821 | 52.9821 | 53.4529 | 56.5645 | 56.5645 | 0.44562 | FALSE | 56.5648 | 2022 | 2023-02-01 | 0.8807% | 0% | 0% | 5.501% | 0.00064% | 70% | 0.50183 | 0 | 6 | 0.50183 | 118.8955 | 52.9821 | 2023-02-01 | 52.9821 | 53.4529 | 56.5645 | 2023-02-01 | 5.501% | 0.00064% | 70% | 0.50183 | 0 | 6 | 0.50183 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 20.707 | 20.707 | 20.8912 | 22.1081 | 22.1081 | 0.17242 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2023-02-02 | 0.8815% | 0% | 0% | 5.504% | 0.0005395% | 70% | 0.50193 | 0 | 6 | 0.50193 | 120.0984 | 20.707 | 2023-02-02 | 20.707 | 20.8912 | 22.1081 | 2023-02-02 | 5.504% | 0.0005395% | 70% | 0.50193 | 0 | 6 | 0.50193 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 48.317 | 48.317 | 48.7471 | 51.5884 | 51.5884 | 0.3983 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2023-02-03 | 0.8823% | 0% | 0% | 5.508% | 0.0004497% | 70% | 0.50204 | 0 | 6 | 0.50204 | 121.3072 | 48.317 | 2023-02-03 | 48.317 | 48.7471 | 51.5884 | 2023-02-03 | 5.508% | 0.0004497% | 70% | 0.50204 | 0 | 6 | 0.50204 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 47.2495 | 47.2495 | 47.6705 | 50.4507 | 50.4507 | 0.38565 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2023-02-04 | 0.8831% | 0% | 0% | 5.511% | 0.0003702% | 70% | 0.50215 | 0 | 6 | 0.50215 | 122.52 | 47.2495 | 2023-02-04 | 47.2495 | 47.6705 | 50.4507 | 2023-02-04 | 5.511% | 0.0003702% | 70% | 0.50215 | 0 | 6 | 0.50215 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 42.332 | 42.332 | 42.7095 | 45.202 | 45.202 | 0.34212 | FALSE | 45.2021 | 2022 | 2023-02-05 | 0.884% | 0% | 0% | 5.514% | 0.0003009% | 70% | 0.50227 | 0 | 6 | 0.50227 | 123.7347 | 42.332 | 2023-02-05 | 42.332 | 42.7095 | 45.202 | 2023-02-05 | 5.514% | 0.0003009% | 70% | 0.50227 | 0 | 6 | 0.50227 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 87.0104 | 87.0104 | 87.7872 | 92.9135 | 92.9136 | 0.69632 | FALSE | 92.9137 | 2022 | 2023-02-06 | 0.8848% | 0% | 0% | 5.517% | 0.0002413% | 70% | 0.50239 | 0 | 6 | 0.50239 | 124.9576 | 87.0104 | 2023-02-06 | 87.0104 | 87.7872 | 92.9135 | 2023-02-06 | 5.517% | 0.0002413% | 70% | 0.50239 | 0 | 6 | 0.50239 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 36.5423 | 36.5423 | 36.8688 | 39.0231 | 39.0231 | 0.28957 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2023-02-07 | 0.8856% | 0% | 0% | 5.521% | 0.0001931% | 70% | 0.50252 | 0 | 6 | 0.50252 | 126.1954 | 36.5423 | 2023-02-07 | 36.5423 | 36.8688 | 39.0231 | 2023-02-07 | 5.521% | 0.0001931% | 70% | 0.50252 | 0 | 6 | 0.50252 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 130.4743 | 130.4743 | 131.6412 | 139.3379 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2023 | 2023-02-08 | 0.8864% | 0% | 0% | 5.524% | 0.0001533% | 70% | 0.50265 | 0 | 6 | 0.50265 | 127.4466 | 130.4743 | 2023-02-08 | 130.4743 | 131.6412 | 139.3379 | 2023-02-08 | 5.524% | 0.0001533% | 70% | 0.50265 | 0 | 6 | 0.50265 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 131.8878 | 131.8878 | 133.0684 | 140.8534 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2023 | 2023-02-09 | 0.8872% | 0% | 0% | 5.527% | 0.0001216% | 70% | 0.50279 | 0 | 6 | 0.50279 | 128.7096 | 131.8878 | 2023-02-09 | 131.8878 | 133.0684 | 140.8534 | 2023-02-09 | 5.527% | 0.0001216% | 70% | 0.50279 | 0 | 6 | 0.50279 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 123.1969 | 123.1969 | 124.3007 | 131.5773 | 131.5774 | 0.94779 | FALSE | 131.5774 | 2022 | 2023-02-10 | 0.888% | 0% | 0% | 5.53% | 9.786e-05% | 70% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | 129.983 | 123.1969 | 2023-02-10 | 123.1969 | 124.3007 | 131.5773 | 2023-02-10 | 5.53% | 9.786e-05% | 70% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 56.027 | 56.027 | 56.5294 | 59.8407 | 59.8407 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2023-02-11 | 0.8888% | 0% | 0% | 5.533% | 8.179e-05% | 70% | 0.50308 | 0 | 6 | 0.50308 | 131.2651 | 56.027 | 2023-02-11 | 56.027 | 56.5294 | 59.8407 | 2023-02-11 | 5.533% | 8.179e-05% | 70% | 0.50308 | 0 | 6 | 0.50308 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 101.6853 | 101.6853 | 102.598 | 108.6114 | 108.6115 | 0.76712 | FALSE | 108.6115 | 2022 | 2023-02-12 | 0.8897% | 0% | 0% | 5.537% | 7.32e-05% | 70% | 0.50323 | 0 | 6 | 0.50323 | 132.5546 | 101.6853 | 2023-02-12 | 101.6853 | 102.598 | 108.6114 | 2023-02-12 | 5.537% | 7.32e-05% | 70% | 0.50323 | 0 | 6 | 0.50323 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 120.9858 | 120.9858 | 122.0728 | 129.2319 | 129.232 | 0.90389 | FALSE | 129.232 | 2022 | 2023-02-13 | 0.8905% | 0% | 0% | 5.54% | 7.507e-05% | 70% | 0.5034 | 0 | 6 | 0.5034 | 133.8498 | 120.9858 | 2023-02-13 | 120.9858 | 122.0728 | 129.2319 | 2023-02-13 | 5.54% | 7.507e-05% | 70% | 0.5034 | 0 | 6 | 0.5034 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 67.1282 | 67.1282 | 67.7319 | 71.7066 | 71.7066 | 0.4967 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2023-02-14 | 0.8913% | 0% | 0% | 5.543% | 8.175e-05% | 70% | 0.50357 | 0 | 6 | 0.50357 | 135.1493 | 67.1282 | 2023-02-14 | 67.1282 | 67.7319 | 71.7066 | 2023-02-14 | 5.543% | 8.175e-05% | 70% | 0.50357 | 0 | 6 | 0.50357 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 77.6426 | 77.6426 | 78.3414 | 82.9414 | 82.9415 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2023-02-15 | 0.8921% | 0% | 0% | 5.546% | 9.312e-05% | 70% | 0.50374 | 0 | 6 | 0.50374 | 136.4516 | 77.6426 | 2023-02-15 | 77.6426 | 78.3414 | 82.9414 | 2023-02-15 | 5.546% | 9.312e-05% | 70% | 0.50374 | 0 | 6 | 0.50374 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 28.8654 | 28.8654 | 29.1255 | 30.8367 | 30.8367 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2023-02-16 | 0.8929% | 0% | 0% | 5.549% | 0.000109% | 70% | 0.50392 | 0 | 6 | 0.50392 | 137.7552 | 28.8654 | 2023-02-16 | 28.8654 | 29.1255 | 30.8367 | 2023-02-16 | 5.549% | 0.000109% | 70% | 0.50392 | 0 | 6 | 0.50392 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 47.6425 | 47.6425 | 48.0722 | 50.8982 | 50.8982 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2023-02-17 | 0.8937% | 0% | 0% | 5.552% | 0.0001294% | 70% | 0.50411 | 0 | 6 | 0.50411 | 139.0584 | 47.6425 | 2023-02-17 | 47.6425 | 48.0722 | 50.8982 | 2023-02-17 | 5.552% | 0.0001294% | 70% | 0.50411 | 0 | 6 | 0.50411 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 117.768 | 117.768 | 118.8309 | 125.8207 | 125.8209 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2022 | 2023-02-18 | 0.8945% | 0% | 0% | 5.555% | 0.0001541% | 70% | 0.50431 | 0 | 6 | 0.50431 | 140.36 | 117.768 | 2023-02-18 | 117.768 | 118.8309 | 125.8207 | 2023-02-18 | 5.555% | 0.0001541% | 70% | 0.50431 | 0 | 6 | 0.50431 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 65.6184 | 65.6184 | 66.2113 | 70.1082 | 70.1082 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2023-02-19 | 0.8954% | 0% | 0% | 5.558% | 0.000183% | 70% | 0.50452 | 0 | 6 | 0.50452 | 141.6582 | 65.6184 | 2023-02-19 | 65.6184 | 66.2113 | 70.1082 | 2023-02-19 | 5.558% | 0.000183% | 70% | 0.50452 | 0 | 6 | 0.50452 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 85.8033 | 85.8033 | 86.5792 | 91.6778 | 91.6779 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2023-02-20 | 0.8962% | 0% | 0% | 5.561% | 0.0002159% | 70% | 0.50473 | 0 | 6 | 0.50473 | 142.9598 | 85.8033 | 2023-02-20 | 85.8033 | 86.5792 | 91.6778 | 2023-02-20 | 5.561% | 0.0002159% | 70% | 0.50473 | 0 | 6 | 0.50473 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 88.5817 | 88.5817 | 89.3835 | 94.6503 | 94.6504 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2022 | 2023-02-21 | 0.897% | 0% | 0% | 5.565% | 0.0002629% | 70% | 0.50496 | 0 | 6 | 0.50496 | 144.271 | 88.5817 | 2023-02-21 | 88.5817 | 89.3835 | 94.6503 | 2023-02-21 | 5.565% | 0.0002629% | 70% | 0.50496 | 0 | 6 | 0.50496 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 128.4272 | 128.4272 | 129.5907 | 137.2311 | 137.2315 | 0.88212 | FALSE | 137.2315 | 2022 | 2023-02-22 | 0.8978% | 0% | 0% | 5.568% | 0.0003219% | 70% | 0.50519 | 0 | 6 | 0.50519 | 145.5899 | 128.4272 | 2023-02-22 | 128.4272 | 129.5907 | 137.2311 | 2023-02-22 | 5.568% | 0.0003219% | 70% | 0.50519 | 0 | 6 | 0.50519 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 138.1468 | 138.1468 | 139.3995 | 147.6229 | 147.6234 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2022 | 2023-02-23 | 0.8986% | 0% | 0% | 5.571% | 0.0003926% | 70% | 0.50543 | 0 | 6 | 0.50543 | 146.9144 | 138.1468 | 2023-02-23 | 138.1468 | 139.3995 | 147.6229 | 2023-02-23 | 5.571% | 0.0003926% | 70% | 0.50543 | 0 | 6 | 0.50543 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 81.0062 | 81.0062 | 81.7414 | 86.5662 | 86.5663 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2023-02-24 | 0.8994% | 0% | 0% | 5.574% | 0.0004748% | 70% | 0.50568 | 0 | 6 | 0.50568 | 148.2425 | 81.0062 | 2023-02-24 | 81.0062 | 81.7414 | 86.5662 | 2023-02-24 | 5.574% | 0.0004748% | 70% | 0.50568 | 0 | 6 | 0.50568 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 115.1487 | 115.1487 | 116.1948 | 123.057 | 123.0575 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2023-02-25 | 0.9002% | 0% | 0% | 5.576% | 0.000568% | 70% | 0.50595 | 0 | 6 | 0.50595 | 149.5722 | 115.1487 | 2023-02-25 | 115.1487 | 116.1948 | 123.057 | 2023-02-25 | 5.576% | 0.000568% | 70% | 0.50595 | 0 | 6 | 0.50595 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 155.59 | 155.59 | 157.0047 | 166.2823 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2023 | 2023-02-26 | 0.901% | 0% | 0% | 5.579% | 0.0006722% | 70% | 0.50622 | 0 | 6 | 0.50622 | 150.9014 | 155.59 | 2023-02-26 | 155.59 | 157.0047 | 166.2823 | 2023-02-26 | 5.579% | 0.0006722% | 70% | 0.50622 | 0 | 6 | 0.50622 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 101.3993 | 101.3993 | 102.3221 | 108.3718 | 108.3723 | 0.6661 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2023-02-27 | 0.9019% | 0% | 0% | 5.582% | 0.0008081% | 70% | 0.50651 | 0 | 6 | 0.50651 | 152.2282 | 101.3993 | 2023-02-27 | 101.3993 | 102.3221 | 108.3718 | 2023-02-27 | 5.582% | 0.0008081% | 70% | 0.50651 | 0 | 6 | 0.50651 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 132.4316 | 132.4316 | 133.6379 | 141.5435 | 141.5446 | 0.86246 | FALSE | 141.5447 | 2022 | 2023-02-28 | 0.9027% | 0% | 0% | 5.585% | 0.0009721% | 70% | 0.5068 | 0 | 6 | 0.5068 | 153.5505 | 132.4316 | 2023-02-28 | 132.4316 | 133.6379 | 141.5435 | 2023-02-28 | 5.585% | 0.0009721% | 70% | 0.5068 | 0 | 6 | 0.5068 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 155.5137 | 155.5137 | 156.9316 | 166.2203 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2023 | 2023-03-01 | 0.9035% | 0% | 0% | 5.588% | 0.001164% | 70% | 0.50711 | 0 | 6 | 0.50711 | 154.8663 | 155.5137 | 2023-03-01 | 155.5137 | 156.9316 | 166.2203 | 2023-03-01 | 5.588% | 0.001164% | 70% | 0.50711 | 0 | 6 | 0.50711 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 49.2525 | 49.2525 | 49.702 | 52.6454 | 52.6454 | 0.31537 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2023-03-02 | 0.9043% | 0% | 0% | 5.591% | 0.001382% | 70% | 0.50743 | 0 | 6 | 0.50743 | 156.1735 | 49.2525 | 2023-03-02 | 49.2525 | 49.702 | 52.6454 | 2023-03-02 | 5.591% | 0.001382% | 70% | 0.50743 | 0 | 6 | 0.50743 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 142.1698 | 142.1698 | 143.4684 | 151.9694 | 151.9715 | 0.90283 | FALSE | 151.9717 | 2022 | 2023-03-03 | 0.9051% | 0% | 0% | 5.594% | 0.001627% | 70% | 0.50776 | 0 | 6 | 0.50776 | 157.4702 | 142.1698 | 2023-03-03 | 142.1698 | 143.4684 | 151.9694 | 2023-03-03 | 5.594% | 0.001627% | 70% | 0.50776 | 0 | 6 | 0.50776 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 18.8144 | 18.8144 | 18.9864 | 20.1121 | 20.1121 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2023-03-04 | 0.9059% | 0% | 0% | 5.597% | 0.001898% | 70% | 0.50811 | 0 | 6 | 0.50811 | 158.7543 | 18.8144 | 2023-03-04 | 18.8144 | 18.9864 | 20.1121 | 2023-03-04 | 5.597% | 0.001898% | 70% | 0.50811 | 0 | 6 | 0.50811 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 51.0318 | 51.0318 | 51.4988 | 54.5536 | 54.5536 | 0.31889 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2023-03-05 | 0.9067% | 0% | 0% | 5.6% | 0.002194% | 70% | 0.50847 | 0 | 6 | 0.50847 | 160.0239 | 51.0318 | 2023-03-05 | 51.0318 | 51.4988 | 54.5536 | 2023-03-05 | 5.6% | 0.002194% | 70% | 0.50847 | 0 | 6 | 0.50847 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 73.863 | 73.863 | 74.5395 | 78.9634 | 78.9639 | 0.45796 | FALSE | 78.9647 | 2022 | 2023-03-06 | 0.9076% | 0% | 0% | 5.602% | 0.002515% | 70% | 0.50885 | 0 | 6 | 0.50885 | 161.2856 | 73.863 | 2023-03-06 | 73.863 | 74.5395 | 78.9634 | 2023-03-06 | 5.602% | 0.002515% | 70% | 0.50885 | 0 | 6 | 0.50885 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 133.5409 | 133.5409 | 134.7651 | 142.7675 | 142.7706 | 0.82155 | FALSE | 142.7711 | 2022 | 2023-03-07 | 0.9084% | 0% | 0% | 5.605% | 0.002875% | 70% | 0.50924 | 0 | 6 | 0.50924 | 162.5464 | 133.5409 | 2023-03-07 | 133.5409 | 134.7651 | 142.7675 | 2023-03-07 | 5.605% | 0.002875% | 70% | 0.50924 | 0 | 6 | 0.50924 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 117.235 | 117.235 | 118.3107 | 125.3398 | 125.3422 | 0.71569 | FALSE | 125.3431 | 2022 | 2023-03-08 | 0.9092% | 0% | 0% | 5.608% | 0.003265% | 70% | 0.50965 | 0 | 6 | 0.50965 | 163.8045 | 117.235 | 2023-03-08 | 117.235 | 118.3107 | 125.3398 | 2023-03-08 | 5.608% | 0.003265% | 70% | 0.50965 | 0 | 6 | 0.50965 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 120.3805 | 120.3805 | 121.4861 | 128.7077 | 128.7106 | 0.72931 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2023-03-09 | 0.91% | 0% | 0% | 5.611% | 0.003685% | 70% | 0.51007 | 0 | 6 | 0.51007 | 165.0584 | 120.3805 | 2023-03-09 | 120.3805 | 121.4861 | 128.7077 | 2023-03-09 | 5.611% | 0.003685% | 70% | 0.51007 | 0 | 6 | 0.51007 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 89.6954 | 89.6954 | 90.5199 | 95.9036 | 95.9049 | 0.53932 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2023-03-10 | 0.9108% | 0% | 0% | 5.614% | 0.004133% | 70% | 0.51051 | 0 | 6 | 0.51051 | 166.3061 | 89.6954 | 2023-03-10 | 89.6954 | 90.5199 | 95.9036 | 2023-03-10 | 5.614% | 0.004133% | 70% | 0.51051 | 0 | 6 | 0.51051 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 59.047 | 59.047 | 59.5902 | 63.1362 | 63.1364 | 0.35241 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2023-03-11 | 0.9116% | 0% | 0% | 5.616% | 0.004609% | 70% | 0.51097 | 0 | 6 | 0.51097 | 167.5461 | 59.047 | 2023-03-11 | 59.047 | 59.5902 | 63.1362 | 2023-03-11 | 5.616% | 0.004609% | 70% | 0.51097 | 0 | 6 | 0.51097 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 54.1193 | 54.1193 | 54.6176 | 57.8694 | 57.8695 | 0.32064 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2023-03-12 | 0.9124% | 0% | 0% | 5.619% | 0.005113% | 70% | 0.51144 | 0 | 6 | 0.51144 | 168.7766 | 54.1193 | 2023-03-12 | 54.1193 | 54.6176 | 57.8694 | 2023-03-12 | 5.619% | 0.005113% | 70% | 0.51144 | 0 | 6 | 0.51144 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 42.5027 | 42.5027 | 42.8945 | 45.4496 | 45.4496 | 0.25001 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2023-03-13 | 0.9133% | 0% | 0% | 5.622% | 0.005613% | 70% | 0.51194 | 0 | 6 | 0.51194 | 169.996 | 42.5027 | 2023-03-13 | 42.5027 | 42.8945 | 45.4496 | 2023-03-13 | 5.622% | 0.005613% | 70% | 0.51194 | 0 | 6 | 0.51194 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 44.6894 | 44.6894 | 45.1017 | 47.7897 | 47.7897 | 0.26102 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2023-03-14 | 0.9141% | 0% | 0% | 5.625% | 0.00609% | 70% | 0.51245 | 0 | 6 | 0.51245 | 171.2025 | 44.6894 | 2023-03-14 | 44.6894 | 45.1017 | 47.7897 | 2023-03-14 | 5.625% | 0.00609% | 70% | 0.51245 | 0 | 6 | 0.51245 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 45.4329 | 45.4329 | 45.8524 | 48.5866 | 48.5866 | 0.26352 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2023-03-15 | 0.9149% | 0% | 0% | 5.628% | 0.006544% | 70% | 0.51299 | 0 | 6 | 0.51299 | 172.3945 | 45.4329 | 2023-03-15 | 45.4329 | 45.8524 | 48.5866 | 2023-03-15 | 5.628% | 0.006544% | 70% | 0.51299 | 0 | 6 | 0.51299 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 23.1839 | 23.1839 | 23.3982 | 24.7942 | 24.7942 | 0.13356 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2023-03-16 | 0.9157% | 0% | 0% | 5.63% | 0.006977% | 70% | 0.51354 | 0 | 6 | 0.51354 | 173.5702 | 23.1839 | 2023-03-16 | 23.1839 | 23.3982 | 24.7942 | 2023-03-16 | 5.63% | 0.006977% | 70% | 0.51354 | 0 | 6 | 0.51354 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 41.1834 | 41.1834 | 41.5643 | 44.0455 | 44.0455 | 0.23568 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2023-03-17 | 0.9165% | 0% | 0% | 5.633% | 0.007388% | 70% | 0.51412 | 0 | 6 | 0.51412 | 174.7279 | 41.1834 | 2023-03-17 | 41.1834 | 41.5643 | 44.0455 | 2023-03-17 | 5.633% | 0.007388% | 70% | 0.51412 | 0 | 6 | 0.51412 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 46.9629 | 46.9629 | 47.3977 | 50.2286 | 50.2286 | 0.26702 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2023-03-18 | 0.9173% | 0% | 0% | 5.636% | 0.007779% | 70% | 0.51472 | 0 | 6 | 0.51472 | 175.866 | 46.9629 | 2023-03-18 | 46.9629 | 47.3977 | 50.2286 | 2023-03-18 | 5.636% | 0.007779% | 70% | 0.51472 | 0 | 6 | 0.51472 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 108.42 | 108.42 | 109.4247 | 115.9636 | 115.9678 | 0.61257 | FALSE | 115.9704 | 2022 | 2023-03-19 | 0.9181% | 0% | 0% | 5.639% | 0.008151% | 70% | 0.51535 | 0 | 6 | 0.51535 | 176.9826 | 108.42 | 2023-03-19 | 108.42 | 109.4247 | 115.9636 | 2023-03-19 | 5.639% | 0.008151% | 70% | 0.51535 | 0 | 6 | 0.51535 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 117.4331 | 117.4331 | 118.5223 | 125.6086 | 125.6141 | 0.6594 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2023-03-20 | 0.919% | 0% | 0% | 5.642% | 0.008503% | 70% | 0.516 | 0 | 6 | 0.516 | 178.0824 | 117.4331 | 2023-03-20 | 117.4331 | 118.5223 | 125.6086 | 2023-03-20 | 5.642% | 0.008503% | 70% | 0.516 | 0 | 6 | 0.516 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 167.7803 | 167.7803 | 169.3378 | 179.4677 | 179.482 | 0.93642 | FALSE | 179.4827 | 2022 | 2023-03-21 | 0.9198% | 0% | 0% | 5.644% | 0.008784% | 70% | 0.51667 | 0 | 6 | 0.51667 | 179.1704 | 167.7803 | 2023-03-21 | 167.7803 | 169.3378 | 179.4677 | 2023-03-21 | 5.644% | 0.008784% | 70% | 0.51667 | 0 | 6 | 0.51667 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 150.9033 | 150.9033 | 152.3054 | 161.4212 | 161.4324 | 0.83719 | FALSE | 161.434 | 2022 | 2023-03-22 | 0.9206% | 0% | 0% | 5.647% | 0.00898% | 70% | 0.51737 | 0 | 6 | 0.51737 | 180.2458 | 150.9033 | 2023-03-22 | 150.9033 | 152.3054 | 161.4212 | 2023-03-22 | 5.647% | 0.00898% | 70% | 0.51737 | 0 | 6 | 0.51737 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 180.0314 | 180.0314 | 181.7057 | 192.5871 | 192.6044 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2023-03-23 | 0.9214% | 0% | 0% | 5.65% | 0.009093% | 70% | 0.5181 | 0 | 6 | 0.5181 | 181.3077 | 180.0314 | 2023-03-23 | 180.0314 | 181.7057 | 192.5871 | 2023-03-23 | 5.65% | 0.009093% | 70% | 0.5181 | 0 | 6 | 0.5181 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 176.0606 | 176.0606 | 177.6994 | 188.3467 | 188.3631 | 0.96548 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2023-03-24 | 0.9222% | 0% | 0% | 5.653% | 0.009125% | 70% | 0.51886 | 0 | 6 | 0.51886 | 182.3552 | 176.0606 | 2023-03-24 | 176.0606 | 177.6994 | 188.3467 | 2023-03-24 | 5.653% | 0.009125% | 70% | 0.51886 | 0 | 6 | 0.51886 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 151.1682 | 151.1682 | 152.5766 | 161.7236 | 161.7346 | 0.82429 | FALSE | 161.7365 | 2022 | 2023-03-25 | 0.923% | 0% | 0% | 5.656% | 0.009077% | 70% | 0.51964 | 0 | 6 | 0.51964 | 183.3874 | 151.1682 | 2023-03-25 | 151.1682 | 152.5766 | 161.7236 | 2023-03-25 | 5.656% | 0.009077% | 70% | 0.51964 | 0 | 6 | 0.51964 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 164.3327 | 164.3327 | 165.865 | 175.8142 | 175.8274 | 0.89115 | FALSE | 175.8287 | 2022 | 2023-03-26 | 0.9238% | 0% | 0% | 5.659% | 0.008949% | 70% | 0.52046 | 0 | 6 | 0.52046 | 184.4033 | 164.3327 | 2023-03-26 | 164.3327 | 165.865 | 175.8142 | 2023-03-26 | 5.659% | 0.008949% | 70% | 0.52046 | 0 | 6 | 0.52046 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 168.7279 | 168.7279 | 170.3026 | 180.5236 | 180.5374 | 0.91005 | FALSE | 180.5384 | 2022 | 2023-03-27 | 0.9247% | 0% | 0% | 5.662% | 0.008741% | 70% | 0.5213 | 0 | 6 | 0.5213 | 185.4021 | 168.7279 | 2023-03-27 | 168.7279 | 170.3026 | 180.5236 | 2023-03-27 | 5.662% | 0.008741% | 70% | 0.5213 | 0 | 6 | 0.5213 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 132.1545 | 132.1545 | 133.389 | 141.3991 | 141.4061 | 0.70902 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2023-03-28 | 0.9255% | 0% | 0% | 5.665% | 0.008481% | 70% | 0.52218 | 0 | 6 | 0.52218 | 186.3828 | 132.1545 | 2023-03-28 | 132.1545 | 133.389 | 141.3991 | 2023-03-28 | 5.665% | 0.008481% | 70% | 0.52218 | 0 | 6 | 0.52218 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 102.8229 | 102.8229 | 103.7843 | 110.0201 | 110.0233 | 0.54882 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2023-03-29 | 0.9263% | 0% | 0% | 5.668% | 0.008171% | 70% | 0.5231 | 0 | 6 | 0.5231 | 187.3445 | 102.8229 | 2023-03-29 | 102.8229 | 103.7843 | 110.0201 | 2023-03-29 | 5.668% | 0.008171% | 70% | 0.5231 | 0 | 6 | 0.5231 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 26.371 | 26.371 | 26.6178 | 28.218 | 28.218 | 0.14005 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2023-03-30 | 0.9271% | 0% | 0% | 5.671% | 0.007811% | 70% | 0.52404 | 0 | 6 | 0.52404 | 188.2862 | 26.371 | 2023-03-30 | 26.371 | 26.6178 | 28.218 | 2023-03-30 | 5.671% | 0.007811% | 70% | 0.52404 | 0 | 6 | 0.52404 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 84.115 | 84.115 | 84.9028 | 90.0101 | 90.0114 | 0.44454 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2023-03-31 | 0.9279% | 0% | 0% | 5.674% | 0.007401% | 70% | 0.52503 | 0 | 6 | 0.52503 | 189.2071 | 84.115 | 2023-03-31 | 84.115 | 84.9028 | 90.0101 | 2023-03-31 | 5.674% | 0.007401% | 70% | 0.52503 | 0 | 6 | 0.52503 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 121.6658 | 121.6658 | 122.8063 | 130.198 | 130.2024 | 0.63997 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2023-04-01 | 0.9287% | 0% | 0% | 5.677% | 0.006942% | 70% | 0.52605 | 0 | 6 | 0.52605 | 190.1063 | 121.6658 | 2023-04-01 | 121.6658 | 122.8063 | 130.198 | 2023-04-01 | 5.677% | 0.006942% | 70% | 0.52605 | 0 | 6 | 0.52605 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 65.8011 | 65.8011 | 66.4184 | 70.4185 | 70.4188 | 0.34452 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2023-04-02 | 0.9295% | 0% | 0% | 5.68% | 0.006434% | 70% | 0.5271 | 0 | 6 | 0.5271 | 190.9828 | 65.8011 | 2023-04-02 | 65.8011 | 66.4184 | 70.4185 | 2023-04-02 | 5.68% | 0.006434% | 70% | 0.5271 | 0 | 6 | 0.5271 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 96.2613 | 96.2613 | 97.1653 | 103.0207 | 103.0224 | 0.50177 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2023-04-03 | 0.9303% | 0% | 0% | 5.684% | 0.005877% | 70% | 0.5282 | 0 | 6 | 0.5282 | 191.8371 | 96.2613 | 2023-04-03 | 96.2613 | 97.1653 | 103.0207 | 2023-04-03 | 5.684% | 0.005877% | 70% | 0.5282 | 0 | 6 | 0.5282 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 161.1697 | 161.1697 | 162.6846 | 172.4943 | 172.5013 | 0.83649 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2023-04-04 | 0.9312% | 0% | 0% | 5.687% | 0.005297% | 70% | 0.52934 | 0 | 6 | 0.52934 | 192.6706 | 161.1697 | 2023-04-04 | 161.1697 | 162.6846 | 172.4943 | 2023-04-04 | 5.687% | 0.005297% | 70% | 0.52934 | 0 | 6 | 0.52934 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 193.8803 | 193.8803 | 195.7043 | 207.5123 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2023 | 2023-04-05 | 0.932% | 0% | 0% | 5.69% | 0.004744% | 70% | 0.53052 | 0 | 6 | 0.53052 | 193.4835 | 193.8803 | 2023-04-05 | 193.8803 | 195.7043 | 207.5123 | 2023-04-05 | 5.69% | 0.004744% | 70% | 0.53052 | 0 | 6 | 0.53052 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 46.199 | 46.199 | 46.634 | 49.4495 | 49.4495 | 0.23779 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2023-04-06 | 0.9328% | 0% | 0% | 5.694% | 0.004217% | 70% | 0.53174 | 0 | 6 | 0.53174 | 194.2762 | 46.199 | 2023-04-06 | 46.199 | 46.634 | 49.4495 | 2023-04-06 | 5.694% | 0.004217% | 70% | 0.53174 | 0 | 6 | 0.53174 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 149.4364 | 149.4364 | 150.8447 | 159.9576 | 159.9616 | 0.76614 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2023-04-07 | 0.9336% | 0% | 0% | 5.697% | 0.003716% | 70% | 0.53301 | 0 | 6 | 0.53301 | 195.0493 | 149.4364 | 2023-04-07 | 149.4364 | 150.8447 | 159.9576 | 2023-04-07 | 5.697% | 0.003716% | 70% | 0.53301 | 0 | 6 | 0.53301 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 117.4061 | 117.4061 | 118.5135 | 125.6779 | 125.6797 | 0.5996 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2023-04-08 | 0.9344% | 0% | 0% | 5.701% | 0.00324% | 70% | 0.53433 | 0 | 6 | 0.53433 | 195.8029 | 117.4061 | 2023-04-08 | 117.4061 | 118.5135 | 125.6779 | 2023-04-08 | 5.701% | 0.00324% | 70% | 0.53433 | 0 | 6 | 0.53433 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 122.8338 | 122.8338 | 123.9935 | 131.4941 | 131.4958 | 0.62498 | FALSE | 131.4971 | 2022 | 2023-04-09 | 0.9352% | 0% | 0% | 5.704% | 0.002788% | 70% | 0.53569 | 0 | 6 | 0.53569 | 196.5376 | 122.8338 | 2023-04-09 | 122.8338 | 123.9935 | 131.4941 | 2023-04-09 | 5.704% | 0.002788% | 70% | 0.53569 | 0 | 6 | 0.53569 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 200.7631 | 200.7631 | 202.6601 | 214.9276 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2023 | 2023-04-10 | 0.936% | 0% | 0% | 5.708% | 0.002373% | 70% | 0.5371 | 0 | 6 | 0.5371 | 197.2537 | 200.7631 | 2023-04-10 | 200.7631 | 202.6601 | 214.9276 | 2023-04-10 | 5.708% | 0.002373% | 70% | 0.5371 | 0 | 6 | 0.5371 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 161.979 | 161.979 | 163.5109 | 173.4153 | 173.4179 | 0.81827 | FALSE | 173.4185 | 2022 | 2023-04-11 | 0.9369% | 0% | 0% | 5.711% | 0.001997% | 70% | 0.53856 | 0 | 6 | 0.53856 | 197.9516 | 161.979 | 2023-04-11 | 161.979 | 163.5109 | 173.4153 | 2023-04-11 | 5.711% | 0.001997% | 70% | 0.53856 | 0 | 6 | 0.53856 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 134.7001 | 134.7001 | 135.9751 | 144.2173 | 144.2186 | 0.67813 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2023-04-12 | 0.9377% | 0% | 0% | 5.715% | 0.001659% | 70% | 0.54007 | 0 | 6 | 0.54007 | 198.6318 | 134.7001 | 2023-04-12 | 134.7001 | 135.9751 | 144.2173 | 2023-04-12 | 5.715% | 0.001659% | 70% | 0.54007 | 0 | 6 | 0.54007 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 24.8659 | 24.8659 | 25.1015 | 26.6241 | 26.6241 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2023-04-13 | 0.9385% | 0% | 0% | 5.719% | 0.001361% | 70% | 0.54163 | 0 | 6 | 0.54163 | 199.2946 | 24.8659 | 2023-04-13 | 24.8659 | 25.1015 | 26.6241 | 2023-04-13 | 5.719% | 0.001361% | 70% | 0.54163 | 0 | 6 | 0.54163 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 156.6139 | 156.6139 | 158.0989 | 167.6957 | 167.697 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2023-04-14 | 0.9393% | 0% | 0% | 5.723% | 0.001101% | 70% | 0.54325 | 0 | 6 | 0.54325 | 199.9403 | 156.6139 | 2023-04-14 | 156.6139 | 158.0989 | 167.6957 | 2023-04-14 | 5.723% | 0.001101% | 70% | 0.54325 | 0 | 6 | 0.54325 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 165.6172 | 165.6172 | 167.189 | 177.3449 | 177.346 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2023-04-15 | 0.9401% | 0% | 0% | 5.727% | 0.000879% | 70% | 0.54492 | 0 | 6 | 0.54492 | 200.5695 | 165.6172 | 2023-04-15 | 165.6172 | 167.189 | 177.3449 | 2023-04-15 | 5.727% | 0.000879% | 70% | 0.54492 | 0 | 6 | 0.54492 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 163.2931 | 163.2931 | 164.8441 | 174.865 | 174.8659 | 0.81166 | FALSE | 174.8661 | 2022 | 2023-04-16 | 0.9409% | 0% | 0% | 5.731% | 0.0006951% | 70% | 0.54666 | 0 | 6 | 0.54666 | 201.1825 | 163.2931 | 2023-04-16 | 163.2931 | 164.8441 | 174.865 | 2023-04-16 | 5.731% | 0.0006951% | 70% | 0.54666 | 0 | 6 | 0.54666 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 201.3017 | 201.3017 | 203.2154 | 215.5781 | 215.5792 | 0.99765 | FALSE | 215.5792 | 2022 | 2023-04-17 | 0.9417% | 0% | 0% | 5.735% | 0.0005491% | 70% | 0.54845 | 0 | 6 | 0.54845 | 201.7768 | 201.3017 | 2023-04-17 | 201.3017 | 203.2154 | 215.5781 | 2023-04-17 | 5.735% | 0.0005491% | 70% | 0.54845 | 0 | 6 | 0.54845 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 151.2842 | 151.2842 | 152.7237 | 162.0218 | 162.0222 | 0.74763 | FALSE | 162.0224 | 2022 | 2023-04-18 | 0.9426% | 0% | 0% | 5.739% | 0.0004429% | 70% | 0.5503 | 0 | 6 | 0.5503 | 202.3501 | 151.2842 | 2023-04-18 | 151.2842 | 152.7237 | 162.0218 | 2023-04-18 | 5.739% | 0.0004429% | 70% | 0.5503 | 0 | 6 | 0.5503 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 36.2264 | 36.2264 | 36.5714 | 38.7997 | 38.7997 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2023-04-19 | 0.9434% | 0% | 0% | 5.743% | 0.0003506% | 70% | 0.55221 | 0 | 6 | 0.55221 | 202.9033 | 36.2264 | 2023-04-19 | 36.2264 | 36.5714 | 38.7997 | 2023-04-19 | 5.743% | 0.0003506% | 70% | 0.55221 | 0 | 6 | 0.55221 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 37.4082 | 37.4082 | 37.7648 | 40.0675 | 40.0675 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2023-04-20 | 0.9442% | 0% | 0% | 5.747% | 0.0002721% | 70% | 0.55418 | 0 | 6 | 0.55418 | 203.4375 | 37.4082 | 2023-04-20 | 37.4082 | 37.7648 | 40.0675 | 2023-04-20 | 5.747% | 0.0002721% | 70% | 0.55418 | 0 | 6 | 0.55418 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 35.695 | 35.695 | 36.0356 | 38.2346 | 38.2346 | 0.17502 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2023-04-21 | 0.945% | 0% | 0% | 5.751% | 0.0002076% | 70% | 0.55622 | 0 | 6 | 0.55622 | 203.9534 | 35.695 | 2023-04-21 | 35.695 | 36.0356 | 38.2346 | 2023-04-21 | 5.751% | 0.0002076% | 70% | 0.55622 | 0 | 6 | 0.55622 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 103.7293 | 103.7293 | 104.7198 | 111.1155 | 111.1155 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2023-04-22 | 0.9458% | 0% | 0% | 5.756% | 0.0001569% | 70% | 0.55833 | 0 | 6 | 0.55833 | 204.452 | 103.7293 | 2023-04-22 | 103.7293 | 104.7198 | 111.1155 | 2023-04-22 | 5.756% | 0.0001569% | 70% | 0.55833 | 0 | 6 | 0.55833 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 35.3254 | 35.3254 | 35.663 | 37.8429 | 37.8429 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2023-04-23 | 0.9466% | 0% | 0% | 5.76% | 0.0001203% | 70% | 0.5605 | 0 | 6 | 0.5605 | 204.9342 | 35.3254 | 2023-04-23 | 35.3254 | 35.663 | 37.8429 | 2023-04-23 | 5.76% | 0.0001203% | 70% | 0.5605 | 0 | 6 | 0.5605 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 109.2195 | 109.2195 | 110.2641 | 117.0096 | 117.0096 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2023-04-24 | 0.9474% | 0% | 0% | 5.765% | 9.826e-05% | 70% | 0.56274 | 0 | 6 | 0.56274 | 205.4009 | 109.2195 | 2023-04-24 | 109.2195 | 110.2641 | 117.0096 | 2023-04-24 | 5.765% | 9.826e-05% | 70% | 0.56274 | 0 | 6 | 0.56274 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 171.7425 | 171.7425 | 173.3866 | 184.0026 | 184.0027 | 0.8343 | FALSE | 184.0027 | 2022 | 2023-04-25 | 0.9482% | 0% | 0% | 5.769% | 7.853e-05% | 70% | 0.56505 | 0 | 6 | 0.56505 | 205.853 | 171.7425 | 2023-04-25 | 171.7425 | 173.3866 | 184.0026 | 2023-04-25 | 5.769% | 7.853e-05% | 70% | 0.56505 | 0 | 6 | 0.56505 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 201.301 | 201.301 | 203.2298 | 215.6836 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2022 | 2023-04-26 | 0.9491% | 0% | 0% | 5.774% | 6.115e-05% | 70% | 0.56744 | 0 | 6 | 0.56744 | 206.2914 | 201.301 | 2023-04-26 | 201.301 | 203.2298 | 215.6836 | 2023-04-26 | 5.774% | 6.115e-05% | 70% | 0.56744 | 0 | 6 | 0.56744 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 145.6947 | 145.6947 | 147.0919 | 156.1134 | 156.1135 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2022 | 2023-04-27 | 0.9499% | 0% | 0% | 5.779% | 4.613e-05% | 70% | 0.56989 | 0 | 6 | 0.56989 | 206.7171 | 145.6947 | 2023-04-27 | 145.6947 | 147.0919 | 156.1134 | 2023-04-27 | 5.779% | 4.613e-05% | 70% | 0.56989 | 0 | 6 | 0.56989 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 93.6565 | 93.6565 | 94.5554 | 100.3599 | 100.3599 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2022 | 2023-04-28 | 0.9507% | 0% | 0% | 5.784% | 3.349e-05% | 70% | 0.57242 | 0 | 6 | 0.57242 | 207.131 | 93.6565 | 2023-04-28 | 93.6565 | 94.5554 | 100.3599 | 2023-04-28 | 5.784% | 3.349e-05% | 70% | 0.57242 | 0 | 6 | 0.57242 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 164.518 | 164.518 | 166.0984 | 176.3039 | 176.3039 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2022 | 2023-04-29 | 0.9515% | 0% | 0% | 5.789% | 2.326e-05% | 70% | 0.57502 | 0 | 6 | 0.57502 | 207.5339 | 164.518 | 2023-04-29 | 164.518 | 166.0984 | 176.3039 | 2023-04-29 | 5.789% | 2.326e-05% | 70% | 0.57502 | 0 | 6 | 0.57502 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 161.4568 | 161.4568 | 163.0091 | 164.1711 | 164.1711 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2022 | 2023-04-30 | 0.9523% | 0% | 0% | 0.7077% | 1.545e-05% | 70% | 0.5777 | 0 | 6 | 0.5777 | 219.1518 | 161.4568 | 2023-04-30 | 153.187 | 154.6598 | 164.1711 | 2023-04-30 | 5.793% | 1.545e-05% | 70% | 0.5777 | 0 | 6 | 0.5777 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 178.3999 | 178.3999 | 180.1167 | 181.4097 | 181.4098 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2022 | 2023-05-01 | 0.9531% | 0% | 0% | 0.7128% | 1.01e-05% | 70% | 0.58045 | 0 | 6 | 0.58045 | 219.5535 | 178.3999 | 2023-05-01 | 169.2687 | 170.8975 | 181.4097 | 2023-05-01 | 5.795% | 1.01e-05% | 70% | 0.58045 | 0 | 6 | 0.58045 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 105.2808 | 105.2808 | 106.2948 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2023-05-02 | 0.9539% | 0% | 0% | 0.7179% | 7.249e-06% | 70% | 0.58329 | 0 | 6 | 0.58329 | 219.9397 | 105.2808 | 2023-05-02 | 99.8958 | 100.8579 | 107.0633 | 2023-05-02 | 5.796% | 7.249e-06% | 70% | 0.58329 | 0 | 6 | 0.58329 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 115.9437 | 115.9437 | 117.0613 | 117.9138 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2023-05-03 | 0.9548% | 0% | 0% | 0.7229% | 4.855e-06% | 70% | 0.5862 | 0 | 6 | 0.5862 | 220.3109 | 115.9437 | 2023-05-03 | 110.0173 | 111.0778 | 117.9138 | 2023-05-03 | 5.797% | 4.855e-06% | 70% | 0.5862 | 0 | 6 | 0.5862 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 76.7981 | 76.7981 | 77.539 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2023-05-04 | 0.9556% | 0% | 0% | 0.728% | 2.927e-06% | 70% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | 220.6674 | 76.7981 | 2023-05-04 | 72.8752 | 73.5783 | 78.1076 | 2023-05-04 | 5.799% | 2.927e-06% | 70% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 154.6917 | 154.6917 | 156.1855 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2022 | 2023-05-05 | 0.9564% | 0% | 0% | 0.7331% | 1.471e-06% | 70% | 0.59226 | 0 | 6 | 0.59226 | 221.0098 | 154.6917 | 2023-05-05 | 146.7951 | 148.2126 | 157.3389 | 2023-05-05 | 5.8% | 1.471e-06% | 70% | 0.59226 | 0 | 6 | 0.59226 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 150.5939 | 150.5939 | 152.0493 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2022 | 2023-05-06 | 0.9572% | 0% | 0% | 0.7382% | 4.93e-07% | 70% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | 221.3384 | 150.5939 | 2023-05-06 | 142.9113 | 144.2925 | 153.1801 | 2023-05-06 | 5.802% | 4.93e-07% | 70% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 184.5164 | 184.5164 | 186.3012 | 187.6963 | 187.6963 | 0.83245 | TRUE | 187.6963 | 2023 | 2023-05-07 | 0.958% | 0% | 0% | 0.7433% | 0% | 70% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | 221.6537 | 184.5164 | 2023-05-07 | 175.1091 | 176.8029 | 187.6963 | 2023-05-07 | 5.804% | 0% | 70% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 192.207 | 192.207 | 194.0678 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2023-05-08 | 0.9588% | 0% | 0% | 0.7484% | 0% | 70% | 0.60195 | 0 | 6 | 0.60195 | 221.956 | 192.207 | 2023-05-08 | 182.4137 | 184.1796 | 195.5311 | 2023-05-08 | 5.805% | 0% | 70% | 0.60195 | 0 | 6 | 0.60195 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 213.2196 | 213.2196 | 215.2855 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | TRUE | 216.92 | 2023 | 2023-05-09 | 0.9596% | 0% | 0% | 0.7535% | -1.1e-22% | 70% | 0.60534 | 0 | 6 | 0.60534 | 222.2458 | 213.2196 | 2023-05-09 | 202.3622 | 204.3229 | 216.92 | 2023-05-09 | 5.807% | -1.1e-22% | 70% | 0.60534 | 0 | 6 | 0.60534 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 199.6928 | 199.6928 | 201.6293 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | TRUE | 203.1706 | 2023 | 2023-05-10 | 0.9605% | 0% | 0% | 0.7586% | 0% | 70% | 0.60882 | 0 | 6 | 0.60882 | 222.5236 | 199.6928 | 2023-05-10 | 189.5302 | 191.3682 | 203.1706 | 2023-05-10 | 5.809% | 0% | 70% | 0.60882 | 0 | 6 | 0.60882 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 218.316 | 218.316 | 220.435 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | TRUE | 222.1316 | 2023 | 2023-05-11 | 0.9613% | 0% | 0% | 0.7638% | -1.104e-22% | 70% | 0.61238 | 0 | 6 | 0.61238 | 222.7898 | 218.316 | 2023-05-11 | 207.2122 | 209.2234 | 222.1316 | 2023-05-11 | 5.811% | -1.104e-22% | 70% | 0.61238 | 0 | 6 | 0.61238 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 163.8766 | 163.8766 | 165.4685 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | TRUE | 166.7507 | 2023 | 2023-05-12 | 0.9621% | 0% | 0% | 0.7689% | 0% | 70% | 0.61601 | 0 | 6 | 0.61601 | 223.0447 | 163.8766 | 2023-05-12 | 155.5464 | 157.0574 | 166.7507 | 2023-05-12 | 5.813% | 0% | 70% | 0.61601 | 0 | 6 | 0.61601 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 154.1377 | 154.1377 | 155.6363 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2023-05-13 | 0.9629% | 0% | 0% | 0.7741% | 0% | 70% | 0.61973 | 0 | 6 | 0.61973 | 223.2889 | 154.1377 | 2023-05-13 | 146.307 | 147.7294 | 156.8504 | 2023-05-13 | 5.815% | 0% | 70% | 0.61973 | 0 | 6 | 0.61973 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 192.3965 | 192.3965 | 194.2687 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | TRUE | 195.7943 | 2023 | 2023-05-14 | 0.9637% | 0% | 0% | 0.7792% | 0% | 70% | 0.62353 | 0 | 6 | 0.62353 | 223.5227 | 192.3965 | 2023-05-14 | 182.6275 | 184.4046 | 195.7943 | 2023-05-14 | 5.817% | 0% | 70% | 0.62353 | 0 | 6 | 0.62353 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 201.0603 | 201.0603 | 203.0184 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2023 | 2023-05-15 | 0.9645% | 0% | 0% | 0.7844% | 0% | 70% | 0.62741 | 0 | 6 | 0.62741 | 223.7453 | 201.0603 | 2023-05-15 | 190.857 | 192.7157 | 204.6234 | 2023-05-15 | 5.819% | 0% | 70% | 0.62741 | 0 | 6 | 0.62741 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 194.1531 | 194.1531 | 196.0456 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2023 | 2023-05-16 | 0.9653% | 0% | 0% | 0.7895% | 0% | 70% | 0.63136 | 0 | 6 | 0.63136 | 223.9556 | 194.1531 | 2023-05-16 | 184.3057 | 186.1022 | 197.6058 | 2023-05-16 | 5.821% | 0% | 70% | 0.63136 | 0 | 6 | 0.63136 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 211.5584 | 211.5584 | 213.6223 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2023 | 2023-05-17 | 0.9661% | 0% | 0% | 0.7947% | 0% | 70% | 0.6354 | 0 | 6 | 0.6354 | 224.1537 | 211.5584 | 2023-05-17 | 200.8339 | 202.7932 | 215.3335 | 2023-05-17 | 5.824% | 0% | 70% | 0.6354 | 0 | 6 | 0.6354 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 204.1597 | 204.1597 | 206.1531 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2023 | 2023-05-18 | 0.967% | 0% | 0% | 0.7999% | 0% | 70% | 0.63951 | 0 | 6 | 0.63951 | 224.3397 | 204.1597 | 2023-05-18 | 193.8158 | 195.7082 | 207.8154 | 2023-05-18 | 5.826% | 0% | 70% | 0.63951 | 0 | 6 | 0.63951 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 208.1662 | 208.1662 | 210.2005 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2023 | 2023-05-19 | 0.9678% | 0% | 0% | 0.8051% | -1.122e-22% | 70% | 0.64369 | 0 | 6 | 0.64369 | 224.5138 | 208.1662 | 2023-05-19 | 197.6248 | 199.5561 | 211.9065 | 2023-05-19 | 5.828% | -1.122e-22% | 70% | 0.64369 | 0 | 6 | 0.64369 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 186.0315 | 186.0315 | 187.851 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2023-05-20 | 0.9686% | 0% | 0% | 0.8103% | 0% | 70% | 0.64795 | 0 | 6 | 0.64795 | 224.676 | 186.0315 | 2023-05-20 | 176.6159 | 178.3433 | 189.3855 | 2023-05-20 | 5.831% | 0% | 70% | 0.64795 | 0 | 6 | 0.64795 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 193.4971 | 193.4971 | 195.3912 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2023 | 2023-05-21 | 0.9694% | 0% | 0% | 0.8154% | 0% | 70% | 0.65228 | 0 | 6 | 0.65228 | 224.8264 | 193.4971 | 2023-05-21 | 183.7087 | 185.507 | 196.9976 | 2023-05-21 | 5.833% | 0% | 70% | 0.65228 | 0 | 6 | 0.65228 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 143.7931 | 143.7931 | 145.2019 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2023 | 2023-05-22 | 0.9702% | 0% | 0% | 0.8206% | 0% | 70% | 0.65668 | 0 | 6 | 0.65668 | 224.9653 | 143.7931 | 2023-05-22 | 136.5228 | 137.8604 | 146.4033 | 2023-05-22 | 5.835% | 0% | 70% | 0.65668 | 0 | 6 | 0.65668 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 70.3238 | 70.3238 | 71.0134 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2023-05-23 | 0.971% | 0% | 0% | 0.8258% | 0% | 70% | 0.66115 | 0 | 6 | 0.66115 | 225.0926 | 70.3238 | 2023-05-23 | 66.77 | 67.4247 | 71.6047 | 2023-05-23 | 5.838% | 0% | 70% | 0.66115 | 0 | 6 | 0.66115 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 64.973 | 64.973 | 65.6107 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2023-05-24 | 0.9718% | 0% | 0% | 0.831% | 0% | 70% | 0.66569 | 0 | 6 | 0.66569 | 225.2084 | 64.973 | 2023-05-24 | 61.6913 | 62.2967 | 66.1605 | 2023-05-24 | 5.84% | 0% | 70% | 0.66569 | 0 | 6 | 0.66569 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 156.2304 | 156.2304 | 157.7649 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2023-05-25 | 0.9727% | 0% | 0% | 0.8362% | 5.697e-23% | 70% | 0.67028 | 0 | 6 | 0.67028 | 225.313 | 156.2304 | 2023-05-25 | 148.3434 | 149.8004 | 159.0953 | 2023-05-25 | 5.842% | 5.697e-23% | 70% | 0.67028 | 0 | 6 | 0.67028 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 91.7846 | 91.7846 | 92.6869 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2023-05-26 | 0.9735% | 0% | 0% | 0.8414% | 0% | 70% | 0.67494 | 0 | 6 | 0.67494 | 225.4064 | 91.7846 | 2023-05-26 | 87.1534 | 88.0101 | 93.4734 | 2023-05-26 | 5.845% | 0% | 70% | 0.67494 | 0 | 6 | 0.67494 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 178.3393 | 178.3393 | 180.094 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2023-05-27 | 0.9743% | 0% | 0% | 0.8466% | 0% | 70% | 0.67965 | 0 | 6 | 0.67965 | 225.4887 | 178.3393 | 2023-05-27 | 169.3455 | 171.0116 | 181.6317 | 2023-05-27 | 5.847% | 0% | 70% | 0.67965 | 0 | 6 | 0.67965 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 208.2399 | 208.2399 | 210.2904 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2023 | 2023-05-28 | 0.9751% | 0% | 0% | 0.8518% | -2.872e-23% | 70% | 0.68442 | 0 | 6 | 0.68442 | 225.5599 | 208.2399 | 2023-05-28 | 197.7435 | 199.6907 | 212.0971 | 2023-05-28 | 5.849% | -2.872e-23% | 70% | 0.68442 | 0 | 6 | 0.68442 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 224.7812 | 224.7812 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2023 | 2023-05-29 | 0.9759% | 0% | 0% | 0.857% | 0% | 70% | 0.68924 | 0 | 6 | 0.68924 | 225.6178 | 224.7812 | 2023-05-29 | 213.457 | 215.5606 | 228.9587 | 2023-05-29 | 5.852% | 0% | 70% | 0.68924 | 0 | 6 | 0.68924 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 189.3901 | 189.3901 | 191.2582 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2023-05-30 | 0.9767% | 0% | 0% | 0.8622% | 0% | 70% | 0.69411 | 0 | 6 | 0.69411 | 225.6604 | 189.3901 | 2023-05-30 | 179.8539 | 181.6279 | 192.9216 | 2023-05-30 | 5.854% | 0% | 70% | 0.69411 | 0 | 6 | 0.69411 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 209.7839 | 209.7839 | 211.8548 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2023-05-31 | 0.9775% | 0% | 0% | 0.8674% | -1.448e-23% | 70% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | 225.6889 | 209.7839 | 2023-05-31 | 199.2263 | 201.1931 | 213.7086 | 2023-05-31 | 5.856% | -1.448e-23% | 70% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 217.9988 | 217.9988 | 220.1527 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2023 | 2023-06-01 | 0.9783% | 0% | 0% | 0.8726% | 0% | 70% | 0.70398 | 0 | 6 | 0.70398 | 225.7042 | 217.9988 | 2023-06-01 | 207.0337 | 209.0792 | 222.0906 | 2023-06-01 | 5.859% | 0% | 70% | 0.70398 | 0 | 6 | 0.70398 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 163.9163 | 163.9163 | 165.5371 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2023 | 2023-06-02 | 0.9792% | 0% | 0% | 0.8778% | 0% | 70% | 0.70897 | 0 | 6 | 0.70897 | 225.7075 | 163.9163 | 2023-06-02 | 155.6759 | 157.2153 | 167.0031 | 2023-06-02 | 5.861% | 0% | 70% | 0.70897 | 0 | 6 | 0.70897 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 213.0243 | 213.0243 | 215.1325 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2023 | 2023-06-03 | 0.98% | 0% | 0% | 0.883% | 0% | 70% | 0.714 | 0 | 6 | 0.714 | 225.6998 | 213.0243 | 2023-06-03 | 202.3211 | 204.3234 | 217.0489 | 2023-06-03 | 5.863% | 0% | 70% | 0.714 | 0 | 6 | 0.714 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 94.1549 | 94.1549 | 95.0875 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2023 | 2023-06-04 | 0.9808% | 0% | 0% | 0.8881% | 0% | 70% | 0.71905 | 0 | 6 | 0.71905 | 225.6821 | 94.1549 | 2023-06-04 | 89.4268 | 90.3126 | 95.9396 | 2023-06-04 | 5.865% | 0% | 70% | 0.71905 | 0 | 6 | 0.71905 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 121.3711 | 121.3711 | 122.5743 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2023-06-05 | 0.9816% | 0% | 0% | 0.8933% | 0% | 70% | 0.72413 | 0 | 6 | 0.72413 | 225.6556 | 121.3711 | 2023-06-05 | 115.2798 | 116.4226 | 123.6791 | 2023-06-05 | 5.867% | 0% | 70% | 0.72413 | 0 | 6 | 0.72413 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 177.834 | 177.834 | 179.5984 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2023 | 2023-06-06 | 0.9824% | 0% | 0% | 0.8984% | 7.367e-24% | 70% | 0.72924 | 0 | 6 | 0.72924 | 225.6213 | 177.834 | 2023-06-06 | 168.9141 | 170.59 | 181.2266 | 2023-06-06 | 5.869% | 7.367e-24% | 70% | 0.72924 | 0 | 6 | 0.72924 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 111.2822 | 111.2822 | 112.3872 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2023-06-07 | 0.9832% | 0% | 0% | 0.9036% | 0% | 70% | 0.73435 | 0 | 6 | 0.73435 | 225.5803 | 111.2822 | 2023-06-07 | 105.7037 | 106.7533 | 113.4119 | 2023-06-07 | 5.871% | 0% | 70% | 0.73435 | 0 | 6 | 0.73435 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 86.2781 | 86.2781 | 87.1355 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2023-06-08 | 0.984% | 0% | 0% | 0.9087% | 0% | 70% | 0.73949 | 0 | 6 | 0.73949 | 225.5335 | 86.2781 | 2023-06-08 | 81.9556 | 82.7701 | 87.9346 | 2023-06-08 | 5.873% | 0% | 70% | 0.73949 | 0 | 6 | 0.73949 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 184.7162 | 184.7162 | 186.5535 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2023-06-09 | 0.9849% | 0% | 0% | 0.9138% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | 0 | 6 | 0.74463 | 225.4821 | 184.7162 | 2023-06-09 | 175.4678 | 177.2131 | 188.274 | 2023-06-09 | 5.875% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | 0 | 6 | 0.74463 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 219.869 | 219.869 | 222.0578 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2023 | 2023-06-10 | 0.9857% | 0% | 0% | 0.9189% | 0% | 70% | 0.74977 | 0 | 6 | 0.74977 | 225.4272 | 219.869 | 2023-06-10 | 208.8674 | 210.9466 | 224.1173 | 2023-06-10 | 5.877% | 0% | 70% | 0.74977 | 0 | 6 | 0.74977 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 211.0145 | 211.0145 | 213.1168 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2023 | 2023-06-11 | 0.9865% | 0% | 0% | 0.924% | 0% | 70% | 0.75492 | 0 | 6 | 0.75492 | 225.3697 | 211.0145 | 2023-06-11 | 200.4626 | 202.4598 | 215.1045 | 2023-06-11 | 5.878% | 0% | 70% | 0.75492 | 0 | 6 | 0.75492 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 167.8564 | 167.8564 | 169.5302 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2023-06-12 | 0.9873% | 0% | 0% | 0.9291% | 0% | 70% | 0.76006 | 0 | 6 | 0.76006 | 225.3084 | 167.8564 | 2023-06-12 | 159.4681 | 161.0582 | 171.1201 | 2023-06-12 | 5.88% | 0% | 70% | 0.76006 | 0 | 6 | 0.76006 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 202.1915 | 202.1915 | 204.2093 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2023-06-13 | 0.9881% | 0% | 0% | 0.9342% | 0% | 70% | 0.76519 | 0 | 6 | 0.76519 | 225.2411 | 202.1915 | 2023-06-13 | 192.0941 | 194.0112 | 206.1351 | 2023-06-13 | 5.882% | 0% | 70% | 0.76519 | 0 | 6 | 0.76519 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 189.9273 | 189.9273 | 191.8243 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2023-06-14 | 0.9889% | 0% | 0% | 0.9393% | 0% | 70% | 0.77031 | 0 | 6 | 0.77031 | 225.1678 | 189.9273 | 2023-06-14 | 180.4489 | 182.2512 | 193.6432 | 2023-06-14 | 5.883% | 0% | 70% | 0.77031 | 0 | 6 | 0.77031 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 208.4107 | 208.4107 | 210.4941 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2023 | 2023-06-15 | 0.9897% | 0% | 0% | 0.9443% | 0% | 70% | 0.77541 | 0 | 6 | 0.77541 | 225.0882 | 208.4107 | 2023-06-15 | 198.0171 | 199.9965 | 212.5007 | 2023-06-15 | 5.884% | 0% | 70% | 0.77541 | 0 | 6 | 0.77541 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 198.0051 | 198.0051 | 199.986 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2023 | 2023-06-16 | 0.9905% | 0% | 0% | 0.9493% | 0% | 70% | 0.78049 | 0 | 6 | 0.78049 | 225.0023 | 198.0051 | 2023-06-16 | 188.1374 | 190.0196 | 201.9028 | 2023-06-16 | 5.886% | 0% | 70% | 0.78049 | 0 | 6 | 0.78049 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 201.7563 | 201.7563 | 203.7765 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2023 | 2023-06-17 | 0.9914% | 0% | 0% | 0.9543% | 0% | 70% | 0.78555 | 0 | 6 | 0.78555 | 224.91 | 201.7563 | 2023-06-17 | 191.7089 | 193.6285 | 205.7399 | 2023-06-17 | 5.887% | 0% | 70% | 0.78555 | 0 | 6 | 0.78555 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 212.4259 | 212.4259 | 214.5547 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2023 | 2023-06-18 | 0.9922% | 0% | 0% | 0.9593% | 1.901e-24% | 70% | 0.79057 | 0 | 6 | 0.79057 | 224.8112 | 212.4259 | 2023-06-18 | 201.8551 | 203.8779 | 216.6329 | 2023-06-18 | 5.888% | 1.901e-24% | 70% | 0.79057 | 0 | 6 | 0.79057 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 216.9311 | 216.9311 | 219.1068 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2023 | 2023-06-19 | 0.993% | 0% | 0% | 0.9643% | 0% | 70% | 0.79556 | 0 | 6 | 0.79556 | 224.7058 | 216.9311 | 2023-06-19 | 206.1443 | 208.2118 | 221.2403 | 2023-06-19 | 5.889% | 0% | 70% | 0.79556 | 0 | 6 | 0.79556 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 123.6921 | 123.6921 | 124.9337 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2023-06-20 | 0.9938% | 0% | 0% | 0.9693% | 0% | 70% | 0.80052 | 0 | 6 | 0.80052 | 224.5937 | 123.6921 | 2023-06-20 | 117.5463 | 118.7262 | 126.1565 | 2023-06-20 | 5.89% | 0% | 70% | 0.80052 | 0 | 6 | 0.80052 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 81.4443 | 81.4443 | 82.2625 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2023-06-21 | 0.9946% | 0% | 0% | 0.9742% | 0% | 70% | 0.80543 | 0 | 6 | 0.80543 | 224.4747 | 81.4443 | 2023-06-21 | 77.4009 | 78.1784 | 83.0718 | 2023-06-21 | 5.891% | 0% | 70% | 0.80543 | 0 | 6 | 0.80543 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 179.5731 | 179.5731 | 181.3786 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2023-06-22 | 0.9954% | 0% | 0% | 0.9792% | 9.594e-25% | 70% | 0.8103 | 0 | 6 | 0.8103 | 224.3489 | 179.5731 | 2023-06-22 | 170.6651 | 172.381 | 183.1721 | 2023-06-22 | 5.891% | 9.594e-25% | 70% | 0.8103 | 0 | 6 | 0.8103 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 160.9704 | 160.9704 | 162.5902 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2023-06-23 | 0.9962% | 0% | 0% | 0.9841% | 0% | 70% | 0.81512 | 0 | 6 | 0.81512 | 224.216 | 160.9704 | 2023-06-23 | 152.9918 | 154.5313 | 164.2061 | 2023-06-23 | 5.892% | 0% | 70% | 0.81512 | 0 | 6 | 0.81512 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 159.9629 | 159.9629 | 161.5738 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2023-06-24 | 0.997% | 0% | 0% | 0.9889% | 0% | 70% | 0.81989 | 0 | 6 | 0.81989 | 224.076 | 159.9629 | 2023-06-24 | 152.0409 | 153.5721 | 163.1877 | 2023-06-24 | 5.892% | 0% | 70% | 0.81989 | 0 | 6 | 0.81989 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 134.4995 | 134.4995 | 135.8552 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2023-06-25 | 0.9979% | 0% | 0% | 0.9938% | 0% | 70% | 0.82461 | 0 | 6 | 0.82461 | 223.9287 | 134.4995 | 2023-06-25 | 127.8443 | 129.1329 | 137.2189 | 2023-06-25 | 5.893% | 0% | 70% | 0.82461 | 0 | 6 | 0.82461 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 47.7786 | 47.7786 | 48.2605 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2023-06-26 | 0.9987% | 0% | 0% | 0.9987% | 0% | 70% | 0.82926 | 0 | 6 | 0.82926 | 223.7753 | 47.7786 | 2023-06-26 | 45.4165 | 45.8746 | 48.7473 | 2023-06-26 | 5.893% | 0% | 70% | 0.82926 | 0 | 6 | 0.82926 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 56.5398 | 56.5398 | 57.1107 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2023-06-27 | 0.9995% | 0% | 0% | 1.003% | 0% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | 223.6166 | 56.5398 | 2023-06-27 | 53.7471 | 54.2898 | 57.6896 | 2023-06-27 | 5.893% | 0% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 223.3615 | 223.3615 | 225.6183 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2023 | 2023-06-28 | 1% | 0% | 0% | 1.008% | 0% | 70% | 0.83839 | 0 | 6 | 0.83839 | 223.4522 | 223.3615 | 2023-06-28 | 212.3389 | 214.4844 | 227.9164 | 2023-06-28 | 5.893% | 0% | 70% | 0.83839 | 0 | 6 | 0.83839 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 217.4735 | 217.4735 | 219.6726 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2023 | 2023-06-29 | 1.001% | 0% | 0% | 1.013% | 0% | 70% | 0.84286 | 0 | 6 | 0.84286 | 223.2817 | 217.4735 | 2023-06-29 | 206.7514 | 208.8422 | 221.9209 | 2023-06-29 | 5.893% | 0% | 70% | 0.84286 | 0 | 6 | 0.84286 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 51.9075 | 51.9075 | 52.4329 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2023-06-30 | 1.002% | 0% | 0% | 1.018% | 0% | 70% | 0.84726 | 0 | 6 | 0.84726 | 223.1046 | 51.9075 | 2023-06-30 | 49.3507 | 49.8502 | 52.972 | 2023-06-30 | 5.893% | 0% | 70% | 0.84726 | 0 | 6 | 0.84726 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 179.3165 | 179.3165 | 181.1328 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2023-07-01 | 1.003% | 0% | 0% | 1.023% | 0% | 70% | 0.85159 | 0 | 6 | 0.85159 | 222.9205 | 179.3165 | 2023-07-01 | 170.4925 | 172.2195 | 183.0043 | 2023-07-01 | 5.893% | 0% | 70% | 0.85159 | 0 | 6 | 0.85159 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 213.6208 | 213.6208 | 215.7864 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2023 | 2023-07-02 | 1.004% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.85585 | 0 | 6 | 0.85585 | 222.729 | 213.6208 | 2023-07-02 | 203.119 | 205.1781 | 218.0263 | 2023-07-02 | 5.893% | 0% | 70% | 0.85585 | 0 | 6 | 0.85585 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 180.5491 | 180.5491 | 182.3808 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2023 | 2023-07-03 | 1.004% | 0% | 0% | 1.032% | 0% | 70% | 0.86004 | 0 | 6 | 0.86004 | 222.5297 | 180.5491 | 2023-07-03 | 171.6819 | 173.4237 | 184.2828 | 2023-07-03 | 5.893% | 0% | 70% | 0.86004 | 0 | 6 | 0.86004 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 166.9394 | 166.9394 | 168.6345 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2023-07-04 | 1.005% | 0% | 0% | 1.037% | 0% | 70% | 0.86415 | 0 | 6 | 0.86415 | 222.3222 | 166.9394 | 2023-07-04 | 158.7489 | 160.3608 | 170.4012 | 2023-07-04 | 5.892% | 0% | 70% | 0.86415 | 0 | 6 | 0.86415 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 203.886 | 203.886 | 205.9579 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2023-07-05 | 1.006% | 0% | 0% | 1.041% | 0% | 70% | 0.86818 | 0 | 6 | 0.86818 | 222.1059 | 203.886 | 2023-07-05 | 193.8929 | 195.8633 | 208.1254 | 2023-07-05 | 5.892% | 0% | 70% | 0.86818 | 0 | 6 | 0.86818 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 166.3538 | 166.3538 | 168.0457 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2023-07-06 | 1.007% | 0% | 0% | 1.046% | 0% | 70% | 0.87214 | 0 | 6 | 0.87214 | 221.8806 | 166.3538 | 2023-07-06 | 158.2087 | 159.8178 | 169.8222 | 2023-07-06 | 5.891% | 0% | 70% | 0.87214 | 0 | 6 | 0.87214 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 207.4899 | 207.4899 | 209.6019 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2023 | 2023-07-07 | 1.008% | 0% | 0% | 1.051% | 0% | 70% | 0.87602 | 0 | 6 | 0.87602 | 221.6458 | 207.4899 | 2023-07-07 | 197.3413 | 199.35 | 211.8277 | 2023-07-07 | 5.89% | 0% | 70% | 0.87602 | 0 | 6 | 0.87602 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 219.3595 | 219.3595 | 221.5941 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2023-07-08 | 1.008% | 0% | 0% | 1.055% | 0% | 70% | 0.87981 | 0 | 6 | 0.87981 | 221.4011 | 219.3595 | 2023-07-08 | 208.6417 | 210.7672 | 223.9577 | 2023-07-08 | 5.89% | 0% | 70% | 0.87981 | 0 | 6 | 0.87981 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 215.6724 | 215.6724 | 217.8713 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2023-07-09 | 1.009% | 0% | 0% | 1.06% | 0% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | 221.146 | 215.6724 | 2023-07-09 | 205.1461 | 207.2377 | 220.2054 | 2023-07-09 | 5.889% | 0% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 214.1661 | 214.1661 | 216.3514 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2023 | 2023-07-10 | 1.01% | 0% | 0% | 1.065% | 0% | 70% | 0.88717 | 0 | 6 | 0.88717 | 220.8805 | 214.1661 | 2023-07-10 | 203.7246 | 205.8034 | 218.6794 | 2023-07-10 | 5.888% | 0% | 70% | 0.88717 | 0 | 6 | 0.88717 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 210.741 | 210.741 | 212.8931 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2023 | 2023-07-11 | 1.011% | 0% | 0% | 1.069% | 0% | 70% | 0.89073 | 0 | 6 | 0.89073 | 220.605 | 210.741 | 2023-07-11 | 200.4778 | 202.5251 | 215.1939 | 2023-07-11 | 5.887% | 0% | 70% | 0.89073 | 0 | 6 | 0.89073 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 208.5926 | 208.5926 | 210.7244 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2023 | 2023-07-12 | 1.012% | 0% | 0% | 1.074% | 0% | 70% | 0.8942 | 0 | 6 | 0.8942 | 220.3199 | 208.5926 | 2023-07-12 | 198.4452 | 200.4734 | 213.0115 | 2023-07-12 | 5.886% | 0% | 70% | 0.8942 | 0 | 6 | 0.8942 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 208.7876 | 208.7876 | 210.9232 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2023 | 2023-07-13 | 1.012% | 0% | 0% | 1.078% | 0% | 70% | 0.89759 | 0 | 6 | 0.89759 | 220.0254 | 208.7876 | 2023-07-13 | 198.6421 | 200.674 | 213.2223 | 2023-07-13 | 5.885% | 0% | 70% | 0.89759 | 0 | 6 | 0.89759 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 205.7791 | 205.7791 | 207.8857 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2023-07-14 | 1.013% | 0% | 0% | 1.083% | 0% | 70% | 0.90091 | 0 | 6 | 0.90091 | 219.722 | 205.7791 | 2023-07-14 | 195.7911 | 197.7954 | 210.1612 | 2023-07-14 | 5.884% | 0% | 70% | 0.90091 | 0 | 6 | 0.90091 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 198.385 | 198.385 | 200.4175 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2023 | 2023-07-15 | 1.014% | 0% | 0% | 1.087% | 0% | 70% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | 219.4098 | 198.385 | 2023-07-15 | 188.7669 | 190.7008 | 202.6206 | 2023-07-15 | 5.883% | 0% | 70% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 204.1933 | 204.1933 | 206.287 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2023 | 2023-07-16 | 1.015% | 0% | 0% | 1.092% | 0% | 70% | 0.90729 | 0 | 6 | 0.90729 | 219.0893 | 204.1933 | 2023-07-16 | 194.3049 | 196.2972 | 208.5641 | 2023-07-16 | 5.882% | 0% | 70% | 0.90729 | 0 | 6 | 0.90729 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 203.8307 | 203.8307 | 205.9224 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2023-07-17 | 1.016% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.91036 | 0 | 6 | 0.91036 | 218.7607 | 203.8307 | 2023-07-17 | 193.9712 | 195.9617 | 208.2048 | 2023-07-17 | 5.88% | 0% | 70% | 0.91036 | 0 | 6 | 0.91036 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 209.0458 | 209.0458 | 211.1927 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2023 | 2023-07-18 | 1.017% | 0% | 0% | 1.101% | 0% | 70% | 0.91335 | 0 | 6 | 0.91335 | 218.4243 | 209.0458 | 2023-07-18 | 198.9458 | 200.989 | 213.5433 | 2023-07-18 | 5.879% | 0% | 70% | 0.91335 | 0 | 6 | 0.91335 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 153.0437 | 153.0437 | 154.6168 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2023-07-19 | 1.017% | 0% | 0% | 1.105% | 0% | 70% | 0.91626 | 0 | 6 | 0.91626 | 218.0806 | 153.0437 | 2023-07-19 | 145.6581 | 147.1552 | 156.3447 | 2023-07-19 | 5.878% | 0% | 70% | 0.91626 | 0 | 6 | 0.91626 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 173.5942 | 173.5942 | 175.3799 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2023-07-20 | 1.018% | 0% | 0% | 1.11% | 0% | 70% | 0.91909 | 0 | 6 | 0.91909 | 217.7297 | 173.5942 | 2023-07-20 | 165.2267 | 166.9263 | 177.3478 | 2023-07-20 | 5.876% | 0% | 70% | 0.91909 | 0 | 6 | 0.91909 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 201.1167 | 201.1167 | 203.1872 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2023 | 2023-07-21 | 1.019% | 0% | 0% | 1.114% | 0% | 70% | 0.92185 | 0 | 6 | 0.92185 | 217.372 | 201.1167 | 2023-07-21 | 191.4341 | 193.4049 | 205.4763 | 2023-07-21 | 5.875% | 0% | 70% | 0.92185 | 0 | 6 | 0.92185 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 152.9226 | 152.9226 | 154.4982 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2023-07-22 | 1.02% | 0% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.92452 | 0 | 6 | 0.92452 | 217.0079 | 152.9226 | 2023-07-22 | 145.5689 | 147.0688 | 156.2457 | 2023-07-22 | 5.873% | 0% | 70% | 0.92452 | 0 | 6 | 0.92452 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 180.6557 | 180.6557 | 182.5185 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2023-07-23 | 1.021% | 0% | 0% | 1.123% | 0% | 70% | 0.92713 | 0 | 6 | 0.92713 | 216.6375 | 180.6557 | 2023-07-23 | 171.9788 | 173.7522 | 184.5913 | 2023-07-23 | 5.872% | 0% | 70% | 0.92713 | 0 | 6 | 0.92713 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 204.2101 | 204.2101 | 206.3175 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2023 | 2023-07-24 | 1.021% | 0% | 0% | 1.127% | 0% | 70% | 0.92966 | 0 | 6 | 0.92966 | 216.2629 | 204.2101 | 2023-07-24 | 194.4137 | 196.42 | 208.6698 | 2023-07-24 | 5.87% | 0% | 70% | 0.92966 | 0 | 6 | 0.92966 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 115.5153 | 115.5153 | 116.7084 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2023-07-25 | 1.022% | 0% | 0% | 1.132% | 0% | 70% | 0.93211 | 0 | 6 | 0.93211 | 215.8848 | 115.5153 | 2023-07-25 | 109.9805 | 111.1164 | 118.0443 | 2023-07-25 | 5.869% | 0% | 70% | 0.93211 | 0 | 6 | 0.93211 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 203.0117 | 203.0117 | 205.1101 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2023-07-26 | 1.023% | 0% | 0% | 1.136% | 0% | 70% | 0.93449 | 0 | 6 | 0.93449 | 215.5021 | 203.0117 | 2023-07-26 | 193.2963 | 195.2943 | 207.467 | 2023-07-26 | 5.867% | 0% | 70% | 0.93449 | 0 | 6 | 0.93449 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 214.7064 | 214.7064 | 216.9275 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2023 | 2023-07-27 | 1.024% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 70% | 0.9368 | 0 | 6 | 0.9368 | 215.1139 | 214.7064 | 2023-07-27 | 204.4438 | 206.5587 | 219.4299 | 2023-07-27 | 5.866% | 0% | 70% | 0.9368 | 0 | 6 | 0.9368 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 173.3642 | 173.3642 | 175.1591 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2023-07-28 | 1.025% | 0% | 0% | 1.145% | 0% | 70% | 0.93904 | 0 | 6 | 0.93904 | 214.7191 | 173.3642 | 2023-07-28 | 165.0878 | 166.797 | 177.1875 | 2023-07-28 | 5.864% | 0% | 70% | 0.93904 | 0 | 6 | 0.93904 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 109.6721 | 109.6721 | 110.8084 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2023-07-29 | 1.026% | 0% | 0% | 1.149% | 0% | 70% | 0.94122 | 0 | 6 | 0.94122 | 214.3166 | 109.6721 | 2023-07-29 | 104.4427 | 105.5249 | 112.0965 | 2023-07-29 | 5.863% | 0% | 70% | 0.94122 | 0 | 6 | 0.94122 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 185.4016 | 185.4016 | 187.3242 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2023-07-30 | 1.026% | 0% | 0% | 1.153% | 0% | 70% | 0.94332 | 0 | 6 | 0.94332 | 213.9054 | 185.4016 | 2023-07-30 | 176.5722 | 178.4032 | 189.5101 | 2023-07-30 | 5.861% | 0% | 70% | 0.94332 | 0 | 6 | 0.94332 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 208.0408 | 208.0408 | 210.1999 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | TRUE | 212.662 | 2023 | 2023-07-31 | 1.027% | 0% | 0% | 1.158% | 0% | 70% | 0.94536 | 0 | 6 | 0.94536 | 213.4844 | 208.0408 | 2023-07-31 | 198.1454 | 200.2017 | 212.662 | 2023-07-31 | 5.859% | 0% | 70% | 0.94536 | 0 | 6 | 0.94536 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 208.0616 | 208.0616 | 210.2226 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | TRUE | 212.6943 | 2023 | 2023-08-01 | 1.028% | 0% | 0% | 1.162% | 0% | 70% | 0.94734 | 0 | 6 | 0.94734 | 213.0526 | 208.0616 | 2023-08-01 | 198.1774 | 200.2357 | 212.6943 | 2023-08-01 | 5.858% | 0% | 70% | 0.94734 | 0 | 6 | 0.94734 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 208.0564 | 208.0564 | 210.2191 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | TRUE | 212.7 | 2023 | 2023-08-02 | 1.029% | 0% | 0% | 1.166% | 0% | 70% | 0.94925 | 0 | 6 | 0.94925 | 212.6089 | 208.0564 | 2023-08-02 | 198.1846 | 200.2446 | 212.7 | 2023-08-02 | 5.856% | 0% | 70% | 0.94925 | 0 | 6 | 0.94925 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 201.5674 | 201.5674 | 203.6642 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | TRUE | 206.0768 | 2023 | 2023-08-03 | 1.03% | 0% | 0% | 1.171% | 1.326e-22% | 70% | 0.9511 | 0 | 6 | 0.9511 | 212.1522 | 201.5674 | 2023-08-03 | 192.0153 | 194.0128 | 206.0768 | 2023-08-03 | 5.854% | 1.326e-22% | 70% | 0.9511 | 0 | 6 | 0.9511 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 195.8602 | 195.8602 | 197.8994 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | TRUE | 200.2523 | 2023 | 2023-08-04 | 1.03% | 0% | 0% | 1.175% | 0% | 70% | 0.95289 | 0 | 6 | 0.95289 | 211.6816 | 195.8602 | 2023-08-04 | 186.5901 | 188.5327 | 200.2523 | 2023-08-04 | 5.852% | 0% | 70% | 0.95289 | 0 | 6 | 0.95289 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 172.5811 | 172.5811 | 174.3793 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2023-08-05 | 1.031% | 0% | 0% | 1.179% | 0% | 70% | 0.95462 | 0 | 6 | 0.95462 | 211.1959 | 172.5811 | 2023-08-05 | 164.4229 | 166.1361 | 176.4602 | 2023-08-05 | 5.851% | 0% | 70% | 0.95462 | 0 | 6 | 0.95462 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 190.092 | 190.092 | 192.0742 | 194.3748 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2023-08-06 | 1.032% | 0% | 0% | 1.184% | 0% | 70% | 0.95629 | 0 | 6 | 0.95629 | 210.6941 | 190.092 | 2023-08-06 | 181.1172 | 183.0059 | 194.3748 | 2023-08-06 | 5.849% | 0% | 70% | 0.95629 | 0 | 6 | 0.95629 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 202.5043 | 202.5043 | 204.6176 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2023-08-07 | 1.033% | 0% | 0% | 1.188% | 0% | 70% | 0.95791 | 0 | 6 | 0.95791 | 210.1766 | 202.5043 | 2023-08-07 | 192.9554 | 194.9691 | 207.0773 | 2023-08-07 | 5.847% | 0% | 70% | 0.95791 | 0 | 6 | 0.95791 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 205.5076 | 205.5076 | 207.654 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2022 | 2023-08-08 | 1.034% | 0% | 0% | 1.192% | 8.746e-07% | 70% | 0.95948 | 0 | 6 | 0.95948 | 209.645 | 205.5076 | 2023-08-08 | 195.8292 | 197.8745 | 210.1592 | 2023-08-08 | 5.845% | 8.746e-07% | 70% | 0.95948 | 0 | 6 | 0.95948 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 196.5201 | 196.5201 | 198.5742 | 200.9786 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2023-08-09 | 1.034% | 0% | 0% | 1.196% | 2.634e-06% | 70% | 0.96099 | 0 | 6 | 0.96099 | 209.0998 | 196.5201 | 2023-08-09 | 187.2765 | 189.2341 | 200.9786 | 2023-08-09 | 5.844% | 2.634e-06% | 70% | 0.96099 | 0 | 6 | 0.96099 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 192.7071 | 192.7071 | 194.723 | 197.0892 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2022 | 2023-08-10 | 1.035% | 0% | 0% | 1.201% | 5.287e-06% | 70% | 0.96245 | 0 | 6 | 0.96245 | 208.5414 | 192.7071 | 2023-08-10 | 183.6543 | 185.5755 | 197.0892 | 2023-08-10 | 5.842% | 5.287e-06% | 70% | 0.96245 | 0 | 6 | 0.96245 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 180.1659 | 180.1659 | 182.0521 | 184.2722 | 184.2722 | 0.86631 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2023-08-11 | 1.036% | 0% | 0% | 1.205% | 8.846e-06% | 70% | 0.96386 | 0 | 6 | 0.96386 | 207.9705 | 180.1659 | 2023-08-11 | 171.7129 | 173.5106 | 184.2722 | 2023-08-11 | 5.84% | 8.846e-06% | 70% | 0.96386 | 0 | 6 | 0.96386 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 186.6283 | 186.6283 | 188.5837 | 190.8917 | 190.8917 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2022 | 2023-08-12 | 1.037% | 0% | 0% | 1.209% | 1.332e-05% | 70% | 0.96522 | 0 | 6 | 0.96522 | 207.3875 | 186.6283 | 2023-08-12 | 177.8831 | 179.7469 | 190.8917 | 2023-08-12 | 5.838% | 1.332e-05% | 70% | 0.96522 | 0 | 6 | 0.96522 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 133.9818 | 133.9818 | 135.3868 | 137.0495 | 137.0495 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2022 | 2023-08-13 | 1.038% | 0% | 0% | 1.213% | 1.872e-05% | 70% | 0.96653 | 0 | 6 | 0.96653 | 206.793 | 133.9818 | 2023-08-13 | 127.7115 | 129.0507 | 137.0495 | 2023-08-13 | 5.836% | 1.872e-05% | 70% | 0.96653 | 0 | 6 | 0.96653 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 138.0218 | 138.0218 | 139.4702 | 141.1891 | 141.1891 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2023-08-14 | 1.039% | 0% | 0% | 1.217% | 2.917e-05% | 70% | 0.9678 | 0 | 6 | 0.9678 | 206.1876 | 138.0218 | 2023-08-14 | 131.5705 | 132.9512 | 141.1891 | 2023-08-14 | 5.835% | 2.917e-05% | 70% | 0.9678 | 0 | 6 | 0.9678 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 135.9199 | 135.9199 | 137.3474 | 139.046 | 139.046 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2023-08-15 | 1.039% | 0% | 0% | 1.222% | 4.472e-05% | 70% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | 205.5716 | 135.9199 | 2023-08-15 | 129.5749 | 130.9358 | 139.046 | 2023-08-15 | 5.833% | 4.472e-05% | 70% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 136.9691 | 136.9691 | 138.4087 | 140.1265 | 140.1265 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2023-08-16 | 1.04% | 0% | 0% | 1.226% | 6.544e-05% | 70% | 0.9702 | 0 | 6 | 0.9702 | 204.9457 | 136.9691 | 2023-08-16 | 130.5833 | 131.9558 | 140.1265 | 2023-08-16 | 5.831% | 6.544e-05% | 70% | 0.9702 | 0 | 6 | 0.9702 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 103.3092 | 103.3092 | 104.3959 | 105.6959 | 105.696 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2023-08-17 | 1.041% | 0% | 0% | 1.23% | 9.14e-05% | 70% | 0.97134 | 0 | 6 | 0.97134 | 204.3104 | 103.3092 | 2023-08-17 | 98.4988 | 99.5349 | 105.6959 | 2023-08-17 | 5.829% | 9.14e-05% | 70% | 0.97134 | 0 | 6 | 0.97134 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 141.4619 | 141.4619 | 142.9511 | 144.7374 | 144.7375 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2023-08-18 | 1.042% | 0% | 0% | 1.234% | 0.0001226% | 70% | 0.97244 | 0 | 6 | 0.97244 | 203.6662 | 141.4619 | 2023-08-18 | 134.8834 | 136.3033 | 144.7374 | 2023-08-18 | 5.827% | 0.0001226% | 70% | 0.97244 | 0 | 6 | 0.97244 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 158.8466 | 158.8466 | 160.5202 | 162.5329 | 162.5331 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2023-08-19 | 1.043% | 0% | 0% | 1.238% | 0.0001592% | 70% | 0.9735 | 0 | 6 | 0.9735 | 203.0136 | 158.8466 | 2023-08-19 | 151.4691 | 153.0649 | 162.5329 | 2023-08-19 | 5.825% | 0.0001592% | 70% | 0.9735 | 0 | 6 | 0.9735 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 193.1092 | 193.1092 | 195.1453 | 197.6005 | 197.6008 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2023-08-20 | 1.043% | 0% | 0% | 1.243% | 0.0002013% | 70% | 0.97452 | 0 | 6 | 0.97452 | 202.3533 | 193.1092 | 2023-08-20 | 184.1518 | 186.0935 | 197.6005 | 2023-08-20 | 5.823% | 0.0002013% | 70% | 0.97452 | 0 | 6 | 0.97452 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 125.4347 | 125.4347 | 126.7583 | 128.3585 | 128.3586 | 0.62193 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2023-08-21 | 1.044% | 0% | 0% | 1.247% | 0.0002488% | 70% | 0.9755 | 0 | 6 | 0.9755 | 201.6843 | 125.4347 | 2023-08-21 | 119.6239 | 120.8862 | 128.3585 | 2023-08-21 | 5.821% | 0.0002488% | 70% | 0.9755 | 0 | 6 | 0.9755 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 99.4316 | 99.4316 | 100.4817 | 101.7544 | 101.7545 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2023-08-22 | 1.045% | 0% | 0% | 1.251% | 0.0003264% | 70% | 0.97645 | 0 | 6 | 0.97645 | 201.0055 | 99.4316 | 2023-08-22 | 94.8314 | 95.8328 | 101.7544 | 2023-08-22 | 5.819% | 0.0003264% | 70% | 0.97645 | 0 | 6 | 0.97645 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 172.0105 | 172.0105 | 173.8284 | 176.0375 | 176.0381 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2023-08-23 | 1.046% | 0% | 0% | 1.255% | 0.0004337% | 70% | 0.97736 | 0 | 6 | 0.97736 | 200.3169 | 172.0105 | 2023-08-23 | 164.0625 | 165.7965 | 176.0375 | 2023-08-23 | 5.818% | 0.0004337% | 70% | 0.97736 | 0 | 6 | 0.97736 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 185.0685 | 185.0685 | 187.026 | 189.4107 | 189.4117 | 0.92711 | FALSE | 189.4117 | 2022 | 2023-08-24 | 1.047% | 0% | 0% | 1.259% | 0.000571% | 70% | 0.97824 | 0 | 6 | 0.97824 | 199.6185 | 185.0685 | 2023-08-24 | 176.5283 | 178.3954 | 189.4107 | 2023-08-24 | 5.816% | 0.000571% | 70% | 0.97824 | 0 | 6 | 0.97824 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 123.6901 | 123.6901 | 124.9994 | 126.5985 | 126.5989 | 0.62184 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2023-08-25 | 1.047% | 0% | 0% | 1.263% | 0.0007385% | 70% | 0.97909 | 0 | 6 | 0.97909 | 198.9103 | 123.6901 | 2023-08-25 | 117.9896 | 119.2386 | 126.5985 | 2023-08-25 | 5.814% | 0.0007385% | 70% | 0.97909 | 0 | 6 | 0.97909 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 168.9462 | 168.9462 | 170.7359 | 172.9273 | 172.9286 | 0.85243 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2023-08-26 | 1.048% | 0% | 0% | 1.267% | 0.0009368% | 70% | 0.9799 | 0 | 6 | 0.9799 | 198.1923 | 168.9462 | 2023-08-26 | 161.1702 | 162.8776 | 172.9273 | 2023-08-26 | 5.812% | 0.0009368% | 70% | 0.9799 | 0 | 6 | 0.9799 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 194.4512 | 194.4512 | 196.5127 | 199.0431 | 199.0454 | 0.98474 | FALSE | 199.0454 | 2022 | 2023-08-27 | 1.049% | 0% | 0% | 1.271% | 0.001166% | 70% | 0.98069 | 0 | 6 | 0.98069 | 197.4645 | 194.4512 | 2023-08-27 | 185.5129 | 187.4797 | 199.0431 | 2023-08-27 | 5.809% | 0.001166% | 70% | 0.98069 | 0 | 6 | 0.98069 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 189.2116 | 189.2116 | 191.2192 | 193.6895 | 193.6922 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2023-08-28 | 1.05% | 0% | 0% | 1.275% | 0.00147% | 70% | 0.98145 | 0 | 6 | 0.98145 | 196.7268 | 189.2116 | 2023-08-28 | 180.5256 | 182.4411 | 193.6895 | 2023-08-28 | 5.807% | 0.00147% | 70% | 0.98145 | 0 | 6 | 0.98145 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 128.9588 | 128.9588 | 130.3281 | 132.0172 | 132.0184 | 0.65802 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2023-08-29 | 1.051% | 0% | 0% | 1.279% | 0.001844% | 70% | 0.98217 | 0 | 6 | 0.98217 | 195.9793 | 128.9588 | 2023-08-29 | 123.0465 | 124.3531 | 132.0172 | 2023-08-29 | 5.805% | 0.001844% | 70% | 0.98217 | 0 | 6 | 0.98217 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 186.4888 | 186.4888 | 188.4706 | 190.921 | 190.9251 | 0.95526 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2023-08-30 | 1.052% | 0% | 0% | 1.283% | 0.002291% | 70% | 0.98287 | 0 | 6 | 0.98287 | 195.2219 | 186.4888 | 2023-08-30 | 177.9503 | 179.8413 | 190.921 | 2023-08-30 | 5.803% | 0.002291% | 70% | 0.98287 | 0 | 6 | 0.98287 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 83.6971 | 83.6971 | 84.5873 | 85.6905 | 85.691 | 0.43041 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2023-08-31 | 1.052% | 0% | 0% | 1.287% | 0.002809% | 70% | 0.98355 | 0 | 6 | 0.98355 | 194.4546 | 83.6971 | 2023-08-31 | 79.8701 | 80.7195 | 85.6905 | 2023-08-31 | 5.801% | 0.002809% | 70% | 0.98355 | 0 | 6 | 0.98355 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 164.0884 | 164.0884 | 165.8348 | 168.0047 | 168.0091 | 0.84722 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2023-09-01 | 1.053% | 0% | 0% | 1.292% | 0.003402% | 70% | 0.9842 | 0 | 6 | 0.9842 | 193.6775 | 164.0884 | 2023-09-01 | 156.5954 | 158.2621 | 168.0047 | 2023-09-01 | 5.799% | 0.003402% | 70% | 0.9842 | 0 | 6 | 0.9842 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 148.4297 | 148.4297 | 150.0108 | 151.9797 | 151.9839 | 0.76949 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2023-09-02 | 1.054% | 0% | 0% | 1.296% | 0.004068% | 70% | 0.98482 | 0 | 6 | 0.98482 | 192.8905 | 148.4297 | 2023-09-02 | 141.6608 | 143.1698 | 151.9797 | 2023-09-02 | 5.797% | 0.004068% | 70% | 0.98482 | 0 | 6 | 0.98482 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 142.5809 | 142.5809 | 144.1008 | 145.9981 | 146.0025 | 0.74223 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2023-09-03 | 1.055% | 0% | 0% | 1.3% | 0.004811% | 70% | 0.98542 | 0 | 6 | 0.98542 | 192.0937 | 142.5809 | 2023-09-03 | 136.0874 | 137.5381 | 145.9981 | 2023-09-03 | 5.795% | 0.004811% | 70% | 0.98542 | 0 | 6 | 0.98542 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 183.0949 | 183.0949 | 185.0482 | 187.4922 | 187.5021 | 0.95718 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2023-09-04 | 1.056% | 0% | 0% | 1.304% | 0.005629% | 70% | 0.986 | 0 | 6 | 0.986 | 191.2858 | 183.0949 | 2023-09-04 | 174.7675 | 176.632 | 187.4922 | 2023-09-04 | 5.792% | 0.005629% | 70% | 0.986 | 0 | 6 | 0.986 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 162.9485 | 162.9485 | 164.6882 | 166.87 | 166.8786 | 0.85551 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2023-09-05 | 1.056% | 0% | 0% | 1.307% | 0.006509% | 70% | 0.98656 | 0 | 6 | 0.98656 | 190.4662 | 162.9485 | 2023-09-05 | 155.5474 | 157.2081 | 166.87 | 2023-09-05 | 5.79% | 0.006509% | 70% | 0.98656 | 0 | 6 | 0.98656 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 177.8796 | 177.8796 | 179.7802 | 182.1693 | 182.1816 | 0.938 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2023-09-06 | 1.057% | 0% | 0% | 1.311% | 0.007425% | 70% | 0.98709 | 0 | 6 | 0.98709 | 189.6354 | 177.8796 | 2023-09-06 | 169.8112 | 171.6257 | 182.1693 | 2023-09-06 | 5.788% | 0.007425% | 70% | 0.98709 | 0 | 6 | 0.98709 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 135.7441 | 135.7441 | 137.1957 | 139.0244 | 139.0314 | 0.71898 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2023-09-07 | 1.058% | 0% | 0% | 1.315% | 0.008377% | 70% | 0.98761 | 0 | 6 | 0.98761 | 188.794 | 135.7441 | 2023-09-07 | 129.5953 | 130.9812 | 139.0244 | 2023-09-07 | 5.785% | 0.008377% | 70% | 0.98761 | 0 | 6 | 0.98761 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 153.7257 | 153.7257 | 155.3708 | 157.4481 | 157.459 | 0.81792 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2023-09-08 | 1.059% | 0% | 0% | 1.319% | 0.009365% | 70% | 0.9881 | 0 | 6 | 0.9881 | 187.9425 | 153.7257 | 2023-09-08 | 146.7719 | 148.3426 | 157.4481 | 2023-09-08 | 5.783% | 0.009365% | 70% | 0.9881 | 0 | 6 | 0.9881 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 86.6365 | 86.6365 | 87.5644 | 88.7386 | 88.7407 | 0.46306 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2023-09-09 | 1.06% | 0% | 0% | 1.323% | 0.01039% | 70% | 0.98858 | 0 | 6 | 0.98858 | 187.0813 | 86.6365 | 2023-09-09 | 82.7229 | 83.6088 | 88.7386 | 2023-09-09 | 5.781% | 0.01039% | 70% | 0.98858 | 0 | 6 | 0.98858 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 178.725 | 178.725 | 180.6407 | 183.0702 | 183.09 | 0.95979 | FALSE | 183.0905 | 2022 | 2023-09-10 | 1.06% | 0% | 0% | 1.327% | 0.01146% | 70% | 0.98904 | 0 | 6 | 0.98904 | 186.2111 | 178.725 | 2023-09-10 | 170.6627 | 172.4919 | 183.0702 | 2023-09-10 | 5.778% | 0.01146% | 70% | 0.98904 | 0 | 6 | 0.98904 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 182.4904 | 182.4904 | 184.4479 | 186.936 | 186.9588 | 0.98466 | FALSE | 186.959 | 2022 | 2023-09-11 | 1.061% | 0% | 0% | 1.331% | 0.01247% | 70% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 185.3326 | 182.4904 | 2023-09-11 | 174.2696 | 176.1389 | 186.936 | 2023-09-11 | 5.776% | 0.01247% | 70% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 129.9332 | 129.9332 | 131.328 | 133.1048 | 133.1151 | 0.70441 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2023-09-12 | 1.062% | 0% | 0% | 1.335% | 0.01339% | 70% | 0.9899 | 0 | 6 | 0.9899 | 184.4462 | 129.9332 | 2023-09-12 | 124.0881 | 125.4202 | 133.1048 | 2023-09-12 | 5.773% | 0.01339% | 70% | 0.9899 | 0 | 6 | 0.9899 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 45.54 | 45.54 | 46.0292 | 46.6538 | 46.6538 | 0.24807 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2023-09-13 | 1.063% | 0% | 0% | 1.339% | 0.01421% | 70% | 0.99031 | 0 | 6 | 0.99031 | 183.5527 | 45.54 | 2023-09-13 | 43.4942 | 43.9615 | 46.6538 | 2023-09-13 | 5.771% | 0.01421% | 70% | 0.99031 | 0 | 6 | 0.99031 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 146.4233 | 146.4233 | 147.9975 | 150.0115 | 150.0276 | 0.80162 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2023-09-14 | 1.064% | 0% | 0% | 1.343% | 0.01494% | 70% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | 182.6524 | 146.4233 | 2023-09-14 | 139.8549 | 141.3585 | 150.0115 | 2023-09-14 | 5.768% | 0.01494% | 70% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 160.4705 | 160.4705 | 162.1971 | 164.4107 | 164.432 | 0.88292 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2023-09-15 | 1.065% | 0% | 0% | 1.346% | 0.01556% | 70% | 0.99107 | 0 | 6 | 0.99107 | 181.746 | 160.4705 | 2023-09-15 | 153.2822 | 154.9315 | 164.4107 | 2023-09-15 | 5.766% | 0.01556% | 70% | 0.99107 | 0 | 6 | 0.99107 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 114.522 | 114.522 | 115.7552 | 117.3395 | 117.3485 | 0.63325 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2023-09-16 | 1.065% | 0% | 0% | 1.35% | 0.01608% | 70% | 0.99143 | 0 | 6 | 0.99143 | 180.8339 | 114.522 | 2023-09-16 | 109.3993 | 110.5773 | 117.3395 | 2023-09-16 | 5.763% | 0.01608% | 70% | 0.99143 | 0 | 6 | 0.99143 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 187.2578 | 187.2578 | 189.2758 | 191.8737 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2023 | 2023-09-17 | 1.066% | 0% | 0% | 1.354% | 0.0165% | 70% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | 179.9167 | 187.2578 | 2023-09-17 | 178.8935 | 180.8214 | 191.8737 | 2023-09-17 | 5.76% | 0.0165% | 70% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 180.4554 | 180.4554 | 182.4016 | 184.9122 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2023 | 2023-09-18 | 1.067% | 0% | 0% | 1.358% | 0.01682% | 70% | 0.99211 | 0 | 6 | 0.99211 | 178.9913 | 180.4554 | 2023-09-18 | 172.4067 | 174.266 | 184.9122 | 2023-09-18 | 5.757% | 0.01682% | 70% | 0.99211 | 0 | 6 | 0.99211 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 179.7164 | 179.7164 | 181.656 | 184.1634 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2023 | 2023-09-19 | 1.068% | 0% | 0% | 1.361% | 0.01698% | 70% | 0.99244 | 0 | 6 | 0.99244 | 178.055 | 179.7164 | 2023-09-19 | 171.7122 | 173.5655 | 184.1634 | 2023-09-19 | 5.755% | 0.01698% | 70% | 0.99244 | 0 | 6 | 0.99244 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 183.7287 | 183.7287 | 185.7132 | 188.2836 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2023 | 2023-09-20 | 1.069% | 0% | 0% | 1.365% | 0.01701% | 70% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | 177.109 | 183.7287 | 2023-09-20 | 175.5578 | 177.454 | 188.2836 | 2023-09-20 | 5.752% | 0.01701% | 70% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 178.7549 | 178.7549 | 180.6871 | 183.1949 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2023 | 2023-09-21 | 1.069% | 0% | 0% | 1.369% | 0.0169% | 70% | 0.99304 | 0 | 6 | 0.99304 | 176.1543 | 178.7549 | 2023-09-21 | 170.8169 | 172.6633 | 183.1949 | 2023-09-21 | 5.749% | 0.0169% | 70% | 0.99304 | 0 | 6 | 0.99304 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 174.769 | 174.769 | 176.6596 | 179.1181 | 179.1478 | 0.99759 | FALSE | 179.1479 | 2022 | 2023-09-22 | 1.07% | 0% | 0% | 1.373% | 0.01664% | 70% | 0.99332 | 0 | 6 | 0.99332 | 175.1918 | 174.769 | 2023-09-22 | 167.0195 | 168.8263 | 179.1181 | 2023-09-22 | 5.746% | 0.01664% | 70% | 0.99332 | 0 | 6 | 0.99332 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 113.3718 | 113.3718 | 114.5992 | 116.1983 | 116.2078 | 0.65068 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2023-09-23 | 1.071% | 0% | 0% | 1.376% | 0.01624% | 70% | 0.9936 | 0 | 6 | 0.9936 | 174.2227 | 113.3718 | 2023-09-23 | 108.3523 | 109.5253 | 116.1983 | 2023-09-23 | 5.743% | 0.01624% | 70% | 0.9936 | 0 | 6 | 0.9936 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 73.364 | 73.364 | 74.1589 | 75.1965 | 75.1985 | 0.42341 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2023-09-24 | 1.072% | 0% | 0% | 1.38% | 0.0157% | 70% | 0.99386 | 0 | 6 | 0.99386 | 173.248 | 73.364 | 2023-09-24 | 70.1207 | 70.8804 | 75.1965 | 2023-09-24 | 5.74% | 0.0157% | 70% | 0.99386 | 0 | 6 | 0.99386 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 130.2978 | 130.2978 | 131.7105 | 133.5583 | 133.5714 | 0.75632 | FALSE | 133.5737 | 2022 | 2023-09-25 | 1.073% | 0% | 0% | 1.383% | 0.01503% | 70% | 0.99411 | 0 | 6 | 0.99411 | 172.2688 | 130.2978 | 2023-09-25 | 124.5463 | 125.8967 | 133.5583 | 2023-09-25 | 5.737% | 0.01503% | 70% | 0.99411 | 0 | 6 | 0.99411 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 132.9052 | 132.9052 | 134.3474 | 136.2371 | 136.2504 | 0.77589 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2023-09-26 | 1.073% | 0% | 0% | 1.387% | 0.01433% | 70% | 0.99435 | 0 | 6 | 0.99435 | 171.2858 | 132.9052 | 2023-09-26 | 127.0476 | 128.4262 | 136.2371 | 2023-09-26 | 5.733% | 0.01433% | 70% | 0.99435 | 0 | 6 | 0.99435 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 60.1898 | 60.1898 | 60.8434 | 61.7014 | 61.7021 | 0.35339 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2023-09-27 | 1.074% | 0% | 0% | 1.391% | 0.01359% | 70% | 0.99459 | 0 | 6 | 0.99459 | 170.3002 | 60.1898 | 2023-09-27 | 57.5411 | 58.1659 | 61.7014 | 2023-09-27 | 5.73% | 0.01359% | 70% | 0.99459 | 0 | 6 | 0.99459 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 61.0385 | 61.0385 | 61.7019 | 62.5743 | 62.575 | 0.36046 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2023-09-28 | 1.075% | 0% | 0% | 1.394% | 0.01282% | 70% | 0.99481 | 0 | 6 | 0.99481 | 169.3131 | 61.0385 | 2023-09-28 | 58.3567 | 58.9909 | 62.5743 | 2023-09-28 | 5.727% | 0.01282% | 70% | 0.99481 | 0 | 6 | 0.99481 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 84.861 | 84.861 | 85.7839 | 86.9999 | 87.003 | 0.50411 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2023-09-29 | 1.076% | 0% | 0% | 1.398% | 0.01201% | 70% | 0.99503 | 0 | 6 | 0.99503 | 168.3254 | 84.861 | 2023-09-29 | 81.1383 | 82.0207 | 86.9999 | 2023-09-29 | 5.723% | 0.01201% | 70% | 0.99503 | 0 | 6 | 0.99503 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 118.9125 | 118.9125 | 120.2068 | 121.9151 | 121.9231 | 0.71058 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2023-09-30 | 1.077% | 0% | 0% | 1.401% | 0.01117% | 70% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | 167.3382 | 118.9125 | 2023-09-30 | 113.7043 | 114.9419 | 121.9151 | 2023-09-30 | 5.72% | 0.01117% | 70% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 152.381 | 152.381 | 154.0408 | 156.2353 | 156.2495 | 0.916 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2023-10-01 | 1.078% | 0% | 0% | 1.405% | 0.01029% | 70% | 0.99543 | 0 | 6 | 0.99543 | 166.3527 | 152.381 | 2023-10-01 | 145.7175 | 147.3047 | 156.2353 | 2023-10-01 | 5.716% | 0.01029% | 70% | 0.99543 | 0 | 6 | 0.99543 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 160.2831 | 160.2831 | 162.0303 | 164.3445 | 164.3592 | 0.96922 | FALSE | 164.3594 | 2022 | 2023-10-02 | 1.078% | 0% | 0% | 1.408% | 0.009379% | 70% | 0.99562 | 0 | 6 | 0.99562 | 165.3721 | 160.2831 | 2023-10-02 | 153.2854 | 154.9563 | 164.3445 | 2023-10-02 | 5.712% | 0.009379% | 70% | 0.99562 | 0 | 6 | 0.99562 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 142.0705 | 142.0705 | 143.6204 | 145.6766 | 145.6865 | 0.86417 | FALSE | 145.6873 | 2022 | 2023-10-03 | 1.079% | 0% | 0% | 1.411% | 0.008462% | 70% | 0.9958 | 0 | 6 | 0.9958 | 164.3977 | 142.0705 | 2023-10-03 | 135.8779 | 137.3602 | 145.6766 | 2023-10-03 | 5.709% | 0.008462% | 70% | 0.9958 | 0 | 6 | 0.9958 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 164.6724 | 164.6724 | 166.4702 | 168.8594 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2023 | 2023-10-04 | 1.08% | 0% | 0% | 1.415% | 0.007594% | 70% | 0.99598 | 0 | 6 | 0.99598 | 163.427 | 164.6724 | 2023-10-04 | 157.5064 | 159.226 | 168.8594 | 2023-10-04 | 5.705% | 0.007594% | 70% | 0.99598 | 0 | 6 | 0.99598 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 168.8237 | 168.8237 | 170.6683 | 173.1236 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2023 | 2023-10-05 | 1.081% | 0% | 0% | 1.418% | 0.006775% | 70% | 0.99615 | 0 | 6 | 0.99615 | 162.4577 | 168.8237 | 2023-10-05 | 161.4892 | 163.2536 | 173.1236 | 2023-10-05 | 5.701% | 0.006775% | 70% | 0.99615 | 0 | 6 | 0.99615 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 53.1969 | 53.1969 | 53.7785 | 54.554 | 54.5542 | 0.3294 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2023-10-06 | 1.082% | 0% | 0% | 1.422% | 0.006007% | 70% | 0.99631 | 0 | 6 | 0.99631 | 161.4876 | 53.1969 | 2023-10-06 | 50.8896 | 51.446 | 54.554 | 2023-10-06 | 5.697% | 0.006007% | 70% | 0.99631 | 0 | 6 | 0.99631 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 116.0318 | 116.0318 | 117.3014 | 118.997 | 119.0008 | 0.72286 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2023-10-07 | 1.082% | 0% | 0% | 1.425% | 0.00529% | 70% | 0.99647 | 0 | 6 | 0.99647 | 160.5143 | 116.0318 | 2023-10-07 | 111.0076 | 112.2223 | 118.997 | 2023-10-07 | 5.693% | 0.00529% | 70% | 0.99647 | 0 | 6 | 0.99647 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 67.4741 | 67.4741 | 68.213 | 69.2013 | 69.2018 | 0.42293 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2023-10-08 | 1.083% | 0% | 0% | 1.428% | 0.004626% | 70% | 0.99662 | 0 | 6 | 0.99662 | 159.5354 | 67.4741 | 2023-10-08 | 64.5574 | 65.2644 | 69.2013 | 2023-10-08 | 5.689% | 0.004626% | 70% | 0.99662 | 0 | 6 | 0.99662 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 155.1135 | 155.1135 | 156.8134 | 159.0906 | 159.0968 | 0.97833 | FALSE | 159.0969 | 2022 | 2023-10-09 | 1.084% | 0% | 0% | 1.431% | 0.004032% | 70% | 0.99676 | 0 | 6 | 0.99676 | 158.5487 | 155.1135 | 2023-10-09 | 148.42 | 150.0465 | 159.0906 | 2023-10-09 | 5.685% | 0.004032% | 70% | 0.99676 | 0 | 6 | 0.99676 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 123.8446 | 123.8446 | 125.2028 | 127.0251 | 127.0282 | 0.78605 | FALSE | 127.0287 | 2022 | 2023-10-10 | 1.085% | 0% | 0% | 1.435% | 0.003484% | 70% | 0.9969 | 0 | 6 | 0.9969 | 157.5519 | 123.8446 | 2023-10-10 | 118.5096 | 119.8093 | 127.0251 | 2023-10-10 | 5.681% | 0.003484% | 70% | 0.9969 | 0 | 6 | 0.9969 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 95.4795 | 95.4795 | 96.5275 | 97.9355 | 97.9368 | 0.60992 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2023-10-11 | 1.086% | 0% | 0% | 1.438% | 0.002985% | 70% | 0.99703 | 0 | 6 | 0.99703 | 156.5427 | 95.4795 | 2023-10-11 | 91.3736 | 92.3765 | 97.9355 | 2023-10-11 | 5.676% | 0.002985% | 70% | 0.99703 | 0 | 6 | 0.99703 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 101.6345 | 101.6345 | 102.7509 | 104.2531 | 104.2544 | 0.65351 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2023-10-12 | 1.086% | 0% | 0% | 1.441% | 0.002533% | 70% | 0.99716 | 0 | 6 | 0.99716 | 155.5188 | 101.6345 | 2023-10-12 | 97.2716 | 98.34 | 104.2531 | 2023-10-12 | 5.672% | 0.002533% | 70% | 0.99716 | 0 | 6 | 0.99716 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 86.6095 | 86.6095 | 87.5615 | 88.8444 | 88.8451 | 0.56065 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2023-10-13 | 1.087% | 0% | 0% | 1.444% | 0.002131% | 70% | 0.99728 | 0 | 6 | 0.99728 | 154.4777 | 86.6095 | 2023-10-13 | 82.8981 | 83.8093 | 88.8444 | 2023-10-13 | 5.667% | 0.002131% | 70% | 0.99728 | 0 | 6 | 0.99728 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 75.2546 | 75.2546 | 76.0824 | 77.1996 | 77.1999 | 0.49052 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2023-10-14 | 1.088% | 0% | 0% | 1.447% | 0.001778% | 70% | 0.99739 | 0 | 6 | 0.99739 | 153.4174 | 75.2546 | 2023-10-14 | 72.0355 | 72.8279 | 77.1996 | 2023-10-14 | 5.663% | 0.001778% | 70% | 0.99739 | 0 | 6 | 0.99739 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 152.2756 | 152.2756 | 153.952 | 156.2174 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2022 | 2023-10-15 | 1.089% | 0% | 0% | 1.45% | 0.001475% | 70% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | 152.3353 | 152.2756 | 2023-10-15 | 145.7735 | 147.3783 | 156.2174 | 2023-10-15 | 5.658% | 0.001475% | 70% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 136.0056 | 136.0056 | 137.504 | 139.5317 | 139.5332 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2023-10-16 | 1.09% | 0% | 0% | 1.453% | 0.001223% | 70% | 0.99762 | 0 | 6 | 0.99762 | 151.2298 | 136.0056 | 2023-10-16 | 130.2088 | 131.6433 | 139.5317 | 2023-10-16 | 5.654% | 0.001223% | 70% | 0.99762 | 0 | 6 | 0.99762 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 84.7196 | 84.7196 | 85.6537 | 86.9195 | 86.9198 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2023-10-17 | 1.091% | 0% | 0% | 1.456% | 0.001029% | 70% | 0.99772 | 0 | 6 | 0.99772 | 150.1023 | 84.7196 | 2023-10-17 | 81.1153 | 82.0096 | 86.9195 | 2023-10-17 | 5.649% | 0.001029% | 70% | 0.99772 | 0 | 6 | 0.99772 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 140.5854 | 140.5854 | 142.1366 | 144.2414 | 144.2426 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2023-10-18 | 1.091% | 0% | 0% | 1.459% | 0.000855% | 70% | 0.99782 | 0 | 6 | 0.99782 | 148.9551 | 140.5854 | 2023-10-18 | 134.6153 | 136.1006 | 144.2414 | 2023-10-18 | 5.644% | 0.000855% | 70% | 0.99782 | 0 | 6 | 0.99782 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 58.6015 | 58.6015 | 59.2486 | 60.1278 | 60.1278 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2023-10-19 | 1.092% | 0% | 0% | 1.462% | 0.000703% | 70% | 0.99791 | 0 | 6 | 0.99791 | 147.7908 | 58.6015 | 2023-10-19 | 56.1175 | 56.7371 | 60.1278 | 2023-10-19 | 5.639% | 0.000703% | 70% | 0.99791 | 0 | 6 | 0.99791 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 35.4013 | 35.4013 | 35.7925 | 36.3247 | 36.3247 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2023-10-20 | 1.093% | 0% | 0% | 1.465% | 0.0005729% | 70% | 0.99801 | 0 | 6 | 0.99801 | 146.6117 | 35.4013 | 2023-10-20 | 33.9035 | 34.2781 | 36.3247 | 2023-10-20 | 5.634% | 0.0005729% | 70% | 0.99801 | 0 | 6 | 0.99801 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 62.5258 | 62.5258 | 63.2172 | 64.1591 | 64.1592 | 0.42996 | FALSE | 64.1593 | 2022 | 2023-10-21 | 1.094% | 0% | 0% | 1.468% | 0.0004651% | 70% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | 145.4203 | 62.5258 | 2023-10-21 | 59.8853 | 60.5476 | 64.1591 | 2023-10-21 | 5.629% | 0.0004651% | 70% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 135.1519 | 135.1519 | 136.6476 | 138.6876 | 138.6881 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2022 | 2023-10-22 | 1.095% | 0% | 0% | 1.471% | 0.0003799% | 70% | 0.99818 | 0 | 6 | 0.99818 | 144.219 | 135.1519 | 2023-10-22 | 129.4552 | 130.8878 | 138.6876 | 2023-10-22 | 5.624% | 0.0003799% | 70% | 0.99818 | 0 | 6 | 0.99818 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 82.3432 | 82.3432 | 83.2551 | 84.5005 | 84.5006 | 0.57578 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2023-10-23 | 1.095% | 0% | 0% | 1.474% | 0.0003209% | 70% | 0.99826 | 0 | 6 | 0.99826 | 143.0101 | 82.3432 | 2023-10-23 | 78.8789 | 79.7525 | 84.5005 | 2023-10-23 | 5.619% | 0.0003209% | 70% | 0.99826 | 0 | 6 | 0.99826 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 105.5781 | 105.5781 | 106.7483 | 108.3482 | 108.3483 | 0.74458 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2023-10-24 | 1.096% | 0% | 0% | 1.477% | 0.0002699% | 70% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | 141.7962 | 105.5781 | 2023-10-24 | 101.1447 | 102.2658 | 108.3482 | 2023-10-24 | 5.614% | 0.0002699% | 70% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 89.7332 | 89.7332 | 90.7285 | 92.0909 | 92.091 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2023-10-25 | 1.097% | 0% | 0% | 1.479% | 0.0002269% | 70% | 0.99841 | 0 | 6 | 0.99841 | 140.5796 | 89.7332 | 2023-10-25 | 85.9724 | 86.926 | 92.0909 | 2023-10-25 | 5.609% | 0.0002269% | 70% | 0.99841 | 0 | 6 | 0.99841 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 59.1186 | 59.1186 | 59.7748 | 60.6741 | 60.6742 | 0.42421 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2023-10-26 | 1.098% | 0% | 0% | 1.482% | 0.0001921% | 70% | 0.99848 | 0 | 6 | 0.99848 | 139.3628 | 59.1186 | 2023-10-26 | 56.6456 | 57.2744 | 60.6741 | 2023-10-26 | 5.603% | 0.0001921% | 70% | 0.99848 | 0 | 6 | 0.99848 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 53.0033 | 53.0033 | 53.5921 | 54.4 | 54.4 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2023-10-27 | 1.099% | 0% | 0% | 1.485% | 0.0001656% | 70% | 0.99855 | 0 | 6 | 0.99855 | 138.1481 | 53.0033 | 2023-10-27 | 50.7904 | 51.3546 | 54.4 | 2023-10-27 | 5.598% | 0.0001656% | 70% | 0.99855 | 0 | 6 | 0.99855 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 69.3519 | 69.3519 | 70.1229 | 71.1819 | 71.1819 | 0.50645 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2023-10-28 | 1.099% | 0% | 0% | 1.488% | 0.0001477% | 70% | 0.99862 | 0 | 6 | 0.99862 | 136.938 | 69.3519 | 2023-10-28 | 66.462 | 67.2009 | 71.1819 | 2023-10-28 | 5.593% | 0.0001477% | 70% | 0.99862 | 0 | 6 | 0.99862 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 109.2385 | 109.2385 | 110.4538 | 112.125 | 112.1251 | 0.80479 | FALSE | 112.1251 | 2022 | 2023-10-29 | 1.1% | 0% | 0% | 1.49% | 0.0001384% | 70% | 0.99868 | 0 | 6 | 0.99868 | 135.735 | 109.2385 | 2023-10-29 | 104.6953 | 105.86 | 112.125 | 2023-10-29 | 5.587% | 0.0001384% | 70% | 0.99868 | 0 | 6 | 0.99868 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 92.2248 | 92.2248 | 93.2516 | 94.6652 | 94.6652 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2023-10-30 | 1.101% | 0% | 0% | 1.493% | 0.000138% | 70% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | 134.5286 | 92.2248 | 2023-10-30 | 88.3967 | 89.3808 | 94.6652 | 2023-10-30 | 5.582% | 0.000138% | 70% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 88.0171 | 88.0171 | 88.9978 | 90.3493 | 90.3494 | 0.66025 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2023-10-31 | 1.102% | 0% | 0% | 1.496% | 0.0001584% | 70% | 0.9988 | 0 | 6 | 0.9988 | 133.3093 | 88.0171 | 2023-10-31 | 84.3707 | 85.3107 | 90.3493 | 2023-10-31 | 5.577% | 0.0001584% | 70% | 0.9988 | 0 | 6 | 0.9988 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 86.889 | 86.889 | 87.8578 | 89.1945 | 89.1946 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2023-11-01 | 1.103% | 0% | 0% | 1.499% | 0.0001946% | 70% | 0.99886 | 0 | 6 | 0.99886 | 132.0799 | 86.889 | 2023-11-01 | 83.2963 | 84.2251 | 89.1945 | 2023-11-01 | 5.571% | 0.0001946% | 70% | 0.99886 | 0 | 6 | 0.99886 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 113.8443 | 113.8443 | 115.1146 | 116.8692 | 116.8694 | 0.87008 | FALSE | 116.8694 | 2022 | 2023-11-02 | 1.104% | 0% | 0% | 1.501% | 0.0002467% | 70% | 0.99891 | 0 | 6 | 0.99891 | 130.8436 | 113.8443 | 2023-11-02 | 109.1462 | 110.3641 | 116.8692 | 2023-11-02 | 5.566% | 0.0002467% | 70% | 0.99891 | 0 | 6 | 0.99891 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 40.5476 | 40.5476 | 41.0004 | 41.6264 | 41.6264 | 0.31286 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2023-11-03 | 1.104% | 0% | 0% | 1.504% | 0.0003152% | 70% | 0.99896 | 0 | 6 | 0.99896 | 129.6034 | 40.5476 | 2023-11-03 | 38.8775 | 39.3117 | 41.6264 | 2023-11-03 | 5.561% | 0.0003152% | 70% | 0.99896 | 0 | 6 | 0.99896 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 47.9695 | 47.9695 | 48.5055 | 49.2475 | 49.2476 | 0.3737 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2023-11-04 | 1.105% | 0% | 0% | 1.507% | 0.0004004% | 70% | 0.99901 | 0 | 6 | 0.99901 | 128.3623 | 47.9695 | 2023-11-04 | 45.9976 | 46.5116 | 49.2475 | 2023-11-04 | 5.555% | 0.0004004% | 70% | 0.99901 | 0 | 6 | 0.99901 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 120.3775 | 120.3775 | 121.7237 | 123.5891 | 123.5897 | 0.94693 | FALSE | 123.5897 | 2022 | 2023-11-05 | 1.106% | 0% | 0% | 1.509% | 0.0005025% | 70% | 0.99906 | 0 | 6 | 0.99906 | 127.1234 | 120.3775 | 2023-11-05 | 115.4387 | 116.7297 | 123.5891 | 2023-11-05 | 5.55% | 0.0005025% | 70% | 0.99906 | 0 | 6 | 0.99906 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 123.5999 | 123.5999 | 124.9832 | 126.902 | 126.9028 | 0.98181 | FALSE | 126.9028 | 2022 | 2023-11-06 | 1.107% | 0% | 0% | 1.512% | 0.0006284% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 125.8897 | 123.5999 | 2023-11-06 | 118.5387 | 119.8654 | 126.902 | 2023-11-06 | 5.545% | 0.0006284% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 120.2012 | 120.2012 | 121.5474 | 123.4168 | 123.4177 | 0.9642 | FALSE | 123.4177 | 2022 | 2023-11-07 | 1.108% | 0% | 0% | 1.515% | 0.000775% | 70% | 0.99915 | 0 | 6 | 0.99915 | 124.6642 | 120.2012 | 2023-11-07 | 115.2887 | 116.5799 | 123.4168 | 2023-11-07 | 5.54% | 0.000775% | 70% | 0.99915 | 0 | 6 | 0.99915 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 79.2036 | 79.2036 | 80.0913 | 81.3253 | 81.3256 | 0.64158 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2023-11-08 | 1.108% | 0% | 0% | 1.517% | 0.0009427% | 70% | 0.99919 | 0 | 6 | 0.99919 | 123.4501 | 79.2036 | 2023-11-08 | 75.9728 | 76.8243 | 81.3253 | 2023-11-08 | 5.534% | 0.0009427% | 70% | 0.99919 | 0 | 6 | 0.99919 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 43.3554 | 43.3554 | 43.8416 | 44.5183 | 44.5184 | 0.35464 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2023-11-09 | 1.109% | 0% | 0% | 1.52% | 0.001132% | 70% | 0.99923 | 0 | 6 | 0.99923 | 122.2502 | 43.3554 | 2023-11-09 | 41.5903 | 42.0568 | 44.5183 | 2023-11-09 | 5.529% | 0.001132% | 70% | 0.99923 | 0 | 6 | 0.99923 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 92.3495 | 92.3495 | 93.3861 | 94.83 | 94.8309 | 0.76279 | FALSE | 94.8311 | 2022 | 2023-11-10 | 1.11% | 0% | 0% | 1.523% | 0.001343% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 121.0678 | 92.3495 | 2023-11-10 | 88.597 | 89.5914 | 94.83 | 2023-11-10 | 5.524% | 0.001343% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 114.1134 | 114.1134 | 115.3952 | 117.1826 | 117.1844 | 0.95169 | FALSE | 117.1844 | 2022 | 2023-11-11 | 1.111% | 0% | 0% | 1.525% | 0.001576% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 119.9058 | 114.1134 | 2023-11-11 | 109.4853 | 110.7152 | 117.1826 | 2023-11-11 | 5.519% | 0.001576% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 112.7985 | 112.7985 | 114.0665 | 115.8364 | 115.8384 | 0.94974 | FALSE | 115.8385 | 2022 | 2023-11-12 | 1.112% | 0% | 0% | 1.528% | 0.001832% | 70% | 0.99935 | 0 | 6 | 0.99935 | 118.7672 | 112.7985 | 2023-11-12 | 108.2324 | 109.4491 | 115.8364 | 2023-11-12 | 5.514% | 0.001832% | 70% | 0.99935 | 0 | 6 | 0.99935 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 109.6735 | 109.6735 | 110.9073 | 112.6313 | 112.6334 | 0.93227 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2023-11-13 | 1.112% | 0% | 0% | 1.531% | 0.002111% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 117.6408 | 109.6735 | 2023-11-13 | 105.2423 | 106.4262 | 112.6313 | 2023-11-13 | 5.509% | 0.002111% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 41.1785 | 41.1785 | 41.642 | 42.2905 | 42.2906 | 0.35341 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2023-11-14 | 1.113% | 0% | 0% | 1.533% | 0.002403% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 116.5151 | 41.1785 | 2023-11-14 | 39.5178 | 39.9627 | 42.2905 | 2023-11-14 | 5.504% | 0.002403% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 50.9981 | 50.9981 | 51.5726 | 52.3771 | 52.3774 | 0.44194 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2023-11-15 | 1.114% | 0% | 0% | 1.536% | 0.002694% | 70% | 0.99945 | 0 | 6 | 0.99945 | 115.3933 | 50.9981 | 2023-11-15 | 48.9452 | 49.4967 | 52.3771 | 2023-11-15 | 5.499% | 0.002694% | 70% | 0.99945 | 0 | 6 | 0.99945 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 110.982 | 110.982 | 112.2333 | 113.9873 | 113.9906 | 0.97115 | FALSE | 113.9906 | 2022 | 2023-11-16 | 1.115% | 0% | 0% | 1.539% | 0.002985% | 70% | 0.99948 | 0 | 6 | 0.99948 | 114.2785 | 110.982 | 2023-11-16 | 106.523 | 107.724 | 113.9873 | 2023-11-16 | 5.495% | 0.002985% | 70% | 0.99948 | 0 | 6 | 0.99948 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 63.5262 | 63.5262 | 64.243 | 65.2488 | 65.2496 | 0.5613 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2023-11-17 | 1.116% | 0% | 0% | 1.541% | 0.003276% | 70% | 0.99951 | 0 | 6 | 0.99951 | 113.174 | 63.5262 | 2023-11-17 | 60.9785 | 61.6665 | 65.2488 | 2023-11-17 | 5.49% | 0.003276% | 70% | 0.99951 | 0 | 6 | 0.99951 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 49.6374 | 49.6374 | 50.1978 | 50.9851 | 50.9855 | 0.44285 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2023-11-18 | 1.117% | 0% | 0% | 1.544% | 0.003566% | 70% | 0.99953 | 0 | 6 | 0.99953 | 112.0829 | 49.6374 | 2023-11-18 | 47.6503 | 48.1883 | 50.9851 | 2023-11-18 | 5.486% | 0.003566% | 70% | 0.99953 | 0 | 6 | 0.99953 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 26.5248 | 26.5248 | 26.8246 | 27.246 | 27.246 | 0.23894 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2023-11-19 | 1.117% | 0% | 0% | 1.547% | 0.003856% | 70% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | 111.0083 | 26.5248 | 2023-11-19 | 25.4649 | 25.7527 | 27.246 | 2023-11-19 | 5.481% | 0.003856% | 70% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 71.7705 | 71.7705 | 72.582 | 73.7245 | 73.7261 | 0.65272 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2023-11-20 | 1.118% | 0% | 0% | 1.55% | 0.004141% | 70% | 0.99959 | 0 | 6 | 0.99959 | 109.9533 | 71.7705 | 2023-11-20 | 68.9077 | 69.6869 | 73.7245 | 2023-11-20 | 5.477% | 0.004141% | 70% | 0.99959 | 0 | 6 | 0.99959 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 13.5565 | 13.5565 | 13.7099 | 13.9261 | 13.9261 | 0.12446 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2023-11-21 | 1.119% | 0% | 0% | 1.552% | 0.004415% | 70% | 0.99961 | 0 | 6 | 0.99961 | 108.9211 | 13.5565 | 2023-11-21 | 13.0167 | 13.164 | 13.9261 | 2023-11-21 | 5.472% | 0.004415% | 70% | 0.99961 | 0 | 6 | 0.99961 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 35.1813 | 35.1813 | 35.5797 | 36.1418 | 36.1418 | 0.32599 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2023-11-22 | 1.12% | 0% | 0% | 1.555% | 0.004676% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 107.9149 | 35.1813 | 2023-11-22 | 33.7829 | 34.1655 | 36.1418 | 2023-11-22 | 5.468% | 0.004676% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 56.4121 | 56.4121 | 57.0514 | 57.9544 | 57.9553 | 0.5275 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2023-11-23 | 1.121% | 0% | 0% | 1.558% | 0.004925% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 106.9378 | 56.4121 | 2023-11-23 | 54.1738 | 54.7877 | 57.9544 | 2023-11-23 | 5.464% | 0.004925% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 55.2276 | 55.2276 | 55.8539 | 56.7396 | 56.7405 | 0.52103 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2023-11-24 | 1.121% | 0% | 0% | 1.561% | 0.00516% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 105.9929 | 55.2276 | 2023-11-24 | 53.0401 | 53.6416 | 56.7396 | 2023-11-24 | 5.46% | 0.00516% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 17.1935 | 17.1935 | 17.3887 | 17.6649 | 17.6649 | 0.16361 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2023-11-25 | 1.122% | 0% | 0% | 1.564% | 0.005381% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 105.0835 | 17.1935 | 2023-11-25 | 16.5137 | 16.7011 | 17.6649 | 2023-11-25 | 5.456% | 0.005381% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 50.5681 | 50.5681 | 51.1425 | 51.9564 | 51.9572 | 0.48522 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2023-11-26 | 1.123% | 0% | 0% | 1.567% | 0.005588% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 104.2125 | 50.5681 | 2023-11-26 | 48.572 | 49.1236 | 51.9564 | 2023-11-26 | 5.452% | 0.005588% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 58.3741 | 58.3741 | 59.0376 | 59.979 | 59.9803 | 0.56468 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2023-11-27 | 1.124% | 0% | 0% | 1.57% | 0.005781% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 103.3718 | 58.3741 | 2023-11-27 | 56.0737 | 56.711 | 59.979 | 2023-11-27 | 5.449% | 0.005781% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 35.7158 | 35.7158 | 36.122 | 36.6991 | 36.6992 | 0.34825 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2023-11-28 | 1.125% | 0% | 0% | 1.572% | 0.005958% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 102.5518 | 35.7158 | 2023-11-28 | 34.3106 | 34.7008 | 36.6991 | 2023-11-28 | 5.445% | 0.005958% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 55.1891 | 55.1891 | 55.8173 | 56.7107 | 56.7119 | 0.54235 | FALSE | 56.713 | 2022 | 2023-11-29 | 1.125% | 0% | 0% | 1.575% | 0.006133% | 70% | 0.99978 | 0 | 6 | 0.99978 | 101.7544 | 55.1891 | 2023-11-29 | 53.0213 | 53.6248 | 56.7107 | 2023-11-29 | 5.441% | 0.006133% | 70% | 0.99978 | 0 | 6 | 0.99978 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 18.1214 | 18.1214 | 18.3279 | 18.6218 | 18.6218 | 0.17944 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2023-11-30 | 1.126% | 0% | 0% | 1.578% | 0.006306% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 100.9811 | 18.1214 | 2023-11-30 | 17.4108 | 17.6091 | 18.6218 | 2023-11-30 | 5.438% | 0.006306% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 14.9337 | 14.9337 | 15.1039 | 15.3466 | 15.3466 | 0.14898 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2023-12-01 | 1.127% | 0% | 0% | 1.581% | 0.006475% | 70% | 0.99981 | 0 | 6 | 0.99981 | 100.2337 | 14.9337 | 2023-12-01 | 14.349 | 14.5125 | 15.3466 | 2023-12-01 | 5.435% | 0.006475% | 70% | 0.99981 | 0 | 6 | 0.99981 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 23.2091 | 23.2091 | 23.4738 | 23.8517 | 23.8517 | 0.23321 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2023-12-02 | 1.128% | 0% | 0% | 1.584% | 0.00664% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 99.5138 | 23.2091 | 2023-12-02 | 22.3018 | 22.5562 | 23.8517 | 2023-12-02 | 5.432% | 0.00664% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 37.4351 | 37.4351 | 37.8624 | 38.4731 | 38.4734 | 0.37879 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2023-12-03 | 1.129% | 0% | 0% | 1.587% | 0.006802% | 70% | 0.99984 | 0 | 6 | 0.99984 | 98.8231 | 37.4351 | 2023-12-03 | 35.974 | 36.3846 | 38.4731 | 2023-12-03 | 5.428% | 0.006802% | 70% | 0.99984 | 0 | 6 | 0.99984 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 73.3151 | 73.3151 | 74.1526 | 75.351 | 75.3544 | 0.74685 | FALSE | 75.3553 | 2022 | 2023-12-04 | 1.13% | 0% | 0% | 1.59% | 0.006952% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 98.1633 | 73.3151 | 2023-12-04 | 70.458 | 71.2629 | 75.351 | 2023-12-04 | 5.425% | 0.006952% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 101.8935 | 101.8935 | 103.0584 | 104.7272 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2023 | 2023-12-05 | 1.13% | 0% | 0% | 1.593% | 0.007092% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 97.536 | 101.8935 | 2023-12-05 | 97.9288 | 99.0484 | 104.7272 | 2023-12-05 | 5.422% | 0.007092% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 48.7904 | 48.7904 | 49.3486 | 50.1492 | 50.1503 | 0.50326 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2023-12-06 | 1.131% | 0% | 0% | 1.597% | 0.007223% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 96.943 | 48.7904 | 2023-12-06 | 46.8948 | 47.4313 | 50.1492 | 2023-12-06 | 5.42% | 0.007223% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 79.1373 | 79.1373 | 80.0434 | 81.3446 | 81.349 | 0.82103 | FALSE | 81.3497 | 2022 | 2023-12-07 | 1.132% | 0% | 0% | 1.6% | 0.007344% | 70% | 0.9999 | 0 | 6 | 0.9999 | 96.3859 | 79.1373 | 2023-12-07 | 76.0673 | 76.9382 | 81.3446 | 2023-12-07 | 5.417% | 0.007344% | 70% | 0.9999 | 0 | 6 | 0.9999 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 13.9277 | 13.9277 | 14.0873 | 14.3167 | 14.3167 | 0.14527 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2023-12-08 | 1.133% | 0% | 0% | 1.603% | 0.007455% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 95.8663 | 13.9277 | 2023-12-08 | 13.3882 | 13.5416 | 14.3167 | 2023-12-08 | 5.414% | 0.007455% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 26.2196 | 26.2196 | 26.5203 | 26.9531 | 26.9531 | 0.27486 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2023-12-09 | 1.134% | 0% | 0% | 1.606% | 0.007555% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 95.386 | 26.2196 | 2023-12-09 | 25.2055 | 25.4945 | 26.9531 | 2023-12-09 | 5.412% | 0.007555% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 63.1763 | 63.1763 | 63.9012 | 64.9462 | 64.9488 | 0.66536 | FALSE | 64.9499 | 2022 | 2023-12-10 | 1.134% | 0% | 0% | 1.609% | 0.007643% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 94.9466 | 63.1763 | 2023-12-10 | 60.7362 | 61.4331 | 64.9462 | 2023-12-10 | 5.409% | 0.007643% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 66.0368 | 66.0368 | 66.795 | 67.8896 | 67.8925 | 0.69846 | FALSE | 67.8936 | 2022 | 2023-12-11 | 1.135% | 0% | 0% | 1.612% | 0.007721% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 94.543 | 66.0368 | 2023-12-11 | 63.4899 | 64.2189 | 67.8896 | 2023-12-11 | 5.407% | 0.007721% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 23.0507 | 23.0507 | 23.3156 | 23.6984 | 23.6984 | 0.24476 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2023-12-12 | 1.136% | 0% | 0% | 1.615% | 0.007789% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 94.1696 | 23.0507 | 2023-12-12 | 22.163 | 22.4176 | 23.6984 | 2023-12-12 | 5.404% | 0.007789% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 21.4637 | 21.4637 | 21.7105 | 22.0677 | 22.0677 | 0.22874 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2023-12-13 | 1.137% | 0% | 0% | 1.619% | 0.007846% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 93.8277 | 21.4637 | 2023-12-13 | 20.6382 | 20.8755 | 22.0677 | 2023-12-13 | 5.402% | 0.007846% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 70.402 | 70.402 | 71.2122 | 72.3861 | 72.3898 | 0.75279 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2023-12-14 | 1.138% | 0% | 0% | 1.622% | 0.007894% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 93.5185 | 70.402 | 2023-12-14 | 67.6982 | 68.4772 | 72.3861 | 2023-12-14 | 5.4% | 0.007894% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 29.1157 | 29.1157 | 29.451 | 29.9375 | 29.9375 | 0.31223 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2023-12-15 | 1.138% | 0% | 0% | 1.625% | 0.00793% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 93.2433 | 29.1157 | 2023-12-15 | 27.999 | 28.3215 | 29.9375 | 2023-12-15 | 5.398% | 0.00793% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 18.9827 | 18.9827 | 19.2014 | 19.5193 | 19.5193 | 0.20409 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2023-12-16 | 1.139% | 0% | 0% | 1.628% | 0.007957% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 93.0032 | 18.9827 | 2023-12-16 | 18.2556 | 18.466 | 19.5193 | 2023-12-16 | 5.396% | 0.007957% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 12.5378 | 12.5378 | 12.6823 | 12.8927 | 12.8927 | 0.1351 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2023-12-17 | 1.14% | 0% | 0% | 1.632% | 0.007972% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 92.7995 | 12.5378 | 2023-12-17 | 12.0582 | 12.1973 | 12.8927 | 2023-12-17 | 5.394% | 0.007972% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 79.6693 | 79.6693 | 80.5887 | 81.9281 | 81.9333 | 0.86003 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2023-12-18 | 1.141% | 0% | 0% | 1.635% | 0.007977% | 70% | 7.956e-06 | 1 | 7 | 1 | 92.6335 | 79.6693 | 2023-12-18 | 76.6263 | 77.5106 | 81.9281 | 2023-12-18 | 5.392% | 0.007977% | 70% | 7.956e-06 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 71.6965 | 71.6965 | 72.5245 | 73.7323 | 73.7363 | 0.77502 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2023-12-19 | 1.142% | 0% | 0% | 1.638% | 0.007981% | 70% | 1.5815e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.5062 | 71.6965 | 2023-12-19 | 68.9617 | 69.7581 | 73.7323 | 2023-12-19 | 5.39% | 0.007981% | 70% | 1.5815e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 16.2935 | 16.2935 | 16.4818 | 16.7569 | 16.7569 | 0.17629 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2023-12-20 | 1.142% | 0% | 0% | 1.641% | 0.007983% | 70% | 2.3358e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.419 | 16.2935 | 2023-12-20 | 15.6728 | 15.854 | 16.7569 | 2023-12-20 | 5.388% | 0.007983% | 70% | 2.3358e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 84.6112 | 84.6112 | 85.5898 | 87.021 | 87.0271 | 0.91596 | FALSE | 87.0275 | 2022 | 2023-12-21 | 1.143% | 0% | 0% | 1.645% | 0.007983% | 70% | 3.0598e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.3731 | 84.6112 | 2023-12-21 | 81.3924 | 82.3337 | 87.021 | 2023-12-21 | 5.386% | 0.007983% | 70% | 3.0598e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 73.5769 | 73.5769 | 74.4284 | 75.6755 | 75.6798 | 0.79653 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2023-12-22 | 1.144% | 0% | 0% | 1.648% | 0.007982% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.3697 | 73.5769 | 2023-12-22 | 70.7815 | 71.6007 | 75.6755 | 2023-12-22 | 5.385% | 0.007982% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 74.0435 | 74.0435 | 74.901 | 76.1586 | 76.163 | 0.80123 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2023-12-23 | 1.145% | 0% | 0% | 1.651% | 0.007978% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.4099 | 74.0435 | 2023-12-23 | 71.2341 | 72.0591 | 76.1586 | 2023-12-23 | 5.383% | 0.007978% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 87.6616 | 87.6616 | 88.6776 | 90.1695 | 90.1762 | 0.94774 | FALSE | 90.1764 | 2022 | 2023-12-24 | 1.146% | 0% | 0% | 1.655% | 0.007972% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.4952 | 87.6616 | 2023-12-24 | 84.3398 | 85.3173 | 90.1695 | 2023-12-24 | 5.381% | 0.007972% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 48.8486 | 48.8486 | 49.4152 | 50.2482 | 50.2495 | 0.52735 | FALSE | 50.2508 | 2022 | 2023-12-25 | 1.147% | 0% | 0% | 1.658% | 0.007964% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.626 | 48.8486 | 2023-12-25 | 47 | 47.5451 | 50.2482 | 2023-12-25 | 5.38% | 0.007964% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 80.8287 | 80.8287 | 81.7669 | 83.1481 | 83.1535 | 0.87097 | FALSE | 83.1541 | 2022 | 2023-12-26 | 1.147% | 0% | 0% | 1.661% | 0.007954% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 92.8015 | 80.8287 | 2023-12-26 | 77.7738 | 78.6765 | 83.1481 | 2023-12-26 | 5.378% | 0.007954% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 24.1775 | 24.1775 | 24.4583 | 24.8723 | 24.8723 | 0.25989 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2023-12-27 | 1.148% | 0% | 0% | 1.665% | 0.007932% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 93.0207 | 24.1775 | 2023-12-27 | 23.2648 | 23.5351 | 24.8723 | 2023-12-27 | 5.376% | 0.007932% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 88.6456 | 88.6456 | 89.676 | 91.197 | 91.2037 | 0.95029 | FALSE | 91.204 | 2022 | 2023-12-28 | 1.149% | 0% | 0% | 1.668% | 0.007899% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 93.2825 | 88.6456 | 2023-12-28 | 85.3039 | 86.2954 | 91.197 | 2023-12-28 | 5.375% | 0.007899% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 40.3891 | 40.3891 | 40.8589 | 41.5533 | 41.5539 | 0.43155 | FALSE | 41.5552 | 2022 | 2023-12-29 | 1.15% | 0% | 0% | 1.671% | 0.007855% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 93.5857 | 40.3891 | 2023-12-29 | 38.8685 | 39.3206 | 41.5533 | 2023-12-29 | 5.373% | 0.007855% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 58.4346 | 58.4346 | 59.1148 | 60.1216 | 60.1237 | 0.62209 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2023-12-30 | 1.151% | 0% | 0% | 1.675% | 0.0078% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 93.9294 | 58.4346 | 2023-12-30 | 56.2374 | 56.892 | 60.1216 | 2023-12-30 | 5.372% | 0.0078% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 51.1554 | 51.1554 | 51.7513 | 52.6344 | 52.6359 | 0.54238 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2023-12-31 | 1.151% | 0% | 0% | 1.678% | 0.007734% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | 94.3125 | 51.1554 | 2023-12-31 | 49.2344 | 49.8079 | 52.6344 | 2023-12-31 | 5.37% | 0.007734% | 70% | 3.7546e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 58.4535 | 2020 | [11 empty] | 92.8734 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.2796 | 6.2796 | 6.3343 | 6.6976 | 6.6976 | 0.064992 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 0.8555% | 0% | 0% | 0.7077% | -1.122e-22% | 70% | 7.956e-06 | 0 | 6 | 0.50004 | 91.4343 |  | min.: | 6.2796 | 6.3343 | 6.6976 | min.: | 5.37% | -1.122e-22% | 70% | 7.956e-06 | 0 | 6 | 0.50004
moy.: | 118.6801 | 118.6801 | 119.8807 | 122.747 | 122.7492 | 0.68109 |  | 152.8825 | 2021.3934 | moy.: | 1.004% | 0% | 0% | 2.664% | 0.003083% | 70% | 0.74157 | 0.038356 | 6.0384 | 0.77992 | 168.7159 |  | moy.: | 114.5499 | 115.7075 | 122.747 | moy.: | 5.674% | 0.003083% | 70% | 0.74157 | 0.038356 | 6.0384 | 0.77992
max.: | 224.7812 | 224.7812 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2023 | max.: | 1.151% | 0% | 0% | 5.789% | 0.01701% | 70% | 1 | 1 | 7 | 1 | 225.7075 |  | max.: | 213.457 | 215.5606 | 228.9587 | max.: | 5.893% | 0.01701% | 70% | 1 | 1 | 7 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1344.7336 | -0.051033 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1344.7336 | -0.051033 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 43277.2375 | 43277.2375 | 41932.4065 | 41932.4065 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 43845.8602 | 44865.992 | 42483.4528 | 44865.992 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43845.8602 | 44865.992 | 44867.6945 |  | 43277.2375 | [6 empty] | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 41932.4065 |  | 42483.4528 | 44865.992 | 44867.6945 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.73% | [6 empty] | 44865.992 | 44867.6945 | 44865.992 | 44867.6945 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 568.6227 | 1006.902 | 1.6423 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 551.0463 | 2351.6356 | 1.5912 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 1 | 1006.902 | 1.6423 | 2351.6356 | 1.5912 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1006.902 | 1.6423 | 2351.6356 | 1.5912 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 95.8551 | 95.8551 | 96.9725 | 98.6307 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2024 | 2024-01-01 | 1.152% | 0% | 0% | 1.681% | 0.007657% | 70% | 3.8741e-05 | 1 | 7 | 1 | 94.7338 | 95.8551 | 2024-01-01 | 92.26 | 93.3355 | 98.6307 | 2024-01-01 | 5.369% | 0.007657% | 70% | 3.8741e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2024-01-02 | 65.4616 | 65.4616 | 66.2252 | 67.3599 | 67.3627 | 0.68765 | FALSE | 67.3649 | 2022 | 2024-01-02 | 1.153% | 0% | 0% | 1.685% | 0.00757% | 70% | 6.7956e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 95.1923 | 65.4616 | 2024-01-02 | 63.0095 | 63.7445 | 67.3599 | 2024-01-02 | 5.367% | 0.00757% | 70% | 6.7956e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-03 | 72.1416 | 72.1416 | 72.9837 | 74.2367 | 74.2403 | 0.75391 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2024-01-03 | 1.154% | 0% | 0% | 1.688% | 0.007473% | 70% | 9.8393e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 95.6869 | 72.1416 | 2024-01-03 | 69.4427 | 70.2534 | 74.2367 | 2024-01-03 | 5.366% | 0.007473% | 70% | 9.8393e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-04 | 77.1506 | 77.1506 | 78.0519 | 79.3946 | 79.3988 | 0.80183 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2024-01-04 | 1.155% | 0% | 0% | 1.691% | 0.007365% | 70% | 0.0001301 | 1 | 7 | 1.0001 | 96.2166 | 77.1506 | 2024-01-04 | 74.268 | 75.1356 | 79.3946 | 2024-01-04 | 5.364% | 0.007365% | 70% | 0.0001301 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-05 | 57.2658 | 57.2658 | 57.9353 | 58.9339 | 58.9357 | 0.59169 | FALSE | 58.9381 | 2022 | 2024-01-05 | 1.155% | 0% | 0% | 1.694% | 0.007246% | 70% | 0.00016314 | 1 | 7 | 1.0002 | 96.7802 | 57.2658 | 2024-01-05 | 55.1289 | 55.7734 | 58.9339 | 2024-01-05 | 5.363% | 0.007246% | 70% | 0.00016314 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-06 | 89.714 | 89.714 | 90.7635 | 92.3311 | 92.337 | 0.9213 | FALSE | 92.3377 | 2022 | 2024-01-06 | 1.156% | 0% | 0% | 1.698% | 0.007118% | 70% | 0.00019755 | 1 | 7 | 1.0002 | 97.3768 | 89.714 | 2024-01-06 | 86.3705 | 87.3809 | 92.3311 | 2024-01-06 | 5.361% | 0.007118% | 70% | 0.00019755 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-07 | 38.2402 | 38.2402 | 38.6879 | 39.3574 | 39.3578 | 0.39016 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2024-01-07 | 1.157% | 0% | 0% | 1.701% | 0.00698% | 70% | 0.00023341 | 1 | 7 | 1.0002 | 98.0052 | 38.2402 | 2024-01-07 | 36.8169 | 37.2479 | 39.3574 | 2024-01-07 | 5.36% | 0.00698% | 70% | 0.00023341 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-08 | 23.7364 | 23.7364 | 24.0145 | 24.4309 | 24.4309 | 0.24056 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2024-01-08 | 1.158% | 0% | 0% | 1.704% | 0.006833% | 70% | 0.00027076 | 1 | 7 | 1.0003 | 98.6643 | 23.7364 | 2024-01-08 | 22.854 | 23.1217 | 24.4309 | 2024-01-08 | 5.359% | 0.006833% | 70% | 0.00027076 | 1 | 7 | 1.0003 | FALSE | FALSE
2024-01-09 | 7.7342 | 7.7342 | 7.8249 | 7.9608 | 7.9608 | 0.077833 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2024-01-09 | 1.159% | 0% | 0% | 1.708% | 0.006676% | 70% | 0.00030968 | 1 | 7 | 1.0003 | 99.3632 | 7.7342 | 2024-01-09 | 7.4471 | 7.5344 | 7.9608 | 2024-01-09 | 5.357% | 0.006676% | 70% | 0.00030968 | 1 | 7 | 1.0003 | FALSE | FALSE
2024-01-10 | 6.5065 | 6.5065 | 6.5828 | 6.6974 | 6.6974 | 0.06499 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2024-01-10 | 1.16% | 0% | 0% | 1.711% | 0.006506% | 70% | 0.00035022 | 1 | 7 | 1.0004 | 100.1093 | 6.5065 | 2024-01-10 | 6.2652 | 6.3387 | 6.6974 | 2024-01-10 | 5.356% | 0.006506% | 70% | 0.00035022 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-11 | 99.5774 | 99.5774 | 100.7464 | 102.5038 | 102.5101 | 0.9869 | FALSE | 102.5103 | 2022 | 2024-01-11 | 1.16% | 0% | 0% | 1.714% | 0.006332% | 70% | 0.00039246 | 1 | 7 | 1.0004 | 100.8994 | 99.5774 | 2024-01-11 | 95.8896 | 97.0153 | 102.5038 | 2024-01-11 | 5.354% | 0.006332% | 70% | 0.00039246 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-12 | 80.9777 | 80.9777 | 81.929 | 83.3609 | 83.3646 | 0.79599 | FALSE | 83.366 | 2022 | 2024-01-12 | 1.161% | 0% | 0% | 1.718% | 0.006154% | 70% | 0.00043646 | 1 | 7 | 1.0004 | 101.7299 | 80.9777 | 2024-01-12 | 77.9824 | 78.8986 | 83.3609 | 2024-01-12 | 5.353% | 0.006154% | 70% | 0.00043646 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-13 | 26.3287 | 26.3287 | 26.6383 | 27.1047 | 27.1047 | 0.25661 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2024-01-13 | 1.162% | 0% | 0% | 1.721% | 0.005973% | 70% | 0.00048229 | 1 | 7 | 1.0005 | 102.5977 | 26.3287 | 2024-01-13 | 25.3561 | 25.6542 | 27.1047 | 2024-01-13 | 5.352% | 0.005973% | 70% | 0.00048229 | 1 | 7 | 1.0005 | FALSE | FALSE
2024-01-14 | 105.2597 | 105.2597 | 106.498 | 108.3666 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2024 | 2024-01-14 | 1.163% | 0% | 0% | 1.724% | 0.005789% | 70% | 0.00053005 | 1 | 7 | 1.0005 | 103.4994 | 105.2597 | 2024-01-14 | 101.376 | 102.5687 | 108.3666 | 2024-01-14 | 5.35% | 0.005789% | 70% | 0.00053005 | 1 | 7 | 1.0005 | FALSE | FALSE
2024-01-15 | 107.5552 | 107.5552 | 108.8215 | 110.7345 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2024 | 2024-01-15 | 1.164% | 0% | 0% | 1.728% | 0.005602% | 70% | 0.00057979 | 1 | 7 | 1.0006 | 104.4317 | 107.5552 | 2024-01-15 | 103.5918 | 104.8114 | 110.7345 | 2024-01-15 | 5.349% | 0.005602% | 70% | 0.00057979 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | FALSE
2024-01-16 | 105.3131 | 105.3131 | 106.5539 | 108.4307 | 108.4366 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2022 | 2024-01-16 | 1.164% | 0% | 0% | 1.731% | 0.005402% | 70% | 0.00063161 | 1 | 7 | 1.0006 | 105.3912 | 105.3131 | 2024-01-16 | 101.4372 | 102.6323 | 108.4307 | 2024-01-16 | 5.348% | 0.005402% | 70% | 0.00063161 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | FALSE
2024-01-17 | 79.187 | 79.187 | 80.1206 | 81.5346 | 81.5373 | 0.7444 | FALSE | 81.5388 | 2022 | 2024-01-17 | 1.165% | 0% | 0% | 1.734% | 0.005189% | 70% | 0.0006856 | 1 | 7 | 1.0007 | 106.3746 | 79.187 | 2024-01-17 | 76.2763 | 77.1756 | 81.5346 | 2024-01-17 | 5.346% | 0.005189% | 70% | 0.0006856 | 1 | 7 | 1.0007 | FALSE | FALSE
2024-01-18 | 21.8082 | 21.8082 | 22.0655 | 22.4557 | 22.4557 | 0.20309 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2024-01-18 | 1.166% | 0% | 0% | 1.738% | 0.004964% | 70% | 0.00074183 | 1 | 7 | 1.0007 | 107.3786 | 21.8082 | 2024-01-18 | 21.0076 | 21.2555 | 22.4557 | 2024-01-18 | 5.345% | 0.004964% | 70% | 0.00074183 | 1 | 7 | 1.0007 | FALSE | FALSE
2024-01-19 | 45.735 | 45.735 | 46.275 | 47.0948 | 47.0952 | 0.42189 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2024-01-19 | 1.167% | 0% | 0% | 1.741% | 0.004727% | 70% | 0.00080041 | 1 | 7 | 1.0008 | 108.3999 | 45.735 | 2024-01-19 | 44.0581 | 44.5783 | 47.0948 | 2024-01-19 | 5.344% | 0.004727% | 70% | 0.00080041 | 1 | 7 | 1.0008 | FALSE | FALSE
2024-01-20 | 21.4481 | 21.4481 | 21.7015 | 22.0867 | 22.0867 | 0.19598 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2024-01-20 | 1.168% | 0% | 0% | 1.744% | 0.004479% | 70% | 0.00086144 | 1 | 7 | 1.0009 | 109.4351 | 21.4481 | 2024-01-20 | 20.6627 | 20.9068 | 22.0867 | 2024-01-20 | 5.342% | 0.004479% | 70% | 0.00086144 | 1 | 7 | 1.0009 | FALSE | FALSE
2024-01-21 | 77.3791 | 77.3791 | 78.294 | 79.6864 | 79.6884 | 0.70037 | FALSE | 79.6898 | 2022 | 2024-01-21 | 1.168% | 0% | 0% | 1.747% | 0.00422% | 70% | 0.00092501 | 1 | 7 | 1.0009 | 110.4809 | 77.3791 | 2024-01-21 | 74.549 | 75.4304 | 79.6864 | 2024-01-21 | 5.341% | 0.00422% | 70% | 0.00092501 | 1 | 7 | 1.0009 | FALSE | FALSE
2024-01-22 | 111.5622 | 111.5622 | 112.8821 | 114.8936 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2024 | 2024-01-22 | 1.169% | 0% | 0% | 1.751% | 0.003952% | 70% | 0.00099123 | 1 | 7 | 1.001 | 111.5339 | 111.5622 | 2024-01-22 | 107.4869 | 108.7586 | 114.8936 | 2024-01-22 | 5.34% | 0.003952% | 70% | 0.00099123 | 1 | 7 | 1.001 | FALSE | FALSE
2024-01-23 | 112.219 | 112.219 | 113.5477 | 115.5748 | 115.579 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2022 | 2024-01-23 | 1.17% | 0% | 0% | 1.754% | 0.003673% | 70% | 0.0010602 | 1 | 7 | 1.0011 | 112.6038 | 112.219 | 2024-01-23 | 108.1248 | 109.405 | 115.5748 | 2024-01-23 | 5.338% | 0.003673% | 70% | 0.0010602 | 1 | 7 | 1.0011 | FALSE | FALSE
2024-01-24 | 114.0089 | 114.0089 | 115.3596 | 117.4231 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2024 | 2024-01-24 | 1.171% | 0% | 0% | 1.757% | 0.003391% | 70% | 0.0011321 | 1 | 7 | 1.0011 | 113.7008 | 114.0089 | 2024-01-24 | 109.8545 | 111.1561 | 117.4231 | 2024-01-24 | 5.337% | 0.003391% | 70% | 0.0011321 | 1 | 7 | 1.0011 | FALSE | FALSE
2024-01-25 | 112.0015 | 112.0015 | 113.3294 | 115.3604 | 115.3638 | 0.97543 | FALSE | 115.3639 | 2022 | 2024-01-25 | 1.172% | 0% | 0% | 1.761% | 0.00311% | 70% | 0.0012069 | 1 | 7 | 1.0012 | 114.8229 | 112.0015 | 2024-01-25 | 107.9253 | 109.2049 | 115.3604 | 2024-01-25 | 5.336% | 0.00311% | 70% | 0.0012069 | 1 | 7 | 1.0012 | FALSE | FALSE
2024-01-26 | 113.5788 | 113.5788 | 114.9263 | 116.9898 | 116.9931 | 0.9794 | FALSE | 116.9931 | 2022 | 2024-01-26 | 1.173% | 0% | 0% | 1.764% | 0.002828% | 70% | 0.0012849 | 1 | 7 | 1.0013 | 115.9679 | 113.5788 | 2024-01-26 | 109.4503 | 110.7489 | 116.9898 | 2024-01-26 | 5.335% | 0.002828% | 70% | 0.0012849 | 1 | 7 | 1.0013 | FALSE | FALSE
2024-01-27 | 115.7538 | 115.7538 | 117.1281 | 119.2351 | 119.2381 | 0.98822 | FALSE | 119.2382 | 2022 | 2024-01-27 | 1.173% | 0% | 0% | 1.767% | 0.002548% | 70% | 0.0013661 | 1 | 7 | 1.0014 | 117.1337 | 115.7538 | 2024-01-27 | 111.5515 | 112.8759 | 119.2351 | 2024-01-27 | 5.333% | 0.002548% | 70% | 0.0013661 | 1 | 7 | 1.0014 | FALSE | FALSE
2024-01-28 | 17.1939 | 17.1939 | 17.3982 | 17.7118 | 17.7118 | 0.14532 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2024-01-28 | 1.174% | 0% | 0% | 1.77% | 0.002268% | 70% | 0.0014506 | 1 | 7 | 1.0015 | 118.3182 | 17.1939 | 2024-01-28 | 16.5705 | 16.7674 | 17.7118 | 2024-01-28 | 5.332% | 0.002268% | 70% | 0.0014506 | 1 | 7 | 1.0015 | FALSE | FALSE
2024-01-29 | 26.9751 | 26.9751 | 27.2958 | 27.7887 | 27.7887 | 0.22569 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2024-01-29 | 1.175% | 0% | 0% | 1.774% | 0.001989% | 70% | 0.0015388 | 1 | 7 | 1.0015 | 119.5195 | 26.9751 | 2024-01-29 | 25.9982 | 26.3073 | 27.7887 | 2024-01-29 | 5.331% | 0.001989% | 70% | 0.0015388 | 1 | 7 | 1.0015 | FALSE | FALSE
2024-01-30 | 24.0208 | 24.0208 | 24.3066 | 24.7463 | 24.7463 | 0.19895 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2024-01-30 | 1.176% | 0% | 0% | 1.777% | 0.001723% | 70% | 0.0016305 | 1 | 7 | 1.0016 | 120.7352 | 24.0208 | 2024-01-30 | 23.152 | 23.4274 | 24.7463 | 2024-01-30 | 5.33% | 0.001723% | 70% | 0.0016305 | 1 | 7 | 1.0016 | FALSE | FALSE
2024-01-31 | 26.4342 | 26.4342 | 26.749 | 27.2338 | 27.2338 | 0.21674 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2024-01-31 | 1.177% | 0% | 0% | 1.78% | 0.00148% | 70% | 0.0017261 | 1 | 7 | 1.0017 | 121.9634 | 26.4342 | 2024-01-31 | 25.4793 | 25.7826 | 27.2338 | 2024-01-31 | 5.328% | 0.00148% | 70% | 0.0017261 | 1 | 7 | 1.0017 | FALSE | FALSE
2024-02-01 | 54.9012 | 54.9012 | 55.5553 | 56.5641 | 56.5642 | 0.44561 | FALSE | 56.5648 | 2022 | 2024-02-01 | 1.177% | 0% | 0% | 1.784% | 0.00126% | 70% | 0.0018256 | 1 | 7 | 1.0018 | 123.2019 | 54.9012 | 2024-02-01 | 52.9203 | 53.5508 | 56.5641 | 2024-02-01 | 5.327% | 0.00126% | 70% | 0.0018256 | 1 | 7 | 1.0018 | FALSE | FALSE
2024-02-02 | 21.4571 | 21.4571 | 21.7129 | 22.108 | 22.108 | 0.17242 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2024-02-02 | 1.178% | 0% | 0% | 1.787% | 0.001061% | 70% | 0.0019293 | 1 | 7 | 1.0019 | 124.4487 | 21.4571 | 2024-02-02 | 20.6839 | 20.9305 | 22.108 | 2024-02-02 | 5.326% | 0.001061% | 70% | 0.0019293 | 1 | 7 | 1.0019 | FALSE | FALSE
2024-02-03 | 50.0673 | 50.0673 | 50.6647 | 51.5881 | 51.5882 | 0.3983 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2024-02-03 | 1.179% | 0% | 0% | 1.79% | 0.0008833% | 70% | 0.0020373 | 1 | 7 | 1.002 | 125.7017 | 50.0673 | 2024-02-03 | 48.2653 | 48.8411 | 51.5881 | 2024-02-03 | 5.325% | 0.0008833% | 70% | 0.0020373 | 1 | 7 | 1.002 | FALSE | FALSE
2024-02-04 | 48.9612 | 48.9612 | 49.5458 | 50.4505 | 50.4506 | 0.38564 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2024-02-04 | 1.18% | 0% | 0% | 1.793% | 0.0007263% | 70% | 0.0021498 | 1 | 7 | 1.0021 | 126.9587 | 48.9612 | 2024-02-04 | 47.2011 | 47.7647 | 50.4505 | 2024-02-04 | 5.324% | 0.0007263% | 70% | 0.0021498 | 1 | 7 | 1.0021 | FALSE | FALSE
2024-02-05 | 43.8657 | 43.8657 | 44.3898 | 45.2019 | 45.2019 | 0.34212 | FALSE | 45.2021 | 2022 | 2024-02-05 | 1.181% | 0% | 0% | 1.797% | 0.0005893% | 70% | 0.0022669 | 1 | 7 | 1.0023 | 128.2176 | 43.8657 | 2024-02-05 | 42.2907 | 42.796 | 45.2019 | 2024-02-05 | 5.323% | 0.0005893% | 70% | 0.0022669 | 1 | 7 | 1.0023 | FALSE | FALSE
2024-02-06 | 90.163 | 90.163 | 91.241 | 92.9133 | 92.9135 | 0.69632 | FALSE | 92.9137 | 2022 | 2024-02-06 | 1.181% | 0% | 0% | 1.8% | 0.0004716% | 70% | 0.0023889 | 1 | 7 | 1.0024 | 129.4851 | 90.163 | 2024-02-06 | 86.9297 | 87.969 | 92.9133 | 2024-02-06 | 5.321% | 0.0004716% | 70% | 0.0023889 | 1 | 7 | 1.0024 | FALSE | FALSE
2024-02-07 | 37.8663 | 37.8663 | 38.3194 | 39.023 | 39.023 | 0.28957 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2024-02-07 | 1.182% | 0% | 0% | 1.803% | 0.0003761% | 70% | 0.0025159 | 1 | 7 | 1.0025 | 130.768 | 37.8663 | 2024-02-07 | 36.5101 | 36.9469 | 39.023 | 2024-02-07 | 5.32% | 0.0003761% | 70% | 0.0025159 | 1 | 7 | 1.0025 | FALSE | FALSE
2024-02-08 | 135.2021 | 135.2021 | 136.8208 | 139.3377 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2024 | 2024-02-08 | 1.183% | 0% | 0% | 1.806% | 0.0002964% | 70% | 0.0026482 | 1 | 7 | 1.0026 | 132.0646 | 135.2021 | 2024-02-08 | 130.3654 | 131.9262 | 139.3377 | 2024-02-08 | 5.319% | 0.0002964% | 70% | 0.0026482 | 1 | 7 | 1.0026 | FALSE | FALSE
2024-02-09 | 136.6669 | 136.6669 | 138.3043 | 140.8532 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2024 | 2024-02-09 | 1.184% | 0% | 0% | 1.81% | 0.0002323% | 70% | 0.002786 | 1 | 7 | 1.0028 | 133.3736 | 136.6669 | 2024-02-09 | 131.7838 | 133.3627 | 140.8532 | 2024-02-09 | 5.318% | 0.0002323% | 70% | 0.002786 | 1 | 7 | 1.0028 | FALSE | FALSE
2024-02-10 | 127.6613 | 127.6613 | 129.1918 | 131.5771 | 131.5774 | 0.94779 | FALSE | 131.5774 | 2022 | 2024-02-10 | 1.185% | 0% | 0% | 1.813% | 0.0001833% | 70% | 0.0029295 | 1 | 7 | 1.0029 | 134.6932 | 127.6613 | 2024-02-10 | 123.1055 | 124.5814 | 131.5771 | 2024-02-10 | 5.317% | 0.0001833% | 70% | 0.0029295 | 1 | 7 | 1.0029 | FALSE | FALSE
2024-02-11 | 58.0573 | 58.0573 | 58.7538 | 59.8406 | 59.8407 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2024-02-11 | 1.186% | 0% | 0% | 1.816% | 0.000149% | 70% | 0.0030789 | 1 | 7 | 1.0031 | 136.0219 | 58.0573 | 2024-02-11 | 55.988 | 56.6597 | 59.8406 | 2024-02-11 | 5.316% | 0.000149% | 70% | 0.0030789 | 1 | 7 | 1.0031 | FALSE | FALSE
2024-02-12 | 105.3702 | 105.3702 | 106.6353 | 108.6114 | 108.6115 | 0.76712 | FALSE | 108.6115 | 2022 | 2024-02-12 | 1.186% | 0% | 0% | 1.819% | 0.000129% | 70% | 0.0032345 | 1 | 7 | 1.0032 | 137.3582 | 105.3702 | 2024-02-12 | 101.6191 | 102.8391 | 108.6114 | 2024-02-12 | 5.315% | 0.000129% | 70% | 0.0032345 | 1 | 7 | 1.0032 | FALSE | FALSE
2024-02-13 | 125.3702 | 125.3702 | 126.8765 | 129.2319 | 129.232 | 0.90389 | FALSE | 129.232 | 2022 | 2024-02-13 | 1.187% | 0% | 0% | 1.823% | 0.0001279% | 70% | 0.0033965 | 1 | 7 | 1.0034 | 138.7005 | 125.3702 | 2024-02-13 | 120.9125 | 122.3652 | 129.2319 | 2024-02-13 | 5.313% | 0.0001279% | 70% | 0.0033965 | 1 | 7 | 1.0034 | FALSE | FALSE
2024-02-14 | 69.561 | 69.561 | 70.3973 | 71.7065 | 71.7066 | 0.4967 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2024-02-14 | 1.188% | 0% | 0% | 1.826% | 0.0001347% | 70% | 0.0035652 | 1 | 7 | 1.0036 | 140.0471 | 69.561 | 2024-02-14 | 67.0906 | 67.8972 | 71.7065 | 2024-02-14 | 5.312% | 0.0001347% | 70% | 0.0035652 | 1 | 7 | 1.0036 | FALSE | FALSE
2024-02-15 | 80.4563 | 80.4563 | 81.4243 | 82.9414 | 82.9414 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2024-02-15 | 1.189% | 0% | 0% | 1.829% | 0.0001492% | 70% | 0.0037408 | 1 | 7 | 1.0037 | 141.3966 | 80.4563 | 2024-02-15 | 77.6026 | 78.5362 | 82.9414 | 2024-02-15 | 5.311% | 0.0001492% | 70% | 0.0037408 | 1 | 7 | 1.0037 | FALSE | FALSE
2024-02-16 | 29.9115 | 29.9115 | 30.2716 | 30.8366 | 30.8366 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2024-02-16 | 1.19% | 0% | 0% | 1.832% | 0.0001711% | 70% | 0.0039237 | 1 | 7 | 1.0039 | 142.7474 | 29.9115 | 2024-02-16 | 28.8518 | 29.1992 | 30.8366 | 2024-02-16 | 5.31% | 0.0001711% | 70% | 0.0039237 | 1 | 7 | 1.0039 | FALSE | FALSE
2024-02-17 | 49.3691 | 49.3691 | 49.9639 | 50.8981 | 50.8982 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2024-02-17 | 1.19% | 0% | 0% | 1.836% | 0.0002004% | 70% | 0.0041141 | 1 | 7 | 1.0041 | 144.0979 | 49.3691 | 2024-02-17 | 47.6222 | 48.196 | 50.8981 | 2024-02-17 | 5.309% | 0.0002004% | 70% | 0.0041141 | 1 | 7 | 1.0041 | FALSE | FALSE
2024-02-18 | 122.0358 | 122.0358 | 123.507 | 125.8206 | 125.8209 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2022 | 2024-02-18 | 1.191% | 0% | 0% | 1.839% | 0.0002368% | 70% | 0.0043123 | 1 | 7 | 1.0043 | 145.4465 | 122.0358 | 2024-02-18 | 117.723 | 119.1422 | 125.8206 | 2024-02-18 | 5.308% | 0.0002368% | 70% | 0.0043123 | 1 | 7 | 1.0043 | FALSE | FALSE
2024-02-19 | 67.9964 | 67.9964 | 68.8167 | 70.1081 | 70.1082 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2024-02-19 | 1.192% | 0% | 0% | 1.842% | 0.0002802% | 70% | 0.0045187 | 1 | 7 | 1.0045 | 146.7917 | 67.9964 | 2024-02-19 | 65.5963 | 66.3876 | 70.1081 | 2024-02-19 | 5.307% | 0.0002802% | 70% | 0.0045187 | 1 | 7 | 1.0045 | FALSE | FALSE
2024-02-20 | 88.9127 | 88.9127 | 89.986 | 91.6777 | 91.6779 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2024-02-20 | 1.193% | 0% | 0% | 1.845% | 0.0003304% | 70% | 0.0047336 | 1 | 7 | 1.0047 | 148.1404 | 88.9127 | 2024-02-20 | 85.7781 | 86.8136 | 91.6777 | 2024-02-20 | 5.306% | 0.0003304% | 70% | 0.0047336 | 1 | 7 | 1.0047 | FALSE | FALSE
2024-02-21 | 91.7917 | 91.7917 | 92.9006 | 94.6502 | 94.6503 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2022 | 2024-02-21 | 1.194% | 0% | 0% | 1.848% | 0.0004032% | 70% | 0.0049573 | 1 | 7 | 1.005 | 149.499 | 91.7917 | 2024-02-21 | 88.5595 | 89.6294 | 94.6502 | 2024-02-21 | 5.305% | 0.0004032% | 70% | 0.0049573 | 1 | 7 | 1.005 | FALSE | FALSE
2024-02-22 | 133.081 | 133.081 | 134.6898 | 137.2308 | 137.2314 | 0.88212 | FALSE | 137.2315 | 2022 | 2024-02-22 | 1.194% | 0% | 0% | 1.852% | 0.0004952% | 70% | 0.0051901 | 1 | 7 | 1.0052 | 150.8655 | 133.081 | 2024-02-22 | 128.4006 | 129.9528 | 137.2308 | 2024-02-22 | 5.303% | 0.0004952% | 70% | 0.0051901 | 1 | 7 | 1.0052 | FALSE | FALSE
2024-02-23 | 143.1526 | 143.1526 | 144.8843 | 147.6225 | 147.6234 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2022 | 2024-02-23 | 1.195% | 0% | 0% | 1.855% | 0.0006058% | 70% | 0.0054325 | 1 | 7 | 1.0054 | 152.2378 | 143.1526 | 2024-02-23 | 138.1241 | 139.795 | 147.6225 | 2024-02-23 | 5.302% | 0.0006058% | 70% | 0.0054325 | 1 | 7 | 1.0054 | FALSE | FALSE
2024-02-24 | 83.9413 | 83.9413 | 84.9574 | 86.5659 | 86.5662 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2024-02-24 | 1.196% | 0% | 0% | 1.858% | 0.0007345% | 70% | 0.0056848 | 1 | 7 | 1.0057 | 153.6138 | 83.9413 | 2024-02-24 | 80.9963 | 81.9768 | 86.5659 | 2024-02-24 | 5.301% | 0.0007345% | 70% | 0.0056848 | 1 | 7 | 1.0057 | FALSE | FALSE
2024-02-25 | 119.3208 | 119.3208 | 120.7662 | 123.0566 | 123.0574 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2024-02-25 | 1.197% | 0% | 0% | 1.861% | 0.0008809% | 70% | 0.0059474 | 1 | 7 | 1.0059 | 154.9914 | 119.3208 | 2024-02-25 | 115.1396 | 116.5344 | 123.0566 | 2024-02-25 | 5.3% | 0.0008809% | 70% | 0.0059474 | 1 | 7 | 1.0059 | FALSE | FALSE
2024-02-26 | 161.227 | 161.227 | 163.1814 | 166.2817 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2024 | 2024-02-26 | 1.198% | 0% | 0% | 1.864% | 0.001045% | 70% | 0.0062207 | 1 | 7 | 1.0062 | 156.3685 | 161.227 | 2024-02-26 | 155.5843 | 157.4703 | 166.2817 | 2024-02-26 | 5.299% | 0.001045% | 70% | 0.0062207 | 1 | 7 | 1.0062 | FALSE | FALSE
2024-02-27 | 105.0727 | 105.0727 | 106.3473 | 108.3713 | 108.372 | 0.6661 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2024-02-27 | 1.199% | 0% | 0% | 1.868% | 0.001256% | 70% | 0.0065052 | 1 | 7 | 1.0065 | 157.743 | 105.0727 | 2024-02-27 | 101.3998 | 102.6299 | 108.3713 | 2024-02-27 | 5.298% | 0.001256% | 70% | 0.0065052 | 1 | 7 | 1.0065 | FALSE | FALSE
2024-02-28 | 137.2289 | 137.2289 | 138.8946 | 141.5427 | 141.5444 | 0.86246 | FALSE | 141.5447 | 2022 | 2024-02-28 | 1.199% | 0% | 0% | 1.871% | 0.001508% | 70% | 0.0068013 | 1 | 7 | 1.0068 | 159.1128 | 137.2289 | 2024-02-28 | 132.4378 | 134.0454 | 141.5427 | 2024-02-28 | 5.297% | 0.001508% | 70% | 0.0068013 | 1 | 7 | 1.0068 | FALSE | FALSE
2024-02-29 | 161.1467 | 161.1467 | 163.1042 | 166.2192 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2024 | 2024-02-29 | 1.2% | 0% | 0% | 1.874% | 0.001802% | 70% | 0.0071094 | 1 | 7 | 1.0071 | 160.4758 | 161.1467 | 2024-02-29 | 155.5275 | 157.4167 | 166.2192 | 2024-02-29 | 5.296% | 0.001802% | 70% | 0.0071094 | 1 | 7 | 1.0071 | FALSE | FALSE
2024-03-01 | 51.0364 | 51.0364 | 51.6567 | 52.645 | 52.645 | 0.31536 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2024-03-01 | 1.201% | 0% | 0% | 1.877% | 0.002136% | 70% | 0.00743 | 1 | 7 | 1.0074 | 161.8299 | 51.0364 | 2024-03-01 | 49.2589 | 49.8576 | 52.645 | 2024-03-01 | 5.295% | 0.002136% | 70% | 0.00743 | 1 | 7 | 1.0074 | FALSE | FALSE
2024-03-02 | 147.3185 | 147.3185 | 149.1105 | 151.9681 | 151.9713 | 0.90283 | FALSE | 151.9717 | 2022 | 2024-03-02 | 1.202% | 0% | 0% | 1.88% | 0.002508% | 70% | 0.0077636 | 1 | 7 | 1.0078 | 163.173 | 147.3185 | 2024-03-02 | 142.194 | 143.9236 | 151.9681 | 2024-03-02 | 5.294% | 0.002508% | 70% | 0.0077636 | 1 | 7 | 1.0078 | FALSE | FALSE
2024-03-03 | 19.4957 | 19.4957 | 19.7331 | 20.1119 | 20.1119 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2024-03-03 | 1.203% | 0% | 0% | 1.884% | 0.002919% | 70% | 0.0081108 | 1 | 7 | 1.0081 | 164.5031 | 19.4957 | 2024-03-03 | 18.8184 | 19.0475 | 20.1119 | 2024-03-03 | 5.292% | 0.002919% | 70% | 0.0081108 | 1 | 7 | 1.0081 | FALSE | FALSE
2024-03-04 | 52.8796 | 52.8796 | 53.5237 | 54.5529 | 54.553 | 0.31889 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2024-03-04 | 1.203% | 0% | 0% | 1.887% | 0.003368% | 70% | 0.0084719 | 1 | 7 | 1.0085 | 165.818 | 52.8796 | 2024-03-04 | 51.0446 | 51.6664 | 54.5529 | 2024-03-04 | 5.291% | 0.003368% | 70% | 0.0084719 | 1 | 7 | 1.0085 | FALSE | FALSE
2024-03-05 | 76.5372 | 76.5372 | 77.47 | 78.9623 | 78.963 | 0.45795 | FALSE | 78.9647 | 2022 | 2024-03-05 | 1.204% | 0% | 0% | 1.89% | 0.003853% | 70% | 0.0088477 | 1 | 7 | 1.0088 | 167.1247 | 76.5372 | 2024-03-05 | 73.8845 | 74.785 | 78.9623 | 2024-03-05 | 5.29% | 0.003853% | 70% | 0.0088477 | 1 | 7 | 1.0088 | FALSE | FALSE
2024-03-06 | 138.375 | 138.375 | 140.0628 | 142.7654 | 142.77 | 0.82155 | FALSE | 142.7711 | 2022 | 2024-03-06 | 1.205% | 0% | 0% | 1.893% | 0.004395% | 70% | 0.0092387 | 1 | 7 | 1.0092 | 168.4305 | 138.375 | 2024-03-06 | 133.5849 | 135.2143 | 142.7654 | 2024-03-06 | 5.289% | 0.004395% | 70% | 0.0092387 | 1 | 7 | 1.0092 | FALSE | FALSE
2024-03-07 | 121.4783 | 121.4783 | 122.961 | 125.3377 | 125.3414 | 0.71569 | FALSE | 125.3431 | 2022 | 2024-03-07 | 1.206% | 0% | 0% | 1.896% | 0.004977% | 70% | 0.0096453 | 1 | 7 | 1.0096 | 169.7334 | 121.4783 | 2024-03-07 | 117.2783 | 118.7097 | 125.3377 | 2024-03-07 | 5.288% | 0.004977% | 70% | 0.0096453 | 1 | 7 | 1.0096 | FALSE | FALSE
2024-03-08 | 124.7371 | 124.7371 | 126.2606 | 128.7052 | 128.7096 | 0.72931 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2024-03-08 | 1.207% | 0% | 0% | 1.899% | 0.005598% | 70% | 0.010068 | 1 | 7 | 1.0101 | 171.0319 | 124.7371 | 2024-03-08 | 120.4297 | 121.9005 | 128.7052 | 2024-03-08 | 5.287% | 0.005598% | 70% | 0.010068 | 1 | 7 | 1.0101 | FALSE | FALSE
2024-03-09 | 92.9411 | 92.9411 | 94.077 | 95.9015 | 95.9036 | 0.53932 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2024-03-09 | 1.207% | 0% | 0% | 1.903% | 0.006259% | 70% | 0.010508 | 1 | 7 | 1.0105 | 172.324 | 92.9411 | 2024-03-09 | 89.7355 | 90.8322 | 95.9015 | 2024-03-09 | 5.286% | 0.006259% | 70% | 0.010508 | 1 | 7 | 1.0105 | FALSE | FALSE
2024-03-10 | 61.1833 | 61.1833 | 61.9316 | 63.1347 | 63.1351 | 0.3524 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2024-03-10 | 1.208% | 0% | 0% | 1.906% | 0.006959% | 70% | 0.010966 | 1 | 7 | 1.011 | 173.608 | 61.1833 | 2024-03-10 | 59.0756 | 59.7981 | 63.1347 | 2024-03-10 | 5.285% | 0.006959% | 70% | 0.010966 | 1 | 7 | 1.011 | FALSE | FALSE
2024-03-11 | 56.077 | 56.077 | 56.7633 | 57.8679 | 57.8681 | 0.32063 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2024-03-11 | 1.209% | 0% | 0% | 1.909% | 0.007696% | 70% | 0.011442 | 1 | 7 | 1.0114 | 174.8821 | 56.077 | 2024-03-11 | 54.1476 | 54.8103 | 57.8679 | 2024-03-11 | 5.284% | 0.007696% | 70% | 0.011442 | 1 | 7 | 1.0114 | FALSE | FALSE
2024-03-12 | 44.0401 | 44.0401 | 44.5794 | 45.4484 | 45.4484 | 0.25 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2024-03-12 | 1.21% | 0% | 0% | 1.912% | 0.008431% | 70% | 0.011937 | 1 | 7 | 1.0119 | 176.1447 | 44.0401 | 2024-03-12 | 42.5266 | 43.0474 | 45.4484 | 2024-03-12 | 5.283% | 0.008431% | 70% | 0.011937 | 1 | 7 | 1.0119 | FALSE | FALSE
2024-03-13 | 46.3056 | 46.3056 | 46.8731 | 47.7883 | 47.7883 | 0.26101 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2024-03-13 | 1.211% | 0% | 0% | 1.915% | 0.009135% | 70% | 0.012451 | 1 | 7 | 1.0125 | 177.394 | 46.3056 | 2024-03-13 | 44.7162 | 45.2642 | 47.7883 | 2024-03-13 | 5.282% | 0.009135% | 70% | 0.012451 | 1 | 7 | 1.0125 | FALSE | FALSE
2024-03-14 | 47.0757 | 47.0757 | 47.653 | 48.585 | 48.585 | 0.26351 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2024-03-14 | 1.211% | 0% | 0% | 1.918% | 0.009811% | 70% | 0.012986 | 1 | 7 | 1.013 | 178.6282 | 47.0757 | 2024-03-14 | 45.4618 | 46.0193 | 48.585 | 2024-03-14 | 5.281% | 0.009811% | 70% | 0.012986 | 1 | 7 | 1.013 | FALSE | FALSE
2024-03-15 | 24.0221 | 24.0221 | 24.3169 | 24.7933 | 24.7933 | 0.13356 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2024-03-15 | 1.212% | 0% | 0% | 1.921% | 0.01046% | 70% | 0.013542 | 1 | 7 | 1.0135 | 179.8456 | 24.0221 | 2024-03-15 | 23.1996 | 23.4843 | 24.7933 | 2024-03-15 | 5.28% | 0.01046% | 70% | 0.013542 | 1 | 7 | 1.0135 | FALSE | FALSE
2024-03-16 | 42.6721 | 42.6721 | 43.1962 | 44.0438 | 44.0438 | 0.23567 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2024-03-16 | 1.213% | 0% | 0% | 1.925% | 0.01108% | 70% | 0.014121 | 1 | 7 | 1.0141 | 181.0443 | 42.6721 | 2024-03-16 | 41.2127 | 41.7188 | 44.0438 | 2024-03-16 | 5.279% | 0.01108% | 70% | 0.014121 | 1 | 7 | 1.0141 | FALSE | FALSE
2024-03-17 | 48.6604 | 48.6604 | 49.2584 | 50.2266 | 50.2266 | 0.26701 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2024-03-17 | 1.214% | 0% | 0% | 1.928% | 0.01167% | 70% | 0.014722 | 1 | 7 | 1.0147 | 182.2226 | 48.6604 | 2024-03-17 | 46.9982 | 47.5757 | 50.2266 | 2024-03-17 | 5.278% | 0.01167% | 70% | 0.014722 | 1 | 7 | 1.0147 | FALSE | FALSE
2024-03-18 | 112.3383 | 112.3383 | 113.7197 | 115.9588 | 115.9652 | 0.61256 | FALSE | 115.9704 | 2022 | 2024-03-18 | 1.215% | 0% | 0% | 1.931% | 0.01225% | 70% | 0.015346 | 1 | 7 | 1.0153 | 183.3788 | 112.3383 | 2024-03-18 | 108.5054 | 109.8397 | 115.9588 | 2024-03-18 | 5.277% | 0.01225% | 70% | 0.015346 | 1 | 7 | 1.0153 | FALSE | FALSE
2024-03-19 | 121.6766 | 121.6766 | 123.1739 | 125.6032 | 125.6115 | 0.65939 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2024-03-19 | 1.216% | 0% | 0% | 1.934% | 0.01279% | 70% | 0.015995 | 1 | 7 | 1.016 | 184.5175 | 121.6766 | 2024-03-19 | 117.53 | 118.9762 | 125.6032 | 2024-03-19 | 5.276% | 0.01279% | 70% | 0.015995 | 1 | 7 | 1.016 | FALSE | FALSE
2024-03-20 | 173.8424 | 173.8424 | 175.983 | 179.4597 | 179.4813 | 0.93642 | FALSE | 179.4827 | 2022 | 2024-03-20 | 1.216% | 0% | 0% | 1.937% | 0.01324% | 70% | 0.01667 | 1 | 7 | 1.0167 | 185.644 | 173.8424 | 2024-03-20 | 167.925 | 169.9927 | 179.4597 | 2024-03-20 | 5.275% | 0.01324% | 70% | 0.01667 | 1 | 7 | 1.0167 | FALSE | FALSE
2024-03-21 | 156.355 | 156.355 | 158.2816 | 161.4138 | 161.4306 | 0.83718 | FALSE | 161.434 | 2022 | 2024-03-21 | 1.217% | 0% | 0% | 1.941% | 0.01357% | 70% | 0.017371 | 1 | 7 | 1.0174 | 186.7577 | 156.355 | 2024-03-21 | 151.0391 | 152.9001 | 161.4138 | 2024-03-21 | 5.274% | 0.01357% | 70% | 0.017371 | 1 | 7 | 1.0174 | FALSE | FALSE
2024-03-22 | 186.5349 | 186.5349 | 188.8349 | 192.578 | 192.6043 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2024-03-22 | 1.218% | 0% | 0% | 1.944% | 0.01379% | 70% | 0.018099 | 1 | 7 | 1.0181 | 187.8573 | 186.5349 | 2024-03-22 | 180.2003 | 182.4222 | 192.578 | 2024-03-22 | 5.274% | 0.01379% | 70% | 0.018099 | 1 | 7 | 1.0181 | FALSE | FALSE
2024-03-23 | 182.4202 | 182.4202 | 184.6709 | 188.3377 | 188.3626 | 0.96548 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2024-03-23 | 1.219% | 0% | 0% | 1.947% | 0.0139% | 70% | 0.018855 | 1 | 7 | 1.0189 | 188.9422 | 182.4202 | 2024-03-23 | 176.2325 | 178.4069 | 188.3377 | 2024-03-23 | 5.273% | 0.0139% | 70% | 0.018855 | 1 | 7 | 1.0189 | FALSE | FALSE
2024-03-24 | 156.6283 | 156.6283 | 158.5621 | 161.7158 | 161.7326 | 0.82428 | FALSE | 161.7365 | 2022 | 2024-03-24 | 1.22% | 0% | 0% | 1.95% | 0.0139% | 70% | 0.01964 | 1 | 7 | 1.0196 | 190.0112 | 156.6283 | 2024-03-24 | 151.3216 | 153.1899 | 161.7158 | 2024-03-24 | 5.272% | 0.0139% | 70% | 0.01964 | 1 | 7 | 1.0196 | FALSE | FALSE
2024-03-25 | 170.2679 | 170.2679 | 172.3715 | 175.8056 | 175.8261 | 0.89114 | FALSE | 175.8287 | 2022 | 2024-03-25 | 1.22% | 0% | 0% | 1.953% | 0.0138% | 70% | 0.020456 | 1 | 7 | 1.0205 | 191.0634 | 170.2679 | 2024-03-25 | 164.5056 | 166.5381 | 175.8056 | 2024-03-25 | 5.271% | 0.0138% | 70% | 0.020456 | 1 | 7 | 1.0205 | FALSE | FALSE
2024-03-26 | 174.8216 | 174.8216 | 176.9829 | 180.5149 | 180.5362 | 0.91005 | FALSE | 180.5384 | 2022 | 2024-03-26 | 1.221% | 0% | 0% | 1.957% | 0.01357% | 70% | 0.021303 | 1 | 7 | 1.0213 | 192.098 | 174.8216 | 2024-03-26 | 168.912 | 171.0003 | 180.5149 | 2024-03-26 | 5.271% | 0.01357% | 70% | 0.021303 | 1 | 7 | 1.0213 | FALSE | FALSE
2024-03-27 | 136.9272 | 136.9272 | 138.6212 | 141.3923 | 141.4033 | 0.70901 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2024-03-27 | 1.222% | 0% | 0% | 1.96% | 0.01326% | 70% | 0.022182 | 1 | 7 | 1.0222 | 193.114 | 136.9272 | 2024-03-27 | 132.3038 | 133.9406 | 141.3923 | 2024-03-27 | 5.27% | 0.01326% | 70% | 0.022182 | 1 | 7 | 1.0222 | FALSE | FALSE
2024-03-28 | 106.5363 | 106.5363 | 107.8552 | 110.0149 | 110.02 | 0.5488 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2024-03-28 | 1.223% | 0% | 0% | 1.963% | 0.01287% | 70% | 0.023095 | 1 | 7 | 1.0231 | 194.1103 | 106.5363 | 2024-03-28 | 102.9431 | 104.2175 | 110.0149 | 2024-03-28 | 5.27% | 0.01287% | 70% | 0.023095 | 1 | 7 | 1.0231 | FALSE | FALSE
2024-03-29 | 27.3234 | 27.3234 | 27.6619 | 28.2167 | 28.2167 | 0.14004 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2024-03-29 | 1.224% | 0% | 0% | 1.966% | 0.0124% | 70% | 0.024043 | 1 | 7 | 1.024 | 195.0861 | 27.3234 | 2024-03-29 | 26.4029 | 26.7299 | 28.2167 | 2024-03-29 | 5.269% | 0.0124% | 70% | 0.024043 | 1 | 7 | 1.024 | FALSE | FALSE
2024-03-30 | 87.1529 | 87.1529 | 88.2332 | 90.0061 | 90.0083 | 0.44452 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2024-03-30 | 1.224% | 0% | 0% | 1.97% | 0.01184% | 70% | 0.025026 | 1 | 7 | 1.025 | 196.0405 | 87.1529 | 2024-03-30 | 84.2199 | 85.264 | 90.0061 | 2024-03-30 | 5.269% | 0.01184% | 70% | 0.025026 | 1 | 7 | 1.025 | FALSE | FALSE
2024-03-31 | 126.06 | 126.06 | 127.6238 | 130.1924 | 130.1995 | 0.63995 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2024-03-31 | 1.225% | 0% | 0% | 1.973% | 0.01121% | 70% | 0.026046 | 1 | 7 | 1.026 | 196.9724 | 126.06 | 2024-03-31 | 121.8224 | 123.3336 | 130.1924 | 2024-03-31 | 5.268% | 0.01121% | 70% | 0.026046 | 1 | 7 | 1.026 | FALSE | FALSE
2024-04-01 | 68.1778 | 68.1778 | 69.0241 | 70.4157 | 70.4161 | 0.34451 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2024-04-01 | 1.226% | 0% | 0% | 1.976% | 0.01049% | 70% | 0.027104 | 1 | 7 | 1.0271 | 197.881 | 68.1778 | 2024-04-01 | 65.8884 | 66.7063 | 70.4157 | 2024-04-01 | 5.268% | 0.01049% | 70% | 0.027104 | 1 | 7 | 1.0271 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 99.7385 | 99.7385 | 100.9774 | 103.0167 | 103.0196 | 0.50175 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2024-04-02 | 1.227% | 0% | 0% | 1.98% | 0.009694% | 70% | 0.028202 | 1 | 7 | 1.0282 | 198.7667 | 99.7385 | 2024-04-02 | 96.3929 | 97.5903 | 103.0167 | 2024-04-02 | 5.268% | 0.009694% | 70% | 0.028202 | 1 | 7 | 1.0282 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 166.9921 | 166.9921 | 169.0678 | 172.4882 | 172.4999 | 0.83649 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2024-04-03 | 1.228% | 0% | 0% | 1.983% | 0.008852% | 70% | 0.02934 | 1 | 7 | 1.0293 | 199.6309 | 166.9921 | 2024-04-03 | 161.3966 | 163.4027 | 172.4882 | 2024-04-03 | 5.267% | 0.008852% | 70% | 0.02934 | 1 | 7 | 1.0293 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 200.8851 | 200.8851 | 203.3837 | 207.5055 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2024 | 2024-04-04 | 1.229% | 0% | 0% | 1.986% | 0.008035% | 70% | 0.03052 | 1 | 7 | 1.0305 | 200.4739 | 200.8851 | 2024-04-04 | 194.161 | 196.576 | 207.5055 | 2024-04-04 | 5.267% | 0.008035% | 70% | 0.03052 | 1 | 7 | 1.0305 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 47.8683 | 47.8683 | 48.4641 | 49.448 | 49.448 | 0.23778 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2024-04-05 | 1.229% | 0% | 0% | 1.99% | 0.007241% | 70% | 0.031743 | 1 | 7 | 1.0317 | 201.2961 | 47.8683 | 2024-04-05 | 46.2677 | 46.8436 | 49.448 | 2024-04-05 | 5.267% | 0.007241% | 70% | 0.031743 | 1 | 7 | 1.0317 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 154.8367 | 154.8367 | 156.7651 | 159.9532 | 159.9601 | 0.76613 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2024-04-06 | 1.23% | 0% | 0% | 1.993% | 0.00647% | 70% | 0.033011 | 1 | 7 | 1.033 | 202.0979 | 154.8367 | 2024-04-06 | 149.6647 | 151.5287 | 159.9532 | 2024-04-06 | 5.267% | 0.00647% | 70% | 0.033011 | 1 | 7 | 1.033 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 121.6495 | 121.6495 | 123.1656 | 125.6748 | 125.6779 | 0.59959 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2024-04-07 | 1.231% | 0% | 0% | 1.997% | 0.005721% | 70% | 0.034325 | 1 | 7 | 1.0343 | 202.8797 | 121.6495 | 2024-04-07 | 117.5902 | 119.0557 | 125.6748 | 2024-04-07 | 5.267% | 0.005721% | 70% | 0.034325 | 1 | 7 | 1.0343 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 127.274 | 127.274 | 128.8613 | 131.4912 | 131.4942 | 0.62497 | FALSE | 131.4971 | 2022 | 2024-04-08 | 1.232% | 0% | 0% | 2% | 0.004992% | 70% | 0.035686 | 1 | 7 | 1.0357 | 203.642 | 127.274 | 2024-04-08 | 123.0313 | 124.5657 | 131.4912 | 2024-04-08 | 5.267% | 0.004992% | 70% | 0.035686 | 1 | 7 | 1.0357 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 208.0214 | 208.0214 | 210.6174 | 214.9235 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2024 | 2024-04-09 | 1.233% | 0% | 0% | 2.004% | 0.004305% | 70% | 0.037096 | 1 | 7 | 1.0371 | 204.3851 | 208.0214 | 2024-04-09 | 201.0939 | 203.6035 | 214.9235 | 2024-04-09 | 5.267% | 0.004305% | 70% | 0.037096 | 1 | 7 | 1.0371 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 167.8361 | 167.8361 | 169.932 | 173.4124 | 173.4172 | 0.81827 | FALSE | 173.4185 | 2022 | 2024-04-10 | 1.233% | 0% | 0% | 2.007% | 0.003678% | 70% | 0.038556 | 1 | 7 | 1.0386 | 205.1094 | 167.8361 | 2024-04-10 | 162.2524 | 164.2786 | 173.4124 | 2024-04-10 | 5.267% | 0.003678% | 70% | 0.038556 | 1 | 7 | 1.0386 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 139.5716 | 139.5716 | 141.3157 | 144.2152 | 144.2176 | 0.67813 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2024-04-11 | 1.234% | 0% | 0% | 2.011% | 0.003111% | 70% | 0.040067 | 1 | 7 | 1.0401 | 205.8154 | 139.5716 | 2024-04-11 | 134.9327 | 136.6188 | 144.2152 | 2024-04-11 | 5.267% | 0.003111% | 70% | 0.040067 | 1 | 7 | 1.0401 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 25.7653 | 25.7653 | 26.0875 | 26.6237 | 26.6237 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2024-04-12 | 1.235% | 0% | 0% | 2.014% | 0.002602% | 70% | 0.041632 | 1 | 7 | 1.0416 | 206.5033 | 25.7653 | 2024-04-12 | 24.9098 | 25.2213 | 26.6237 | 2024-04-12 | 5.268% | 0.002602% | 70% | 0.041632 | 1 | 7 | 1.0416 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 162.2799 | 162.2799 | 164.3105 | 167.6939 | 167.6964 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2024-04-13 | 1.236% | 0% | 0% | 2.018% | 0.002152% | 70% | 0.04325 | 1 | 7 | 1.0433 | 207.1738 | 162.2799 | 2024-04-13 | 156.8965 | 158.8597 | 167.6939 | 2024-04-13 | 5.268% | 0.002152% | 70% | 0.04325 | 1 | 7 | 1.0433 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 171.61 | 171.61 | 173.7588 | 177.3433 | 177.3456 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2024-04-14 | 1.237% | 0% | 0% | 2.021% | 0.00176% | 70% | 0.044925 | 1 | 7 | 1.0449 | 207.8271 | 171.61 | 2024-04-14 | 165.9224 | 168 | 177.3433 | 2024-04-14 | 5.268% | 0.00176% | 70% | 0.044925 | 1 | 7 | 1.0449 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 169.2029 | 169.2029 | 171.323 | 174.8637 | 174.8655 | 0.81166 | FALSE | 174.8661 | 2022 | 2024-04-15 | 1.237% | 0% | 0% | 2.025% | 0.001426% | 70% | 0.046656 | 1 | 7 | 1.0467 | 208.4637 | 169.2029 | 2024-04-15 | 163.6003 | 165.6501 | 174.8637 | 2024-04-15 | 5.269% | 0.001426% | 70% | 0.046656 | 1 | 7 | 1.0467 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 208.5886 | 208.5886 | 211.2038 | 215.5768 | 215.5792 | 0.99765 | FALSE | 215.5792 | 2022 | 2024-04-16 | 1.238% | 0% | 0% | 2.028% | 0.001149% | 70% | 0.048447 | 1 | 7 | 1.0484 | 209.0809 | 208.5886 | 2024-04-16 | 201.688 | 204.2168 | 215.5768 | 2024-04-16 | 5.27% | 0.001149% | 70% | 0.048447 | 1 | 7 | 1.0484 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 156.7617 | 156.7617 | 158.7285 | 162.021 | 162.0219 | 0.74763 | FALSE | 162.0224 | 2022 | 2024-04-17 | 1.239% | 0% | 0% | 2.032% | 0.0009351% | 70% | 0.050297 | 1 | 7 | 1.0503 | 209.6765 | 156.7617 | 2024-04-17 | 151.5803 | 153.4821 | 162.021 | 2024-04-17 | 5.27% | 0.0009351% | 70% | 0.050297 | 1 | 7 | 1.0503 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 37.5383 | 37.5383 | 38.0096 | 38.7995 | 38.7995 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2024-04-18 | 1.24% | 0% | 0% | 2.036% | 0.0007476% | 70% | 0.052209 | 1 | 7 | 1.0522 | 210.2513 | 37.5383 | 2024-04-18 | 36.2987 | 36.7544 | 38.7995 | 2024-04-18 | 5.271% | 0.0007476% | 70% | 0.052209 | 1 | 7 | 1.0522 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 38.7632 | 38.7632 | 39.2502 | 40.0674 | 40.0674 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2024-04-19 | 1.241% | 0% | 0% | 2.04% | 0.0005874% | 70% | 0.054184 | 1 | 7 | 1.0542 | 210.8065 | 38.7632 | 2024-04-19 | 37.4842 | 37.9552 | 40.0674 | 2024-04-19 | 5.272% | 0.0005874% | 70% | 0.054184 | 1 | 7 | 1.0542 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 36.9883 | 36.9883 | 37.4533 | 38.2345 | 38.2345 | 0.17501 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2024-04-20 | 1.242% | 0% | 0% | 2.043% | 0.0004545% | 70% | 0.056224 | 1 | 7 | 1.0562 | 211.3428 | 36.9883 | 2024-04-20 | 35.7689 | 36.2185 | 38.2345 | 2024-04-20 | 5.273% | 0.0004545% | 70% | 0.056224 | 1 | 7 | 1.0562 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 107.4885 | 107.4885 | 108.8406 | 111.1152 | 111.1154 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2024-04-21 | 1.242% | 0% | 0% | 2.047% | 0.0003493% | 70% | 0.058329 | 1 | 7 | 1.0583 | 211.8613 | 107.4885 | 2024-04-21 | 103.9479 | 105.2555 | 111.1152 | 2024-04-21 | 5.274% | 0.0003493% | 70% | 0.058329 | 1 | 7 | 1.0583 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 36.6059 | 36.6059 | 37.0667 | 37.8428 | 37.8428 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2024-04-22 | 1.243% | 0% | 0% | 2.051% | 0.0002722% | 70% | 0.060501 | 1 | 7 | 1.0605 | 212.3628 | 36.6059 | 2024-04-22 | 35.4011 | 35.8468 | 37.8428 | 2024-04-22 | 5.275% | 0.0002722% | 70% | 0.060501 | 1 | 7 | 1.0605 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 113.1796 | 113.1796 | 114.6052 | 117.0094 | 117.0095 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2024-04-23 | 1.244% | 0% | 0% | 2.055% | 0.0002247% | 70% | 0.062742 | 1 | 7 | 1.0627 | 212.8484 | 113.1796 | 2024-04-23 | 109.4576 | 110.8363 | 117.0094 | 2024-04-23 | 5.276% | 0.0002247% | 70% | 0.062742 | 1 | 7 | 1.0627 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 177.9713 | 177.9713 | 180.2146 | 184.0024 | 184.0026 | 0.8343 | FALSE | 184.0027 | 2022 | 2024-04-24 | 1.245% | 0% | 0% | 2.059% | 0.0001819% | 70% | 0.065053 | 1 | 7 | 1.0651 | 213.319 | 177.9713 | 2024-04-24 | 172.1232 | 174.2928 | 184.0024 | 2024-04-24 | 5.277% | 0.0001819% | 70% | 0.065053 | 1 | 7 | 1.0651 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 208.604 | 208.604 | 211.2351 | 215.6834 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2022 | 2024-04-25 | 1.246% | 0% | 0% | 2.062% | 0.0001439% | 70% | 0.067435 | 1 | 7 | 1.0674 | 213.7755 | 208.604 | 2024-04-25 | 201.7547 | 204.2994 | 215.6834 | 2024-04-25 | 5.278% | 0.0001439% | 70% | 0.067435 | 1 | 7 | 1.0674 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 150.9819 | 150.9819 | 152.8875 | 156.1133 | 156.1134 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2022 | 2024-04-26 | 1.246% | 0% | 0% | 2.066% | 0.0001108% | 70% | 0.069889 | 1 | 7 | 1.0699 | 214.2189 | 150.9819 | 2024-04-26 | 146.0283 | 147.8714 | 156.1133 | 2024-04-26 | 5.279% | 0.0001108% | 70% | 0.069889 | 1 | 7 | 1.0699 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 97.0564 | 97.0564 | 98.2821 | 100.3599 | 100.3599 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2022 | 2024-04-27 | 1.247% | 0% | 0% | 2.07% | 8.274e-05% | 70% | 0.072417 | 1 | 7 | 1.0724 | 214.6501 | 97.0564 | 2024-04-27 | 93.8744 | 95.06 | 100.3599 | 2024-04-27 | 5.281% | 8.274e-05% | 70% | 0.072417 | 1 | 7 | 1.0724 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 170.4921 | 170.4921 | 172.6468 | 176.3038 | 176.3039 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2022 | 2024-04-28 | 1.248% | 0% | 0% | 2.074% | 5.973e-05% | 70% | 0.07502 | 1 | 7 | 1.075 | 215.0701 | 170.4921 | 2024-04-28 | 164.9068 | 166.9908 | 176.3038 | 2024-04-28 | 5.282% | 5.973e-05% | 70% | 0.07502 | 1 | 7 | 1.075 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 158.7515 | 158.7515 | 160.7591 | 164.171 | 164.1711 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2022 | 2024-04-29 | 1.249% | 0% | 0% | 2.078% | 4.191e-05% | 70% | 0.077698 | 1 | 7 | 1.0777 | 215.4798 | 158.7515 | 2024-04-29 | 153.5546 | 155.4964 | 164.171 | 2024-04-29 | 5.284% | 4.191e-05% | 70% | 0.077698 | 1 | 7 | 1.0777 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 175.4125 | 175.4125 | 177.6322 | 181.4097 | 181.4097 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2022 | 2024-04-30 | 1.25% | 0% | 0% | 2.082% | 2.939e-05% | 70% | 0.080453 | 1 | 7 | 1.0805 | 215.8769 | 175.4125 | 2024-04-30 | 169.6742 | 171.8213 | 181.4097 | 2024-04-30 | 5.285% | 2.939e-05% | 70% | 0.080453 | 1 | 7 | 1.0805 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 103.5188 | 103.5188 | 104.8296 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2024-05-01 | 1.25% | 0% | 0% | 2.086% | 2.238e-05% | 70% | 0.083285 | 1 | 7 | 1.0833 | 216.2588 | 103.5188 | 2024-05-01 | 100.1347 | 101.4027 | 107.0633 | 2024-05-01 | 5.287% | 2.238e-05% | 70% | 0.083285 | 1 | 7 | 1.0833 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 114.0043 | 114.0043 | 115.4489 | 117.9137 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2024-05-02 | 1.251% | 0% | 0% | 2.09% | 1.635e-05% | 70% | 0.086196 | 1 | 7 | 1.0862 | 216.6258 | 114.0043 | 2024-05-02 | 110.28 | 111.6774 | 117.9137 | 2024-05-02 | 5.289% | 1.635e-05% | 70% | 0.086196 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 75.5142 | 75.5142 | 76.4717 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2024-05-03 | 1.252% | 0% | 0% | 2.095% | 1.134e-05% | 70% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | 216.9784 | 75.5142 | 2024-05-03 | 73.0489 | 73.9751 | 78.1076 | 2024-05-03 | 5.291% | 1.134e-05% | 70% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 152.107 | 152.107 | 154.0369 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2022 | 2024-05-04 | 1.253% | 0% | 0% | 2.099% | 7.382e-06% | 70% | 0.092256 | 1 | 7 | 1.0923 | 217.317 | 152.107 | 2024-05-04 | 147.1446 | 149.0115 | 157.3389 | 2024-05-04 | 5.293% | 7.382e-06% | 70% | 0.092256 | 1 | 7 | 1.0923 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 148.079 | 148.079 | 149.959 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2022 | 2024-05-05 | 1.254% | 0% | 0% | 2.103% | 4.517e-06% | 70% | 0.095407 | 1 | 7 | 1.0954 | 217.6421 | 148.079 | 2024-05-05 | 143.2511 | 145.0698 | 153.1801 | 2024-05-05 | 5.295% | 4.517e-06% | 70% | 0.095407 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 181.4365 | 181.4365 | 183.7415 | 187.6962 | 187.6963 | 0.83245 | FALSE | 187.6963 | 2023 | 2024-05-06 | 1.254% | 0% | 0% | 2.107% | 2.789e-06% | 70% | 0.098638 | 1 | 7 | 1.0986 | 217.9539 | 181.4365 | 2024-05-06 | 175.5248 | 177.7547 | 187.6962 | 2024-05-06 | 5.297% | 2.789e-06% | 70% | 0.098638 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 189.0004 | 189.0004 | 191.4031 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2024-05-07 | 1.255% | 0% | 0% | 2.111% | 2.245e-06% | 70% | 0.10195 | 1 | 7 | 1.102 | 218.2531 | 189.0004 | 2024-05-07 | 182.846 | 185.1705 | 195.5311 | 2024-05-07 | 5.299% | 2.245e-06% | 70% | 0.10195 | 1 | 7 | 1.102 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 209.6642 | 209.6642 | 212.3313 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | FALSE | 216.92 | 2023 | 2024-05-08 | 1.256% | 0% | 0% | 2.115% | 1.742e-06% | 70% | 0.10534 | 1 | 7 | 1.1053 | 218.54 | 209.6642 | 2024-05-08 | 202.8411 | 205.4214 | 216.92 | 2024-05-08 | 5.301% | 1.742e-06% | 70% | 0.10534 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 196.3646 | 196.3646 | 198.8641 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | FALSE | 203.1706 | 2023 | 2024-05-09 | 1.257% | 0% | 0% | 2.12% | 1.287e-06% | 70% | 0.10882 | 1 | 7 | 1.1088 | 218.8149 | 196.3646 | 2024-05-09 | 189.9782 | 192.3964 | 203.1706 | 2024-05-09 | 5.303% | 1.287e-06% | 70% | 0.10882 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 214.6792 | 214.6792 | 217.4137 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | FALSE | 222.1316 | 2023 | 2024-05-10 | 1.258% | 0% | 0% | 2.124% | 8.872e-07% | 70% | 0.11238 | 1 | 7 | 1.1124 | 219.0784 | 214.6792 | 2024-05-10 | 207.7012 | 210.3468 | 222.1316 | 2024-05-10 | 5.305% | 8.872e-07% | 70% | 0.11238 | 1 | 7 | 1.1124 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 161.1479 | 161.1479 | 163.2019 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | FALSE | 166.7507 | 2023 | 2024-05-11 | 1.259% | 0% | 0% | 2.128% | 5.504e-07% | 70% | 0.11601 | 1 | 7 | 1.116 | 219.3308 | 161.1479 | 2024-05-11 | 155.913 | 157.9002 | 166.7507 | 2024-05-11 | 5.308% | 5.504e-07% | 70% | 0.11601 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 151.5724 | 151.5724 | 153.5056 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2024-05-12 | 1.259% | 0% | 0% | 2.133% | 2.844e-07% | 70% | 0.11973 | 1 | 7 | 1.1197 | 219.5727 | 151.5724 | 2024-05-12 | 146.6513 | 148.5217 | 156.8504 | 2024-05-12 | 5.31% | 2.844e-07% | 70% | 0.11973 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 189.1959 | 189.1959 | 191.6105 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | FALSE | 195.7943 | 2023 | 2024-05-13 | 1.26% | 0% | 0% | 2.137% | 9.798e-08% | 70% | 0.12353 | 1 | 7 | 1.1235 | 219.8043 | 189.1959 | 2024-05-13 | 183.0568 | 185.393 | 195.7943 | 2024-05-13 | 5.312% | 9.798e-08% | 70% | 0.12353 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 197.717 | 197.717 | 200.242 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2024 | 2024-05-14 | 1.261% | 0% | 0% | 2.141% | 0% | 70% | 0.12741 | 1 | 7 | 1.1274 | 220.0248 | 197.717 | 2024-05-14 | 191.305 | 193.7481 | 204.6234 | 2024-05-14 | 5.315% | 0% | 70% | 0.12741 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 190.9262 | 190.9262 | 193.366 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2024 | 2024-05-15 | 1.262% | 0% | 0% | 2.146% | 0% | 70% | 0.13136 | 1 | 7 | 1.1314 | 220.2333 | 190.9262 | 2024-05-15 | 184.7378 | 187.0986 | 197.6058 | 2024-05-15 | 5.317% | 0% | 70% | 0.13136 | 1 | 7 | 1.1314 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 208.0437 | 208.0437 | 210.704 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2024 | 2024-05-16 | 1.263% | 0% | 0% | 2.15% | 0% | 70% | 0.1354 | 1 | 7 | 1.1354 | 220.4297 | 208.0437 | 2024-05-16 | 201.3041 | 203.8783 | 215.3335 | 2024-05-16 | 5.32% | 0% | 70% | 0.1354 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 200.7694 | 200.7694 | 203.3384 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2024 | 2024-05-17 | 1.263% | 0% | 0% | 2.154% | 0% | 70% | 0.13951 | 1 | 7 | 1.1395 | 220.6143 | 200.7694 | 2024-05-17 | 194.269 | 196.7548 | 207.8154 | 2024-05-17 | 5.322% | 0% | 70% | 0.13951 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 204.7109 | 204.7109 | 207.332 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2024 | 2024-05-18 | 1.264% | 0% | 0% | 2.159% | 0% | 70% | 0.14369 | 1 | 7 | 1.1437 | 220.7871 | 204.7109 | 2024-05-18 | 198.0864 | 200.6227 | 211.9065 | 2024-05-18 | 5.325% | 0% | 70% | 0.14369 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 182.9449 | 182.9449 | 185.2888 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2024-05-19 | 1.265% | 0% | 0% | 2.163% | 0% | 70% | 0.14795 | 1 | 7 | 1.148 | 220.9482 | 182.9449 | 2024-05-19 | 177.0279 | 179.296 | 189.3855 | 2024-05-19 | 5.327% | 0% | 70% | 0.14795 | 1 | 7 | 1.148 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 190.2879 | 190.2879 | 192.7276 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2024 | 2024-05-20 | 1.266% | 0% | 0% | 2.168% | 0% | 70% | 0.15228 | 1 | 7 | 1.1523 | 221.0977 | 190.2879 | 2024-05-20 | 184.1367 | 186.4974 | 196.9976 | 2024-05-20 | 5.33% | 0% | 70% | 0.15228 | 1 | 7 | 1.1523 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 141.4093 | 141.4093 | 143.2235 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2024 | 2024-05-21 | 1.267% | 0% | 0% | 2.172% | 0% | 70% | 0.15668 | 1 | 7 | 1.1567 | 221.2358 | 141.4093 | 2024-05-21 | 136.8405 | 138.596 | 146.4033 | 2024-05-21 | 5.333% | 0% | 70% | 0.15668 | 1 | 7 | 1.1567 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 69.1585 | 69.1585 | 70.0463 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2024-05-22 | 1.267% | 0% | 0% | 2.176% | 0% | 70% | 0.16115 | 1 | 7 | 1.1612 | 221.3626 | 69.1585 | 2024-05-22 | 66.9252 | 67.7843 | 71.6047 | 2024-05-22 | 5.335% | 0% | 70% | 0.16115 | 1 | 7 | 1.1612 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 63.8968 | 63.8968 | 64.7176 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2024-05-23 | 1.268% | 0% | 0% | 2.181% | 0% | 70% | 0.16569 | 1 | 7 | 1.1657 | 221.4781 | 63.8968 | 2024-05-23 | 61.8345 | 62.6288 | 66.1605 | 2024-05-23 | 5.338% | 0% | 70% | 0.16569 | 1 | 7 | 1.1657 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 153.6437 | 153.6437 | 155.6186 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2024-05-24 | 1.269% | 0% | 0% | 2.185% | 0% | 70% | 0.17028 | 1 | 7 | 1.1703 | 221.5825 | 153.6437 | 2024-05-24 | 148.6873 | 150.5985 | 159.0953 | 2024-05-24 | 5.341% | 0% | 70% | 0.17028 | 1 | 7 | 1.1703 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 90.2656 | 90.2656 | 91.4266 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2024-05-25 | 1.27% | 0% | 0% | 2.19% | 5.712e-23% | 70% | 0.17494 | 1 | 7 | 1.1749 | 221.6759 | 90.2656 | 2024-05-25 | 87.3552 | 88.4788 | 93.4734 | 2024-05-25 | 5.343% | 5.712e-23% | 70% | 0.17494 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 175.3891 | 175.3891 | 177.6464 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2024-05-26 | 1.271% | 0% | 0% | 2.194% | 0% | 70% | 0.17965 | 1 | 7 | 1.1797 | 221.7584 | 175.3891 | 2024-05-26 | 169.7371 | 171.9217 | 181.6317 | 2024-05-26 | 5.346% | 0% | 70% | 0.17965 | 1 | 7 | 1.1797 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 204.7964 | 204.7964 | 207.434 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2024 | 2024-05-27 | 1.272% | 0% | 0% | 2.199% | 0% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | 221.8301 | 204.7964 | 2024-05-27 | 198.2002 | 200.7528 | 212.0971 | 2024-05-27 | 5.349% | 0% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 221.0658 | 221.0658 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2024 | 2024-05-28 | 1.272% | 0% | 0% | 2.203% | 0% | 70% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | 221.8886 | 221.0658 | 2024-05-28 | 213.9493 | 216.7066 | 228.9587 | 2024-05-28 | 5.351% | 0% | 70% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 186.2611 | 186.2611 | 188.663 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2024-05-29 | 1.273% | 0% | 0% | 2.207% | 0% | 70% | 0.19411 | 1 | 7 | 1.1941 | 221.9321 | 186.2611 | 2024-05-29 | 180.2682 | 182.5929 | 192.9216 | 2024-05-29 | 5.354% | 0% | 70% | 0.19411 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 206.3193 | 206.3193 | 208.9817 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2024-05-30 | 1.274% | 0% | 0% | 2.212% | 0% | 70% | 0.19903 | 1 | 7 | 1.199 | 221.9617 | 206.3193 | 2024-05-30 | 199.6847 | 202.2614 | 213.7086 | 2024-05-30 | 5.356% | 0% | 70% | 0.19903 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 214.4002 | 214.4002 | 217.1686 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2024 | 2024-05-31 | 1.275% | 0% | 0% | 2.216% | 0% | 70% | 0.20398 | 1 | 7 | 1.204 | 221.9784 | 214.4002 | 2024-05-31 | 207.5094 | 210.1888 | 222.0906 | 2024-05-31 | 5.359% | 0% | 70% | 0.20398 | 1 | 7 | 1.204 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 161.2116 | 161.2116 | 163.2946 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2024 | 2024-06-01 | 1.276% | 0% | 0% | 2.221% | 0% | 70% | 0.20897 | 1 | 7 | 1.209 | 221.9833 | 161.2116 | 2024-06-01 | 156.0332 | 158.0492 | 167.0031 | 2024-06-01 | 5.361% | 0% | 70% | 0.20897 | 1 | 7 | 1.209 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 209.5109 | 209.5109 | 212.2197 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2024 | 2024-06-02 | 1.276% | 0% | 0% | 2.225% | 0% | 70% | 0.214 | 1 | 7 | 1.214 | 221.9774 | 209.5109 | 2024-06-02 | 202.7847 | 205.4065 | 217.0489 | 2024-06-02 | 5.364% | 0% | 70% | 0.214 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 92.6027 | 92.6027 | 93.8007 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2024 | 2024-06-03 | 1.277% | 0% | 0% | 2.229% | 0% | 70% | 0.21905 | 1 | 7 | 1.2191 | 221.9617 | 92.6027 | 2024-06-03 | 89.6315 | 90.7911 | 95.9396 | 2024-06-03 | 5.366% | 0% | 70% | 0.21905 | 1 | 7 | 1.2191 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 119.3712 | 119.3712 | 120.9166 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2024-06-04 | 1.278% | 0% | 0% | 2.234% | 0% | 70% | 0.22413 | 1 | 7 | 1.2241 | 221.9374 | 119.3712 | 2024-06-04 | 115.5433 | 117.0391 | 123.6791 | 2024-06-04 | 5.369% | 0% | 70% | 0.22413 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 174.9051 | 174.9051 | 177.1708 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2024 | 2024-06-05 | 1.279% | 0% | 0% | 2.238% | 0% | 70% | 0.22924 | 1 | 7 | 1.2292 | 221.9054 | 174.9051 | 2024-06-05 | 169.2996 | 171.4926 | 181.2266 | 2024-06-05 | 5.371% | 0% | 70% | 0.22924 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 109.4502 | 109.4502 | 110.869 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2024-06-06 | 1.28% | 0% | 0% | 2.242% | 0% | 70% | 0.23435 | 1 | 7 | 1.2344 | 221.8668 | 109.4502 | 2024-06-06 | 105.9446 | 107.3179 | 113.4119 | 2024-06-06 | 5.373% | 0% | 70% | 0.23435 | 1 | 7 | 1.2344 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 84.8585 | 84.8585 | 85.9591 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2024-06-07 | 1.28% | 0% | 0% | 2.247% | 7.409e-24% | 70% | 0.23949 | 1 | 7 | 1.2395 | 221.8226 | 84.8585 | 2024-06-07 | 82.1421 | 83.2075 | 87.9346 | 2024-06-07 | 5.376% | 7.409e-24% | 70% | 0.23949 | 1 | 7 | 1.2395 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 181.6785 | 181.6785 | 184.0364 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2024-06-08 | 1.281% | 0% | 0% | 2.251% | 0% | 70% | 0.24463 | 1 | 7 | 1.2446 | 221.7739 | 181.6785 | 2024-06-08 | 175.8665 | 178.149 | 188.274 | 2024-06-08 | 5.378% | 0% | 70% | 0.24463 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 216.255 | 216.255 | 219.0635 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2024 | 2024-06-09 | 1.282% | 0% | 0% | 2.255% | 0% | 70% | 0.24977 | 1 | 7 | 1.2498 | 221.7218 | 216.255 | 2024-06-09 | 209.3413 | 212.06 | 224.1173 | 2024-06-09 | 5.38% | 0% | 70% | 0.24977 | 1 | 7 | 1.2498 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 207.5478 | 207.5478 | 210.245 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2024 | 2024-06-10 | 1.283% | 0% | 0% | 2.259% | 0% | 70% | 0.25492 | 1 | 7 | 1.2549 | 221.6672 | 207.5478 | 2024-06-10 | 200.9167 | 203.5277 | 215.1045 | 2024-06-10 | 5.382% | 0% | 70% | 0.25492 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 165.1002 | 165.1002 | 167.2471 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2024-06-11 | 1.284% | 0% | 0% | 2.263% | 0% | 70% | 0.26006 | 1 | 7 | 1.2601 | 221.6089 | 165.1002 | 2024-06-11 | 159.8288 | 161.9072 | 171.1201 | 2024-06-11 | 5.384% | 0% | 70% | 0.26006 | 1 | 7 | 1.2601 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 198.8734 | 198.8734 | 201.4611 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2024-06-12 | 1.284% | 0% | 0% | 2.267% | 0% | 70% | 0.26519 | 1 | 7 | 1.2652 | 221.5447 | 198.8734 | 2024-06-12 | 192.5279 | 195.0331 | 206.1351 | 2024-06-12 | 5.386% | 0% | 70% | 0.26519 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 186.8122 | 186.8122 | 189.2445 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2024-06-13 | 1.285% | 0% | 0% | 2.272% | 0% | 70% | 0.27031 | 1 | 7 | 1.2703 | 221.4746 | 186.8122 | 2024-06-13 | 180.8557 | 183.2105 | 193.6432 | 2024-06-13 | 5.388% | 0% | 70% | 0.27031 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 204.9944 | 204.9944 | 207.6652 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2024 | 2024-06-14 | 1.286% | 0% | 0% | 2.276% | 0% | 70% | 0.27541 | 1 | 7 | 1.2754 | 221.3984 | 204.9944 | 2024-06-14 | 198.4627 | 201.0484 | 212.5007 | 2024-06-14 | 5.389% | 0% | 70% | 0.27541 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 194.7612 | 194.7612 | 197.3003 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2024 | 2024-06-15 | 1.287% | 0% | 0% | 2.28% | 0% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 221.3161 | 194.7612 | 2024-06-15 | 188.56 | 191.0183 | 201.9028 | 2024-06-15 | 5.391% | 0% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 198.4529 | 198.4529 | 201.0418 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2024 | 2024-06-16 | 1.288% | 0% | 0% | 2.284% | 0% | 70% | 0.28555 | 1 | 7 | 1.2855 | 221.2275 | 198.4529 | 2024-06-16 | 192.1389 | 194.6454 | 205.7399 | 2024-06-16 | 5.393% | 0% | 70% | 0.28555 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 208.9499 | 208.9499 | 211.6775 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2024 | 2024-06-17 | 1.289% | 0% | 0% | 2.287% | -1.901e-24% | 70% | 0.29057 | 1 | 7 | 1.2906 | 221.1325 | 208.9499 | 2024-06-17 | 202.3069 | 204.9478 | 216.6329 | 2024-06-17 | 5.394% | -1.901e-24% | 70% | 0.29057 | 1 | 7 | 1.2906 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 213.3836 | 213.3836 | 216.1708 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2024 | 2024-06-18 | 1.289% | 0% | 0% | 2.291% | 0% | 70% | 0.29556 | 1 | 7 | 1.2956 | 221.0311 | 213.3836 | 2024-06-18 | 206.6049 | 209.3035 | 221.2403 | 2024-06-18 | 5.395% | 0% | 70% | 0.29556 | 1 | 7 | 1.2956 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 121.6706 | 121.6706 | 123.2609 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2024-06-19 | 1.29% | 0% | 0% | 2.295% | 0% | 70% | 0.30052 | 1 | 7 | 1.3005 | 220.9232 | 121.6706 | 2024-06-19 | 117.8084 | 119.3482 | 126.1565 | 2024-06-19 | 5.397% | 0% | 70% | 0.30052 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 80.1142 | 80.1142 | 81.1619 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2024-06-20 | 1.291% | 0% | 0% | 2.299% | 9.572e-25% | 70% | 0.30543 | 1 | 7 | 1.3054 | 220.8085 | 80.1142 | 2024-06-20 | 77.5731 | 78.5877 | 83.0718 | 2024-06-20 | 5.398% | 9.572e-25% | 70% | 0.30543 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 176.6422 | 176.6422 | 178.9539 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2024-06-21 | 1.292% | 0% | 0% | 2.303% | 9.594e-25% | 70% | 0.3103 | 1 | 7 | 1.3103 | 220.6872 | 176.6422 | 2024-06-21 | 171.0442 | 173.2826 | 183.1721 | 2024-06-21 | 5.399% | 9.594e-25% | 70% | 0.3103 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 158.3449 | 158.3449 | 160.4185 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2024-06-22 | 1.293% | 0% | 0% | 2.307% | 0% | 70% | 0.31512 | 1 | 7 | 1.3151 | 220.5589 | 158.3449 | 2024-06-22 | 153.331 | 155.3389 | 164.2061 | 2024-06-22 | 5.4% | 0% | 70% | 0.31512 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 157.3556 | 157.3556 | 159.4175 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2024-06-23 | 1.293% | 0% | 0% | 2.31% | 0% | 70% | 0.31989 | 1 | 7 | 1.3199 | 220.4237 | 157.3556 | 2024-06-23 | 152.3772 | 154.3739 | 163.1877 | 2024-06-23 | 5.401% | 0% | 70% | 0.31989 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 132.3088 | 132.3088 | 134.0436 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2024-06-24 | 1.294% | 0% | 0% | 2.314% | 0% | 70% | 0.32461 | 1 | 7 | 1.3246 | 220.2814 | 132.3088 | 2024-06-24 | 128.1265 | 129.8065 | 137.2189 | 2024-06-24 | 5.402% | 0% | 70% | 0.32461 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 47.0009 | 47.0009 | 47.6176 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2024-06-25 | 1.295% | 0% | 0% | 2.318% | 0% | 70% | 0.32926 | 1 | 7 | 1.3293 | 220.1331 | 47.0009 | 2024-06-25 | 45.5165 | 46.1137 | 48.7473 | 2024-06-25 | 5.403% | 0% | 70% | 0.32926 | 1 | 7 | 1.3293 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 55.6203 | 55.6203 | 56.3505 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2024-06-26 | 1.296% | 0% | 0% | 2.321% | -1.939e-24% | 70% | 0.33386 | 1 | 7 | 1.3339 | 219.9797 | 55.6203 | 2024-06-26 | 53.8652 | 54.5724 | 57.6896 | 2024-06-26 | 5.403% | -1.939e-24% | 70% | 0.33386 | 1 | 7 | 1.3339 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 219.7314 | 219.7314 | 222.6179 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2024 | 2024-06-27 | 1.297% | 0% | 0% | 2.325% | 0% | 70% | 0.33839 | 1 | 7 | 1.3384 | 219.8207 | 219.7314 | 2024-06-27 | 212.8045 | 215.6001 | 227.9164 | 2024-06-27 | 5.404% | 0% | 70% | 0.33839 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 213.9417 | 213.9417 | 216.754 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2024 | 2024-06-28 | 1.297% | 0% | 0% | 2.328% | 0% | 70% | 0.34286 | 1 | 7 | 1.3429 | 219.6556 | 213.9417 | 2024-06-28 | 207.2037 | 209.9274 | 221.9209 | 2024-06-28 | 5.404% | 0% | 70% | 0.34286 | 1 | 7 | 1.3429 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 51.0652 | 51.0652 | 51.7369 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2024-06-29 | 1.298% | 0% | 0% | 2.332% | 0% | 70% | 0.34726 | 1 | 7 | 1.3473 | 219.4842 | 51.0652 | 2024-06-29 | 49.4585 | 50.109 | 52.972 | 2024-06-29 | 5.405% | 0% | 70% | 0.34726 | 1 | 7 | 1.3473 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 176.409 | 176.409 | 178.7308 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2024-06-30 | 1.299% | 0% | 0% | 2.335% | 3.908e-24% | 70% | 0.35159 | 1 | 7 | 1.3516 | 219.3059 | 176.409 | 2024-06-30 | 170.8637 | 173.1126 | 183.0043 | 2024-06-30 | 5.405% | 3.908e-24% | 70% | 0.35159 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 210.1598 | 210.1598 | 212.9276 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2024 | 2024-07-01 | 1.3% | 0% | 0% | 2.339% | 0% | 70% | 0.35585 | 1 | 7 | 1.3559 | 219.1204 | 210.1598 | 2024-07-01 | 203.5602 | 206.2411 | 218.0263 | 2024-07-01 | 5.405% | 0% | 70% | 0.35585 | 1 | 7 | 1.3559 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 177.6262 | 177.6262 | 179.9671 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2024 | 2024-07-02 | 1.301% | 0% | 0% | 2.342% | 0% | 70% | 0.36004 | 1 | 7 | 1.36 | 218.9272 | 177.6262 | 2024-07-02 | 172.0538 | 174.3212 | 184.2828 | 2024-07-02 | 5.406% | 0% | 70% | 0.36004 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 164.2391 | 164.2391 | 166.4049 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2024-07-03 | 1.302% | 0% | 0% | 2.345% | 0% | 70% | 0.36415 | 1 | 7 | 1.3641 | 218.726 | 164.2391 | 2024-07-03 | 159.092 | 161.1899 | 170.4012 | 2024-07-03 | 5.406% | 0% | 70% | 0.36415 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 200.5908 | 200.5908 | 203.2376 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2024-07-04 | 1.302% | 0% | 0% | 2.349% | 0% | 70% | 0.36818 | 1 | 7 | 1.3682 | 218.5163 | 200.5908 | 2024-07-04 | 194.3109 | 196.8748 | 208.1254 | 2024-07-04 | 5.406% | 0% | 70% | 0.36818 | 1 | 7 | 1.3682 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 163.6675 | 163.6675 | 165.8284 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2024-07-05 | 1.303% | 0% | 0% | 2.352% | 0% | 70% | 0.37214 | 1 | 7 | 1.3721 | 218.2976 | 163.6675 | 2024-07-05 | 158.5489 | 160.6423 | 169.8222 | 2024-07-05 | 5.406% | 0% | 70% | 0.37214 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 204.1421 | 204.1421 | 206.8392 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2024 | 2024-07-06 | 1.304% | 0% | 0% | 2.355% | 0% | 70% | 0.37602 | 1 | 7 | 1.376 | 218.0696 | 204.1421 | 2024-07-06 | 197.7645 | 200.3773 | 211.8277 | 2024-07-06 | 5.406% | 0% | 70% | 0.37602 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 215.8232 | 215.8232 | 218.6764 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2024-07-07 | 1.305% | 0% | 0% | 2.358% | 0% | 70% | 0.37981 | 1 | 7 | 1.3798 | 217.8319 | 215.8232 | 2024-07-07 | 209.0879 | 211.8521 | 223.9577 | 2024-07-07 | 5.405% | 0% | 70% | 0.37981 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 212.1987 | 212.1987 | 215.0057 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2024-07-08 | 1.306% | 0% | 0% | 2.361% | 0% | 70% | 0.38353 | 1 | 7 | 1.3835 | 217.584 | 212.1987 | 2024-07-08 | 205.5837 | 208.3032 | 220.2054 | 2024-07-08 | 5.405% | 0% | 70% | 0.38353 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 210.7197 | 210.7197 | 213.5089 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2024 | 2024-07-09 | 1.306% | 0% | 0% | 2.364% | 0% | 70% | 0.38717 | 1 | 7 | 1.3872 | 217.326 | 210.7197 | 2024-07-09 | 204.158 | 206.8604 | 218.6794 | 2024-07-09 | 5.405% | 0% | 70% | 0.38717 | 1 | 7 | 1.3872 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 207.3527 | 207.3527 | 210.0991 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2024 | 2024-07-10 | 1.307% | 0% | 0% | 2.368% | 0% | 70% | 0.39073 | 1 | 7 | 1.3907 | 217.0581 | 207.3527 | 2024-07-10 | 200.9031 | 203.564 | 215.1939 | 2024-07-10 | 5.404% | 0% | 70% | 0.39073 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 205.2418 | 205.2418 | 207.962 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2024 | 2024-07-11 | 1.308% | 0% | 0% | 2.371% | 0% | 70% | 0.3942 | 1 | 7 | 1.3942 | 216.7807 | 205.2418 | 2024-07-11 | 198.865 | 201.5006 | 213.0115 | 2024-07-11 | 5.404% | 0% | 70% | 0.3942 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 205.4368 | 205.4368 | 208.1612 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2024 | 2024-07-12 | 1.309% | 0% | 0% | 2.374% | 0% | 70% | 0.39759 | 1 | 7 | 1.3976 | 216.4942 | 205.4368 | 2024-07-12 | 199.0611 | 201.701 | 213.2223 | 2024-07-12 | 5.403% | 0% | 70% | 0.39759 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 202.4796 | 202.4796 | 205.1665 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2024-07-13 | 1.31% | 0% | 0% | 2.377% | 1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 1 | 7 | 1.4009 | 216.1989 | 202.4796 | 2024-07-13 | 196.2029 | 198.8065 | 210.1612 | 2024-07-13 | 5.403% | 1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 195.207 | 195.207 | 197.799 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2024 | 2024-07-14 | 1.31% | 0% | 0% | 2.38% | 0% | 70% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | 215.895 | 195.207 | 2024-07-14 | 189.1627 | 191.6745 | 202.6206 | 2024-07-14 | 5.402% | 0% | 70% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 200.9253 | 200.9253 | 203.5949 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2024 | 2024-07-15 | 1.311% | 0% | 0% | 2.383% | 0% | 70% | 0.40729 | 1 | 7 | 1.4073 | 215.5829 | 200.9253 | 2024-07-15 | 194.7111 | 197.2982 | 208.5641 | 2024-07-15 | 5.402% | 0% | 70% | 0.40729 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 200.5716 | 200.5716 | 203.2382 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2024-07-16 | 1.312% | 0% | 0% | 2.385% | 0% | 70% | 0.41036 | 1 | 7 | 1.4104 | 215.2628 | 200.5716 | 2024-07-16 | 194.3756 | 196.9598 | 208.2048 | 2024-07-16 | 5.401% | 0% | 70% | 0.41036 | 1 | 7 | 1.4104 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 205.7064 | 205.7064 | 208.443 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2024 | 2024-07-17 | 1.313% | 0% | 0% | 2.388% | 0% | 70% | 0.41335 | 1 | 7 | 1.4133 | 214.9351 | 205.7064 | 2024-07-17 | 199.3593 | 202.0115 | 213.5433 | 2024-07-17 | 5.4% | 0% | 70% | 0.41335 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 150.6013 | 150.6013 | 152.606 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2024-07-18 | 1.314% | 0% | 0% | 2.391% | 0% | 70% | 0.41626 | 1 | 7 | 1.4163 | 214.6002 | 150.6013 | 2024-07-18 | 145.96 | 147.9029 | 156.3447 | 2024-07-18 | 5.399% | 0% | 70% | 0.41626 | 1 | 7 | 1.4163 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 170.8264 | 170.8264 | 173.1018 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2024-07-19 | 1.314% | 0% | 0% | 2.394% | 0% | 70% | 0.41909 | 1 | 7 | 1.4191 | 214.2582 | 170.8264 | 2024-07-19 | 165.5681 | 167.7734 | 177.3478 | 2024-07-19 | 5.399% | 0% | 70% | 0.41909 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 197.9132 | 197.9132 | 200.551 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2024 | 2024-07-20 | 1.315% | 0% | 0% | 2.397% | 0% | 70% | 0.42185 | 1 | 7 | 1.4218 | 213.9096 | 197.9132 | 2024-07-20 | 191.8284 | 194.3851 | 205.4763 | 2024-07-20 | 5.398% | 0% | 70% | 0.42185 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 150.4891 | 150.4891 | 152.4961 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2024-07-21 | 1.316% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 70% | 0.42452 | 1 | 7 | 1.4245 | 213.5546 | 150.4891 | 2024-07-21 | 145.8678 | 147.8132 | 156.2457 | 2024-07-21 | 5.397% | 0% | 70% | 0.42452 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 177.7836 | 177.7836 | 180.1561 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2024-07-22 | 1.317% | 0% | 0% | 2.403% | 0% | 70% | 0.42713 | 1 | 7 | 1.4271 | 213.1935 | 177.7836 | 2024-07-22 | 172.3309 | 174.6306 | 184.5913 | 2024-07-22 | 5.396% | 0% | 70% | 0.42713 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 200.9667 | 200.9667 | 203.6503 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2024 | 2024-07-23 | 1.318% | 0% | 0% | 2.405% | 0% | 70% | 0.42966 | 1 | 7 | 1.4297 | 212.8281 | 200.9667 | 2024-07-23 | 194.8104 | 197.4118 | 208.6698 | 2024-07-23 | 5.395% | 0% | 70% | 0.42966 | 1 | 7 | 1.4297 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 113.6825 | 113.6825 | 115.2014 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2024-07-24 | 1.319% | 0% | 0% | 2.408% | 0% | 70% | 0.43211 | 1 | 7 | 1.4321 | 212.4593 | 113.6825 | 2024-07-24 | 110.2042 | 111.6767 | 118.0443 | 2024-07-24 | 5.394% | 0% | 70% | 0.43211 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 199.7937 | 199.7937 | 202.4649 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2024-07-25 | 1.319% | 0% | 0% | 2.411% | 0% | 70% | 0.43449 | 1 | 7 | 1.4345 | 212.0861 | 199.7937 | 2024-07-25 | 193.6883 | 196.2779 | 207.467 | 2024-07-25 | 5.393% | 0% | 70% | 0.43449 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 211.3064 | 211.3064 | 214.1333 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2024 | 2024-07-26 | 1.32% | 0% | 0% | 2.414% | 0% | 70% | 0.4368 | 1 | 7 | 1.4368 | 211.7075 | 211.3064 | 2024-07-26 | 204.8571 | 207.5977 | 219.4299 | 2024-07-26 | 5.392% | 0% | 70% | 0.4368 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 170.6216 | 170.6216 | 172.9056 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2024-07-27 | 1.321% | 0% | 0% | 2.417% | 0% | 70% | 0.43904 | 1 | 7 | 1.439 | 211.3223 | 170.6216 | 2024-07-27 | 165.4205 | 167.6349 | 177.1875 | 2024-07-27 | 5.391% | 0% | 70% | 0.43904 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 107.9388 | 107.9388 | 109.3846 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2024-07-28 | 1.322% | 0% | 0% | 2.419% | 0% | 70% | 0.44122 | 1 | 7 | 1.4412 | 210.9295 | 107.9388 | 2024-07-28 | 104.6525 | 106.0543 | 112.0965 | 2024-07-28 | 5.39% | 0% | 70% | 0.44122 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 182.4744 | 182.4744 | 184.9201 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2024-07-29 | 1.323% | 0% | 0% | 2.422% | 0% | 70% | 0.44332 | 1 | 7 | 1.4433 | 210.5281 | 182.4744 | 2024-07-29 | 176.9257 | 179.2971 | 189.5101 | 2024-07-29 | 5.389% | 0% | 70% | 0.44332 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 204.7594 | 204.7594 | 207.5055 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | FALSE | 212.662 | 2023 | 2024-07-30 | 1.323% | 0% | 0% | 2.425% | 4.063e-07% | 70% | 0.44536 | 1 | 7 | 1.4454 | 210.1171 | 204.7594 | 2024-07-30 | 198.5408 | 201.2036 | 212.662 | 2024-07-30 | 5.388% | 4.063e-07% | 70% | 0.44536 | 1 | 7 | 1.4454 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 204.7831 | 204.7831 | 207.5313 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | FALSE | 212.6943 | 2023 | 2024-07-31 | 1.324% | 0% | 0% | 2.427% | 1.227e-06% | 70% | 0.44734 | 1 | 7 | 1.4473 | 209.6955 | 204.7831 | 2024-07-31 | 198.5716 | 201.2364 | 212.6943 | 2024-07-31 | 5.387% | 1.227e-06% | 70% | 0.44734 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 204.7813 | 204.7813 | 207.5311 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | FALSE | 212.7 | 2023 | 2024-08-01 | 1.325% | 0% | 0% | 2.43% | 2.468e-06% | 70% | 0.44925 | 1 | 7 | 1.4492 | 209.2621 | 204.7813 | 2024-08-01 | 198.5776 | 201.2441 | 212.7 | 2024-08-01 | 5.386% | 2.468e-06% | 70% | 0.44925 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 198.3976 | 198.3976 | 201.0633 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | FALSE | 206.0768 | 2023 | 2024-08-02 | 1.326% | 0% | 0% | 2.433% | 4.139e-06% | 70% | 0.4511 | 1 | 7 | 1.4511 | 208.816 | 198.3976 | 2024-08-02 | 192.3948 | 194.9799 | 206.0768 | 2024-08-02 | 5.385% | 4.139e-06% | 70% | 0.4511 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 192.7833 | 192.7833 | 195.3752 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | FALSE | 200.2523 | 2023 | 2024-08-03 | 1.327% | 0% | 0% | 2.435% | 6.245e-06% | 70% | 0.45289 | 1 | 7 | 1.4529 | 208.3561 | 192.7833 | 2024-08-03 | 186.9577 | 189.4713 | 200.2523 | 2024-08-03 | 5.384% | 6.245e-06% | 70% | 0.45289 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 169.8725 | 169.8725 | 172.1579 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2024-08-04 | 1.327% | 0% | 0% | 2.438% | 8.795e-06% | 70% | 0.45462 | 1 | 7 | 1.4546 | 207.8813 | 169.8725 | 2024-08-04 | 164.7457 | 166.9621 | 176.4602 | 2024-08-04 | 5.383% | 8.795e-06% | 70% | 0.45462 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 187.1117 | 187.1117 | 189.6305 | 194.3747 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2024-08-05 | 1.328% | 0% | 0% | 2.441% | 1.179e-05% | 70% | 0.45629 | 1 | 7 | 1.4563 | 207.3907 | 187.1117 | 2024-08-05 | 181.4717 | 183.9146 | 194.3747 | 2024-08-05 | 5.381% | 1.179e-05% | 70% | 0.45629 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 199.3325 | 199.3325 | 202.0175 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2024-08-06 | 1.329% | 0% | 0% | 2.443% | 1.525e-05% | 70% | 0.45791 | 1 | 7 | 1.4579 | 206.8847 | 199.3325 | 2024-08-06 | 193.3318 | 195.9359 | 207.0773 | 2024-08-06 | 5.38% | 1.525e-05% | 70% | 0.45791 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 202.292 | 202.292 | 205.0186 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2022 | 2024-08-07 | 1.33% | 0% | 0% | 2.446% | 2.225e-05% | 70% | 0.45948 | 1 | 7 | 1.4595 | 206.3647 | 202.292 | 2024-08-07 | 196.2099 | 198.8544 | 210.1592 | 2024-08-07 | 5.379% | 2.225e-05% | 70% | 0.45948 | 1 | 7 | 1.4595 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 193.4482 | 193.4482 | 196.0572 | 200.9785 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2024-08-08 | 1.331% | 0% | 0% | 2.449% | 3.284e-05% | 70% | 0.46099 | 1 | 7 | 1.461 | 205.8313 | 193.4482 | 2024-08-08 | 187.6394 | 190.17 | 200.9785 | 2024-08-08 | 5.378% | 3.284e-05% | 70% | 0.46099 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 189.6979 | 189.6979 | 192.2579 | 197.0891 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2022 | 2024-08-09 | 1.332% | 0% | 0% | 2.451% | 4.707e-05% | 70% | 0.46245 | 1 | 7 | 1.4624 | 205.285 | 189.6979 | 2024-08-09 | 184.0089 | 186.4921 | 197.0891 | 2024-08-09 | 5.377% | 4.707e-05% | 70% | 0.46245 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 177.3554 | 177.3554 | 179.7502 | 184.2721 | 184.2722 | 0.8663 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2024-08-10 | 1.332% | 0% | 0% | 2.454% | 6.5e-05% | 70% | 0.46386 | 1 | 7 | 1.4639 | 204.7262 | 177.3554 | 2024-08-10 | 172.0433 | 174.3664 | 184.2721 | 2024-08-10 | 5.376% | 6.5e-05% | 70% | 0.46386 | 1 | 7 | 1.4639 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 183.7199 | 183.7199 | 186.2022 | 190.8915 | 190.8917 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2022 | 2024-08-11 | 1.333% | 0% | 0% | 2.457% | 8.666e-05% | 70% | 0.46522 | 1 | 7 | 1.4652 | 204.1556 | 183.7199 | 2024-08-11 | 178.2242 | 180.6323 | 190.8915 | 2024-08-11 | 5.374% | 8.666e-05% | 70% | 0.46522 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 131.896 | 131.896 | 133.6792 | 137.0494 | 137.0494 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2022 | 2024-08-12 | 1.334% | 0% | 0% | 2.459% | 0.0001121% | 70% | 0.46653 | 1 | 7 | 1.4665 | 203.5736 | 131.896 | 2024-08-12 | 127.9555 | 129.6855 | 137.0494 | 2024-08-12 | 5.373% | 0.0001121% | 70% | 0.46653 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 135.8751 | 135.8751 | 137.7133 | 141.1889 | 141.189 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2024-08-13 | 1.335% | 0% | 0% | 2.462% | 0.0001531% | 70% | 0.4678 | 1 | 7 | 1.4678 | 202.9808 | 135.8751 | 2024-08-13 | 131.821 | 133.6043 | 141.1889 | 2024-08-13 | 5.372% | 0.0001531% | 70% | 0.4678 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 133.8081 | 133.8081 | 135.6193 | 139.0458 | 139.0459 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2024-08-14 | 1.336% | 0% | 0% | 2.464% | 0.0002095% | 70% | 0.46902 | 1 | 7 | 1.469 | 202.3776 | 133.8081 | 2024-08-14 | 129.8207 | 131.578 | 139.0458 | 2024-08-14 | 5.371% | 0.0002095% | 70% | 0.46902 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 134.8431 | 134.8431 | 136.6695 | 140.1262 | 140.1264 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2024-08-15 | 1.336% | 0% | 0% | 2.467% | 0.0002814% | 70% | 0.4702 | 1 | 7 | 1.4702 | 201.7646 | 134.8431 | 2024-08-15 | 130.8301 | 132.6021 | 140.1262 | 2024-08-15 | 5.369% | 0.0002814% | 70% | 0.4702 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 101.7072 | 101.7072 | 103.0856 | 105.6956 | 105.6958 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2024-08-16 | 1.337% | 0% | 0% | 2.469% | 0.000369% | 70% | 0.47134 | 1 | 7 | 1.4713 | 201.1423 | 101.7072 | 2024-08-16 | 98.6842 | 100.0217 | 105.6956 | 2024-08-16 | 5.368% | 0.000369% | 70% | 0.47134 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 139.2704 | 139.2704 | 141.1591 | 144.7369 | 144.7373 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2024-08-17 | 1.338% | 0% | 0% | 2.472% | 0.0004725% | 70% | 0.47244 | 1 | 7 | 1.4724 | 200.5112 | 139.2704 | 2024-08-17 | 135.1364 | 136.969 | 144.7369 | 2024-08-17 | 5.367% | 0.0004725% | 70% | 0.47244 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 156.3883 | 156.3883 | 158.5105 | 162.5322 | 162.5329 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2024-08-18 | 1.339% | 0% | 0% | 2.474% | 0.0005922% | 70% | 0.4735 | 1 | 7 | 1.4735 | 199.8718 | 156.3883 | 2024-08-18 | 151.7521 | 153.8113 | 162.5322 | 2024-08-18 | 5.366% | 0.0005922% | 70% | 0.4735 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 190.1235 | 190.1235 | 192.705 | 197.5994 | 197.6008 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2024-08-19 | 1.34% | 0% | 0% | 2.477% | 0.0007282% | 70% | 0.47452 | 1 | 7 | 1.4745 | 199.2247 | 190.1235 | 2024-08-19 | 184.4945 | 186.9996 | 197.5994 | 2024-08-19 | 5.364% | 0.0007282% | 70% | 0.47452 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 123.4972 | 123.4972 | 125.1751 | 128.3576 | 128.3582 | 0.62193 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2024-08-20 | 1.34% | 0% | 0% | 2.479% | 0.0008807% | 70% | 0.4755 | 1 | 7 | 1.4755 | 198.569 | 123.4972 | 2024-08-20 | 119.8456 | 121.4738 | 128.3576 | 2024-08-20 | 5.363% | 0.0008807% | 70% | 0.4755 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 97.8972 | 97.8972 | 99.2281 | 101.7536 | 101.7539 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2024-08-21 | 1.341% | 0% | 0% | 2.482% | 0.00112% | 70% | 0.47645 | 1 | 7 | 1.4764 | 197.9036 | 97.8972 | 2024-08-21 | 95.0063 | 96.2979 | 101.7536 | 2024-08-21 | 5.362% | 0.00112% | 70% | 0.47645 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 169.3584 | 169.3584 | 171.6622 | 176.0357 | 176.0378 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2024-08-22 | 1.342% | 0% | 0% | 2.484% | 0.001443% | 70% | 0.47736 | 1 | 7 | 1.4774 | 197.2284 | 169.3584 | 2024-08-22 | 164.3638 | 166.5996 | 176.0357 | 2024-08-22 | 5.36% | 0.001443% | 70% | 0.47736 | 1 | 7 | 1.4774 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 182.2176 | 182.2176 | 184.6978 | 189.4083 | 189.4114 | 0.92711 | FALSE | 189.4117 | 2022 | 2024-08-23 | 1.343% | 0% | 0% | 2.487% | 0.001851% | 70% | 0.47824 | 1 | 7 | 1.4782 | 196.5435 | 182.2176 | 2024-08-23 | 176.8508 | 179.258 | 189.4083 | 2024-08-23 | 5.359% | 0.001851% | 70% | 0.47824 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 121.7863 | 121.7863 | 123.445 | 126.5964 | 126.5978 | 0.62183 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2024-08-24 | 1.344% | 0% | 0% | 2.489% | 0.002346% | 70% | 0.47909 | 1 | 7 | 1.4791 | 195.8488 | 121.7863 | 2024-08-24 | 118.204 | 119.8139 | 126.5964 | 2024-08-24 | 5.358% | 0.002346% | 70% | 0.47909 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 166.3479 | 166.3479 | 168.6149 | 172.9238 | 172.9278 | 0.85243 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2024-08-25 | 1.344% | 0% | 0% | 2.492% | 0.002928% | 70% | 0.4799 | 1 | 7 | 1.4799 | 195.1443 | 166.3479 | 2024-08-25 | 161.4614 | 163.6618 | 172.9238 | 2024-08-25 | 5.356% | 0.002928% | 70% | 0.4799 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 191.4629 | 191.4629 | 194.0738 | 199.0383 | 199.0453 | 0.98474 | FALSE | 199.0454 | 2022 | 2024-08-26 | 1.345% | 0% | 0% | 2.494% | 0.003599% | 70% | 0.48069 | 1 | 7 | 1.4807 | 194.43 | 191.4629 | 2024-08-26 | 185.8461 | 188.3803 | 199.0383 | 2024-08-26 | 5.355% | 0.003599% | 70% | 0.48069 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 186.3061 | 186.3061 | 188.8481 | 193.6838 | 193.6918 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2024-08-27 | 1.346% | 0% | 0% | 2.497% | 0.004409% | 70% | 0.48145 | 1 | 7 | 1.4814 | 193.7058 | 186.3061 | 2024-08-27 | 180.8477 | 183.3153 | 193.6838 | 2024-08-27 | 5.353% | 0.004409% | 70% | 0.48145 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 126.9798 | 126.9798 | 128.7135 | 132.0126 | 132.0162 | 0.65801 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2024-08-28 | 1.347% | 0% | 0% | 2.499% | 0.005347% | 70% | 0.48217 | 1 | 7 | 1.4822 | 192.9719 | 126.9798 | 2024-08-28 | 123.2645 | 124.9475 | 132.0126 | 2024-08-28 | 5.352% | 0.005347% | 70% | 0.48217 | 1 | 7 | 1.4822 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 183.6289 | 183.6289 | 186.1375 | 190.9131 | 190.9245 | 0.95526 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2024-08-29 | 1.348% | 0% | 0% | 2.501% | 0.006416% | 70% | 0.48287 | 1 | 7 | 1.4829 | 192.2281 | 183.6289 | 2024-08-29 | 178.2633 | 180.6986 | 190.9131 | 2024-08-29 | 5.35% | 0.006416% | 70% | 0.48287 | 1 | 7 | 1.4829 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 82.4144 | 82.4144 | 83.541 | 85.6864 | 85.6876 | 0.43039 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2024-08-30 | 1.349% | 0% | 0% | 2.504% | 0.007616% | 70% | 0.48355 | 1 | 7 | 1.4835 | 191.4744 | 82.4144 | 2024-08-30 | 80.0095 | 81.1032 | 85.6864 | 2024-08-30 | 5.349% | 0.007616% | 70% | 0.48355 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 161.575 | 161.575 | 163.785 | 167.9953 | 168.0071 | 0.84721 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2024-08-31 | 1.349% | 0% | 0% | 2.506% | 0.008949% | 70% | 0.4842 | 1 | 7 | 1.4842 | 190.711 | 161.575 | 2024-08-31 | 156.8665 | 159.0121 | 167.9953 | 2024-08-31 | 5.347% | 0.008949% | 70% | 0.4842 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 146.1575 | 146.1575 | 148.1579 | 151.9701 | 151.9807 | 0.76948 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2024-09-01 | 1.35% | 0% | 0% | 2.509% | 0.01042% | 70% | 0.48482 | 1 | 7 | 1.4848 | 189.9376 | 146.1575 | 2024-09-01 | 141.904 | 143.8462 | 151.9701 | 2024-09-01 | 5.346% | 0.01042% | 70% | 0.48482 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 140.3993 | 140.3993 | 142.322 | 145.9876 | 145.9987 | 0.74221 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2024-09-02 | 1.351% | 0% | 0% | 2.511% | 0.01202% | 70% | 0.48542 | 1 | 7 | 1.4854 | 189.1545 | 140.3993 | 2024-09-02 | 136.3189 | 138.1858 | 145.9876 | 2024-09-02 | 5.344% | 0.01202% | 70% | 0.48542 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 180.2948 | 180.2948 | 182.7653 | 187.4769 | 187.5012 | 0.95717 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2024-09-03 | 1.352% | 0% | 0% | 2.513% | 0.01377% | 70% | 0.486 | 1 | 7 | 1.486 | 188.3604 | 180.2948 | 2024-09-03 | 175.062 | 177.4609 | 187.4769 | 2024-09-03 | 5.343% | 0.01377% | 70% | 0.486 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 160.4577 | 160.4577 | 162.6578 | 166.8549 | 166.8755 | 0.8555 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2024-09-04 | 1.353% | 0% | 0% | 2.515% | 0.01555% | 70% | 0.48656 | 1 | 7 | 1.4866 | 187.5548 | 160.4577 | 2024-09-04 | 155.807 | 157.9434 | 166.8549 | 2024-09-04 | 5.341% | 0.01555% | 70% | 0.48656 | 1 | 7 | 1.4866 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 175.162 | 175.162 | 177.5652 | 182.1513 | 182.18 | 0.93799 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2024-09-05 | 1.353% | 0% | 0% | 2.518% | 0.01731% | 70% | 0.48709 | 1 | 7 | 1.4871 | 186.7383 | 175.162 | 2024-09-05 | 170.0922 | 172.4257 | 182.1513 | 2024-09-05 | 5.339% | 0.01731% | 70% | 0.48709 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 133.6715 | 133.6715 | 135.5065 | 139.0096 | 139.0254 | 0.71895 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2024-09-06 | 1.354% | 0% | 0% | 2.52% | 0.01903% | 70% | 0.48761 | 1 | 7 | 1.4876 | 185.9114 | 133.6715 | 2024-09-06 | 129.8079 | 131.5899 | 139.0096 | 2024-09-06 | 5.338% | 0.01903% | 70% | 0.48761 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 151.3801 | 151.3801 | 153.4594 | 157.4302 | 157.4543 | 0.8179 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2024-09-07 | 1.355% | 0% | 0% | 2.522% | 0.02071% | 70% | 0.4881 | 1 | 7 | 1.4881 | 185.0747 | 151.3801 | 2024-09-07 | 147.0106 | 149.03 | 157.4302 | 2024-09-07 | 5.336% | 0.02071% | 70% | 0.4881 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 85.3154 | 85.3154 | 86.4881 | 88.7279 | 88.7326 | 0.46302 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2024-09-08 | 1.356% | 0% | 0% | 2.524% | 0.02237% | 70% | 0.48858 | 1 | 7 | 1.4886 | 184.2287 | 85.3154 | 2024-09-08 | 82.8563 | 83.9951 | 88.7279 | 2024-09-08 | 5.334% | 0.02237% | 70% | 0.48858 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 176.0018 | 176.0018 | 178.4224 | 183.0473 | 183.0887 | 0.95978 | FALSE | 183.0905 | 2022 | 2024-09-09 | 1.357% | 0% | 0% | 2.527% | 0.02399% | 70% | 0.48904 | 1 | 7 | 1.489 | 183.3739 | 176.0018 | 2024-09-09 | 170.9359 | 173.2867 | 183.0473 | 2024-09-09 | 5.332% | 0.02399% | 70% | 0.48904 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 179.712 | 179.712 | 182.1851 | 186.9117 | 186.9583 | 0.98466 | FALSE | 186.959 | 2022 | 2024-09-10 | 1.357% | 0% | 0% | 2.529% | 0.02545% | 70% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | 182.511 | 179.712 | 2024-09-10 | 174.5465 | 176.9485 | 186.9117 | 2024-09-10 | 5.33% | 0.02545% | 70% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 127.9567 | 127.9567 | 129.7186 | 133.087 | 133.1076 | 0.70437 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2024-09-11 | 1.358% | 0% | 0% | 2.531% | 0.02671% | 70% | 0.4899 | 1 | 7 | 1.4899 | 181.6406 | 127.9567 | 2024-09-11 | 124.284 | 125.9954 | 133.087 | 2024-09-11 | 5.329% | 0.02671% | 70% | 0.4899 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 44.8479 | 44.8479 | 45.4658 | 46.6474 | 46.6474 | 0.24803 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2024-09-12 | 1.359% | 0% | 0% | 2.533% | 0.02776% | 70% | 0.49031 | 1 | 7 | 1.4903 | 180.7634 | 44.8479 | 2024-09-12 | 43.5625 | 44.1627 | 46.6474 | 2024-09-12 | 5.327% | 0.02776% | 70% | 0.49031 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 144.2005 | 144.2005 | 146.1885 | 149.991 | 150.0218 | 0.80158 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2024-09-13 | 1.36% | 0% | 0% | 2.535% | 0.02859% | 70% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | 179.8797 | 144.2005 | 2024-09-13 | 140.0733 | 142.0044 | 149.991 | 2024-09-13 | 5.325% | 0.02859% | 70% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 158.0372 | 158.0372 | 160.2173 | 164.3883 | 164.4283 | 0.8829 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2024-09-14 | 1.361% | 0% | 0% | 2.537% | 0.02921% | 70% | 0.49107 | 1 | 7 | 1.4911 | 178.9901 | 158.0372 | 2024-09-14 | 153.5205 | 155.6383 | 164.3883 | 2024-09-14 | 5.323% | 0.02921% | 70% | 0.49107 | 1 | 7 | 1.4911 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 112.7876 | 112.7876 | 114.3444 | 117.3236 | 117.3402 | 0.6332 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2024-09-15 | 1.361% | 0% | 0% | 2.539% | 0.0296% | 70% | 0.49143 | 1 | 7 | 1.4914 | 178.0952 | 112.7876 | 2024-09-15 | 109.5688 | 111.0811 | 117.3236 | 2024-09-15 | 5.321% | 0.0296% | 70% | 0.49143 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 184.4255 | 184.4255 | 186.9726 | 191.8482 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2024 | 2024-09-16 | 1.362% | 0% | 0% | 2.541% | 0.02978% | 70% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | 177.1954 | 184.4255 | 2024-09-16 | 179.1699 | 181.6444 | 191.8482 | 2024-09-16 | 5.319% | 0.02978% | 70% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 177.7298 | 177.7298 | 180.1859 | 184.8883 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2024 | 2024-09-17 | 1.363% | 0% | 0% | 2.543% | 0.02972% | 70% | 0.49211 | 1 | 7 | 1.4921 | 176.2878 | 177.7298 | 2024-09-17 | 172.6724 | 175.0586 | 184.8883 | 2024-09-17 | 5.317% | 0.02972% | 70% | 0.49211 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 177.0059 | 177.0059 | 179.4535 | 184.1405 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2024 | 2024-09-18 | 1.364% | 0% | 0% | 2.545% | 0.02941% | 70% | 0.49244 | 1 | 7 | 1.4924 | 175.3696 | 177.0059 | 2024-09-18 | 171.9765 | 174.3545 | 184.1405 | 2024-09-18 | 5.314% | 0.02941% | 70% | 0.49244 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 180.9618 | 180.9618 | 183.4656 | 188.2611 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2024 | 2024-09-19 | 1.365% | 0% | 0% | 2.547% | 0.02894% | 70% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | 174.4418 | 180.9618 | 2024-09-19 | 175.8276 | 178.2604 | 188.2611 | 2024-09-19 | 5.312% | 0.02894% | 70% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 176.0669 | 176.0669 | 178.5045 | 183.174 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2024 | 2024-09-20 | 1.366% | 0% | 0% | 2.549% | 0.0283% | 70% | 0.49304 | 1 | 7 | 1.493 | 173.5054 | 176.0669 | 2024-09-20 | 171.0791 | 173.4476 | 183.174 | 2024-09-20 | 5.31% | 0.0283% | 70% | 0.49304 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 172.145 | 172.145 | 174.5297 | 179.0987 | 179.1478 | 0.99759 | FALSE | 179.1479 | 2022 | 2024-09-21 | 1.366% | 0% | 0% | 2.551% | 0.02751% | 70% | 0.49332 | 1 | 7 | 1.4933 | 172.5615 | 172.145 | 2024-09-21 | 167.2756 | 169.5928 | 179.0987 | 2024-09-21 | 5.308% | 0.02751% | 70% | 0.49332 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 111.6723 | 111.6723 | 113.2202 | 116.1864 | 116.2018 | 0.65064 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2024-09-22 | 1.367% | 0% | 0% | 2.553% | 0.02654% | 70% | 0.4936 | 1 | 7 | 1.4936 | 171.611 | 111.6723 | 2024-09-22 | 108.5182 | 110.0224 | 116.1864 | 2024-09-22 | 5.305% | 0.02654% | 70% | 0.4936 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 72.266 | 72.266 | 73.2683 | 75.1892 | 75.1925 | 0.42337 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2024-09-23 | 1.368% | 0% | 0% | 2.555% | 0.02541% | 70% | 0.49386 | 1 | 7 | 1.4939 | 170.6551 | 72.266 | 2024-09-23 | 70.228 | 71.202 | 75.1892 | 2024-09-23 | 5.303% | 0.02541% | 70% | 0.49386 | 1 | 7 | 1.4939 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 128.3507 | 128.3507 | 130.132 | 133.5461 | 133.5671 | 0.7563 | FALSE | 133.5737 | 2022 | 2024-09-24 | 1.369% | 0% | 0% | 2.557% | 0.02414% | 70% | 0.49411 | 1 | 7 | 1.4941 | 169.6946 | 128.3507 | 2024-09-24 | 124.7367 | 126.4678 | 133.5461 | 2024-09-24 | 5.3% | 0.02414% | 70% | 0.49411 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 130.9224 | 130.9224 | 132.7404 | 136.2255 | 136.2466 | 0.77587 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2024-09-25 | 1.37% | 0% | 0% | 2.558% | 0.02285% | 70% | 0.49435 | 1 | 7 | 1.4944 | 168.7304 | 130.9224 | 2024-09-25 | 127.2417 | 129.0086 | 136.2255 | 2024-09-25 | 5.298% | 0.02285% | 70% | 0.49435 | 1 | 7 | 1.4944 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 59.2932 | 59.2932 | 60.1171 | 61.6965 | 61.6975 | 0.35336 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2024-09-26 | 1.37% | 0% | 0% | 2.56% | 0.02154% | 70% | 0.49459 | 1 | 7 | 1.4946 | 167.7636 | 59.2932 | 2024-09-26 | 57.6289 | 58.4296 | 61.6965 | 2024-09-26 | 5.295% | 0.02154% | 70% | 0.49459 | 1 | 7 | 1.4946 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 60.1308 | 60.1308 | 60.9668 | 62.5696 | 62.5707 | 0.36044 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2024-09-27 | 1.371% | 0% | 0% | 2.562% | 0.02021% | 70% | 0.49481 | 1 | 7 | 1.4948 | 166.7952 | 60.1308 | 2024-09-27 | 58.4456 | 59.2581 | 62.5696 | 2024-09-27 | 5.292% | 0.02021% | 70% | 0.49481 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 83.601 | 83.601 | 84.764 | 86.994 | 86.9987 | 0.50408 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2024-09-28 | 1.372% | 0% | 0% | 2.563% | 0.01886% | 70% | 0.49503 | 1 | 7 | 1.495 | 165.8262 | 83.601 | 2024-09-28 | 81.2617 | 82.3922 | 86.994 | 2024-09-28 | 5.29% | 0.01886% | 70% | 0.49503 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 117.1499 | 117.1499 | 118.7805 | 121.9074 | 121.9199 | 0.71056 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2024-09-29 | 1.373% | 0% | 0% | 2.565% | 0.01749% | 70% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | 164.8577 | 117.1499 | 2024-09-29 | 113.8771 | 115.4622 | 121.9074 | 2024-09-29 | 5.287% | 0.01749% | 70% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 150.1258 | 150.1258 | 152.2167 | 156.2263 | 156.2484 | 0.91599 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2024-09-30 | 1.374% | 0% | 0% | 2.567% | 0.0161% | 70% | 0.49543 | 1 | 7 | 1.4954 | 163.8907 | 150.1258 | 2024-09-30 | 145.9385 | 147.9711 | 156.2263 | 2024-09-30 | 5.284% | 0.0161% | 70% | 0.49543 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 157.9148 | 157.9148 | 160.1155 | 164.3357 | 164.3588 | 0.96922 | FALSE | 164.3594 | 2022 | 2024-10-01 | 1.374% | 0% | 0% | 2.568% | 0.01469% | 70% | 0.49562 | 1 | 7 | 1.4956 | 162.9286 | 157.9148 | 2024-10-01 | 153.5175 | 155.6569 | 164.3357 | 2024-10-01 | 5.281% | 0.01469% | 70% | 0.49562 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 139.9746 | 139.9746 | 141.9265 | 145.6695 | 145.6852 | 0.86417 | FALSE | 145.6873 | 2022 | 2024-10-02 | 1.375% | 0% | 0% | 2.57% | 0.01331% | 70% | 0.4958 | 1 | 7 | 1.4958 | 161.9724 | 139.9746 | 2024-10-02 | 136.0833 | 137.9809 | 145.6695 | 2024-10-02 | 5.278% | 0.01331% | 70% | 0.4958 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 162.247 | 162.247 | 164.5108 | 168.852 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2024 | 2024-10-03 | 1.376% | 0% | 0% | 2.571% | 0.012% | 70% | 0.49598 | 1 | 7 | 1.496 | 161.0199 | 162.247 | 2024-10-03 | 157.7439 | 159.9449 | 168.852 | 2024-10-03 | 5.275% | 0.012% | 70% | 0.49598 | 1 | 7 | 1.496 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 166.3412 | 166.3412 | 168.6635 | 173.1167 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2024 | 2024-10-04 | 1.377% | 0% | 0% | 2.572% | 0.01075% | 70% | 0.49615 | 1 | 7 | 1.4961 | 160.0687 | 166.3412 | 2024-10-04 | 161.7321 | 163.9901 | 173.1167 | 2024-10-04 | 5.272% | 0.01075% | 70% | 0.49615 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 52.4158 | 52.4158 | 53.148 | 54.5521 | 54.5523 | 0.32939 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2024-10-05 | 1.378% | 0% | 0% | 2.574% | 0.009574% | 70% | 0.49631 | 1 | 7 | 1.4963 | 159.1167 | 52.4158 | 2024-10-05 | 50.9659 | 51.6779 | 54.5521 | 2024-10-05 | 5.269% | 0.009574% | 70% | 0.49631 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 114.3309 | 114.3309 | 115.929 | 118.9932 | 118.9993 | 0.72285 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2024-10-06 | 1.379% | 0% | 0% | 2.575% | 0.008465% | 70% | 0.49647 | 1 | 7 | 1.4965 | 158.1614 | 114.3309 | 2024-10-06 | 111.1737 | 112.7277 | 118.9932 | 2024-10-06 | 5.265% | 0.008465% | 70% | 0.49647 | 1 | 7 | 1.4965 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 66.4866 | 66.4866 | 67.4165 | 69.1993 | 69.2002 | 0.42292 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2024-10-07 | 1.379% | 0% | 0% | 2.576% | 0.007427% | 70% | 0.49662 | 1 | 7 | 1.4966 | 157.2006 | 66.4866 | 2024-10-07 | 64.6538 | 65.558 | 69.1993 | 2024-10-07 | 5.262% | 0.007427% | 70% | 0.49662 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 152.8471 | 152.8471 | 154.9861 | 159.0867 | 159.0967 | 0.97833 | FALSE | 159.0969 | 2022 | 2024-10-08 | 1.38% | 0% | 0% | 2.578% | 0.00649% | 70% | 0.49676 | 1 | 7 | 1.4968 | 156.2321 | 152.8471 | 2024-10-08 | 148.6408 | 150.7209 | 159.0867 | 2024-10-08 | 5.259% | 0.00649% | 70% | 0.49676 | 1 | 7 | 1.4968 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 122.0379 | 122.0379 | 123.7467 | 127.0224 | 127.0273 | 0.78604 | FALSE | 127.0287 | 2022 | 2024-10-09 | 1.381% | 0% | 0% | 2.579% | 0.005624% | 70% | 0.4969 | 1 | 7 | 1.4969 | 155.2535 | 122.0379 | 2024-10-09 | 118.6853 | 120.3472 | 127.0224 | 2024-10-09 | 5.255% | 0.005624% | 70% | 0.4969 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 94.0888 | 94.0888 | 95.4071 | 97.9337 | 97.9358 | 0.60991 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2024-10-10 | 1.382% | 0% | 0% | 2.58% | 0.004832% | 70% | 0.49703 | 1 | 7 | 1.497 | 154.2626 | 94.0888 | 2024-10-10 | 91.5086 | 92.7907 | 97.9337 | 2024-10-10 | 5.252% | 0.004832% | 70% | 0.49703 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 100.1565 | 100.1565 | 101.5606 | 104.2514 | 104.2536 | 0.65351 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2024-10-11 | 1.383% | 0% | 0% | 2.581% | 0.004114% | 70% | 0.49716 | 1 | 7 | 1.4972 | 153.2571 | 100.1565 | 2024-10-11 | 97.4147 | 98.7804 | 104.2514 | 2024-10-11 | 5.248% | 0.004114% | 70% | 0.49716 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 85.3519 | 85.3519 | 86.5492 | 88.8432 | 88.8444 | 0.56065 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2024-10-12 | 1.383% | 0% | 0% | 2.582% | 0.003471% | 70% | 0.49728 | 1 | 7 | 1.4973 | 152.2347 | 85.3519 | 2024-10-12 | 83.0196 | 84.1841 | 88.8432 | 2024-10-12 | 5.244% | 0.003471% | 70% | 0.49728 | 1 | 7 | 1.4973 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 74.1636 | 74.1636 | 75.2045 | 77.1987 | 77.1993 | 0.49051 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2024-10-13 | 1.384% | 0% | 0% | 2.583% | 0.002905% | 70% | 0.49739 | 1 | 7 | 1.4974 | 151.1932 | 74.1636 | 2024-10-13 | 72.1406 | 73.1532 | 77.1987 | 2024-10-13 | 5.24% | 0.002905% | 70% | 0.49739 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 150.0714 | 150.0714 | 152.1791 | 156.216 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2022 | 2024-10-14 | 1.385% | 0% | 0% | 2.584% | 0.002416% | 70% | 0.49751 | 1 | 7 | 1.4975 | 150.1303 | 150.0714 | 2024-10-14 | 145.9854 | 148.0357 | 156.216 | 2024-10-14 | 5.237% | 0.002416% | 70% | 0.49751 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 134.04 | 134.04 | 135.9236 | 139.5306 | 139.533 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2024-10-15 | 1.386% | 0% | 0% | 2.585% | 0.002005% | 70% | 0.49762 | 1 | 7 | 1.4976 | 149.0441 | 134.04 | 2024-10-15 | 130.3971 | 132.2295 | 139.5306 | 2024-10-15 | 5.233% | 0.002005% | 70% | 0.49762 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 83.4971 | 83.4971 | 84.6711 | 86.9189 | 86.9195 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2024-10-16 | 1.387% | 0% | 0% | 2.586% | 0.001684% | 70% | 0.49772 | 1 | 7 | 1.4977 | 147.9362 | 83.4971 | 2024-10-16 | 81.232 | 82.3742 | 86.9189 | 2024-10-16 | 5.229% | 0.001684% | 70% | 0.49772 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 138.5598 | 138.5598 | 140.5093 | 144.2407 | 144.2425 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2024-10-17 | 1.387% | 0% | 0% | 2.587% | 0.001399% | 70% | 0.49782 | 1 | 7 | 1.4978 | 146.8089 | 138.5598 | 2024-10-17 | 134.808 | 136.7047 | 144.2407 | 2024-10-17 | 5.225% | 0.001399% | 70% | 0.49782 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 57.7584 | 57.7584 | 58.5715 | 60.1275 | 60.1276 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2024-10-18 | 1.388% | 0% | 0% | 2.588% | 0.001151% | 70% | 0.49791 | 1 | 7 | 1.4979 | 145.6646 | 57.7584 | 2024-10-18 | 56.1974 | 56.9885 | 60.1275 | 2024-10-18 | 5.22% | 0.001151% | 70% | 0.49791 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 34.8928 | 34.8928 | 35.3843 | 36.3246 | 36.3246 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2024-10-19 | 1.389% | 0% | 0% | 2.589% | 0.0009409% | 70% | 0.49801 | 1 | 7 | 1.498 | 144.5057 | 34.8928 | 2024-10-19 | 33.9515 | 34.4298 | 36.3246 | 2024-10-19 | 5.216% | 0.0009409% | 70% | 0.49801 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 61.629 | 61.629 | 62.4976 | 64.1589 | 64.159 | 0.42996 | FALSE | 64.1593 | 2022 | 2024-10-20 | 1.39% | 0% | 0% | 2.589% | 0.0007686% | 70% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | 143.3346 | 61.629 | 2024-10-20 | 59.9697 | 60.8149 | 64.1589 | 2024-10-20 | 5.212% | 0.0007686% | 70% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 133.2164 | 133.2164 | 135.0951 | 138.6873 | 138.6881 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2022 | 2024-10-21 | 1.391% | 0% | 0% | 2.59% | 0.0006351% | 70% | 0.49818 | 1 | 7 | 1.4982 | 142.1536 | 133.2164 | 2024-10-21 | 129.6364 | 131.4647 | 138.6873 | 2024-10-21 | 5.208% | 0.0006351% | 70% | 0.49818 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 81.1657 | 81.1657 | 82.311 | 84.5003 | 84.5005 | 0.57578 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2024-10-22 | 1.391% | 0% | 0% | 2.591% | 0.0005704% | 70% | 0.49826 | 1 | 7 | 1.4983 | 140.9652 | 81.1657 | 2024-10-22 | 78.9887 | 80.1033 | 84.5003 | 2024-10-22 | 5.204% | 0.0005704% | 70% | 0.49826 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 104.0706 | 104.0706 | 105.54 | 108.3479 | 108.3482 | 0.74457 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2024-10-23 | 1.392% | 0% | 0% | 2.591% | 0.0005449% | 70% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | 139.7716 | 104.0706 | 2024-10-23 | 101.2846 | 102.7147 | 108.3479 | 2024-10-23 | 5.199% | 0.0005449% | 70% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 88.4539 | 88.4539 | 89.7035 | 92.0906 | 92.0909 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2024-10-24 | 1.393% | 0% | 0% | 2.592% | 0.0005593% | 70% | 0.49841 | 1 | 7 | 1.4984 | 138.5753 | 88.4539 | 2024-10-24 | 86.0905 | 87.3067 | 92.0906 | 2024-10-24 | 5.195% | 0.0005593% | 70% | 0.49841 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 58.2769 | 58.2769 | 59.1007 | 60.6739 | 60.6739 | 0.4242 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2024-10-25 | 1.394% | 0% | 0% | 2.593% | 0.0006142% | 70% | 0.49848 | 1 | 7 | 1.4985 | 137.3787 | 58.2769 | 2024-10-25 | 56.7229 | 57.5247 | 60.6739 | 2024-10-25 | 5.19% | 0.0006142% | 70% | 0.49848 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 52.2498 | 52.2498 | 52.9889 | 54.3997 | 54.3997 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2024-10-26 | 1.395% | 0% | 0% | 2.593% | 0.0007106% | 70% | 0.49855 | 1 | 7 | 1.4986 | 136.1842 | 52.2498 | 2024-10-26 | 50.8592 | 51.5786 | 54.3997 | 2024-10-26 | 5.186% | 0.0007106% | 70% | 0.49855 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 68.3674 | 68.3674 | 69.335 | 71.1814 | 71.1816 | 0.50644 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2024-10-27 | 1.396% | 0% | 0% | 2.594% | 0.000849% | 70% | 0.49862 | 1 | 7 | 1.4986 | 134.9941 | 68.3674 | 2024-10-27 | 66.5513 | 67.4932 | 71.1814 | 2024-10-27 | 5.181% | 0.000849% | 70% | 0.49862 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 107.6899 | 107.6899 | 109.2149 | 112.124 | 112.1248 | 0.80479 | FALSE | 112.1251 | 2022 | 2024-10-28 | 1.396% | 0% | 0% | 2.595% | 0.00103% | 70% | 0.49868 | 1 | 7 | 1.4987 | 133.8107 | 107.6899 | 2024-10-28 | 104.8348 | 106.3194 | 112.124 | 2024-10-28 | 5.177% | 0.00103% | 70% | 0.49868 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 90.9192 | 90.9192 | 92.2075 | 94.6641 | 94.6648 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2024-10-29 | 1.397% | 0% | 0% | 2.595% | 0.001255% | 70% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | 132.6241 | 90.9192 | 2024-10-29 | 88.5135 | 89.7677 | 94.6641 | 2024-10-29 | 5.172% | 0.001255% | 70% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 86.7727 | 86.7727 | 88.0029 | 90.348 | 90.3488 | 0.66024 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2024-10-30 | 1.398% | 0% | 0% | 2.596% | 0.001564% | 70% | 0.4988 | 1 | 7 | 1.4988 | 131.4245 | 86.7727 | 2024-10-30 | 84.4812 | 85.679 | 90.348 | 2024-10-30 | 5.168% | 0.001564% | 70% | 0.4988 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 85.6621 | 85.6621 | 86.8773 | 89.193 | 89.1938 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2024-10-31 | 1.399% | 0% | 0% | 2.596% | 0.001947% | 70% | 0.49886 | 1 | 7 | 1.4989 | 130.215 | 85.6621 | 2024-10-31 | 83.4044 | 84.5876 | 89.193 | 2024-10-31 | 5.163% | 0.001947% | 70% | 0.49886 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 112.2388 | 112.2388 | 113.832 | 116.8666 | 116.8689 | 0.87008 | FALSE | 116.8694 | 2022 | 2024-11-01 | 1.4% | 0% | 0% | 2.597% | 0.002406% | 70% | 0.49891 | 1 | 7 | 1.4989 | 128.9984 | 112.2388 | 2024-11-01 | 109.2865 | 110.8377 | 116.8666 | 2024-11-01 | 5.159% | 0.002406% | 70% | 0.49891 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 39.9765 | 39.9765 | 40.5442 | 41.6253 | 41.6254 | 0.31285 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2024-11-02 | 1.4% | 0% | 0% | 2.597% | 0.002942% | 70% | 0.49896 | 1 | 7 | 1.499 | 127.7779 | 39.9765 | 2024-11-02 | 38.927 | 39.4799 | 41.6253 | 2024-11-02 | 5.154% | 0.002942% | 70% | 0.49896 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 47.2946 | 47.2946 | 47.9667 | 49.246 | 49.2462 | 0.37369 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2024-11-03 | 1.401% | 0% | 0% | 2.598% | 0.003558% | 70% | 0.49901 | 1 | 7 | 1.499 | 126.5563 | 47.2946 | 2024-11-03 | 46.0554 | 46.7099 | 49.246 | 2024-11-03 | 5.15% | 0.003558% | 70% | 0.49901 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 118.6858 | 118.6858 | 120.3734 | 123.5845 | 123.5893 | 0.94693 | FALSE | 123.5897 | 2022 | 2024-11-04 | 1.402% | 0% | 0% | 2.598% | 0.004254% | 70% | 0.49906 | 1 | 7 | 1.4991 | 125.3368 | 118.6858 | 2024-11-04 | 115.5822 | 117.2257 | 123.5845 | 2024-11-04 | 5.145% | 0.004254% | 70% | 0.49906 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 121.8648 | 121.8648 | 123.5986 | 126.8964 | 126.9026 | 0.98181 | FALSE | 126.9028 | 2022 | 2024-11-05 | 1.403% | 0% | 0% | 2.599% | 0.00502% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 124.1224 | 121.8648 | 2024-11-05 | 118.6843 | 120.3729 | 126.8964 | 2024-11-05 | 5.141% | 0.00502% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 118.5155 | 118.5155 | 120.2027 | 123.4105 | 123.4174 | 0.9642 | FALSE | 123.4177 | 2022 | 2024-11-06 | 1.404% | 0% | 0% | 2.599% | 0.005825% | 70% | 0.49915 | 1 | 7 | 1.4992 | 122.9159 | 118.5155 | 2024-11-06 | 115.4285 | 117.0717 | 123.4105 | 2024-11-06 | 5.136% | 0.005825% | 70% | 0.49915 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 78.094 | 78.094 | 79.2064 | 81.3206 | 81.3233 | 0.64156 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2024-11-07 | 1.404% | 0% | 0% | 2.6% | 0.00667% | 70% | 0.49919 | 1 | 7 | 1.4992 | 121.7206 | 78.094 | 2024-11-07 | 76.0638 | 77.1473 | 81.3206 | 2024-11-07 | 5.132% | 0.00667% | 70% | 0.49919 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 42.7486 | 42.7486 | 43.3579 | 44.5155 | 44.5157 | 0.35462 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2024-11-08 | 1.405% | 0% | 0% | 2.6% | 0.007554% | 70% | 0.49923 | 1 | 7 | 1.4992 | 120.5393 | 42.7486 | 2024-11-08 | 41.6394 | 42.2329 | 44.5155 | 2024-11-08 | 5.128% | 0.007554% | 70% | 0.49923 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 91.0584 | 91.0584 | 92.3569 | 94.8233 | 94.8286 | 0.76277 | FALSE | 94.8311 | 2022 | 2024-11-09 | 1.406% | 0% | 0% | 2.601% | 0.008479% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 119.3751 | 91.0584 | 2024-11-09 | 88.7003 | 89.9653 | 94.8233 | 2024-11-09 | 5.123% | 0.008479% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 112.5195 | 112.5195 | 114.1251 | 117.1734 | 117.1837 | 0.95169 | FALSE | 117.1844 | 2022 | 2024-11-10 | 1.407% | 0% | 0% | 2.602% | 0.009444% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 118.231 | 112.5195 | 2024-11-10 | 109.6113 | 111.1754 | 117.1734 | 2024-11-10 | 5.119% | 0.009444% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 111.2244 | 111.2244 | 112.8125 | 115.8265 | 115.8377 | 0.94974 | FALSE | 115.8385 | 2022 | 2024-11-11 | 1.408% | 0% | 0% | 2.602% | 0.01045% | 70% | 0.49935 | 1 | 7 | 1.4993 | 117.1099 | 111.2244 | 2024-11-11 | 108.3552 | 109.9023 | 115.8265 | 2024-11-11 | 5.115% | 0.01045% | 70% | 0.49935 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 108.1445 | 108.1445 | 109.6894 | 112.6207 | 112.6324 | 0.93226 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2024-11-12 | 1.408% | 0% | 0% | 2.603% | 0.0115% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 116.0007 | 108.1445 | 2024-11-12 | 105.3601 | 106.8652 | 112.6207 | 2024-11-12 | 5.111% | 0.0115% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 40.6049 | 40.6049 | 41.1853 | 42.2862 | 42.2866 | 0.35338 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2024-11-13 | 1.409% | 0% | 0% | 2.603% | 0.01256% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 114.8921 | 40.6049 | 2024-11-13 | 39.5614 | 40.1269 | 42.2862 | 2024-11-13 | 5.106% | 0.01256% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 50.2884 | 50.2884 | 51.0076 | 52.3714 | 52.3729 | 0.4419 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2024-11-14 | 1.41% | 0% | 0% | 2.604% | 0.01359% | 70% | 0.49945 | 1 | 7 | 1.4994 | 113.7875 | 50.2884 | 2024-11-14 | 48.9985 | 49.6993 | 52.3714 | 2024-11-14 | 5.102% | 0.01359% | 70% | 0.49945 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 109.4391 | 109.4391 | 111.0053 | 113.9741 | 113.99 | 0.97115 | FALSE | 113.9906 | 2022 | 2024-11-15 | 1.411% | 0% | 0% | 2.605% | 0.01458% | 70% | 0.49948 | 1 | 7 | 1.4995 | 112.6897 | 109.4391 | 2024-11-15 | 106.6372 | 108.1633 | 113.9741 | 2024-11-15 | 5.098% | 0.01458% | 70% | 0.49948 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 62.6439 | 62.6439 | 63.5409 | 65.2408 | 65.2446 | 0.56126 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2024-11-16 | 1.412% | 0% | 0% | 2.606% | 0.01554% | 70% | 0.49951 | 1 | 7 | 1.4995 | 111.6021 | 62.6439 | 2024-11-16 | 61.043 | 61.9171 | 65.2408 | 2024-11-16 | 5.094% | 0.01554% | 70% | 0.49951 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 48.9486 | 48.9486 | 49.6499 | 50.9786 | 50.9803 | 0.44281 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2024-11-17 | 1.413% | 0% | 0% | 2.606% | 0.01647% | 70% | 0.49953 | 1 | 7 | 1.4995 | 110.5276 | 48.9486 | 2024-11-17 | 47.7 | 48.3835 | 50.9786 | 2024-11-17 | 5.091% | 0.01647% | 70% | 0.49953 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 26.1571 | 26.1571 | 26.5321 | 27.2424 | 27.2424 | 0.2389 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2024-11-18 | 1.413% | 0% | 0% | 2.607% | 0.01735% | 70% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | 109.4694 | 26.1571 | 2024-11-18 | 25.4912 | 25.8566 | 27.2424 | 2024-11-18 | 5.087% | 0.01735% | 70% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 70.7765 | 70.7765 | 71.7918 | 73.7142 | 73.7209 | 0.65268 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2024-11-19 | 1.414% | 0% | 0% | 2.608% | 0.01819% | 70% | 0.49959 | 1 | 7 | 1.4996 | 108.4305 | 70.7765 | 2024-11-19 | 68.9778 | 69.9672 | 73.7142 | 2024-11-19 | 5.083% | 0.01819% | 70% | 0.49959 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 13.3689 | 13.3689 | 13.5608 | 13.924 | 13.924 | 0.12444 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2024-11-20 | 1.415% | 0% | 0% | 2.609% | 0.01899% | 70% | 0.49961 | 1 | 7 | 1.4996 | 107.4142 | 13.3689 | 2024-11-20 | 13.0297 | 13.2167 | 13.924 | 2024-11-20 | 5.08% | 0.01899% | 70% | 0.49961 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 34.695 | 34.695 | 35.1933 | 36.1363 | 36.1366 | 0.32595 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2024-11-21 | 1.416% | 0% | 0% | 2.61% | 0.01974% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | 106.4234 | 34.695 | 2024-11-21 | 33.8164 | 34.302 | 36.1363 | 2024-11-21 | 5.076% | 0.01974% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 55.6332 | 55.6332 | 56.4326 | 57.9454 | 57.9492 | 0.52745 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2024-11-22 | 1.417% | 0% | 0% | 2.611% | 0.02046% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 105.4613 | 55.6332 | 2024-11-22 | 54.2268 | 55.006 | 57.9454 | 2024-11-22 | 5.073% | 0.02046% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 54.4658 | 54.4658 | 55.2489 | 56.7305 | 56.7343 | 0.52097 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2024-11-23 | 1.417% | 0% | 0% | 2.612% | 0.02113% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 104.531 | 54.4658 | 2024-11-23 | 53.0914 | 53.8547 | 56.7305 | 2024-11-23 | 5.069% | 0.02113% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 16.9566 | 16.9566 | 17.2006 | 17.662 | 17.662 | 0.16358 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2024-11-24 | 1.418% | 0% | 0% | 2.613% | 0.02175% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 103.6356 | 16.9566 | 2024-11-24 | 16.5294 | 16.7672 | 17.662 | 2024-11-24 | 5.066% | 0.02175% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 49.8721 | 49.8721 | 50.59 | 51.9478 | 51.9508 | 0.48516 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2024-11-25 | 1.419% | 0% | 0% | 2.614% | 0.02233% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 102.7781 | 49.8721 | 2024-11-25 | 48.6179 | 49.3177 | 51.9478 | 2024-11-25 | 5.063% | 0.02233% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 57.5715 | 57.5715 | 58.4007 | 59.9688 | 59.9739 | 0.56462 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2024-11-26 | 1.42% | 0% | 0% | 2.615% | 0.02285% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 101.9504 | 57.5715 | 2024-11-26 | 56.1261 | 56.9344 | 59.9688 | 2024-11-26 | 5.06% | 0.02285% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 35.2252 | 35.2252 | 35.7328 | 36.6927 | 36.6933 | 0.34819 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2024-11-27 | 1.421% | 0% | 0% | 2.616% | 0.02332% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 101.1432 | 35.2252 | 2024-11-27 | 34.3423 | 34.8372 | 36.6927 | 2024-11-27 | 5.057% | 0.02332% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 54.4318 | 54.4318 | 55.2167 | 56.7007 | 56.7054 | 0.54229 | FALSE | 56.713 | 2022 | 2024-11-28 | 1.421% | 0% | 0% | 2.617% | 0.02378% | 70% | 0.49978 | 1 | 7 | 1.4998 | 100.3582 | 54.4318 | 2024-11-28 | 53.0698 | 53.835 | 56.7007 | 2024-11-28 | 5.054% | 0.02378% | 70% | 0.49978 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 17.873 | 17.873 | 18.1309 | 18.6184 | 18.6184 | 0.17941 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2024-11-29 | 1.422% | 0% | 0% | 2.618% | 0.02422% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 99.597 | 17.873 | 2024-11-29 | 17.4265 | 17.678 | 18.6184 | 2024-11-29 | 5.051% | 0.02422% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 14.7292 | 14.7292 | 14.9418 | 15.3438 | 15.3438 | 0.14895 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2024-11-30 | 1.423% | 0% | 0% | 2.62% | 0.02464% | 70% | 0.49981 | 1 | 7 | 1.4998 | 98.8613 | 14.7292 | 2024-11-30 | 14.3618 | 14.5691 | 15.3438 | 2024-11-30 | 5.049% | 0.02464% | 70% | 0.49981 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 22.8916 | 22.8916 | 23.2223 | 23.8473 | 23.8473 | 0.23317 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2024-12-01 | 1.424% | 0% | 0% | 2.621% | 0.02504% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 98.1527 | 22.8916 | 2024-12-01 | 22.3216 | 22.644 | 23.8473 | 2024-12-01 | 5.046% | 0.02504% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 36.9236 | 36.9236 | 37.4572 | 38.466 | 38.4671 | 0.37872 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2024-12-02 | 1.425% | 0% | 0% | 2.622% | 0.02542% | 70% | 0.49984 | 1 | 7 | 1.4998 | 97.4728 | 36.9236 | 2024-12-02 | 36.0055 | 36.5259 | 38.466 | 2024-12-02 | 5.044% | 0.02542% | 70% | 0.49984 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 72.3144 | 72.3144 | 73.3601 | 75.3368 | 75.3492 | 0.7468 | FALSE | 75.3553 | 2022 | 2024-12-03 | 1.425% | 0% | 0% | 2.624% | 0.02577% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 96.8234 | 72.3144 | 2024-12-03 | 70.5192 | 71.539 | 75.3368 | 2024-12-03 | 5.041% | 0.02577% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 100.5042 | 100.5042 | 101.9584 | 104.7073 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2024 | 2024-12-04 | 1.426% | 0% | 0% | 2.625% | 0.02611% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 96.2061 | 100.5042 | 2024-12-04 | 98.0131 | 99.4313 | 104.7073 | 2024-12-04 | 5.039% | 0.02611% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 48.1258 | 48.1258 | 48.8225 | 50.1396 | 50.1434 | 0.5032 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2024-12-05 | 1.427% | 0% | 0% | 2.627% | 0.02643% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 95.6225 | 48.1258 | 2024-12-05 | 46.9348 | 47.6143 | 50.1396 | 2024-12-05 | 5.037% | 0.02643% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 78.0604 | 78.0604 | 79.1912 | 81.3288 | 81.345 | 0.82099 | FALSE | 81.3497 | 2022 | 2024-12-06 | 1.428% | 0% | 0% | 2.628% | 0.02674% | 70% | 0.4999 | 1 | 7 | 1.4999 | 95.0743 | 78.0604 | 2024-12-06 | 76.1315 | 77.2344 | 81.3288 | 2024-12-06 | 5.034% | 0.02674% | 70% | 0.4999 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 13.7384 | 13.7384 | 13.9375 | 14.3139 | 14.3139 | 0.14524 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2024-12-07 | 1.429% | 0% | 0% | 2.63% | 0.02703% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 94.5631 | 13.7384 | 2024-12-07 | 13.3994 | 13.5936 | 14.3139 | 2024-12-07 | 5.032% | 0.02703% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 25.8636 | 25.8636 | 26.2386 | 26.9478 | 26.9478 | 0.2748 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2024-12-08 | 1.43% | 0% | 0% | 2.631% | 0.0273% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 94.0906 | 25.8636 | 2024-12-08 | 25.2264 | 25.5922 | 26.9478 | 2024-12-08 | 5.03% | 0.0273% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 62.3192 | 62.3192 | 63.2235 | 64.9332 | 64.9426 | 0.6653 | FALSE | 64.9499 | 2022 | 2024-12-09 | 1.43% | 0% | 0% | 2.633% | 0.02755% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 93.6585 | 62.3192 | 2024-12-09 | 60.7861 | 61.6681 | 64.9332 | 2024-12-09 | 5.028% | 0.02755% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 65.1417 | 65.1417 | 66.0876 | 67.8759 | 67.8867 | 0.6984 | FALSE | 67.8936 | 2022 | 2024-12-10 | 1.431% | 0% | 0% | 2.635% | 0.02779% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 93.2616 | 65.1417 | 2024-12-10 | 63.5415 | 64.4641 | 67.8759 | 2024-12-10 | 5.027% | 0.02779% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 22.7386 | 22.7386 | 23.0689 | 23.6936 | 23.6936 | 0.24471 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2024-12-11 | 1.432% | 0% | 0% | 2.636% | 0.028% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 92.8945 | 22.7386 | 2024-12-11 | 22.1808 | 22.5031 | 23.6936 | 2024-12-11 | 5.025% | 0.028% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 21.1733 | 21.1733 | 21.4811 | 22.0632 | 22.0632 | 0.22869 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2024-12-12 | 1.433% | 0% | 0% | 2.638% | 0.0282% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 92.5585 | 21.1733 | 2024-12-12 | 20.6547 | 20.9549 | 22.0632 | 2024-12-12 | 5.023% | 0.0282% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 69.4506 | 69.4506 | 70.4607 | 72.3713 | 72.3846 | 0.75274 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2024-12-13 | 1.434% | 0% | 0% | 2.64% | 0.02838% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 92.2547 | 69.4506 | 2024-12-13 | 67.7518 | 68.7372 | 72.3713 | 2024-12-13 | 5.021% | 0.02838% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 28.7226 | 28.7226 | 29.1406 | 29.9313 | 29.9315 | 0.31217 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2024-12-14 | 1.434% | 0% | 0% | 2.642% | 0.02854% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 91.9844 | 28.7226 | 2024-12-14 | 28.021 | 28.4288 | 29.9313 | 2024-12-14 | 5.02% | 0.02854% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 18.7266 | 18.7266 | 18.9993 | 19.5152 | 19.5152 | 0.20405 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2024-12-15 | 1.435% | 0% | 0% | 2.644% | 0.02868% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 91.7488 | 18.7266 | 2024-12-15 | 18.2698 | 18.5359 | 19.5152 | 2024-12-15 | 5.018% | 0.02868% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 12.3688 | 12.3688 | 12.549 | 12.89 | 12.89 | 0.13507 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2024-12-16 | 1.436% | 0% | 0% | 2.645% | 0.0288% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 91.5491 | 12.3688 | 2024-12-16 | 12.0675 | 12.2433 | 12.89 | 2024-12-16 | 5.017% | 0.0288% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 78.5968 | 78.5968 | 79.7425 | 81.9109 | 81.9299 | 0.86 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2024-12-17 | 1.437% | 0% | 0% | 2.647% | 0.02889% | 70% | 0.50001 | 1 | 7 | 1.5 | 91.3864 | 78.5968 | 2024-12-17 | 76.6849 | 77.8027 | 81.9109 | 2024-12-17 | 5.015% | 0.02889% | 70% | 0.50001 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 70.7322 | 70.7322 | 71.7639 | 73.7168 | 73.7313 | 0.77497 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2024-12-18 | 1.438% | 0% | 0% | 2.649% | 0.02895% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | 91.2621 | 70.7322 | 2024-12-18 | 69.014 | 70.0206 | 73.7168 | 2024-12-18 | 5.014% | 0.02895% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 16.0746 | 16.0746 | 16.3092 | 16.7533 | 16.7533 | 0.17625 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2024-12-19 | 1.438% | 0% | 0% | 2.651% | 0.029% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | 91.1773 | 16.0746 | 2024-12-19 | 15.6846 | 15.9135 | 16.7533 | 2024-12-19 | 5.013% | 0.029% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 83.4756 | 83.4756 | 84.6945 | 87.0027 | 87.0249 | 0.91594 | FALSE | 87.0275 | 2022 | 2024-12-20 | 1.439% | 0% | 0% | 2.653% | 0.02902% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 91.1332 | 83.4756 | 2024-12-20 | 81.4532 | 82.6426 | 87.0027 | 2024-12-20 | 5.011% | 0.02902% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 72.5903 | 72.5903 | 73.6509 | 75.6596 | 75.6752 | 0.79648 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2024-12-21 | 1.44% | 0% | 0% | 2.655% | 0.02901% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.1311 | 72.5903 | 2024-12-21 | 70.834 | 71.8689 | 75.6596 | 2024-12-21 | 5.01% | 0.02901% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 73.0517 | 73.0517 | 74.1196 | 76.1426 | 76.1584 | 0.80118 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2024-12-22 | 1.441% | 0% | 0% | 2.657% | 0.02898% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.1721 | 73.0517 | 2024-12-22 | 71.2865 | 72.3287 | 76.1426 | 2024-12-22 | 5.009% | 0.02898% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 86.4886 | 86.4886 | 87.7537 | 90.1506 | 90.1748 | 0.94772 | FALSE | 90.1764 | 2022 | 2024-12-23 | 1.442% | 0% | 0% | 2.659% | 0.02892% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.2575 | 86.4886 | 2024-12-23 | 84.4015 | 85.6361 | 90.1506 | 2024-12-23 | 5.008% | 0.02892% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 48.1956 | 48.1956 | 48.901 | 50.2378 | 50.2425 | 0.52727 | FALSE | 50.2508 | 2022 | 2024-12-24 | 1.442% | 0% | 0% | 2.661% | 0.02884% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.3879 | 48.1956 | 2024-12-24 | 47.0342 | 47.7225 | 50.2378 | 2024-12-24 | 5.007% | 0.02884% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 79.7494 | 79.7494 | 80.9173 | 83.1309 | 83.1504 | 0.87094 | FALSE | 83.1541 | 2022 | 2024-12-25 | 1.443% | 0% | 0% | 2.663% | 0.02873% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.5624 | 79.7494 | 2024-12-25 | 77.83 | 78.9698 | 83.1309 | 2024-12-25 | 5.005% | 0.02873% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 23.855 | 23.855 | 24.2045 | 24.8672 | 24.8672 | 0.25984 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2024-12-26 | 1.444% | 0% | 0% | 2.665% | 0.02859% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 91.78 | 23.855 | 2024-12-26 | 23.2816 | 23.6227 | 24.8672 | 2024-12-26 | 5.004% | 0.02859% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 87.4645 | 87.4645 | 88.7468 | 91.1783 | 91.2024 | 0.95027 | FALSE | 91.204 | 2022 | 2024-12-27 | 1.445% | 0% | 0% | 2.667% | 0.02843% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 92.0396 | 87.4645 | 2024-12-27 | 85.3649 | 86.6164 | 91.1783 | 2024-12-27 | 5.003% | 0.02843% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 39.8515 | 39.8515 | 40.4361 | 41.5449 | 41.5471 | 0.43147 | FALSE | 41.5552 | 2022 | 2024-12-28 | 1.446% | 0% | 0% | 2.669% | 0.02824% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 92.3401 | 39.8515 | 2024-12-28 | 38.8961 | 39.4667 | 41.5449 | 2024-12-28 | 5.002% | 0.02824% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 57.6577 | 57.6577 | 58.504 | 60.1094 | 60.1171 | 0.62202 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2024-12-29 | 1.447% | 0% | 0% | 2.671% | 0.02803% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 92.6806 | 57.6577 | 2024-12-29 | 56.2772 | 57.1032 | 60.1094 | 2024-12-29 | 5.001% | 0.02803% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 50.476 | 50.476 | 51.2173 | 52.6239 | 52.6289 | 0.54231 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2024-12-30 | 1.447% | 0% | 0% | 2.673% | 0.0278% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 93.0599 | 50.476 | 2024-12-30 | 49.269 | 49.9926 | 52.6239 | 2024-12-30 | 5% | 0.0278% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 62.0185 | 62.0185 | 62.9298 | 64.6594 | 64.6687 | 0.66338 | TRUE | 64.6687 | 2024 | 2024-12-31 | 1.448% | 0% | 0% | 2.675% | 0.02755% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 93.477 | 62.0185 | 2024-12-31 | 60.5374 | 61.427 | 64.6594 | 2024-12-31 | 4.999% | 0.02755% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 6.5065 | 6.5065 | 6.5828 | 6.6974 | 6.6974 | 0.06499 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 1.152% | 0% | 0% | 1.681% | -1.939e-24% | 70% | 3.8741e-05 | 1 | 7 | 1 | 91.1311 | Bisextile | min.: | 6.2652 | 6.3387 | 6.6974 | min.: | 4.999% | -1.939e-24% | 70% | 3.8741e-05 | 1 | 7 | 1
moy.: | 118.2438 | 118.2438 | 119.7974 | 122.5847 | 122.5893 | 0.68103 |  | 152.8995 | 2021.5546 | moy.: | 1.3% | 0% | 0% | 2.266% | 0.007409% | 70% | 0.28052 | 1 | 7 | 1.2805 | 168.6713 |  | moy.: | 114.5694 | 116.075 | 122.5847 | moy.: | 5.279% | 0.007409% | 70% | 0.28052 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 221.0658 | 221.0658 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2024 | max.: | 1.448% | 0% | 0% | 2.675% | 0.02978% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 221.9833 |  | max.: | 213.9493 | 216.7066 | 228.9587 | max.: | 5.406% | 0.02978% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 248.5151 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 658.8463 | -0.059264 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 907.3458 | -0.059264 | kWh | [7 empty] | 11302.7097 | 0 | 11054.1917 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 32078.2233 | 43380.9329 | 31419.3503 | 42473.542 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11475.2303 | 0 | 11222.9218 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 32608.1304 | 44799.5042 | 31938.3996 | 44799.5042 | : Sujet après action
|  | cumul: | 44083.3607 | 44799.5042 | 44802.4301 |  | 43380.9329 | [6 empty] | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42473.542 |  | 43161.3214 | 44799.5042 | 44802.4301 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11807.9912 | 0 | 11807.9912 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.912% | [6 empty] | 32991.5129 | 44802.4301 | 32991.5129 | 44802.4301 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 702.4278 | 704.7323 | 2.8333 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2 |  |  | Perte annuelle: | 687.7794 | 1612.0782 | 2.774 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 327.7581 | 0 | 576.2732 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 377.1523 | 2.8333 | 1035.9986 | 2.774 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 704.9104 | 2.8333 | 1612.2718 | 2.774 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 94.5806 | 94.5806 | 95.9712 | 98.611 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2025 | 2025-01-01 | 1.449% | 0% | 0% | 2.677% | 0.02755% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 93.4741 | 94.5806 | 2025-01-01 | 92.3247 | 93.6821 | 98.611 | 2025-01-01 | 4.998% | 0.02755% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 64.5921 | 64.5921 | 65.5423 | 67.3466 | 67.3568 | 0.68759 | FALSE | 67.3649 | 2022 | 2025-01-02 | 1.45% | 0% | 0% | 2.679% | 0.02728% | 70% | 0.50007 | 1 | 7 | 1.5001 | 93.9279 | 64.5921 | 2025-01-02 | 63.0535 | 63.981 | 67.3466 | 2025-01-02 | 4.997% | 0.02728% | 70% | 0.50007 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 71.1845 | 71.1845 | 72.2322 | 74.2222 | 74.2352 | 0.75386 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2025-01-03 | 1.451% | 0% | 0% | 2.681% | 0.027% | 70% | 0.5001 | 1 | 7 | 1.5001 | 94.4174 | 71.1845 | 2025-01-03 | 69.4909 | 70.5138 | 74.2222 | 2025-01-03 | 4.996% | 0.027% | 70% | 0.5001 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 76.1282 | 76.1282 | 77.2494 | 79.3792 | 79.3944 | 0.80178 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2025-01-04 | 1.451% | 0% | 0% | 2.683% | 0.02669% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 94.9415 | 76.1282 | 2025-01-04 | 74.3193 | 75.4139 | 79.3792 | 2025-01-04 | 4.995% | 0.02669% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 56.5078 | 56.5078 | 57.3404 | 58.9226 | 58.9291 | 0.59162 | FALSE | 58.9381 | 2022 | 2025-01-05 | 1.452% | 0% | 0% | 2.685% | 0.02637% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 95.4991 | 56.5078 | 2025-01-05 | 55.1668 | 55.9798 | 58.9226 | 2025-01-05 | 4.994% | 0.02637% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 88.5277 | 88.5277 | 89.833 | 92.3137 | 92.335 | 0.92128 | FALSE | 92.3377 | 2022 | 2025-01-06 | 1.453% | 0% | 0% | 2.687% | 0.02603% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 96.0892 | 88.5277 | 2025-01-06 | 86.4296 | 87.704 | 92.3137 | 2025-01-06 | 4.994% | 0.02603% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 37.7352 | 37.7352 | 38.2918 | 39.3501 | 39.3514 | 0.3901 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2025-01-07 | 1.454% | 0% | 0% | 2.689% | 0.02567% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 96.7107 | 37.7352 | 2025-01-07 | 36.842 | 37.3855 | 39.3501 | 2025-01-07 | 4.993% | 0.02567% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 23.4232 | 23.4232 | 23.769 | 24.4264 | 24.4264 | 0.24052 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2025-01-08 | 1.455% | 0% | 0% | 2.691% | 0.0253% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 97.3626 | 23.4232 | 2025-01-08 | 22.8695 | 23.2071 | 24.4264 | 2025-01-08 | 4.992% | 0.0253% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 7.6323 | 7.6323 | 7.745 | 7.9594 | 7.9594 | 0.077818 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2025-01-09 | 1.455% | 0% | 0% | 2.693% | 0.02492% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 98.0538 | 7.6323 | 2025-01-09 | 7.4521 | 7.5622 | 7.9594 | 2025-01-09 | 4.991% | 0.02492% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 6.4209 | 6.4209 | 6.5157 | 6.6962 | 6.6962 | 0.064978 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2025-01-10 | 1.456% | 0% | 0% | 2.695% | 0.0245% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | 98.7916 | 6.4209 | 2025-01-10 | 6.2695 | 6.3621 | 6.6962 | 2025-01-10 | 4.99% | 0.0245% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 98.2681 | 98.2681 | 99.7211 | 102.4856 | 102.5098 | 0.98689 | FALSE | 102.5103 | 2022 | 2025-01-11 | 1.457% | 0% | 0% | 2.697% | 0.02406% | 70% | 0.50039 | 1 | 7 | 1.5004 | 99.5727 | 98.2681 | 2025-01-11 | 95.954 | 97.3727 | 102.4856 | 2025-01-11 | 4.989% | 0.02406% | 70% | 0.50039 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 79.9142 | 79.9142 | 81.0965 | 83.3464 | 83.3603 | 0.79595 | FALSE | 83.366 | 2022 | 2025-01-12 | 1.458% | 0% | 0% | 2.699% | 0.0236% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 100.3939 | 79.9142 | 2025-01-12 | 78.0346 | 79.1891 | 83.3464 | 2025-01-12 | 4.988% | 0.0236% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 25.9834 | 25.9834 | 26.368 | 27.1001 | 27.1001 | 0.25656 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2025-01-13 | 1.459% | 0% | 0% | 2.702% | 0.02311% | 70% | 0.50048 | 1 | 7 | 1.5005 | 101.2519 | 25.9834 | 2025-01-13 | 25.373 | 25.7486 | 27.1001 | 2025-01-13 | 4.987% | 0.02311% | 70% | 0.50048 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 103.8806 | 103.8806 | 105.4191 | 108.3484 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2025 | 2025-01-14 | 1.459% | 0% | 0% | 2.704% | 0.02261% | 70% | 0.50053 | 1 | 7 | 1.5005 | 102.1434 | 103.8806 | 2025-01-14 | 101.4435 | 102.946 | 108.3484 | 2025-01-14 | 4.986% | 0.02261% | 70% | 0.50053 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 106.1477 | 106.1477 | 107.7207 | 110.7163 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2025 | 2025-01-15 | 1.46% | 0% | 0% | 2.706% | 0.02209% | 70% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | 103.0651 | 106.1477 | 2025-01-15 | 103.6606 | 105.1968 | 110.7163 | 2025-01-15 | 4.985% | 0.02209% | 70% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 103.9367 | 103.9367 | 105.4778 | 108.4133 | 108.4366 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2022 | 2025-01-16 | 1.461% | 0% | 0% | 2.708% | 0.02152% | 70% | 0.50063 | 1 | 7 | 1.5006 | 104.0137 | 103.9367 | 2025-01-16 | 101.5044 | 103.0095 | 108.4133 | 2025-01-16 | 4.984% | 0.02152% | 70% | 0.50063 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 78.1533 | 78.1533 | 79.3128 | 81.5218 | 81.5326 | 0.74436 | FALSE | 81.5388 | 2022 | 2025-01-17 | 1.462% | 0% | 0% | 2.71% | 0.02091% | 70% | 0.50069 | 1 | 7 | 1.5007 | 104.986 | 78.1533 | 2025-01-17 | 76.3268 | 77.4591 | 81.5218 | 2025-01-17 | 4.984% | 0.02091% | 70% | 0.50069 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 21.5239 | 21.5239 | 21.8434 | 22.4523 | 22.4523 | 0.20306 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2025-01-18 | 1.463% | 0% | 0% | 2.712% | 0.02026% | 70% | 0.50074 | 1 | 7 | 1.5007 | 105.9787 | 21.5239 | 2025-01-18 | 21.0215 | 21.3335 | 22.4523 | 2025-01-18 | 4.983% | 0.02026% | 70% | 0.50074 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 45.1395 | 45.1395 | 45.81 | 47.0878 | 47.0895 | 0.42184 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2025-01-19 | 1.464% | 0% | 0% | 2.714% | 0.01956% | 70% | 0.5008 | 1 | 7 | 1.5008 | 106.9885 | 45.1395 | 2025-01-19 | 44.0872 | 44.742 | 47.0878 | 2025-01-19 | 4.982% | 0.01956% | 70% | 0.5008 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 21.1692 | 21.1692 | 21.4838 | 22.0836 | 22.0836 | 0.19595 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2025-01-20 | 1.464% | 0% | 0% | 2.716% | 0.01883% | 70% | 0.50086 | 1 | 7 | 1.5009 | 108.012 | 21.1692 | 2025-01-20 | 20.6763 | 20.9836 | 22.0836 | 2025-01-20 | 4.981% | 0.01883% | 70% | 0.50086 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 76.3743 | 76.3743 | 77.5099 | 79.6754 | 79.6836 | 0.70033 | FALSE | 79.6898 | 2022 | 2025-01-21 | 1.465% | 0% | 0% | 2.718% | 0.01807% | 70% | 0.50092 | 1 | 7 | 1.5009 | 109.0461 | 76.3743 | 2025-01-21 | 74.5983 | 75.7075 | 79.6754 | 2025-01-21 | 4.98% | 0.01807% | 70% | 0.50092 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 110.1154 | 110.1154 | 111.7536 | 114.8783 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2025 | 2025-01-22 | 1.466% | 0% | 0% | 2.72% | 0.01727% | 70% | 0.50099 | 1 | 7 | 1.501 | 110.0875 | 110.1154 | 2025-01-22 | 107.558 | 109.1582 | 114.8783 | 2025-01-22 | 4.979% | 0.01727% | 70% | 0.50099 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 110.7657 | 110.7657 | 112.4145 | 115.5601 | 115.579 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2022 | 2025-01-23 | 1.467% | 0% | 0% | 2.722% | 0.01644% | 70% | 0.50106 | 1 | 7 | 1.5011 | 111.1455 | 110.7657 | 2025-01-23 | 108.1964 | 109.807 | 115.5601 | 2025-01-23 | 4.978% | 0.01644% | 70% | 0.50106 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 112.5344 | 112.5344 | 114.2105 | 117.4088 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2025 | 2025-01-24 | 1.468% | 0% | 0% | 2.724% | 0.01556% | 70% | 0.50113 | 1 | 7 | 1.5011 | 112.2303 | 112.5344 | 2025-01-24 | 109.9273 | 111.5646 | 117.4088 | 2025-01-24 | 4.978% | 0.01556% | 70% | 0.50113 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 110.555 | 110.555 | 112.2026 | 115.347 | 115.3634 | 0.97542 | FALSE | 115.3639 | 2022 | 2025-01-25 | 1.468% | 0% | 0% | 2.726% | 0.01465% | 70% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | 113.34 | 110.555 | 2025-01-25 | 107.997 | 109.6065 | 115.347 | 2025-01-25 | 4.977% | 0.01465% | 70% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 112.1141 | 112.1141 | 113.7858 | 116.9771 | 116.9927 | 0.97939 | FALSE | 116.9931 | 2022 | 2025-01-26 | 1.469% | 0% | 0% | 2.728% | 0.01371% | 70% | 0.50128 | 1 | 7 | 1.5013 | 114.4723 | 112.1141 | 2025-01-26 | 109.5232 | 111.1563 | 116.9771 | 2025-01-26 | 4.976% | 0.01371% | 70% | 0.50128 | 1 | 7 | 1.5013 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 114.2632 | 114.2632 | 115.9679 | 119.223 | 119.2379 | 0.98822 | FALSE | 119.2382 | 2022 | 2025-01-27 | 1.47% | 0% | 0% | 2.73% | 0.01274% | 70% | 0.50137 | 1 | 7 | 1.5014 | 115.6253 | 114.2632 | 2025-01-27 | 111.626 | 113.2914 | 119.223 | 2025-01-27 | 4.975% | 0.01274% | 70% | 0.50137 | 1 | 7 | 1.5014 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 16.9729 | 16.9729 | 17.2262 | 17.7101 | 17.7101 | 0.1453 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2025-01-28 | 1.471% | 0% | 0% | 2.732% | 0.01174% | 70% | 0.50145 | 1 | 7 | 1.5015 | 116.7969 | 16.9729 | 2025-01-28 | 16.5816 | 16.8291 | 17.7101 | 2025-01-28 | 4.974% | 0.01174% | 70% | 0.50145 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 26.6288 | 26.6288 | 27.0265 | 27.7863 | 27.7863 | 0.22567 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2025-01-29 | 1.472% | 0% | 0% | 2.734% | 0.01072% | 70% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | 117.985 | 26.6288 | 2025-01-29 | 26.0157 | 26.4043 | 27.7863 | 2025-01-29 | 4.974% | 0.01072% | 70% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 23.7129 | 23.7129 | 24.0672 | 24.7444 | 24.7444 | 0.19894 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2025-01-30 | 1.472% | 0% | 0% | 2.736% | 0.009711% | 70% | 0.50163 | 1 | 7 | 1.5016 | 119.1875 | 23.7129 | 2025-01-30 | 23.1676 | 23.5138 | 24.7444 | 2025-01-30 | 4.973% | 0.009711% | 70% | 0.50163 | 1 | 7 | 1.5016 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 26.0959 | 26.0959 | 26.4861 | 27.2318 | 27.2318 | 0.21672 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2025-01-31 | 1.473% | 0% | 0% | 2.738% | 0.008748% | 70% | 0.50173 | 1 | 7 | 1.5017 | 120.4023 | 26.0959 | 2025-01-31 | 25.4966 | 25.8778 | 27.2318 | 2025-01-31 | 4.972% | 0.008748% | 70% | 0.50173 | 1 | 7 | 1.5017 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 54.1995 | 54.1995 | 55.0103 | 56.5604 | 56.5613 | 0.44559 | FALSE | 56.5648 | 2022 | 2025-02-01 | 1.474% | 0% | 0% | 2.741% | 0.00783% | 70% | 0.50183 | 1 | 7 | 1.5018 | 121.6273 | 54.1995 | 2025-02-01 | 52.9563 | 53.7486 | 56.5604 | 2025-02-01 | 4.971% | 0.00783% | 70% | 0.50183 | 1 | 7 | 1.5018 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 21.1833 | 21.1833 | 21.5004 | 22.1067 | 22.1067 | 0.17241 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2025-02-02 | 1.475% | 0% | 0% | 2.743% | 0.006956% | 70% | 0.50193 | 1 | 7 | 1.5019 | 122.8604 | 21.1833 | 2025-02-02 | 20.698 | 21.0078 | 22.1067 | 2025-02-02 | 4.971% | 0.006956% | 70% | 0.50193 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 49.4293 | 49.4293 | 50.1696 | 51.5854 | 51.5859 | 0.39828 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2025-02-03 | 1.476% | 0% | 0% | 2.745% | 0.006124% | 70% | 0.50204 | 1 | 7 | 1.502 | 124.0997 | 49.4293 | 2025-02-03 | 48.2983 | 49.0217 | 51.5854 | 2025-02-03 | 4.97% | 0.006124% | 70% | 0.50204 | 1 | 7 | 1.502 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 48.3381 | 48.3381 | 49.0625 | 50.4482 | 50.4485 | 0.38563 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2025-02-04 | 1.476% | 0% | 0% | 2.747% | 0.005334% | 70% | 0.50215 | 1 | 7 | 1.5021 | 125.3429 | 48.3381 | 2025-02-04 | 47.2335 | 47.9413 | 50.4482 | 2025-02-04 | 4.969% | 0.005334% | 70% | 0.50215 | 1 | 7 | 1.5021 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 43.3082 | 43.3082 | 43.9576 | 45.2001 | 45.2002 | 0.3421 | FALSE | 45.2021 | 2022 | 2025-02-05 | 1.477% | 0% | 0% | 2.749% | 0.004584% | 70% | 0.50227 | 1 | 7 | 1.5023 | 126.5882 | 43.3082 | 2025-02-05 | 42.3198 | 42.9543 | 45.2001 | 2025-02-05 | 4.968% | 0.004584% | 70% | 0.50227 | 1 | 7 | 1.5023 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 89.0188 | 89.0188 | 90.3543 | 92.9101 | 92.9122 | 0.69631 | FALSE | 92.9137 | 2022 | 2025-02-06 | 1.478% | 0% | 0% | 2.751% | 0.003874% | 70% | 0.50239 | 1 | 7 | 1.5024 | 127.8418 | 89.0188 | 2025-02-06 | 86.9895 | 88.2946 | 92.9101 | 2025-02-06 | 4.968% | 0.003874% | 70% | 0.50239 | 1 | 7 | 1.5024 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 37.3864 | 37.3864 | 37.9476 | 39.0219 | 39.0219 | 0.28956 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2025-02-07 | 1.479% | 0% | 0% | 2.753% | 0.003231% | 70% | 0.50252 | 1 | 7 | 1.5025 | 129.1107 | 37.3864 | 2025-02-07 | 36.5352 | 37.0837 | 39.0219 | 2025-02-07 | 4.967% | 0.003231% | 70% | 0.50252 | 1 | 7 | 1.5025 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 133.4908 | 133.4908 | 135.4957 | 139.3344 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2025 | 2025-02-08 | 1.48% | 0% | 0% | 2.755% | 0.002665% | 70% | 0.50265 | 1 | 7 | 1.5026 | 130.3931 | 133.4908 | 2025-02-08 | 130.4553 | 132.4146 | 139.3344 | 2025-02-08 | 4.966% | 0.002665% | 70% | 0.50265 | 1 | 7 | 1.5026 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 134.9393 | 134.9393 | 136.9671 | 140.8505 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2025 | 2025-02-09 | 1.481% | 0% | 0% | 2.757% | 0.002172% | 70% | 0.50279 | 1 | 7 | 1.5028 | 131.6876 | 134.9393 | 2025-02-09 | 131.8746 | 133.8563 | 140.8505 | 2025-02-09 | 4.966% | 0.002172% | 70% | 0.50279 | 1 | 7 | 1.5028 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 126.0494 | 126.0494 | 127.9447 | 131.5751 | 131.5772 | 0.94779 | FALSE | 131.5774 | 2022 | 2025-02-10 | 1.481% | 0% | 0% | 2.759% | 0.001753% | 70% | 0.50293 | 1 | 7 | 1.5029 | 132.9926 | 126.0494 | 2025-02-10 | 123.1902 | 125.0424 | 131.5751 | 2025-02-10 | 4.965% | 0.001753% | 70% | 0.50293 | 1 | 7 | 1.5029 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 57.3252 | 57.3252 | 58.1876 | 59.8399 | 59.84 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2025-02-11 | 1.482% | 0% | 0% | 2.761% | 0.001404% | 70% | 0.50308 | 1 | 7 | 1.5031 | 134.3066 | 57.3252 | 2025-02-11 | 56.0264 | 56.8693 | 59.8399 | 2025-02-11 | 4.964% | 0.001404% | 70% | 0.50308 | 1 | 7 | 1.5031 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 104.0429 | 104.0429 | 105.609 | 108.6103 | 108.6111 | 0.76712 | FALSE | 108.6115 | 2022 | 2025-02-12 | 1.483% | 0% | 0% | 2.763% | 0.001123% | 70% | 0.50323 | 1 | 7 | 1.5032 | 135.628 | 104.0429 | 2025-02-12 | 101.6886 | 103.2193 | 108.6103 | 2025-02-12 | 4.964% | 0.001123% | 70% | 0.50323 | 1 | 7 | 1.5032 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 123.7927 | 123.7927 | 125.6571 | 129.2309 | 129.2319 | 0.90389 | FALSE | 129.232 | 2022 | 2025-02-13 | 1.484% | 0% | 0% | 2.765% | 0.0009185% | 70% | 0.5034 | 1 | 7 | 1.5034 | 136.9552 | 123.7927 | 2025-02-13 | 120.995 | 122.8173 | 129.2309 | 2025-02-13 | 4.963% | 0.0009185% | 70% | 0.5034 | 1 | 7 | 1.5034 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 68.6866 | 68.6866 | 69.7217 | 71.7061 | 71.7062 | 0.49669 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2025-02-14 | 1.485% | 0% | 0% | 2.767% | 0.0007541% | 70% | 0.50357 | 1 | 7 | 1.5036 | 138.2868 | 68.6866 | 2025-02-14 | 67.1362 | 68.1479 | 71.7061 | 2025-02-14 | 4.962% | 0.0007541% | 70% | 0.50357 | 1 | 7 | 1.5036 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 79.4461 | 79.4461 | 80.6439 | 82.941 | 82.9412 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2025-02-15 | 1.485% | 0% | 0% | 2.77% | 0.0006288% | 70% | 0.50374 | 1 | 7 | 1.5037 | 139.6212 | 79.4461 | 2025-02-15 | 77.655 | 78.8258 | 82.941 | 2025-02-15 | 4.962% | 0.0006288% | 70% | 0.50374 | 1 | 7 | 1.5037 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 29.5363 | 29.5363 | 29.9819 | 30.8365 | 30.8365 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2025-02-16 | 1.486% | 0% | 0% | 2.772% | 0.0005414% | 70% | 0.50392 | 1 | 7 | 1.5039 | 140.9568 | 29.5363 | 2025-02-16 | 28.8712 | 29.3068 | 30.8365 | 2025-02-16 | 4.961% | 0.0005414% | 70% | 0.50392 | 1 | 7 | 1.5039 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 48.7504 | 48.7504 | 49.4863 | 50.898 | 50.898 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2025-02-17 | 1.487% | 0% | 0% | 2.774% | 0.0004909% | 70% | 0.50411 | 1 | 7 | 1.5041 | 142.2921 | 48.7504 | 2025-02-17 | 47.654 | 48.3734 | 50.898 | 2025-02-17 | 4.96% | 0.0004909% | 70% | 0.50411 | 1 | 7 | 1.5041 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 120.508 | 120.508 | 122.328 | 125.8203 | 125.8208 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2022 | 2025-02-18 | 1.488% | 0% | 0% | 2.776% | 0.0004763% | 70% | 0.50431 | 1 | 7 | 1.5043 | 143.6256 | 120.508 | 2025-02-18 | 117.8011 | 119.5802 | 125.8203 | 2025-02-18 | 4.96% | 0.0004763% | 70% | 0.50431 | 1 | 7 | 1.5043 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 67.1459 | 67.1459 | 68.1606 | 70.108 | 70.1081 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2025-02-19 | 1.489% | 0% | 0% | 2.778% | 0.0004967% | 70% | 0.50452 | 1 | 7 | 1.5045 | 144.9557 | 67.1459 | 2025-02-19 | 65.6395 | 66.6314 | 70.108 | 2025-02-19 | 4.959% | 0.0004967% | 70% | 0.50452 | 1 | 7 | 1.5045 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 87.8016 | 87.8016 | 89.1291 | 91.6775 | 91.6778 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2025-02-20 | 1.489% | 0% | 0% | 2.78% | 0.0005511% | 70% | 0.50473 | 1 | 7 | 1.5047 | 146.2892 | 87.8016 | 2025-02-20 | 85.8342 | 87.132 | 91.6775 | 2025-02-20 | 4.958% | 0.0005511% | 70% | 0.50473 | 1 | 7 | 1.5047 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 90.6456 | 90.6456 | 92.0169 | 94.6499 | 94.6502 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2022 | 2025-02-21 | 1.49% | 0% | 0% | 2.782% | 0.0006649% | 70% | 0.50496 | 1 | 7 | 1.505 | 147.6325 | 90.6456 | 2025-02-21 | 88.6171 | 89.9576 | 94.6499 | 2025-02-21 | 4.958% | 0.0006649% | 70% | 0.50496 | 1 | 7 | 1.505 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 131.4209 | 131.4209 | 133.4101 | 137.2304 | 137.2313 | 0.88212 | FALSE | 137.2315 | 2022 | 2025-02-22 | 1.491% | 0% | 0% | 2.784% | 0.0008113% | 70% | 0.50519 | 1 | 7 | 1.5052 | 148.9836 | 131.4209 | 2025-02-22 | 128.4834 | 130.4281 | 137.2304 | 2025-02-22 | 4.957% | 0.0008113% | 70% | 0.50519 | 1 | 7 | 1.5052 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 141.3684 | 141.3684 | 143.5093 | 147.622 | 147.6233 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2022 | 2025-02-23 | 1.492% | 0% | 0% | 2.786% | 0.0009895% | 70% | 0.50543 | 1 | 7 | 1.5054 | 150.3405 | 141.3684 | 2025-02-23 | 138.2124 | 140.3056 | 147.622 | 2025-02-23 | 4.956% | 0.0009895% | 70% | 0.50543 | 1 | 7 | 1.5054 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 82.896 | 82.896 | 84.1521 | 86.5655 | 86.5659 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2025-02-24 | 1.493% | 0% | 0% | 2.788% | 0.001199% | 70% | 0.50568 | 1 | 7 | 1.5057 | 151.7009 | 82.896 | 2025-02-24 | 81.0477 | 82.2758 | 86.5655 | 2025-02-24 | 4.956% | 0.001199% | 70% | 0.50568 | 1 | 7 | 1.5057 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 117.8362 | 117.8362 | 119.6227 | 123.0559 | 123.0571 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2025-02-25 | 1.493% | 0% | 0% | 2.79% | 0.001438% | 70% | 0.50595 | 1 | 7 | 1.5059 | 153.063 | 117.8362 | 2025-02-25 | 115.212 | 116.9587 | 123.0559 | 2025-02-25 | 4.955% | 0.001438% | 70% | 0.50595 | 1 | 7 | 1.5059 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 159.2227 | 159.2227 | 161.638 | 166.2806 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2025 | 2025-02-26 | 1.494% | 0% | 0% | 2.792% | 0.001707% | 70% | 0.50622 | 1 | 7 | 1.5062 | 154.4246 | 159.2227 | 2025-02-26 | 155.6812 | 158.0428 | 166.2806 | 2025-02-26 | 4.954% | 0.001707% | 70% | 0.50622 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 103.7676 | 103.7676 | 105.3425 | 108.3705 | 108.3716 | 0.66609 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2025-02-27 | 1.495% | 0% | 0% | 2.794% | 0.00205% | 70% | 0.50651 | 1 | 7 | 1.5065 | 155.7836 | 103.7676 | 2025-02-27 | 101.4624 | 103.0024 | 108.3705 | 2025-02-27 | 4.953% | 0.00205% | 70% | 0.50651 | 1 | 7 | 1.5065 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 135.5256 | 135.5256 | 137.5837 | 141.5414 | 141.5442 | 0.86246 | FALSE | 141.5447 | 2022 | 2025-02-28 | 1.496% | 0% | 0% | 2.796% | 0.002457% | 70% | 0.5068 | 1 | 7 | 1.5068 | 157.138 | 135.5256 | 2025-02-28 | 132.5187 | 134.5311 | 141.5414 | 2025-02-28 | 4.953% | 0.002457% | 70% | 0.5068 | 1 | 7 | 1.5068 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 159.1483 | 159.1483 | 161.5664 | 166.2174 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2025 | 2025-03-01 | 1.497% | 0% | 0% | 2.798% | 0.002926% | 70% | 0.50711 | 1 | 7 | 1.5071 | 158.4856 | 159.1483 | 2025-03-01 | 155.6215 | 157.9861 | 166.2174 | 2025-03-01 | 4.952% | 0.002926% | 70% | 0.50711 | 1 | 7 | 1.5071 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 50.4039 | 50.4039 | 51.1702 | 52.6443 | 52.6443 | 0.31536 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2025-03-02 | 1.498% | 0% | 0% | 2.8% | 0.003457% | 70% | 0.50743 | 1 | 7 | 1.5074 | 159.8245 | 50.4039 | 2025-03-02 | 49.2883 | 50.0376 | 52.6443 | 2025-03-02 | 4.951% | 0.003457% | 70% | 0.50743 | 1 | 7 | 1.5074 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 145.4943 | 145.4943 | 147.7074 | 151.9657 | 151.971 | 0.90283 | FALSE | 151.9717 | 2022 | 2025-03-03 | 1.498% | 0% | 0% | 2.802% | 0.004047% | 70% | 0.50776 | 1 | 7 | 1.5078 | 161.1525 | 145.4943 | 2025-03-03 | 142.278 | 144.4422 | 151.9657 | 2025-03-03 | 4.951% | 0.004047% | 70% | 0.50776 | 1 | 7 | 1.5078 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 19.2545 | 19.2545 | 19.5476 | 20.1115 | 20.1115 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2025-03-04 | 1.499% | 0% | 0% | 2.804% | 0.004695% | 70% | 0.50811 | 1 | 7 | 1.5081 | 162.4675 | 19.2545 | 2025-03-04 | 18.8294 | 19.116 | 20.1115 | 2025-03-04 | 4.95% | 0.004695% | 70% | 0.50811 | 1 | 7 | 1.5081 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 52.2257 | 52.2257 | 53.021 | 54.5518 | 54.5519 | 0.31888 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2025-03-05 | 1.5% | 0% | 0% | 2.806% | 0.005402% | 70% | 0.50847 | 1 | 7 | 1.5085 | 163.7677 | 52.2257 | 2025-03-05 | 51.0741 | 51.8518 | 54.5518 | 2025-03-05 | 4.949% | 0.005402% | 70% | 0.50847 | 1 | 7 | 1.5085 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 75.5914 | 75.5914 | 76.7432 | 78.9605 | 78.9616 | 0.45794 | FALSE | 78.9647 | 2022 | 2025-03-06 | 1.501% | 0% | 0% | 2.808% | 0.006164% | 70% | 0.50885 | 1 | 7 | 1.5088 | 165.0597 | 75.5914 | 2025-03-06 | 73.9266 | 75.0529 | 78.9605 | 2025-03-06 | 4.949% | 0.006164% | 70% | 0.50885 | 1 | 7 | 1.5088 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 136.6663 | 136.6663 | 138.7497 | 142.7616 | 142.7691 | 0.82154 | FALSE | 142.7711 | 2022 | 2025-03-07 | 1.502% | 0% | 0% | 2.81% | 0.007005% | 70% | 0.50924 | 1 | 7 | 1.5092 | 166.3507 | 136.6663 | 2025-03-07 | 133.6601 | 135.6976 | 142.7616 | 2025-03-07 | 4.948% | 0.007005% | 70% | 0.50924 | 1 | 7 | 1.5092 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 119.9793 | 119.9793 | 121.8093 | 125.334 | 125.3399 | 0.71568 | FALSE | 125.3431 | 2022 | 2025-03-08 | 1.502% | 0% | 0% | 2.812% | 0.0079% | 70% | 0.50965 | 1 | 7 | 1.5096 | 167.639 | 119.9793 | 2025-03-08 | 117.3433 | 119.1332 | 125.334 | 2025-03-08 | 4.947% | 0.0079% | 70% | 0.50965 | 1 | 7 | 1.5096 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 123.1989 | 123.1989 | 125.0791 | 128.701 | 128.708 | 0.7293 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2025-03-09 | 1.503% | 0% | 0% | 2.814% | 0.008848% | 70% | 0.51007 | 1 | 7 | 1.5101 | 168.9228 | 123.1989 | 2025-03-09 | 120.4955 | 122.3344 | 128.701 | 2025-03-09 | 4.947% | 0.008848% | 70% | 0.51007 | 1 | 7 | 1.5101 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 91.7957 | 91.7957 | 93.1974 | 95.8981 | 95.9013 | 0.5393 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2025-03-10 | 1.504% | 0% | 0% | 2.816% | 0.009848% | 70% | 0.51051 | 1 | 7 | 1.5105 | 170.2003 | 91.7957 | 2025-03-10 | 89.7839 | 91.1548 | 95.8981 | 2025-03-10 | 4.946% | 0.009848% | 70% | 0.51051 | 1 | 7 | 1.5105 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 60.4298 | 60.4298 | 61.353 | 63.1322 | 63.1327 | 0.35239 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2025-03-11 | 1.505% | 0% | 0% | 2.818% | 0.0109% | 70% | 0.51097 | 1 | 7 | 1.511 | 171.4699 | 60.4298 | 2025-03-11 | 59.107 | 60.01 | 63.1322 | 2025-03-11 | 4.946% | 0.0109% | 70% | 0.51097 | 1 | 7 | 1.511 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 55.3868 | 55.3868 | 56.2335 | 57.8655 | 57.8657 | 0.32062 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2025-03-12 | 1.506% | 0% | 0% | 2.82% | 0.012% | 70% | 0.51144 | 1 | 7 | 1.5114 | 172.7296 | 55.3868 | 2025-03-12 | 54.1759 | 55.0041 | 57.8655 | 2025-03-12 | 4.945% | 0.012% | 70% | 0.51144 | 1 | 7 | 1.5114 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 43.4983 | 43.4983 | 44.1636 | 45.4462 | 45.4462 | 0.24999 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2025-03-13 | 1.506% | 0% | 0% | 2.822% | 0.01313% | 70% | 0.51194 | 1 | 7 | 1.5119 | 173.978 | 43.4983 | 2025-03-13 | 42.5485 | 43.1992 | 45.4462 | 2025-03-13 | 4.944% | 0.01313% | 70% | 0.51194 | 1 | 7 | 1.5119 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 45.7363 | 45.7363 | 46.4362 | 47.7859 | 47.7859 | 0.261 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2025-03-14 | 1.507% | 0% | 0% | 2.824% | 0.01423% | 70% | 0.51245 | 1 | 7 | 1.5125 | 175.2132 | 45.7363 | 2025-03-14 | 44.7388 | 45.4235 | 47.7859 | 2025-03-14 | 4.944% | 0.01423% | 70% | 0.51245 | 1 | 7 | 1.5125 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 46.4973 | 46.4973 | 47.2092 | 48.5823 | 48.5823 | 0.2635 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2025-03-15 | 1.508% | 0% | 0% | 2.826% | 0.01532% | 70% | 0.51299 | 1 | 7 | 1.513 | 176.4334 | 46.4973 | 2025-03-15 | 45.4844 | 46.1809 | 48.5823 | 2025-03-15 | 4.943% | 0.01532% | 70% | 0.51299 | 1 | 7 | 1.513 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 23.7271 | 23.7271 | 24.0906 | 24.7918 | 24.7918 | 0.13355 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2025-03-16 | 1.509% | 0% | 0% | 2.828% | 0.0164% | 70% | 0.51354 | 1 | 7 | 1.5135 | 177.6371 | 23.7271 | 2025-03-16 | 23.2109 | 23.5665 | 24.7918 | 2025-03-16 | 4.943% | 0.0164% | 70% | 0.51354 | 1 | 7 | 1.5135 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 42.1484 | 42.1484 | 42.7945 | 44.041 | 44.041 | 0.23566 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2025-03-17 | 1.51% | 0% | 0% | 2.83% | 0.01746% | 70% | 0.51412 | 1 | 7 | 1.5141 | 178.8223 | 42.1484 | 2025-03-17 | 41.2325 | 41.8645 | 44.041 | 2025-03-17 | 4.942% | 0.01746% | 70% | 0.51412 | 1 | 7 | 1.5141 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 48.0635 | 48.0635 | 48.8006 | 50.2232 | 50.2232 | 0.26699 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2025-03-18 | 1.51% | 0% | 0% | 2.833% | 0.01851% | 70% | 0.51472 | 1 | 7 | 1.5147 | 179.9873 | 48.0635 | 2025-03-18 | 47.0203 | 47.7414 | 50.2232 | 2025-03-18 | 4.942% | 0.01851% | 70% | 0.51472 | 1 | 7 | 1.5147 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 110.961 | 110.961 | 112.6636 | 115.9504 | 115.9605 | 0.61254 | FALSE | 115.9704 | 2022 | 2025-03-19 | 1.511% | 0% | 0% | 2.835% | 0.01954% | 70% | 0.51535 | 1 | 7 | 1.5153 | 181.1305 | 110.961 | 2025-03-19 | 108.5555 | 110.2212 | 115.9504 | 2025-03-19 | 4.941% | 0.01954% | 70% | 0.51535 | 1 | 7 | 1.5153 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 120.1856 | 120.1856 | 122.0308 | 125.5935 | 125.6067 | 0.65937 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2025-03-20 | 1.512% | 0% | 0% | 2.837% | 0.02056% | 70% | 0.516 | 1 | 7 | 1.516 | 182.2563 | 120.1856 | 2025-03-20 | 117.5832 | 119.3885 | 125.5935 | 2025-03-20 | 4.941% | 0.02056% | 70% | 0.516 | 1 | 7 | 1.516 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 171.7132 | 171.7132 | 174.3509 | 179.4449 | 179.48 | 0.93641 | FALSE | 179.4827 | 2022 | 2025-03-21 | 1.513% | 0% | 0% | 2.839% | 0.02147% | 70% | 0.51667 | 1 | 7 | 1.5167 | 183.3703 | 171.7132 | 2025-03-21 | 167.9995 | 170.5802 | 179.4449 | 2025-03-21 | 4.94% | 0.02147% | 70% | 0.51667 | 1 | 7 | 1.5167 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 154.441 | 154.441 | 156.8146 | 161.3998 | 161.4274 | 0.83716 | FALSE | 161.434 | 2022 | 2025-03-22 | 1.514% | 0% | 0% | 2.841% | 0.02225% | 70% | 0.51737 | 1 | 7 | 1.5174 | 184.4714 | 154.441 | 2025-03-22 | 151.1048 | 153.4272 | 161.3998 | 2025-03-22 | 4.94% | 0.02225% | 70% | 0.51737 | 1 | 7 | 1.5174 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 184.2526 | 184.2526 | 187.086 | 192.5605 | 192.6042 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2025-03-23 | 1.514% | 0% | 0% | 2.843% | 0.0229% | 70% | 0.5181 | 1 | 7 | 1.5181 | 185.5589 | 184.2526 | 2025-03-23 | 180.2772 | 183.0495 | 192.5605 | 2025-03-23 | 4.939% | 0.0229% | 70% | 0.5181 | 1 | 7 | 1.5181 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 180.1894 | 180.1894 | 182.9618 | 188.3198 | 188.3617 | 0.96547 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2025-03-24 | 1.515% | 0% | 0% | 2.845% | 0.02342% | 70% | 0.51885 | 1 | 7 | 1.5189 | 186.6316 | 180.1894 | 2025-03-24 | 176.3062 | 179.0189 | 188.3198 | 2025-03-24 | 4.939% | 0.02342% | 70% | 0.51885 | 1 | 7 | 1.5189 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 154.7139 | 154.7139 | 157.0957 | 161.6997 | 161.7286 | 0.82426 | FALSE | 161.7365 | 2022 | 2025-03-25 | 1.516% | 0% | 0% | 2.847% | 0.02382% | 70% | 0.51964 | 1 | 7 | 1.5196 | 187.6888 | 154.7139 | 2025-03-25 | 151.3836 | 153.7141 | 161.6997 | 2025-03-25 | 4.939% | 0.02382% | 70% | 0.51964 | 1 | 7 | 1.5196 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 168.188 | 168.188 | 170.7785 | 175.7875 | 175.8233 | 0.89113 | FALSE | 175.8287 | 2022 | 2025-03-26 | 1.517% | 0% | 0% | 2.849% | 0.0241% | 70% | 0.52046 | 1 | 7 | 1.5205 | 188.7295 | 168.188 | 2025-03-26 | 164.5718 | 167.1067 | 175.7875 | 2025-03-26 | 4.938% | 0.0241% | 70% | 0.52046 | 1 | 7 | 1.5205 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 172.6874 | 172.6874 | 175.3487 | 180.4958 | 180.5338 | 0.91004 | FALSE | 180.5384 | 2022 | 2025-03-27 | 1.518% | 0% | 0% | 2.852% | 0.02417% | 70% | 0.5213 | 1 | 7 | 1.5213 | 189.7529 | 172.6874 | 2025-03-27 | 168.9787 | 171.5829 | 180.4958 | 2025-03-27 | 4.938% | 0.02417% | 70% | 0.5213 | 1 | 7 | 1.5213 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 135.2568 | 135.2568 | 137.3424 | 141.377 | 141.3969 | 0.70898 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2025-03-28 | 1.519% | 0% | 0% | 2.854% | 0.02406% | 70% | 0.52218 | 1 | 7 | 1.5222 | 190.7581 | 135.2568 | 2025-03-28 | 132.3553 | 134.3962 | 141.377 | 2025-03-28 | 4.938% | 0.02406% | 70% | 0.52218 | 1 | 7 | 1.5222 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 105.2376 | 105.2376 | 106.8612 | 110.0029 | 110.0122 | 0.54876 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2025-03-29 | 1.519% | 0% | 0% | 2.856% | 0.02377% | 70% | 0.5231 | 1 | 7 | 1.5231 | 191.744 | 105.2376 | 2025-03-29 | 102.9826 | 104.5714 | 110.0029 | 2025-03-29 | 4.938% | 0.02377% | 70% | 0.5231 | 1 | 7 | 1.5231 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 26.9906 | 26.9906 | 27.4072 | 28.2136 | 28.2136 | 0.14003 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2025-03-30 | 1.52% | 0% | 0% | 2.858% | 0.02331% | 70% | 0.52404 | 1 | 7 | 1.524 | 192.7099 | 26.9906 | 2025-03-30 | 26.4129 | 26.8206 | 28.2136 | 2025-03-30 | 4.937% | 0.02331% | 70% | 0.52404 | 1 | 7 | 1.524 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 86.0922 | 86.0922 | 87.4219 | 89.9963 | 90.0005 | 0.44449 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2025-03-31 | 1.521% | 0% | 0% | 2.861% | 0.02267% | 70% | 0.52503 | 1 | 7 | 1.525 | 193.6547 | 86.0922 | 2025-03-31 | 84.2516 | 85.5529 | 89.9963 | 2025-03-31 | 4.937% | 0.02267% | 70% | 0.52503 | 1 | 7 | 1.525 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 124.5274 | 124.5274 | 126.4517 | 130.1786 | 130.1924 | 0.63992 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2025-04-01 | 1.522% | 0% | 0% | 2.863% | 0.02187% | 70% | 0.52605 | 1 | 7 | 1.526 | 194.5776 | 124.5274 | 2025-04-01 | 121.868 | 123.7512 | 130.1786 | 2025-04-01 | 4.937% | 0.02187% | 70% | 0.52605 | 1 | 7 | 1.526 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 67.3497 | 67.3497 | 68.391 | 70.4084 | 70.4093 | 0.34447 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2025-04-02 | 1.523% | 0% | 0% | 2.865% | 0.02089% | 70% | 0.5271 | 1 | 7 | 1.5271 | 195.4776 | 67.3497 | 2025-04-02 | 65.913 | 66.9321 | 70.4084 | 2025-04-02 | 4.937% | 0.02089% | 70% | 0.5271 | 1 | 7 | 1.5271 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 98.5284 | 98.5284 | 100.0526 | 103.0064 | 103.0122 | 0.50172 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2025-04-03 | 1.523% | 0% | 0% | 2.868% | 0.01974% | 70% | 0.5282 | 1 | 7 | 1.5282 | 196.3551 | 98.5284 | 2025-04-03 | 96.4289 | 97.9206 | 103.0064 | 2025-04-03 | 4.937% | 0.01974% | 70% | 0.5282 | 1 | 7 | 1.5282 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 164.9684 | 164.9684 | 167.5217 | 172.4716 | 172.496 | 0.83647 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2025-04-04 | 1.524% | 0% | 0% | 2.87% | 0.01847% | 70% | 0.52934 | 1 | 7 | 1.5293 | 197.2116 | 164.9684 | 2025-04-04 | 161.4568 | 163.9558 | 172.4716 | 2025-04-04 | 4.937% | 0.01847% | 70% | 0.52934 | 1 | 7 | 1.5293 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 198.4535 | 198.4535 | 201.5268 | 207.4866 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2025 | 2025-04-05 | 1.525% | 0% | 0% | 2.872% | 0.01716% | 70% | 0.53052 | 1 | 7 | 1.5305 | 198.0473 | 198.4535 | 2025-04-05 | 194.2337 | 197.2416 | 207.4866 | 2025-04-05 | 4.938% | 0.01716% | 70% | 0.53052 | 1 | 7 | 1.5305 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 47.2896 | 47.2896 | 48.0223 | 49.4437 | 49.4437 | 0.23776 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2025-04-06 | 1.526% | 0% | 0% | 2.875% | 0.01582% | 70% | 0.53174 | 1 | 7 | 1.5317 | 198.8625 | 47.2896 | 2025-04-06 | 46.2851 | 47.0023 | 49.4437 | 2025-04-06 | 4.938% | 0.01582% | 70% | 0.53174 | 1 | 7 | 1.5317 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 152.9671 | 152.9671 | 155.3386 | 159.9405 | 159.9559 | 0.76611 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2025-04-07 | 1.527% | 0% | 0% | 2.877% | 0.01444% | 70% | 0.53301 | 1 | 7 | 1.533 | 199.6577 | 152.9671 | 2025-04-07 | 149.7213 | 152.0425 | 159.9405 | 2025-04-07 | 4.938% | 0.01444% | 70% | 0.53301 | 1 | 7 | 1.533 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 120.1826 | 120.1826 | 122.0468 | 125.6656 | 125.6726 | 0.59957 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2025-04-08 | 1.527% | 0% | 0% | 2.88% | 0.01303% | 70% | 0.53432 | 1 | 7 | 1.5343 | 200.4333 | 120.1826 | 2025-04-08 | 117.635 | 119.4597 | 125.6656 | 2025-04-08 | 4.938% | 0.01303% | 70% | 0.53432 | 1 | 7 | 1.5343 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 125.7413 | 125.7413 | 127.6928 | 131.4825 | 131.4896 | 0.62495 | FALSE | 131.4971 | 2022 | 2025-04-09 | 1.528% | 0% | 0% | 2.882% | 0.01158% | 70% | 0.53569 | 1 | 7 | 1.5357 | 201.1897 | 125.7413 | 2025-04-09 | 123.0787 | 124.9888 | 131.4825 | 2025-04-09 | 4.939% | 0.01158% | 70% | 0.53569 | 1 | 7 | 1.5357 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 205.5197 | 205.5197 | 208.711 | 214.9109 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2025 | 2025-04-10 | 1.529% | 0% | 0% | 2.885% | 0.01016% | 70% | 0.5371 | 1 | 7 | 1.5371 | 201.9272 | 205.5197 | 2025-04-10 | 201.1721 | 204.2959 | 214.9109 | 2025-04-10 | 4.939% | 0.01016% | 70% | 0.5371 | 1 | 7 | 1.5371 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 165.8203 | 165.8203 | 168.3965 | 173.4035 | 173.4148 | 0.81826 | FALSE | 173.4185 | 2022 | 2025-04-11 | 1.53% | 0% | 0% | 2.887% | 0.008845% | 70% | 0.53856 | 1 | 7 | 1.5386 | 202.646 | 165.8203 | 2025-04-11 | 162.316 | 164.8378 | 173.4035 | 2025-04-11 | 4.94% | 0.008845% | 70% | 0.53856 | 1 | 7 | 1.5386 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 137.8973 | 137.8973 | 140.0409 | 144.2087 | 144.2146 | 0.67812 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2025-04-12 | 1.531% | 0% | 0% | 2.89% | 0.007637% | 70% | 0.54007 | 1 | 7 | 1.5401 | 203.3465 | 137.8973 | 2025-04-12 | 134.986 | 137.0843 | 144.2087 | 2025-04-12 | 4.94% | 0.007637% | 70% | 0.54007 | 1 | 7 | 1.5401 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 25.4566 | 25.4566 | 25.8525 | 26.6227 | 26.6227 | 0.12476 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2025-04-13 | 1.531% | 0% | 0% | 2.893% | 0.006534% | 70% | 0.54163 | 1 | 7 | 1.5416 | 204.0292 | 25.4566 | 2025-04-13 | 24.9197 | 25.3073 | 26.6227 | 2025-04-13 | 4.941% | 0.006534% | 70% | 0.54163 | 1 | 7 | 1.5416 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 160.3379 | 160.3379 | 162.8329 | 167.6883 | 167.6947 | 0.78329 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2025-04-14 | 1.532% | 0% | 0% | 2.895% | 0.005536% | 70% | 0.54325 | 1 | 7 | 1.5433 | 204.6945 | 160.3379 | 2025-04-14 | 156.9592 | 159.4017 | 167.6883 | 2025-04-14 | 4.942% | 0.005536% | 70% | 0.54325 | 1 | 7 | 1.5433 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 169.5586 | 169.5586 | 172.1986 | 177.3382 | 177.3444 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2025-04-15 | 1.533% | 0% | 0% | 2.898% | 0.004642% | 70% | 0.54492 | 1 | 7 | 1.5449 | 205.3428 | 169.5586 | 2025-04-15 | 165.9891 | 168.5735 | 177.3382 | 2025-04-15 | 4.942% | 0.004642% | 70% | 0.54492 | 1 | 7 | 1.5449 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 167.1825 | 167.1825 | 169.7869 | 174.8595 | 174.8644 | 0.81166 | FALSE | 174.8661 | 2022 | 2025-04-16 | 1.534% | 0% | 0% | 2.901% | 0.003852% | 70% | 0.54666 | 1 | 7 | 1.5467 | 205.9744 | 167.1825 | 2025-04-16 | 163.6662 | 166.2158 | 174.8595 | 2025-04-16 | 4.943% | 0.003852% | 70% | 0.54666 | 1 | 7 | 1.5467 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 206.1003 | 206.1003 | 209.3127 | 215.5724 | 215.5792 | 0.99765 | FALSE | 215.5792 | 2022 | 2025-04-17 | 1.535% | 0% | 0% | 2.904% | 0.003164% | 70% | 0.54845 | 1 | 7 | 1.5484 | 206.5868 | 206.1003 | 2025-04-17 | 201.7695 | 204.9143 | 215.5724 | 2025-04-17 | 4.944% | 0.003164% | 70% | 0.54845 | 1 | 7 | 1.5484 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 154.8935 | 154.8935 | 157.309 | 162.0183 | 162.021 | 0.74763 | FALSE | 162.0224 | 2022 | 2025-04-18 | 1.536% | 0% | 0% | 2.907% | 0.00259% | 70% | 0.5503 | 1 | 7 | 1.5503 | 207.1777 | 154.8935 | 2025-04-18 | 151.6416 | 154.0064 | 162.0183 | 2025-04-18 | 4.945% | 0.00259% | 70% | 0.5503 | 1 | 7 | 1.5503 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 37.0914 | 37.0914 | 37.6701 | 38.799 | 38.799 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2025-04-19 | 1.536% | 0% | 0% | 2.91% | 0.002088% | 70% | 0.55221 | 1 | 7 | 1.5522 | 207.748 | 37.0914 | 2025-04-19 | 36.3134 | 36.88 | 38.799 | 2025-04-19 | 4.946% | 0.002088% | 70% | 0.55221 | 1 | 7 | 1.5522 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 38.3021 | 38.3021 | 38.9 | 40.067 | 40.067 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2025-04-20 | 1.537% | 0% | 0% | 2.912% | 0.001659% | 70% | 0.55418 | 1 | 7 | 1.5542 | 208.2987 | 38.3021 | 2025-04-20 | 37.4994 | 38.0848 | 40.067 | 2025-04-20 | 4.947% | 0.001659% | 70% | 0.55418 | 1 | 7 | 1.5542 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 36.5486 | 36.5486 | 37.1195 | 38.2342 | 38.2342 | 0.17501 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2025-04-21 | 1.538% | 0% | 0% | 2.915% | 0.001303% | 70% | 0.55622 | 1 | 7 | 1.5562 | 208.8307 | 36.5486 | 2025-04-21 | 35.7833 | 36.3422 | 38.2342 | 2025-04-21 | 4.948% | 0.001303% | 70% | 0.55622 | 1 | 7 | 1.5562 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 106.2118 | 106.2118 | 107.8717 | 111.1145 | 111.1148 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2025-04-22 | 1.539% | 0% | 0% | 2.918% | 0.001019% | 70% | 0.55833 | 1 | 7 | 1.5583 | 209.3449 | 106.2118 | 2025-04-22 | 103.9896 | 105.6148 | 111.1145 | 2025-04-22 | 4.95% | 0.001019% | 70% | 0.55833 | 1 | 7 | 1.5583 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 36.1715 | 36.1715 | 36.737 | 37.8426 | 37.8426 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2025-04-23 | 1.54% | 0% | 0% | 2.921% | 0.0008081% | 70% | 0.5605 | 1 | 7 | 1.5605 | 209.8424 | 36.1715 | 2025-04-23 | 35.4153 | 35.9691 | 37.8426 | 2025-04-23 | 4.951% | 0.0008081% | 70% | 0.5605 | 1 | 7 | 1.5605 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 111.8372 | 111.8372 | 113.5869 | 117.0089 | 117.0091 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2025-04-24 | 1.54% | 0% | 0% | 2.925% | 0.0006735% | 70% | 0.56274 | 1 | 7 | 1.5627 | 210.3239 | 111.8372 | 2025-04-24 | 109.5012 | 111.2143 | 117.0089 | 2025-04-24 | 4.952% | 0.0006735% | 70% | 0.56274 | 1 | 7 | 1.5627 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 175.8619 | 175.8619 | 178.6146 | 184.0017 | 184.0025 | 0.8343 | FALSE | 184.0027 | 2022 | 2025-04-25 | 1.541% | 0% | 0% | 2.928% | 0.0005524% | 70% | 0.56505 | 1 | 7 | 1.5651 | 210.7905 | 175.8619 | 2025-04-25 | 172.1915 | 174.8868 | 184.0017 | 2025-04-25 | 4.954% | 0.0005524% | 70% | 0.56505 | 1 | 7 | 1.5651 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 206.133 | 206.133 | 209.3614 | 215.6828 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2022 | 2025-04-26 | 1.542% | 0% | 0% | 2.931% | 0.0004449% | 70% | 0.56744 | 1 | 7 | 1.5674 | 211.2433 | 206.133 | 2025-04-26 | 201.8342 | 204.9952 | 215.6828 | 2025-04-26 | 4.955% | 0.0004449% | 70% | 0.56744 | 1 | 7 | 1.5674 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 149.1946 | 149.1946 | 151.5324 | 156.113 | 156.1133 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2022 | 2025-04-27 | 1.543% | 0% | 0% | 2.934% | 0.0003509% | 70% | 0.56989 | 1 | 7 | 1.5699 | 211.683 | 149.1946 | 2025-04-27 | 146.0856 | 148.3747 | 156.113 | 2025-04-27 | 4.957% | 0.0003509% | 70% | 0.56989 | 1 | 7 | 1.5699 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 95.9081 | 95.9081 | 97.4118 | 100.3597 | 100.3598 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2022 | 2025-04-28 | 1.544% | 0% | 0% | 2.937% | 0.0002706% | 70% | 0.57242 | 1 | 7 | 1.5724 | 212.1107 | 95.9081 | 2025-04-28 | 93.9111 | 95.3834 | 100.3597 | 2025-04-28 | 4.958% | 0.0002706% | 70% | 0.57242 | 1 | 7 | 1.5724 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 168.4763 | 168.4763 | 171.1191 | 176.3035 | 176.3038 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2022 | 2025-04-29 | 1.544% | 0% | 0% | 2.941% | 0.000204% | 70% | 0.57502 | 1 | 7 | 1.575 | 212.5272 | 168.4763 | 2025-04-29 | 164.9708 | 167.5586 | 176.3035 | 2025-04-29 | 4.96% | 0.000204% | 70% | 0.57502 | 1 | 7 | 1.575 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 160.4901 | 160.4901 | 163.0089 | 164.1708 | 164.171 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2022 | 2025-04-30 | 1.545% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.0001511% | 70% | 0.5777 | 1 | 7 | 1.5777 | 217.8396 | 160.4901 | 2025-04-30 | 156.8756 | 159.3377 | 164.1708 | 2025-04-30 | 2.944% | 0.0001511% | 70% | 0.5777 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 177.3318 | 177.3318 | 180.1165 | 181.4096 | 181.4097 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2022 | 2025-05-01 | 1.546% | 0% | 0% | 0.7128% | 0.0001122% | 70% | 0.58045 | 1 | 7 | 1.5805 | 218.239 | 177.3318 | 2025-05-01 | 173.3408 | 176.0628 | 181.4096 | 2025-05-01 | 2.947% | 0.0001122% | 70% | 0.58045 | 1 | 7 | 1.5805 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 104.6505 | 104.6505 | 106.2947 | 107.0632 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2025-05-02 | 1.547% | 0% | 0% | 0.7179% | 8.784e-05% | 70% | 0.58329 | 1 | 7 | 1.5833 | 218.6229 | 104.6505 | 2025-05-02 | 102.2968 | 103.9041 | 107.0632 | 2025-05-02 | 2.951% | 8.784e-05% | 70% | 0.58329 | 1 | 7 | 1.5833 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 115.2496 | 115.2496 | 117.0613 | 117.9137 | 117.9137 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2025-05-03 | 1.548% | 0% | 0% | 0.7229% | 6.68e-05% | 70% | 0.5862 | 1 | 7 | 1.5862 | 218.9919 | 115.2496 | 2025-05-03 | 112.6593 | 114.4303 | 117.9137 | 2025-05-03 | 2.954% | 6.68e-05% | 70% | 0.5862 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 76.3383 | 76.3383 | 77.539 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2025-05-04 | 1.548% | 0% | 0% | 0.728% | 4.915e-05% | 70% | 0.58919 | 1 | 7 | 1.5892 | 219.3464 | 76.3383 | 2025-05-04 | 74.6237 | 75.7974 | 78.1076 | 2025-05-04 | 2.958% | 4.915e-05% | 70% | 0.58919 | 1 | 7 | 1.5892 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 153.7657 | 153.7657 | 156.1854 | 157.3388 | 157.3389 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2022 | 2025-05-05 | 1.549% | 0% | 0% | 0.7331% | 3.493e-05% | 70% | 0.59226 | 1 | 7 | 1.5923 | 219.6867 | 153.7657 | 2025-05-05 | 150.3143 | 152.6797 | 157.3388 | 2025-05-05 | 2.961% | 3.493e-05% | 70% | 0.59226 | 1 | 7 | 1.5923 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 149.6924 | 149.6924 | 152.0493 | 153.18 | 153.1801 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2022 | 2025-05-06 | 1.55% | 0% | 0% | 0.7382% | 2.417e-05% | 70% | 0.59541 | 1 | 7 | 1.5954 | 220.0134 | 149.6924 | 2025-05-06 | 146.3346 | 148.6386 | 153.18 | 2025-05-06 | 2.965% | 2.417e-05% | 70% | 0.59541 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 183.4118 | 183.4118 | 186.3011 | 187.6962 | 187.6962 | 0.83245 | FALSE | 187.6963 | 2023 | 2025-05-07 | 1.551% | 0% | 0% | 0.7433% | 1.693e-05% | 70% | 0.59864 | 1 | 7 | 1.5986 | 220.3268 | 183.4118 | 2025-05-07 | 179.3001 | 182.1247 | 187.6962 | 2025-05-07 | 2.968% | 1.693e-05% | 70% | 0.59864 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 191.0564 | 191.0564 | 194.0677 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2025-05-08 | 1.552% | 0% | 0% | 0.7484% | 1.325e-05% | 70% | 0.60195 | 1 | 7 | 1.602 | 220.6273 | 191.0564 | 2025-05-08 | 186.776 | 189.7199 | 195.5311 | 2025-05-08 | 2.972% | 1.325e-05% | 70% | 0.60195 | 1 | 7 | 1.602 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 211.9432 | 211.9432 | 215.2855 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | FALSE | 216.92 | 2023 | 2025-05-09 | 1.553% | 0% | 0% | 0.7535% | 1.001e-05% | 70% | 0.60534 | 1 | 7 | 1.6053 | 220.9154 | 211.9432 | 2025-05-09 | 207.1977 | 210.4652 | 216.92 | 2025-05-09 | 2.976% | 1.001e-05% | 70% | 0.60534 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 198.4974 | 198.4974 | 201.6293 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | FALSE | 203.1706 | 2023 | 2025-05-10 | 1.553% | 0% | 0% | 0.7586% | 7.2e-06% | 70% | 0.60882 | 1 | 7 | 1.6088 | 221.1916 | 198.4974 | 2025-05-10 | 194.0556 | 197.1175 | 203.1706 | 2025-05-10 | 2.979% | 7.2e-06% | 70% | 0.60882 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 217.0092 | 217.0092 | 220.435 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | FALSE | 222.1316 | 2023 | 2025-05-11 | 1.554% | 0% | 0% | 0.7638% | 4.835e-06% | 70% | 0.61237 | 1 | 7 | 1.6124 | 221.4561 | 217.0092 | 2025-05-11 | 212.156 | 215.5052 | 222.1316 | 2025-05-11 | 2.983% | 4.835e-06% | 70% | 0.61237 | 1 | 7 | 1.6124 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 162.8956 | 162.8956 | 165.4685 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | FALSE | 166.7507 | 2023 | 2025-05-12 | 1.555% | 0% | 0% | 0.7689% | 2.922e-06% | 70% | 0.61601 | 1 | 7 | 1.616 | 221.7095 | 162.8956 | 2025-05-12 | 159.2547 | 161.7701 | 166.7507 | 2025-05-12 | 2.987% | 2.922e-06% | 70% | 0.61601 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 153.215 | 153.215 | 155.6363 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2025-05-13 | 1.556% | 0% | 0% | 0.7741% | 1.472e-06% | 70% | 0.61973 | 1 | 7 | 1.6197 | 221.9522 | 153.215 | 2025-05-13 | 149.7924 | 152.1596 | 156.8504 | 2025-05-13 | 2.991% | 1.472e-06% | 70% | 0.61973 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 191.2448 | 191.2448 | 194.2687 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | FALSE | 195.7943 | 2023 | 2025-05-14 | 1.557% | 0% | 0% | 0.7792% | 4.946e-07% | 70% | 0.62353 | 1 | 7 | 1.6235 | 222.1846 | 191.2448 | 2025-05-14 | 186.975 | 189.9314 | 195.7943 | 2025-05-14 | 2.994% | 4.946e-07% | 70% | 0.62353 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 199.8567 | 199.8567 | 203.0184 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2025 | 2025-05-15 | 1.557% | 0% | 0% | 0.7844% | 0% | 70% | 0.62741 | 1 | 7 | 1.6274 | 222.4059 | 199.8567 | 2025-05-15 | 195.3971 | 198.4883 | 204.6234 | 2025-05-15 | 2.998% | 0% | 70% | 0.62741 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 192.9909 | 192.9909 | 196.0456 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2025 | 2025-05-16 | 1.558% | 0% | 0% | 0.7895% | 0% | 70% | 0.63136 | 1 | 7 | 1.6314 | 222.6149 | 192.9909 | 2025-05-16 | 188.6868 | 191.6734 | 197.6058 | 2025-05-16 | 3.002% | 0% | 70% | 0.63136 | 1 | 7 | 1.6314 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 210.2919 | 210.2919 | 213.6223 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2025 | 2025-05-17 | 1.559% | 0% | 0% | 0.7947% | 0% | 70% | 0.6354 | 1 | 7 | 1.6354 | 222.8118 | 210.2919 | 2025-05-17 | 205.6046 | 208.8606 | 215.3335 | 2025-05-17 | 3.006% | 0% | 70% | 0.6354 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 202.9376 | 202.9376 | 206.1531 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2025 | 2025-05-18 | 1.56% | 0% | 0% | 0.7999% | 0% | 70% | 0.63951 | 1 | 7 | 1.6395 | 222.9968 | 202.9376 | 2025-05-18 | 198.4165 | 201.5604 | 207.8154 | 2025-05-18 | 3.01% | 0% | 70% | 0.63951 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 206.9201 | 206.9201 | 210.2005 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2025 | 2025-05-19 | 1.561% | 0% | 0% | 0.8051% | -1.122e-22% | 70% | 0.64369 | 1 | 7 | 1.6437 | 223.1698 | 206.9201 | 2025-05-19 | 202.3128 | 205.5201 | 211.9065 | 2025-05-19 | 3.014% | -1.122e-22% | 70% | 0.64369 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 184.9179 | 184.9179 | 187.851 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2025-05-20 | 1.561% | 0% | 0% | 0.8103% | 0% | 70% | 0.64795 | 1 | 7 | 1.648 | 223.331 | 184.9179 | 2025-05-20 | 180.8026 | 183.6704 | 189.3855 | 2025-05-20 | 3.018% | 0% | 70% | 0.64795 | 1 | 7 | 1.648 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 192.3388 | 192.3388 | 195.3912 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2025 | 2025-05-21 | 1.562% | 0% | 0% | 0.8154% | 0% | 70% | 0.65228 | 1 | 7 | 1.6523 | 223.4806 | 192.3388 | 2025-05-21 | 188.0605 | 191.045 | 196.9976 | 2025-05-21 | 3.022% | 0% | 70% | 0.65228 | 1 | 7 | 1.6523 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 142.9323 | 142.9323 | 145.2019 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2025 | 2025-05-22 | 1.563% | 0% | 0% | 0.8206% | 0% | 70% | 0.65668 | 1 | 7 | 1.6567 | 223.6186 | 142.9323 | 2025-05-22 | 139.7547 | 141.9738 | 146.4033 | 2025-05-22 | 3.026% | 0% | 70% | 0.65668 | 1 | 7 | 1.6567 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 69.9029 | 69.9029 | 71.0134 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2025-05-23 | 1.564% | 0% | 0% | 0.8258% | 0% | 70% | 0.66115 | 1 | 7 | 1.6612 | 223.7451 | 69.9029 | 2025-05-23 | 68.3496 | 69.4354 | 71.6047 | 2025-05-23 | 3.03% | 0% | 70% | 0.66115 | 1 | 7 | 1.6612 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 64.5841 | 64.5841 | 65.6107 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2025-05-24 | 1.565% | 0% | 0% | 0.831% | 0% | 70% | 0.66569 | 1 | 7 | 1.6657 | 223.8603 | 64.5841 | 2025-05-24 | 63.1497 | 64.1535 | 66.1605 | 2025-05-24 | 3.033% | 0% | 70% | 0.66569 | 1 | 7 | 1.6657 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 155.2951 | 155.2951 | 157.7649 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2025-05-25 | 1.565% | 0% | 0% | 0.8362% | 0% | 70% | 0.67028 | 1 | 7 | 1.6703 | 223.9643 | 155.2951 | 2025-05-25 | 151.848 | 154.2629 | 159.0953 | 2025-05-25 | 3.037% | 0% | 70% | 0.67028 | 1 | 7 | 1.6703 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 91.2352 | 91.2352 | 92.6869 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2025-05-26 | 1.566% | 0% | 0% | 0.8414% | 0% | 70% | 0.67494 | 1 | 7 | 1.6749 | 224.0571 | 91.2352 | 2025-05-26 | 89.211 | 90.6305 | 93.4734 | 2025-05-26 | 3.041% | 0% | 70% | 0.67494 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 177.2718 | 177.2718 | 180.094 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2025-05-27 | 1.567% | 0% | 0% | 0.8466% | 0% | 70% | 0.67965 | 1 | 7 | 1.6797 | 224.1388 | 177.2718 | 2025-05-27 | 173.3408 | 176.1004 | 181.6317 | 2025-05-27 | 3.045% | 0% | 70% | 0.67965 | 1 | 7 | 1.6797 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 206.9933 | 206.9933 | 210.2904 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2025 | 2025-05-28 | 1.568% | 0% | 0% | 0.8518% | -2.872e-23% | 70% | 0.68442 | 1 | 7 | 1.6844 | 224.2097 | 206.9933 | 2025-05-28 | 202.4057 | 205.6297 | 212.0971 | 2025-05-28 | 3.049% | -2.872e-23% | 70% | 0.68442 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 223.4356 | 223.4356 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2025 | 2025-05-29 | 1.569% | 0% | 0% | 0.857% | 0% | 70% | 0.68924 | 1 | 7 | 1.6892 | 224.2672 | 223.4356 | 2025-05-29 | 218.4861 | 221.9681 | 228.9587 | 2025-05-29 | 3.053% | 0% | 70% | 0.68924 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 188.2564 | 188.2564 | 191.2582 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2025-05-30 | 1.569% | 0% | 0% | 0.8622% | 0% | 70% | 0.69411 | 1 | 7 | 1.6941 | 224.3096 | 188.2564 | 2025-05-30 | 184.0884 | 187.0237 | 192.9216 | 2025-05-30 | 3.057% | 0% | 70% | 0.69411 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 208.5281 | 208.5281 | 211.8548 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2025-05-31 | 1.57% | 0% | 0% | 0.8674% | -1.448e-23% | 70% | 0.69903 | 1 | 7 | 1.699 | 224.3379 | 208.5281 | 2025-05-31 | 203.9137 | 207.1668 | 213.7086 | 2025-05-31 | 3.061% | -1.448e-23% | 70% | 0.69903 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 216.6938 | 216.6938 | 220.1527 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2025 | 2025-06-01 | 1.571% | 0% | 0% | 0.8726% | 0% | 70% | 0.70398 | 1 | 7 | 1.704 | 224.3531 | 216.6938 | 2025-06-01 | 211.9013 | 215.2836 | 222.0906 | 2025-06-01 | 3.065% | 0% | 70% | 0.70398 | 1 | 7 | 1.704 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 162.935 | 162.935 | 165.5371 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2025 | 2025-06-02 | 1.572% | 0% | 0% | 0.8778% | 0% | 70% | 0.70897 | 1 | 7 | 1.709 | 224.3564 | 162.935 | 2025-06-02 | 159.3334 | 161.878 | 167.0031 | 2025-06-02 | 3.069% | 0% | 70% | 0.70897 | 1 | 7 | 1.709 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 211.7491 | 211.7491 | 215.1325 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2025 | 2025-06-03 | 1.573% | 0% | 0% | 0.883% | 7.303e-24% | 70% | 0.714 | 1 | 7 | 1.714 | 224.3487 | 211.7491 | 2025-06-03 | 207.071 | 210.3797 | 217.0489 | 2025-06-03 | 3.073% | 7.303e-24% | 70% | 0.714 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 93.5913 | 93.5913 | 95.0875 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2025 | 2025-06-04 | 1.574% | 0% | 0% | 0.8881% | 0% | 70% | 0.71905 | 1 | 7 | 1.7191 | 224.3312 | 93.5913 | 2025-06-04 | 91.5248 | 92.9879 | 95.9396 | 2025-06-04 | 3.077% | 0% | 70% | 0.71905 | 1 | 7 | 1.7191 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 120.6446 | 120.6446 | 122.5743 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2025-06-05 | 1.574% | 0% | 0% | 0.8933% | 0% | 70% | 0.72413 | 1 | 7 | 1.7241 | 224.3048 | 120.6446 | 2025-06-05 | 117.9823 | 119.8694 | 123.6791 | 2025-06-05 | 3.08% | 0% | 70% | 0.72413 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 176.7694 | 176.7694 | 179.5984 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2025 | 2025-06-06 | 1.575% | 0% | 0% | 0.8984% | 0% | 70% | 0.72924 | 1 | 7 | 1.7292 | 224.2707 | 176.7694 | 2025-06-06 | 172.8708 | 175.6373 | 181.2266 | 2025-06-06 | 3.084% | 0% | 70% | 0.72924 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 110.616 | 110.616 | 112.3872 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2025-06-07 | 1.576% | 0% | 0% | 0.9036% | 0% | 70% | 0.73435 | 1 | 7 | 1.7344 | 224.2299 | 110.616 | 2025-06-07 | 108.1778 | 109.9099 | 113.4119 | 2025-06-07 | 3.088% | 0% | 70% | 0.73435 | 1 | 7 | 1.7344 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 85.7616 | 85.7616 | 87.1355 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2025-06-08 | 1.577% | 0% | 0% | 0.9087% | 0% | 70% | 0.73949 | 1 | 7 | 1.7395 | 224.1834 | 85.7616 | 2025-06-08 | 83.8724 | 85.216 | 87.9346 | 2025-06-08 | 3.092% | 0% | 70% | 0.73949 | 1 | 7 | 1.7395 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 183.6105 | 183.6105 | 186.5535 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2025-06-09 | 1.578% | 0% | 0% | 0.9138% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | 1 | 7 | 1.7446 | 224.1324 | 183.6105 | 2025-06-09 | 179.5683 | 182.4465 | 188.274 | 2025-06-09 | 3.095% | -7.43e-24% | 70% | 0.74463 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 218.5529 | 218.5529 | 222.0578 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2025 | 2025-06-10 | 1.578% | 0% | 0% | 0.9189% | 0% | 70% | 0.74977 | 1 | 7 | 1.7498 | 224.0778 | 218.5529 | 2025-06-10 | 213.7443 | 217.1721 | 224.1173 | 2025-06-10 | 3.099% | 0% | 70% | 0.74977 | 1 | 7 | 1.7498 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 209.7513 | 209.7513 | 213.1168 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2025 | 2025-06-11 | 1.579% | 0% | 0% | 0.924% | 0% | 70% | 0.75492 | 1 | 7 | 1.7549 | 224.0207 | 209.7513 | 2025-06-11 | 205.1394 | 208.4309 | 215.1045 | 2025-06-11 | 3.102% | 0% | 70% | 0.75492 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 166.8516 | 166.8516 | 169.5302 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2025-06-12 | 1.58% | 0% | 0% | 0.9291% | 0% | 70% | 0.76006 | 1 | 7 | 1.7601 | 223.9597 | 166.8516 | 2025-06-12 | 163.1853 | 165.805 | 171.1201 | 2025-06-12 | 3.106% | 0% | 70% | 0.76006 | 1 | 7 | 1.7601 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 200.9812 | 200.9812 | 204.2093 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2025-06-13 | 1.581% | 0% | 0% | 0.9342% | 3.755e-24% | 70% | 0.76519 | 1 | 7 | 1.7652 | 223.8928 | 200.9812 | 2025-06-13 | 196.5679 | 199.7252 | 206.1351 | 2025-06-13 | 3.11% | 3.755e-24% | 70% | 0.76519 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 188.7904 | 188.7904 | 191.8243 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2025-06-14 | 1.582% | 0% | 0% | 0.9393% | 0% | 70% | 0.77031 | 1 | 7 | 1.7703 | 223.8199 | 188.7904 | 2025-06-14 | 184.6476 | 187.615 | 193.6432 | 2025-06-14 | 3.113% | 0% | 70% | 0.77031 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 207.1632 | 207.1632 | 210.4941 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | FALSE | 212.5007 | 2024 | 2025-06-15 | 1.582% | 0% | 0% | 0.9443% | 0% | 70% | 0.77541 | 1 | 7 | 1.7754 | 223.7408 | 207.1632 | 2025-06-15 | 202.6204 | 205.8782 | 212.5007 | 2025-06-15 | 3.116% | 0% | 70% | 0.77541 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 196.8198 | 196.8198 | 199.986 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2025 | 2025-06-16 | 1.583% | 0% | 0% | 0.9493% | 0% | 70% | 0.78049 | 1 | 7 | 1.7805 | 223.6554 | 196.8198 | 2025-06-16 | 192.5069 | 195.6037 | 201.9028 | 2025-06-16 | 3.12% | 0% | 70% | 0.78049 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 200.5486 | 200.5486 | 203.7765 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2025 | 2025-06-17 | 1.584% | 0% | 0% | 0.9543% | 0% | 70% | 0.78555 | 1 | 7 | 1.7855 | 223.5637 | 200.5486 | 2025-06-17 | 196.1571 | 199.3144 | 205.7399 | 2025-06-17 | 3.123% | 0% | 70% | 0.78555 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 211.1543 | 211.1543 | 214.5547 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2025 | 2025-06-18 | 1.585% | 0% | 0% | 0.9593% | 0% | 70% | 0.79057 | 1 | 7 | 1.7906 | 223.4655 | 211.1543 | 2025-06-18 | 206.5341 | 209.86 | 216.6329 | 2025-06-18 | 3.126% | 0% | 70% | 0.79057 | 1 | 7 | 1.7906 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 215.6326 | 215.6326 | 219.1068 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2025 | 2025-06-19 | 1.586% | 0% | 0% | 0.9643% | 0% | 70% | 0.79556 | 1 | 7 | 1.7956 | 223.3607 | 215.6326 | 2025-06-19 | 210.9179 | 214.3162 | 221.2403 | 2025-06-19 | 3.13% | 0% | 70% | 0.79556 | 1 | 7 | 1.7956 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 122.9517 | 122.9517 | 124.9337 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2025-06-20 | 1.586% | 0% | 0% | 0.9693% | 0% | 70% | 0.80052 | 1 | 7 | 1.8005 | 223.2492 | 122.9517 | 2025-06-20 | 120.2655 | 122.2042 | 126.1565 | 2025-06-20 | 3.133% | 0% | 70% | 0.80052 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 80.9568 | 80.9568 | 82.2625 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2025-06-21 | 1.587% | 0% | 0% | 0.9742% | 0% | 70% | 0.80543 | 1 | 7 | 1.8054 | 223.131 | 80.9568 | 2025-06-21 | 79.1895 | 80.4667 | 83.0718 | 2025-06-21 | 3.136% | 0% | 70% | 0.80543 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 178.4982 | 178.4982 | 181.3786 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2025-06-22 | 1.588% | 0% | 0% | 0.9792% | -9.594e-25% | 70% | 0.8103 | 1 | 7 | 1.8103 | 223.0059 | 178.4982 | 2025-06-22 | 174.6047 | 177.4223 | 183.1721 | 2025-06-22 | 3.139% | -9.594e-25% | 70% | 0.8103 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 160.0069 | 160.0069 | 162.5902 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2025-06-23 | 1.589% | 0% | 0% | 0.9841% | 0% | 70% | 0.81512 | 1 | 7 | 1.8151 | 222.8738 | 160.0069 | 2025-06-23 | 156.5196 | 159.0467 | 164.2061 | 2025-06-23 | 3.142% | 0% | 70% | 0.81512 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 159.0053 | 159.0053 | 161.5738 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2025-06-24 | 1.59% | 0% | 0% | 0.9889% | -9.635e-25% | 70% | 0.81989 | 1 | 7 | 1.8199 | 222.7346 | 159.0053 | 2025-06-24 | 155.5428 | 158.0554 | 163.1877 | 2025-06-24 | 3.145% | -9.635e-25% | 70% | 0.81989 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 133.6944 | 133.6944 | 135.8552 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2025-06-25 | 1.591% | 0% | 0% | 0.9938% | 0% | 70% | 0.8246 | 1 | 7 | 1.8246 | 222.5883 | 133.6944 | 2025-06-25 | 130.7856 | 132.8994 | 137.2189 | 2025-06-25 | 3.148% | 0% | 70% | 0.8246 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 47.4925 | 47.4925 | 48.2605 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2025-06-26 | 1.591% | 0% | 0% | 0.9987% | 0% | 70% | 0.82926 | 1 | 7 | 1.8293 | 222.4358 | 47.4925 | 2025-06-26 | 46.4601 | 47.2114 | 48.7473 | 2025-06-26 | 3.151% | 0% | 70% | 0.82926 | 1 | 7 | 1.8293 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 56.2014 | 56.2014 | 57.1107 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2025-06-27 | 1.592% | 0% | 0% | 1.003% | 0% | 70% | 0.83386 | 1 | 7 | 1.8339 | 222.2781 | 56.2014 | 2025-06-27 | 54.9808 | 55.8703 | 57.6896 | 2025-06-27 | 3.154% | 0% | 70% | 0.83386 | 1 | 7 | 1.8339 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 222.0244 | 222.0244 | 225.6183 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2025 | 2025-06-28 | 1.593% | 0% | 0% | 1.008% | 0% | 70% | 0.83839 | 1 | 7 | 1.8384 | 222.1146 | 222.0244 | 2025-06-28 | 217.2067 | 220.7227 | 227.9164 | 2025-06-28 | 3.156% | 0% | 70% | 0.83839 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 216.1716 | 216.1716 | 219.6726 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2025 | 2025-06-29 | 1.594% | 0% | 0% | 1.013% | 0% | 70% | 0.84286 | 1 | 7 | 1.8429 | 221.9451 | 216.1716 | 2025-06-29 | 211.4853 | 214.9104 | 221.9209 | 2025-06-29 | 3.159% | 0% | 70% | 0.84286 | 1 | 7 | 1.8429 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 51.5968 | 51.5968 | 52.4329 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2025-06-30 | 1.595% | 0% | 0% | 1.018% | 0% | 70% | 0.84726 | 1 | 7 | 1.8473 | 221.7691 | 51.5968 | 2025-06-30 | 50.4793 | 51.2973 | 52.972 | 2025-06-30 | 3.162% | 0% | 70% | 0.84726 | 1 | 7 | 1.8473 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 178.2431 | 178.2431 | 181.1328 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2025-07-01 | 1.595% | 0% | 0% | 1.023% | 0% | 70% | 0.85159 | 1 | 7 | 1.8516 | 221.5861 | 178.2431 | 2025-07-01 | 174.3864 | 177.2136 | 183.0043 | 2025-07-01 | 3.164% | 0% | 70% | 0.85159 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 212.3421 | 212.3421 | 215.7864 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2025 | 2025-07-02 | 1.596% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.85585 | 1 | 7 | 1.8559 | 221.3957 | 212.3421 | 2025-07-02 | 207.752 | 211.1219 | 218.0263 | 2025-07-02 | 3.167% | 0% | 70% | 0.85585 | 1 | 7 | 1.8559 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 179.4683 | 179.4683 | 182.3808 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2025 | 2025-07-03 | 1.597% | 0% | 0% | 1.032% | 0% | 70% | 0.86004 | 1 | 7 | 1.86 | 221.1976 | 179.4683 | 2025-07-03 | 175.5927 | 178.4423 | 184.2828 | 2025-07-03 | 3.169% | 0% | 70% | 0.86004 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 165.9401 | 165.9401 | 168.6345 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2025-07-04 | 1.598% | 0% | 0% | 1.037% | 0% | 70% | 0.86415 | 1 | 7 | 1.8641 | 220.9913 | 165.9401 | 2025-07-04 | 162.3603 | 164.9965 | 170.4012 | 2025-07-04 | 3.172% | 0% | 70% | 0.86415 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 202.6655 | 202.6655 | 205.9579 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2025-07-05 | 1.599% | 0% | 0% | 1.041% | 0% | 70% | 0.86818 | 1 | 7 | 1.8682 | 220.7764 | 202.6655 | 2025-07-05 | 198.2978 | 201.5192 | 208.1254 | 2025-07-05 | 3.174% | 0% | 70% | 0.86818 | 1 | 7 | 1.8682 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 165.358 | 165.358 | 168.0457 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2025-07-06 | 1.599% | 0% | 0% | 1.046% | 0% | 70% | 0.87214 | 1 | 7 | 1.8721 | 220.5524 | 165.358 | 2025-07-06 | 161.798 | 164.4278 | 169.8222 | 2025-07-06 | 3.176% | 0% | 70% | 0.87214 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 206.2478 | 206.2478 | 209.6019 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2025 | 2025-07-07 | 1.6% | 0% | 0% | 1.051% | 0% | 70% | 0.87602 | 1 | 7 | 1.876 | 220.319 | 206.2478 | 2025-07-07 | 201.8122 | 205.0941 | 211.8277 | 2025-07-07 | 3.179% | 0% | 70% | 0.87602 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 218.0463 | 218.0463 | 221.5941 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2025-07-08 | 1.601% | 0% | 0% | 1.055% | 0% | 70% | 0.87981 | 1 | 7 | 1.8798 | 220.0757 | 218.0463 | 2025-07-08 | 213.3619 | 216.8334 | 223.9577 | 2025-07-08 | 3.181% | 0% | 70% | 0.87981 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 214.3814 | 214.3814 | 217.8713 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2025-07-09 | 1.602% | 0% | 0% | 1.06% | 0% | 70% | 0.88353 | 1 | 7 | 1.8835 | 219.8222 | 214.3814 | 2025-07-09 | 209.7806 | 213.1956 | 220.2054 | 2025-07-09 | 3.183% | 0% | 70% | 0.88353 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 212.8841 | 212.8841 | 216.3514 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2025 | 2025-07-10 | 1.603% | 0% | 0% | 1.065% | 0% | 70% | 0.88717 | 1 | 7 | 1.8872 | 219.5582 | 212.8841 | 2025-07-10 | 208.3204 | 211.7134 | 218.6794 | 2025-07-10 | 3.185% | 0% | 70% | 0.88717 | 1 | 7 | 1.8872 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 209.4795 | 209.4795 | 212.8931 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2025 | 2025-07-11 | 1.603% | 0% | 0% | 1.069% | 0% | 70% | 0.89073 | 1 | 7 | 1.8907 | 219.2844 | 209.4795 | 2025-07-11 | 204.9938 | 208.3343 | 215.1939 | 2025-07-11 | 3.188% | 0% | 70% | 0.89073 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 207.3439 | 207.3439 | 210.7244 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2025 | 2025-07-12 | 1.604% | 0% | 0% | 1.074% | 0% | 70% | 0.8942 | 1 | 7 | 1.8942 | 219.001 | 207.3439 | 2025-07-12 | 202.9088 | 206.217 | 213.0115 | 2025-07-12 | 3.19% | 0% | 70% | 0.8942 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 207.5378 | 207.5378 | 210.9232 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2025 | 2025-07-13 | 1.605% | 0% | 0% | 1.078% | 0% | 70% | 0.89759 | 1 | 7 | 1.8976 | 218.7083 | 207.5378 | 2025-07-13 | 203.1035 | 206.4166 | 213.2223 | 2025-07-13 | 3.192% | 0% | 70% | 0.89759 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 204.5473 | 204.5473 | 207.8857 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2025-07-14 | 1.606% | 0% | 0% | 1.083% | 0% | 70% | 0.90091 | 1 | 7 | 1.9009 | 218.4067 | 204.5473 | 2025-07-14 | 200.1818 | 203.4489 | 210.1612 | 2025-07-14 | 3.194% | 0% | 70% | 0.90091 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 197.1975 | 197.1975 | 200.4175 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2025 | 2025-07-15 | 1.607% | 0% | 0% | 1.087% | 0% | 70% | 0.90414 | 1 | 7 | 1.9041 | 218.0964 | 197.1975 | 2025-07-15 | 192.9936 | 196.145 | 202.6206 | 2025-07-15 | 3.196% | 0% | 70% | 0.90414 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 202.971 | 202.971 | 206.287 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2025 | 2025-07-16 | 1.607% | 0% | 0% | 1.092% | 0% | 70% | 0.90729 | 1 | 7 | 1.9073 | 217.7778 | 202.971 | 2025-07-16 | 198.649 | 201.8944 | 208.5641 | 2025-07-16 | 3.198% | 0% | 70% | 0.90729 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 202.6106 | 202.6106 | 205.9224 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2025-07-17 | 1.608% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.91036 | 1 | 7 | 1.9104 | 217.4511 | 202.6106 | 2025-07-17 | 198.3012 | 201.5426 | 208.2048 | 2025-07-17 | 3.2% | 0% | 70% | 0.91036 | 1 | 7 | 1.9104 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 207.7945 | 207.7945 | 211.1927 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2025 | 2025-07-18 | 1.609% | 0% | 0% | 1.101% | 0% | 70% | 0.91335 | 1 | 7 | 1.9133 | 217.1168 | 207.7945 | 2025-07-18 | 203.38 | 206.7061 | 213.5433 | 2025-07-18 | 3.202% | 0% | 70% | 0.91335 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 152.1276 | 152.1276 | 154.6168 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2025-07-19 | 1.61% | 0% | 0% | 1.105% | 0% | 70% | 0.91626 | 1 | 7 | 1.9163 | 216.7751 | 152.1276 | 2025-07-19 | 148.8996 | 151.3359 | 156.3447 | 2025-07-19 | 3.204% | 0% | 70% | 0.91626 | 1 | 7 | 1.9163 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 172.555 | 172.555 | 175.3799 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2025-07-20 | 1.611% | 0% | 0% | 1.11% | 0% | 70% | 0.91909 | 1 | 7 | 1.9191 | 216.4263 | 172.555 | 2025-07-20 | 168.8978 | 171.6628 | 177.3478 | 2025-07-20 | 3.206% | 0% | 70% | 0.91909 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 199.9128 | 199.9128 | 203.1872 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2025 | 2025-07-21 | 1.612% | 0% | 0% | 1.114% | 0% | 70% | 0.92185 | 1 | 7 | 1.9218 | 216.0708 | 199.9128 | 2025-07-21 | 195.6808 | 198.8859 | 205.4763 | 2025-07-21 | 3.207% | 0% | 70% | 0.92185 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 152.0071 | 152.0071 | 154.4982 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2025-07-22 | 1.612% | 0% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.92452 | 1 | 7 | 1.9245 | 215.7088 | 152.0071 | 2025-07-22 | 148.7931 | 151.2314 | 156.2457 | 2025-07-22 | 3.209% | 0% | 70% | 0.92452 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 179.5742 | 179.5742 | 182.5185 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2025-07-23 | 1.613% | 0% | 0% | 1.123% | 0% | 70% | 0.92713 | 1 | 7 | 1.9271 | 215.3407 | 179.5742 | 2025-07-23 | 175.7818 | 178.6639 | 184.5913 | 2025-07-23 | 3.211% | 0% | 70% | 0.92713 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 202.9877 | 202.9877 | 206.3175 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2025 | 2025-07-24 | 1.614% | 0% | 0% | 1.127% | 0% | 70% | 0.92965 | 1 | 7 | 1.9297 | 214.9683 | 202.9877 | 2025-07-24 | 198.7059 | 201.9655 | 208.6698 | 2025-07-24 | 3.213% | 0% | 70% | 0.92965 | 1 | 7 | 1.9297 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 114.8238 | 114.8238 | 116.7084 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2025-07-25 | 1.615% | 0% | 0% | 1.132% | 0% | 70% | 0.93211 | 1 | 7 | 1.9321 | 214.5924 | 114.8238 | 2025-07-25 | 112.4047 | 114.2496 | 118.0443 | 2025-07-25 | 3.215% | 0% | 70% | 0.93211 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 201.7964 | 201.7964 | 205.1101 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2025-07-26 | 1.616% | 0% | 0% | 1.136% | 0% | 70% | 0.93449 | 1 | 7 | 1.9345 | 214.2121 | 201.7964 | 2025-07-26 | 197.5501 | 200.794 | 207.467 | 2025-07-26 | 3.216% | 0% | 70% | 0.93449 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 213.4211 | 213.4211 | 216.9275 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2025 | 2025-07-27 | 1.616% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 70% | 0.9368 | 1 | 7 | 1.9368 | 213.8262 | 213.4211 | 2025-07-27 | 208.9356 | 212.3683 | 219.4299 | 2025-07-27 | 3.218% | 0% | 70% | 0.9368 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 172.3265 | 172.3265 | 175.1591 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2025-07-28 | 1.617% | 0% | 0% | 1.145% | 0% | 70% | 0.93904 | 1 | 7 | 1.939 | 213.4338 | 172.3265 | 2025-07-28 | 168.7091 | 171.4822 | 177.1875 | 2025-07-28 | 3.22% | 0% | 70% | 0.93904 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 109.0155 | 109.0155 | 110.8084 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2025-07-29 | 1.618% | 0% | 0% | 1.149% | 0% | 70% | 0.94122 | 1 | 7 | 1.9412 | 213.0337 | 109.0155 | 2025-07-29 | 106.7299 | 108.4852 | 112.0965 | 2025-07-29 | 3.222% | 0% | 70% | 0.94122 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 184.2918 | 184.2918 | 187.3242 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2025-07-30 | 1.619% | 0% | 0% | 1.153% | 0% | 70% | 0.94332 | 1 | 7 | 1.9433 | 212.625 | 184.2918 | 2025-07-30 | 180.4327 | 183.4016 | 189.5101 | 2025-07-30 | 3.223% | 0% | 70% | 0.94332 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 206.7955 | 206.7955 | 210.1999 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | FALSE | 212.662 | 2023 | 2025-07-31 | 1.62% | 0% | 0% | 1.158% | 8.625e-07% | 70% | 0.94536 | 1 | 7 | 1.9454 | 212.2065 | 206.7955 | 2025-07-31 | 202.4704 | 205.8036 | 212.662 | 2025-07-31 | 3.225% | 8.625e-07% | 70% | 0.94536 | 1 | 7 | 1.9454 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 206.8161 | 206.8161 | 210.2226 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | FALSE | 212.6943 | 2023 | 2025-08-01 | 1.62% | 0% | 0% | 1.162% | 2.598e-06% | 70% | 0.94734 | 1 | 7 | 1.9473 | 211.7772 | 206.8161 | 2025-08-01 | 202.496 | 205.8313 | 212.6943 | 2025-08-01 | 3.227% | 2.598e-06% | 70% | 0.94734 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 206.811 | 206.811 | 210.219 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | FALSE | 212.7 | 2023 | 2025-08-02 | 1.621% | 0% | 0% | 1.166% | 5.215e-06% | 70% | 0.94925 | 1 | 7 | 1.9492 | 211.3362 | 206.811 | 2025-08-02 | 202.4963 | 205.8332 | 212.7 | 2025-08-02 | 3.228% | 5.215e-06% | 70% | 0.94925 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 200.3607 | 200.3607 | 203.6642 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | FALSE | 206.0768 | 2023 | 2025-08-03 | 1.622% | 0% | 0% | 1.171% | 8.726e-06% | 70% | 0.9511 | 1 | 7 | 1.9511 | 210.8822 | 200.3607 | 2025-08-03 | 196.1858 | 199.4204 | 206.0768 | 2025-08-03 | 3.23% | 8.726e-06% | 70% | 0.9511 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 194.6878 | 194.6878 | 197.8993 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | FALSE | 200.2523 | 2023 | 2025-08-04 | 1.623% | 0% | 0% | 1.175% | 1.314e-05% | 70% | 0.95289 | 1 | 7 | 1.9529 | 210.4144 | 194.6878 | 2025-08-04 | 190.636 | 193.7808 | 200.2523 | 2025-08-04 | 3.232% | 1.314e-05% | 70% | 0.95289 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 171.5479 | 171.5479 | 174.3792 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2025-08-05 | 1.624% | 0% | 0% | 1.179% | 1.847e-05% | 70% | 0.95462 | 1 | 7 | 1.9546 | 209.9316 | 171.5479 | 2025-08-05 | 167.9822 | 170.7547 | 176.4602 | 2025-08-05 | 3.233% | 1.847e-05% | 70% | 0.95462 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 188.954 | 188.954 | 192.0742 | 194.3747 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2025-08-06 | 1.624% | 0% | 0% | 1.184% | 2.472e-05% | 70% | 0.95629 | 1 | 7 | 1.9563 | 209.4328 | 188.954 | 2025-08-06 | 185.0314 | 188.0868 | 194.3747 | 2025-08-06 | 3.235% | 2.472e-05% | 70% | 0.95629 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 201.292 | 201.292 | 204.6176 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2025-08-07 | 1.625% | 0% | 0% | 1.188% | 3.191e-05% | 70% | 0.95791 | 1 | 7 | 1.9579 | 208.9184 | 201.292 | 2025-08-07 | 197.1185 | 200.3751 | 207.0773 | 2025-08-07 | 3.237% | 3.191e-05% | 70% | 0.95791 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 204.2773 | 204.2773 | 207.6539 | 210.1591 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2022 | 2025-08-08 | 1.626% | 0% | 0% | 1.192% | 4.548e-05% | 70% | 0.95948 | 1 | 7 | 1.9595 | 208.39 | 204.2773 | 2025-08-08 | 200.0472 | 203.3538 | 210.1591 | 2025-08-08 | 3.238% | 4.548e-05% | 70% | 0.95948 | 1 | 7 | 1.9595 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 195.3435 | 195.3435 | 198.5741 | 200.9784 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2025-08-09 | 1.627% | 0% | 0% | 1.196% | 6.55e-05% | 70% | 0.96099 | 1 | 7 | 1.961 | 207.848 | 195.3435 | 2025-08-09 | 191.3035 | 194.4672 | 200.9784 | 2025-08-09 | 3.24% | 6.55e-05% | 70% | 0.96099 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 191.5534 | 191.5534 | 194.7229 | 197.089 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2022 | 2025-08-10 | 1.628% | 0% | 0% | 1.201% | 9.205e-05% | 70% | 0.96245 | 1 | 7 | 1.9624 | 207.2929 | 191.5534 | 2025-08-10 | 187.5967 | 190.7007 | 197.089 | 2025-08-10 | 3.241% | 9.205e-05% | 70% | 0.96245 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 179.0872 | 179.0872 | 182.0519 | 184.272 | 184.2722 | 0.8663 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2025-08-11 | 1.628% | 0% | 0% | 1.205% | 0.0001252% | 70% | 0.96386 | 1 | 7 | 1.9639 | 206.7253 | 179.0872 | 2025-08-11 | 175.3926 | 178.2961 | 184.272 | 2025-08-11 | 3.243% | 0.0001252% | 70% | 0.96386 | 1 | 7 | 1.9639 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 185.5109 | 185.5109 | 188.5834 | 190.8914 | 190.8916 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2022 | 2025-08-12 | 1.629% | 0% | 0% | 1.209% | 0.000165% | 70% | 0.96522 | 1 | 7 | 1.9652 | 206.1458 | 185.5109 | 2025-08-12 | 181.6886 | 184.6979 | 190.8914 | 2025-08-12 | 3.245% | 0.000165% | 70% | 0.96522 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 133.1796 | 133.1796 | 135.3865 | 137.0492 | 137.0494 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2022 | 2025-08-13 | 1.63% | 0% | 0% | 1.213% | 0.0002116% | 70% | 0.96653 | 1 | 7 | 1.9665 | 205.5548 | 133.1796 | 2025-08-13 | 130.439 | 132.6005 | 137.0492 | 2025-08-13 | 3.246% | 0.0002116% | 70% | 0.96653 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 137.1952 | 137.1952 | 139.4698 | 141.1887 | 141.1889 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2025-08-14 | 1.631% | 0% | 0% | 1.217% | 0.0002847% | 70% | 0.9678 | 1 | 7 | 1.9678 | 204.9528 | 137.1952 | 2025-08-14 | 134.3755 | 136.6034 | 141.1887 | 2025-08-14 | 3.248% | 0.0002847% | 70% | 0.9678 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 135.1058 | 135.1058 | 137.3469 | 139.0455 | 139.0458 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2025-08-15 | 1.632% | 0% | 0% | 1.222% | 0.0003838% | 70% | 0.96902 | 1 | 7 | 1.969 | 204.3403 | 135.1058 | 2025-08-15 | 132.3326 | 134.5277 | 139.0455 | 2025-08-15 | 3.249% | 0.0003838% | 70% | 0.96902 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 136.1486 | 136.1486 | 138.4081 | 140.1258 | 140.1262 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2025-08-16 | 1.633% | 0% | 0% | 1.226% | 0.000509% | 70% | 0.9702 | 1 | 7 | 1.9702 | 203.718 | 136.1486 | 2025-08-16 | 133.3575 | 135.5708 | 140.1258 | 2025-08-16 | 3.251% | 0.000509% | 70% | 0.9702 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 102.6902 | 102.6902 | 104.3953 | 105.6953 | 105.6955 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2025-08-17 | 1.633% | 0% | 0% | 1.23% | 0.0006608% | 70% | 0.97134 | 1 | 7 | 1.9713 | 203.0862 | 102.6902 | 2025-08-17 | 100.5877 | 102.2579 | 105.6953 | 2025-08-17 | 3.252% | 0.0006608% | 70% | 0.97134 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 140.6141 | 140.6141 | 142.9501 | 144.7364 | 144.7371 | 0.69457 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2025-08-18 | 1.634% | 0% | 0% | 1.234% | 0.0008393% | 70% | 0.97244 | 1 | 7 | 1.9724 | 202.4456 | 140.6141 | 2025-08-18 | 137.7388 | 140.027 | 144.7364 | 2025-08-18 | 3.254% | 0.0008393% | 70% | 0.97244 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 157.8944 | 157.8944 | 160.5188 | 162.5315 | 162.5326 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2025-08-19 | 1.635% | 0% | 0% | 1.238% | 0.001045% | 70% | 0.9735 | 1 | 7 | 1.9735 | 201.7966 | 157.8944 | 2025-08-19 | 154.6699 | 157.2407 | 162.5315 | 2025-08-19 | 3.255% | 0.001045% | 70% | 0.9735 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 191.9511 | 191.9511 | 195.1432 | 197.5983 | 197.6007 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2025-08-20 | 1.636% | 0% | 0% | 1.243% | 0.001278% | 70% | 0.97452 | 1 | 7 | 1.9745 | 201.1398 | 191.9511 | 2025-08-20 | 188.0362 | 191.1631 | 197.5983 | 2025-08-20 | 3.257% | 0.001278% | 70% | 0.97452 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 124.6822 | 124.6822 | 126.7566 | 128.3568 | 128.3577 | 0.62193 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2025-08-21 | 1.637% | 0% | 0% | 1.247% | 0.001539% | 70% | 0.9755 | 1 | 7 | 1.9755 | 200.4744 | 124.6822 | 2025-08-21 | 122.1425 | 124.1747 | 128.3568 | 2025-08-21 | 3.258% | 0.001539% | 70% | 0.9755 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 98.8348 | 98.8348 | 100.4801 | 101.7528 | 101.7533 | 0.49466 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2025-08-22 | 1.637% | 0% | 0% | 1.251% | 0.001944% | 70% | 0.97645 | 1 | 7 | 1.9764 | 199.799 | 98.8348 | 2025-08-22 | 96.8242 | 98.436 | 101.7528 | 2025-08-22 | 3.26% | 0.001944% | 70% | 0.97645 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 170.9773 | 170.9773 | 173.8248 | 176.0339 | 176.0374 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2025-08-23 | 1.638% | 0% | 0% | 1.255% | 0.002489% | 70% | 0.97736 | 1 | 7 | 1.9774 | 199.1137 | 170.9773 | 2025-08-23 | 167.5035 | 170.2932 | 176.0339 | 2025-08-23 | 3.261% | 0.002489% | 70% | 0.97736 | 1 | 7 | 1.9774 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 183.9559 | 183.9559 | 187.0211 | 189.4057 | 189.4111 | 0.92711 | FALSE | 189.4117 | 2022 | 2025-08-24 | 1.639% | 0% | 0% | 1.259% | 0.003177% | 70% | 0.97824 | 1 | 7 | 1.9782 | 198.4184 | 183.9559 | 2025-08-24 | 180.2233 | 183.2263 | 189.4057 | 2025-08-24 | 3.263% | 0.003177% | 70% | 0.97824 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 122.9456 | 122.9456 | 124.9953 | 126.5943 | 126.5967 | 0.62183 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2025-08-25 | 1.64% | 0% | 0% | 1.263% | 0.004008% | 70% | 0.97909 | 1 | 7 | 1.9791 | 197.7131 | 122.9456 | 2025-08-25 | 120.4542 | 122.4623 | 126.5943 | 2025-08-25 | 3.264% | 0.004008% | 70% | 0.97909 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 167.928 | 167.928 | 170.729 | 172.9203 | 172.9271 | 0.85243 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2025-08-26 | 1.641% | 0% | 0% | 1.267% | 0.004984% | 70% | 0.9799 | 1 | 7 | 1.9799 | 196.9979 | 167.928 | 2025-08-26 | 164.5295 | 167.2738 | 172.9203 | 2025-08-26 | 3.265% | 0.004984% | 70% | 0.9799 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 193.2776 | 193.2776 | 196.503 | 199.0333 | 199.0452 | 0.98474 | FALSE | 199.0454 | 2022 | 2025-08-27 | 1.641% | 0% | 0% | 1.271% | 0.006107% | 70% | 0.98069 | 1 | 7 | 1.9807 | 196.2728 | 193.2776 | 2025-08-27 | 189.3711 | 192.5314 | 199.0333 | 2025-08-27 | 3.267% | 0.006107% | 70% | 0.98069 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 188.0678 | 188.0678 | 191.2078 | 193.6779 | 193.6915 | 0.96179 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2025-08-28 | 1.642% | 0% | 0% | 1.275% | 0.007434% | 70% | 0.98145 | 1 | 7 | 1.9814 | 195.5375 | 188.0678 | 2025-08-28 | 184.2716 | 187.3483 | 193.6779 | 2025-08-28 | 3.268% | 0.007434% | 70% | 0.98145 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 128.1777 | 128.1777 | 130.3189 | 132.0078 | 132.0138 | 0.65799 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2025-08-29 | 1.643% | 0% | 0% | 1.279% | 0.008948% | 70% | 0.98217 | 1 | 7 | 1.9822 | 194.7923 | 128.1777 | 2025-08-29 | 125.5938 | 127.6918 | 132.0078 | 2025-08-29 | 3.269% | 0.008948% | 70% | 0.98217 | 1 | 7 | 1.9822 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 185.3569 | 185.3569 | 188.4548 | 190.905 | 190.924 | 0.95526 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2025-08-30 | 1.644% | 0% | 0% | 1.283% | 0.01065% | 70% | 0.98287 | 1 | 7 | 1.9829 | 194.037 | 185.3569 | 2025-08-30 | 181.6253 | 184.6608 | 190.905 | 2025-08-30 | 3.271% | 0.01065% | 70% | 0.98287 | 1 | 7 | 1.9829 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 83.188 | 83.188 | 84.579 | 85.6822 | 85.6842 | 0.43038 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2025-08-31 | 1.645% | 0% | 0% | 1.287% | 0.01254% | 70% | 0.98355 | 1 | 7 | 1.9835 | 193.2718 | 83.188 | 2025-08-31 | 81.5155 | 82.8785 | 85.6822 | 2025-08-31 | 3.272% | 0.01254% | 70% | 0.98355 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 163.0878 | 163.0878 | 165.8162 | 167.9858 | 168.005 | 0.8472 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2025-09-01 | 1.645% | 0% | 0% | 1.292% | 0.01463% | 70% | 0.9842 | 1 | 7 | 1.9842 | 192.4965 | 163.0878 | 2025-09-01 | 159.8132 | 162.4868 | 167.9858 | 2025-09-01 | 3.273% | 0.01463% | 70% | 0.9842 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 147.5223 | 147.5223 | 149.9915 | 151.9602 | 151.9775 | 0.76946 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2025-09-02 | 1.646% | 0% | 0% | 1.296% | 0.01691% | 70% | 0.98482 | 1 | 7 | 1.9848 | 191.7112 | 147.5223 | 2025-09-02 | 144.5642 | 146.9839 | 151.9602 | 2025-09-02 | 3.275% | 0.01691% | 70% | 0.98482 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 141.7067 | 141.7067 | 144.0798 | 145.9768 | 145.9947 | 0.74219 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2025-09-03 | 1.647% | 0% | 0% | 1.3% | 0.01939% | 70% | 0.98542 | 1 | 7 | 1.9854 | 190.9159 | 141.7067 | 2025-09-03 | 138.869 | 141.1946 | 145.9768 | 2025-09-03 | 3.276% | 0.01939% | 70% | 0.98542 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 181.9689 | 181.9689 | 185.0178 | 187.4614 | 187.5002 | 0.95717 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2025-09-04 | 1.648% | 0% | 0% | 1.304% | 0.02207% | 70% | 0.986 | 1 | 7 | 1.986 | 190.1095 | 181.9689 | 2025-09-04 | 178.3299 | 181.3177 | 187.4614 | 2025-09-04 | 3.277% | 0.02207% | 70% | 0.986 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 161.9435 | 161.9435 | 164.6581 | 166.8395 | 166.8724 | 0.85548 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2025-09-05 | 1.649% | 0% | 0% | 1.307% | 0.02477% | 70% | 0.98656 | 1 | 7 | 1.9866 | 189.2915 | 161.9435 | 2025-09-05 | 158.7092 | 161.3697 | 166.8395 | 2025-09-05 | 3.279% | 0.02477% | 70% | 0.98656 | 1 | 7 | 1.9866 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 176.7795 | 176.7795 | 179.7444 | 182.1329 | 182.1784 | 0.93799 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2025-09-06 | 1.649% | 0% | 0% | 1.311% | 0.02737% | 70% | 0.98709 | 1 | 7 | 1.9871 | 188.4627 | 176.7795 | 2025-09-06 | 173.2537 | 176.1595 | 182.1329 | 2025-09-06 | 3.28% | 0.02737% | 70% | 0.98709 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 134.9025 | 134.9025 | 137.1662 | 138.9945 | 139.0194 | 0.71892 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2025-09-07 | 1.65% | 0% | 0% | 1.315% | 0.02986% | 70% | 0.98761 | 1 | 7 | 1.9876 | 187.6235 | 134.9025 | 2025-09-07 | 132.2157 | 134.4342 | 138.9945 | 2025-09-07 | 3.281% | 0.02986% | 70% | 0.98761 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 152.7705 | 152.7705 | 155.3353 | 157.412 | 157.4496 | 0.81787 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2025-09-08 | 1.651% | 0% | 0% | 1.319% | 0.03225% | 70% | 0.9881 | 1 | 7 | 1.9881 | 186.7747 | 152.7705 | 2025-09-08 | 149.7319 | 152.2456 | 157.412 | 2025-09-08 | 3.282% | 0.03225% | 70% | 0.9881 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 86.0971 | 86.0971 | 87.5432 | 88.7171 | 88.7243 | 0.46297 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2025-09-09 | 1.652% | 0% | 0% | 1.323% | 0.03453% | 70% | 0.98858 | 1 | 7 | 1.9886 | 185.9165 | 86.0971 | 2025-09-09 | 84.387 | 85.8044 | 88.7171 | 2025-09-09 | 3.283% | 0.03453% | 70% | 0.98858 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 177.6103 | 177.6103 | 180.5951 | 183.024 | 183.0874 | 0.95978 | FALSE | 183.0905 | 2022 | 2025-09-10 | 1.653% | 0% | 0% | 1.327% | 0.0367% | 70% | 0.98904 | 1 | 7 | 1.989 | 185.0497 | 177.6103 | 2025-09-10 | 174.0874 | 177.0129 | 183.024 | 2025-09-10 | 3.284% | 0.0367% | 70% | 0.98904 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 181.3505 | 181.3505 | 184.3996 | 186.8871 | 186.9577 | 0.98466 | FALSE | 186.959 | 2022 | 2025-09-11 | 1.654% | 0% | 0% | 1.331% | 0.03861% | 70% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | 184.175 | 181.3505 | 2025-09-11 | 177.7584 | 180.7471 | 186.8871 | 2025-09-11 | 3.285% | 0.03861% | 70% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 129.1207 | 129.1207 | 131.2927 | 133.0691 | 133.1 | 0.70433 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2025-09-12 | 1.654% | 0% | 0% | 1.335% | 0.04021% | 70% | 0.9899 | 1 | 7 | 1.9899 | 183.293 | 129.1207 | 2025-09-12 | 126.5667 | 128.6958 | 133.0691 | 2025-09-12 | 3.286% | 0.04021% | 70% | 0.9899 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 45.255 | 45.255 | 46.0166 | 46.641 | 46.641 | 0.248 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2025-09-13 | 1.655% | 0% | 0% | 1.339% | 0.04147% | 70% | 0.99031 | 1 | 7 | 1.9903 | 182.4042 | 45.255 | 2025-09-13 | 44.3611 | 45.1077 | 46.641 | 2025-09-13 | 3.288% | 0.04147% | 70% | 0.99031 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 145.5068 | 145.5068 | 147.9569 | 149.9703 | 150.0159 | 0.80155 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2025-09-14 | 1.656% | 0% | 0% | 1.343% | 0.0424% | 70% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | 181.5092 | 145.5068 | 2025-09-14 | 142.6367 | 145.0385 | 149.9703 | 2025-09-14 | 3.289% | 0.0424% | 70% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 159.4661 | 159.4661 | 162.1526 | 164.3656 | 164.4245 | 0.88287 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2025-09-15 | 1.657% | 0% | 0% | 1.346% | 0.043% | 70% | 0.99107 | 1 | 7 | 1.9911 | 180.6084 | 159.4661 | 2025-09-15 | 156.3252 | 158.9587 | 164.3656 | 2025-09-15 | 3.29% | 0.043% | 70% | 0.99107 | 1 | 7 | 1.9911 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 113.8055 | 113.8055 | 115.7237 | 117.3076 | 117.3318 | 0.63316 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2025-09-16 | 1.658% | 0% | 0% | 1.35% | 0.04326% | 70% | 0.99143 | 1 | 7 | 1.9914 | 179.7025 | 113.8055 | 2025-09-16 | 111.5671 | 113.4476 | 117.3076 | 2025-09-16 | 3.29% | 0.04326% | 70% | 0.99143 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 186.0872 | 186.0872 | 189.2253 | 191.8225 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2025 | 2025-09-17 | 1.658% | 0% | 0% | 1.354% | 0.04318% | 70% | 0.99178 | 1 | 7 | 1.9918 | 178.792 | 186.0872 | 2025-09-17 | 182.4324 | 185.5088 | 191.8225 | 2025-09-17 | 3.291% | 0.04318% | 70% | 0.99178 | 1 | 7 | 1.9918 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 179.3287 | 179.3287 | 182.3543 | 184.8642 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2025 | 2025-09-18 | 1.659% | 0% | 0% | 1.358% | 0.04274% | 70% | 0.99211 | 1 | 7 | 1.9921 | 177.8737 | 179.3287 | 2025-09-18 | 175.8117 | 178.778 | 184.8642 | 2025-09-18 | 3.292% | 0.04274% | 70% | 0.99211 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 178.596 | 178.596 | 181.6107 | 184.1174 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2025 | 2025-09-19 | 1.66% | 0% | 0% | 1.361% | 0.04194% | 70% | 0.99244 | 1 | 7 | 1.9924 | 176.945 | 178.596 | 2025-09-19 | 175.0985 | 178.0541 | 184.1174 | 2025-09-19 | 3.293% | 0.04194% | 70% | 0.99244 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 182.5851 | 182.5851 | 185.6687 | 188.2385 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2025 | 2025-09-20 | 1.661% | 0% | 0% | 1.365% | 0.04095% | 70% | 0.99274 | 1 | 7 | 1.9927 | 176.0067 | 182.5851 | 2025-09-20 | 179.0147 | 182.038 | 188.2385 | 2025-09-20 | 3.294% | 0.04095% | 70% | 0.99274 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 177.6441 | 177.6441 | 180.6457 | 183.1529 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2025 | 2025-09-21 | 1.662% | 0% | 0% | 1.369% | 0.03979% | 70% | 0.99304 | 1 | 7 | 1.993 | 175.0597 | 177.6441 | 2025-09-21 | 174.1754 | 177.1185 | 183.1529 | 2025-09-21 | 3.295% | 0.03979% | 70% | 0.99304 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 173.6849 | 173.6849 | 176.6211 | 179.0791 | 179.1477 | 0.99759 | FALSE | 179.1479 | 2022 | 2025-09-22 | 1.662% | 0% | 0% | 1.373% | 0.03844% | 70% | 0.99332 | 1 | 7 | 1.9933 | 174.1051 | 173.6849 | 2025-09-22 | 170.2986 | 173.1775 | 179.0791 | 2025-09-22 | 3.296% | 0.03844% | 70% | 0.99332 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 112.6698 | 112.6698 | 114.5755 | 116.1743 | 116.1958 | 0.65061 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2025-09-23 | 1.663% | 0% | 0% | 1.376% | 0.03691% | 70% | 0.9936 | 1 | 7 | 1.9936 | 173.144 | 112.6698 | 2025-09-23 | 110.4764 | 112.345 | 116.1743 | 2025-09-23 | 3.296% | 0.03691% | 70% | 0.9936 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 72.9106 | 72.9106 | 74.1444 | 75.1818 | 75.1865 | 0.42334 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2025-09-24 | 1.664% | 0% | 0% | 1.38% | 0.03518% | 70% | 0.99386 | 1 | 7 | 1.9939 | 172.1774 | 72.9106 | 2025-09-24 | 71.4933 | 72.7031 | 75.1818 | 2025-09-24 | 3.297% | 0.03518% | 70% | 0.99386 | 1 | 7 | 1.9939 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 129.4941 | 129.4941 | 131.6865 | 133.5339 | 133.5629 | 0.75628 | FALSE | 133.5737 | 2022 | 2025-09-25 | 1.665% | 0% | 0% | 1.383% | 0.0333% | 70% | 0.99411 | 1 | 7 | 1.9941 | 171.2062 | 129.4941 | 2025-09-25 | 126.9808 | 129.1306 | 133.5339 | 2025-09-25 | 3.298% | 0.0333% | 70% | 0.99411 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 132.0871 | 132.0871 | 134.3244 | 136.2138 | 136.2429 | 0.77585 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2025-09-26 | 1.666% | 0% | 0% | 1.387% | 0.03141% | 70% | 0.99435 | 1 | 7 | 1.9944 | 170.2314 | 132.0871 | 2025-09-26 | 129.5273 | 131.7213 | 136.2138 | 2025-09-26 | 3.298% | 0.03141% | 70% | 0.99435 | 1 | 7 | 1.9944 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 59.8199 | 59.8199 | 60.8337 | 61.6916 | 61.693 | 0.35334 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2025-09-27 | 1.666% | 0% | 0% | 1.391% | 0.02952% | 70% | 0.99459 | 1 | 7 | 1.9946 | 169.2538 | 59.8199 | 2025-09-27 | 58.6624 | 59.6566 | 61.6916 | 2025-09-27 | 3.299% | 0.02952% | 70% | 0.99459 | 1 | 7 | 1.9946 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 60.6642 | 60.6642 | 61.6927 | 62.565 | 62.5665 | 0.36042 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2025-09-28 | 1.667% | 0% | 0% | 1.394% | 0.02763% | 70% | 0.99481 | 1 | 7 | 1.9948 | 168.2746 | 60.6642 | 2025-09-28 | 59.4922 | 60.5009 | 62.565 | 2025-09-28 | 3.299% | 0.02763% | 70% | 0.99481 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 84.3414 | 84.3414 | 85.7721 | 86.988 | 86.9945 | 0.50406 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2025-09-29 | 1.668% | 0% | 0% | 1.398% | 0.02573% | 70% | 0.99503 | 1 | 7 | 1.995 | 167.2948 | 84.3414 | 2025-09-29 | 82.7145 | 84.1177 | 86.988 | 2025-09-29 | 3.3% | 0.02573% | 70% | 0.99503 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 118.1858 | 118.1858 | 120.1916 | 121.8996 | 121.9167 | 0.71054 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2025-09-30 | 1.669% | 0% | 0% | 1.401% | 0.02383% | 70% | 0.99523 | 1 | 7 | 1.9952 | 166.3155 | 118.1858 | 2025-09-30 | 115.9097 | 117.8769 | 121.8996 | 2025-09-30 | 3.3% | 0.02383% | 70% | 0.99523 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 151.4512 | 151.4512 | 154.0229 | 156.2172 | 156.2473 | 0.91599 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2025-10-01 | 1.67% | 0% | 0% | 1.405% | 0.02193% | 70% | 0.99543 | 1 | 7 | 1.9954 | 165.3376 | 151.4512 | 2025-10-01 | 148.5391 | 151.0613 | 156.2172 | 2025-10-01 | 3.3% | 0.02193% | 70% | 0.99543 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 159.3067 | 159.3067 | 162.0131 | 164.327 | 164.3584 | 0.96922 | FALSE | 164.3594 | 2022 | 2025-10-02 | 1.67% | 0% | 0% | 1.408% | 0.02002% | 70% | 0.99562 | 1 | 7 | 1.9956 | 164.3647 | 159.3067 | 2025-10-02 | 156.2485 | 158.9029 | 164.327 | 2025-10-02 | 3.301% | 0.02002% | 70% | 0.99562 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 141.2063 | 141.2063 | 143.6064 | 145.6624 | 145.6838 | 0.86416 | FALSE | 145.6873 | 2022 | 2025-10-03 | 1.671% | 0% | 0% | 1.411% | 0.01818% | 70% | 0.9958 | 1 | 7 | 1.9958 | 163.3977 | 141.2063 | 2025-10-03 | 138.5 | 140.8541 | 145.6624 | 2025-10-03 | 3.301% | 0.01818% | 70% | 0.9958 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 163.6722 | 163.6722 | 166.4555 | 168.8445 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2025 | 2025-10-04 | 1.672% | 0% | 0% | 1.415% | 0.01642% | 70% | 0.99598 | 1 | 7 | 1.996 | 162.4343 | 163.6722 | 2025-10-04 | 160.5404 | 163.2705 | 168.8445 | 2025-10-04 | 3.301% | 0.01642% | 70% | 0.99598 | 1 | 7 | 1.996 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 167.7998 | 167.7998 | 170.6547 | 173.1098 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2025 | 2025-10-05 | 1.673% | 0% | 0% | 1.418% | 0.01474% | 70% | 0.99615 | 1 | 7 | 1.9961 | 161.4724 | 167.7998 | 2025-10-05 | 164.5943 | 167.3947 | 173.1098 | 2025-10-05 | 3.301% | 0.01474% | 70% | 0.99615 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 52.8746 | 52.8746 | 53.7747 | 54.5501 | 54.5504 | 0.32938 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2025-10-06 | 1.674% | 0% | 0% | 1.422% | 0.01315% | 70% | 0.99631 | 1 | 7 | 1.9963 | 160.5094 | 52.8746 | 2025-10-06 | 51.8663 | 52.7491 | 54.5501 | 2025-10-06 | 3.302% | 0.01315% | 70% | 0.99631 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 115.3298 | 115.3298 | 117.294 | 118.9894 | 118.9978 | 0.72284 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2025-10-07 | 1.675% | 0% | 0% | 1.425% | 0.01165% | 70% | 0.99647 | 1 | 7 | 1.9965 | 159.5432 | 115.3298 | 2025-10-07 | 113.1341 | 115.0608 | 118.9894 | 2025-10-07 | 3.302% | 0.01165% | 70% | 0.99647 | 1 | 7 | 1.9965 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 67.0664 | 67.0664 | 68.2092 | 69.1974 | 69.1986 | 0.42291 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2025-10-08 | 1.675% | 0% | 0% | 1.428% | 0.01024% | 70% | 0.99661 | 1 | 7 | 1.9966 | 158.5715 | 67.0664 | 2025-10-08 | 65.7917 | 66.9127 | 69.1974 | 2025-10-08 | 3.302% | 0.01024% | 70% | 0.99661 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 154.1774 | 154.1774 | 156.8057 | 159.0828 | 159.0966 | 0.97833 | FALSE | 159.0969 | 2022 | 2025-10-09 | 1.676% | 0% | 0% | 1.431% | 0.008955% | 70% | 0.99676 | 1 | 7 | 1.9968 | 157.5919 | 154.1774 | 2025-10-09 | 151.252 | 153.8304 | 159.0828 | 2025-10-09 | 3.302% | 0.008955% | 70% | 0.99676 | 1 | 7 | 1.9968 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 123.098 | 123.098 | 125.1975 | 127.0197 | 127.0265 | 0.78604 | FALSE | 127.0287 | 2022 | 2025-10-10 | 1.677% | 0% | 0% | 1.435% | 0.00777% | 70% | 0.9969 | 1 | 7 | 1.9969 | 156.6021 | 123.098 | 2025-10-10 | 120.7663 | 122.826 | 127.0197 | 2025-10-10 | 3.302% | 0.00777% | 70% | 0.9969 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 94.9045 | 94.9045 | 96.5239 | 97.9319 | 97.9348 | 0.6099 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2025-10-11 | 1.678% | 0% | 0% | 1.438% | 0.006685% | 70% | 0.99703 | 1 | 7 | 1.997 | 155.5999 | 94.9045 | 2025-10-11 | 93.1099 | 94.6987 | 97.9319 | 2025-10-11 | 3.301% | 0.006685% | 70% | 0.99703 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 101.023 | 101.023 | 102.7476 | 104.2498 | 104.2528 | 0.6535 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2025-10-12 | 1.679% | 0% | 0% | 1.441% | 0.005699% | 70% | 0.99716 | 1 | 7 | 1.9972 | 154.5829 | 101.023 | 2025-10-12 | 99.1161 | 100.8082 | 104.2498 | 2025-10-12 | 3.301% | 0.005699% | 70% | 0.99716 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 86.0887 | 86.0887 | 87.5591 | 88.8421 | 88.8436 | 0.56064 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2025-10-13 | 1.679% | 0% | 0% | 1.444% | 0.004815% | 70% | 0.99728 | 1 | 7 | 1.9973 | 153.5489 | 86.0887 | 2025-10-13 | 84.4666 | 85.9093 | 88.8421 | 2025-10-13 | 3.301% | 0.004815% | 70% | 0.99728 | 1 | 7 | 1.9973 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 74.8024 | 74.8024 | 76.0807 | 77.1978 | 77.1987 | 0.49051 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2025-10-14 | 1.68% | 0% | 0% | 1.447% | 0.004035% | 70% | 0.99739 | 1 | 7 | 1.9974 | 152.4955 | 74.8024 | 2025-10-14 | 73.3954 | 74.6497 | 77.1978 | 2025-10-14 | 3.301% | 0.004035% | 70% | 0.99739 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 151.3612 | 151.3612 | 153.9491 | 156.2145 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2022 | 2025-10-15 | 1.681% | 0% | 0% | 1.45% | 0.003359% | 70% | 0.99751 | 1 | 7 | 1.9975 | 151.4206 | 151.3612 | 2025-10-15 | 148.5194 | 151.0587 | 156.2145 | 2025-10-15 | 3.3% | 0.003359% | 70% | 0.99751 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 135.1893 | 135.1893 | 137.5018 | 139.5295 | 139.5329 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2025-10-16 | 1.682% | 0% | 0% | 1.453% | 0.002789% | 70% | 0.99762 | 1 | 7 | 1.9976 | 150.3222 | 135.1893 | 2025-10-16 | 132.6557 | 134.9249 | 139.5295 | 2025-10-16 | 3.3% | 0.002789% | 70% | 0.99762 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 84.2114 | 84.2114 | 85.6526 | 86.9183 | 86.9191 | 0.5644 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2025-10-17 | 1.683% | 0% | 0% | 1.456% | 0.002341% | 70% | 0.99772 | 1 | 7 | 1.9977 | 149.2018 | 84.2114 | 2025-10-17 | 82.636 | 84.0503 | 86.9183 | 2025-10-17 | 3.3% | 0.002341% | 70% | 0.99772 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 139.7424 | 139.7424 | 142.1351 | 144.2399 | 144.2425 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2025-10-18 | 1.683% | 0% | 0% | 1.459% | 0.001944% | 70% | 0.99782 | 1 | 7 | 1.9978 | 148.0618 | 139.7424 | 2025-10-18 | 137.133 | 139.481 | 144.2399 | 2025-10-18 | 3.299% | 0.001944% | 70% | 0.99782 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 58.2502 | 58.2502 | 59.248 | 60.1272 | 60.1273 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2025-10-19 | 1.684% | 0% | 0% | 1.462% | 0.0016% | 70% | 0.99791 | 1 | 7 | 1.9979 | 146.9048 | 58.2502 | 2025-10-19 | 57.1645 | 58.1438 | 60.1272 | 2025-10-19 | 3.299% | 0.0016% | 70% | 0.99791 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 35.1891 | 35.1891 | 35.7922 | 36.3244 | 36.3244 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2025-10-20 | 1.685% | 0% | 0% | 1.465% | 0.00131% | 70% | 0.99801 | 1 | 7 | 1.998 | 145.733 | 35.1891 | 2025-10-20 | 34.5345 | 35.1264 | 36.3244 | 2025-10-20 | 3.298% | 0.00131% | 70% | 0.99801 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 62.1511 | 62.1511 | 63.2169 | 64.1587 | 64.1589 | 0.42996 | FALSE | 64.1593 | 2022 | 2025-10-21 | 1.686% | 0% | 0% | 1.468% | 0.001073% | 70% | 0.99809 | 1 | 7 | 1.9981 | 144.5489 | 62.1511 | 2025-10-21 | 60.9971 | 62.043 | 64.1587 | 2025-10-21 | 3.298% | 0.001073% | 70% | 0.99809 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 134.3422 | 134.3422 | 136.6469 | 138.6869 | 138.688 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2022 | 2025-10-22 | 1.687% | 0% | 0% | 1.471% | 0.0008908% | 70% | 0.99818 | 1 | 7 | 1.9982 | 143.3549 | 134.3422 | 2025-10-22 | 131.8523 | 134.1143 | 138.6869 | 2025-10-22 | 3.297% | 0.0008908% | 70% | 0.99818 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 81.8498 | 81.8498 | 83.2547 | 84.5001 | 84.5003 | 0.57578 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2025-10-23 | 1.687% | 0% | 0% | 1.474% | 0.0008204% | 70% | 0.99826 | 1 | 7 | 1.9983 | 142.1533 | 81.8498 | 2025-10-23 | 80.3357 | 81.7146 | 84.5001 | 2025-10-23 | 3.296% | 0.0008204% | 70% | 0.99826 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 104.9455 | 104.9455 | 106.7477 | 108.3476 | 108.3481 | 0.74457 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2025-10-24 | 1.688% | 0% | 0% | 1.477% | 0.0008206% | 70% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | 140.9466 | 104.9455 | 2025-10-24 | 103.0078 | 104.7767 | 108.3476 | 2025-10-24 | 3.296% | 0.0008206% | 70% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 89.1955 | 89.1955 | 90.7279 | 92.0903 | 92.0907 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2025-10-25 | 1.689% | 0% | 0% | 1.479% | 0.0008925% | 70% | 0.99841 | 1 | 7 | 1.9984 | 139.7372 | 89.1955 | 2025-10-25 | 87.5517 | 89.0559 | 92.0903 | 2025-10-25 | 3.295% | 0.0008925% | 70% | 0.99841 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 58.7642 | 58.7642 | 59.7743 | 60.6736 | 60.6737 | 0.4242 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2025-10-26 | 1.69% | 0% | 0% | 1.482% | 0.001037% | 70% | 0.99848 | 1 | 7 | 1.9985 | 138.5274 | 58.7642 | 2025-10-26 | 57.6833 | 58.6749 | 60.6736 | 2025-10-26 | 3.294% | 0.001037% | 70% | 0.99848 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 52.6855 | 52.6855 | 53.5915 | 54.3994 | 54.3995 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2025-10-27 | 1.691% | 0% | 0% | 1.485% | 0.001257% | 70% | 0.99855 | 1 | 7 | 1.9986 | 137.3197 | 52.6855 | 2025-10-27 | 51.7183 | 52.6077 | 54.3994 | 2025-10-27 | 3.294% | 0.001257% | 70% | 0.99855 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 68.9358 | 68.9358 | 70.1219 | 71.1809 | 71.1812 | 0.50644 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2025-10-28 | 1.691% | 0% | 0% | 1.488% | 0.001552% | 70% | 0.99862 | 1 | 7 | 1.9986 | 136.1164 | 68.9358 | 2025-10-28 | 67.6727 | 68.8371 | 71.1809 | 2025-10-28 | 3.293% | 0.001552% | 70% | 0.99862 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 108.5826 | 108.5826 | 110.4518 | 112.123 | 112.1245 | 0.80479 | FALSE | 112.1251 | 2022 | 2025-10-29 | 1.692% | 0% | 0% | 1.49% | 0.001924% | 70% | 0.99868 | 1 | 7 | 1.9987 | 134.92 | 108.5826 | 2025-10-29 | 106.597 | 108.4319 | 112.123 | 2025-10-29 | 3.292% | 0.001924% | 70% | 0.99868 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 91.6707 | 91.6707 | 93.2495 | 94.6631 | 94.6643 | 0.68553 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2025-10-30 | 1.693% | 0% | 0% | 1.493% | 0.002375% | 70% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | 133.7204 | 91.6707 | 2025-10-30 | 89.9976 | 91.5476 | 94.6631 | 2025-10-30 | 3.291% | 0.002375% | 70% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 87.4877 | 87.4877 | 88.9952 | 90.3468 | 90.3482 | 0.66024 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2025-10-31 | 1.694% | 0% | 0% | 1.496% | 0.002972% | 70% | 0.9988 | 1 | 7 | 1.9988 | 132.5076 | 87.4877 | 2025-10-31 | 85.894 | 87.3741 | 90.3468 | 2025-10-31 | 3.29% | 0.002972% | 70% | 0.9988 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 86.3658 | 86.3658 | 87.8547 | 89.1914 | 89.1931 | 0.65784 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2025-11-01 | 1.695% | 0% | 0% | 1.499% | 0.003703% | 70% | 0.99886 | 1 | 7 | 1.9989 | 131.2847 | 86.3658 | 2025-11-01 | 84.7956 | 86.2575 | 89.1914 | 2025-11-01 | 3.289% | 0.003703% | 70% | 0.99886 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 113.1579 | 113.1579 | 115.1096 | 116.8641 | 116.8685 | 0.87007 | FALSE | 116.8694 | 2022 | 2025-11-02 | 1.696% | 0% | 0% | 1.501% | 0.004569% | 70% | 0.99891 | 1 | 7 | 1.9989 | 130.0547 | 113.1579 | 2025-11-02 | 111.1046 | 113.0209 | 116.8641 | 2025-11-02 | 3.289% | 0.004569% | 70% | 0.99891 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 40.3028 | 40.3028 | 40.9982 | 41.6243 | 41.6243 | 0.31284 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2025-11-03 | 1.696% | 0% | 0% | 1.504% | 0.005574% | 70% | 0.99896 | 1 | 7 | 1.999 | 128.8208 | 40.3028 | 2025-11-03 | 39.5729 | 40.2557 | 41.6243 | 2025-11-03 | 3.288% | 0.005574% | 70% | 0.99896 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 47.6793 | 47.6793 | 48.5025 | 49.2444 | 49.2448 | 0.37368 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2025-11-04 | 1.697% | 0% | 0% | 1.507% | 0.006721% | 70% | 0.99901 | 1 | 7 | 1.999 | 127.5858 | 47.6793 | 2025-11-04 | 46.8175 | 47.6258 | 49.2444 | 2025-11-04 | 3.287% | 0.006721% | 70% | 0.99901 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 119.648 | 119.648 | 121.7146 | 123.5798 | 123.589 | 0.94693 | FALSE | 123.5897 | 2022 | 2025-11-05 | 1.698% | 0% | 0% | 1.509% | 0.008013% | 70% | 0.99906 | 1 | 7 | 1.9991 | 126.3529 | 119.648 | 2025-11-05 | 117.4895 | 119.5189 | 123.5798 | 2025-11-05 | 3.286% | 0.008013% | 70% | 0.99906 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 122.8493 | 122.8493 | 124.9722 | 126.8908 | 126.9025 | 0.98181 | FALSE | 126.9028 | 2022 | 2025-11-06 | 1.699% | 0% | 0% | 1.512% | 0.00942% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | 125.1251 | 122.8493 | 2025-11-06 | 120.6373 | 122.7221 | 126.8908 | 2025-11-06 | 3.285% | 0.00942% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 119.4696 | 119.4696 | 121.5351 | 123.4043 | 123.417 | 0.96419 | FALSE | 123.4177 | 2022 | 2025-11-07 | 1.7% | 0% | 0% | 1.515% | 0.01088% | 70% | 0.99915 | 1 | 7 | 1.9992 | 123.9054 | 119.4696 | 2025-11-07 | 117.3227 | 119.3511 | 123.4043 | 2025-11-07 | 3.284% | 0.01088% | 70% | 0.99915 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 78.7204 | 78.7204 | 80.0821 | 81.3159 | 81.3209 | 0.64154 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2025-11-08 | 1.7% | 0% | 0% | 1.517% | 0.01241% | 70% | 0.99919 | 1 | 7 | 1.9992 | 122.697 | 78.7204 | 2025-11-08 | 77.3085 | 78.6458 | 81.3159 | 2025-11-08 | 3.284% | 0.01241% | 70% | 0.99919 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 43.0903 | 43.0903 | 43.836 | 44.5126 | 44.5131 | 0.3546 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2025-11-09 | 1.701% | 0% | 0% | 1.52% | 0.01399% | 70% | 0.99923 | 1 | 7 | 1.9992 | 121.5028 | 43.0903 | 2025-11-09 | 42.3189 | 43.0513 | 44.5126 | 2025-11-09 | 3.283% | 0.01399% | 70% | 0.99923 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 91.7836 | 91.7836 | 93.3728 | 94.8165 | 94.8263 | 0.76275 | FALSE | 94.8311 | 2022 | 2025-11-10 | 1.702% | 0% | 0% | 1.523% | 0.01562% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | 120.3259 | 91.7836 | 2025-11-10 | 90.1437 | 91.7045 | 94.8165 | 2025-11-10 | 3.282% | 0.01562% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 113.4124 | 113.4124 | 115.3771 | 117.1642 | 117.1831 | 0.95168 | FALSE | 117.1844 | 2022 | 2025-11-11 | 1.703% | 0% | 0% | 1.525% | 0.01732% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | 119.1693 | 113.4124 | 2025-11-11 | 111.39 | 113.3195 | 117.1642 | 2025-11-11 | 3.281% | 0.01732% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 112.1039 | 112.1039 | 114.0468 | 115.8165 | 115.837 | 0.94973 | FALSE | 115.8385 | 2022 | 2025-11-12 | 1.704% | 0% | 0% | 1.528% | 0.01908% | 70% | 0.99935 | 1 | 7 | 1.9993 | 118.0359 | 112.1039 | 2025-11-12 | 110.1085 | 112.0169 | 115.8165 | 2025-11-12 | 3.281% | 0.01908% | 70% | 0.99935 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 108.9965 | 108.9965 | 110.8865 | 112.6101 | 112.6314 | 0.93226 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2025-11-13 | 1.704% | 0% | 0% | 1.531% | 0.0209% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | 116.9146 | 108.9965 | 2025-11-13 | 107.0601 | 108.9165 | 112.6101 | 2025-11-13 | 3.28% | 0.0209% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 40.9236 | 40.9236 | 41.6336 | 42.2819 | 42.2826 | 0.35334 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2025-11-14 | 1.705% | 0% | 0% | 1.533% | 0.02273% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | 115.794 | 40.9236 | 2025-11-14 | 40.198 | 40.8953 | 42.2819 | 2025-11-14 | 3.279% | 0.02273% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 50.6817 | 50.6817 | 51.5614 | 52.3657 | 52.3683 | 0.44186 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2025-11-15 | 1.706% | 0% | 0% | 1.536% | 0.02449% | 70% | 0.99945 | 1 | 7 | 1.9994 | 114.6775 | 50.6817 | 2025-11-15 | 49.7847 | 50.6488 | 52.3657 | 2025-11-15 | 3.279% | 0.02449% | 70% | 0.99945 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 110.2921 | 110.2921 | 112.2073 | 113.9608 | 113.9895 | 0.97114 | FALSE | 113.9906 | 2022 | 2025-11-16 | 1.707% | 0% | 0% | 1.539% | 0.02619% | 70% | 0.99948 | 1 | 7 | 1.9995 | 113.5681 | 110.2921 | 2025-11-16 | 108.3436 | 110.225 | 113.9608 | 2025-11-16 | 3.278% | 0.02619% | 70% | 0.99948 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 63.1305 | 63.1305 | 64.2272 | 65.2328 | 65.2395 | 0.56122 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2025-11-17 | 1.708% | 0% | 0% | 1.541% | 0.02782% | 70% | 0.99951 | 1 | 7 | 1.9995 | 112.4689 | 63.1305 | 2025-11-17 | 62.0172 | 63.0946 | 65.2328 | 2025-11-17 | 3.278% | 0.02782% | 70% | 0.99951 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 49.3275 | 49.3275 | 50.1849 | 50.972 | 50.975 | 0.44276 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2025-11-18 | 1.708% | 0% | 0% | 1.544% | 0.02938% | 70% | 0.99953 | 1 | 7 | 1.9995 | 111.3832 | 49.3275 | 2025-11-18 | 48.4592 | 49.3015 | 50.972 | 2025-11-18 | 3.277% | 0.02938% | 70% | 0.99953 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 26.3589 | 26.3589 | 26.8173 | 27.2387 | 27.2387 | 0.23887 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2025-11-19 | 1.709% | 0% | 0% | 1.547% | 0.03086% | 70% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | 110.3139 | 26.3589 | 2025-11-19 | 25.8958 | 26.3461 | 27.2387 | 2025-11-19 | 3.277% | 0.03086% | 70% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 71.3208 | 71.3208 | 72.5616 | 73.7038 | 73.7158 | 0.65263 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2025-11-20 | 1.71% | 0% | 0% | 1.55% | 0.03225% | 70% | 0.99959 | 1 | 7 | 1.9996 | 109.2644 | 71.3208 | 2025-11-20 | 70.0699 | 71.289 | 73.7038 | 2025-11-20 | 3.276% | 0.03225% | 70% | 0.99959 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 13.4714 | 13.4714 | 13.7059 | 13.922 | 13.922 | 0.12442 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2025-11-21 | 1.711% | 0% | 0% | 1.552% | 0.03357% | 70% | 0.99961 | 1 | 7 | 1.9996 | 108.2375 | 13.4714 | 2025-11-21 | 13.2355 | 13.4659 | 13.922 | 2025-11-21 | 3.276% | 0.03357% | 70% | 0.99961 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 34.9601 | 34.9601 | 35.5689 | 36.1309 | 36.1313 | 0.3259 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2025-11-22 | 1.712% | 0% | 0% | 1.555% | 0.03482% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | 107.2366 | 34.9601 | 2025-11-22 | 34.3491 | 34.9473 | 36.1309 | 2025-11-22 | 3.276% | 0.03482% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 56.057 | 56.057 | 57.0337 | 57.9364 | 57.9431 | 0.52739 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2025-11-23 | 1.712% | 0% | 0% | 1.558% | 0.036% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | 106.2646 | 56.057 | 2025-11-23 | 55.079 | 56.0386 | 57.9364 | 2025-11-23 | 3.276% | 0.036% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 54.8795 | 54.8795 | 55.8361 | 56.7215 | 56.7281 | 0.52092 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2025-11-24 | 1.713% | 0% | 0% | 1.561% | 0.0371% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | 105.3248 | 54.8795 | 2025-11-24 | 53.9237 | 54.8636 | 56.7215 | 2025-11-24 | 3.275% | 0.0371% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 17.085 | 17.085 | 17.383 | 17.6591 | 17.6591 | 0.16356 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2025-11-25 | 1.714% | 0% | 0% | 1.564% | 0.03813% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | 104.4202 | 17.085 | 2025-11-25 | 16.788 | 17.0807 | 17.6591 | 2025-11-25 | 3.275% | 0.03813% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 50.2486 | 50.2486 | 51.1254 | 51.9391 | 51.9444 | 0.4851 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2025-11-26 | 1.715% | 0% | 0% | 1.567% | 0.03907% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | 103.554 | 50.2486 | 2025-11-26 | 49.3764 | 50.238 | 51.9391 | 2025-11-26 | 3.275% | 0.03907% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 58.0049 | 58.0049 | 59.0175 | 59.9585 | 59.9676 | 0.56456 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2025-11-27 | 1.716% | 0% | 0% | 1.57% | 0.03993% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | 102.7179 | 58.0049 | 2025-11-27 | 56.9998 | 57.9948 | 59.9585 | 2025-11-27 | 3.275% | 0.03993% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 35.4896 | 35.4896 | 36.1095 | 36.6863 | 36.6874 | 0.34814 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2025-11-28 | 1.717% | 0% | 0% | 1.572% | 0.0407% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.9025 | 35.4896 | 2025-11-28 | 34.8757 | 35.4848 | 36.6863 | 2025-11-28 | 3.275% | 0.0407% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 54.8394 | 54.8394 | 55.7976 | 56.6907 | 56.6988 | 0.54223 | FALSE | 56.713 | 2022 | 2025-11-29 | 1.717% | 0% | 0% | 1.575% | 0.04143% | 70% | 0.99978 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.1096 | 54.8394 | 2025-11-29 | 53.8922 | 54.8339 | 56.6907 | 2025-11-29 | 3.275% | 0.04143% | 70% | 0.99978 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 18.0065 | 18.0065 | 18.3213 | 18.6151 | 18.6151 | 0.17938 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2025-11-30 | 1.718% | 0% | 0% | 1.578% | 0.04214% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | 100.3407 | 18.0065 | 2025-11-30 | 17.696 | 18.0054 | 18.6151 | 2025-11-30 | 3.275% | 0.04214% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 14.8389 | 14.8389 | 15.0984 | 15.341 | 15.341 | 0.14892 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2025-12-01 | 1.719% | 0% | 0% | 1.581% | 0.04281% | 70% | 0.99981 | 1 | 7 | 1.9998 | 99.5975 | 14.8389 | 2025-12-01 | 14.5834 | 14.8385 | 15.341 | 2025-12-01 | 3.276% | 0.04281% | 70% | 0.99981 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 23.0616 | 23.0616 | 23.4652 | 23.8429 | 23.8429 | 0.23312 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2025-12-02 | 1.72% | 0% | 0% | 1.584% | 0.04344% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | 98.8817 | 23.0616 | 2025-12-02 | 22.6652 | 23.0618 | 23.8429 | 2025-12-02 | 3.276% | 0.04344% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 37.1971 | 37.1971 | 37.8483 | 38.4588 | 38.4607 | 0.37866 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2025-12-03 | 1.721% | 0% | 0% | 1.587% | 0.04404% | 70% | 0.99984 | 1 | 7 | 1.9998 | 98.195 | 37.1971 | 2025-12-03 | 36.5588 | 37.1988 | 38.4588 | 2025-12-03 | 3.276% | 0.04404% | 70% | 0.99984 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 72.8488 | 72.8488 | 74.1247 | 75.3226 | 75.3441 | 0.74675 | FALSE | 75.3553 | 2022 | 2025-12-04 | 1.721% | 0% | 0% | 1.59% | 0.0446% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.5389 | 72.8488 | 2025-12-04 | 71.6005 | 72.8546 | 75.3226 | 2025-12-04 | 3.277% | 0.0446% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 101.245 | 101.245 | 103.0192 | 104.6873 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2025 | 2025-12-05 | 1.722% | 0% | 0% | 1.593% | 0.04513% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.9153 | 101.245 | 2025-12-05 | 99.5128 | 101.2566 | 104.6873 | 2025-12-05 | 3.277% | 0.04513% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 48.4797 | 48.4797 | 49.3296 | 50.13 | 50.1366 | 0.50313 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2025-12-06 | 1.723% | 0% | 0% | 1.597% | 0.04565% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.3256 | 48.4797 | 2025-12-06 | 47.6515 | 48.4869 | 50.13 | 2025-12-06 | 3.278% | 0.04565% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 78.6331 | 78.6331 | 80.0123 | 81.313 | 81.3409 | 0.82095 | FALSE | 81.3497 | 2022 | 2025-12-07 | 1.724% | 0% | 0% | 1.6% | 0.04614% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | 95.7717 | 78.6331 | 2025-12-07 | 77.2918 | 78.6475 | 81.313 | 2025-12-07 | 3.278% | 0.04614% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 13.8389 | 13.8389 | 14.0818 | 14.3111 | 14.3111 | 0.14521 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2025-12-08 | 1.725% | 0% | 0% | 1.603% | 0.04661% | 70% | 0.99991 | 1 | 7 | 1.9999 | 95.2551 | 13.8389 | 2025-12-08 | 13.6032 | 13.8419 | 14.3111 | 2025-12-08 | 3.279% | 0.04661% | 70% | 0.99991 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 26.0524 | 26.0524 | 26.5098 | 26.9424 | 26.9424 | 0.27475 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2025-12-09 | 1.725% | 0% | 0% | 1.606% | 0.04705% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | 94.7775 | 26.0524 | 2025-12-09 | 25.6093 | 26.0589 | 26.9424 | 2025-12-09 | 3.279% | 0.04705% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 62.7731 | 62.7731 | 63.8757 | 64.9203 | 64.9364 | 0.66524 | FALSE | 64.9499 | 2022 | 2025-12-10 | 1.726% | 0% | 0% | 1.609% | 0.04747% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | 94.3407 | 62.7731 | 2025-12-10 | 61.707 | 62.7909 | 64.9203 | 2025-12-10 | 3.28% | 0.04747% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 65.6151 | 65.6151 | 66.7682 | 67.8623 | 67.8808 | 0.69834 | FALSE | 67.8936 | 2022 | 2025-12-11 | 1.727% | 0% | 0% | 1.612% | 0.04786% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 93.9393 | 65.6151 | 2025-12-11 | 64.5024 | 65.6359 | 67.8623 | 2025-12-11 | 3.281% | 0.04786% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 22.9035 | 22.9035 | 23.3062 | 23.6888 | 23.6888 | 0.24466 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2025-12-12 | 1.728% | 0% | 0% | 1.615% | 0.04822% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | 93.568 | 22.9035 | 2025-12-12 | 22.5156 | 22.9115 | 23.6888 | 2025-12-12 | 3.281% | 0.04822% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 21.3265 | 21.3265 | 21.7016 | 22.0587 | 22.0587 | 0.22865 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2025-12-13 | 1.729% | 0% | 0% | 1.619% | 0.04856% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | 93.2281 | 21.3265 | 2025-12-13 | 20.9658 | 21.3346 | 22.0587 | 2025-12-13 | 3.282% | 0.04856% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 69.9519 | 69.9519 | 71.183 | 72.3565 | 72.3794 | 0.75268 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2025-12-14 | 1.729% | 0% | 0% | 1.622% | 0.04887% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | 92.9206 | 69.9519 | 2025-12-14 | 68.7706 | 69.9809 | 72.3565 | 2025-12-14 | 3.283% | 0.04887% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 28.9295 | 28.9295 | 29.4388 | 29.9251 | 29.9254 | 0.3121 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2025-12-15 | 1.73% | 0% | 0% | 1.625% | 0.04915% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | 92.6469 | 28.9295 | 2025-12-15 | 28.4416 | 28.9424 | 29.9251 | 2025-12-15 | 3.284% | 0.04915% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 18.8612 | 18.8612 | 19.1935 | 19.5112 | 19.5112 | 0.20401 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2025-12-16 | 1.731% | 0% | 0% | 1.628% | 0.0494% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 92.4082 | 18.8612 | 2025-12-16 | 18.5436 | 18.8702 | 19.5112 | 2025-12-16 | 3.285% | 0.0494% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 12.4575 | 12.4575 | 12.6771 | 12.8873 | 12.8873 | 0.13504 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2025-12-17 | 1.732% | 0% | 0% | 1.632% | 0.04962% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 92.2056 | 12.4575 | 2025-12-17 | 12.248 | 12.4639 | 12.8873 | 2025-12-17 | 3.286% | 0.04962% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 79.1592 | 79.1592 | 80.555 | 81.8938 | 81.9264 | 0.85996 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2025-12-18 | 1.733% | 0% | 0% | 1.635% | 0.0498% | 70% | 7.8009e-06 | 2 | 8 | 2 | 92.0404 | 79.1592 | 2025-12-18 | 77.8298 | 79.2021 | 81.8938 | 2025-12-18 | 3.287% | 0.0498% | 70% | 7.8009e-06 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 71.2374 | 71.2374 | 72.494 | 73.7013 | 73.7263 | 0.77492 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2025-12-19 | 1.733% | 0% | 0% | 1.638% | 0.04993% | 70% | 1.566e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.9139 | 71.2374 | 2025-12-19 | 70.0426 | 71.2782 | 73.7013 | 2025-12-19 | 3.288% | 0.04993% | 70% | 1.566e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 16.1892 | 16.1892 | 16.4749 | 16.7498 | 16.7498 | 0.17621 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2025-12-20 | 1.734% | 0% | 0% | 1.641% | 0.05001% | 70% | 2.3203e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.8272 | 16.1892 | 2025-12-20 | 15.918 | 16.1989 | 16.7498 | 2025-12-20 | 3.289% | 0.05001% | 70% | 2.3203e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 84.0694 | 84.0694 | 85.5538 | 86.9844 | 87.0227 | 0.91592 | FALSE | 87.0275 | 2022 | 2025-12-21 | 1.735% | 0% | 0% | 1.645% | 0.05005% | 70% | 3.0443e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.7815 | 84.0694 | 2025-12-21 | 82.6631 | 84.1227 | 86.9844 | 2025-12-21 | 3.29% | 0.05005% | 70% | 3.0443e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 73.1057 | 73.1057 | 74.3971 | 75.6437 | 75.6706 | 0.79643 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2025-12-22 | 1.736% | 0% | 0% | 1.648% | 0.05004% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.7781 | 73.1057 | 2025-12-22 | 71.8844 | 73.1543 | 75.6437 | 2025-12-22 | 3.291% | 0.05004% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 73.5693 | 73.5693 | 74.8696 | 76.1266 | 76.1539 | 0.80114 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2025-12-23 | 1.737% | 0% | 0% | 1.651% | 0.04998% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.8182 | 73.5693 | 2025-12-23 | 72.3419 | 73.6205 | 76.1266 | 2025-12-23 | 3.292% | 0.04998% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 87.1003 | 87.1003 | 88.6405 | 90.1318 | 90.1734 | 0.94771 | FALSE | 90.1764 | 2022 | 2025-12-24 | 1.738% | 0% | 0% | 1.655% | 0.04987% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 91.903 | 87.1003 | 2025-12-24 | 85.6491 | 87.1635 | 90.1318 | 2025-12-24 | 3.293% | 0.04987% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 48.5359 | 48.5359 | 49.3945 | 50.2273 | 50.2354 | 0.5272 | FALSE | 50.2508 | 2022 | 2025-12-25 | 1.738% | 0% | 0% | 1.658% | 0.04971% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 92.0331 | 48.5359 | 2025-12-25 | 47.7283 | 48.5726 | 50.2273 | 2025-12-25 | 3.294% | 0.04971% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 80.3115 | 80.3115 | 81.7329 | 83.1136 | 83.1472 | 0.8709 | FALSE | 83.1541 | 2022 | 2025-12-26 | 1.739% | 0% | 0% | 1.661% | 0.04951% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 92.2077 | 80.3115 | 2025-12-26 | 78.9768 | 80.3746 | 83.1136 | 2025-12-26 | 3.295% | 0.04951% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 24.0228 | 24.0228 | 24.4482 | 24.862 | 24.862 | 0.25979 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2025-12-27 | 1.74% | 0% | 0% | 1.665% | 0.04925% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 92.4257 | 24.0228 | 2025-12-27 | 23.6241 | 24.0424 | 24.862 | 2025-12-27 | 3.297% | 0.04925% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 88.0788 | 88.0788 | 89.6392 | 91.1596 | 91.2011 | 0.95026 | FALSE | 91.204 | 2022 | 2025-12-28 | 1.741% | 0% | 0% | 1.668% | 0.04896% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 92.686 | 88.0788 | 2025-12-28 | 86.6188 | 88.1533 | 91.1596 | 2025-12-28 | 3.298% | 0.04896% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 40.1309 | 40.1309 | 40.8422 | 41.5364 | 41.5402 | 0.4314 | FALSE | 41.5552 | 2022 | 2025-12-29 | 1.742% | 0% | 0% | 1.671% | 0.04863% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 92.9876 | 40.1309 | 2025-12-29 | 39.4666 | 40.1661 | 41.5364 | 2025-12-29 | 3.299% | 0.04863% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 58.0613 | 58.0613 | 59.0909 | 60.0972 | 60.1106 | 0.62195 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2025-12-30 | 1.742% | 0% | 0% | 1.675% | 0.04827% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 93.3294 | 58.0613 | 2025-12-30 | 57.1014 | 58.1139 | 60.0972 | 2025-12-30 | 3.3% | 0.04827% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 50.8288 | 50.8288 | 51.7305 | 52.6133 | 52.622 | 0.54223 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2025-12-31 | 1.743% | 0% | 0% | 1.678% | 0.04788% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | 93.7103 | 50.8288 | 2025-12-31 | 49.9895 | 50.8763 | 52.6133 | 2025-12-31 | 3.301% | 0.04788% | 70% | 3.7391e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 64.6687 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.4209 | 6.4209 | 6.5157 | 6.6962 | 6.6962 | 0.064978 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 1.449% | 0% | 0% | 0.7077% | -1.122e-22% | 70% | 7.8009e-06 | 1 | 7 | 1.5 | 91.7781 |  | min.: | 6.2695 | 6.3621 | 6.6962 | min.: | 2.944% | -1.122e-22% | 70% | 7.8009e-06 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 118.8519 | 118.8519 | 120.7763 | 122.7384 | 122.7464 | 0.68107 |  | 152.8995 | 2021.7022 | moy.: | 1.596% | 0% | 0% | 1.755% | 0.0133% | 70% | 0.74157 | 1.0384 | 7.0384 | 1.7799 | 169.363 |  | moy.: | 116.3659 | 118.2502 | 122.7384 | moy.: | 3.783% | 0.0133% | 70% | 0.74157 | 1.0384 | 7.0384 | 1.7799
max.: | 223.4356 | 223.4356 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2025 | max.: | 1.743% | 0% | 0% | 2.941% | 0.05005% | 70% | 1 | 2 | 8 | 2 | 224.3564 |  | max.: | 218.4861 | 221.9681 | 228.9587 | max.: | 4.998% | 0.05005% | 70% | 1 | 2 | 8 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 587.0299 | -0.072194 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 587.0299 | -0.072194 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 42950.9782 | 42950.9782 | 42363.9068 | 42363.9068 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 43777.2716 | 44795.5347 | 43178.9468 | 44795.5347 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43777.2716 | 44795.5347 | 44801.0434 |  | 42950.9782 | [6 empty] | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42363.9068 |  | 43178.9468 | 44795.5347 | 44801.0434 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.912% | [6 empty] | 44795.5347 | 44801.0434 | 44795.5347 | 44801.0434 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 826.2933 | 999.0435 | 5.2818 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2.5 |  |  | Perte annuelle: | 815.04 | 1586.0735 | 5.2096 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 2 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 2 | 999.0435 | 5.2818 | 1586.0735 | 5.2096 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 999.0435 | 5.2818 | 1586.0735 | 5.2096 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 95.2434 | 95.2434 | 96.9339 | 98.5914 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2026 | 2026-01-01 | 1.744% | 0% | 0% | 1.681% | 0.04745% | 70% | 3.8586e-05 | 2 | 8 | 2 | 94.1292 | 95.2434 | 2026-01-01 | 93.6727 | 95.3353 | 98.5914 | 2026-01-01 | 3.303% | 0.04745% | 70% | 3.8586e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2026-01-02 | 65.0441 | 65.0441 | 66.1991 | 67.3333 | 67.3509 | 0.68753 | FALSE | 67.3649 | 2022 | 2026-01-02 | 1.745% | 0% | 0% | 1.685% | 0.04701% | 70% | 6.7801e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 94.5851 | 65.0441 | 2026-01-02 | 63.9728 | 65.1088 | 67.3333 | 2026-01-02 | 3.304% | 0.04701% | 70% | 6.7801e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-03 | 71.6817 | 71.6817 | 72.9552 | 74.2077 | 74.2301 | 0.75381 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2026-01-03 | 1.746% | 0% | 0% | 1.688% | 0.04653% | 70% | 9.8237e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 95.0769 | 71.6817 | 2026-01-03 | 70.5026 | 71.7551 | 74.2077 | 2026-01-03 | 3.305% | 0.04653% | 70% | 9.8237e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-04 | 76.6591 | 76.6591 | 78.0217 | 79.3639 | 79.3901 | 0.80174 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2026-01-04 | 1.746% | 0% | 0% | 1.691% | 0.04603% | 70% | 0.00012995 | 2 | 8 | 2.0001 | 95.6036 | 76.6591 | 2026-01-04 | 75.3997 | 76.7399 | 79.3639 | 2026-01-04 | 3.306% | 0.04603% | 70% | 0.00012995 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-05 | 56.9012 | 56.9012 | 57.9131 | 58.9113 | 58.9225 | 0.59155 | FALSE | 58.9381 | 2022 | 2026-01-05 | 1.747% | 0% | 0% | 1.694% | 0.04551% | 70% | 0.00016298 | 2 | 8 | 2.0002 | 96.1641 | 56.9012 | 2026-01-05 | 55.9676 | 56.9629 | 58.9113 | 2026-01-05 | 3.307% | 0.04551% | 70% | 0.00016298 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-06 | 89.1432 | 89.1432 | 90.7292 | 92.2962 | 92.333 | 0.92126 | FALSE | 92.3377 | 2022 | 2026-01-06 | 1.748% | 0% | 0% | 1.698% | 0.04496% | 70% | 0.0001974 | 2 | 8 | 2.0002 | 96.7572 | 89.1432 | 2026-01-06 | 87.6824 | 89.2424 | 92.2962 | 2026-01-06 | 3.309% | 0.04496% | 70% | 0.0001974 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-07 | 37.9971 | 37.9971 | 38.6734 | 39.3427 | 39.345 | 0.39004 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2026-01-07 | 1.749% | 0% | 0% | 1.701% | 0.04439% | 70% | 0.00023325 | 2 | 8 | 2.0002 | 97.3821 | 37.9971 | 2026-01-07 | 37.3752 | 38.0405 | 39.3427 | 2026-01-07 | 3.31% | 0.04439% | 70% | 0.00023325 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-08 | 23.5856 | 23.5856 | 24.0056 | 24.4218 | 24.4218 | 0.24047 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2026-01-08 | 1.75% | 0% | 0% | 1.704% | 0.0438% | 70% | 0.00027061 | 2 | 8 | 2.0003 | 98.0374 | 23.5856 | 2026-01-08 | 23.2001 | 23.6132 | 24.4218 | 2026-01-08 | 3.311% | 0.0438% | 70% | 0.00027061 | 2 | 8 | 2.0003 | FALSE | FALSE
2026-01-09 | 7.6851 | 7.6851 | 7.822 | 7.9579 | 7.9579 | 0.077804 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2026-01-09 | 1.75% | 0% | 0% | 1.708% | 0.04319% | 70% | 0.00030952 | 2 | 8 | 2.0003 | 98.7323 | 7.6851 | 2026-01-09 | 7.5597 | 7.6943 | 7.9579 | 2026-01-09 | 3.312% | 0.04319% | 70% | 0.00030952 | 2 | 8 | 2.0003 | FALSE | FALSE
2026-01-10 | 6.4652 | 6.4652 | 6.5805 | 6.695 | 6.695 | 0.064966 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2026-01-10 | 1.751% | 0% | 0% | 1.711% | 0.04253% | 70% | 0.00035007 | 2 | 8 | 2.0004 | 99.4742 | 6.4652 | 2026-01-10 | 6.3598 | 6.4732 | 6.695 | 2026-01-10 | 3.314% | 0.04253% | 70% | 0.00035007 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-11 | 98.9462 | 98.9462 | 100.7107 | 102.4674 | 102.5095 | 0.98689 | FALSE | 102.5103 | 2022 | 2026-01-11 | 1.752% | 0% | 0% | 1.714% | 0.04182% | 70% | 0.0003923 | 2 | 8 | 2.0004 | 100.2598 | 98.9462 | 2026-01-11 | 97.3349 | 99.0707 | 102.4674 | 2026-01-11 | 3.315% | 0.04182% | 70% | 0.0003923 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-12 | 80.4648 | 80.4648 | 81.9004 | 83.3318 | 83.3561 | 0.79591 | FALSE | 83.366 | 2022 | 2026-01-12 | 1.753% | 0% | 0% | 1.718% | 0.04108% | 70% | 0.0004363 | 2 | 8 | 2.0004 | 101.0856 | 80.4648 | 2026-01-12 | 79.1561 | 80.5684 | 83.3318 | 2026-01-12 | 3.316% | 0.04108% | 70% | 0.0004363 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-13 | 26.1621 | 26.1621 | 26.6291 | 27.0954 | 27.0954 | 0.25652 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2026-01-13 | 1.754% | 0% | 0% | 1.721% | 0.04029% | 70% | 0.00048214 | 2 | 8 | 2.0005 | 101.9486 | 26.1621 | 2026-01-13 | 25.7372 | 26.1966 | 27.0954 | 2026-01-13 | 3.317% | 0.04029% | 70% | 0.00048214 | 2 | 8 | 2.0005 | FALSE | FALSE
2026-01-14 | 104.5943 | 104.5943 | 106.4621 | 108.3301 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2026 | 2026-01-14 | 1.754% | 0% | 0% | 1.724% | 0.03948% | 70% | 0.00052989 | 2 | 8 | 2.0005 | 102.8452 | 104.5943 | 2026-01-14 | 102.8975 | 104.735 | 108.3301 | 2026-01-14 | 3.319% | 0.03948% | 70% | 0.00052989 | 2 | 8 | 2.0005 | FALSE | FALSE
2026-01-15 | 106.8761 | 106.8761 | 108.7855 | 110.698 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2026 | 2026-01-15 | 1.755% | 0% | 0% | 1.728% | 0.03863% | 70% | 0.00057964 | 2 | 8 | 2.0006 | 103.7723 | 106.8761 | 2026-01-15 | 105.1443 | 107.0229 | 110.698 | 2026-01-15 | 3.32% | 0.03863% | 70% | 0.00057964 | 2 | 8 | 2.0006 | FALSE | FALSE
2026-01-16 | 104.6489 | 104.6489 | 106.5195 | 108.3957 | 108.4366 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2022 | 2026-01-16 | 1.756% | 0% | 0% | 1.731% | 0.03769% | 70% | 0.00063146 | 2 | 8 | 2.0006 | 104.7265 | 104.6489 | 2026-01-16 | 102.9554 | 104.7957 | 108.3957 | 2026-01-16 | 3.321% | 0.03769% | 70% | 0.00063146 | 2 | 8 | 2.0006 | FALSE | FALSE
2026-01-17 | 78.6882 | 78.6882 | 80.0954 | 81.5089 | 81.5279 | 0.74432 | FALSE | 81.5388 | 2022 | 2026-01-17 | 1.757% | 0% | 0% | 1.734% | 0.03668% | 70% | 0.00068544 | 2 | 8 | 2.0007 | 105.7045 | 78.6882 | 2026-01-17 | 77.4164 | 78.8008 | 81.5089 | 2026-01-17 | 3.322% | 0.03668% | 70% | 0.00068544 | 2 | 8 | 2.0007 | FALSE | FALSE
2026-01-18 | 21.671 | 21.671 | 22.0588 | 22.4488 | 22.4488 | 0.20302 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2026-01-18 | 1.758% | 0% | 0% | 1.738% | 0.0356% | 70% | 0.00074168 | 2 | 8 | 2.0007 | 106.7031 | 21.671 | 2026-01-18 | 21.3212 | 21.7027 | 22.4488 | 2026-01-18 | 3.324% | 0.0356% | 70% | 0.00074168 | 2 | 8 | 2.0007 | FALSE | FALSE
2026-01-19 | 45.4477 | 45.4477 | 46.2612 | 47.0808 | 47.0837 | 0.42179 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2026-01-19 | 1.758% | 0% | 0% | 1.741% | 0.03446% | 70% | 0.00080026 | 2 | 8 | 2.0008 | 107.7189 | 45.4477 | 2026-01-19 | 44.715 | 45.5154 | 47.0808 | 2026-01-19 | 3.325% | 0.03446% | 70% | 0.00080026 | 2 | 8 | 2.0008 | FALSE | FALSE
2026-01-20 | 21.3136 | 21.3136 | 21.6953 | 22.0804 | 22.0804 | 0.19592 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2026-01-20 | 1.759% | 0% | 0% | 1.744% | 0.03325% | 70% | 0.00086128 | 2 | 8 | 2.0009 | 108.7487 | 21.3136 | 2026-01-20 | 20.9704 | 21.3459 | 22.0804 | 2026-01-20 | 3.326% | 0.03325% | 70% | 0.00086128 | 2 | 8 | 2.0009 | FALSE | FALSE
2026-01-21 | 76.8946 | 76.8946 | 78.2722 | 79.6643 | 79.6789 | 0.70029 | FALSE | 79.6898 | 2022 | 2026-01-21 | 1.76% | 0% | 0% | 1.747% | 0.03198% | 70% | 0.00092485 | 2 | 8 | 2.0009 | 109.789 | 76.8946 | 2026-01-21 | 75.658 | 77.0135 | 79.6643 | 2026-01-21 | 3.328% | 0.03198% | 70% | 0.00092485 | 2 | 8 | 2.0009 | FALSE | FALSE
2026-01-22 | 110.8648 | 110.8648 | 112.852 | 114.8629 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2026 | 2026-01-22 | 1.761% | 0% | 0% | 1.751% | 0.03066% | 70% | 0.00099107 | 2 | 8 | 2.001 | 110.8367 | 110.8648 | 2026-01-22 | 109.084 | 111.0393 | 114.8629 | 2026-01-22 | 3.329% | 0.03066% | 70% | 0.00099107 | 2 | 8 | 2.001 | FALSE | FALSE
2026-01-23 | 111.5187 | 111.5187 | 113.5186 | 115.5452 | 115.5789 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2022 | 2026-01-23 | 1.762% | 0% | 0% | 1.754% | 0.02928% | 70% | 0.0010601 | 2 | 8 | 2.0011 | 111.9011 | 111.5187 | 2026-01-23 | 109.7297 | 111.6975 | 115.5452 | 2026-01-23 | 3.33% | 0.02928% | 70% | 0.0010601 | 2 | 8 | 2.0011 | FALSE | FALSE
2026-01-24 | 113.2987 | 113.2987 | 115.3315 | 117.3944 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2026 | 2026-01-24 | 1.763% | 0% | 0% | 1.757% | 0.02781% | 70% | 0.0011319 | 2 | 8 | 2.0011 | 112.9926 | 113.2987 | 2026-01-24 | 111.4834 | 113.4836 | 117.3944 | 2026-01-24 | 3.331% | 0.02781% | 70% | 0.0011319 | 2 | 8 | 2.0011 | FALSE | FALSE
2026-01-25 | 111.3052 | 111.3052 | 113.3031 | 115.3336 | 115.3629 | 0.97542 | FALSE | 115.3639 | 2022 | 2026-01-25 | 1.763% | 0% | 0% | 1.761% | 0.02627% | 70% | 0.0012067 | 2 | 8 | 2.0012 | 114.1091 | 111.3052 | 2026-01-25 | 109.5241 | 111.49 | 115.3336 | 2026-01-25 | 3.333% | 0.02627% | 70% | 0.0012067 | 2 | 8 | 2.0012 | FALSE | FALSE
2026-01-26 | 112.8742 | 112.8742 | 114.9012 | 116.9643 | 116.9923 | 0.97939 | FALSE | 116.9931 | 2022 | 2026-01-26 | 1.764% | 0% | 0% | 1.764% | 0.02468% | 70% | 0.0012847 | 2 | 8 | 2.0013 | 115.2485 | 112.8742 | 2026-01-26 | 111.0702 | 113.0648 | 116.9643 | 2026-01-26 | 3.334% | 0.02468% | 70% | 0.0012847 | 2 | 8 | 2.0013 | FALSE | FALSE
2026-01-27 | 115.0373 | 115.0373 | 117.1041 | 119.2107 | 119.2377 | 0.98822 | FALSE | 119.2382 | 2022 | 2026-01-27 | 1.765% | 0% | 0% | 1.767% | 0.02302% | 70% | 0.0013659 | 2 | 8 | 2.0014 | 116.4087 | 115.0373 | 2026-01-27 | 113.201 | 115.2348 | 119.2107 | 2026-01-27 | 3.335% | 0.02302% | 70% | 0.0013659 | 2 | 8 | 2.0014 | FALSE | FALSE
2026-01-28 | 17.0878 | 17.0878 | 17.3949 | 17.7084 | 17.7084 | 0.14529 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2026-01-28 | 1.766% | 0% | 0% | 1.77% | 0.02131% | 70% | 0.0014505 | 2 | 8 | 2.0015 | 117.5876 | 17.0878 | 2026-01-28 | 16.8153 | 17.1176 | 17.7084 | 2026-01-28 | 3.336% | 0.02131% | 70% | 0.0014505 | 2 | 8 | 2.0015 | FALSE | FALSE
2026-01-29 | 26.8089 | 26.8089 | 27.291 | 27.7838 | 27.7838 | 0.22565 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2026-01-29 | 1.767% | 0% | 0% | 1.774% | 0.01954% | 70% | 0.0015386 | 2 | 8 | 2.0015 | 118.7831 | 26.8089 | 2026-01-29 | 26.382 | 26.8565 | 27.7838 | 2026-01-29 | 3.338% | 0.01954% | 70% | 0.0015386 | 2 | 8 | 2.0015 | FALSE | FALSE
2026-01-30 | 23.8732 | 23.8732 | 24.3027 | 24.7423 | 24.7423 | 0.19892 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2026-01-30 | 1.767% | 0% | 0% | 1.777% | 0.01779% | 70% | 0.0016304 | 2 | 8 | 2.0016 | 119.9932 | 23.8732 | 2026-01-30 | 23.4935 | 23.9162 | 24.7423 | 2026-01-30 | 3.339% | 0.01779% | 70% | 0.0016304 | 2 | 8 | 2.0016 | FALSE | FALSE
2026-01-31 | 26.2721 | 26.2721 | 26.745 | 27.2298 | 27.2298 | 0.2167 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2026-01-31 | 1.768% | 0% | 0% | 1.78% | 0.01611% | 70% | 0.0017259 | 2 | 8 | 2.0017 | 121.2156 | 26.2721 | 2026-01-31 | 25.8548 | 26.3202 | 27.2298 | 2026-01-31 | 3.34% | 0.01611% | 70% | 0.0017259 | 2 | 8 | 2.0017 | FALSE | FALSE
2026-02-01 | 54.5653 | 54.5653 | 55.5479 | 56.5566 | 56.5583 | 0.44557 | FALSE | 56.5648 | 2022 | 2026-02-01 | 1.769% | 0% | 0% | 1.784% | 0.0145% | 70% | 0.0018255 | 2 | 8 | 2.0018 | 122.4482 | 54.5653 | 2026-02-01 | 53.6996 | 54.6667 | 56.5566 | 2026-02-01 | 3.342% | 0.0145% | 70% | 0.0018255 | 2 | 8 | 2.0018 | FALSE | FALSE
2026-02-02 | 21.3261 | 21.3261 | 21.7104 | 22.1053 | 22.1053 | 0.17239 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2026-02-02 | 1.77% | 0% | 0% | 1.787% | 0.01295% | 70% | 0.0019292 | 2 | 8 | 2.0019 | 123.6891 | 21.3261 | 2026-02-02 | 20.9882 | 21.3663 | 22.1053 | 2026-02-02 | 3.343% | 0.01295% | 70% | 0.0019292 | 2 | 8 | 2.0019 | FALSE | FALSE
2026-02-03 | 49.7624 | 49.7624 | 50.6593 | 51.5827 | 51.5835 | 0.39826 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2026-02-03 | 1.771% | 0% | 0% | 1.79% | 0.01146% | 70% | 0.0020372 | 2 | 8 | 2.002 | 124.936 | 49.7624 | 2026-02-03 | 48.9748 | 49.8576 | 51.5827 | 2026-02-03 | 3.344% | 0.01146% | 70% | 0.0020372 | 2 | 8 | 2.002 | FALSE | FALSE
2026-02-04 | 48.6636 | 48.6636 | 49.5412 | 50.4458 | 50.4464 | 0.38561 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2026-02-04 | 1.771% | 0% | 0% | 1.793% | 0.01004% | 70% | 0.0021496 | 2 | 8 | 2.0021 | 126.1869 | 48.6636 | 2026-02-04 | 47.8944 | 48.7581 | 50.4458 | 2026-02-04 | 3.346% | 0.01004% | 70% | 0.0021496 | 2 | 8 | 2.0021 | FALSE | FALSE
2026-02-05 | 43.5996 | 43.5996 | 44.3862 | 45.1982 | 45.1984 | 0.34209 | FALSE | 45.2021 | 2022 | 2026-02-05 | 1.772% | 0% | 0% | 1.797% | 0.008676% | 70% | 0.0022668 | 2 | 8 | 2.0023 | 127.4398 | 43.5996 | 2026-02-05 | 42.9112 | 43.6854 | 45.1982 | 2026-02-05 | 3.347% | 0.008676% | 70% | 0.0022668 | 2 | 8 | 2.0023 | FALSE | FALSE
2026-02-06 | 89.6171 | 89.6171 | 91.2347 | 92.9069 | 92.9108 | 0.6963 | FALSE | 92.9137 | 2022 | 2026-02-06 | 1.773% | 0% | 0% | 1.8% | 0.007371% | 70% | 0.0023887 | 2 | 8 | 2.0024 | 128.7011 | 89.6171 | 2026-02-06 | 88.204 | 89.7961 | 92.9069 | 2026-02-06 | 3.348% | 0.007371% | 70% | 0.0023887 | 2 | 8 | 2.0024 | FALSE | FALSE
2026-02-07 | 37.6375 | 37.6375 | 38.3172 | 39.0207 | 39.0207 | 0.28955 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2026-02-07 | 1.774% | 0% | 0% | 1.803% | 0.006177% | 70% | 0.0025158 | 2 | 8 | 2.0025 | 129.9776 | 37.6375 | 2026-02-07 | 37.0447 | 37.7137 | 39.0207 | 2026-02-07 | 3.35% | 0.006177% | 70% | 0.0025158 | 2 | 8 | 2.0025 | FALSE | FALSE
2026-02-08 | 134.3862 | 134.3862 | 136.8142 | 139.331 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2026 | 2026-02-08 | 1.775% | 0% | 0% | 1.806% | 0.005119% | 70% | 0.0026481 | 2 | 8 | 2.0026 | 131.2678 | 134.3862 | 2026-02-08 | 132.2724 | 134.6621 | 139.331 | 2026-02-08 | 3.351% | 0.005119% | 70% | 0.0026481 | 2 | 8 | 2.0026 | FALSE | FALSE
2026-02-09 | 135.8434 | 135.8434 | 138.2988 | 140.8476 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2026 | 2026-02-09 | 1.775% | 0% | 0% | 1.81% | 0.004194% | 70% | 0.0027859 | 2 | 8 | 2.0028 | 132.5699 | 135.8434 | 2026-02-09 | 133.7092 | 136.1261 | 140.8476 | 2026-02-09 | 3.352% | 0.004194% | 70% | 0.0027859 | 2 | 8 | 2.0028 | FALSE | FALSE
2026-02-10 | 126.893 | 126.893 | 129.1877 | 131.5729 | 131.5771 | 0.94779 | FALSE | 131.5774 | 2022 | 2026-02-10 | 1.776% | 0% | 0% | 1.813% | 0.003398% | 70% | 0.0029293 | 2 | 8 | 2.0029 | 133.8826 | 126.893 | 2026-02-10 | 124.9018 | 127.1605 | 131.5729 | 2026-02-10 | 3.354% | 0.003398% | 70% | 0.0029293 | 2 | 8 | 2.0029 | FALSE | FALSE
2026-02-11 | 57.7083 | 57.7083 | 58.7523 | 59.8391 | 59.8394 | 0.42681 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2026-02-11 | 1.777% | 0% | 0% | 1.816% | 0.002728% | 70% | 0.0030787 | 2 | 8 | 2.0031 | 135.2042 | 57.7083 | 2026-02-11 | 56.8039 | 57.8315 | 59.8391 | 2026-02-11 | 3.355% | 0.002728% | 70% | 0.0030787 | 2 | 8 | 2.0031 | FALSE | FALSE
2026-02-12 | 104.7373 | 104.7373 | 106.6331 | 108.6091 | 108.6107 | 0.76711 | FALSE | 108.6115 | 2022 | 2026-02-12 | 1.778% | 0% | 0% | 1.819% | 0.002179% | 70% | 0.0032343 | 2 | 8 | 2.0032 | 136.5332 | 104.7373 | 2026-02-12 | 103.0979 | 104.9639 | 108.6091 | 2026-02-12 | 3.356% | 0.002179% | 70% | 0.0032343 | 2 | 8 | 2.0032 | FALSE | FALSE
2026-02-13 | 124.6177 | 124.6177 | 126.8744 | 129.2298 | 129.2317 | 0.90389 | FALSE | 129.232 | 2022 | 2026-02-13 | 1.779% | 0% | 0% | 1.823% | 0.001764% | 70% | 0.0033963 | 2 | 8 | 2.0034 | 137.8679 | 124.6177 | 2026-02-13 | 122.6694 | 124.8908 | 129.2298 | 2026-02-13 | 3.358% | 0.001764% | 70% | 0.0033963 | 2 | 8 | 2.0034 | FALSE | FALSE
2026-02-14 | 69.1437 | 69.1437 | 70.3964 | 71.7056 | 71.7059 | 0.49669 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2026-02-14 | 1.779% | 0% | 0% | 1.826% | 0.001421% | 70% | 0.003565 | 2 | 8 | 2.0036 | 139.207 | 69.1437 | 2026-02-14 | 68.064 | 69.2971 | 71.7056 | 2026-02-14 | 3.359% | 0.001421% | 70% | 0.003565 | 2 | 8 | 2.0036 | FALSE | FALSE
2026-02-15 | 79.9739 | 79.9739 | 81.4235 | 82.9405 | 82.9409 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2026-02-15 | 1.78% | 0% | 0% | 1.829% | 0.001149% | 70% | 0.0037406 | 2 | 8 | 2.0037 | 140.5488 | 79.9739 | 2026-02-15 | 78.7266 | 80.1536 | 82.9405 | 2026-02-15 | 3.36% | 0.001149% | 70% | 0.0037406 | 2 | 8 | 2.0037 | FALSE | FALSE
2026-02-16 | 29.7322 | 29.7322 | 30.2714 | 30.8364 | 30.8364 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2026-02-16 | 1.781% | 0% | 0% | 1.832% | 0.000946% | 70% | 0.0039235 | 2 | 8 | 2.0039 | 141.8918 | 29.7322 | 2026-02-16 | 29.2691 | 29.7998 | 30.8364 | 2026-02-16 | 3.362% | 0.000946% | 70% | 0.0039235 | 2 | 8 | 2.0039 | FALSE | FALSE
2026-02-17 | 49.0733 | 49.0733 | 49.9636 | 50.8978 | 50.8979 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2026-02-17 | 1.782% | 0% | 0% | 1.836% | 0.0008097% | 70% | 0.0041139 | 2 | 8 | 2.0041 | 143.2344 | 49.0733 | 2026-02-17 | 48.3098 | 49.1862 | 50.8978 | 2026-02-17 | 3.363% | 0.0008097% | 70% | 0.0041139 | 2 | 8 | 2.0041 | FALSE | FALSE
2026-02-18 | 121.3047 | 121.3047 | 123.5064 | 125.82 | 125.8207 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2022 | 2026-02-18 | 1.783% | 0% | 0% | 1.839% | 0.0007386% | 70% | 0.0043122 | 2 | 8 | 2.0043 | 144.5752 | 121.3047 | 2026-02-18 | 119.4197 | 121.5872 | 125.82 | 2026-02-18 | 3.364% | 0.0007386% | 70% | 0.0043122 | 2 | 8 | 2.0043 | FALSE | FALSE
2026-02-19 | 67.5891 | 67.5891 | 68.8164 | 70.1078 | 70.1079 | 0.46321 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2026-02-19 | 1.783% | 0% | 0% | 1.842% | 0.0007312% | 70% | 0.0045186 | 2 | 8 | 2.0045 | 145.9124 | 67.5891 | 2026-02-19 | 66.54 | 67.7483 | 70.1078 | 2026-02-19 | 3.366% | 0.0007312% | 70% | 0.0045186 | 2 | 8 | 2.0045 | FALSE | FALSE
2026-02-20 | 88.38 | 88.38 | 89.9856 | 91.6773 | 91.6776 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2026-02-20 | 1.784% | 0% | 0% | 1.845% | 0.0007857% | 70% | 0.0047334 | 2 | 8 | 2.0047 | 147.253 | 88.38 | 2026-02-20 | 87.01 | 88.5907 | 91.6773 | 2026-02-20 | 3.367% | 0.0007857% | 70% | 0.0047334 | 2 | 8 | 2.0047 | FALSE | FALSE
2026-02-21 | 91.2417 | 91.2417 | 92.9001 | 94.6497 | 94.6501 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2022 | 2026-02-21 | 1.785% | 0% | 0% | 1.848% | 0.0009371% | 70% | 0.0049571 | 2 | 8 | 2.005 | 148.6033 | 91.2417 | 2026-02-21 | 89.829 | 91.4617 | 94.6497 | 2026-02-21 | 3.368% | 0.0009371% | 70% | 0.0049571 | 2 | 8 | 2.005 | FALSE | FALSE
2026-02-22 | 132.2835 | 132.2835 | 134.6889 | 137.23 | 137.2313 | 0.88211 | FALSE | 137.2315 | 2022 | 2026-02-22 | 1.786% | 0% | 0% | 1.852% | 0.001135% | 70% | 0.0051899 | 2 | 8 | 2.0052 | 149.9615 | 132.2835 | 2026-02-22 | 130.2378 | 132.6061 | 137.23 | 2026-02-22 | 3.369% | 0.001135% | 70% | 0.0051899 | 2 | 8 | 2.0052 | FALSE | FALSE
2026-02-23 | 142.2945 | 142.2945 | 144.8832 | 147.6214 | 147.6233 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2022 | 2026-02-23 | 1.787% | 0% | 0% | 1.855% | 0.001379% | 70% | 0.0054323 | 2 | 8 | 2.0054 | 151.3254 | 142.2945 | 2026-02-23 | 140.0967 | 142.6454 | 147.6214 | 2026-02-23 | 3.371% | 0.001379% | 70% | 0.0054323 | 2 | 8 | 2.0054 | FALSE | FALSE
2026-02-24 | 83.438 | 83.438 | 84.9567 | 86.5651 | 86.5656 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2026-02-24 | 1.788% | 0% | 0% | 1.858% | 0.001667% | 70% | 0.0056846 | 2 | 8 | 2.0057 | 152.6929 | 83.438 | 2026-02-24 | 82.1509 | 83.6461 | 86.5651 | 2026-02-24 | 3.372% | 0.001667% | 70% | 0.0056846 | 2 | 8 | 2.0057 | FALSE | FALSE
2026-02-25 | 118.6052 | 118.6052 | 120.7648 | 123.0553 | 123.0569 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2026-02-25 | 1.788% | 0% | 0% | 1.861% | 0.001998% | 70% | 0.0059472 | 2 | 8 | 2.0059 | 154.0619 | 118.6052 | 2026-02-25 | 116.7777 | 118.9041 | 123.0553 | 2026-02-25 | 3.373% | 0.001998% | 70% | 0.0059472 | 2 | 8 | 2.0059 | FALSE | FALSE
2026-02-26 | 160.2597 | 160.2597 | 163.1792 | 166.2795 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2026 | 2026-02-26 | 1.789% | 0% | 0% | 1.864% | 0.002372% | 70% | 0.0062206 | 2 | 8 | 2.0062 | 155.4304 | 160.2597 | 2026-02-26 | 157.7935 | 160.6681 | 166.2795 | 2026-02-26 | 3.375% | 0.002372% | 70% | 0.0062206 | 2 | 8 | 2.0062 | FALSE | FALSE
2026-02-27 | 104.4421 | 104.4421 | 106.3456 | 108.3696 | 108.3712 | 0.66609 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2026-02-27 | 1.79% | 0% | 0% | 1.868% | 0.002848% | 70% | 0.006505 | 2 | 8 | 2.0065 | 156.7963 | 104.4421 | 2026-02-27 | 102.8368 | 104.7111 | 108.3696 | 2026-02-27 | 3.376% | 0.002848% | 70% | 0.006505 | 2 | 8 | 2.0065 | FALSE | FALSE
2026-02-28 | 136.4048 | 136.4048 | 138.892 | 141.54 | 141.5439 | 0.86246 | FALSE | 141.5447 | 2022 | 2026-02-28 | 1.791% | 0% | 0% | 1.871% | 0.00341% | 70% | 0.0068011 | 2 | 8 | 2.0068 | 158.1573 | 136.4048 | 2026-02-28 | 134.3108 | 136.7598 | 141.54 | 2026-02-28 | 3.377% | 0.00341% | 70% | 0.0068011 | 2 | 8 | 2.0068 | FALSE | FALSE
2026-03-01 | 160.1785 | 160.1785 | 163.1005 | 166.2155 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2026 | 2026-03-01 | 1.792% | 0% | 0% | 1.874% | 0.004056% | 70% | 0.0071092 | 2 | 8 | 2.0071 | 159.5116 | 160.1785 | 2026-03-01 | 157.7225 | 160.5998 | 166.2155 | 2026-03-01 | 3.379% | 0.004056% | 70% | 0.0071092 | 2 | 8 | 2.0071 | FALSE | FALSE
2026-03-02 | 50.7295 | 50.7295 | 51.6554 | 52.6436 | 52.6437 | 0.31536 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2026-03-02 | 1.792% | 0% | 0% | 1.877% | 0.004784% | 70% | 0.0074298 | 2 | 8 | 2.0074 | 160.8569 | 50.7295 | 2026-03-02 | 49.9526 | 50.8643 | 52.6436 | 2026-03-02 | 3.38% | 0.004784% | 70% | 0.0074298 | 2 | 8 | 2.0074 | FALSE | FALSE
2026-03-03 | 146.4321 | 146.4321 | 149.1059 | 151.9634 | 151.9707 | 0.90283 | FALSE | 151.9717 | 2022 | 2026-03-03 | 1.793% | 0% | 0% | 1.88% | 0.005593% | 70% | 0.0077635 | 2 | 8 | 2.0078 | 162.1912 | 146.4321 | 2026-03-03 | 144.1924 | 146.8252 | 151.9634 | 2026-03-03 | 3.381% | 0.005593% | 70% | 0.0077635 | 2 | 8 | 2.0078 | FALSE | FALSE
2026-03-04 | 19.3784 | 19.3784 | 19.7323 | 20.1112 | 20.1112 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2026-03-04 | 1.794% | 0% | 0% | 1.884% | 0.006482% | 70% | 0.0081106 | 2 | 8 | 2.0081 | 163.5125 | 19.3784 | 2026-03-04 | 19.0823 | 19.4309 | 20.1112 | 2026-03-04 | 3.382% | 0.006482% | 70% | 0.0081106 | 2 | 8 | 2.0081 | FALSE | FALSE
2026-03-05 | 52.5609 | 52.5609 | 53.5215 | 54.5507 | 54.5508 | 0.31888 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2026-03-05 | 1.795% | 0% | 0% | 1.887% | 0.007447% | 70% | 0.0084718 | 2 | 8 | 2.0085 | 164.8187 | 52.5609 | 2026-03-05 | 51.7589 | 52.7048 | 54.5507 | 2026-03-05 | 3.384% | 0.007447% | 70% | 0.0084718 | 2 | 8 | 2.0085 | FALSE | FALSE
2026-03-06 | 76.0755 | 76.0755 | 77.4665 | 78.9587 | 78.9602 | 0.45793 | FALSE | 78.9647 | 2022 | 2026-03-06 | 1.796% | 0% | 0% | 1.89% | 0.008489% | 70% | 0.0088476 | 2 | 8 | 2.0088 | 166.1166 | 76.0755 | 2026-03-06 | 74.9161 | 76.2859 | 78.9587 | 2026-03-06 | 3.385% | 0.008489% | 70% | 0.0088476 | 2 | 8 | 2.0088 | FALSE | FALSE
2026-03-07 | 137.5395 | 137.5395 | 140.0554 | 142.7579 | 142.7681 | 0.82154 | FALSE | 142.7711 | 2022 | 2026-03-07 | 1.796% | 0% | 0% | 1.893% | 0.009632% | 70% | 0.0092385 | 2 | 8 | 2.0092 | 167.4134 | 137.5395 | 2026-03-07 | 135.446 | 137.9236 | 142.7579 | 2026-03-07 | 3.386% | 0.009632% | 70% | 0.0092385 | 2 | 8 | 2.0092 | FALSE | FALSE
2026-03-08 | 120.7441 | 120.7441 | 122.9538 | 125.3303 | 125.3384 | 0.71567 | FALSE | 125.3431 | 2022 | 2026-03-08 | 1.797% | 0% | 0% | 1.896% | 0.01084% | 70% | 0.0096452 | 2 | 8 | 2.0096 | 168.7075 | 120.7441 | 2026-03-08 | 118.9085 | 121.0846 | 125.3303 | 2026-03-08 | 3.388% | 0.01084% | 70% | 0.0096452 | 2 | 8 | 2.0096 | FALSE | FALSE
2026-03-09 | 123.9823 | 123.9823 | 126.2524 | 128.6968 | 128.7064 | 0.72929 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2026-03-09 | 1.798% | 0% | 0% | 1.899% | 0.01212% | 70% | 0.010068 | 2 | 8 | 2.0101 | 169.997 | 123.9823 | 2026-03-09 | 122.0998 | 124.3354 | 128.6968 | 2026-03-09 | 3.389% | 0.01212% | 70% | 0.010068 | 2 | 8 | 2.0101 | FALSE | FALSE
2026-03-10 | 92.3781 | 92.3781 | 94.0702 | 95.8946 | 95.899 | 0.53929 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2026-03-10 | 1.799% | 0% | 0% | 1.903% | 0.01347% | 70% | 0.010508 | 2 | 8 | 2.0105 | 171.2801 | 92.3781 | 2026-03-10 | 90.9771 | 92.6436 | 95.8946 | 2026-03-10 | 3.39% | 0.01347% | 70% | 0.010508 | 2 | 8 | 2.0105 | FALSE | FALSE
2026-03-11 | 60.8122 | 60.8122 | 61.9267 | 63.1297 | 63.1304 | 0.35237 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2026-03-11 | 1.8% | 0% | 0% | 1.906% | 0.01487% | 70% | 0.010966 | 2 | 8 | 2.011 | 172.5551 | 60.8122 | 2026-03-11 | 59.8911 | 60.9887 | 63.1297 | 2026-03-11 | 3.392% | 0.01487% | 70% | 0.010966 | 2 | 8 | 2.011 | FALSE | FALSE
2026-03-12 | 55.7365 | 55.7365 | 56.7584 | 57.8629 | 57.8632 | 0.32061 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2026-03-12 | 1.8% | 0% | 0% | 1.909% | 0.01635% | 70% | 0.011442 | 2 | 8 | 2.0114 | 173.8202 | 55.7365 | 2026-03-12 | 54.8933 | 55.8997 | 57.8629 | 2026-03-12 | 3.393% | 0.01635% | 70% | 0.011442 | 2 | 8 | 2.0114 | FALSE | FALSE
2026-03-13 | 43.7723 | 43.7723 | 44.5752 | 45.4441 | 45.4441 | 0.24998 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2026-03-13 | 1.801% | 0% | 0% | 1.912% | 0.01787% | 70% | 0.011937 | 2 | 8 | 2.0119 | 175.0738 | 43.7723 | 2026-03-13 | 43.1109 | 43.9016 | 45.4441 | 2026-03-13 | 3.394% | 0.01787% | 70% | 0.011937 | 2 | 8 | 2.0119 | FALSE | FALSE
2026-03-14 | 46.0237 | 46.0237 | 46.8683 | 47.7834 | 47.7834 | 0.26098 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2026-03-14 | 1.802% | 0% | 0% | 1.915% | 0.01939% | 70% | 0.012451 | 2 | 8 | 2.0125 | 176.314 | 46.0237 | 2026-03-14 | 45.3291 | 46.1609 | 47.7834 | 2026-03-14 | 3.395% | 0.01939% | 70% | 0.012451 | 2 | 8 | 2.0125 | FALSE | FALSE
2026-03-15 | 46.7887 | 46.7887 | 47.6477 | 48.5796 | 48.5796 | 0.26349 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2026-03-15 | 1.803% | 0% | 0% | 1.918% | 0.0209% | 70% | 0.012986 | 2 | 8 | 2.013 | 177.5392 | 46.7887 | 2026-03-15 | 46.0834 | 46.9295 | 48.5796 | 2026-03-15 | 3.397% | 0.0209% | 70% | 0.012986 | 2 | 8 | 2.013 | FALSE | FALSE
2026-03-16 | 23.8755 | 23.8755 | 24.314 | 24.7903 | 24.7903 | 0.13354 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2026-03-16 | 1.804% | 0% | 0% | 1.921% | 0.02241% | 70% | 0.013542 | 2 | 8 | 2.0135 | 178.7476 | 23.8755 | 2026-03-16 | 23.516 | 23.9479 | 24.7903 | 2026-03-16 | 3.398% | 0.02241% | 70% | 0.013542 | 2 | 8 | 2.0135 | FALSE | FALSE
2026-03-17 | 42.4112 | 42.4112 | 43.1906 | 44.0382 | 44.0382 | 0.23564 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2026-03-17 | 1.804% | 0% | 0% | 1.925% | 0.02392% | 70% | 0.01412 | 2 | 8 | 2.0141 | 179.9374 | 42.4112 | 2026-03-17 | 41.7735 | 42.5411 | 44.0382 | 2026-03-17 | 3.399% | 0.02392% | 70% | 0.01412 | 2 | 8 | 2.0141 | FALSE | FALSE
2026-03-18 | 48.3625 | 48.3625 | 49.2516 | 50.2197 | 50.2197 | 0.26697 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2026-03-18 | 1.805% | 0% | 0% | 1.928% | 0.02543% | 70% | 0.014721 | 2 | 8 | 2.0147 | 181.1069 | 48.3625 | 2026-03-18 | 47.636 | 48.5118 | 50.2197 | 2026-03-18 | 3.401% | 0.02543% | 70% | 0.014721 | 2 | 8 | 2.0147 | FALSE | FALSE
2026-03-19 | 111.6494 | 111.6494 | 113.703 | 115.9418 | 115.9557 | 0.61251 | FALSE | 115.9704 | 2022 | 2026-03-19 | 1.806% | 0% | 0% | 1.931% | 0.02695% | 70% | 0.015346 | 2 | 8 | 2.0153 | 182.2542 | 111.6494 | 2026-03-19 | 109.9744 | 111.9972 | 115.9418 | 2026-03-19 | 3.402% | 0.02695% | 70% | 0.015346 | 2 | 8 | 2.0153 | FALSE | FALSE
2026-03-20 | 120.9293 | 120.9293 | 123.1546 | 125.5835 | 125.6019 | 0.65934 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2026-03-20 | 1.807% | 0% | 0% | 1.934% | 0.02846% | 70% | 0.015995 | 2 | 8 | 2.016 | 183.3842 | 120.9293 | 2026-03-20 | 119.1172 | 121.3091 | 125.5835 | 2026-03-20 | 3.404% | 0.02846% | 70% | 0.015995 | 2 | 8 | 2.016 | FALSE | FALSE
2026-03-21 | 172.7731 | 172.7731 | 175.9538 | 179.4299 | 179.4786 | 0.9364 | FALSE | 179.4827 | 2022 | 2026-03-21 | 1.808% | 0% | 0% | 1.937% | 0.02985% | 70% | 0.01667 | 2 | 8 | 2.0167 | 184.5021 | 172.7731 | 2026-03-21 | 170.1871 | 173.3202 | 179.4299 | 2026-03-21 | 3.405% | 0.02985% | 70% | 0.01667 | 2 | 8 | 2.0167 | FALSE | FALSE
2026-03-22 | 155.3918 | 155.3918 | 158.2539 | 161.3855 | 161.4241 | 0.83715 | FALSE | 161.434 | 2022 | 2026-03-22 | 1.808% | 0% | 0% | 1.941% | 0.03109% | 70% | 0.01737 | 2 | 8 | 2.0174 | 185.6072 | 155.3918 | 2026-03-22 | 153.0688 | 155.888 | 161.3855 | 2026-03-22 | 3.406% | 0.03109% | 70% | 0.01737 | 2 | 8 | 2.0174 | FALSE | FALSE
2026-03-23 | 185.3842 | 185.3842 | 188.8002 | 192.5426 | 192.604 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2026-03-23 | 1.809% | 0% | 0% | 1.944% | 0.03219% | 70% | 0.018099 | 2 | 8 | 2.0181 | 186.6984 | 185.3842 | 2026-03-23 | 182.616 | 185.981 | 192.5426 | 2026-03-23 | 3.408% | 0.03219% | 70% | 0.018099 | 2 | 8 | 2.0181 | FALSE | FALSE
2026-03-24 | 181.2933 | 181.2933 | 184.6354 | 188.3015 | 188.3608 | 0.96547 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2026-03-24 | 1.81% | 0% | 0% | 1.947% | 0.03315% | 70% | 0.018855 | 2 | 8 | 2.0189 | 187.775 | 181.2933 | 2026-03-24 | 178.5893 | 181.8816 | 188.3015 | 2026-03-24 | 3.409% | 0.03315% | 70% | 0.018855 | 2 | 8 | 2.0189 | FALSE | FALSE
2026-03-25 | 155.6594 | 155.6594 | 158.5303 | 161.6833 | 161.7245 | 0.82424 | FALSE | 161.7365 | 2022 | 2026-03-25 | 1.811% | 0% | 0% | 1.95% | 0.03397% | 70% | 0.01964 | 2 | 8 | 2.0196 | 188.8358 | 155.6594 | 2026-03-25 | 153.3405 | 156.1686 | 161.6833 | 2026-03-25 | 3.411% | 0.03397% | 70% | 0.01964 | 2 | 8 | 2.0196 | FALSE | FALSE
2026-03-26 | 169.2133 | 169.2133 | 172.3356 | 175.7689 | 175.8204 | 0.89111 | FALSE | 175.8287 | 2022 | 2026-03-26 | 1.812% | 0% | 0% | 1.953% | 0.03467% | 70% | 0.020456 | 2 | 8 | 2.0205 | 189.8801 | 169.2133 | 2026-03-26 | 166.6953 | 169.7711 | 175.7689 | 2026-03-26 | 3.412% | 0.03467% | 70% | 0.020456 | 2 | 8 | 2.0205 | FALSE | FALSE
2026-03-27 | 173.7377 | 173.7377 | 176.9449 | 180.4761 | 180.5312 | 0.91002 | FALSE | 180.5384 | 2022 | 2026-03-27 | 1.813% | 0% | 0% | 1.957% | 0.03507% | 70% | 0.021303 | 2 | 8 | 2.0213 | 190.9071 | 173.7377 | 2026-03-27 | 171.1553 | 174.3148 | 180.4761 | 2026-03-27 | 3.414% | 0.03507% | 70% | 0.021303 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2026-03-28 | 136.0777 | 136.0777 | 138.5908 | 141.3613 | 141.3904 | 0.70894 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2026-03-28 | 1.813% | 0% | 0% | 1.96% | 0.0352% | 70% | 0.022182 | 2 | 8 | 2.0222 | 191.9159 | 136.0777 | 2026-03-28 | 134.0574 | 136.5332 | 141.3613 | 2026-03-28 | 3.415% | 0.0352% | 70% | 0.022182 | 2 | 8 | 2.0222 | FALSE | FALSE
2026-03-29 | 105.8751 | 105.8751 | 107.8313 | 109.9905 | 110.0042 | 0.54872 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2026-03-29 | 1.814% | 0% | 0% | 1.963% | 0.03506% | 70% | 0.023095 | 2 | 8 | 2.0231 | 192.9055 | 105.8751 | 2026-03-29 | 104.3049 | 106.2321 | 109.9905 | 2026-03-29 | 3.417% | 0.03506% | 70% | 0.023095 | 2 | 8 | 2.0231 | FALSE | FALSE
2026-03-30 | 27.1538 | 27.1538 | 27.6557 | 28.2104 | 28.2104 | 0.14001 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2026-03-30 | 1.815% | 0% | 0% | 1.966% | 0.03466% | 70% | 0.024042 | 2 | 8 | 2.024 | 193.8752 | 27.1538 | 2026-03-30 | 26.7515 | 27.246 | 28.2104 | 2026-03-30 | 3.419% | 0.03466% | 70% | 0.024042 | 2 | 8 | 2.024 | FALSE | FALSE
2026-03-31 | 86.612 | 86.612 | 88.2137 | 89.9861 | 89.9924 | 0.44445 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2026-03-31 | 1.816% | 0% | 0% | 1.97% | 0.034% | 70% | 0.025025 | 2 | 8 | 2.025 | 194.8238 | 86.612 | 2026-03-31 | 85.3303 | 86.9084 | 89.9861 | 2026-03-31 | 3.42% | 0.034% | 70% | 0.025025 | 2 | 8 | 2.025 | FALSE | FALSE
2026-04-01 | 125.278 | 125.278 | 127.5959 | 130.164 | 130.1849 | 0.63988 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2026-04-01 | 1.817% | 0% | 0% | 1.973% | 0.03308% | 70% | 0.026046 | 2 | 8 | 2.026 | 195.7505 | 125.278 | 2026-04-01 | 123.4263 | 125.7099 | 130.164 | 2026-04-01 | 3.422% | 0.03308% | 70% | 0.026046 | 2 | 8 | 2.026 | FALSE | FALSE
2026-04-02 | 67.7551 | 67.7551 | 69.0093 | 70.4006 | 70.402 | 0.34444 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2026-04-02 | 1.817% | 0% | 0% | 1.976% | 0.0319% | 70% | 0.027104 | 2 | 8 | 2.0271 | 196.6543 | 67.7551 | 2026-04-02 | 66.7547 | 67.9904 | 70.4006 | 2026-04-02 | 3.424% | 0.0319% | 70% | 0.027104 | 2 | 8 | 2.0271 | FALSE | FALSE
2026-04-03 | 99.1208 | 99.1208 | 100.9564 | 102.9953 | 103.0044 | 0.50168 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2026-04-03 | 1.818% | 0% | 0% | 1.98% | 0.03047% | 70% | 0.028201 | 2 | 8 | 2.0282 | 197.5358 | 99.1208 | 2026-04-03 | 97.6589 | 99.4674 | 102.9953 | 2026-04-03 | 3.425% | 0.03047% | 70% | 0.028201 | 2 | 8 | 2.0282 | FALSE | FALSE
2026-04-04 | 165.9593 | 165.9593 | 169.034 | 172.4537 | 172.4918 | 0.83645 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2026-04-04 | 1.819% | 0% | 0% | 1.983% | 0.02883% | 70% | 0.02934 | 2 | 8 | 2.0293 | 198.3962 | 165.9593 | 2026-04-04 | 163.5141 | 166.5435 | 172.4537 | 2026-04-04 | 3.427% | 0.02883% | 70% | 0.02934 | 2 | 8 | 2.0293 | FALSE | FALSE
2026-04-05 | 199.6445 | 199.6445 | 203.3449 | 207.4659 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2026 | 2026-04-05 | 1.82% | 0% | 0% | 1.986% | 0.0271% | 70% | 0.03052 | 2 | 8 | 2.0305 | 199.2358 | 199.6445 | 2026-04-05 | 196.7061 | 200.3521 | 207.4659 | 2026-04-05 | 3.429% | 0.0271% | 70% | 0.03052 | 2 | 8 | 2.0305 | FALSE | FALSE
2026-04-06 | 47.5732 | 47.5732 | 48.4554 | 49.4391 | 49.4391 | 0.23774 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2026-04-06 | 1.821% | 0% | 0% | 1.99% | 0.02526% | 70% | 0.031743 | 2 | 8 | 2.0317 | 200.055 | 47.5732 | 2026-04-06 | 46.8737 | 47.7429 | 49.4391 | 2026-04-06 | 3.431% | 0.02526% | 70% | 0.031743 | 2 | 8 | 2.0317 | FALSE | FALSE
2026-04-07 | 153.8838 | 153.8838 | 156.7387 | 159.9263 | 159.9511 | 0.76609 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2026-04-07 | 1.821% | 0% | 0% | 1.993% | 0.02333% | 70% | 0.033011 | 2 | 8 | 2.033 | 200.8542 | 153.8838 | 2026-04-07 | 151.6237 | 154.4366 | 159.9263 | 2026-04-07 | 3.433% | 0.02333% | 70% | 0.033011 | 2 | 8 | 2.033 | FALSE | FALSE
2026-04-08 | 120.9024 | 120.9024 | 123.1464 | 125.6552 | 125.6667 | 0.59954 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2026-04-08 | 1.822% | 0% | 0% | 1.997% | 0.0213% | 70% | 0.034325 | 2 | 8 | 2.0343 | 201.6338 | 120.9024 | 2026-04-08 | 119.1285 | 121.3396 | 125.6552 | 2026-04-08 | 3.435% | 0.0213% | 70% | 0.034325 | 2 | 8 | 2.0343 | FALSE | FALSE
2026-04-09 | 126.4942 | 126.4942 | 128.843 | 131.4725 | 131.4842 | 0.62492 | FALSE | 131.4971 | 2022 | 2026-04-09 | 1.823% | 0% | 0% | 2% | 0.01916% | 70% | 0.035686 | 2 | 8 | 2.0357 | 202.3943 | 126.4942 | 2026-04-09 | 124.6401 | 126.9545 | 131.4725 | 2026-04-09 | 3.436% | 0.01916% | 70% | 0.035686 | 2 | 8 | 2.0357 | FALSE | FALSE
2026-04-10 | 206.7499 | 206.7499 | 210.5906 | 214.8961 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2026 | 2026-04-10 | 1.824% | 0% | 0% | 2.004% | 0.01702% | 70% | 0.037096 | 2 | 8 | 2.0371 | 203.1358 | 206.7499 | 2026-04-10 | 203.7224 | 207.507 | 214.8961 | 2026-04-10 | 3.438% | 0.01702% | 70% | 0.037096 | 2 | 8 | 2.0371 | FALSE | FALSE
2026-04-11 | 166.8125 | 166.8125 | 169.9127 | 173.3927 | 173.412 | 0.81824 | FALSE | 173.4185 | 2022 | 2026-04-11 | 1.825% | 0% | 0% | 2.007% | 0.01503% | 70% | 0.038556 | 2 | 8 | 2.0386 | 203.8585 | 166.8125 | 2026-04-11 | 164.3722 | 167.4272 | 173.3927 | 2026-04-11 | 3.441% | 0.01503% | 70% | 0.038556 | 2 | 8 | 2.0386 | FALSE | FALSE
2026-04-12 | 138.7221 | 138.7221 | 141.3015 | 144.2006 | 144.2109 | 0.6781 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2026-04-12 | 1.825% | 0% | 0% | 2.011% | 0.01319% | 70% | 0.040067 | 2 | 8 | 2.0401 | 204.5627 | 138.7221 | 2026-04-12 | 136.6948 | 139.2364 | 144.2006 | 2026-04-12 | 3.443% | 0.01319% | 70% | 0.040067 | 2 | 8 | 2.0401 | FALSE | FALSE
2026-04-13 | 25.6088 | 25.6088 | 26.0852 | 26.6214 | 26.6214 | 0.12476 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2026-04-13 | 1.826% | 0% | 0% | 2.014% | 0.01148% | 70% | 0.041631 | 2 | 8 | 2.0416 | 205.249 | 25.6088 | 2026-04-13 | 25.2349 | 25.7043 | 26.6214 | 2026-04-13 | 3.445% | 0.01148% | 70% | 0.041631 | 2 | 8 | 2.0416 | FALSE | FALSE
2026-04-14 | 161.2959 | 161.2959 | 164.2977 | 167.6809 | 167.6924 | 0.78328 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2026-04-14 | 1.827% | 0% | 0% | 2.018% | 0.009914% | 70% | 0.04325 | 2 | 8 | 2.0432 | 205.9176 | 161.2959 | 2026-04-14 | 158.9432 | 161.9012 | 167.6809 | 2026-04-14 | 3.447% | 0.009914% | 70% | 0.04325 | 2 | 8 | 2.0432 | FALSE | FALSE
2026-04-15 | 170.5713 | 170.5713 | 173.7471 | 177.3314 | 177.3427 | 0.82572 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2026-04-15 | 1.828% | 0% | 0% | 2.021% | 0.008483% | 70% | 0.044924 | 2 | 8 | 2.0449 | 206.5691 | 170.5713 | 2026-04-15 | 168.0856 | 171.2151 | 177.3314 | 2026-04-15 | 3.449% | 0.008483% | 70% | 0.044924 | 2 | 8 | 2.0449 | FALSE | FALSE
2026-04-16 | 168.1804 | 168.1804 | 171.3131 | 174.8536 | 174.8628 | 0.81165 | FALSE | 174.8661 | 2022 | 2026-04-16 | 1.829% | 0% | 0% | 2.025% | 0.007187% | 70% | 0.046656 | 2 | 8 | 2.0467 | 207.2039 | 168.1804 | 2026-04-16 | 165.7318 | 168.8189 | 174.8536 | 2026-04-16 | 3.451% | 0.007187% | 70% | 0.046656 | 2 | 8 | 2.0467 | FALSE | FALSE
2026-04-17 | 207.3298 | 207.3298 | 211.1935 | 215.5663 | 215.5792 | 0.99764 | FALSE | 215.5792 | 2022 | 2026-04-17 | 1.829% | 0% | 0% | 2.028% | 0.006021% | 70% | 0.048446 | 2 | 8 | 2.0484 | 207.8192 | 207.3298 | 2026-04-17 | 204.3139 | 208.1214 | 215.5663 | 2026-04-17 | 3.454% | 0.006021% | 70% | 0.048446 | 2 | 8 | 2.0484 | FALSE | FALSE
2026-04-18 | 155.817 | 155.817 | 158.722 | 162.0144 | 162.0196 | 0.74762 | FALSE | 162.0224 | 2022 | 2026-04-18 | 1.83% | 0% | 0% | 2.032% | 0.005009% | 70% | 0.050297 | 2 | 8 | 2.0503 | 208.4128 | 155.817 | 2026-04-18 | 153.5524 | 156.4152 | 162.0144 | 2026-04-18 | 3.456% | 0.005009% | 70% | 0.050297 | 2 | 8 | 2.0503 | FALSE | FALSE
2026-04-19 | 37.3124 | 37.3124 | 38.0083 | 38.7982 | 38.7982 | 0.17853 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2026-04-19 | 1.831% | 0% | 0% | 2.036% | 0.004116% | 70% | 0.052209 | 2 | 8 | 2.0522 | 208.9857 | 37.3124 | 2026-04-19 | 36.7706 | 37.4564 | 38.7982 | 2026-04-19 | 3.458% | 0.004116% | 70% | 0.052209 | 2 | 8 | 2.0522 | FALSE | FALSE
2026-04-20 | 38.5301 | 38.5301 | 39.2491 | 40.0663 | 40.0663 | 0.18387 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2026-04-20 | 1.832% | 0% | 0% | 2.04% | 0.003343% | 70% | 0.054184 | 2 | 8 | 2.0542 | 209.5388 | 38.5301 | 2026-04-20 | 37.9711 | 38.6797 | 40.0663 | 2026-04-20 | 3.461% | 0.003343% | 70% | 0.054184 | 2 | 8 | 2.0542 | FALSE | FALSE
2026-04-21 | 36.766 | 36.766 | 37.4524 | 38.2337 | 38.2337 | 0.17501 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2026-04-21 | 1.833% | 0% | 0% | 2.043% | 0.002688% | 70% | 0.056223 | 2 | 8 | 2.0562 | 210.073 | 36.766 | 2026-04-21 | 36.2331 | 36.9095 | 38.2337 | 2026-04-21 | 3.463% | 0.002688% | 70% | 0.056223 | 2 | 8 | 2.0562 | FALSE | FALSE
2026-04-22 | 106.8431 | 106.8431 | 108.8387 | 111.1132 | 111.1139 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2026-04-22 | 1.833% | 0% | 0% | 2.047% | 0.002154% | 70% | 0.058329 | 2 | 8 | 2.0583 | 210.5892 | 106.8431 | 2026-04-22 | 105.2956 | 107.2623 | 111.1132 | 2026-04-22 | 3.466% | 0.002154% | 70% | 0.058329 | 2 | 8 | 2.0583 | FALSE | FALSE
2026-04-23 | 36.3863 | 36.3863 | 37.0662 | 37.8423 | 37.8423 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2026-04-23 | 1.834% | 0% | 0% | 2.051% | 0.00174% | 70% | 0.060501 | 2 | 8 | 2.0605 | 211.0885 | 36.3863 | 2026-04-23 | 35.8597 | 36.5297 | 37.8423 | 2026-04-23 | 3.468% | 0.00174% | 70% | 0.060501 | 2 | 8 | 2.0605 | FALSE | FALSE
2026-04-24 | 112.5007 | 112.5007 | 114.6038 | 117.008 | 117.0085 | 0.53173 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2026-04-24 | 1.835% | 0% | 0% | 2.055% | 0.001454% | 70% | 0.062742 | 2 | 8 | 2.0627 | 211.5716 | 112.5007 | 2026-04-24 | 110.8739 | 112.9466 | 117.008 | 2026-04-24 | 3.471% | 0.001454% | 70% | 0.062742 | 2 | 8 | 2.0627 | FALSE | FALSE
2026-04-25 | 176.9042 | 176.9042 | 180.2127 | 184.0005 | 184.0022 | 0.83429 | FALSE | 184.0027 | 2022 | 2026-04-25 | 1.836% | 0% | 0% | 2.059% | 0.001193% | 70% | 0.065053 | 2 | 8 | 2.0651 | 212.0399 | 176.9042 | 2026-04-25 | 174.3482 | 177.6089 | 184.0005 | 2026-04-25 | 3.474% | 0.001193% | 70% | 0.065053 | 2 | 8 | 2.0651 | FALSE | FALSE
2026-04-26 | 207.3536 | 207.3536 | 211.2334 | 215.6817 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2022 | 2026-04-26 | 1.837% | 0% | 0% | 2.062% | 0.00096% | 70% | 0.067435 | 2 | 8 | 2.0674 | 212.4941 | 207.3536 | 2026-04-26 | 204.36 | 208.1837 | 215.6817 | 2026-04-26 | 3.476% | 0.00096% | 70% | 0.067435 | 2 | 8 | 2.0674 | FALSE | FALSE
2026-04-27 | 150.0771 | 150.0771 | 152.8865 | 156.1123 | 156.113 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2022 | 2026-04-27 | 1.838% | 0% | 0% | 2.066% | 0.0007547% | 70% | 0.069889 | 2 | 8 | 2.0699 | 212.9352 | 150.0771 | 2026-04-27 | 147.9121 | 150.6809 | 156.1123 | 2026-04-27 | 3.479% | 0.0007547% | 70% | 0.069889 | 2 | 8 | 2.0699 | FALSE | FALSE
2026-04-28 | 96.4749 | 96.4749 | 98.2816 | 100.3594 | 100.3595 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2022 | 2026-04-28 | 1.838% | 0% | 0% | 2.07% | 0.0005783% | 70% | 0.072417 | 2 | 8 | 2.0724 | 213.3641 | 96.4749 | 2026-04-28 | 95.0842 | 96.8649 | 100.3594 | 2026-04-28 | 3.482% | 0.0005783% | 70% | 0.072417 | 2 | 8 | 2.0724 | FALSE | FALSE
2026-04-29 | 169.4709 | 169.4709 | 172.6461 | 176.3031 | 176.3037 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2022 | 2026-04-29 | 1.839% | 0% | 0% | 2.074% | 0.0004318% | 70% | 0.07502 | 2 | 8 | 2.075 | 213.7819 | 169.4709 | 2026-04-29 | 167.0297 | 170.1592 | 176.3031 | 2026-04-29 | 3.485% | 0.0004318% | 70% | 0.07502 | 2 | 8 | 2.075 | FALSE | FALSE
2026-04-30 | 157.8008 | 157.8008 | 160.7587 | 164.1706 | 164.1709 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2022 | 2026-04-30 | 1.84% | 0% | 0% | 2.078% | 0.0003163% | 70% | 0.077698 | 2 | 8 | 2.0777 | 214.1894 | 157.8008 | 2026-04-30 | 155.5293 | 158.4446 | 164.1706 | 2026-04-30 | 3.488% | 0.0003163% | 70% | 0.077698 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 174.3621 | 174.3621 | 177.6319 | 181.4093 | 181.4096 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2022 | 2026-05-01 | 1.841% | 0% | 0% | 2.082% | 0.0002329% | 70% | 0.080453 | 2 | 8 | 2.0805 | 214.5842 | 174.3621 | 2026-05-01 | 171.8541 | 175.0768 | 181.4093 | 2026-05-01 | 3.491% | 0.0002329% | 70% | 0.080453 | 2 | 8 | 2.0805 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 102.899 | 102.899 | 104.8294 | 107.0631 | 107.0632 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2026-05-02 | 1.842% | 0% | 0% | 2.086% | 0.0001841% | 70% | 0.083285 | 2 | 8 | 2.0833 | 214.9639 | 102.899 | 2026-05-02 | 101.4199 | 103.3226 | 107.0631 | 2026-05-02 | 3.494% | 0.0001841% | 70% | 0.083285 | 2 | 8 | 2.0833 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 113.3217 | 113.3217 | 115.4487 | 117.9136 | 117.9137 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2026-05-03 | 1.842% | 0% | 0% | 2.09% | 0.0001416% | 70% | 0.086196 | 2 | 8 | 2.0862 | 215.3288 | 113.3217 | 2026-05-03 | 111.6939 | 113.7904 | 117.9136 | 2026-05-03 | 3.497% | 0.0001416% | 70% | 0.086196 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 75.0621 | 75.0621 | 76.4716 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2026-05-04 | 1.843% | 0% | 0% | 2.095% | 0.0001056% | 70% | 0.089186 | 2 | 8 | 2.0892 | 215.6793 | 75.0621 | 2026-05-04 | 73.9846 | 75.3739 | 78.1076 | 2026-05-04 | 3.5% | 0.0001056% | 70% | 0.089186 | 2 | 8 | 2.0892 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 151.1964 | 151.1964 | 154.0368 | 157.3388 | 157.3388 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2022 | 2026-05-05 | 1.844% | 0% | 0% | 2.099% | 7.633e-05% | 70% | 0.092256 | 2 | 8 | 2.0923 | 216.016 | 151.1964 | 2026-05-05 | 149.0274 | 151.8271 | 157.3388 | 2026-05-05 | 3.503% | 7.633e-05% | 70% | 0.092256 | 2 | 8 | 2.0923 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 147.1925 | 147.1925 | 149.9589 | 153.18 | 153.18 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2022 | 2026-05-06 | 1.845% | 0% | 0% | 2.103% | 5.388e-05% | 70% | 0.095407 | 2 | 8 | 2.0954 | 216.3391 | 147.1925 | 2026-05-06 | 145.0824 | 147.8091 | 153.18 | 2026-05-06 | 3.506% | 5.388e-05% | 70% | 0.095407 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 180.3504 | 180.3504 | 183.7415 | 187.6962 | 187.6962 | 0.83245 | FALSE | 187.6963 | 2023 | 2026-05-07 | 1.846% | 0% | 0% | 2.107% | 3.844e-05% | 70% | 0.098638 | 2 | 8 | 2.0986 | 216.6492 | 180.3504 | 2026-05-07 | 177.7665 | 181.109 | 187.6962 | 2026-05-07 | 3.509% | 3.844e-05% | 70% | 0.098638 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 187.869 | 187.869 | 191.403 | 195.531 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2026-05-08 | 1.846% | 0% | 0% | 2.111% | 3.019e-05% | 70% | 0.10195 | 2 | 8 | 2.1019 | 216.9466 | 187.869 | 2026-05-08 | 185.1791 | 188.6625 | 195.531 | 2026-05-08 | 3.513% | 3.019e-05% | 70% | 0.10195 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 208.4091 | 208.4091 | 212.3313 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | FALSE | 216.92 | 2023 | 2026-05-09 | 1.847% | 0% | 0% | 2.115% | 2.288e-05% | 70% | 0.10534 | 2 | 8 | 2.1053 | 217.2317 | 208.4091 | 2026-05-09 | 205.4269 | 209.293 | 216.92 | 2026-05-09 | 3.516% | 2.288e-05% | 70% | 0.10534 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 195.1891 | 195.1891 | 198.8641 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | FALSE | 203.1706 | 2023 | 2026-05-10 | 1.848% | 0% | 0% | 2.12% | 1.651e-05% | 70% | 0.10882 | 2 | 8 | 2.1088 | 217.505 | 195.1891 | 2026-05-10 | 192.3978 | 196.0202 | 203.1706 | 2026-05-10 | 3.519% | 1.651e-05% | 70% | 0.10882 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 213.3941 | 213.3941 | 217.4137 | 222.1315 | 222.1316 | 0.97992 | FALSE | 222.1316 | 2023 | 2026-05-11 | 1.849% | 0% | 0% | 2.124% | 1.113e-05% | 70% | 0.11237 | 2 | 8 | 2.1124 | 217.7669 | 213.3941 | 2026-05-11 | 210.3442 | 214.3063 | 222.1315 | 2026-05-11 | 3.523% | 1.113e-05% | 70% | 0.11237 | 2 | 8 | 2.1124 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 160.1833 | 160.1833 | 163.2019 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | FALSE | 166.7507 | 2023 | 2026-05-12 | 1.85% | 0% | 0% | 2.128% | 6.749e-06% | 70% | 0.11601 | 2 | 8 | 2.116 | 218.0179 | 160.1833 | 2026-05-12 | 157.8952 | 160.8707 | 166.7507 | 2026-05-12 | 3.526% | 6.749e-06% | 70% | 0.11601 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 150.665 | 150.665 | 153.5056 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2026-05-13 | 1.85% | 0% | 0% | 2.133% | 3.412e-06% | 70% | 0.11973 | 2 | 8 | 2.1197 | 218.2583 | 150.665 | 2026-05-13 | 148.5142 | 151.3141 | 156.8504 | 2026-05-13 | 3.53% | 3.412e-06% | 70% | 0.11973 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 188.0633 | 188.0633 | 191.6105 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | FALSE | 195.7943 | 2023 | 2026-05-14 | 1.851% | 0% | 0% | 2.137% | 1.15e-06% | 70% | 0.12353 | 2 | 8 | 2.1235 | 218.4885 | 188.0633 | 2026-05-14 | 185.3801 | 188.8766 | 195.7943 | 2026-05-14 | 3.533% | 1.15e-06% | 70% | 0.12353 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 196.5335 | 196.5335 | 200.242 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2026 | 2026-05-15 | 1.852% | 0% | 0% | 2.141% | 0% | 70% | 0.12741 | 2 | 8 | 2.1274 | 218.7077 | 196.5335 | 2026-05-15 | 193.7309 | 197.3866 | 204.6234 | 2026-05-15 | 3.537% | 0% | 70% | 0.12741 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 189.7833 | 189.7833 | 193.366 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2026 | 2026-05-16 | 1.853% | 0% | 0% | 2.146% | 0% | 70% | 0.13136 | 2 | 8 | 2.1314 | 218.9149 | 189.7833 | 2026-05-16 | 187.0785 | 190.6102 | 197.6058 | 2026-05-16 | 3.54% | 0% | 70% | 0.13136 | 2 | 8 | 2.1314 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 206.7983 | 206.7983 | 210.704 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2026 | 2026-05-17 | 1.854% | 0% | 0% | 2.15% | 0% | 70% | 0.1354 | 2 | 8 | 2.1354 | 219.1102 | 206.7983 | 2026-05-17 | 203.8526 | 207.7027 | 215.3335 | 2026-05-17 | 3.544% | 0% | 70% | 0.1354 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 199.5676 | 199.5676 | 203.3384 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2026 | 2026-05-18 | 1.854% | 0% | 0% | 2.154% | 0% | 70% | 0.13951 | 2 | 8 | 2.1395 | 219.2937 | 199.5676 | 2026-05-18 | 196.7264 | 200.4436 | 207.8154 | 2026-05-18 | 3.547% | 0% | 70% | 0.13951 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 203.4855 | 203.4855 | 207.332 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2026 | 2026-05-19 | 1.855% | 0% | 0% | 2.159% | 0% | 70% | 0.14369 | 2 | 8 | 2.1437 | 219.4654 | 203.4855 | 2026-05-19 | 200.5901 | 204.3819 | 211.9065 | 2026-05-19 | 3.551% | 0% | 70% | 0.14369 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 181.8498 | 181.8498 | 185.2888 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2026-05-20 | 1.856% | 0% | 0% | 2.163% | 0% | 70% | 0.14795 | 2 | 8 | 2.148 | 219.6256 | 181.8498 | 2026-05-20 | 179.2636 | 182.6538 | 189.3855 | 2026-05-20 | 3.555% | 0% | 70% | 0.14795 | 2 | 8 | 2.148 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 189.1489 | 189.1489 | 192.7276 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2026 | 2026-05-21 | 1.857% | 0% | 0% | 2.168% | -1.128e-22% | 70% | 0.15228 | 2 | 8 | 2.1523 | 219.7742 | 189.1489 | 2026-05-21 | 186.4603 | 189.9881 | 196.9976 | 2026-05-21 | 3.558% | -1.128e-22% | 70% | 0.15228 | 2 | 8 | 2.1523 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 140.5628 | 140.5628 | 143.2235 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2026 | 2026-05-22 | 1.858% | 0% | 0% | 2.172% | 0% | 70% | 0.15668 | 2 | 8 | 2.1567 | 219.9115 | 140.5628 | 2026-05-22 | 138.5659 | 141.1888 | 146.4033 | 2026-05-22 | 3.562% | 0% | 70% | 0.15668 | 2 | 8 | 2.1567 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 68.7445 | 68.7445 | 70.0463 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2026-05-23 | 1.858% | 0% | 0% | 2.176% | 0% | 70% | 0.16115 | 2 | 8 | 2.1612 | 220.0375 | 68.7445 | 2026-05-23 | 67.7684 | 69.0517 | 71.6047 | 2026-05-23 | 3.565% | 0% | 70% | 0.16115 | 2 | 8 | 2.1612 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 63.5143 | 63.5143 | 64.7176 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2026-05-24 | 1.859% | 0% | 0% | 2.181% | 0% | 70% | 0.16569 | 2 | 8 | 2.1657 | 220.1523 | 63.5143 | 2026-05-24 | 62.613 | 63.7992 | 66.1605 | 2026-05-24 | 3.569% | 0% | 70% | 0.16569 | 2 | 8 | 2.1657 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 152.7239 | 152.7239 | 155.6186 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2026-05-25 | 1.86% | 0% | 0% | 2.185% | 0% | 70% | 0.17028 | 2 | 8 | 2.1703 | 220.2561 | 152.7239 | 2026-05-25 | 150.5576 | 153.4112 | 159.0953 | 2026-05-25 | 3.573% | 0% | 70% | 0.17028 | 2 | 8 | 2.1703 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 89.7252 | 89.7252 | 91.4266 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2026-05-26 | 1.861% | 0% | 0% | 2.19% | 0% | 70% | 0.17494 | 2 | 8 | 2.1749 | 220.3489 | 89.7252 | 2026-05-26 | 88.4532 | 90.1304 | 93.4734 | 2026-05-26 | 3.576% | 0% | 70% | 0.17494 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 174.3392 | 174.3392 | 177.6464 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2026-05-27 | 1.862% | 0% | 0% | 2.194% | 0% | 70% | 0.17965 | 2 | 8 | 2.1797 | 220.4309 | 174.3392 | 2026-05-27 | 171.8688 | 175.1292 | 181.6317 | 2026-05-27 | 3.58% | 0% | 70% | 0.17965 | 2 | 8 | 2.1797 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 203.5705 | 203.5705 | 207.434 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2026 | 2026-05-28 | 1.863% | 0% | 0% | 2.199% | 0% | 70% | 0.18442 | 2 | 8 | 2.1844 | 220.5022 | 203.5705 | 2026-05-28 | 200.6875 | 204.4962 | 212.0971 | 2026-05-28 | 3.584% | 0% | 70% | 0.18442 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 219.7424 | 219.7424 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2026 | 2026-05-29 | 1.863% | 0% | 0% | 2.203% | 2.88e-23% | 70% | 0.18924 | 2 | 8 | 2.1892 | 220.5603 | 219.7424 | 2026-05-29 | 216.632 | 220.7452 | 228.9587 | 2026-05-29 | 3.587% | 2.88e-23% | 70% | 0.18924 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 185.1461 | 185.1461 | 188.663 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2026-05-30 | 1.864% | 0% | 0% | 2.207% | 0% | 70% | 0.19411 | 2 | 8 | 2.1941 | 220.6036 | 185.1461 | 2026-05-30 | 182.5268 | 185.9939 | 192.9216 | 2026-05-30 | 3.591% | 0% | 70% | 0.19411 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 205.0843 | 205.0843 | 208.9817 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2026-05-31 | 1.865% | 0% | 0% | 2.212% | 0% | 70% | 0.19903 | 2 | 8 | 2.199 | 220.633 | 205.0843 | 2026-05-31 | 202.1845 | 206.0267 | 213.7086 | 2026-05-31 | 3.595% | 0% | 70% | 0.19903 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 213.1168 | 213.1168 | 217.1686 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2026 | 2026-06-01 | 1.866% | 0% | 0% | 2.216% | 0% | 70% | 0.20398 | 2 | 8 | 2.204 | 220.6496 | 213.1168 | 2026-06-01 | 210.105 | 214.0996 | 222.0906 | 2026-06-01 | 3.598% | 0% | 70% | 0.20398 | 2 | 8 | 2.204 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 160.2466 | 160.2466 | 163.2946 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2026 | 2026-06-02 | 1.867% | 0% | 0% | 2.221% | 0% | 70% | 0.20897 | 2 | 8 | 2.209 | 220.6545 | 160.2466 | 2026-06-02 | 157.9832 | 160.9882 | 167.0031 | 2026-06-02 | 3.602% | 0% | 70% | 0.20897 | 2 | 8 | 2.209 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 208.2568 | 208.2568 | 212.2197 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2026 | 2026-06-03 | 1.867% | 0% | 0% | 2.225% | 0% | 70% | 0.214 | 2 | 8 | 2.214 | 220.6486 | 208.2568 | 2026-06-03 | 205.3169 | 209.2239 | 217.0489 | 2026-06-03 | 3.605% | 0% | 70% | 0.214 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 92.0484 | 92.0484 | 93.8007 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2026 | 2026-06-04 | 1.868% | 0% | 0% | 2.229% | 0% | 70% | 0.21905 | 2 | 8 | 2.2191 | 220.633 | 92.0484 | 2026-06-04 | 90.7497 | 92.4774 | 95.9396 | 2026-06-04 | 3.609% | 0% | 70% | 0.21905 | 2 | 8 | 2.2191 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 118.6567 | 118.6567 | 120.9166 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2026-06-05 | 1.869% | 0% | 0% | 2.234% | 0% | 70% | 0.22413 | 2 | 8 | 2.2241 | 220.6088 | 118.6567 | 2026-06-05 | 116.9836 | 119.2116 | 123.6791 | 2026-06-05 | 3.612% | 0% | 70% | 0.22413 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 173.8581 | 173.8581 | 177.1708 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2026 | 2026-06-06 | 1.87% | 0% | 0% | 2.238% | 0% | 70% | 0.22923 | 2 | 8 | 2.2292 | 220.577 | 173.8581 | 2026-06-06 | 171.4081 | 174.6741 | 181.2266 | 2026-06-06 | 3.616% | 0% | 70% | 0.22923 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 108.7951 | 108.7951 | 110.869 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2026-06-07 | 1.871% | 0% | 0% | 2.242% | 7.388e-24% | 70% | 0.23435 | 2 | 8 | 2.2344 | 220.5387 | 108.7951 | 2026-06-07 | 107.2628 | 109.3075 | 113.4119 | 2026-06-07 | 3.619% | 7.388e-24% | 70% | 0.23435 | 2 | 8 | 2.2344 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 84.3505 | 84.3505 | 85.9591 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2026-06-08 | 1.871% | 0% | 0% | 2.247% | 0% | 70% | 0.23949 | 2 | 8 | 2.2395 | 220.4948 | 84.3505 | 2026-06-08 | 83.1633 | 84.7492 | 87.9346 | 2026-06-08 | 3.622% | 0% | 70% | 0.23949 | 2 | 8 | 2.2395 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 180.5909 | 180.5909 | 184.0364 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2026-06-09 | 1.872% | 0% | 0% | 2.251% | 0% | 70% | 0.24463 | 2 | 8 | 2.2446 | 220.4464 | 180.5909 | 2026-06-09 | 178.0507 | 181.4477 | 188.274 | 2026-06-09 | 3.626% | 0% | 70% | 0.24463 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 214.9605 | 214.9605 | 219.0635 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2026 | 2026-06-10 | 1.873% | 0% | 0% | 2.255% | 0% | 70% | 0.24977 | 2 | 8 | 2.2498 | 220.3945 | 214.9605 | 2026-06-10 | 211.9387 | 215.984 | 224.1173 | 2026-06-10 | 3.629% | 0% | 70% | 0.24977 | 2 | 8 | 2.2498 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 206.3054 | 206.3054 | 210.245 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2026 | 2026-06-11 | 1.874% | 0% | 0% | 2.259% | 0% | 70% | 0.25492 | 2 | 8 | 2.2549 | 220.3403 | 206.3054 | 2026-06-11 | 203.4071 | 207.2913 | 215.1045 | 2026-06-11 | 3.632% | 0% | 70% | 0.25492 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 164.1119 | 164.1119 | 167.2471 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2026-06-12 | 1.875% | 0% | 0% | 2.263% | 0% | 70% | 0.26006 | 2 | 8 | 2.2601 | 220.2823 | 164.1119 | 2026-06-12 | 161.8079 | 164.8991 | 171.1201 | 2026-06-12 | 3.635% | 0% | 70% | 0.26006 | 2 | 8 | 2.2601 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 197.6829 | 197.6829 | 201.4611 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2026-06-13 | 1.875% | 0% | 0% | 2.267% | 3.755e-24% | 70% | 0.26519 | 2 | 8 | 2.2652 | 220.2185 | 197.6829 | 2026-06-13 | 194.9095 | 198.6347 | 206.1351 | 2026-06-13 | 3.639% | 3.755e-24% | 70% | 0.26519 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 185.6939 | 185.6939 | 189.2445 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2026-06-14 | 1.876% | 0% | 0% | 2.272% | 0% | 70% | 0.27031 | 2 | 8 | 2.2703 | 220.1488 | 185.6939 | 2026-06-14 | 183.0905 | 186.5913 | 193.6432 | 2026-06-14 | 3.642% | 0% | 70% | 0.27031 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 203.7672 | 203.7672 | 207.6652 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2026 | 2026-06-15 | 1.877% | 0% | 0% | 2.276% | 0% | 70% | 0.27541 | 2 | 8 | 2.2754 | 220.0731 | 203.7672 | 2026-06-15 | 200.9124 | 204.7557 | 212.5007 | 2026-06-15 | 3.645% | 0% | 70% | 0.27541 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 193.5953 | 193.5953 | 197.3003 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2026 | 2026-06-16 | 1.878% | 0% | 0% | 2.28% | 0% | 70% | 0.28049 | 2 | 8 | 2.2805 | 219.9912 | 193.5953 | 2026-06-16 | 190.885 | 194.5381 | 201.9028 | 2026-06-16 | 3.648% | 0% | 70% | 0.28049 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 197.2649 | 197.2649 | 201.0418 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2026 | 2026-06-17 | 1.879% | 0% | 0% | 2.284% | 0% | 70% | 0.28555 | 2 | 8 | 2.2855 | 219.9032 | 197.2649 | 2026-06-17 | 194.5052 | 198.2292 | 205.7399 | 2026-06-17 | 3.651% | 0% | 70% | 0.28555 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 207.6991 | 207.6991 | 211.6775 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2026 | 2026-06-18 | 1.879% | 0% | 0% | 2.287% | 0% | 70% | 0.29057 | 2 | 8 | 2.2906 | 219.8088 | 207.6991 | 2026-06-18 | 204.7956 | 208.7184 | 216.6329 | 2026-06-18 | 3.653% | 0% | 70% | 0.29057 | 2 | 8 | 2.2906 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 212.1063 | 212.1063 | 216.1708 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2026 | 2026-06-19 | 1.88% | 0% | 0% | 2.291% | 0% | 70% | 0.29556 | 2 | 8 | 2.2956 | 219.708 | 212.1063 | 2026-06-19 | 209.1435 | 213.1512 | 221.2403 | 2026-06-19 | 3.656% | 0% | 70% | 0.29556 | 2 | 8 | 2.2956 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 120.9423 | 120.9423 | 123.2609 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2026-06-20 | 1.881% | 0% | 0% | 2.295% | 0% | 70% | 0.30052 | 2 | 8 | 2.3005 | 219.6007 | 120.9423 | 2026-06-20 | 119.2542 | 121.5405 | 126.1565 | 2026-06-20 | 3.659% | 0% | 70% | 0.30052 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 79.6346 | 79.6346 | 81.1619 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2026-06-21 | 1.882% | 0% | 0% | 2.299% | 0% | 70% | 0.30543 | 2 | 8 | 2.3054 | 219.4868 | 79.6346 | 2026-06-21 | 78.524 | 80.03 | 83.0718 | 2026-06-21 | 3.662% | 0% | 70% | 0.30543 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 175.5848 | 175.5848 | 178.9539 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2026-06-22 | 1.883% | 0% | 0% | 2.303% | 0% | 70% | 0.3103 | 2 | 8 | 2.3103 | 219.3661 | 175.5848 | 2026-06-22 | 173.1381 | 176.4602 | 183.1721 | 2026-06-22 | 3.664% | 0% | 70% | 0.3103 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 157.3971 | 157.3971 | 160.4185 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2026-06-23 | 1.883% | 0% | 0% | 2.307% | 0% | 70% | 0.31512 | 2 | 8 | 2.3151 | 219.2386 | 157.3971 | 2026-06-23 | 155.2056 | 158.185 | 164.2061 | 2026-06-23 | 3.667% | 0% | 70% | 0.31512 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 156.4136 | 156.4136 | 159.4175 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2026-06-24 | 1.884% | 0% | 0% | 2.31% | -9.635e-25% | 70% | 0.31989 | 2 | 8 | 2.3199 | 219.1042 | 156.4136 | 2026-06-24 | 154.2377 | 157.1998 | 163.1877 | 2026-06-24 | 3.669% | -9.635e-25% | 70% | 0.31989 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 131.5168 | 131.5168 | 134.0436 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2026-06-25 | 1.885% | 0% | 0% | 2.314% | 0% | 70% | 0.3246 | 2 | 8 | 2.3246 | 218.9628 | 131.5168 | 2026-06-25 | 129.6888 | 132.1806 | 137.2189 | 2026-06-25 | 3.672% | 0% | 70% | 0.3246 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 46.7195 | 46.7195 | 47.6176 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2026-06-26 | 1.886% | 0% | 0% | 2.318% | 0% | 70% | 0.32926 | 2 | 8 | 2.3293 | 218.8154 | 46.7195 | 2026-06-26 | 46.0708 | 46.9563 | 48.7473 | 2026-06-26 | 3.674% | 0% | 70% | 0.32926 | 2 | 8 | 2.3293 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 55.2873 | 55.2873 | 56.3505 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2026-06-27 | 1.887% | 0% | 0% | 2.321% | 0% | 70% | 0.33386 | 2 | 8 | 2.3339 | 218.6629 | 55.2873 | 2026-06-27 | 54.5202 | 55.5687 | 57.6896 | 2026-06-27 | 3.676% | 0% | 70% | 0.33386 | 2 | 8 | 2.3339 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 218.416 | 218.416 | 222.6179 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2026 | 2026-06-28 | 1.888% | 0% | 0% | 2.325% | 0% | 70% | 0.33839 | 2 | 8 | 2.3384 | 218.5048 | 218.416 | 2026-06-28 | 215.3885 | 219.5322 | 227.9164 | 2026-06-28 | 3.679% | 0% | 70% | 0.33839 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 212.661 | 212.661 | 216.754 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2026 | 2026-06-29 | 1.888% | 0% | 0% | 2.328% | 0% | 70% | 0.34286 | 2 | 8 | 2.3429 | 218.3407 | 212.661 | 2026-06-29 | 209.716 | 213.7523 | 221.9209 | 2026-06-29 | 3.681% | 0% | 70% | 0.34286 | 2 | 8 | 2.3429 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 50.7595 | 50.7595 | 51.7369 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2026-06-30 | 1.889% | 0% | 0% | 2.332% | 0% | 70% | 0.34726 | 2 | 8 | 2.3473 | 218.1703 | 50.7595 | 2026-06-30 | 50.0573 | 51.0211 | 52.972 | 2026-06-30 | 3.683% | 0% | 70% | 0.34726 | 2 | 8 | 2.3473 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 175.353 | 175.353 | 178.7308 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2026-07-01 | 1.89% | 0% | 0% | 2.335% | 3.908e-24% | 70% | 0.35159 | 2 | 8 | 2.3516 | 217.9931 | 175.353 | 2026-07-01 | 172.9293 | 176.2605 | 183.0043 | 2026-07-01 | 3.685% | 3.908e-24% | 70% | 0.35159 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 208.9018 | 208.9018 | 212.9276 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2026 | 2026-07-02 | 1.891% | 0% | 0% | 2.339% | 0% | 70% | 0.35585 | 2 | 8 | 2.3559 | 217.8087 | 208.9018 | 2026-07-02 | 206.0172 | 209.9875 | 218.0263 | 2026-07-02 | 3.687% | 0% | 70% | 0.35585 | 2 | 8 | 2.3559 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 176.5629 | 176.5629 | 179.9671 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2026 | 2026-07-03 | 1.892% | 0% | 0% | 2.342% | 0% | 70% | 0.36004 | 2 | 8 | 2.36 | 217.6167 | 176.5629 | 2026-07-03 | 174.1274 | 177.4846 | 184.2828 | 2026-07-03 | 3.689% | 0% | 70% | 0.36004 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 163.256 | 163.256 | 166.4049 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2026-07-04 | 1.892% | 0% | 0% | 2.345% | 0% | 70% | 0.36415 | 2 | 8 | 2.3641 | 217.4167 | 163.256 | 2026-07-04 | 161.0063 | 164.1118 | 170.4012 | 2026-07-04 | 3.691% | 0% | 70% | 0.36415 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 199.39 | 199.39 | 203.2376 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2026-07-05 | 1.893% | 0% | 0% | 2.349% | 0% | 70% | 0.36818 | 2 | 8 | 2.3682 | 217.2082 | 199.39 | 2026-07-05 | 196.6452 | 200.4398 | 208.1254 | 2026-07-05 | 3.693% | 0% | 70% | 0.36818 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 162.6877 | 162.6877 | 165.8284 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2026-07-06 | 1.894% | 0% | 0% | 2.352% | 0% | 70% | 0.37214 | 2 | 8 | 2.3721 | 216.9909 | 162.6877 | 2026-07-06 | 160.4505 | 163.548 | 169.8222 | 2026-07-06 | 3.695% | 0% | 70% | 0.37214 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 202.9201 | 202.9201 | 206.8392 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2026 | 2026-07-07 | 1.895% | 0% | 0% | 2.355% | 0% | 70% | 0.37602 | 2 | 8 | 2.376 | 216.7642 | 202.9201 | 2026-07-07 | 200.1326 | 203.9979 | 211.8277 | 2026-07-07 | 3.696% | 0% | 70% | 0.37602 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 214.5313 | 214.5313 | 218.6764 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2026-07-08 | 1.896% | 0% | 0% | 2.358% | 0% | 70% | 0.37981 | 2 | 8 | 2.3798 | 216.528 | 214.5313 | 2026-07-08 | 211.5875 | 215.6757 | 223.9577 | 2026-07-08 | 3.698% | 0% | 70% | 0.37981 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 210.9284 | 210.9284 | 215.0057 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2026-07-09 | 1.896% | 0% | 0% | 2.361% | 0% | 70% | 0.38353 | 2 | 8 | 2.3835 | 216.2816 | 210.9284 | 2026-07-09 | 208.0372 | 212.0586 | 220.2054 | 2026-07-09 | 3.7% | 0% | 70% | 0.38353 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 209.4583 | 209.4583 | 213.5089 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2026 | 2026-07-10 | 1.897% | 0% | 0% | 2.364% | 0% | 70% | 0.38717 | 2 | 8 | 2.3872 | 216.025 | 209.4583 | 2026-07-10 | 206.5903 | 210.5855 | 218.6794 | 2026-07-10 | 3.701% | 0% | 70% | 0.38717 | 2 | 8 | 2.3872 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 206.1115 | 206.1115 | 210.0991 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2026 | 2026-07-11 | 1.898% | 0% | 0% | 2.368% | 0% | 70% | 0.39073 | 2 | 8 | 2.3907 | 215.7587 | 206.1115 | 2026-07-11 | 203.2925 | 207.2256 | 215.1939 | 2026-07-11 | 3.703% | 0% | 70% | 0.39073 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 204.0132 | 204.0132 | 207.962 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2026 | 2026-07-12 | 1.899% | 0% | 0% | 2.371% | 0% | 70% | 0.3942 | 2 | 8 | 2.3942 | 215.4831 | 204.0132 | 2026-07-12 | 201.2261 | 205.1209 | 213.0115 | 2026-07-12 | 3.704% | 0% | 70% | 0.3942 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 204.207 | 204.207 | 208.1612 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2026 | 2026-07-13 | 1.9% | 0% | 0% | 2.374% | 0% | 70% | 0.39759 | 2 | 8 | 2.3976 | 215.1983 | 204.207 | 2026-07-13 | 201.4204 | 205.3206 | 213.2223 | 2026-07-13 | 3.706% | 0% | 70% | 0.39759 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 201.2676 | 201.2676 | 205.1665 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2026-07-14 | 1.9% | 0% | 0% | 2.377% | -1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 2 | 8 | 2.4009 | 214.9047 | 201.2676 | 2026-07-14 | 198.5242 | 202.37 | 210.1612 | 2026-07-14 | 3.707% | -1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 194.0385 | 194.0385 | 197.799 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2026 | 2026-07-15 | 1.901% | 0% | 0% | 2.38% | 0% | 70% | 0.40414 | 2 | 8 | 2.4041 | 214.6026 | 194.0385 | 2026-07-15 | 191.3967 | 195.106 | 202.6206 | 2026-07-15 | 3.709% | 0% | 70% | 0.40414 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 199.7225 | 199.7225 | 203.5949 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2026 | 2026-07-16 | 1.902% | 0% | 0% | 2.383% | 0% | 70% | 0.40729 | 2 | 8 | 2.4073 | 214.2923 | 199.7225 | 2026-07-16 | 197.0065 | 200.8262 | 208.5641 | 2026-07-16 | 3.71% | 0% | 70% | 0.40729 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 199.3709 | 199.3709 | 203.2382 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2026-07-17 | 1.903% | 0% | 0% | 2.385% | 0% | 70% | 0.41036 | 2 | 8 | 2.4104 | 213.9742 | 199.3709 | 2026-07-17 | 196.6628 | 200.4775 | 208.2048 | 2026-07-17 | 3.711% | 0% | 70% | 0.41036 | 2 | 8 | 2.4104 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 204.4751 | 204.4751 | 208.443 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2026 | 2026-07-18 | 1.904% | 0% | 0% | 2.388% | 0% | 70% | 0.41335 | 2 | 8 | 2.4133 | 213.6485 | 204.4751 | 2026-07-18 | 201.7009 | 205.615 | 213.5433 | 2026-07-18 | 3.713% | 0% | 70% | 0.41335 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 149.6998 | 149.6998 | 152.606 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2026-07-19 | 1.904% | 0% | 0% | 2.391% | 0% | 70% | 0.41626 | 2 | 8 | 2.4163 | 213.3155 | 149.6998 | 2026-07-19 | 147.6712 | 150.5381 | 156.3447 | 2026-07-19 | 3.714% | 0% | 70% | 0.41626 | 2 | 8 | 2.4163 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 169.8038 | 169.8038 | 173.1018 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2026-07-20 | 1.905% | 0% | 0% | 2.394% | 0% | 70% | 0.41909 | 2 | 8 | 2.4191 | 212.9756 | 169.8038 | 2026-07-20 | 167.5055 | 170.7589 | 177.3478 | 2026-07-20 | 3.715% | 0% | 70% | 0.41909 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 196.7285 | 196.7285 | 200.551 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2026 | 2026-07-21 | 1.906% | 0% | 0% | 2.397% | 0% | 70% | 0.42185 | 2 | 8 | 2.4218 | 212.6291 | 196.7285 | 2026-07-21 | 194.069 | 197.8399 | 205.4763 | 2026-07-21 | 3.716% | 0% | 70% | 0.42185 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 149.5882 | 149.5882 | 152.4961 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2026-07-22 | 1.907% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 70% | 0.42452 | 2 | 8 | 2.4245 | 212.2762 | 149.5882 | 2026-07-22 | 147.5684 | 150.437 | 156.2457 | 2026-07-22 | 3.718% | 0% | 70% | 0.42452 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 176.7194 | 176.7194 | 180.1561 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2026-07-23 | 1.908% | 0% | 0% | 2.403% | 0% | 70% | 0.42713 | 2 | 8 | 2.4271 | 211.9173 | 176.7194 | 2026-07-23 | 174.3361 | 177.7265 | 184.5913 | 2026-07-23 | 3.719% | 0% | 70% | 0.42713 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 199.7637 | 199.7637 | 203.6503 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2026 | 2026-07-24 | 1.908% | 0% | 0% | 2.405% | 0% | 70% | 0.42965 | 2 | 8 | 2.4297 | 211.5541 | 199.7637 | 2026-07-24 | 197.073 | 200.9072 | 208.6698 | 2026-07-24 | 3.72% | 0% | 70% | 0.42965 | 2 | 8 | 2.4297 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 113.0019 | 113.0019 | 115.2014 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2026-07-25 | 1.909% | 0% | 0% | 2.408% | 0% | 70% | 0.43211 | 2 | 8 | 2.4321 | 211.1875 | 113.0019 | 2026-07-25 | 111.4817 | 113.6516 | 118.0443 | 2026-07-25 | 3.721% | 0% | 70% | 0.43211 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 198.5977 | 198.5977 | 202.4649 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2026-07-26 | 1.91% | 0% | 0% | 2.411% | 0% | 70% | 0.43449 | 2 | 8 | 2.4345 | 210.8166 | 198.5977 | 2026-07-26 | 195.9292 | 199.7444 | 207.467 | 2026-07-26 | 3.722% | 0% | 70% | 0.43449 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 210.0415 | 210.0415 | 214.1333 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2026 | 2026-07-27 | 1.911% | 0% | 0% | 2.414% | 0% | 70% | 0.4368 | 2 | 8 | 2.4368 | 210.4402 | 210.0415 | 2026-07-27 | 207.2227 | 211.2596 | 219.4299 | 2026-07-27 | 3.723% | 0% | 70% | 0.4368 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 169.6003 | 169.6003 | 172.9056 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2026-07-28 | 1.912% | 0% | 0% | 2.417% | 0% | 70% | 0.43904 | 2 | 8 | 2.439 | 210.0573 | 169.6003 | 2026-07-28 | 167.327 | 170.5881 | 177.1875 | 2026-07-28 | 3.725% | 0% | 70% | 0.43904 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 107.2926 | 107.2926 | 109.3846 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2026-07-29 | 1.912% | 0% | 0% | 2.419% | 0% | 70% | 0.44122 | 2 | 8 | 2.4412 | 209.6668 | 107.2926 | 2026-07-29 | 105.8563 | 107.9202 | 112.0965 | 2026-07-29 | 3.726% | 0% | 70% | 0.44122 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 181.3821 | 181.3821 | 184.9201 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2026-07-30 | 1.913% | 0% | 0% | 2.422% | 0% | 70% | 0.44332 | 2 | 8 | 2.4433 | 209.2679 | 181.3821 | 2026-07-30 | 178.9569 | 182.4477 | 189.5101 | 2026-07-30 | 3.727% | 0% | 70% | 0.44332 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 203.5337 | 203.5337 | 207.5055 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | FALSE | 212.662 | 2023 | 2026-07-31 | 1.914% | 0% | 0% | 2.425% | 2.392e-06% | 70% | 0.44536 | 2 | 8 | 2.4454 | 208.8594 | 203.5337 | 2026-07-31 | 200.8157 | 204.7345 | 212.662 | 2026-07-31 | 3.728% | 2.392e-06% | 70% | 0.44536 | 2 | 8 | 2.4454 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 203.5573 | 203.5573 | 207.5313 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | FALSE | 212.6943 | 2023 | 2026-08-01 | 1.915% | 0% | 0% | 2.427% | 7.21e-06% | 70% | 0.44734 | 2 | 8 | 2.4473 | 208.4402 | 203.5573 | 2026-08-01 | 200.8424 | 204.7634 | 212.6943 | 2026-08-01 | 3.729% | 7.21e-06% | 70% | 0.44734 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 203.5554 | 203.5554 | 207.5311 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | FALSE | 212.7 | 2023 | 2026-08-02 | 1.916% | 0% | 0% | 2.43% | 1.448e-05% | 70% | 0.44925 | 2 | 8 | 2.4492 | 208.0094 | 203.5554 | 2026-08-02 | 200.844 | 204.7667 | 212.7 | 2026-08-02 | 3.73% | 1.448e-05% | 70% | 0.44925 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 197.2099 | 197.2099 | 201.0633 | 206.0767 | 206.0768 | 0.95011 | FALSE | 206.0768 | 2023 | 2026-08-03 | 1.917% | 0% | 0% | 2.433% | 2.425e-05% | 70% | 0.4511 | 2 | 8 | 2.4511 | 207.5659 | 197.2099 | 2026-08-03 | 194.5863 | 198.3884 | 206.0767 | 2026-08-03 | 3.731% | 2.425e-05% | 70% | 0.4511 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 191.6292 | 191.6292 | 195.3752 | 200.2522 | 200.2523 | 0.92526 | FALSE | 200.2523 | 2023 | 2026-08-04 | 1.917% | 0% | 0% | 2.435% | 3.654e-05% | 70% | 0.45289 | 2 | 8 | 2.4529 | 207.1088 | 191.6292 | 2026-08-04 | 189.083 | 192.7792 | 200.2522 | 2026-08-04 | 3.732% | 3.654e-05% | 70% | 0.45289 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 168.8556 | 168.8556 | 172.1578 | 176.4601 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2026-08-05 | 1.918% | 0% | 0% | 2.438% | 5.138e-05% | 70% | 0.45462 | 2 | 8 | 2.4546 | 206.6368 | 168.8556 | 2026-08-05 | 166.6148 | 169.8732 | 176.4601 | 2026-08-05 | 3.733% | 5.138e-05% | 70% | 0.45462 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 185.9915 | 185.9915 | 189.6304 | 194.3746 | 194.3747 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2026-08-06 | 1.919% | 0% | 0% | 2.441% | 6.881e-05% | 70% | 0.45629 | 2 | 8 | 2.4563 | 206.1492 | 185.9915 | 2026-08-06 | 183.5264 | 187.117 | 194.3746 | 2026-08-06 | 3.734% | 6.881e-05% | 70% | 0.45629 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 198.1392 | 198.1392 | 202.0173 | 207.0771 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2026-08-07 | 1.92% | 0% | 0% | 2.443% | 8.886e-05% | 70% | 0.45791 | 2 | 8 | 2.4579 | 205.6461 | 198.1392 | 2026-08-07 | 195.5164 | 199.3432 | 207.0771 | 2026-08-07 | 3.735% | 8.886e-05% | 70% | 0.45791 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 201.0809 | 201.0809 | 205.0183 | 210.159 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2022 | 2026-08-08 | 1.921% | 0% | 0% | 2.446% | 0.000126% | 70% | 0.45948 | 2 | 8 | 2.4595 | 205.1292 | 201.0809 | 2026-08-08 | 198.4226 | 202.308 | 210.159 | 2026-08-08 | 3.736% | 0.000126% | 70% | 0.45948 | 2 | 8 | 2.4595 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 192.2899 | 192.2899 | 196.0569 | 200.9782 | 200.9785 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2026-08-09 | 1.921% | 0% | 0% | 2.449% | 0.0001803% | 70% | 0.46099 | 2 | 8 | 2.461 | 204.5989 | 192.2899 | 2026-08-09 | 189.7511 | 193.4682 | 200.9782 | 2026-08-09 | 3.737% | 0.0001803% | 70% | 0.46099 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 188.562 | 188.562 | 192.2575 | 197.0887 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2022 | 2026-08-10 | 1.922% | 0% | 0% | 2.451% | 0.0002521% | 70% | 0.46245 | 2 | 8 | 2.4624 | 204.0557 | 188.562 | 2026-08-10 | 186.0755 | 189.7222 | 197.0887 | 2026-08-10 | 3.738% | 0.0002521% | 70% | 0.46245 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 176.2932 | 176.2932 | 179.7497 | 184.2716 | 184.2721 | 0.8663 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2026-08-11 | 1.923% | 0% | 0% | 2.454% | 0.0003417% | 70% | 0.46386 | 2 | 8 | 2.4639 | 203.5002 | 176.2932 | 2026-08-11 | 173.9714 | 177.3824 | 184.2716 | 2026-08-11 | 3.739% | 0.0003417% | 70% | 0.46386 | 2 | 8 | 2.4639 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 182.6195 | 182.6195 | 186.2016 | 190.8908 | 190.8916 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2022 | 2026-08-12 | 1.924% | 0% | 0% | 2.457% | 0.0004492% | 70% | 0.46522 | 2 | 8 | 2.4652 | 202.9328 | 182.6195 | 2026-08-12 | 180.2175 | 183.7524 | 190.8908 | 2026-08-12 | 3.74% | 0.0004492% | 70% | 0.46522 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 131.1058 | 131.1058 | 133.6786 | 137.0487 | 137.0491 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2022 | 2026-08-13 | 1.925% | 0% | 0% | 2.459% | 0.0005748% | 70% | 0.46653 | 2 | 8 | 2.4665 | 202.3541 | 131.1058 | 2026-08-13 | 129.3836 | 131.9225 | 137.0487 | 2026-08-13 | 3.74% | 0.0005748% | 70% | 0.46653 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 135.0609 | 135.0609 | 137.7124 | 141.188 | 141.1886 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2026-08-14 | 1.925% | 0% | 0% | 2.462% | 0.000822% | 70% | 0.4678 | 2 | 8 | 2.4678 | 201.7644 | 135.0609 | 2026-08-14 | 133.2889 | 135.9056 | 141.188 | 2026-08-14 | 3.741% | 0.000822% | 70% | 0.4678 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 133.0058 | 133.0058 | 135.618 | 139.0444 | 139.0453 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2026-08-15 | 1.926% | 0% | 0% | 2.464% | 0.00119% | 70% | 0.46902 | 2 | 8 | 2.469 | 201.1642 | 133.0058 | 2026-08-15 | 131.263 | 133.841 | 139.0444 | 2026-08-15 | 3.742% | 0.00119% | 70% | 0.46902 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 134.034 | 134.034 | 136.6676 | 140.1242 | 140.1254 | 0.66831 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2026-08-16 | 1.927% | 0% | 0% | 2.467% | 0.00168% | 70% | 0.4702 | 2 | 8 | 2.4702 | 200.554 | 134.034 | 2026-08-16 | 132.2801 | 134.8792 | 140.1242 | 2026-08-16 | 3.743% | 0.00168% | 70% | 0.4702 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 101.0964 | 101.0964 | 103.0836 | 105.6936 | 105.6943 | 0.50564 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2026-08-17 | 1.928% | 0% | 0% | 2.469% | 0.002294% | 70% | 0.47134 | 2 | 8 | 2.4713 | 199.9343 | 101.0964 | 2026-08-17 | 99.7752 | 101.7364 | 105.6936 | 2026-08-17 | 3.744% | 0.002294% | 70% | 0.47134 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 138.4332 | 138.4332 | 141.1555 | 144.7332 | 144.7357 | 0.69457 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2026-08-18 | 1.929% | 0% | 0% | 2.472% | 0.003034% | 70% | 0.47244 | 2 | 8 | 2.4724 | 199.3058 | 138.4332 | 2026-08-18 | 136.6264 | 139.3131 | 144.7332 | 2026-08-18 | 3.745% | 0.003034% | 70% | 0.47244 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 155.447 | 155.447 | 158.5052 | 162.5268 | 162.5312 | 0.78243 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2026-08-19 | 1.929% | 0% | 0% | 2.474% | 0.003901% | 70% | 0.4735 | 2 | 8 | 2.4735 | 198.6688 | 155.447 | 2026-08-19 | 153.4207 | 156.4391 | 162.5268 | 2026-08-19 | 3.746% | 0.003901% | 70% | 0.4735 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 188.9775 | 188.9775 | 192.697 | 197.5912 | 197.6002 | 0.95431 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2026-08-20 | 1.93% | 0% | 0% | 2.477% | 0.004898% | 70% | 0.47452 | 2 | 8 | 2.4745 | 198.0238 | 188.9775 | 2026-08-20 | 186.5173 | 190.1884 | 197.5912 | 2026-08-20 | 3.747% | 0.004898% | 70% | 0.47452 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 122.7516 | 122.7516 | 125.1686 | 128.351 | 128.3546 | 0.62192 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2026-08-21 | 1.931% | 0% | 0% | 2.479% | 0.006025% | 70% | 0.4755 | 2 | 8 | 2.4755 | 197.3702 | 122.7516 | 2026-08-21 | 121.1557 | 123.5413 | 128.351 | 2026-08-21 | 3.747% | 0.006025% | 70% | 0.4755 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 97.3051 | 97.3051 | 99.2218 | 101.7472 | 101.7493 | 0.49464 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2026-08-22 | 1.932% | 0% | 0% | 2.482% | 0.007454% | 70% | 0.47645 | 2 | 8 | 2.4764 | 196.7065 | 97.3051 | 2026-08-22 | 96.0416 | 97.9335 | 101.7472 | 2026-08-22 | 3.748% | 0.007454% | 70% | 0.47645 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 168.3316 | 168.3316 | 171.649 | 176.0221 | 176.035 | 0.85868 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2026-08-23 | 1.933% | 0% | 0% | 2.484% | 0.009173% | 70% | 0.47736 | 2 | 8 | 2.4774 | 196.0327 | 168.3316 | 2026-08-23 | 166.1488 | 169.4231 | 176.0221 | 2026-08-23 | 3.749% | 0.009173% | 70% | 0.47736 | 2 | 8 | 2.4774 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 181.1099 | 181.1099 | 184.6806 | 189.3906 | 189.4096 | 0.9271 | FALSE | 189.4117 | 2022 | 2026-08-24 | 1.933% | 0% | 0% | 2.487% | 0.01119% | 70% | 0.47824 | 2 | 8 | 2.4782 | 195.3487 | 181.1099 | 2026-08-24 | 178.7645 | 182.2889 | 189.3906 | 2026-08-24 | 3.75% | 0.01119% | 70% | 0.47824 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 121.0438 | 121.0438 | 123.4312 | 126.5823 | 126.5902 | 0.62179 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2026-08-25 | 1.934% | 0% | 0% | 2.489% | 0.01349% | 70% | 0.47909 | 2 | 8 | 2.4791 | 194.6547 | 121.0438 | 2026-08-25 | 119.4782 | 121.8348 | 126.5823 | 2026-08-25 | 3.751% | 0.01349% | 70% | 0.47909 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 165.3303 | 165.3303 | 168.5927 | 172.9011 | 172.923 | 0.85241 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2026-08-26 | 1.935% | 0% | 0% | 2.492% | 0.0161% | 70% | 0.4799 | 2 | 8 | 2.4799 | 193.9505 | 165.3303 | 2026-08-26 | 163.1949 | 166.415 | 172.9011 | 2026-08-26 | 3.751% | 0.0161% | 70% | 0.4799 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 190.2875 | 190.2875 | 194.0439 | 199.0076 | 199.0446 | 0.98474 | FALSE | 199.0454 | 2022 | 2026-08-27 | 1.936% | 0% | 0% | 2.494% | 0.01902% | 70% | 0.48069 | 2 | 8 | 2.4807 | 193.2363 | 190.2875 | 2026-08-27 | 187.8329 | 191.5408 | 199.0076 | 2026-08-27 | 3.752% | 0.01902% | 70% | 0.48069 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 185.158 | 185.158 | 188.8146 | 193.6494 | 193.69 | 0.96179 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2026-08-28 | 1.937% | 0% | 0% | 2.497% | 0.02215% | 70% | 0.48145 | 2 | 8 | 2.4814 | 192.5121 | 185.158 | 2026-08-28 | 182.7727 | 186.3822 | 193.6494 | 2026-08-28 | 3.753% | 0.02215% | 70% | 0.48145 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 126.1944 | 126.1944 | 128.6877 | 131.9861 | 132.0032 | 0.65794 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2026-08-29 | 1.937% | 0% | 0% | 2.499% | 0.0254% | 70% | 0.48217 | 2 | 8 | 2.4822 | 191.7783 | 126.1944 | 2026-08-29 | 124.5709 | 127.0321 | 131.9861 | 2026-08-29 | 3.753% | 0.0254% | 70% | 0.48217 | 2 | 8 | 2.4822 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 182.4889 | 182.4889 | 186.0959 | 190.8704 | 190.9218 | 0.95525 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2026-08-30 | 1.938% | 0% | 0% | 2.501% | 0.02876% | 70% | 0.48287 | 2 | 8 | 2.4829 | 191.0347 | 182.4889 | 2026-08-30 | 180.1442 | 183.7049 | 190.8704 | 2026-08-30 | 3.754% | 0.02876% | 70% | 0.48287 | 2 | 8 | 2.4829 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 81.9009 | 81.9009 | 83.5204 | 85.6653 | 85.6705 | 0.43031 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2026-08-31 | 1.939% | 0% | 0% | 2.504% | 0.03223% | 70% | 0.48355 | 2 | 8 | 2.4835 | 190.2814 | 81.9009 | 2026-08-31 | 80.85 | 82.4488 | 85.6653 | 2026-08-31 | 3.755% | 0.03223% | 70% | 0.48355 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 160.5647 | 160.5647 | 163.741 | 167.9502 | 167.9972 | 0.84716 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2026-09-01 | 1.94% | 0% | 0% | 2.506% | 0.03582% | 70% | 0.4842 | 2 | 8 | 2.4842 | 189.5184 | 160.5647 | 2026-09-01 | 158.5073 | 161.6429 | 167.9502 | 2026-09-01 | 3.755% | 0.03582% | 70% | 0.4842 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 145.2403 | 145.2403 | 148.1147 | 151.9259 | 151.9661 | 0.7694 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2026-09-02 | 1.941% | 0% | 0% | 2.509% | 0.03952% | 70% | 0.48482 | 2 | 8 | 2.4848 | 188.7457 | 145.2403 | 2026-09-02 | 143.3818 | 146.2194 | 151.9259 | 2026-09-02 | 3.756% | 0.03952% | 70% | 0.48482 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 139.5152 | 139.5152 | 142.2774 | 145.9419 | 145.9818 | 0.74213 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2026-09-03 | 1.941% | 0% | 0% | 2.511% | 0.04334% | 70% | 0.48542 | 2 | 8 | 2.4854 | 187.9633 | 139.5152 | 2026-09-03 | 137.7323 | 140.4593 | 145.9419 | 2026-09-03 | 3.757% | 0.04334% | 70% | 0.48542 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 179.1554 | 179.1554 | 182.7041 | 187.4141 | 187.4973 | 0.95715 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2026-09-04 | 1.942% | 0% | 0% | 2.513% | 0.04728% | 70% | 0.486 | 2 | 8 | 2.486 | 187.1701 | 179.1554 | 2026-09-04 | 176.8691 | 180.3725 | 187.4141 | 2026-09-04 | 3.757% | 0.04728% | 70% | 0.486 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 159.4406 | 159.4406 | 162.6 | 166.7957 | 166.8633 | 0.85543 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2026-09-05 | 1.943% | 0% | 0% | 2.515% | 0.05104% | 70% | 0.48656 | 2 | 8 | 2.4866 | 186.3659 | 159.4406 | 2026-09-05 | 157.4086 | 160.5278 | 166.7957 | 2026-09-05 | 3.758% | 0.05104% | 70% | 0.48656 | 2 | 8 | 2.4866 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 174.0488 | 174.0488 | 177.4992 | 182.0836 | 182.174 | 0.93796 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2026-09-06 | 1.944% | 0% | 0% | 2.518% | 0.05445% | 70% | 0.48709 | 2 | 8 | 2.4871 | 185.5515 | 174.0488 | 2026-09-06 | 171.8337 | 175.2402 | 182.0836 | 2026-09-06 | 3.758% | 0.05445% | 70% | 0.48709 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 132.8202 | 132.8202 | 135.4544 | 138.9561 | 139.0039 | 0.71884 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2026-09-07 | 1.945% | 0% | 0% | 2.52% | 0.0575% | 70% | 0.48761 | 2 | 8 | 2.4876 | 184.7274 | 132.8202 | 2026-09-07 | 131.1322 | 133.7329 | 138.9561 | 2026-09-07 | 3.759% | 0.0575% | 70% | 0.48761 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 150.4145 | 150.4145 | 153.3989 | 157.368 | 157.4381 | 0.81781 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2026-09-08 | 1.946% | 0% | 0% | 2.522% | 0.06018% | 70% | 0.4881 | 2 | 8 | 2.4881 | 183.8942 | 150.4145 | 2026-09-08 | 148.5055 | 151.452 | 157.368 | 2026-09-08 | 3.759% | 0.06018% | 70% | 0.4881 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 84.7707 | 84.7707 | 86.4533 | 88.6923 | 88.7052 | 0.46287 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2026-09-09 | 1.946% | 0% | 0% | 2.524% | 0.06249% | 70% | 0.48858 | 2 | 8 | 2.4886 | 183.0524 | 84.7707 | 2026-09-09 | 83.6963 | 85.3576 | 88.6923 | 2026-09-09 | 3.76% | 0.06249% | 70% | 0.48858 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 174.8775 | 174.8775 | 178.3502 | 182.9732 | 183.0844 | 0.95976 | FALSE | 183.0905 | 2022 | 2026-09-10 | 1.947% | 0% | 0% | 2.527% | 0.06443% | 70% | 0.48904 | 2 | 8 | 2.489 | 182.2024 | 174.8775 | 2026-09-10 | 172.6642 | 176.0929 | 182.9732 | 2026-09-10 | 3.76% | 0.06443% | 70% | 0.48904 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 178.564 | 178.564 | 182.1114 | 186.8362 | 186.9566 | 0.98465 | FALSE | 186.959 | 2022 | 2026-09-11 | 1.948% | 0% | 0% | 2.529% | 0.06587% | 70% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | 181.3451 | 178.564 | 2026-09-11 | 176.3073 | 179.8098 | 186.8362 | 2026-09-11 | 3.761% | 0.06587% | 70% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 127.1397 | 127.1397 | 129.6665 | 133.0335 | 133.085 | 0.70425 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2026-09-12 | 1.949% | 0% | 0% | 2.531% | 0.06689% | 70% | 0.4899 | 2 | 8 | 2.4899 | 180.4807 | 127.1397 | 2026-09-12 | 125.5351 | 128.03 | 133.0335 | 2026-09-12 | 3.761% | 0.06689% | 70% | 0.4899 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 44.5617 | 44.5617 | 45.4478 | 46.6289 | 46.6289 | 0.24794 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2026-09-13 | 1.95% | 0% | 0% | 2.533% | 0.06749% | 70% | 0.49031 | 2 | 8 | 2.4903 | 179.6099 | 44.5617 | 2026-09-13 | 44.0001 | 44.875 | 46.6289 | 2026-09-13 | 3.761% | 0.06749% | 70% | 0.49031 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 143.2813 | 143.2813 | 146.1313 | 149.9324 | 150.0052 | 0.8015 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2026-09-14 | 1.95% | 0% | 0% | 2.535% | 0.06766% | 70% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | 178.733 | 143.2813 | 2026-09-14 | 141.4781 | 144.2923 | 149.9324 | 2026-09-14 | 3.762% | 0.06766% | 70% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 157.0312 | 157.0312 | 160.156 | 164.3254 | 164.4177 | 0.88284 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2026-09-15 | 1.951% | 0% | 0% | 2.537% | 0.06741% | 70% | 0.49107 | 2 | 8 | 2.4911 | 177.8507 | 157.0312 | 2026-09-15 | 155.0578 | 158.1434 | 164.3254 | 2026-09-15 | 3.762% | 0.06741% | 70% | 0.49107 | 2 | 8 | 2.4911 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 112.0708 | 112.0708 | 114.3019 | 117.2801 | 117.3173 | 0.63308 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2026-09-16 | 1.952% | 0% | 0% | 2.539% | 0.06672% | 70% | 0.49143 | 2 | 8 | 2.4914 | 176.9634 | 112.0708 | 2026-09-16 | 110.6645 | 112.8676 | 117.2801 | 2026-09-16 | 3.762% | 0.06672% | 70% | 0.49143 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 183.2558 | 183.2558 | 186.9057 | 191.7795 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2026 | 2026-09-17 | 1.953% | 0% | 0% | 2.541% | 0.06558% | 70% | 0.49178 | 2 | 8 | 2.4918 | 176.0716 | 183.2558 | 2026-09-17 | 180.9596 | 184.5637 | 191.7795 | 2026-09-17 | 3.763% | 0.06558% | 70% | 0.49178 | 2 | 8 | 2.4918 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 176.6053 | 176.6053 | 180.1241 | 184.8249 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2026 | 2026-09-18 | 1.954% | 0% | 0% | 2.543% | 0.064% | 70% | 0.49211 | 2 | 8 | 2.4921 | 175.1724 | 176.6053 | 2026-09-18 | 174.3956 | 177.8704 | 184.8249 | 2026-09-18 | 3.763% | 0.064% | 70% | 0.49211 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 175.889 | 175.889 | 179.395 | 184.0805 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2026 | 2026-09-19 | 1.954% | 0% | 0% | 2.545% | 0.06197% | 70% | 0.49243 | 2 | 8 | 2.4924 | 174.2631 | 175.889 | 2026-09-19 | 173.6915 | 177.1537 | 184.0805 | 2026-09-19 | 3.763% | 0.06197% | 70% | 0.49243 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 179.823 | 179.823 | 183.4089 | 188.203 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2026 | 2026-09-20 | 1.955% | 0% | 0% | 2.547% | 0.0598% | 70% | 0.49274 | 2 | 8 | 2.4927 | 173.3441 | 179.823 | 2026-09-20 | 177.5797 | 181.1209 | 188.203 | 2026-09-20 | 3.763% | 0.0598% | 70% | 0.49274 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 174.9619 | 174.9619 | 178.4524 | 183.1205 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2026 | 2026-09-21 | 1.956% | 0% | 0% | 2.549% | 0.05749% | 70% | 0.49304 | 2 | 8 | 2.493 | 172.4165 | 174.9619 | 2026-09-21 | 172.7825 | 176.2295 | 183.1205 | 2026-09-21 | 3.763% | 0.05749% | 70% | 0.49304 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 171.0674 | 171.0674 | 174.4817 | 179.0494 | 179.1476 | 0.99758 | FALSE | 179.1479 | 2022 | 2026-09-22 | 1.957% | 0% | 0% | 2.551% | 0.05502% | 70% | 0.49332 | 2 | 8 | 2.4933 | 171.4813 | 171.0674 | 2026-09-22 | 168.9397 | 172.3115 | 179.0494 | 2026-09-22 | 3.763% | 0.05502% | 70% | 0.49332 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 110.9751 | 110.9751 | 113.1909 | 116.1563 | 116.1868 | 0.65056 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2026-09-23 | 1.958% | 0% | 0% | 2.553% | 0.05242% | 70% | 0.4936 | 2 | 8 | 2.4936 | 170.5396 | 110.9751 | 2026-09-23 | 109.5969 | 111.7852 | 116.1563 | 2026-09-23 | 3.763% | 0.05242% | 70% | 0.4936 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 71.816 | 71.816 | 73.2505 | 75.1709 | 75.1775 | 0.42329 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2026-09-24 | 1.958% | 0% | 0% | 2.555% | 0.04966% | 70% | 0.49386 | 2 | 8 | 2.4939 | 169.5924 | 71.816 | 2026-09-24 | 70.9254 | 72.3422 | 75.1709 | 2026-09-24 | 3.763% | 0.04966% | 70% | 0.49386 | 2 | 8 | 2.4939 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 127.5535 | 127.5535 | 130.1025 | 133.5159 | 133.5566 | 0.75624 | FALSE | 133.5737 | 2022 | 2026-09-25 | 1.959% | 0% | 0% | 2.557% | 0.0468% | 70% | 0.49411 | 2 | 8 | 2.4941 | 168.6405 | 127.5535 | 2026-09-25 | 125.9743 | 128.4917 | 133.5159 | 2026-09-25 | 3.763% | 0.0468% | 70% | 0.49411 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 130.1112 | 130.1112 | 132.7124 | 136.1967 | 136.2374 | 0.77582 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2026-09-26 | 1.96% | 0% | 0% | 2.558% | 0.04396% | 70% | 0.49435 | 2 | 8 | 2.4944 | 167.685 | 130.1112 | 2026-09-26 | 128.5028 | 131.0718 | 136.1967 | 2026-09-26 | 3.763% | 0.04396% | 70% | 0.49435 | 2 | 8 | 2.4944 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 58.9267 | 58.9267 | 60.1053 | 61.6844 | 61.6864 | 0.3533 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2026-09-27 | 1.961% | 0% | 0% | 2.56% | 0.04115% | 70% | 0.49459 | 2 | 8 | 2.4946 | 166.7267 | 58.9267 | 2026-09-27 | 58.1994 | 59.3634 | 61.6844 | 2026-09-27 | 3.763% | 0.04115% | 70% | 0.49459 | 2 | 8 | 2.4946 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 59.76 | 59.76 | 60.9557 | 62.5583 | 62.5603 | 0.36038 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2026-09-28 | 1.962% | 0% | 0% | 2.562% | 0.03837% | 70% | 0.49481 | 2 | 8 | 2.4948 | 165.7666 | 59.76 | 2026-09-28 | 59.0236 | 60.2046 | 62.5583 | 2026-09-28 | 3.762% | 0.03837% | 70% | 0.49481 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 83.0867 | 83.0867 | 84.7498 | 86.9794 | 86.9884 | 0.50402 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2026-09-29 | 1.962% | 0% | 0% | 2.563% | 0.03561% | 70% | 0.49503 | 2 | 8 | 2.495 | 164.806 | 83.0867 | 2026-09-29 | 82.0644 | 83.7071 | 86.9794 | 2026-09-29 | 3.762% | 0.03561% | 70% | 0.49503 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 116.4307 | 116.4307 | 118.7622 | 121.8886 | 121.9121 | 0.71052 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2026-09-30 | 1.963% | 0% | 0% | 2.565% | 0.03288% | 70% | 0.49523 | 2 | 8 | 2.4952 | 163.8456 | 116.4307 | 2026-09-30 | 115.0004 | 117.3034 | 121.8886 | 2026-09-30 | 3.762% | 0.03288% | 70% | 0.49523 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 149.2061 | 149.2061 | 152.1953 | 156.2043 | 156.2458 | 0.91598 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2026-10-01 | 1.964% | 0% | 0% | 2.567% | 0.03018% | 70% | 0.49543 | 2 | 8 | 2.4954 | 162.8867 | 149.2061 | 2026-10-01 | 147.3762 | 150.3287 | 156.2043 | 2026-10-01 | 3.761% | 0.03018% | 70% | 0.49543 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 156.9494 | 156.9494 | 160.095 | 164.3147 | 164.3579 | 0.96922 | FALSE | 164.3594 | 2022 | 2026-10-02 | 1.965% | 0% | 0% | 2.568% | 0.02751% | 70% | 0.49562 | 2 | 8 | 2.4956 | 161.9325 | 156.9494 | 2026-10-02 | 155.0277 | 158.1348 | 164.3147 | 2026-10-02 | 3.761% | 0.02751% | 70% | 0.49562 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 139.1205 | 139.1205 | 141.91 | 145.6526 | 145.6819 | 0.86415 | FALSE | 145.6873 | 2022 | 2026-10-03 | 1.966% | 0% | 0% | 2.57% | 0.02495% | 70% | 0.4958 | 2 | 8 | 2.4958 | 160.9841 | 139.1205 | 2026-10-03 | 137.4199 | 140.1753 | 145.6526 | 2026-10-03 | 3.761% | 0.02495% | 70% | 0.4958 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 161.2588 | 161.2588 | 164.4935 | 168.8342 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2026 | 2026-10-04 | 1.966% | 0% | 0% | 2.571% | 0.02252% | 70% | 0.49598 | 2 | 8 | 2.496 | 160.0392 | 161.2588 | 2026-10-04 | 159.2908 | 162.486 | 168.8342 | 2026-10-04 | 3.76% | 0.02252% | 70% | 0.49598 | 2 | 8 | 2.496 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 165.3298 | 165.3298 | 168.6475 | 173.1003 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2026 | 2026-10-05 | 1.967% | 0% | 0% | 2.572% | 0.02021% | 70% | 0.49615 | 2 | 8 | 2.4961 | 159.0955 | 165.3298 | 2026-10-05 | 163.3155 | 166.5928 | 173.1003 | 2026-10-05 | 3.759% | 0.02021% | 70% | 0.49615 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 52.0977 | 52.0977 | 53.1436 | 54.5475 | 54.5479 | 0.32936 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2026-10-06 | 1.968% | 0% | 0% | 2.574% | 0.01802% | 70% | 0.49631 | 2 | 8 | 2.4963 | 158.1508 | 52.0977 | 2026-10-06 | 51.464 | 52.4972 | 54.5475 | 2026-10-06 | 3.759% | 0.01802% | 70% | 0.49631 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 113.638 | 113.638 | 115.9203 | 118.9843 | 118.9957 | 0.72283 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2026-10-07 | 1.969% | 0% | 0% | 2.575% | 0.01596% | 70% | 0.49647 | 2 | 8 | 2.4965 | 157.2028 | 113.638 | 2026-10-07 | 112.2582 | 114.5128 | 118.9843 | 2026-10-07 | 3.758% | 0.01596% | 70% | 0.49647 | 2 | 8 | 2.4965 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 66.0843 | 66.0843 | 67.4121 | 69.1948 | 69.1965 | 0.42289 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2026-10-08 | 1.97% | 0% | 0% | 2.576% | 0.01402% | 70% | 0.49661 | 2 | 8 | 2.4966 | 156.2493 | 66.0843 | 2026-10-08 | 65.2832 | 66.5949 | 69.1948 | 2026-10-08 | 3.757% | 0.01402% | 70% | 0.49661 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 151.9233 | 151.9233 | 154.9771 | 159.0775 | 159.0964 | 0.97833 | FALSE | 159.0969 | 2022 | 2026-10-09 | 1.97% | 0% | 0% | 2.578% | 0.01227% | 70% | 0.49676 | 2 | 8 | 2.4968 | 155.2879 | 151.9233 | 2026-10-09 | 150.085 | 153.1018 | 159.0775 | 2026-10-09 | 3.756% | 0.01227% | 70% | 0.49676 | 2 | 8 | 2.4968 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 121.3012 | 121.3012 | 123.7405 | 127.016 | 127.0254 | 0.78603 | FALSE | 127.0287 | 2022 | 2026-10-10 | 1.971% | 0% | 0% | 2.579% | 0.01065% | 70% | 0.4969 | 2 | 8 | 2.4969 | 154.3164 | 121.3012 | 2026-10-10 | 119.836 | 122.2458 | 127.016 | 2026-10-10 | 3.756% | 0.01065% | 70% | 0.4969 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 93.5215 | 93.5215 | 95.4029 | 97.9295 | 97.9335 | 0.6099 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2026-10-11 | 1.972% | 0% | 0% | 2.58% | 0.009167% | 70% | 0.49703 | 2 | 8 | 2.497 | 153.3325 | 93.5215 | 2026-10-11 | 92.3938 | 94.2526 | 97.9295 | 2026-10-11 | 3.755% | 0.009167% | 70% | 0.49703 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 99.5533 | 99.5533 | 101.5569 | 104.2476 | 104.2517 | 0.65349 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2026-10-12 | 1.973% | 0% | 0% | 2.581% | 0.00782% | 70% | 0.49716 | 2 | 8 | 2.4972 | 152.334 | 99.5533 | 2026-10-12 | 98.355 | 100.3344 | 104.2476 | 2026-10-12 | 3.754% | 0.00782% | 70% | 0.49716 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 84.8383 | 84.8383 | 86.5465 | 88.8405 | 88.8426 | 0.56064 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2026-10-13 | 1.974% | 0% | 0% | 2.582% | 0.006611% | 70% | 0.49728 | 2 | 8 | 2.4973 | 151.3187 | 84.8383 | 2026-10-13 | 83.8189 | 85.5066 | 88.8405 | 2026-10-13 | 3.753% | 0.006611% | 70% | 0.49728 | 2 | 8 | 2.4973 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 73.7177 | 73.7177 | 75.2025 | 77.1967 | 77.1978 | 0.4905 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2026-10-14 | 1.974% | 0% | 0% | 2.583% | 0.005543% | 70% | 0.49739 | 2 | 8 | 2.4974 | 150.2842 | 73.7177 | 2026-10-14 | 72.8335 | 74.3006 | 77.1967 | 2026-10-14 | 3.752% | 0.005543% | 70% | 0.49739 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 149.1698 | 149.1698 | 152.1757 | 156.2125 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2022 | 2026-10-15 | 1.975% | 0% | 0% | 2.584% | 0.004617% | 70% | 0.49751 | 2 | 8 | 2.4975 | 149.2283 | 149.1698 | 2026-10-15 | 147.3839 | 150.3539 | 156.2125 | 2026-10-15 | 3.75% | 0.004617% | 70% | 0.49751 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 133.2351 | 133.2351 | 135.9211 | 139.5281 | 139.5327 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2026-10-16 | 1.976% | 0% | 0% | 2.585% | 0.003836% | 70% | 0.49762 | 2 | 8 | 2.4976 | 148.1492 | 133.2351 | 2026-10-16 | 131.643 | 134.2968 | 139.5281 | 2026-10-16 | 3.749% | 0.003836% | 70% | 0.49762 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 82.9959 | 82.9959 | 84.6698 | 86.9175 | 86.9186 | 0.5644 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2026-10-17 | 1.977% | 0% | 0% | 2.586% | 0.003296% | 70% | 0.49772 | 2 | 8 | 2.4977 | 147.0483 | 82.9959 | 2026-10-17 | 82.0059 | 83.6598 | 86.9175 | 2026-10-17 | 3.748% | 0.003296% | 70% | 0.49772 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 137.7283 | 137.7283 | 140.5071 | 144.2385 | 144.2423 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2026-10-18 | 1.978% | 0% | 0% | 2.587% | 0.002902% | 70% | 0.49782 | 2 | 8 | 2.4978 | 145.9279 | 137.7283 | 2026-10-18 | 136.0885 | 138.8343 | 144.2385 | 2026-10-18 | 3.747% | 0.002902% | 70% | 0.49782 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 57.4118 | 57.4118 | 58.5706 | 60.1266 | 60.1268 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2026-10-19 | 1.979% | 0% | 0% | 2.588% | 0.002656% | 70% | 0.49791 | 2 | 8 | 2.4979 | 144.7905 | 57.4118 | 2026-10-19 | 56.7295 | 57.8746 | 60.1266 | 2026-10-19 | 3.745% | 0.002656% | 70% | 0.49791 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 34.6833 | 34.6833 | 35.3837 | 36.324 | 36.324 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2026-10-20 | 1.979% | 0% | 0% | 2.589% | 0.002561% | 70% | 0.49801 | 2 | 8 | 2.498 | 143.6384 | 34.6833 | 2026-10-20 | 34.272 | 34.964 | 36.324 | 2026-10-20 | 3.744% | 0.002561% | 70% | 0.49801 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 61.259 | 61.259 | 62.4965 | 64.1577 | 64.158 | 0.42996 | FALSE | 64.1593 | 2022 | 2026-10-21 | 1.98% | 0% | 0% | 2.589% | 0.00262% | 70% | 0.49809 | 2 | 8 | 2.4981 | 142.4739 | 61.259 | 2026-10-21 | 60.5337 | 61.7566 | 64.1577 | 2026-10-21 | 3.743% | 0.00262% | 70% | 0.49809 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 132.4161 | 132.4161 | 135.0922 | 138.6842 | 138.6878 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2022 | 2026-10-22 | 1.981% | 0% | 0% | 2.59% | 0.002835% | 70% | 0.49818 | 2 | 8 | 2.4982 | 141.2996 | 132.4161 | 2026-10-22 | 130.8514 | 133.4959 | 138.6842 | 2026-10-22 | 3.741% | 0.002835% | 70% | 0.49818 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 80.6776 | 80.6776 | 82.3087 | 84.4979 | 84.499 | 0.57577 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2026-10-23 | 1.982% | 0% | 0% | 2.591% | 0.003354% | 70% | 0.49826 | 2 | 8 | 2.4983 | 140.1174 | 80.6776 | 2026-10-23 | 79.7261 | 81.338 | 84.4979 | 2026-10-23 | 3.74% | 0.003354% | 70% | 0.49826 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 103.4439 | 103.4439 | 105.5363 | 108.344 | 108.3468 | 0.74457 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2026-10-24 | 1.983% | 0% | 0% | 2.591% | 0.004126% | 70% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | 138.9299 | 103.4439 | 2026-10-24 | 102.2263 | 104.294 | 108.344 | 2026-10-24 | 3.738% | 0.004126% | 70% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 87.9203 | 87.9203 | 89.6994 | 92.0864 | 92.0887 | 0.63829 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2026-10-25 | 1.983% | 0% | 0% | 2.592% | 0.005156% | 70% | 0.49841 | 2 | 8 | 2.4984 | 137.7395 | 87.9203 | 2026-10-25 | 86.8874 | 88.6455 | 92.0864 | 2026-10-25 | 3.737% | 0.005156% | 70% | 0.49841 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 57.9247 | 57.9247 | 59.0973 | 60.6703 | 60.671 | 0.42418 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2026-10-26 | 1.984% | 0% | 0% | 2.593% | 0.006446% | 70% | 0.49848 | 2 | 8 | 2.4985 | 136.5484 | 57.9247 | 2026-10-26 | 57.2455 | 58.4043 | 60.6703 | 2026-10-26 | 3.735% | 0.006446% | 70% | 0.49848 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 51.9333 | 51.9333 | 52.985 | 54.3957 | 54.3962 | 0.38364 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2026-10-27 | 1.985% | 0% | 0% | 2.593% | 0.008004% | 70% | 0.49855 | 2 | 8 | 2.4986 | 135.3591 | 51.9333 | 2026-10-27 | 51.3255 | 52.3649 | 54.3957 | 2026-10-27 | 3.733% | 0.008004% | 70% | 0.49855 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 67.952 | 67.952 | 69.3287 | 71.175 | 71.1771 | 0.50641 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2026-10-28 | 1.986% | 0% | 0% | 2.594% | 0.009832% | 70% | 0.49862 | 2 | 8 | 2.4986 | 134.1739 | 67.952 | 2026-10-28 | 67.1583 | 68.519 | 71.175 | 2026-10-28 | 3.732% | 0.009832% | 70% | 0.49862 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 107.0336 | 107.0336 | 109.203 | 112.1117 | 112.1214 | 0.80477 | FALSE | 112.1251 | 2022 | 2026-10-29 | 1.987% | 0% | 0% | 2.595% | 0.01194% | 70% | 0.49868 | 2 | 8 | 2.4987 | 132.9952 | 107.0336 | 2026-10-29 | 105.7858 | 107.9299 | 112.1117 | 2026-10-29 | 3.73% | 0.01194% | 70% | 0.49868 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 90.3632 | 90.3632 | 92.1954 | 94.6517 | 94.6592 | 0.6855 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2026-10-30 | 1.987% | 0% | 0% | 2.595% | 0.01432% | 70% | 0.49874 | 2 | 8 | 2.4987 | 131.813 | 90.3632 | 2026-10-30 | 89.3118 | 91.1228 | 94.6517 | 2026-10-30 | 3.728% | 0.01432% | 70% | 0.49874 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 86.2399 | 86.2399 | 87.9893 | 90.3341 | 90.342 | 0.66019 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2026-10-31 | 1.988% | 0% | 0% | 2.596% | 0.017% | 70% | 0.4988 | 2 | 8 | 2.4988 | 130.6177 | 86.2399 | 2026-10-31 | 85.2386 | 86.9676 | 90.3341 | 2026-10-31 | 3.727% | 0.017% | 70% | 0.4988 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 85.1341 | 85.1341 | 86.8618 | 89.177 | 89.186 | 0.65779 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2026-11-01 | 1.989% | 0% | 0% | 2.596% | 0.01988% | 70% | 0.49886 | 2 | 8 | 2.4989 | 129.4123 | 85.1341 | 2026-11-01 | 84.1475 | 85.8551 | 89.177 | 2026-11-01 | 3.725% | 0.01988% | 70% | 0.49886 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 111.544 | 111.544 | 113.8086 | 116.8426 | 116.8645 | 0.87004 | FALSE | 116.8694 | 2022 | 2026-11-02 | 1.99% | 0% | 0% | 2.597% | 0.02296% | 70% | 0.49891 | 2 | 8 | 2.4989 | 128.1999 | 111.544 | 2026-11-02 | 110.2539 | 112.4922 | 116.8426 | 2026-11-02 | 3.723% | 0.02296% | 70% | 0.49891 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 39.7279 | 39.7279 | 40.5348 | 41.6157 | 41.6159 | 0.31278 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2026-11-03 | 1.991% | 0% | 0% | 2.597% | 0.02624% | 70% | 0.49896 | 2 | 8 | 2.499 | 126.9834 | 39.7279 | 2026-11-03 | 39.2693 | 40.0669 | 41.6157 | 2026-11-03 | 3.722% | 0.02624% | 70% | 0.49896 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 46.9992 | 46.9992 | 47.9541 | 49.2331 | 49.2346 | 0.3736 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2026-11-04 | 1.991% | 0% | 0% | 2.598% | 0.02973% | 70% | 0.49901 | 2 | 8 | 2.499 | 125.7658 | 46.9992 | 2026-11-04 | 46.4577 | 47.4017 | 49.2331 | 2026-11-04 | 3.72% | 0.02973% | 70% | 0.49901 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 117.9409 | 117.9409 | 120.3383 | 123.5484 | 123.5866 | 0.94691 | FALSE | 123.5897 | 2022 | 2026-11-05 | 1.992% | 0% | 0% | 2.598% | 0.03343% | 70% | 0.49906 | 2 | 8 | 2.4991 | 124.5502 | 117.9409 | 2026-11-05 | 116.5848 | 118.9546 | 123.5484 | 2026-11-05 | 3.718% | 0.03343% | 70% | 0.49906 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 121.0963 | 121.0963 | 123.5588 | 126.8555 | 126.9016 | 0.9818 | FALSE | 126.9028 | 2022 | 2026-11-06 | 1.993% | 0% | 0% | 2.599% | 0.03724% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | 123.3396 | 121.0963 | 2026-11-06 | 119.7066 | 122.1409 | 126.8555 | 2026-11-06 | 3.717% | 0.03724% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 117.7646 | 117.7646 | 120.1604 | 123.3671 | 123.4151 | 0.96418 | FALSE | 123.4177 | 2022 | 2026-11-07 | 1.994% | 0% | 0% | 2.599% | 0.04099% | 70% | 0.49915 | 2 | 8 | 2.4992 | 122.1372 | 117.7646 | 2026-11-07 | 116.4159 | 118.7842 | 123.3671 | 2026-11-07 | 3.715% | 0.04099% | 70% | 0.49915 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 77.597 | 77.597 | 79.1763 | 81.2897 | 81.3074 | 0.64144 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2026-11-08 | 1.995% | 0% | 0% | 2.6% | 0.04469% | 70% | 0.49919 | 2 | 8 | 2.4992 | 120.946 | 77.597 | 2026-11-08 | 76.71 | 78.2712 | 81.2897 | 2026-11-08 | 3.713% | 0.04469% | 70% | 0.49919 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 42.4754 | 42.4754 | 43.3402 | 44.4973 | 44.499 | 0.35449 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2026-11-09 | 1.995% | 0% | 0% | 2.6% | 0.04832% | 70% | 0.49923 | 2 | 8 | 2.4992 | 119.7689 | 42.4754 | 2026-11-09 | 41.9908 | 42.8457 | 44.4973 | 2026-11-09 | 3.712% | 0.04832% | 70% | 0.49923 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 90.474 | 90.474 | 92.3168 | 94.7821 | 94.8146 | 0.76266 | FALSE | 94.8311 | 2022 | 2026-11-10 | 1.996% | 0% | 0% | 2.601% | 0.0519% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | 118.609 | 90.474 | 2026-11-10 | 89.4438 | 91.2657 | 94.7821 | 2026-11-10 | 3.71% | 0.0519% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 111.7945 | 111.7945 | 114.0726 | 117.1196 | 117.18 | 0.95166 | FALSE | 117.1844 | 2022 | 2026-11-11 | 1.997% | 0% | 0% | 2.602% | 0.0554% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | 117.4692 | 111.7945 | 2026-11-11 | 110.524 | 112.7762 | 117.1196 | 2026-11-11 | 3.708% | 0.0554% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 110.5051 | 110.5051 | 112.7579 | 115.7704 | 115.8337 | 0.9497 | FALSE | 115.8385 | 2022 | 2026-11-12 | 1.998% | 0% | 0% | 2.602% | 0.05884% | 70% | 0.49935 | 2 | 8 | 2.4993 | 116.3526 | 110.5051 | 2026-11-12 | 109.2517 | 111.4789 | 115.7704 | 2026-11-12 | 3.707% | 0.05884% | 70% | 0.49935 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 107.4426 | 107.4426 | 109.6338 | 112.5636 | 112.6269 | 0.93222 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2026-11-13 | 1.999% | 0% | 0% | 2.603% | 0.06221% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | 115.2478 | 107.4426 | 2026-11-13 | 106.2262 | 108.3926 | 112.5636 | 2026-11-13 | 3.705% | 0.06221% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 40.3405 | 40.3405 | 41.1635 | 42.2638 | 42.2659 | 0.3532 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2026-11-14 | 1.999% | 0% | 0% | 2.603% | 0.06546% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | 114.144 | 40.3405 | 2026-11-14 | 39.8846 | 40.6984 | 42.2638 | 2026-11-14 | 3.704% | 0.06546% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 49.9598 | 49.9598 | 50.9796 | 52.3426 | 52.3499 | 0.44171 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2026-11-15 | 2% | 0% | 0% | 2.604% | 0.06859% | 70% | 0.49945 | 2 | 8 | 2.4994 | 113.0441 | 49.9598 | 2026-11-15 | 49.3964 | 50.4046 | 52.3426 | 2026-11-15 | 3.703% | 0.06859% | 70% | 0.49945 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 108.722 | 108.722 | 110.942 | 113.9091 | 113.9873 | 0.97113 | FALSE | 113.9906 | 2022 | 2026-11-16 | 2.001% | 0% | 0% | 2.605% | 0.07158% | 70% | 0.49948 | 2 | 8 | 2.4995 | 111.9513 | 108.722 | 2026-11-16 | 107.498 | 109.6931 | 113.9091 | 2026-11-16 | 3.701% | 0.07158% | 70% | 0.49948 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 62.2322 | 62.2322 | 63.5035 | 65.2023 | 65.2205 | 0.56105 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2026-11-17 | 2.002% | 0% | 0% | 2.606% | 0.07443% | 70% | 0.49951 | 2 | 8 | 2.4995 | 110.8687 | 62.2322 | 2026-11-17 | 61.5329 | 62.7899 | 65.2023 | 2026-11-17 | 3.7% | 0.07443% | 70% | 0.49951 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 48.6261 | 48.6261 | 49.6198 | 50.9476 | 50.9557 | 0.44259 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2026-11-18 | 2.003% | 0% | 0% | 2.606% | 0.07714% | 70% | 0.49953 | 2 | 8 | 2.4995 | 109.7993 | 48.6261 | 2026-11-18 | 48.0807 | 49.0632 | 50.9476 | 2026-11-18 | 3.699% | 0.07714% | 70% | 0.49953 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 25.9843 | 25.9843 | 26.5156 | 27.2254 | 27.2254 | 0.23875 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2026-11-19 | 2.003% | 0% | 0% | 2.607% | 0.07971% | 70% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | 108.7462 | 25.9843 | 2026-11-19 | 25.6934 | 26.2187 | 27.2254 | 2026-11-19 | 3.697% | 0.07971% | 70% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 70.3079 | 70.3079 | 71.7459 | 73.6671 | 73.6976 | 0.65247 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2026-11-20 | 2.004% | 0% | 0% | 2.608% | 0.0821% | 70% | 0.49959 | 2 | 8 | 2.4996 | 107.7126 | 70.3079 | 2026-11-20 | 69.5222 | 70.9441 | 73.6671 | 2026-11-20 | 3.696% | 0.0821% | 70% | 0.49959 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 13.2802 | 13.2802 | 13.5519 | 13.9149 | 13.9149 | 0.12436 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2026-11-21 | 2.005% | 0% | 0% | 2.609% | 0.08443% | 70% | 0.49961 | 2 | 8 | 2.4996 | 106.7013 | 13.2802 | 2026-11-21 | 13.132 | 13.4007 | 13.9149 | 2026-11-21 | 3.695% | 0.08443% | 70% | 0.49961 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 34.4642 | 34.4642 | 35.1697 | 36.1121 | 36.1133 | 0.32574 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2026-11-22 | 2.006% | 0% | 0% | 2.61% | 0.0867% | 70% | 0.49963 | 2 | 8 | 2.4996 | 105.7155 | 34.4642 | 2026-11-22 | 34.0805 | 34.7781 | 36.1121 | 2026-11-22 | 3.694% | 0.0867% | 70% | 0.49963 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 55.2623 | 55.2623 | 56.394 | 57.9057 | 57.9224 | 0.52721 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2026-11-23 | 2.007% | 0% | 0% | 2.611% | 0.0889% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | 104.7582 | 55.2623 | 2026-11-23 | 54.6481 | 55.7671 | 57.9057 | 2026-11-23 | 3.693% | 0.0889% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 54.102 | 54.102 | 55.2103 | 56.6909 | 56.7072 | 0.52073 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2026-11-24 | 2.008% | 0% | 0% | 2.612% | 0.09103% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | 103.8326 | 54.102 | 2026-11-24 | 53.5016 | 54.5977 | 56.6909 | 2026-11-24 | 3.692% | 0.09103% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 16.8431 | 16.8431 | 17.1883 | 17.6494 | 17.6494 | 0.16347 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2026-11-25 | 2.008% | 0% | 0% | 2.613% | 0.09307% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | 102.9417 | 16.8431 | 2026-11-25 | 16.6565 | 16.9979 | 17.6494 | 2026-11-25 | 3.691% | 0.09307% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 49.5375 | 49.5375 | 50.5532 | 51.91 | 51.923 | 0.4849 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2026-11-26 | 2.009% | 0% | 0% | 2.614% | 0.09503% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | 102.0886 | 49.5375 | 2026-11-26 | 48.9897 | 49.9941 | 51.91 | 2026-11-26 | 3.691% | 0.09503% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 57.1845 | 57.1845 | 58.3574 | 59.9243 | 59.9463 | 0.56436 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2026-11-27 | 2.01% | 0% | 0% | 2.615% | 0.09692% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | 101.2651 | 57.1845 | 2026-11-27 | 56.5532 | 57.7132 | 59.9243 | 2026-11-27 | 3.69% | 0.09692% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 34.9879 | 34.9879 | 35.7059 | 36.6651 | 36.6675 | 0.34795 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2026-11-28 | 2.011% | 0% | 0% | 2.616% | 0.09868% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | 100.462 | 34.9879 | 2026-11-28 | 34.6023 | 35.3124 | 36.6651 | 2026-11-28 | 3.689% | 0.09868% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 54.0645 | 54.0645 | 55.1744 | 56.6572 | 56.6769 | 0.54202 | FALSE | 56.713 | 2022 | 2026-11-29 | 2.012% | 0% | 0% | 2.617% | 0.1004% | 70% | 0.49978 | 2 | 8 | 2.4998 | 99.681 | 54.0645 | 2026-11-29 | 53.4697 | 54.5673 | 56.6572 | 2026-11-29 | 3.689% | 0.1004% | 70% | 0.49978 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 17.7522 | 17.7522 | 18.1168 | 18.6039 | 18.6039 | 0.17927 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2026-11-30 | 2.012% | 0% | 0% | 2.618% | 0.1021% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | 98.9238 | 17.7522 | 2026-11-30 | 17.5572 | 17.9178 | 18.6039 | 2026-11-30 | 3.688% | 0.1021% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 14.6295 | 14.6295 | 14.93 | 15.3317 | 15.3317 | 0.14883 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2026-12-01 | 2.013% | 0% | 0% | 2.62% | 0.1037% | 70% | 0.49981 | 2 | 8 | 2.4998 | 98.1918 | 14.6295 | 2026-12-01 | 14.469 | 14.7663 | 15.3317 | 2026-12-01 | 3.688% | 0.1037% | 70% | 0.49981 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 22.7363 | 22.7363 | 23.2036 | 23.8282 | 23.8282 | 0.23298 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2026-12-02 | 2.014% | 0% | 0% | 2.621% | 0.1052% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | 97.4869 | 22.7363 | 2026-12-02 | 22.4874 | 22.9496 | 23.8282 | 2026-12-02 | 3.687% | 0.1052% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 36.6727 | 36.6727 | 37.4268 | 38.4347 | 38.4393 | 0.37845 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2026-12-03 | 2.015% | 0% | 0% | 2.622% | 0.1067% | 70% | 0.49984 | 2 | 8 | 2.4998 | 96.8106 | 36.6727 | 2026-12-03 | 36.2718 | 37.0176 | 38.4347 | 2026-12-03 | 3.687% | 0.1067% | 70% | 0.49984 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 71.8223 | 71.8223 | 73.2997 | 75.2748 | 75.3268 | 0.74658 | FALSE | 75.3553 | 2022 | 2026-12-04 | 2.016% | 0% | 0% | 2.624% | 0.1081% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | 96.1646 | 71.8223 | 2026-12-04 | 71.0384 | 72.4996 | 75.2748 | 2026-12-04 | 3.687% | 0.1081% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 99.8194 | 99.8194 | 101.8735 | 104.6201 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2026 | 2026-12-05 | 2.016% | 0% | 0% | 2.625% | 0.1094% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | 95.5506 | 99.8194 | 2026-12-05 | 98.7315 | 100.7632 | 104.6201 | 2026-12-05 | 3.687% | 0.1094% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 47.7974 | 47.7974 | 48.7814 | 50.0974 | 50.1135 | 0.50289 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2026-12-06 | 2.017% | 0% | 0% | 2.627% | 0.1106% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | 94.9701 | 47.7974 | 2026-12-06 | 47.2773 | 48.2506 | 50.0974 | 2026-12-06 | 3.686% | 0.1106% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 77.5272 | 77.5272 | 79.1239 | 81.2597 | 81.3273 | 0.82081 | FALSE | 81.3497 | 2022 | 2026-12-07 | 2.018% | 0% | 0% | 2.628% | 0.1117% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | 94.4248 | 77.5272 | 2026-12-07 | 76.6849 | 78.2642 | 81.2597 | 2026-12-07 | 3.686% | 0.1117% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 13.6444 | 13.6444 | 13.9255 | 14.3017 | 14.3017 | 0.14512 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2026-12-08 | 2.019% | 0% | 0% | 2.63% | 0.1128% | 70% | 0.49991 | 2 | 8 | 2.4999 | 93.9164 | 13.6444 | 2026-12-08 | 13.4964 | 13.7745 | 14.3017 | 2026-12-08 | 3.686% | 0.1128% | 70% | 0.49991 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 25.6865 | 25.6865 | 26.216 | 26.9245 | 26.9245 | 0.27457 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2026-12-09 | 2.02% | 0% | 0% | 2.631% | 0.1137% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | 93.4465 | 25.6865 | 2026-12-09 | 25.4082 | 25.932 | 26.9245 | 2026-12-09 | 3.686% | 0.1137% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 61.8922 | 61.8922 | 63.1684 | 64.8767 | 64.9155 | 0.66502 | FALSE | 64.9499 | 2022 | 2026-12-10 | 2.02% | 0% | 0% | 2.633% | 0.1146% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | 93.0168 | 61.8922 | 2026-12-10 | 61.2227 | 62.4851 | 64.8767 | 2026-12-10 | 3.686% | 0.1146% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 64.6951 | 64.6951 | 66.0297 | 67.8165 | 67.861 | 0.69814 | FALSE | 67.8936 | 2022 | 2026-12-11 | 2.021% | 0% | 0% | 2.635% | 0.1154% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 92.6221 | 64.6951 | 2026-12-11 | 63.9963 | 65.3164 | 67.8165 | 2026-12-11 | 3.686% | 0.1154% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 22.5826 | 22.5826 | 23.0486 | 23.6728 | 23.6728 | 0.24449 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2026-12-12 | 2.022% | 0% | 0% | 2.636% | 0.116% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | 92.2571 | 22.5826 | 2026-12-12 | 22.339 | 22.8 | 23.6728 | 2026-12-12 | 3.687% | 0.116% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 21.0279 | 21.0279 | 21.4621 | 22.0436 | 22.0436 | 0.22849 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2026-12-13 | 2.023% | 0% | 0% | 2.638% | 0.1167% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | 91.923 | 21.0279 | 2026-12-13 | 20.8015 | 21.2309 | 22.0436 | 2026-12-13 | 3.687% | 0.1167% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 68.9735 | 68.9735 | 70.3981 | 72.307 | 72.3619 | 0.7525 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2026-12-14 | 2.024% | 0% | 0% | 2.64% | 0.1172% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | 91.621 | 68.9735 | 2026-12-14 | 68.2317 | 69.6409 | 72.307 | 2026-12-14 | 3.687% | 0.1172% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 28.5252 | 28.5252 | 29.1146 | 29.9046 | 29.9052 | 0.31189 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2026-12-15 | 2.024% | 0% | 0% | 2.642% | 0.1177% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | 91.3522 | 28.5252 | 2026-12-15 | 28.2188 | 28.8019 | 29.9046 | 2026-12-15 | 3.687% | 0.1177% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 18.5979 | 18.5979 | 18.9823 | 19.4977 | 19.4977 | 0.20387 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2026-12-16 | 2.025% | 0% | 0% | 2.644% | 0.1181% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 91.118 | 18.5979 | 2026-12-16 | 18.3984 | 18.7787 | 19.4977 | 2026-12-16 | 3.688% | 0.1181% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 12.2837 | 12.2837 | 12.5378 | 12.8784 | 12.8784 | 0.13495 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2026-12-17 | 2.026% | 0% | 0% | 2.645% | 0.1185% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 90.9194 | 12.2837 | 2026-12-17 | 12.1522 | 12.4035 | 12.8784 | 2026-12-17 | 3.688% | 0.1185% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 78.0561 | 78.0561 | 79.6709 | 81.8373 | 81.9151 | 0.85984 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2026-12-18 | 2.027% | 0% | 0% | 2.647% | 0.1187% | 70% | 0.50001 | 2 | 8 | 2.5 | 90.7578 | 78.0561 | 2026-12-18 | 77.2212 | 78.8187 | 81.8373 | 2026-12-18 | 3.689% | 0.1187% | 70% | 0.50001 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 70.2456 | 70.2456 | 71.6994 | 73.6505 | 73.71 | 0.77475 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2026-12-19 | 2.028% | 0% | 0% | 2.649% | 0.1189% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | 90.6342 | 70.2456 | 2026-12-19 | 69.4952 | 70.9335 | 73.6505 | 2026-12-19 | 3.689% | 0.1189% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 15.964 | 15.964 | 16.2945 | 16.7382 | 16.7382 | 0.17609 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2026-12-20 | 2.028% | 0% | 0% | 2.651% | 0.119% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | 90.5499 | 15.964 | 2026-12-20 | 15.7937 | 16.1207 | 16.7382 | 2026-12-20 | 3.689% | 0.119% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 82.9011 | 82.9011 | 84.6182 | 86.9243 | 87.0155 | 0.91584 | FALSE | 87.0275 | 2022 | 2026-12-21 | 2.029% | 0% | 0% | 2.653% | 0.1191% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | 90.5061 | 82.9011 | 2026-12-21 | 82.018 | 83.7168 | 86.9243 | 2026-12-21 | 3.69% | 0.1191% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 72.0908 | 72.0908 | 73.5846 | 75.5915 | 75.6554 | 0.79627 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2026-12-22 | 2.03% | 0% | 0% | 2.655% | 0.119% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 90.504 | 72.0908 | 2026-12-22 | 71.3239 | 72.8018 | 75.5915 | 2026-12-22 | 3.691% | 0.119% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 72.549 | 72.549 | 74.0529 | 76.0741 | 76.139 | 0.80098 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2026-12-23 | 2.031% | 0% | 0% | 2.657% | 0.1189% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 90.5448 | 72.549 | 2026-12-23 | 71.7782 | 73.2661 | 76.0741 | 2026-12-23 | 3.691% | 0.1189% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 85.8936 | 85.8936 | 87.6748 | 90.0696 | 90.1687 | 0.94766 | FALSE | 90.1764 | 2022 | 2026-12-24 | 2.032% | 0% | 0% | 2.659% | 0.1188% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 90.6297 | 85.8936 | 2026-12-24 | 84.9822 | 86.7446 | 90.0696 | 2026-12-24 | 3.692% | 0.1188% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 47.8642 | 47.8642 | 48.8572 | 50.1927 | 50.212 | 0.52695 | FALSE | 50.2508 | 2022 | 2026-12-25 | 2.032% | 0% | 0% | 2.661% | 0.1185% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 90.7593 | 47.8642 | 2026-12-25 | 47.357 | 48.3394 | 50.1927 | 2026-12-25 | 3.692% | 0.1185% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 79.2011 | 79.2011 | 80.8449 | 83.0565 | 83.1366 | 0.87079 | FALSE | 83.1541 | 2022 | 2026-12-26 | 2.033% | 0% | 0% | 2.663% | 0.1182% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 90.9328 | 79.2011 | 2026-12-26 | 78.3629 | 79.9893 | 83.0565 | 2026-12-26 | 3.693% | 0.1182% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 23.691 | 23.691 | 24.1829 | 24.845 | 24.845 | 0.25961 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2026-12-27 | 2.034% | 0% | 0% | 2.665% | 0.1177% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 91.1492 | 23.691 | 2026-12-27 | 23.4406 | 23.9273 | 24.845 | 2026-12-27 | 3.694% | 0.1177% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 86.8637 | 86.8637 | 88.6679 | 91.0973 | 91.1966 | 0.95021 | FALSE | 91.204 | 2022 | 2026-12-28 | 2.035% | 0% | 0% | 2.667% | 0.1172% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 91.4073 | 86.8637 | 2026-12-28 | 85.9468 | 87.732 | 91.0973 | 2026-12-28 | 3.694% | 0.1172% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 39.5779 | 39.5779 | 40.4003 | 41.5081 | 41.5172 | 0.43116 | FALSE | 41.5552 | 2022 | 2026-12-29 | 2.036% | 0% | 0% | 2.669% | 0.1166% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 91.7062 | 39.5779 | 2026-12-29 | 39.1607 | 39.9745 | 41.5081 | 2026-12-29 | 3.695% | 0.1166% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 57.2621 | 57.2621 | 58.4525 | 60.0565 | 60.0886 | 0.62172 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2026-12-30 | 2.036% | 0% | 0% | 2.671% | 0.116% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 92.0448 | 57.2621 | 2026-12-30 | 56.6593 | 57.8371 | 60.0565 | 2026-12-30 | 3.696% | 0.116% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 50.13 | 50.13 | 51.1725 | 52.5779 | 52.5989 | 0.542 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2026-12-31 | 2.037% | 0% | 0% | 2.673% | 0.1152% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 92.4219 | 50.13 | 2026-12-31 | 49.6029 | 50.6345 | 52.5779 | 2026-12-31 | 3.696% | 0.1152% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 64.6687 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.4652 | 6.4652 | 6.5805 | 6.695 | 6.695 | 0.064966 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 1.744% | 0% | 0% | 1.681% | -1.128e-22% | 70% | 3.8586e-05 | 2 | 8 | 2 | 90.504 |  | min.: | 6.3598 | 6.4732 | 6.695 | min.: | 3.303% | -1.128e-22% | 70% | 3.8586e-05 | 2 | 8 | 2
moy.: | 117.6739 | 117.6739 | 119.9377 | 122.7275 | 122.7426 | 0.68104 |  | 152.8995 | 2021.8552 | moy.: | 1.891% | 0% | 0% | 2.265% | 0.02727% | 70% | 0.27992 | 2 | 8 | 2.2799 | 167.8421 |  | moy.: | 116.0655 | 118.2985 | 122.7275 | moy.: | 3.59% | 0.02727% | 70% | 0.27992 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 219.7424 | 219.7424 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2026 | max.: | 2.037% | 0% | 0% | 2.673% | 0.1191% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 220.6545 |  | max.: | 216.632 | 220.7452 | 228.9587 | max.: | 3.763% | 0.1191% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 108.7153 | -0.021692 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 654.2188 | 6.3667 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 763.0492 | 6.3234 | kWh | [7 empty] | 11233.5035 | 7514.8976 | 11124.1749 | 7440.6532 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 31889.2661 | 35607.8719 | 31229.0544 | 34912.5762 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11473.5569 | 7893.4963 | 11361.893 | 7893.4963 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 32611.0006 | 36906.9611 | 31935.8692 | 36900.2305 | : Sujet après action
|  | cumul: | 44084.5575 | 44800.4573 | 44802.8332 |  | 43122.7696 | [6 empty] | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42353.2293 |  | 43297.7622 | 44793.7268 | 44802.8332 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11806.0318 | 7895.8025 | 11805.4064 | 7895.8025 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.91% | [6 empty] | 32994.4255 | 36907.0307 | 32988.3203 | 36907.0307 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 961.7879 | 700.2811 | 2.2869 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.99996 |  |  | Perte annuelle: | 944.5329 | 1463.3303 | 8.6103 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 2.525 | 325.5187 | 2.1956 | 434.234 | 2.1739 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 4.998% | 70% |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 374.9391 | 0.067177 | 1029.1579 | 6.4339 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 700.4579 | 2.2628 | 1463.392 | 8.6078 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 93.9356 | 93.9356 | 95.8899 | 98.5254 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2027 | 2027-01-01 | 2.038% | 0% | 0% | 2.675% | 0.1144% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | 92.8367 | 93.9356 | 2027-01-01 | 92.9492 | 94.883 | 98.5254 | 2027-01-01 | 3.697% | 0.1144% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | TRUE
2027-01-02 | 64.1521 | 64.1521 | 65.4873 | 67.2885 | 67.3309 | 0.68733 | FALSE | 67.3649 | 2022 | 2027-01-02 | 2.039% | 0% | 0% | 2.677% | 0.1135% | 70% | 0.50007 | 2 | 8 | 2.5001 | 93.288 | 64.1521 | 2027-01-02 | 63.4793 | 64.8005 | 67.2885 | 2027-01-02 | 3.698% | 0.1135% | 70% | 0.50007 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-03 | 70.7 | 70.7 | 72.1721 | 74.1588 | 74.2129 | 0.75364 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2027-01-03 | 2.04% | 0% | 0% | 2.679% | 0.1125% | 70% | 0.5001 | 2 | 8 | 2.5001 | 93.7748 | 70.7 | 2027-01-03 | 69.9595 | 71.4162 | 74.1588 | 2027-01-03 | 3.698% | 0.1125% | 70% | 0.5001 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-04 | 75.6107 | 75.6107 | 77.1856 | 79.312 | 79.3754 | 0.80159 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2027-01-04 | 2.04% | 0% | 0% | 2.681% | 0.1113% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | 94.2961 | 75.6107 | 2027-01-04 | 74.8197 | 76.3782 | 79.312 | 2027-01-04 | 3.699% | 0.1113% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-05 | 56.1241 | 56.1241 | 57.2936 | 58.8732 | 58.9003 | 0.59133 | FALSE | 58.9381 | 2022 | 2027-01-05 | 2.041% | 0% | 0% | 2.683% | 0.1102% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | 94.8507 | 56.1241 | 2027-01-05 | 55.5378 | 56.6951 | 58.8732 | 2027-01-05 | 3.7% | 0.1102% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-06 | 87.9275 | 87.9275 | 89.7605 | 92.2372 | 92.3264 | 0.9212 | FALSE | 92.3377 | 2022 | 2027-01-06 | 2.042% | 0% | 0% | 2.685% | 0.1089% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | 95.4377 | 87.9275 | 2027-01-06 | 87.0101 | 88.824 | 92.2372 | 2027-01-06 | 3.7% | 0.1089% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-07 | 37.4797 | 37.4797 | 38.2613 | 39.3179 | 39.3233 | 0.38982 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2027-01-07 | 2.043% | 0% | 0% | 2.687% | 0.1075% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | 96.056 | 37.4797 | 2027-01-07 | 37.0891 | 37.8626 | 39.3179 | 2027-01-07 | 3.701% | 0.1075% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-08 | 23.2649 | 23.2649 | 23.7503 | 24.4066 | 24.4066 | 0.24032 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2027-01-08 | 2.044% | 0% | 0% | 2.689% | 0.1061% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | 96.7045 | 23.2649 | 2027-01-08 | 23.0228 | 23.5031 | 24.4066 | 2027-01-08 | 3.702% | 0.1061% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-09 | 7.5808 | 7.5808 | 7.739 | 7.9531 | 7.9531 | 0.077756 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2027-01-09 | 2.045% | 0% | 0% | 2.691% | 0.1046% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | 97.3921 | 7.5808 | 2027-01-09 | 7.502 | 7.6586 | 7.9531 | 2027-01-09 | 3.703% | 0.1046% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-10 | 6.3776 | 6.3776 | 6.5108 | 6.691 | 6.691 | 0.064927 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2027-01-10 | 2.045% | 0% | 0% | 2.693% | 0.1029% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5003 | 98.1261 | 6.3776 | 2027-01-10 | 6.3114 | 6.4432 | 6.691 | 2027-01-10 | 3.703% | 0.1029% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-11 | 97.6074 | 97.6074 | 99.6463 | 102.4065 | 102.5083 | 0.98688 | FALSE | 102.5103 | 2022 | 2027-01-11 | 2.046% | 0% | 0% | 2.695% | 0.1012% | 70% | 0.50039 | 2 | 8 | 2.5004 | 98.9032 | 97.6074 | 2027-01-11 | 96.5955 | 98.6132 | 102.4065 | 2027-01-11 | 3.704% | 0.1012% | 70% | 0.50039 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-12 | 79.378 | 79.378 | 81.0367 | 83.2832 | 83.3419 | 0.79578 | FALSE | 83.366 | 2022 | 2027-01-12 | 2.047% | 0% | 0% | 2.697% | 0.09942% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | 99.7202 | 79.378 | 2027-01-12 | 78.556 | 80.1976 | 83.2832 | 2027-01-12 | 3.705% | 0.09942% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-13 | 25.8094 | 25.8094 | 26.3489 | 27.0799 | 27.0799 | 0.25637 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2027-01-13 | 2.048% | 0% | 0% | 2.699% | 0.09756% | 70% | 0.50048 | 2 | 8 | 2.5005 | 100.5738 | 25.8094 | 2027-01-13 | 25.5424 | 26.0764 | 27.0799 | 2027-01-13 | 3.706% | 0.09756% | 70% | 0.50048 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-14 | 103.1864 | 103.1864 | 105.3444 | 108.2692 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2027 | 2027-01-14 | 2.049% | 0% | 0% | 2.701% | 0.09565% | 70% | 0.50053 | 2 | 8 | 2.5005 | 101.4608 | 103.1864 | 2027-01-14 | 102.1206 | 104.2563 | 108.2692 | 2027-01-14 | 3.706% | 0.09565% | 70% | 0.50053 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-15 | 105.4399 | 105.4399 | 107.6459 | 110.637 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2027 | 2027-01-15 | 2.049% | 0% | 0% | 2.704% | 0.09368% | 70% | 0.50058 | 2 | 8 | 2.5006 | 102.3778 | 105.4399 | 2027-01-15 | 104.3522 | 106.5355 | 110.637 | 2027-01-15 | 3.707% | 0.09368% | 70% | 0.50058 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-16 | 103.2452 | 103.2452 | 105.4061 | 108.3373 | 108.4365 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2022 | 2027-01-16 | 2.05% | 0% | 0% | 2.706% | 0.0916% | 70% | 0.50063 | 2 | 8 | 2.5006 | 103.3217 | 103.2452 | 2027-01-16 | 102.1815 | 104.3202 | 108.3373 | 2027-01-16 | 3.708% | 0.0916% | 70% | 0.50063 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-17 | 77.6346 | 77.6346 | 79.2601 | 81.4659 | 81.5122 | 0.74417 | FALSE | 81.5388 | 2022 | 2027-01-17 | 2.051% | 0% | 0% | 2.708% | 0.08945% | 70% | 0.50069 | 2 | 8 | 2.5007 | 104.2891 | 77.6346 | 2027-01-17 | 76.8357 | 78.4446 | 81.4659 | 2027-01-17 | 3.709% | 0.08945% | 70% | 0.50069 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | TRUE
2027-01-18 | 21.3814 | 21.3814 | 21.8292 | 22.4372 | 22.4372 | 0.20292 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2027-01-18 | 2.052% | 0% | 0% | 2.71% | 0.08724% | 70% | 0.50074 | 2 | 8 | 2.5007 | 105.2768 | 21.3814 | 2027-01-18 | 21.1616 | 21.6049 | 22.4372 | 2027-01-18 | 3.709% | 0.08724% | 70% | 0.50074 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | TRUE
2027-01-19 | 44.8413 | 44.8413 | 45.781 | 47.057 | 47.064 | 0.42161 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2027-01-19 | 2.053% | 0% | 0% | 2.712% | 0.08498% | 70% | 0.5008 | 2 | 8 | 2.5008 | 106.2816 | 44.8413 | 2027-01-19 | 44.3811 | 45.3111 | 47.057 | 2027-01-19 | 3.71% | 0.08498% | 70% | 0.5008 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | TRUE
2027-01-20 | 21.0297 | 21.0297 | 21.4705 | 22.0695 | 22.0695 | 0.19583 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2027-01-20 | 2.053% | 0% | 0% | 2.714% | 0.08267% | 70% | 0.50086 | 2 | 8 | 2.5009 | 107.3001 | 21.0297 | 2027-01-20 | 20.8141 | 21.2505 | 22.0695 | 2027-01-20 | 3.711% | 0.08267% | 70% | 0.50086 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | TRUE
2027-01-21 | 75.8721 | 75.8721 | 77.4633 | 79.6258 | 79.6624 | 0.70014 | FALSE | 79.6898 | 2022 | 2027-01-21 | 2.054% | 0% | 0% | 2.716% | 0.08031% | 70% | 0.50092 | 2 | 8 | 2.5009 | 108.3291 | 75.8721 | 2027-01-21 | 75.0953 | 76.6703 | 79.6258 | 2027-01-21 | 3.712% | 0.08031% | 70% | 0.50092 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | TRUE
2027-01-22 | 109.3931 | 109.3931 | 111.6882 | 114.8086 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2027 | 2027-01-22 | 2.055% | 0% | 0% | 2.718% | 0.07792% | 70% | 0.50099 | 2 | 8 | 2.501 | 109.3654 | 109.3931 | 2027-01-22 | 108.2745 | 110.5463 | 114.8086 | 2027-01-22 | 3.713% | 0.07792% | 70% | 0.50099 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | TRUE
2027-01-23 | 110.0409 | 110.0409 | 112.3506 | 115.4918 | 115.5786 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2022 | 2027-01-23 | 2.056% | 0% | 0% | 2.72% | 0.07548% | 70% | 0.50106 | 2 | 8 | 2.5011 | 110.4182 | 110.0409 | 2027-01-23 | 108.9171 | 111.2032 | 115.4918 | 2027-01-23 | 3.713% | 0.07548% | 70% | 0.50106 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | TRUE
2027-01-24 | 111.7999 | 111.7999 | 114.1475 | 117.3415 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2027 | 2027-01-24 | 2.057% | 0% | 0% | 2.722% | 0.07287% | 70% | 0.50113 | 2 | 8 | 2.5011 | 111.4979 | 111.7999 | 2027-01-24 | 110.6597 | 112.9833 | 117.3415 | 2027-01-24 | 3.714% | 0.07287% | 70% | 0.50113 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | TRUE
2027-01-25 | 109.8355 | 109.8355 | 112.1427 | 115.283 | 115.3611 | 0.9754 | FALSE | 115.3639 | 2022 | 2027-01-25 | 2.057% | 0% | 0% | 2.724% | 0.07013% | 70% | 0.50121 | 2 | 8 | 2.5012 | 112.6023 | 109.8355 | 2027-01-25 | 108.7167 | 111.0004 | 115.283 | 2027-01-25 | 3.715% | 0.07013% | 70% | 0.50121 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | TRUE
2027-01-26 | 111.3865 | 111.3865 | 113.7273 | 116.9145 | 116.9908 | 0.97938 | FALSE | 116.9931 | 2022 | 2027-01-26 | 2.058% | 0% | 0% | 2.726% | 0.06726% | 70% | 0.50128 | 2 | 8 | 2.5013 | 113.7295 | 111.3865 | 2027-01-26 | 110.2533 | 112.5702 | 116.9145 | 2027-01-26 | 3.716% | 0.06726% | 70% | 0.50128 | 2 | 8 | 2.5013 | TRUE | TRUE
2027-01-27 | 113.524 | 113.524 | 115.9106 | 119.1615 | 119.2369 | 0.98821 | FALSE | 119.2382 | 2022 | 2027-01-27 | 2.059% | 0% | 0% | 2.728% | 0.06427% | 70% | 0.50137 | 2 | 8 | 2.5014 | 114.8773 | 113.524 | 2027-01-27 | 112.3705 | 114.7329 | 119.1615 | 2027-01-27 | 3.717% | 0.06427% | 70% | 0.50137 | 2 | 8 | 2.5014 | TRUE | TRUE
2027-01-28 | 16.8634 | 16.8634 | 17.2181 | 17.7014 | 17.7014 | 0.14523 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2027-01-28 | 2.06% | 0% | 0% | 2.73% | 0.06117% | 70% | 0.50145 | 2 | 8 | 2.5015 | 116.0438 | 16.8634 | 2027-01-28 | 16.6923 | 17.0433 | 17.7014 | 2027-01-28 | 3.717% | 0.06117% | 70% | 0.50145 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | TRUE
2027-01-29 | 26.4577 | 26.4577 | 27.0143 | 27.7732 | 27.7732 | 0.22557 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2027-01-29 | 2.061% | 0% | 0% | 2.732% | 0.05795% | 70% | 0.50154 | 2 | 8 | 2.5015 | 117.2268 | 26.4577 | 2027-01-29 | 26.1895 | 26.7405 | 27.7732 | 2027-01-29 | 3.718% | 0.05795% | 70% | 0.50154 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | TRUE
2027-01-30 | 23.561 | 23.561 | 24.0569 | 24.7332 | 24.7332 | 0.19885 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2027-01-30 | 2.061% | 0% | 0% | 2.734% | 0.05464% | 70% | 0.50163 | 2 | 8 | 2.5016 | 118.4243 | 23.561 | 2027-01-30 | 23.3225 | 23.8134 | 24.7332 | 2027-01-30 | 3.719% | 0.05464% | 70% | 0.50163 | 2 | 8 | 2.5016 | TRUE | TRUE
2027-01-31 | 25.9294 | 25.9294 | 26.4754 | 27.2202 | 27.2202 | 0.21663 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2027-01-31 | 2.062% | 0% | 0% | 2.736% | 0.05129% | 70% | 0.50173 | 2 | 8 | 2.5017 | 119.6341 | 25.9294 | 2027-01-31 | 25.6672 | 26.2077 | 27.2202 | 2027-01-31 | 3.72% | 0.05129% | 70% | 0.50173 | 2 | 8 | 2.5017 | TRUE | TRUE
2027-02-01 | 53.855 | 53.855 | 54.9895 | 56.5377 | 56.5434 | 0.44545 | FALSE | 56.5648 | 2022 | 2027-02-01 | 2.063% | 0% | 0% | 2.738% | 0.04789% | 70% | 0.50183 | 2 | 8 | 2.5018 | 120.8543 | 53.855 | 2027-02-01 | 53.3112 | 54.4342 | 56.5377 | 2027-02-01 | 3.721% | 0.04789% | 70% | 0.50183 | 2 | 8 | 2.5018 | TRUE | TRUE
2027-02-02 | 21.0492 | 21.0492 | 21.4927 | 22.0984 | 22.0984 | 0.17234 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2027-02-02 | 2.064% | 0% | 0% | 2.741% | 0.04446% | 70% | 0.50193 | 2 | 8 | 2.5019 | 122.0827 | 21.0492 | 2027-02-02 | 20.8369 | 21.276 | 22.0984 | 2027-02-02 | 3.721% | 0.04446% | 70% | 0.50193 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | TRUE
2027-02-03 | 49.1177 | 49.1177 | 50.1531 | 51.5674 | 51.5704 | 0.39816 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2027-02-03 | 2.065% | 0% | 0% | 2.743% | 0.041% | 70% | 0.50204 | 2 | 8 | 2.502 | 123.3174 | 49.1177 | 2027-02-03 | 48.6229 | 49.648 | 51.5674 | 2027-02-03 | 3.722% | 0.041% | 70% | 0.50204 | 2 | 8 | 2.502 | TRUE | TRUE
2027-02-04 | 48.0347 | 48.0347 | 49.0478 | 50.432 | 50.4343 | 0.38552 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2027-02-04 | 2.065% | 0% | 0% | 2.745% | 0.0375% | 70% | 0.50215 | 2 | 8 | 2.5021 | 124.5562 | 48.0347 | 2027-02-04 | 47.5514 | 48.5543 | 50.432 | 2027-02-04 | 3.723% | 0.0375% | 70% | 0.50215 | 2 | 8 | 2.5021 | TRUE | TRUE
2027-02-05 | 43.0376 | 43.0376 | 43.9456 | 45.1868 | 45.1877 | 0.34201 | FALSE | 45.2021 | 2022 | 2027-02-05 | 2.066% | 0% | 0% | 2.747% | 0.03398% | 70% | 0.50227 | 2 | 8 | 2.5023 | 125.7971 | 43.0376 | 2027-02-05 | 42.6051 | 43.504 | 45.1868 | 2027-02-05 | 3.724% | 0.03398% | 70% | 0.50227 | 2 | 8 | 2.5023 | TRUE | TRUE
2027-02-06 | 88.465 | 88.465 | 90.3322 | 92.8855 | 92.9015 | 0.69623 | FALSE | 92.9137 | 2022 | 2027-02-06 | 2.067% | 0% | 0% | 2.749% | 0.03042% | 70% | 0.50239 | 2 | 8 | 2.5024 | 127.0465 | 88.465 | 2027-02-06 | 87.5772 | 89.4256 | 92.8855 | 2027-02-06 | 3.725% | 0.03042% | 70% | 0.50239 | 2 | 8 | 2.5024 | TRUE | TRUE
2027-02-07 | 37.1549 | 37.1549 | 37.9394 | 39.0126 | 39.0126 | 0.28949 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2027-02-07 | 2.068% | 0% | 0% | 2.751% | 0.02698% | 70% | 0.50252 | 2 | 8 | 2.5025 | 128.3111 | 37.1549 | 2027-02-07 | 36.7825 | 37.5591 | 39.0126 | 2027-02-07 | 3.726% | 0.02698% | 70% | 0.50252 | 2 | 8 | 2.5025 | TRUE | TRUE
2027-02-08 | 132.6676 | 132.6676 | 135.47 | 139.305 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2027 | 2027-02-08 | 2.069% | 0% | 0% | 2.753% | 0.02374% | 70% | 0.50265 | 2 | 8 | 2.5026 | 129.589 | 132.6676 | 2027-02-08 | 131.3394 | 134.1138 | 139.305 | 2027-02-08 | 3.727% | 0.02374% | 70% | 0.50265 | 2 | 8 | 2.5026 | TRUE | TRUE
2027-02-09 | 134.1106 | 134.1106 | 136.9446 | 140.8244 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2027 | 2027-02-09 | 2.069% | 0% | 0% | 2.755% | 0.02071% | 70% | 0.50279 | 2 | 8 | 2.5028 | 130.8788 | 134.1106 | 2027-02-09 | 132.7696 | 135.5753 | 140.8244 | 2027-02-09 | 3.727% | 0.02071% | 70% | 0.50279 | 2 | 8 | 2.5028 | TRUE | TRUE
2027-02-10 | 125.2783 | 125.2783 | 127.9267 | 131.5539 | 131.5756 | 0.94778 | FALSE | 131.5774 | 2022 | 2027-02-10 | 2.07% | 0% | 0% | 2.757% | 0.01789% | 70% | 0.50293 | 2 | 8 | 2.5029 | 132.179 | 125.2783 | 2027-02-10 | 124.0272 | 126.6492 | 131.5539 | 2027-02-10 | 3.728% | 0.01789% | 70% | 0.50293 | 2 | 8 | 2.5029 | TRUE | TRUE
2027-02-11 | 56.9758 | 56.9758 | 58.1807 | 59.8316 | 59.8333 | 0.42677 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2027-02-11 | 2.071% | 0% | 0% | 2.759% | 0.01525% | 70% | 0.50308 | 2 | 8 | 2.5031 | 133.488 | 56.9758 | 2027-02-11 | 56.4075 | 57.6004 | 59.8316 | 2027-02-11 | 3.729% | 0.01525% | 70% | 0.50308 | 2 | 8 | 2.5031 | TRUE | TRUE
2027-02-12 | 103.411 | 103.411 | 105.5989 | 108.5976 | 108.6069 | 0.76709 | FALSE | 108.6115 | 2022 | 2027-02-12 | 2.072% | 0% | 0% | 2.761% | 0.01281% | 70% | 0.50323 | 2 | 8 | 2.5032 | 134.8042 | 103.411 | 2027-02-12 | 102.3809 | 104.5469 | 108.5976 | 2027-02-12 | 3.73% | 0.01281% | 70% | 0.50323 | 2 | 8 | 2.5032 | TRUE | TRUE
2027-02-13 | 123.0433 | 123.0433 | 125.6475 | 129.2183 | 129.2302 | 0.90388 | FALSE | 129.232 | 2022 | 2027-02-13 | 2.073% | 0% | 0% | 2.763% | 0.01064% | 70% | 0.5034 | 2 | 8 | 2.5034 | 136.1261 | 123.0433 | 2027-02-13 | 121.819 | 124.3974 | 129.2183 | 2027-02-13 | 3.731% | 0.01064% | 70% | 0.5034 | 2 | 8 | 2.5034 | TRUE | TRUE
2027-02-14 | 68.272 | 68.272 | 69.7176 | 71.7004 | 71.7021 | 0.49667 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2027-02-14 | 2.073% | 0% | 0% | 2.765% | 0.008735% | 70% | 0.50356 | 2 | 8 | 2.5036 | 137.452 | 68.272 | 2027-02-14 | 67.5935 | 69.0247 | 71.7004 | 2027-02-14 | 3.732% | 0.008735% | 70% | 0.50356 | 2 | 8 | 2.5036 | TRUE | TRUE
2027-02-15 | 78.9677 | 78.9677 | 80.6404 | 82.9356 | 82.9379 | 0.56899 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2027-02-15 | 2.074% | 0% | 0% | 2.767% | 0.007088% | 70% | 0.50374 | 2 | 8 | 2.5037 | 138.7804 | 78.9677 | 2027-02-15 | 78.1839 | 79.84 | 82.9356 | 2027-02-15 | 3.733% | 0.007088% | 70% | 0.50374 | 2 | 8 | 2.5037 | TRUE | TRUE
2027-02-16 | 29.3588 | 29.3588 | 29.9809 | 30.8349 | 30.8349 | 0.20953 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2027-02-16 | 2.075% | 0% | 0% | 2.77% | 0.005691% | 70% | 0.50392 | 2 | 8 | 2.5039 | 140.1098 | 29.3588 | 2027-02-16 | 29.0678 | 29.6837 | 30.8349 | 2027-02-16 | 3.733% | 0.005691% | 70% | 0.50392 | 2 | 8 | 2.5039 | TRUE | TRUE
2027-02-17 | 48.458 | 48.458 | 49.4853 | 50.8959 | 50.8961 | 0.34259 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2027-02-17 | 2.076% | 0% | 0% | 2.772% | 0.004537% | 70% | 0.50411 | 2 | 8 | 2.5041 | 141.4387 | 48.458 | 2027-02-17 | 47.9783 | 48.9953 | 50.8959 | 2027-02-17 | 3.734% | 0.004537% | 70% | 0.50411 | 2 | 8 | 2.5041 | TRUE | TRUE
2027-02-18 | 119.7863 | 119.7863 | 122.3267 | 125.8164 | 125.8199 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2022 | 2027-02-18 | 2.077% | 0% | 0% | 2.774% | 0.00362% | 70% | 0.50431 | 2 | 8 | 2.5043 | 142.7655 | 119.7863 | 2027-02-18 | 118.6017 | 121.117 | 125.8164 | 2027-02-18 | 3.735% | 0.00362% | 70% | 0.50431 | 2 | 8 | 2.5043 | TRUE | TRUE
2027-02-19 | 66.7443 | 66.7443 | 68.1603 | 70.1063 | 70.1067 | 0.46321 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2027-02-19 | 2.078% | 0% | 0% | 2.776% | 0.002933% | 70% | 0.50452 | 2 | 8 | 2.5045 | 144.0886 | 66.7443 | 2027-02-19 | 66.0851 | 67.4871 | 70.1063 | 2027-02-19 | 3.736% | 0.002933% | 70% | 0.50452 | 2 | 8 | 2.5045 | TRUE | TRUE
2027-02-20 | 87.2768 | 87.2768 | 89.1292 | 91.6758 | 91.6767 | 0.60018 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2027-02-20 | 2.078% | 0% | 0% | 2.778% | 0.002469% | 70% | 0.50473 | 2 | 8 | 2.5047 | 145.4149 | 87.2768 | 2027-02-20 | 86.4159 | 88.25 | 91.6758 | 2027-02-20 | 3.737% | 0.002469% | 70% | 0.50473 | 2 | 8 | 2.5047 | TRUE | TRUE
2027-02-21 | 90.1042 | 90.1042 | 92.0173 | 94.6484 | 94.6494 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2022 | 2027-02-21 | 2.079% | 0% | 0% | 2.78% | 0.002272% | 70% | 0.50496 | 2 | 8 | 2.505 | 146.7507 | 90.1042 | 2027-02-21 | 89.2164 | 91.1107 | 94.6484 | 2027-02-21 | 3.738% | 0.002272% | 70% | 0.50496 | 2 | 8 | 2.505 | TRUE | TRUE
2027-02-22 | 130.6361 | 130.6361 | 133.411 | 137.2285 | 137.231 | 0.88211 | FALSE | 137.2315 | 2022 | 2027-02-22 | 2.08% | 0% | 0% | 2.782% | 0.002212% | 70% | 0.50519 | 2 | 8 | 2.5052 | 148.094 | 130.6361 | 2027-02-22 | 129.3506 | 132.0981 | 137.2285 | 2027-02-22 | 3.739% | 0.002212% | 70% | 0.50519 | 2 | 8 | 2.5052 | TRUE | TRUE
2027-02-23 | 140.5244 | 140.5244 | 143.5104 | 147.6201 | 147.6231 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2022 | 2027-02-23 | 2.081% | 0% | 0% | 2.784% | 0.002283% | 70% | 0.50543 | 2 | 8 | 2.5054 | 149.4429 | 140.5244 | 2027-02-23 | 139.1433 | 142.1 | 147.6201 | 2027-02-23 | 3.739% | 0.002283% | 70% | 0.50543 | 2 | 8 | 2.5054 | TRUE | TRUE
2027-02-24 | 82.4011 | 82.4011 | 84.1528 | 86.5644 | 86.5652 | 0.54643 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2027-02-24 | 2.082% | 0% | 0% | 2.786% | 0.002484% | 70% | 0.50568 | 2 | 8 | 2.5057 | 150.7952 | 82.4011 | 2027-02-24 | 81.5922 | 83.3267 | 86.5644 | 2027-02-24 | 3.74% | 0.002484% | 70% | 0.50568 | 2 | 8 | 2.5057 | TRUE | TRUE
2027-02-25 | 117.1325 | 117.1325 | 119.6235 | 123.0543 | 123.0566 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2027-02-25 | 2.082% | 0% | 0% | 2.788% | 0.00281% | 70% | 0.50595 | 2 | 8 | 2.5059 | 152.1491 | 117.1325 | 2027-02-25 | 115.9841 | 118.4507 | 123.0543 | 2027-02-25 | 3.741% | 0.00281% | 70% | 0.50595 | 2 | 8 | 2.5059 | TRUE | TRUE
2027-02-26 | 158.2717 | 158.2717 | 161.6388 | 166.278 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2027 | 2027-02-26 | 2.083% | 0% | 0% | 2.79% | 0.003259% | 70% | 0.50622 | 2 | 8 | 2.5062 | 153.5023 | 158.2717 | 2027-02-26 | 156.7218 | 160.056 | 166.278 | 2027-02-26 | 3.742% | 0.003259% | 70% | 0.50622 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | TRUE
2027-02-27 | 103.1475 | 103.1475 | 105.3427 | 108.3685 | 108.3707 | 0.66609 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2027-02-27 | 2.084% | 0% | 0% | 2.792% | 0.00391% | 70% | 0.5065 | 2 | 8 | 2.5065 | 154.8527 | 103.1475 | 2027-02-27 | 102.1387 | 104.3125 | 108.3685 | 2027-02-27 | 3.743% | 0.00391% | 70% | 0.5065 | 2 | 8 | 2.5065 | TRUE | TRUE
2027-02-28 | 134.7152 | 134.7152 | 137.5835 | 141.5382 | 141.5435 | 0.86245 | FALSE | 141.5447 | 2022 | 2027-02-28 | 2.085% | 0% | 0% | 2.794% | 0.004678% | 70% | 0.5068 | 2 | 8 | 2.5068 | 156.1984 | 134.7152 | 2027-02-28 | 133.3993 | 136.2396 | 141.5382 | 2027-02-28 | 3.744% | 0.004678% | 70% | 0.5068 | 2 | 8 | 2.5068 | TRUE | TRUE
2027-03-01 | 158.1959 | 158.1959 | 161.5655 | 166.213 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2027 | 2027-03-01 | 2.086% | 0% | 0% | 2.796% | 0.00556% | 70% | 0.50711 | 2 | 8 | 2.5071 | 157.5373 | 158.1959 | 2027-03-01 | 156.6526 | 159.9892 | 166.213 | 2027-03-01 | 3.744% | 0.00556% | 70% | 0.50711 | 2 | 8 | 2.5071 | TRUE | TRUE
2027-03-02 | 50.1021 | 50.1021 | 51.1696 | 52.6427 | 52.6427 | 0.31535 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2027-03-02 | 2.086% | 0% | 0% | 2.798% | 0.006555% | 70% | 0.50743 | 2 | 8 | 2.5074 | 158.8674 | 50.1021 | 2027-03-02 | 49.6139 | 50.671 | 52.6427 | 2027-03-02 | 3.745% | 0.006555% | 70% | 0.50743 | 2 | 8 | 2.5074 | TRUE | TRUE
2027-03-03 | 144.6223 | 144.6223 | 147.7051 | 151.9602 | 151.9703 | 0.90283 | FALSE | 151.9717 | 2022 | 2027-03-03 | 2.087% | 0% | 0% | 2.8% | 0.007659% | 70% | 0.50776 | 2 | 8 | 2.5078 | 160.1866 | 144.6223 | 2027-03-03 | 143.2148 | 146.2676 | 151.9602 | 2027-03-03 | 3.746% | 0.007659% | 70% | 0.50776 | 2 | 8 | 2.5078 | TRUE | TRUE
2027-03-04 | 19.139 | 19.139 | 19.5471 | 20.1107 | 20.1107 | 0.1185 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2027-03-04 | 2.088% | 0% | 0% | 2.802% | 0.00887% | 70% | 0.50811 | 2 | 8 | 2.5081 | 161.4929 | 19.139 | 2027-03-04 | 18.953 | 19.3571 | 20.1107 | 2027-03-04 | 3.747% | 0.00887% | 70% | 0.50811 | 2 | 8 | 2.5081 | TRUE | TRUE
2027-03-05 | 51.9121 | 51.9121 | 53.0195 | 54.5492 | 54.5494 | 0.31887 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2027-03-05 | 2.089% | 0% | 0% | 2.804% | 0.01019% | 70% | 0.50847 | 2 | 8 | 2.5085 | 162.7842 | 51.9121 | 2027-03-05 | 51.4081 | 52.5048 | 54.5492 | 2027-03-05 | 3.748% | 0.01019% | 70% | 0.50847 | 2 | 8 | 2.5085 | TRUE | TRUE
2027-03-06 | 75.137 | 75.137 | 76.7405 | 78.9562 | 78.9583 | 0.45792 | FALSE | 78.9647 | 2022 | 2027-03-06 | 2.09% | 0% | 0% | 2.806% | 0.0116% | 70% | 0.50885 | 2 | 8 | 2.5088 | 164.0674 | 75.137 | 2027-03-06 | 74.4084 | 75.9964 | 78.9562 | 2027-03-06 | 3.749% | 0.0116% | 70% | 0.50885 | 2 | 8 | 2.5088 | TRUE | TRUE
2027-03-07 | 135.8437 | 135.8437 | 138.744 | 142.7528 | 142.7668 | 0.82153 | FALSE | 142.7711 | 2022 | 2027-03-07 | 2.09% | 0% | 0% | 2.808% | 0.01317% | 70% | 0.50924 | 2 | 8 | 2.5092 | 165.3494 | 135.8437 | 2027-03-07 | 134.5282 | 137.4004 | 142.7528 | 2027-03-07 | 3.749% | 0.01317% | 70% | 0.50924 | 2 | 8 | 2.5092 | TRUE | TRUE
2027-03-08 | 119.2563 | 119.2563 | 121.8034 | 125.3253 | 125.3364 | 0.71566 | FALSE | 125.3431 | 2022 | 2027-03-08 | 2.091% | 0% | 0% | 2.81% | 0.01483% | 70% | 0.50965 | 2 | 8 | 2.5096 | 166.6287 | 119.2563 | 2027-03-08 | 118.1027 | 120.6252 | 125.3253 | 2027-03-08 | 3.75% | 0.01483% | 70% | 0.50965 | 2 | 8 | 2.5096 | TRUE | TRUE
2027-03-09 | 122.4554 | 122.4554 | 125.0719 | 128.691 | 128.7041 | 0.72927 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2027-03-09 | 2.092% | 0% | 0% | 2.812% | 0.01658% | 70% | 0.51007 | 2 | 8 | 2.5101 | 167.9034 | 122.4554 | 2027-03-09 | 121.2724 | 123.8636 | 128.691 | 2027-03-09 | 3.751% | 0.01658% | 70% | 0.51007 | 2 | 8 | 2.5101 | TRUE | TRUE
2027-03-10 | 91.241 | 91.241 | 93.1913 | 95.8899 | 95.8959 | 0.53927 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2027-03-10 | 2.093% | 0% | 0% | 2.814% | 0.01843% | 70% | 0.51051 | 2 | 8 | 2.5105 | 169.1717 | 91.241 | 2027-03-10 | 90.3606 | 92.2921 | 95.8899 | 2027-03-10 | 3.752% | 0.01843% | 70% | 0.51051 | 2 | 8 | 2.5105 | TRUE | TRUE
2027-03-11 | 60.064 | 60.064 | 61.3484 | 63.1263 | 63.1272 | 0.35236 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2027-03-11 | 2.094% | 0% | 0% | 2.816% | 0.02038% | 70% | 0.51097 | 2 | 8 | 2.511 | 170.4321 | 60.064 | 2027-03-11 | 59.4852 | 60.7572 | 63.1263 | 2027-03-11 | 3.753% | 0.02038% | 70% | 0.51097 | 2 | 8 | 2.511 | TRUE | TRUE
2027-03-12 | 55.0511 | 55.0511 | 56.2288 | 57.8594 | 57.8598 | 0.32059 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2027-03-12 | 2.094% | 0% | 0% | 2.818% | 0.02241% | 70% | 0.51144 | 2 | 8 | 2.5114 | 171.6827 | 55.0511 | 2027-03-12 | 54.5212 | 55.6875 | 57.8594 | 2027-03-12 | 3.754% | 0.02241% | 70% | 0.51144 | 2 | 8 | 2.5114 | TRUE | TRUE
2027-03-13 | 43.2342 | 43.2342 | 44.1594 | 45.441 | 45.441 | 0.24996 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2027-03-13 | 2.095% | 0% | 0% | 2.82% | 0.02454% | 70% | 0.51194 | 2 | 8 | 2.5119 | 172.9217 | 43.2342 | 2027-03-13 | 42.8186 | 43.7349 | 45.441 | 2027-03-13 | 3.755% | 0.02454% | 70% | 0.51194 | 2 | 8 | 2.5119 | TRUE | TRUE
2027-03-14 | 45.4582 | 45.4582 | 46.4314 | 47.7799 | 47.7799 | 0.26096 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2027-03-14 | 2.096% | 0% | 0% | 2.822% | 0.02669% | 70% | 0.51245 | 2 | 8 | 2.5125 | 174.1476 | 45.4582 | 2027-03-14 | 45.0217 | 45.9855 | 47.7799 | 2027-03-14 | 3.755% | 0.02669% | 70% | 0.51245 | 2 | 8 | 2.5125 | TRUE | TRUE
2027-03-15 | 46.214 | 46.214 | 47.2038 | 48.5758 | 48.5758 | 0.26346 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2027-03-15 | 2.097% | 0% | 0% | 2.824% | 0.02885% | 70% | 0.51299 | 2 | 8 | 2.513 | 175.3585 | 46.214 | 2027-03-15 | 45.7708 | 46.7511 | 48.5758 | 2027-03-15 | 3.756% | 0.02885% | 70% | 0.51299 | 2 | 8 | 2.513 | TRUE | TRUE
2027-03-16 | 23.5823 | 23.5823 | 24.0876 | 24.7882 | 24.7882 | 0.13353 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2027-03-16 | 2.098% | 0% | 0% | 2.826% | 0.03104% | 70% | 0.51354 | 2 | 8 | 2.5135 | 176.5528 | 23.5823 | 2027-03-16 | 23.3564 | 23.8568 | 24.7882 | 2027-03-16 | 3.757% | 0.03104% | 70% | 0.51354 | 2 | 8 | 2.5135 | TRUE | TRUE
2027-03-17 | 41.8907 | 41.8907 | 42.7886 | 44.0341 | 44.0341 | 0.23562 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2027-03-17 | 2.098% | 0% | 0% | 2.829% | 0.03325% | 70% | 0.51412 | 2 | 8 | 2.5141 | 177.7288 | 41.8907 | 2027-03-17 | 41.4899 | 42.3792 | 44.0341 | 2027-03-17 | 3.758% | 0.03325% | 70% | 0.51412 | 2 | 8 | 2.5141 | TRUE | TRUE
2027-03-18 | 47.769 | 47.769 | 48.7933 | 50.2147 | 50.2147 | 0.26694 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2027-03-18 | 2.099% | 0% | 0% | 2.831% | 0.03548% | 70% | 0.51472 | 2 | 8 | 2.5147 | 178.8846 | 47.769 | 2027-03-18 | 47.3126 | 48.327 | 50.2147 | 2027-03-18 | 3.759% | 0.03548% | 70% | 0.51472 | 2 | 8 | 2.5147 | TRUE | TRUE
2027-03-19 | 110.2798 | 110.2798 | 112.6454 | 115.9292 | 115.9488 | 0.61247 | FALSE | 115.9704 | 2022 | 2027-03-19 | 2.1% | 0% | 0% | 2.833% | 0.03774% | 70% | 0.51535 | 2 | 8 | 2.5153 | 180.0185 | 110.2798 | 2027-03-19 | 109.2273 | 111.5703 | 115.9292 | 2027-03-19 | 3.76% | 0.03774% | 70% | 0.51535 | 2 | 8 | 2.5153 | TRUE | TRUE
2027-03-20 | 119.4463 | 119.4463 | 122.0095 | 125.569 | 125.5948 | 0.6593 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2027-03-20 | 2.101% | 0% | 0% | 2.835% | 0.04002% | 70% | 0.516 | 2 | 8 | 2.516 | 181.1352 | 119.4463 | 2027-03-20 | 118.3076 | 120.8464 | 125.569 | 2027-03-20 | 3.761% | 0.04002% | 70% | 0.516 | 2 | 8 | 2.516 | TRUE | TRUE
2027-03-21 | 170.6547 | 170.6547 | 174.3182 | 179.4077 | 179.4766 | 0.93639 | FALSE | 179.4827 | 2022 | 2027-03-21 | 2.102% | 0% | 0% | 2.837% | 0.04223% | 70% | 0.51667 | 2 | 8 | 2.5167 | 182.2399 | 170.6547 | 2027-03-21 | 169.0298 | 172.6584 | 179.4077 | 2027-03-21 | 3.762% | 0.04223% | 70% | 0.51667 | 2 | 8 | 2.5167 | TRUE | TRUE
2027-03-22 | 153.4869 | 153.4869 | 156.7832 | 161.3642 | 161.4191 | 0.83712 | FALSE | 161.434 | 2022 | 2027-03-22 | 2.102% | 0% | 0% | 2.839% | 0.04431% | 70% | 0.51737 | 2 | 8 | 2.5174 | 183.3318 | 153.4869 | 2027-03-22 | 152.0272 | 155.2921 | 161.3642 | 2027-03-22 | 3.763% | 0.04431% | 70% | 0.51737 | 2 | 8 | 2.5174 | TRUE | TRUE
2027-03-23 | 183.112 | 183.112 | 187.046 | 192.5154 | 192.6037 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2027-03-23 | 2.103% | 0% | 0% | 2.841% | 0.04629% | 70% | 0.5181 | 2 | 8 | 2.5181 | 184.4101 | 183.112 | 2027-03-23 | 181.3726 | 185.2692 | 192.5154 | 2027-03-23 | 3.764% | 0.04629% | 70% | 0.5181 | 2 | 8 | 2.5181 | TRUE | TRUE
2027-03-24 | 179.0715 | 179.0715 | 182.9202 | 188.2732 | 188.3594 | 0.96546 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2027-03-24 | 2.104% | 0% | 0% | 2.843% | 0.04816% | 70% | 0.51885 | 2 | 8 | 2.5189 | 185.4737 | 179.0715 | 2027-03-24 | 177.3725 | 181.1847 | 188.2732 | 2027-03-24 | 3.765% | 0.04816% | 70% | 0.51885 | 2 | 8 | 2.5189 | TRUE | TRUE
2027-03-25 | 153.752 | 153.752 | 157.0578 | 161.6575 | 161.718 | 0.82421 | FALSE | 161.7365 | 2022 | 2027-03-25 | 2.105% | 0% | 0% | 2.845% | 0.04993% | 70% | 0.51964 | 2 | 8 | 2.5196 | 186.5218 | 153.752 | 2027-03-25 | 152.2949 | 155.5694 | 161.6575 | 2027-03-25 | 3.766% | 0.04993% | 70% | 0.51964 | 2 | 8 | 2.5196 | TRUE | TRUE
2027-03-26 | 167.1399 | 167.1399 | 170.735 | 175.7392 | 175.8158 | 0.89109 | FALSE | 175.8287 | 2022 | 2027-03-26 | 2.106% | 0% | 0% | 2.848% | 0.05159% | 70% | 0.52046 | 2 | 8 | 2.5205 | 187.5534 | 167.1399 | 2027-03-26 | 165.5578 | 169.1188 | 175.7392 | 2027-03-26 | 3.767% | 0.05159% | 70% | 0.52046 | 2 | 8 | 2.5205 | TRUE | TRUE
2027-03-27 | 171.6091 | 171.6091 | 175.3017 | 180.4439 | 180.5271 | 0.91 | FALSE | 180.5384 | 2022 | 2027-03-27 | 2.106% | 0% | 0% | 2.85% | 0.0529% | 70% | 0.5213 | 2 | 8 | 2.5213 | 188.5681 | 171.6091 | 2027-03-27 | 169.9866 | 173.6443 | 180.4439 | 2027-03-27 | 3.768% | 0.0529% | 70% | 0.5213 | 2 | 8 | 2.5213 | TRUE | TRUE
2027-03-28 | 134.4108 | 134.4108 | 137.3041 | 141.3349 | 141.3794 | 0.70889 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2027-03-28 | 2.107% | 0% | 0% | 2.852% | 0.05387% | 70% | 0.52218 | 2 | 8 | 2.5222 | 189.5649 | 134.4108 | 2027-03-28 | 133.1414 | 136.0074 | 141.3349 | 2027-03-28 | 3.769% | 0.05387% | 70% | 0.52218 | 2 | 8 | 2.5222 | TRUE | TRUE
2027-03-29 | 104.5784 | 104.5784 | 106.8305 | 109.9691 | 109.9904 | 0.54865 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2027-03-29 | 2.108% | 0% | 0% | 2.854% | 0.05449% | 70% | 0.52309 | 2 | 8 | 2.5231 | 190.543 | 104.5784 | 2027-03-29 | 103.5919 | 105.8227 | 109.9691 | 2027-03-29 | 3.771% | 0.05449% | 70% | 0.52309 | 2 | 8 | 2.5231 | TRUE | TRUE
2027-03-30 | 26.8213 | 26.8213 | 27.3991 | 28.2048 | 28.2048 | 0.13998 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2027-03-30 | 2.109% | 0% | 0% | 2.856% | 0.05478% | 70% | 0.52404 | 2 | 8 | 2.524 | 191.5014 | 26.8213 | 2027-03-30 | 26.5686 | 27.1409 | 28.2048 | 2027-03-30 | 3.772% | 0.05478% | 70% | 0.52404 | 2 | 8 | 2.524 | TRUE | TRUE
2027-03-31 | 85.5987 | 85.5987 | 87.4434 | 90.0167 | 90.0167 | 0.44457 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2027-03-31 | 2.11% | 0% | 0% | 2.859% | 0% | 70% | 3.7856e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 192.5445 | 85.5987 | 2027-03-31 | 84.7834 | 86.6106 | 90.0066 | 2027-03-31 | 3.773% | 0.05473% | 70% | 0.52503 | 2 | 8 | 2.525 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 123.8125 | 123.8125 | 126.4818 | 130.207 | 130.207 | 0.63999 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2027-04-01 | 2.11% | 0% | 0% | 2.861% | 2.88e-06% | 70% | 0.0010579 | -1 | 5 | -0.99894 | 193.4605 | 123.8125 | 2027-04-01 | 122.616 | 125.2596 | 130.1726 | 2027-04-01 | 3.774% | 0.05436% | 70% | 0.52605 | 2 | 8 | 2.526 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 66.9624 | 66.9624 | 68.4066 | 70.4231 | 70.4231 | 0.34454 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2027-04-02 | 2.111% | 0% | 0% | 2.863% | 5.278e-06% | 70% | 0.0021161 | -1 | 5 | -0.99788 | 194.3534 | 66.9624 | 2027-04-02 | 66.3312 | 67.7619 | 70.4207 | 2027-04-02 | 3.776% | 0.05367% | 70% | 0.5271 | 2 | 8 | 2.5271 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 97.9607 | 97.9607 | 100.0743 | 103.0267 | 103.0267 | 0.50179 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2027-04-03 | 2.112% | 0% | 0% | 2.866% | 7.107e-06% | 70% | 0.0032137 | -1 | 5 | -0.99679 | 195.2237 | 97.9607 | 2027-04-03 | 97.0269 | 99.1204 | 103.0111 | 2027-04-03 | 3.777% | 0.05265% | 70% | 0.5282 | 2 | 8 | 2.5282 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 164.0157 | 164.0157 | 167.556 | 172.5034 | 172.5034 | 0.8365 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2027-04-04 | 2.113% | 0% | 0% | 2.868% | 8.342e-06% | 70% | 0.0043519 | -1 | 5 | -0.99565 | 196.0728 | 164.0157 | 2027-04-04 | 162.4149 | 165.9206 | 172.4357 | 2027-04-04 | 3.778% | 0.05123% | 70% | 0.52934 | 2 | 8 | 2.5293 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 197.3049 | 197.3049 | 201.5653 | 207.5222 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2027 | 2027-04-05 | 2.114% | 0% | 0% | 2.87% | 9.093e-06% | 70% | 0.0055321 | -1 | 5 | -0.99447 | 196.901 | 197.3049 | 2027-04-05 | 195.3611 | 199.5796 | 207.4194 | 2027-04-05 | 3.78% | 0.04951% | 70% | 0.53052 | 2 | 8 | 2.5305 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 47.0153 | 47.0153 | 48.0309 | 49.4516 | 49.4516 | 0.2378 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2027-04-06 | 2.114% | 0% | 0% | 2.873% | 9.416e-06% | 70% | 0.0067555 | -1 | 5 | -0.99324 | 197.7089 | 47.0153 | 2027-04-06 | 46.5756 | 47.5817 | 49.4516 | 2027-04-06 | 3.781% | 0.04748% | 70% | 0.53174 | 2 | 8 | 2.5317 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 152.0776 | 152.0776 | 155.3641 | 159.9636 | 159.9636 | 0.76615 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2027-04-07 | 2.115% | 0% | 0% | 2.875% | 9.368e-06% | 70% | 0.0080234 | -1 | 5 | -0.99198 | 198.4967 | 152.0776 | 2027-04-07 | 150.6117 | 153.8664 | 159.9155 | 2027-04-07 | 3.783% | 0.04514% | 70% | 0.53301 | 2 | 8 | 2.533 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 119.482 | 119.482 | 122.065 | 125.682 | 125.682 | 0.59961 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2027-04-08 | 2.116% | 0% | 0% | 2.878% | 9.011e-06% | 70% | 0.0093373 | -1 | 5 | -0.99066 | 199.265 | 119.482 | 2027-04-08 | 118.3455 | 120.9039 | 125.6591 | 2027-04-08 | 3.784% | 0.0425% | 70% | 0.53432 | 2 | 8 | 2.5343 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 125.0066 | 125.0066 | 127.7101 | 131.4977 | 131.4977 | 0.62499 | TRUE | 131.4977 | 2027 | 2027-04-09 | 2.117% | 0% | 0% | 2.88% | 8.413e-06% | 70% | 0.010698 | -1 | 5 | -0.9893 | 200.014 | 125.0066 | 2027-04-09 | 123.8185 | 126.4963 | 131.4736 | 2027-04-09 | 3.786% | 0.03956% | 70% | 0.53569 | 2 | 8 | 2.5357 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 204.3159 | 204.3159 | 208.7363 | 214.9327 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2027 | 2027-04-10 | 2.118% | 0% | 0% | 2.883% | 7.665e-06% | 70% | 0.012108 | -1 | 5 | -0.98789 | 200.7444 | 204.3159 | 2027-04-10 | 202.3393 | 206.7169 | 214.8544 | 2027-04-10 | 3.787% | 0.03645% | 70% | 0.5371 | 2 | 8 | 2.5371 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 164.8468 | 164.8468 | 168.4147 | 173.4188 | 173.4188 | 0.81828 | TRUE | 173.4188 | 2027 | 2027-04-11 | 2.119% | 0% | 0% | 2.886% | 6.754e-06% | 70% | 0.013568 | -1 | 5 | -0.98643 | 201.4563 | 164.8468 | 2027-04-11 | 163.2727 | 166.8065 | 173.3759 | 2027-04-11 | 3.789% | 0.03342% | 70% | 0.53856 | 2 | 8 | 2.5386 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 137.0861 | 137.0861 | 140.0543 | 144.2197 | 144.2197 | 0.67814 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2027-04-12 | 2.119% | 0% | 0% | 2.888% | 5.736e-06% | 70% | 0.015079 | -1 | 5 | -0.98492 | 202.1503 | 137.0861 | 2027-04-12 | 135.7896 | 138.7297 | 144.1959 | 2027-04-12 | 3.791% | 0.03047% | 70% | 0.54007 | 2 | 8 | 2.5401 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 25.3066 | 25.3066 | 25.8547 | 26.6244 | 26.6244 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2027-04-13 | 2.12% | 0% | 0% | 2.891% | 4.673e-06% | 70% | 0.016644 | -1 | 5 | -0.98336 | 202.8268 | 25.3066 | 2027-04-13 | 25.0716 | 25.6147 | 26.6244 | 2027-04-13 | 3.793% | 0.02759% | 70% | 0.54163 | 2 | 8 | 2.5416 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 159.3913 | 159.3913 | 162.8451 | 167.6975 | 167.6975 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2027-04-14 | 2.121% | 0% | 0% | 2.894% | 3.629e-06% | 70% | 0.018262 | -1 | 5 | -0.98174 | 203.4861 | 159.3913 | 2027-04-14 | 157.8856 | 161.3068 | 167.6688 | 2027-04-14 | 3.794% | 0.02478% | 70% | 0.54325 | 2 | 8 | 2.5432 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 168.5561 | 168.5561 | 172.2099 | 177.3464 | 177.3464 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2027-04-15 | 2.122% | 0% | 0% | 2.896% | 2.675e-06% | 70% | 0.019937 | -1 | 5 | -0.98006 | 204.1287 | 168.5561 | 2027-04-15 | 166.9663 | 170.5856 | 177.3171 | 2027-04-15 | 3.796% | 0.02203% | 70% | 0.54492 | 2 | 8 | 2.5449 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 166.1927 | 166.1927 | 169.7967 | 174.8662 | 174.8662 | 0.81167 | TRUE | 174.8662 | 2027 | 2027-04-16 | 2.123% | 0% | 0% | 2.899% | 1.884e-06% | 70% | 0.021668 | -1 | 5 | -0.97833 | 204.755 | 166.1927 | 2027-04-16 | 164.6305 | 168.2006 | 174.8415 | 2027-04-16 | 3.798% | 0.01935% | 70% | 0.54666 | 2 | 8 | 2.5467 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 204.8787 | 204.8787 | 209.3233 | 215.5792 | 215.5792 | 0.99765 | TRUE | 215.5792 | 2027 | 2027-04-17 | 2.123% | 0% | 0% | 2.902% | 1.338e-06% | 70% | 0.023459 | -1 | 5 | -0.97654 | 205.3623 | 204.8787 | 2027-04-17 | 202.9495 | 207.3523 | 215.5433 | 2027-04-17 | 3.8% | 0.01673% | 70% | 0.54845 | 2 | 8 | 2.5484 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 153.9745 | 153.9745 | 157.3161 | 162.0225 | 162.0225 | 0.74764 | TRUE | 162.0225 | 2027 | 2027-04-18 | 2.124% | 0% | 0% | 2.905% | 1.122e-06% | 70% | 0.025309 | -1 | 5 | -0.97469 | 205.9485 | 153.9745 | 2027-04-18 | 152.5374 | 155.8479 | 162.0077 | 2027-04-18 | 3.802% | 0.01427% | 70% | 0.5503 | 2 | 8 | 2.5503 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 36.8711 | 36.8711 | 37.6716 | 38.7998 | 38.7998 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2027-04-19 | 2.125% | 0% | 0% | 2.908% | 9.121e-07% | 70% | 0.027221 | -1 | 5 | -0.97278 | 206.5144 | 36.8711 | 2027-04-19 | 36.5306 | 37.3238 | 38.7998 | 2027-04-19 | 3.804% | 0.01204% | 70% | 0.55221 | 2 | 8 | 2.5522 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 38.0745 | 38.0745 | 38.9014 | 40.0676 | 40.0676 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2027-04-20 | 2.126% | 0% | 0% | 2.911% | 7.186e-07% | 70% | 0.029196 | -1 | 5 | -0.9708 | 207.0609 | 38.0745 | 2027-04-20 | 37.7232 | 38.5425 | 40.0676 | 2027-04-20 | 3.806% | 0.01006% | 70% | 0.55418 | 2 | 8 | 2.5542 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 36.3313 | 36.3313 | 37.1207 | 38.2347 | 38.2347 | 0.17502 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2027-04-21 | 2.127% | 0% | 0% | 2.914% | 5.503e-07% | 70% | 0.031236 | -1 | 5 | -0.96876 | 207.589 | 36.3313 | 2027-04-21 | 35.9964 | 36.7785 | 38.2347 | 2027-04-21 | 3.809% | 0.00832% | 70% | 0.55622 | 2 | 8 | 2.5562 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 105.58 | 105.58 | 107.8749 | 111.1156 | 111.1156 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2027-04-22 | 2.127% | 0% | 0% | 2.917% | 4.173e-07% | 70% | 0.033341 | -1 | 5 | -0.96666 | 208.0996 | 105.58 | 2027-04-22 | 104.6054 | 106.8791 | 111.1134 | 2027-04-22 | 3.811% | 0.006817% | 70% | 0.55833 | 2 | 8 | 2.5583 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 35.9562 | 35.9562 | 36.738 | 37.8429 | 37.8429 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2027-04-23 | 2.128% | 0% | 0% | 2.92% | 3.303e-07% | 70% | 0.035514 | -1 | 5 | -0.96449 | 208.5936 | 35.9562 | 2027-04-23 | 35.6253 | 36.3999 | 37.8429 | 2027-04-23 | 3.813% | 0.005553% | 70% | 0.5605 | 2 | 8 | 2.5605 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 111.1715 | 111.1715 | 113.5898 | 117.0097 | 117.0097 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2027-04-24 | 2.129% | 0% | 0% | 2.923% | 3.042e-07% | 70% | 0.037755 | -1 | 5 | -0.96225 | 209.072 | 111.1715 | 2027-04-24 | 110.1476 | 112.5436 | 117.0079 | 2027-04-24 | 3.815% | 0.004543% | 70% | 0.56274 | 2 | 8 | 2.5627 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 174.8149 | 174.8149 | 178.6191 | 184.0027 | 184.0027 | 0.8343 | TRUE | 184.0027 | 2027 | 2027-04-25 | 2.13% | 0% | 0% | 2.926% | 2.766e-07% | 70% | 0.040065 | -1 | 5 | -0.95993 | 209.5356 | 174.8149 | 2027-04-25 | 173.2038 | 176.9729 | 183.9976 | 2027-04-25 | 3.818% | 0.003641% | 70% | 0.56505 | 2 | 8 | 2.5651 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 204.9056 | 204.9056 | 209.3663 | 215.6837 | 215.6837 | 0.97581 | TRUE | 215.6837 | 2027 | 2027-04-26 | 2.131% | 0% | 0% | 2.929% | 2.479e-07% | 70% | 0.042447 | -1 | 5 | -0.95755 | 209.9854 | 204.9056 | 2027-04-26 | 203.0188 | 207.4384 | 215.6778 | 2027-04-26 | 3.82% | 0.002848% | 70% | 0.56743 | 2 | 8 | 2.5674 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 148.3061 | 148.3061 | 151.5359 | 156.1135 | 156.1135 | 0.7048 | TRUE | 156.1135 | 2027 | 2027-04-27 | 2.131% | 0% | 0% | 2.932% | 2.185e-07% | 70% | 0.044902 | -1 | 5 | -0.9551 | 210.4223 | 148.3061 | 2027-04-27 | 146.9437 | 150.1438 | 156.1115 | 2027-04-27 | 3.823% | 0.002166% | 70% | 0.56989 | 2 | 8 | 2.5699 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 95.3369 | 95.3369 | 97.4139 | 100.36 | 100.36 | 0.45216 | TRUE | 100.36 | 2027 | 2027-04-28 | 2.132% | 0% | 0% | 2.935% | 1.889e-07% | 70% | 0.04743 | -1 | 5 | -0.95257 | 210.8473 | 95.3369 | 2027-04-28 | 94.4626 | 96.5206 | 100.3596 | 2027-04-28 | 3.825% | 0.001594% | 70% | 0.57242 | 2 | 8 | 2.5724 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 167.4727 | 167.4727 | 171.1227 | 176.3039 | 176.3039 | 0.79273 | TRUE | 176.3039 | 2027 | 2027-04-29 | 2.133% | 0% | 0% | 2.939% | 1.594e-07% | 70% | 0.050032 | -1 | 5 | -0.94997 | 211.2612 | 167.4727 | 2027-04-29 | 165.9373 | 169.5538 | 176.3025 | 2027-04-29 | 3.828% | 0.001133% | 70% | 0.57502 | 2 | 8 | 2.575 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 159.5309 | 159.5309 | 163.0092 | 164.1711 | 164.1711 | 0.73673 | TRUE | 164.1711 | 2027 | 2027-04-30 | 2.134% | 0% | 0% | 0.7077% | 1.307e-07% | 70% | 0.05271 | -1 | 5 | -0.94729 | 216.5377 | 159.5309 | 2027-04-30 | 155.9402 | 159.3402 | 164.1703 | 2027-04-30 | 2.942% | 0.0007854% | 70% | 0.5777 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 176.2719 | 176.2719 | 180.1167 | 181.4098 | 181.4098 | 0.81256 | TRUE | 181.4098 | 2027 | 2027-05-01 | 2.135% | 0% | 0% | 0.7128% | 1.032e-07% | 70% | 0.055465 | -1 | 5 | -0.94453 | 216.9346 | 176.2719 | 2027-05-01 | 172.3074 | 176.0656 | 181.409 | 2027-05-01 | 2.945% | 0.0005511% | 70% | 0.58045 | 2 | 8 | 2.5805 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 104.025 | 104.025 | 106.2948 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2027-05-02 | 2.135% | 0% | 0% | 0.7179% | 7.749e-08% | 70% | 0.058298 | -1 | 5 | -0.9417 | 217.3162 | 104.025 | 2027-05-02 | 101.6872 | 103.906 | 107.0632 | 2027-05-02 | 2.949% | 0.0004342% | 70% | 0.58329 | 2 | 8 | 2.5833 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 114.5607 | 114.5607 | 117.0613 | 117.9138 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2027-05-03 | 2.136% | 0% | 0% | 0.7229% | 5.427e-08% | 70% | 0.061208 | -1 | 5 | -0.93879 | 217.683 | 114.5607 | 2027-05-03 | 111.9879 | 114.4324 | 117.9136 | 2027-05-03 | 2.952% | 0.0003332% | 70% | 0.5862 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 75.882 | 75.882 | 77.539 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2027-05-04 | 2.137% | 0% | 0% | 0.728% | 3.418e-08% | 70% | 0.064199 | -1 | 5 | -0.9358 | 218.0353 | 75.882 | 2027-05-04 | 74.1791 | 75.7989 | 78.1076 | 2027-05-04 | 2.956% | 0.000248% | 70% | 0.58919 | 2 | 8 | 2.5892 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 152.8465 | 152.8465 | 156.1855 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | TRUE | 157.3389 | 2027 | 2027-05-05 | 2.138% | 0% | 0% | 0.7331% | 1.792e-08% | 70% | 0.067269 | -1 | 5 | -0.93273 | 218.3735 | 152.8465 | 2027-05-05 | 149.4185 | 152.6825 | 157.3387 | 2027-05-05 | 2.959% | 0.000179% | 70% | 0.59226 | 2 | 8 | 2.5923 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 148.7976 | 148.7976 | 152.0493 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | TRUE | 153.1801 | 2027 | 2027-05-06 | 2.139% | 0% | 0% | 0.7382% | 6.26e-09% | 70% | 0.070419 | -1 | 5 | -0.92958 | 218.6982 | 148.7976 | 2027-05-06 | 145.4625 | 148.6414 | 153.18 | 2027-05-06 | 2.963% | 0.0001262% | 70% | 0.59541 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 182.3154 | 182.3154 | 186.3012 | 187.6963 | 187.6963 | 0.83245 | TRUE | 187.6963 | 2027 | 2027-05-07 | 2.139% | 0% | 0% | 0.7433% | 0% | 70% | 0.07365 | -1 | 5 | -0.92635 | 219.0097 | 182.3154 | 2027-05-07 | 178.2316 | 182.1281 | 187.6961 | 2027-05-07 | 2.967% | 8.993e-05% | 70% | 0.59864 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 189.9143 | 189.9143 | 194.0678 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2027-05-08 | 2.14% | 0% | 0% | 0.7484% | 0% | 70% | 0.076962 | -1 | 5 | -0.92304 | 219.3084 | 189.9143 | 2027-05-08 | 185.6629 | 189.7234 | 195.531 | 2027-05-08 | 2.97% | 7.029e-05% | 70% | 0.60195 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 210.6762 | 210.6762 | 215.2855 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | TRUE | 216.92 | 2027 | 2027-05-09 | 2.141% | 0% | 0% | 0.7535% | -1.1e-22% | 70% | 0.080356 | -1 | 5 | -0.91964 | 219.5948 | 210.6762 | 2027-05-09 | 205.9629 | 210.4691 | 216.9199 | 2027-05-09 | 2.974% | 5.299e-05% | 70% | 0.60534 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 197.3108 | 197.3108 | 201.6293 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | TRUE | 203.1706 | 2027 | 2027-05-10 | 2.142% | 0% | 0% | 0.7586% | 0% | 70% | 0.083831 | -1 | 5 | -0.91617 | 219.8693 | 197.3108 | 2027-05-10 | 192.8992 | 197.1212 | 203.1706 | 2027-05-10 | 2.978% | 3.805e-05% | 70% | 0.60882 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 215.7119 | 215.7119 | 220.435 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | TRUE | 222.1316 | 2027 | 2027-05-11 | 2.143% | 0% | 0% | 0.7638% | 0% | 70% | 0.087387 | -1 | 5 | -0.91261 | 220.1323 | 215.7119 | 2027-05-11 | 210.8917 | 215.5092 | 222.1315 | 2027-05-11 | 2.981% | 2.55e-05% | 70% | 0.61237 | 2 | 8 | 2.6124 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 161.9218 | 161.9218 | 165.4685 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | TRUE | 166.7507 | 2027 | 2027-05-12 | 2.143% | 0% | 0% | 0.7689% | 0% | 70% | 0.091025 | -1 | 5 | -0.90898 | 220.3842 | 161.9218 | 2027-05-12 | 158.3057 | 161.7732 | 166.7507 | 2027-05-12 | 2.985% | 1.539e-05% | 70% | 0.61601 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 152.2991 | 152.2991 | 155.6363 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2027-05-13 | 2.144% | 0% | 0% | 0.7741% | 0% | 70% | 0.094743 | -1 | 5 | -0.90526 | 220.6254 | 152.2991 | 2027-05-13 | 148.8998 | 152.1625 | 156.8504 | 2027-05-13 | 2.989% | 7.738e-06% | 70% | 0.61973 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 190.1015 | 190.1015 | 194.2687 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | TRUE | 195.7943 | 2027 | 2027-05-14 | 2.145% | 0% | 0% | 0.7792% | 0% | 70% | 0.098541 | -1 | 5 | -0.90146 | 220.8564 | 190.1015 | 2027-05-14 | 185.8608 | 189.935 | 195.7943 | 2027-05-14 | 2.993% | 2.595e-06% | 70% | 0.62353 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 198.662 | 198.662 | 203.0184 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2027 | 2027-05-15 | 2.146% | 0% | 0% | 0.7844% | 0% | 70% | 0.10242 | -1 | 5 | -0.89758 | 221.0764 | 198.662 | 2027-05-15 | 194.2327 | 198.492 | 204.6234 | 2027-05-15 | 2.996% | 0% | 70% | 0.62741 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 191.8372 | 191.8372 | 196.0456 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2027 | 2027-05-16 | 2.147% | 0% | 0% | 0.7895% | 0% | 70% | 0.10638 | -1 | 5 | -0.89362 | 221.2841 | 191.8372 | 2027-05-16 | 187.5624 | 191.6771 | 197.6058 | 2027-05-16 | 3% | 0% | 70% | 0.63136 | 2 | 8 | 2.6314 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 209.0348 | 209.0348 | 213.6223 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2027 | 2027-05-17 | 2.147% | 0% | 0% | 0.7947% | 0% | 70% | 0.11041 | -1 | 5 | -0.88959 | 221.4799 | 209.0348 | 2027-05-17 | 204.3794 | 208.8646 | 215.3335 | 2027-05-17 | 3.004% | 0% | 70% | 0.6354 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 201.7244 | 201.7244 | 206.1531 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2027 | 2027-05-18 | 2.148% | 0% | 0% | 0.7999% | 0% | 70% | 0.11452 | -1 | 5 | -0.88548 | 221.6637 | 201.7244 | 2027-05-18 | 197.2341 | 201.5643 | 207.8154 | 2027-05-18 | 3.008% | 0% | 70% | 0.63951 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 205.6832 | 205.6832 | 210.2005 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2027 | 2027-05-19 | 2.149% | 0% | 0% | 0.8051% | 0% | 70% | 0.11871 | -1 | 5 | -0.88129 | 221.8357 | 205.6832 | 2027-05-19 | 201.1072 | 205.524 | 211.9065 | 2027-05-19 | 3.012% | 0% | 70% | 0.64369 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 183.8125 | 183.8125 | 187.851 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2027-05-20 | 2.15% | 0% | 0% | 0.8103% | 0% | 70% | 0.12296 | -1 | 5 | -0.87704 | 221.996 | 183.8125 | 2027-05-20 | 179.7252 | 183.6739 | 189.3855 | 2027-05-20 | 3.016% | 0% | 70% | 0.64795 | 2 | 8 | 2.648 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 191.189 | 191.189 | 195.3912 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2027 | 2027-05-21 | 2.151% | 0% | 0% | 0.8154% | 0% | 70% | 0.1273 | -1 | 5 | -0.8727 | 222.1446 | 191.189 | 2027-05-21 | 186.9398 | 191.0487 | 196.9976 | 2027-05-21 | 3.02% | 0% | 70% | 0.65228 | 2 | 8 | 2.6523 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 142.0779 | 142.0779 | 145.2019 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2027 | 2027-05-22 | 2.151% | 0% | 0% | 0.8206% | 0% | 70% | 0.1317 | -1 | 5 | -0.8683 | 222.2818 | 142.0779 | 2027-05-22 | 138.9219 | 141.9765 | 146.4033 | 2027-05-22 | 3.024% | 0% | 70% | 0.65668 | 2 | 8 | 2.6567 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 69.485 | 69.485 | 71.0134 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2027-05-23 | 2.152% | 0% | 0% | 0.8258% | 0% | 70% | 0.13616 | -1 | 5 | -0.86384 | 222.4076 | 69.485 | 2027-05-23 | 67.9423 | 69.4367 | 71.6047 | 2027-05-23 | 3.028% | 0% | 70% | 0.66115 | 2 | 8 | 2.6612 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 64.198 | 64.198 | 65.6107 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2027-05-24 | 2.153% | 0% | 0% | 0.831% | 0% | 70% | 0.1407 | -1 | 5 | -0.8593 | 222.5221 | 64.198 | 2027-05-24 | 62.7734 | 64.1547 | 66.1605 | 2027-05-24 | 3.032% | 0% | 70% | 0.66569 | 2 | 8 | 2.6657 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 154.3668 | 154.3668 | 157.7649 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2027-05-25 | 2.154% | 0% | 0% | 0.8362% | 5.697e-23% | 70% | 0.14529 | -1 | 5 | -0.85471 | 222.6254 | 154.3668 | 2027-05-25 | 150.9431 | 154.2658 | 159.0953 | 2027-05-25 | 3.036% | 0% | 70% | 0.67028 | 2 | 8 | 2.6703 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 90.6898 | 90.6898 | 92.6869 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2027-05-26 | 2.155% | 0% | 0% | 0.8414% | 0% | 70% | 0.14995 | -1 | 5 | -0.85005 | 222.7177 | 90.6898 | 2027-05-26 | 88.6794 | 90.6322 | 93.4734 | 2027-05-26 | 3.04% | 0% | 70% | 0.67494 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 176.2121 | 176.2121 | 180.094 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2027-05-27 | 2.155% | 0% | 0% | 0.8466% | 0% | 70% | 0.15467 | -1 | 5 | -0.84533 | 222.799 | 176.2121 | 2027-05-27 | 172.3078 | 176.1037 | 181.6317 | 2027-05-27 | 3.044% | 0% | 70% | 0.67965 | 2 | 8 | 2.6797 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 205.7559 | 205.7559 | 210.2904 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2027 | 2027-05-28 | 2.156% | 0% | 0% | 0.8518% | 0% | 70% | 0.15944 | -1 | 5 | -0.84056 | 222.8694 | 205.7559 | 2027-05-28 | 201.1995 | 205.6335 | 212.0971 | 2027-05-28 | 3.047% | 0% | 70% | 0.68442 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 222.0999 | 222.0999 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2027 | 2027-05-29 | 2.157% | 0% | 0% | 0.857% | 2.88e-23% | 70% | 0.16426 | -1 | 5 | -0.83574 | 222.9266 | 222.0999 | 2027-05-29 | 217.1841 | 221.9722 | 228.9587 | 2027-05-29 | 3.051% | 0% | 70% | 0.68924 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 187.131 | 187.131 | 191.2582 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2027-05-30 | 2.158% | 0% | 0% | 0.8622% | 0% | 70% | 0.16912 | -1 | 5 | -0.83088 | 222.9687 | 187.131 | 2027-05-30 | 182.9914 | 187.0272 | 192.9216 | 2027-05-30 | 3.055% | 0% | 70% | 0.69411 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 207.2815 | 207.2815 | 211.8548 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2027-05-31 | 2.159% | 0% | 0% | 0.8674% | 0% | 70% | 0.17404 | -1 | 5 | -0.82596 | 222.9968 | 207.2815 | 2027-05-31 | 202.6985 | 207.1707 | 213.7086 | 2027-05-31 | 3.059% | 0% | 70% | 0.69903 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 215.3985 | 215.3985 | 220.1527 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2027 | 2027-06-01 | 2.16% | 0% | 0% | 0.8726% | 0% | 70% | 0.17899 | -1 | 5 | -0.82101 | 223.012 | 215.3985 | 2027-06-01 | 210.6385 | 215.2877 | 222.0906 | 2027-06-01 | 3.063% | 0% | 70% | 0.70398 | 2 | 8 | 2.704 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 161.961 | 161.961 | 165.5371 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2027 | 2027-06-02 | 2.16% | 0% | 0% | 0.8778% | 0% | 70% | 0.18398 | -1 | 5 | -0.81602 | 223.0152 | 161.961 | 2027-06-02 | 158.3839 | 161.881 | 167.0031 | 2027-06-02 | 3.067% | 0% | 70% | 0.70897 | 2 | 8 | 2.709 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 210.4833 | 210.4833 | 215.1325 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2027 | 2027-06-03 | 2.161% | 0% | 0% | 0.883% | 0% | 70% | 0.18901 | -1 | 5 | -0.81099 | 223.0076 | 210.4833 | 2027-06-03 | 205.837 | 210.3836 | 217.0489 | 2027-06-03 | 3.071% | 0% | 70% | 0.714 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 93.0318 | 93.0318 | 95.0875 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2027 | 2027-06-04 | 2.162% | 0% | 0% | 0.8881% | 0% | 70% | 0.19406 | -1 | 5 | -0.80594 | 222.9901 | 93.0318 | 2027-06-04 | 90.9793 | 92.9897 | 95.9396 | 2027-06-04 | 3.075% | 0% | 70% | 0.71905 | 2 | 8 | 2.7191 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 119.9234 | 119.9234 | 122.5743 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2027-06-05 | 2.163% | 0% | 0% | 0.8933% | 0% | 70% | 0.19915 | -1 | 5 | -0.80085 | 222.964 | 119.9234 | 2027-06-05 | 117.2792 | 119.8716 | 123.6791 | 2027-06-05 | 3.079% | 0% | 70% | 0.72413 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 175.7127 | 175.7127 | 179.5984 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2027 | 2027-06-06 | 2.164% | 0% | 0% | 0.8984% | 7.367e-24% | 70% | 0.20425 | -1 | 5 | -0.79575 | 222.93 | 175.7127 | 2027-06-06 | 171.8406 | 175.6406 | 181.2266 | 2027-06-06 | 3.082% | 7.367e-24% | 70% | 0.72923 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 109.9548 | 109.9548 | 112.3872 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2027-06-07 | 2.164% | 0% | 0% | 0.9036% | 0% | 70% | 0.20937 | -1 | 5 | -0.79063 | 222.8895 | 109.9548 | 2027-06-07 | 107.5331 | 109.912 | 113.4119 | 2027-06-07 | 3.086% | 7.388e-24% | 70% | 0.73435 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 85.2489 | 85.2489 | 87.1355 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2027-06-08 | 2.165% | 0% | 0% | 0.9087% | 0% | 70% | 0.2145 | -1 | 5 | -0.7855 | 222.8433 | 85.2489 | 2027-06-08 | 83.3726 | 85.2176 | 87.9346 | 2027-06-08 | 3.09% | 0% | 70% | 0.73949 | 2 | 8 | 2.7395 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 182.5129 | 182.5129 | 186.5535 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2027-06-09 | 2.166% | 0% | 0% | 0.9138% | 0% | 70% | 0.21964 | -1 | 5 | -0.78036 | 222.7925 | 182.5129 | 2027-06-09 | 178.4981 | 182.4499 | 188.274 | 2027-06-09 | 3.093% | 0% | 70% | 0.74463 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 217.2464 | 217.2464 | 222.0578 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2027 | 2027-06-10 | 2.167% | 0% | 0% | 0.9189% | 0% | 70% | 0.22478 | -1 | 5 | -0.77522 | 222.7382 | 217.2464 | 2027-06-10 | 212.4706 | 217.1762 | 224.1173 | 2027-06-10 | 3.097% | 0% | 70% | 0.74977 | 2 | 8 | 2.7498 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 208.4974 | 208.4974 | 213.1168 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2027 | 2027-06-11 | 2.168% | 0% | 0% | 0.924% | 0% | 70% | 0.22993 | -1 | 5 | -0.77007 | 222.6815 | 208.4974 | 2027-06-11 | 203.9169 | 208.4348 | 215.1045 | 2027-06-11 | 3.101% | 0% | 70% | 0.75492 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 165.8542 | 165.8542 | 169.5302 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2027-06-12 | 2.168% | 0% | 0% | 0.9291% | 0% | 70% | 0.23507 | -1 | 5 | -0.76493 | 222.6209 | 165.8542 | 2027-06-12 | 162.2128 | 165.8081 | 171.1201 | 2027-06-12 | 3.104% | 0% | 70% | 0.76006 | 2 | 8 | 2.7601 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 199.7797 | 199.7797 | 204.2093 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2027-06-13 | 2.169% | 0% | 0% | 0.9342% | 0% | 70% | 0.2402 | -1 | 5 | -0.7598 | 222.5544 | 199.7797 | 2027-06-13 | 195.3965 | 199.7289 | 206.1351 | 2027-06-13 | 3.108% | 0% | 70% | 0.76519 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 187.6618 | 187.6618 | 191.8243 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2027-06-14 | 2.17% | 0% | 0% | 0.9393% | -3.765e-24% | 70% | 0.24532 | -1 | 5 | -0.75468 | 222.4819 | 187.6618 | 2027-06-14 | 183.5472 | 187.6185 | 193.6432 | 2027-06-14 | 3.111% | 0% | 70% | 0.77031 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 205.9248 | 205.9248 | 210.4941 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2027 | 2027-06-15 | 2.171% | 0% | 0% | 0.9443% | 0% | 70% | 0.25042 | -1 | 5 | -0.74958 | 222.4033 | 205.9248 | 2027-06-15 | 201.4129 | 205.8821 | 212.5007 | 2027-06-15 | 3.115% | -3.774e-24% | 70% | 0.77541 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 195.6432 | 195.6432 | 199.986 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2027 | 2027-06-16 | 2.172% | 0% | 0% | 0.9493% | 0% | 70% | 0.2555 | -1 | 5 | -0.7445 | 222.3184 | 195.6432 | 2027-06-16 | 191.3597 | 195.6074 | 201.9028 | 2027-06-16 | 3.118% | 0% | 70% | 0.78049 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 199.3497 | 199.3497 | 203.7765 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2027 | 2027-06-17 | 2.172% | 0% | 0% | 0.9543% | 0% | 70% | 0.26056 | -1 | 5 | -0.73944 | 222.2272 | 199.3497 | 2027-06-17 | 194.9882 | 199.3181 | 205.7399 | 2027-06-17 | 3.121% | 0% | 70% | 0.78555 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 209.8921 | 209.8921 | 214.5547 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2027 | 2027-06-18 | 2.173% | 0% | 0% | 0.9593% | 0% | 70% | 0.26558 | -1 | 5 | -0.73442 | 222.1296 | 209.8921 | 2027-06-18 | 205.3033 | 209.864 | 216.6329 | 2027-06-18 | 3.125% | 0% | 70% | 0.79057 | 2 | 8 | 2.7906 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 214.3435 | 214.3435 | 219.1068 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2027 | 2027-06-19 | 2.174% | 0% | 0% | 0.9643% | 0% | 70% | 0.27058 | -1 | 5 | -0.72942 | 222.0254 | 214.3435 | 2027-06-19 | 209.661 | 214.3202 | 221.2403 | 2027-06-19 | 3.128% | 0% | 70% | 0.79556 | 2 | 8 | 2.7956 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 122.2167 | 122.2167 | 124.9337 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2027-06-20 | 2.175% | 0% | 0% | 0.9693% | 0% | 70% | 0.27553 | -1 | 5 | -0.72447 | 221.9147 | 122.2167 | 2027-06-20 | 119.5488 | 122.2065 | 126.1565 | 2027-06-20 | 3.131% | 0% | 70% | 0.80052 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 80.4728 | 80.4728 | 82.2625 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2027-06-21 | 2.176% | 0% | 0% | 0.9742% | 9.572e-25% | 70% | 0.28044 | -1 | 5 | -0.71956 | 221.7971 | 80.4728 | 2027-06-21 | 78.7176 | 80.4682 | 83.0718 | 2027-06-21 | 3.134% | 0% | 70% | 0.80543 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 177.4311 | 177.4311 | 181.3786 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2027-06-22 | 2.176% | 0% | 0% | 0.9792% | 0% | 70% | 0.28531 | -1 | 5 | -0.71469 | 221.6728 | 177.4311 | 2027-06-22 | 173.5642 | 177.4256 | 183.1721 | 2027-06-22 | 3.137% | 0% | 70% | 0.8103 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 159.0503 | 159.0503 | 162.5902 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2027-06-23 | 2.177% | 0% | 0% | 0.9841% | 9.615e-25% | 70% | 0.29013 | -1 | 5 | -0.70987 | 221.5415 | 159.0503 | 2027-06-23 | 155.5868 | 159.0496 | 164.2061 | 2027-06-23 | 3.14% | 0% | 70% | 0.81512 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 158.0548 | 158.0548 | 161.5738 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2027-06-24 | 2.178% | 0% | 0% | 0.9889% | 0% | 70% | 0.2949 | -1 | 5 | -0.7051 | 221.4031 | 158.0548 | 2027-06-24 | 154.6159 | 158.0583 | 163.1877 | 2027-06-24 | 3.143% | 0% | 70% | 0.81989 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 132.8952 | 132.8952 | 135.8552 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2027-06-25 | 2.179% | 0% | 0% | 0.9938% | 0% | 70% | 0.29962 | -1 | 5 | -0.70038 | 221.2577 | 132.8952 | 2027-06-25 | 130.0062 | 132.9018 | 137.2189 | 2027-06-25 | 3.146% | 0% | 70% | 0.8246 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 47.2086 | 47.2086 | 48.2605 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2027-06-26 | 2.18% | 0% | 0% | 0.9987% | 0% | 70% | 0.30427 | -1 | 5 | -0.69573 | 221.1061 | 47.2086 | 2027-06-26 | 46.1833 | 47.2123 | 48.7473 | 2027-06-26 | 3.149% | 0% | 70% | 0.82926 | 2 | 8 | 2.8293 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 55.8654 | 55.8654 | 57.1107 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2027-06-27 | 2.18% | 0% | 0% | 1.003% | -1.939e-24% | 70% | 0.30887 | -1 | 5 | -0.69113 | 220.9493 | 55.8654 | 2027-06-27 | 54.6531 | 55.8713 | 57.6896 | 2027-06-27 | 3.152% | 0% | 70% | 0.83386 | 2 | 8 | 2.8339 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 220.6972 | 220.6972 | 225.6183 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2027 | 2027-06-28 | 2.181% | 0% | 0% | 1.008% | 0% | 70% | 0.3134 | -1 | 5 | -0.6866 | 220.7868 | 220.6972 | 2027-06-28 | 215.9123 | 220.7268 | 227.9164 | 2027-06-28 | 3.155% | 0% | 70% | 0.83839 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 214.8794 | 214.8794 | 219.6726 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2027 | 2027-06-29 | 2.182% | 0% | 0% | 1.013% | 0% | 70% | 0.31787 | -1 | 5 | -0.68213 | 220.6183 | 214.8794 | 2027-06-29 | 210.2249 | 214.9144 | 221.9209 | 2027-06-29 | 3.157% | 0% | 70% | 0.84286 | 2 | 8 | 2.8429 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 51.2884 | 51.2884 | 52.4329 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2027-06-30 | 2.183% | 0% | 0% | 1.018% | 0% | 70% | 0.32227 | -1 | 5 | -0.67773 | 220.4433 | 51.2884 | 2027-06-30 | 50.1785 | 51.2982 | 52.972 | 2027-06-30 | 3.16% | 0% | 70% | 0.84726 | 2 | 8 | 2.8473 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 177.1776 | 177.1776 | 181.1328 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2027-07-01 | 2.184% | 0% | 0% | 1.023% | -3.908e-24% | 70% | 0.3266 | -1 | 5 | -0.6734 | 220.2614 | 177.1776 | 2027-07-01 | 173.3471 | 177.2168 | 183.0043 | 2027-07-01 | 3.162% | 0% | 70% | 0.85159 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 211.0727 | 211.0727 | 215.7864 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2027 | 2027-07-02 | 2.184% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.33086 | -1 | 5 | -0.66914 | 220.0722 | 211.0727 | 2027-07-02 | 206.5139 | 211.1257 | 218.0263 | 2027-07-02 | 3.165% | 0% | 70% | 0.85585 | 2 | 8 | 2.8559 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 178.3954 | 178.3954 | 182.3808 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2027 | 2027-07-03 | 2.185% | 0% | 0% | 1.032% | 0% | 70% | 0.33505 | -1 | 5 | -0.66495 | 219.8753 | 178.3954 | 2027-07-03 | 174.5462 | 178.4456 | 184.2828 | 2027-07-03 | 3.168% | 0% | 70% | 0.86004 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 164.9481 | 164.9481 | 168.6345 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2027-07-04 | 2.186% | 0% | 0% | 1.037% | 0% | 70% | 0.33916 | -1 | 5 | -0.66084 | 219.6702 | 164.9481 | 2027-07-04 | 161.3926 | 164.9996 | 170.4012 | 2027-07-04 | 3.17% | 0% | 70% | 0.86415 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 201.454 | 201.454 | 205.9579 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2027-07-05 | 2.187% | 0% | 0% | 1.041% | 0% | 70% | 0.34319 | -1 | 5 | -0.65681 | 219.4566 | 201.454 | 2027-07-05 | 197.116 | 201.5229 | 208.1254 | 2027-07-05 | 3.172% | 0% | 70% | 0.86818 | 2 | 8 | 2.8682 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 164.3695 | 164.3695 | 168.0457 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2027-07-06 | 2.188% | 0% | 0% | 1.046% | 0% | 70% | 0.34715 | -1 | 5 | -0.65285 | 219.234 | 164.3695 | 2027-07-06 | 160.8337 | 164.4309 | 169.8222 | 2027-07-06 | 3.175% | 0% | 70% | 0.87214 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 205.0149 | 205.0149 | 209.6019 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2027 | 2027-07-07 | 2.188% | 0% | 0% | 1.051% | 0% | 70% | 0.35103 | -1 | 5 | -0.64897 | 219.002 | 205.0149 | 2027-07-07 | 200.6094 | 205.0978 | 211.8277 | 2027-07-07 | 3.177% | 0% | 70% | 0.87602 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 216.7429 | 216.7429 | 221.5941 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2027-07-08 | 2.189% | 0% | 0% | 1.055% | 0% | 70% | 0.35483 | -1 | 5 | -0.64517 | 218.7601 | 216.7429 | 2027-07-08 | 212.0903 | 216.8374 | 223.9577 | 2027-07-08 | 3.179% | 0% | 70% | 0.87981 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 213.0998 | 213.0998 | 217.8713 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2027-07-09 | 2.19% | 0% | 0% | 1.06% | 0% | 70% | 0.35854 | -1 | 5 | -0.64146 | 218.5081 | 213.0998 | 2027-07-09 | 208.5304 | 213.1995 | 220.2054 | 2027-07-09 | 3.182% | 0% | 70% | 0.88353 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 211.6115 | 211.6115 | 216.3514 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2027 | 2027-07-10 | 2.191% | 0% | 0% | 1.065% | 0% | 70% | 0.36218 | -1 | 5 | -0.63782 | 218.2457 | 211.6115 | 2027-07-10 | 207.0789 | 211.7172 | 218.6794 | 2027-07-10 | 3.184% | 0% | 70% | 0.88717 | 2 | 8 | 2.8872 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 208.2273 | 208.2273 | 212.8931 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2027 | 2027-07-11 | 2.192% | 0% | 0% | 1.069% | 0% | 70% | 0.36574 | -1 | 5 | -0.63426 | 217.9735 | 208.2273 | 2027-07-11 | 203.772 | 208.338 | 215.1939 | 2027-07-11 | 3.186% | 0% | 70% | 0.89073 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 206.1044 | 206.1044 | 210.7244 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2027 | 2027-07-12 | 2.192% | 0% | 0% | 1.074% | 0% | 70% | 0.36921 | -1 | 5 | -0.63079 | 217.6918 | 206.1044 | 2027-07-12 | 201.6995 | 206.2207 | 213.0115 | 2027-07-12 | 3.188% | 0% | 70% | 0.8942 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 206.2971 | 206.2971 | 210.9232 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2027 | 2027-07-13 | 2.193% | 0% | 0% | 1.078% | 0% | 70% | 0.37261 | -1 | 5 | -0.62739 | 217.4009 | 206.2971 | 2027-07-13 | 201.893 | 206.4203 | 213.2223 | 2027-07-13 | 3.19% | 0% | 70% | 0.89759 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 203.3246 | 203.3246 | 207.8857 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2027-07-14 | 2.194% | 0% | 0% | 1.083% | 0% | 70% | 0.37592 | -1 | 5 | -0.62408 | 217.1011 | 203.3246 | 2027-07-14 | 198.9888 | 203.4526 | 210.1612 | 2027-07-14 | 3.192% | -1.599e-23% | 70% | 0.90091 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 196.0186 | 196.0186 | 200.4175 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2027 | 2027-07-15 | 2.195% | 0% | 0% | 1.087% | 0% | 70% | 0.37915 | -1 | 5 | -0.62085 | 216.7926 | 196.0186 | 2027-07-15 | 191.8434 | 196.1486 | 202.6206 | 2027-07-15 | 3.194% | 0% | 70% | 0.90414 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 201.7576 | 201.7576 | 206.287 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2027 | 2027-07-16 | 2.196% | 0% | 0% | 1.092% | 0% | 70% | 0.3823 | -1 | 5 | -0.6177 | 216.4759 | 201.7576 | 2027-07-16 | 197.4651 | 201.8981 | 208.5641 | 2027-07-16 | 3.196% | 0% | 70% | 0.90729 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 201.3994 | 201.3994 | 205.9224 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2027-07-17 | 2.196% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.38537 | -1 | 5 | -0.61463 | 216.1512 | 201.3994 | 2027-07-17 | 197.1194 | 201.5463 | 208.2048 | 2027-07-17 | 3.198% | 0% | 70% | 0.91036 | 2 | 8 | 2.9104 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 206.5523 | 206.5523 | 211.1927 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2027 | 2027-07-18 | 2.197% | 0% | 0% | 1.101% | 0% | 70% | 0.38836 | -1 | 5 | -0.61164 | 215.8189 | 206.5523 | 2027-07-18 | 202.1679 | 206.7098 | 213.5433 | 2027-07-18 | 3.2% | 0% | 70% | 0.91335 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 151.2182 | 151.2182 | 154.6168 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2027-07-19 | 2.198% | 0% | 0% | 1.105% | 0% | 70% | 0.39127 | -1 | 5 | -0.60873 | 215.4792 | 151.2182 | 2027-07-19 | 148.0121 | 151.3386 | 156.3447 | 2027-07-19 | 3.202% | 0% | 70% | 0.91626 | 2 | 8 | 2.9163 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 171.5235 | 171.5235 | 175.3799 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2027-07-20 | 2.199% | 0% | 0% | 1.11% | 0% | 70% | 0.3941 | -1 | 5 | -0.6059 | 215.1325 | 171.5235 | 2027-07-20 | 167.8912 | 171.6659 | 177.3478 | 2027-07-20 | 3.204% | 0% | 70% | 0.91909 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 198.7177 | 198.7177 | 203.1872 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2027 | 2027-07-21 | 2.2% | 0% | 0% | 1.114% | 0% | 70% | 0.39686 | -1 | 5 | -0.60314 | 214.7791 | 198.7177 | 2027-07-21 | 194.5145 | 198.8894 | 205.4763 | 2027-07-21 | 3.206% | 6.473e-23% | 70% | 0.92185 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 151.0985 | 151.0985 | 154.4982 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2027-07-22 | 2.2% | 0% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.39954 | -1 | 5 | -0.60046 | 214.4193 | 151.0985 | 2027-07-22 | 147.9063 | 151.2341 | 156.2457 | 2027-07-22 | 3.208% | 0% | 70% | 0.92452 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 178.5007 | 178.5007 | 182.5185 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2027-07-23 | 2.201% | 0% | 0% | 1.123% | 0% | 70% | 0.40214 | -1 | 5 | -0.59786 | 214.0534 | 178.5007 | 2027-07-23 | 174.7341 | 178.6671 | 184.5913 | 2027-07-23 | 3.209% | 0% | 70% | 0.92713 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 201.7742 | 201.7742 | 206.3175 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2027 | 2027-07-24 | 2.202% | 0% | 0% | 1.127% | 0% | 70% | 0.40467 | -1 | 5 | -0.59533 | 213.6832 | 201.7742 | 2027-07-24 | 197.5216 | 201.9691 | 208.6698 | 2027-07-24 | 3.211% | 0% | 70% | 0.92965 | 2 | 8 | 2.9297 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 114.1374 | 114.1374 | 116.7084 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2027-07-25 | 2.203% | 0% | 0% | 1.132% | 0% | 70% | 0.40712 | -1 | 5 | -0.59288 | 213.3096 | 114.1374 | 2027-07-25 | 111.7348 | 114.2516 | 118.0443 | 2027-07-25 | 3.213% | 0% | 70% | 0.93211 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 200.5901 | 200.5901 | 205.1101 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2027-07-26 | 2.204% | 0% | 0% | 1.136% | 0% | 70% | 0.4095 | -1 | 5 | -0.5905 | 212.9316 | 200.5901 | 2027-07-26 | 196.3727 | 200.7976 | 207.467 | 2027-07-26 | 3.215% | 0% | 70% | 0.93449 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 212.1453 | 212.1453 | 216.9275 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2027 | 2027-07-27 | 2.204% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 70% | 0.41181 | -1 | 5 | -0.58819 | 212.548 | 212.1453 | 2027-07-27 | 207.6903 | 212.3721 | 219.4299 | 2027-07-27 | 3.216% | 0% | 70% | 0.9368 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 171.2963 | 171.2963 | 175.1591 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2027-07-28 | 2.205% | 0% | 0% | 1.145% | 1.311e-22% | 70% | 0.41406 | -1 | 5 | -0.58594 | 212.1579 | 171.2963 | 2027-07-28 | 167.7035 | 171.4853 | 177.1875 | 2027-07-28 | 3.218% | 0% | 70% | 0.93904 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 108.3639 | 108.3639 | 110.8084 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2027-07-29 | 2.206% | 0% | 0% | 1.149% | 0% | 70% | 0.41623 | -1 | 5 | -0.58377 | 211.7602 | 108.3639 | 2027-07-29 | 106.0938 | 108.4871 | 112.0965 | 2027-07-29 | 3.22% | 0% | 70% | 0.94122 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 183.1901 | 183.1901 | 187.3242 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2027-07-30 | 2.207% | 0% | 0% | 1.153% | 0% | 70% | 0.41833 | -1 | 5 | -0.58167 | 211.3539 | 183.1901 | 2027-07-30 | 179.3573 | 183.4048 | 189.5101 | 2027-07-30 | 3.222% | 0% | 70% | 0.94332 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 205.5593 | 205.5593 | 210.1999 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | TRUE | 212.662 | 2027 | 2027-07-31 | 2.208% | 0% | 0% | 1.158% | 0% | 70% | 0.42037 | -1 | 5 | -0.57963 | 210.9379 | 205.5593 | 2027-07-31 | 201.2637 | 205.8073 | 212.662 | 2027-07-31 | 3.223% | 4.054e-06% | 70% | 0.94536 | 2 | 8 | 2.9454 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 205.5798 | 205.5798 | 210.2226 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | TRUE | 212.6943 | 2027 | 2027-08-01 | 2.209% | 0% | 0% | 1.162% | 0% | 70% | 0.42235 | -1 | 5 | -0.57765 | 210.5112 | 205.5798 | 2027-08-01 | 201.289 | 205.8349 | 212.6943 | 2027-08-01 | 3.225% | 1.22e-05% | 70% | 0.94734 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 205.5747 | 205.5747 | 210.2191 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | TRUE | 212.7 | 2027 | 2027-08-02 | 2.209% | 0% | 0% | 1.166% | -1.323e-22% | 70% | 0.42426 | -1 | 5 | -0.57574 | 210.0728 | 205.5747 | 2027-08-02 | 201.2893 | 205.8369 | 212.6999 | 2027-08-02 | 3.227% | 2.449e-05% | 70% | 0.94925 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 199.163 | 199.163 | 203.6642 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | TRUE | 206.0768 | 2027 | 2027-08-03 | 2.21% | 0% | 0% | 1.171% | -1.326e-22% | 70% | 0.42611 | -1 | 5 | -0.57389 | 209.6216 | 199.163 | 2027-08-03 | 195.0164 | 199.4239 | 206.0767 | 2027-08-03 | 3.228% | 4.096e-05% | 70% | 0.9511 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 193.524 | 193.524 | 197.8994 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | TRUE | 200.2523 | 2027 | 2027-08-04 | 2.211% | 0% | 0% | 1.175% | 0% | 70% | 0.4279 | -1 | 5 | -0.5721 | 209.1566 | 193.524 | 2027-08-04 | 189.4997 | 193.7841 | 200.2522 | 2027-08-04 | 3.23% | 6.165e-05% | 70% | 0.95289 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 170.5225 | 170.5225 | 174.3793 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2027-08-05 | 2.212% | 0% | 0% | 1.179% | 0% | 70% | 0.42963 | -1 | 5 | -0.57037 | 208.6767 | 170.5225 | 2027-08-05 | 166.9809 | 170.7576 | 176.4601 | 2027-08-05 | 3.232% | 8.661e-05% | 70% | 0.95462 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 187.8245 | 187.8245 | 192.0742 | 194.3748 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2027-08-06 | 2.213% | 0% | 0% | 1.184% | 0% | 70% | 0.43131 | -1 | 5 | -0.56869 | 208.1809 | 187.8245 | 2027-08-06 | 183.9284 | 188.09 | 194.3746 | 2027-08-06 | 3.233% | 0.0001159% | 70% | 0.95629 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 200.0888 | 200.0888 | 204.6176 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2027-08-07 | 2.213% | 0% | 0% | 1.188% | 0% | 70% | 0.43293 | -1 | 5 | -0.56707 | 207.6696 | 200.0888 | 2027-08-07 | 195.9433 | 200.3784 | 207.077 | 2027-08-07 | 3.235% | 0.0001495% | 70% | 0.95791 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 203.0562 | 203.0562 | 207.654 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | TRUE | 210.1592 | 2027 | 2027-08-08 | 2.214% | 0% | 0% | 1.192% | 4.567e-08% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | 207.1443 | 203.0562 | 2027-08-08 | 198.8545 | 203.3571 | 210.1588 | 2027-08-08 | 3.236% | 0.0002115% | 70% | 0.95948 | 2 | 8 | 2.9595 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 194.1759 | 194.1759 | 198.5742 | 200.9786 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2027-08-09 | 2.215% | 0% | 0% | 1.196% | 1.378e-07% | 70% | 0.436 | -1 | 5 | -0.564 | 206.6056 | 194.1759 | 2027-08-09 | 190.1628 | 194.4702 | 200.978 | 2027-08-09 | 3.238% | 0.0003021% | 70% | 0.96099 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 190.4085 | 190.4085 | 194.723 | 197.0892 | 197.0892 | 0.92407 | TRUE | 197.0892 | 2027 | 2027-08-10 | 2.216% | 0% | 0% | 1.201% | 2.772e-07% | 70% | 0.43746 | -1 | 5 | -0.56254 | 206.0539 | 190.4085 | 2027-08-10 | 186.478 | 190.7035 | 197.0885 | 2027-08-10 | 3.24% | 0.0004216% | 70% | 0.96245 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 178.0168 | 178.0168 | 182.0521 | 184.2722 | 184.2722 | 0.86631 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2027-08-11 | 2.217% | 0% | 0% | 1.205% | 4.647e-07% | 70% | 0.43887 | -1 | 5 | -0.56113 | 205.4898 | 178.0168 | 2027-08-11 | 174.3466 | 178.2987 | 184.2714 | 2027-08-11 | 3.241% | 0.0005703% | 70% | 0.96386 | 2 | 8 | 2.9639 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 184.4022 | 184.4022 | 188.5838 | 190.8917 | 190.8917 | 0.8999 | TRUE | 190.8917 | 2027 | 2027-08-12 | 2.217% | 0% | 0% | 1.209% | 7.01e-07% | 70% | 0.44023 | -1 | 5 | -0.55977 | 204.9138 | 184.4022 | 2027-08-12 | 180.6048 | 184.7002 | 190.8905 | 2027-08-12 | 3.243% | 0.0007487% | 70% | 0.96522 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 132.3837 | 132.3837 | 135.3868 | 137.0495 | 137.0495 | 0.6479 | TRUE | 137.0495 | 2027 | 2027-08-13 | 2.218% | 0% | 0% | 1.213% | 9.87e-07% | 70% | 0.44155 | -1 | 5 | -0.55845 | 204.3264 | 132.3837 | 2027-08-13 | 129.6611 | 132.6025 | 137.0489 | 2027-08-13 | 3.244% | 0.0009569% | 70% | 0.96653 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 136.3754 | 136.3754 | 139.4702 | 141.1891 | 141.1891 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2027-08-14 | 2.219% | 0% | 0% | 1.217% | 1.323e-06% | 70% | 0.44281 | -1 | 5 | -0.55719 | 203.7281 | 136.3754 | 2027-08-14 | 133.574 | 136.6052 | 141.1881 | 2027-08-14 | 3.246% | 0.001387% | 70% | 0.9678 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 134.2986 | 134.2986 | 137.3474 | 139.0461 | 139.0461 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2027-08-15 | 2.22% | 0% | 0% | 1.222% | 1.711e-06% | 70% | 0.44404 | -1 | 5 | -0.55596 | 203.1196 | 134.2986 | 2027-08-15 | 131.5429 | 134.5292 | 139.0446 | 2027-08-15 | 3.247% | 0.002037% | 70% | 0.96902 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 135.3354 | 135.3354 | 138.4088 | 140.1266 | 140.1266 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2027-08-16 | 2.221% | 0% | 0% | 1.226% | 2.15e-06% | 70% | 0.44522 | -1 | 5 | -0.55478 | 202.5012 | 135.3354 | 2027-08-16 | 132.5613 | 135.5717 | 140.1244 | 2027-08-16 | 3.249% | 0.002911% | 70% | 0.9702 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 102.0769 | 102.0769 | 104.396 | 105.696 | 105.696 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2027-08-17 | 2.221% | 0% | 0% | 1.23% | 2.642e-06% | 70% | 0.44636 | -1 | 5 | -0.55364 | 201.8735 | 102.0769 | 2027-08-17 | 99.9876 | 102.2591 | 105.6948 | 2027-08-17 | 3.251% | 0.004009% | 70% | 0.97134 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 139.7746 | 139.7746 | 142.9513 | 144.7376 | 144.7376 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2027-08-18 | 2.222% | 0% | 0% | 1.234% | 3.188e-06% | 70% | 0.44745 | -1 | 5 | -0.55255 | 201.2371 | 139.7746 | 2027-08-18 | 136.9148 | 140.0264 | 144.7332 | 2027-08-18 | 3.252% | 0.005335% | 70% | 0.97244 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 156.9521 | 156.9521 | 160.5204 | 162.5332 | 162.5332 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2027-08-19 | 2.223% | 0% | 0% | 1.238% | 3.787e-06% | 70% | 0.44851 | -1 | 5 | -0.55149 | 200.5924 | 156.9521 | 2027-08-19 | 153.7422 | 157.2376 | 162.5255 | 2027-08-19 | 3.254% | 0.006892% | 70% | 0.9735 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 190.8061 | 190.8061 | 195.1457 | 197.6009 | 197.6009 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2027-08-20 | 2.224% | 0% | 0% | 1.243% | 4.442e-06% | 70% | 0.44953 | -1 | 5 | -0.55047 | 199.9399 | 190.8061 | 2027-08-20 | 186.9025 | 191.1534 | 197.5848 | 2027-08-20 | 3.255% | 0.008683% | 70% | 0.97452 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 123.9388 | 123.9388 | 126.7586 | 128.3588 | 128.3588 | 0.62194 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2027-08-21 | 2.225% | 0% | 0% | 1.247% | 5.152e-06% | 70% | 0.45051 | -1 | 5 | -0.54949 | 199.279 | 123.9388 | 2027-08-21 | 121.4103 | 124.1726 | 128.3524 | 2027-08-21 | 3.257% | 0.01071% | 70% | 0.9755 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 98.2459 | 98.2459 | 100.482 | 101.7547 | 101.7547 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2027-08-22 | 2.225% | 0% | 0% | 1.251% | 6.965e-06% | 70% | 0.45146 | -1 | 5 | -0.54854 | 198.6085 | 98.2459 | 2027-08-22 | 96.2454 | 98.436 | 101.751 | 2027-08-22 | 3.258% | 0.0132% | 70% | 0.97645 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 169.9594 | 169.9594 | 173.8291 | 176.0382 | 176.0383 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2027-08-23 | 2.226% | 0% | 0% | 1.255% | 9.848e-06% | 70% | 0.45237 | -1 | 5 | -0.54763 | 197.9283 | 169.9594 | 2027-08-23 | 166.4878 | 170.2785 | 176.0156 | 2027-08-23 | 3.259% | 0.01612% | 70% | 0.97736 | 2 | 8 | 2.9774 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 182.862 | 182.862 | 187.027 | 189.4117 | 189.4118 | 0.92711 | TRUE | 189.4118 | 2027 | 2027-08-24 | 2.227% | 0% | 0% | 1.259% | 1.382e-05% | 70% | 0.45325 | -1 | 5 | -0.54675 | 197.2385 | 182.862 | 2027-08-24 | 179.1234 | 183.2033 | 189.3787 | 2027-08-24 | 3.261% | 0.0195% | 70% | 0.97824 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 122.2155 | 122.2155 | 125.0003 | 126.5994 | 126.5994 | 0.62184 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2027-08-25 | 2.228% | 0% | 0% | 1.263% | 1.889e-05% | 70% | 0.4541 | -1 | 5 | -0.5459 | 196.539 | 122.2155 | 2027-08-25 | 119.7281 | 122.4562 | 126.5858 | 2027-08-25 | 3.262% | 0.02332% | 70% | 0.97909 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 166.9325 | 166.9325 | 170.7375 | 172.9289 | 172.9289 | 0.85244 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2027-08-26 | 2.229% | 0% | 0% | 1.267% | 2.508e-05% | 70% | 0.45492 | -1 | 5 | -0.54508 | 195.83 | 166.9325 | 2027-08-26 | 163.5213 | 167.2486 | 172.8912 | 2027-08-26 | 3.264% | 0.0276% | 70% | 0.9799 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 192.1339 | 192.1339 | 196.515 | 199.0454 | 199.0455 | 0.98474 | TRUE | 199.0455 | 2027 | 2027-08-27 | 2.229% | 0% | 0% | 1.271% | 3.241e-05% | 70% | 0.4557 | -1 | 5 | -0.5443 | 195.1113 | 192.1339 | 2027-08-27 | 188.1942 | 192.4855 | 198.9825 | 2027-08-27 | 3.265% | 0.03235% | 70% | 0.98069 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 186.9573 | 186.9573 | 191.2219 | 193.6922 | 193.6923 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2027-08-28 | 2.23% | 0% | 0% | 1.275% | 4.958e-05% | 70% | 0.45646 | -1 | 5 | -0.54354 | 194.383 | 186.9573 | 2027-08-28 | 183.1221 | 187.2993 | 193.624 | 2027-08-28 | 3.266% | 0.03732% | 70% | 0.98145 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 127.4228 | 127.4228 | 130.3304 | 132.0195 | 132.0196 | 0.65802 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2027-08-29 | 2.231% | 0% | 0% | 1.279% | 7.675e-05% | 70% | 0.45719 | -1 | 5 | -0.54281 | 193.645 | 127.4228 | 2027-08-29 | 124.8292 | 127.6777 | 131.991 | 2027-08-29 | 3.268% | 0.04232% | 70% | 0.98217 | 2 | 8 | 2.9822 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 184.2683 | 184.2683 | 188.4747 | 190.9251 | 190.9253 | 0.95527 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2027-08-30 | 2.232% | 0% | 0% | 1.283% | 0.0001141% | 70% | 0.45789 | -1 | 5 | -0.54211 | 192.8974 | 184.2683 | 2027-08-30 | 180.4818 | 184.6018 | 190.8407 | 2027-08-30 | 3.269% | 0.04735% | 70% | 0.98287 | 2 | 8 | 2.9829 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 82.701 | 82.701 | 84.5895 | 85.6928 | 85.6928 | 0.43042 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2027-08-31 | 2.233% | 0% | 0% | 1.287% | 0.0001617% | 70% | 0.45856 | -1 | 5 | -0.54144 | 192.1402 | 82.701 | 2027-08-31 | 81.0317 | 82.8822 | 85.6845 | 2027-08-31 | 3.271% | 0.05242% | 70% | 0.98355 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 162.1362 | 162.1362 | 165.8401 | 168.01 | 168.0103 | 0.84722 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2027-09-01 | 2.233% | 0% | 0% | 1.292% | 0.0002198% | 70% | 0.45921 | -1 | 5 | -0.54079 | 191.3733 | 162.1362 | 2027-09-01 | 158.8123 | 162.4402 | 167.9348 | 2027-09-01 | 3.272% | 0.05751% | 70% | 0.9842 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 146.6648 | 146.6648 | 150.0165 | 151.9855 | 151.9858 | 0.7695 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2027-09-02 | 2.234% | 0% | 0% | 1.296% | 0.0002884% | 70% | 0.45984 | -1 | 5 | -0.54016 | 190.5969 | 146.6648 | 2027-09-02 | 143.6662 | 146.9494 | 151.9219 | 2027-09-02 | 3.273% | 0.06263% | 70% | 0.98482 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 140.8864 | 140.8864 | 144.1072 | 146.0046 | 146.0049 | 0.74225 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2027-09-03 | 2.235% | 0% | 0% | 1.3% | 0.0003679% | 70% | 0.46044 | -1 | 5 | -0.53956 | 189.8107 | 140.8864 | 2027-09-03 | 138.0087 | 141.1637 | 145.9424 | 2027-09-03 | 3.274% | 0.06778% | 70% | 0.98542 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 180.9202 | 180.9202 | 185.0578 | 187.5019 | 187.5027 | 0.95718 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2027-09-04 | 2.236% | 0% | 0% | 1.304% | 0.0004582% | 70% | 0.46101 | -1 | 5 | -0.53899 | 189.0139 | 180.9202 | 2027-09-04 | 177.1844 | 181.2366 | 187.3743 | 2027-09-04 | 3.276% | 0.07297% | 70% | 0.986 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 161.0143 | 161.0143 | 164.698 | 166.8799 | 166.8807 | 0.85552 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2027-09-05 | 2.237% | 0% | 0% | 1.307% | 0.0005639% | 70% | 0.46157 | -1 | 5 | -0.53843 | 188.2055 | 161.0143 | 2027-09-05 | 157.7046 | 161.3126 | 166.7777 | 2027-09-05 | 3.277% | 0.07778% | 70% | 0.98656 | 2 | 8 | 2.9866 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 175.7696 | 175.7696 | 179.7923 | 182.1815 | 182.1827 | 0.93801 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2027-09-06 | 2.237% | 0% | 0% | 1.311% | 0.0006841% | 70% | 0.46211 | -1 | 5 | -0.53789 | 187.386 | 175.7696 | 2027-09-06 | 172.1393 | 176.0789 | 182.0465 | 2027-09-06 | 3.278% | 0.08198% | 70% | 0.98709 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 134.1351 | 134.1351 | 137.206 | 139.0349 | 139.0356 | 0.719 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2027-09-07 | 2.238% | 0% | 0% | 1.315% | 0.000819% | 70% | 0.46262 | -1 | 5 | -0.53738 | 186.5561 | 134.1351 | 2027-09-07 | 131.399 | 134.4073 | 138.9644 | 2027-09-07 | 3.279% | 0.08556% | 70% | 0.98761 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 151.9048 | 151.9048 | 155.3839 | 157.4613 | 157.4624 | 0.81794 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2027-09-08 | 2.239% | 0% | 0% | 1.319% | 0.0009688% | 70% | 0.46311 | -1 | 5 | -0.53689 | 185.7162 | 151.9048 | 2027-09-08 | 148.7895 | 152.1972 | 157.3593 | 2027-09-08 | 3.28% | 0.08851% | 70% | 0.9881 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 85.611 | 85.611 | 87.5725 | 88.7468 | 88.747 | 0.46309 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2027-09-09 | 2.24% | 0% | 0% | 1.323% | 0.001134% | 70% | 0.46359 | -1 | 5 | -0.53641 | 184.8669 | 85.611 | 2027-09-09 | 83.8944 | 85.8165 | 88.7282 | 2027-09-09 | 3.282% | 0.09083% | 70% | 0.98858 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 176.6111 | 176.6111 | 180.659 | 183.0888 | 183.0911 | 0.9598 | TRUE | 183.0911 | 2027 | 2027-09-10 | 2.241% | 0% | 0% | 1.327% | 0.001314% | 70% | 0.46405 | -1 | 5 | -0.53595 | 184.0086 | 176.6111 | 2027-09-10 | 172.9621 | 176.9263 | 182.9314 | 2027-09-10 | 3.283% | 0.0925% | 70% | 0.98904 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 180.3334 | 180.3334 | 184.4681 | 186.9565 | 186.9593 | 0.98466 | TRUE | 186.9593 | 2027 | 2027-09-11 | 2.241% | 0% | 0% | 1.331% | 0.001493% | 70% | 0.46449 | -1 | 5 | -0.53551 | 183.142 | 180.3334 | 2027-09-11 | 176.6054 | 180.6547 | 186.7884 | 2027-09-11 | 3.284% | 0.09342% | 70% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 128.3983 | 128.3983 | 131.3434 | 133.1204 | 133.1216 | 0.70445 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2027-09-12 | 2.242% | 0% | 0% | 1.335% | 0.001662% | 70% | 0.46491 | -1 | 5 | -0.53509 | 182.2675 | 128.3983 | 2027-09-12 | 125.7937 | 128.679 | 133.0495 | 2027-09-12 | 3.285% | 0.09384% | 70% | 0.9899 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 45.0023 | 45.0023 | 46.0349 | 46.6595 | 46.6595 | 0.2481 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2027-09-13 | 2.243% | 0% | 0% | 1.339% | 0.00182% | 70% | 0.46532 | -1 | 5 | -0.53468 | 181.3857 | 45.0023 | 2027-09-13 | 44.1141 | 45.1264 | 46.6595 | 2027-09-13 | 3.286% | 0.09375% | 70% | 0.99031 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 144.6954 | 144.6954 | 148.0167 | 150.031 | 150.0331 | 0.80165 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2027-09-14 | 2.244% | 0% | 0% | 1.343% | 0.001968% | 70% | 0.46571 | -1 | 5 | -0.53429 | 180.4971 | 144.6954 | 2027-09-14 | 141.7511 | 145.0048 | 149.933 | 2027-09-14 | 3.287% | 0.09314% | 70% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 158.5777 | 158.5777 | 162.2189 | 164.4328 | 164.4357 | 0.88294 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2027-09-15 | 2.245% | 0% | 0% | 1.346% | 0.002104% | 70% | 0.46608 | -1 | 5 | -0.53392 | 179.6022 | 158.5777 | 2027-09-15 | 155.3404 | 158.9074 | 164.3097 | 2027-09-15 | 3.288% | 0.09201% | 70% | 0.99107 | 2 | 8 | 2.9911 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 113.1716 | 113.1716 | 115.7712 | 117.3557 | 117.357 | 0.63329 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2027-09-16 | 2.245% | 0% | 0% | 1.35% | 0.002229% | 70% | 0.46645 | -1 | 5 | -0.53355 | 178.7016 | 113.1716 | 2027-09-16 | 110.901 | 113.4484 | 117.3065 | 2027-09-16 | 3.289% | 0.09035% | 70% | 0.99143 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 185.0503 | 185.0503 | 189.3026 | 191.9008 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2027 | 2027-09-17 | 2.246% | 0% | 0% | 1.354% | 0.002343% | 70% | 0.46679 | -1 | 5 | -0.53321 | 177.7958 | 185.0503 | 2027-09-17 | 181.2633 | 185.4284 | 191.7362 | 2027-09-17 | 3.29% | 0.08814% | 70% | 0.99178 | 2 | 8 | 2.9918 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 178.3285 | 178.3285 | 182.4278 | 184.9388 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2027 | 2027-09-18 | 2.247% | 0% | 0% | 1.358% | 0.002446% | 70% | 0.46713 | -1 | 5 | -0.53287 | 176.8816 | 178.3285 | 2027-09-18 | 174.689 | 178.7046 | 184.7854 | 2027-09-18 | 3.291% | 0.0854% | 70% | 0.99211 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 177.5983 | 177.5983 | 181.6823 | 184.19 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2027 | 2027-09-19 | 2.248% | 0% | 0% | 1.361% | 0.002524% | 70% | 0.46745 | -1 | 5 | -0.53255 | 175.9566 | 177.5983 | 2027-09-19 | 173.9847 | 177.9855 | 184.0434 | 2027-09-19 | 3.292% | 0.08212% | 70% | 0.99243 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 181.5633 | 181.5633 | 185.74 | 188.3108 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2027 | 2027-09-20 | 2.249% | 0% | 0% | 1.365% | 0.002574% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 175.0217 | 181.5633 | 2027-09-20 | 177.8802 | 181.9722 | 188.1673 | 2027-09-20 | 3.292% | 0.07875% | 70% | 0.99274 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 176.6479 | 176.6479 | 180.713 | 183.2211 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2027 | 2027-09-21 | 2.249% | 0% | 0% | 1.369% | 0.002594% | 70% | 0.46805 | -1 | 5 | -0.53195 | 174.0779 | 176.6479 | 2027-09-21 | 173.0757 | 177.0585 | 183.0879 | 2027-09-21 | 3.293% | 0.07527% | 70% | 0.99304 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 172.7086 | 172.7086 | 176.6844 | 179.1433 | 179.1479 | 0.99759 | TRUE | 179.1479 | 2027 | 2027-09-22 | 2.25% | 0% | 0% | 1.373% | 0.002584% | 70% | 0.46834 | -1 | 5 | -0.53166 | 173.1264 | 172.7086 | 2027-09-22 | 169.2275 | 173.1232 | 179.02 | 2027-09-22 | 3.294% | 0.07168% | 70% | 0.99332 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 112.0348 | 112.0348 | 114.6149 | 116.2143 | 116.2157 | 0.65072 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2027-09-23 | 2.251% | 0% | 0% | 1.376% | 0.002544% | 70% | 0.46861 | -1 | 5 | -0.53139 | 172.1681 | 112.0348 | 2027-09-23 | 109.8195 | 112.3486 | 116.1761 | 2027-09-23 | 3.295% | 0.06799% | 70% | 0.9936 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 72.4985 | 72.4985 | 74.1687 | 75.2064 | 75.2067 | 0.42345 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2027-09-24 | 2.252% | 0% | 0% | 1.38% | 0.002473% | 70% | 0.46887 | -1 | 5 | -0.53113 | 171.2041 | 72.4985 | 2027-09-24 | 71.0826 | 72.7202 | 75.1982 | 2027-09-24 | 3.295% | 0.06419% | 70% | 0.99386 | 2 | 8 | 2.9939 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 128.7598 | 128.7598 | 131.7272 | 133.5752 | 133.5773 | 0.75636 | TRUE | 133.5773 | 2027 | 2027-09-25 | 2.253% | 0% | 0% | 1.383% | 0.002376% | 70% | 0.46912 | -1 | 5 | -0.53088 | 170.2354 | 128.7598 | 2027-09-25 | 126.2151 | 129.1238 | 133.5247 | 2027-09-25 | 3.296% | 0.06035% | 70% | 0.99411 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 131.3357 | 131.3357 | 134.3636 | 136.2535 | 136.2556 | 0.77592 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2027-09-26 | 2.253% | 0% | 0% | 1.387% | 0.002271% | 70% | 0.46937 | -1 | 5 | -0.53063 | 169.2631 | 131.3357 | 2027-09-26 | 128.7451 | 131.7132 | 136.2032 | 2027-09-26 | 3.297% | 0.05656% | 70% | 0.99435 | 2 | 8 | 2.9944 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 59.4786 | 59.4786 | 60.8503 | 61.7085 | 61.7086 | 0.35343 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2027-09-27 | 2.254% | 0% | 0% | 1.391% | 0.002158% | 70% | 0.4696 | -1 | 5 | -0.5304 | 168.2881 | 59.4786 | 2027-09-27 | 58.3264 | 59.6716 | 61.7061 | 2027-09-27 | 3.297% | 0.05283% | 70% | 0.99459 | 2 | 8 | 2.9946 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 60.3169 | 60.3169 | 61.7085 | 62.581 | 62.5811 | 0.3605 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2027-09-28 | 2.255% | 0% | 0% | 1.394% | 0.002037% | 70% | 0.46982 | -1 | 5 | -0.53018 | 167.3115 | 60.3169 | 2027-09-28 | 59.1502 | 60.5149 | 62.5785 | 2027-09-28 | 3.298% | 0.04915% | 70% | 0.99481 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 83.8572 | 83.8572 | 85.7926 | 87.0087 | 87.0092 | 0.50414 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2027-09-29 | 2.256% | 0% | 0% | 1.398% | 0.001907% | 70% | 0.47004 | -1 | 5 | -0.52996 | 166.3344 | 83.8572 | 2027-09-29 | 82.2306 | 84.1284 | 86.9976 | 2027-09-29 | 3.298% | 0.04553% | 70% | 0.99503 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 117.5052 | 117.5052 | 120.2181 | 121.9265 | 121.9278 | 0.71061 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2027-09-30 | 2.257% | 0% | 0% | 1.401% | 0.001768% | 70% | 0.47024 | -1 | 5 | -0.52976 | 165.3577 | 117.5052 | 2027-09-30 | 115.2169 | 117.877 | 121.8978 | 2027-09-30 | 3.298% | 0.04197% | 70% | 0.99523 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 150.5764 | 150.5764 | 154.0541 | 156.2489 | 156.2511 | 0.91601 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2027-10-01 | 2.257% | 0% | 0% | 1.405% | 0.00162% | 70% | 0.47044 | -1 | 5 | -0.52956 | 164.3826 | 150.5764 | 2027-10-01 | 147.6356 | 151.0455 | 156.1982 | 2027-10-01 | 3.299% | 0.03846% | 70% | 0.99543 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 158.3838 | 158.3838 | 162.0432 | 164.3575 | 164.3598 | 0.96923 | TRUE | 164.3598 | 2027 | 2027-10-02 | 2.258% | 0% | 0% | 1.408% | 0.001464% | 70% | 0.47063 | -1 | 5 | -0.52937 | 163.4124 | 158.3838 | 2027-10-02 | 155.296 | 158.884 | 164.3047 | 2027-10-02 | 3.299% | 0.03502% | 70% | 0.99562 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 140.3859 | 140.3859 | 143.6307 | 145.687 | 145.6885 | 0.86419 | TRUE | 145.6885 | 2027 | 2027-10-03 | 2.259% | 0% | 0% | 1.411% | 0.001305% | 70% | 0.47082 | -1 | 5 | -0.52918 | 162.4483 | 140.3859 | 2027-10-03 | 137.6637 | 140.8456 | 145.6513 | 2027-10-03 | 3.299% | 0.03175% | 70% | 0.9958 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 162.7186 | 162.7186 | 166.481 | 168.8703 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2027 | 2027-10-04 | 2.26% | 0% | 0% | 1.415% | 0.001156% | 70% | 0.47099 | -1 | 5 | -0.52901 | 161.488 | 162.7186 | 2027-10-04 | 159.5638 | 163.2532 | 168.8238 | 2027-10-04 | 3.3% | 0.02864% | 70% | 0.99598 | 2 | 8 | 2.996 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 166.8196 | 166.8196 | 170.6781 | 173.1335 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2027 | 2027-10-05 | 2.261% | 0% | 0% | 1.418% | 0.001018% | 70% | 0.47116 | -1 | 5 | -0.52884 | 160.5291 | 166.8196 | 2027-10-05 | 163.5951 | 167.3791 | 173.0908 | 2027-10-05 | 3.3% | 0.02569% | 70% | 0.99615 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 52.565 | 52.565 | 53.7813 | 54.5568 | 54.5568 | 0.32941 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2027-10-06 | 2.262% | 0% | 0% | 1.422% | 0.0008912% | 70% | 0.47132 | -1 | 5 | -0.52868 | 159.5695 | 52.565 | 2027-10-06 | 51.5629 | 52.756 | 54.5563 | 2027-10-06 | 3.3% | 0.02289% | 70% | 0.99631 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 114.6529 | 114.6529 | 117.3067 | 119.0023 | 119.0029 | 0.72287 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2027-10-07 | 2.262% | 0% | 0% | 1.425% | 0.0007755% | 70% | 0.47148 | -1 | 5 | -0.52852 | 158.6068 | 114.6529 | 2027-10-07 | 112.4586 | 115.0616 | 118.9883 | 2027-10-07 | 3.3% | 0.02027% | 70% | 0.99647 | 2 | 8 | 2.9965 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 66.6719 | 66.6719 | 68.2157 | 69.204 | 69.2041 | 0.42294 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2027-10-08 | 2.263% | 0% | 0% | 1.428% | 0.0006712% | 70% | 0.47163 | -1 | 5 | -0.52837 | 157.6387 | 66.6719 | 2027-10-08 | 65.4037 | 66.9182 | 69.2019 | 2027-10-08 | 3.3% | 0.01781% | 70% | 0.99661 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 153.2686 | 153.2686 | 156.8188 | 159.0961 | 159.097 | 0.97833 | TRUE | 159.097 | 2027 | 2027-10-09 | 2.264% | 0% | 0% | 1.431% | 0.0005805% | 70% | 0.47177 | -1 | 5 | -0.52823 | 156.6629 | 153.2686 | 2027-10-09 | 150.341 | 153.8234 | 159.073 | 2027-10-09 | 3.3% | 0.01559% | 70% | 0.99676 | 2 | 8 | 2.9968 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 122.371 | 122.371 | 125.2066 | 127.0289 | 127.0293 | 0.78605 | TRUE | 127.0293 | 2027 | 2027-10-10 | 2.265% | 0% | 0% | 1.435% | 0.0004975% | 70% | 0.47191 | -1 | 5 | -0.52809 | 155.6773 | 122.371 | 2027-10-10 | 120.0441 | 122.8258 | 127.0174 | 2027-10-10 | 3.3% | 0.01354% | 70% | 0.9969 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 94.343 | 94.343 | 96.5299 | 97.9381 | 97.9382 | 0.60992 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2027-10-11 | 2.266% | 0% | 0% | 1.438% | 0.0004222% | 70% | 0.47204 | -1 | 5 | -0.52796 | 154.6794 | 94.343 | 2027-10-11 | 92.556 | 94.7015 | 97.9332 | 2027-10-11 | 3.3% | 0.01165% | 70% | 0.99703 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 100.4244 | 100.4244 | 102.7531 | 104.2554 | 104.2555 | 0.65352 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2027-10-12 | 2.266% | 0% | 0% | 1.441% | 0.0003549% | 70% | 0.47217 | -1 | 5 | -0.52783 | 153.667 | 100.4244 | 2027-10-12 | 98.5256 | 100.8103 | 104.2503 | 2027-10-12 | 3.3% | 0.009944% | 70% | 0.99716 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 85.5779 | 85.5779 | 87.5631 | 88.8461 | 88.8462 | 0.56066 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2027-10-13 | 2.267% | 0% | 0% | 1.444% | 0.0002956% | 70% | 0.47229 | -1 | 5 | -0.52771 | 152.6379 | 85.5779 | 2027-10-13 | 83.9642 | 85.912 | 88.8434 | 2027-10-13 | 3.3% | 0.00841% | 70% | 0.99728 | 2 | 8 | 2.9973 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 74.358 | 74.358 | 76.0836 | 77.2008 | 77.2008 | 0.49052 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2027-10-14 | 2.268% | 0% | 0% | 1.447% | 0.0002444% | 70% | 0.47241 | -1 | 5 | -0.52759 | 151.5897 | 74.358 | 2027-10-14 | 72.9593 | 74.6523 | 77.1993 | 2027-10-14 | 3.299% | 0.007054% | 70% | 0.99739 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 150.4611 | 150.4611 | 153.9539 | 156.2194 | 156.2197 | 0.99961 | TRUE | 156.2197 | 2027 | 2027-10-15 | 2.269% | 0% | 0% | 1.45% | 0.0002015% | 70% | 0.47252 | -1 | 5 | -0.52748 | 150.5201 | 150.4611 | 2027-10-15 | 147.6302 | 151.0573 | 156.2106 | 2027-10-15 | 3.299% | 0.005878% | 70% | 0.99751 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 134.3847 | 134.3847 | 137.5054 | 139.5332 | 139.5334 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2027-10-16 | 2.27% | 0% | 0% | 1.453% | 0.000167% | 70% | 0.47263 | -1 | 5 | -0.52737 | 149.4275 | 134.3847 | 2027-10-16 | 131.863 | 134.9251 | 139.5276 | 2027-10-16 | 3.299% | 0.004884% | 70% | 0.99761 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 83.7098 | 83.7098 | 85.6545 | 86.9202 | 86.9203 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2027-10-17 | 2.27% | 0% | 0% | 1.456% | 0.0001417% | 70% | 0.47273 | -1 | 5 | -0.52727 | 148.3131 | 83.7098 | 2027-10-17 | 82.1439 | 84.0522 | 86.9189 | 2027-10-17 | 3.298% | 0.004252% | 70% | 0.99772 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 138.9095 | 138.9095 | 142.1377 | 144.2425 | 144.2427 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2027-10-18 | 2.271% | 0% | 0% | 1.459% | 0.0001191% | 70% | 0.47283 | -1 | 5 | -0.52717 | 147.1794 | 138.9095 | 2027-10-18 | 136.3132 | 139.481 | 144.2375 | 2027-10-18 | 3.298% | 0.003861% | 70% | 0.99782 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 57.9028 | 57.9028 | 59.2489 | 60.1281 | 60.1281 | 0.39652 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2027-10-19 | 2.272% | 0% | 0% | 1.462% | 9.91e-05% | 70% | 0.47293 | -1 | 5 | -0.52707 | 146.0288 | 57.9028 | 2027-10-19 | 56.8242 | 58.1453 | 60.1278 | 2027-10-19 | 3.297% | 0.003715% | 70% | 0.99791 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 34.9792 | 34.9792 | 35.7927 | 36.3249 | 36.3249 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2027-10-20 | 2.273% | 0% | 0% | 1.465% | 8.183e-05% | 70% | 0.47302 | -1 | 5 | -0.52698 | 144.8636 | 34.9792 | 2027-10-20 | 34.329 | 35.1274 | 36.3249 | 2027-10-20 | 3.297% | 0.003817% | 70% | 0.99801 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 61.7802 | 61.7802 | 63.2175 | 64.1594 | 64.1594 | 0.42997 | TRUE | 64.1594 | 2027 | 2027-10-21 | 2.274% | 0% | 0% | 1.468% | 6.731e-05% | 70% | 0.47311 | -1 | 5 | -0.52689 | 143.6863 | 61.7802 | 2027-10-21 | 60.6335 | 62.0441 | 64.1589 | 2027-10-21 | 3.296% | 0.004172% | 70% | 0.99809 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 133.5402 | 133.5402 | 136.6481 | 138.6881 | 138.6881 | 0.93713 | TRUE | 138.6881 | 2027 | 2027-10-22 | 2.274% | 0% | 0% | 1.471% | 5.559e-05% | 70% | 0.47319 | -1 | 5 | -0.52681 | 142.4992 | 133.5402 | 2027-10-22 | 131.0616 | 134.1118 | 138.6821 | 2027-10-22 | 3.296% | 0.004785% | 70% | 0.99818 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 81.3612 | 81.3612 | 83.2554 | 84.5007 | 84.5007 | 0.57579 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2027-10-23 | 2.275% | 0% | 0% | 1.474% | 4.697e-05% | 70% | 0.47327 | -1 | 5 | -0.52673 | 141.3046 | 81.3612 | 2027-10-23 | 79.8555 | 81.7146 | 84.4988 | 2027-10-23 | 3.295% | 0.005896% | 70% | 0.99826 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 104.319 | 104.319 | 106.7485 | 108.3484 | 108.3484 | 0.74458 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2027-10-24 | 2.276% | 0% | 0% | 1.477% | 3.923e-05% | 70% | 0.47335 | -1 | 5 | -0.52665 | 140.1051 | 104.319 | 2027-10-24 | 102.3896 | 104.7743 | 108.3433 | 2027-10-24 | 3.294% | 0.007442% | 70% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 88.663 | 88.663 | 90.7287 | 92.0911 | 92.0911 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2027-10-25 | 2.277% | 0% | 0% | 1.479% | 3.24e-05% | 70% | 0.47342 | -1 | 5 | -0.52658 | 138.903 | 88.663 | 2027-10-25 | 87.0265 | 89.054 | 92.0869 | 2027-10-25 | 3.294% | 0.009431% | 70% | 0.99841 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 58.4135 | 58.4135 | 59.7749 | 60.6742 | 60.6742 | 0.42421 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2027-10-26 | 2.278% | 0% | 0% | 1.482% | 2.648e-05% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | 137.7007 | 58.4135 | 2027-10-26 | 57.3388 | 58.6751 | 60.673 | 2027-10-26 | 3.293% | 0.01187% | 70% | 0.99848 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 52.3712 | 52.3712 | 53.5922 | 54.4 | 54.4 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2027-10-27 | 2.278% | 0% | 0% | 1.485% | 2.151e-05% | 70% | 0.47357 | -1 | 5 | -0.52643 | 136.5005 | 52.3712 | 2027-10-27 | 51.4096 | 52.6083 | 54.3991 | 2027-10-27 | 3.292% | 0.01477% | 70% | 0.99855 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 68.5248 | 68.5248 | 70.123 | 71.182 | 71.182 | 0.50645 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2027-10-28 | 2.279% | 0% | 0% | 1.488% | 1.748e-05% | 70% | 0.47363 | -1 | 5 | -0.52637 | 135.3048 | 68.5248 | 2027-10-28 | 67.2667 | 68.8355 | 71.1782 | 2027-10-28 | 3.291% | 0.01813% | 70% | 0.99862 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 107.9356 | 107.9356 | 110.4539 | 112.1251 | 112.1251 | 0.80479 | TRUE | 112.1251 | 2027 | 2027-10-29 | 2.28% | 0% | 0% | 1.49% | 1.443e-05% | 70% | 0.4737 | -1 | 5 | -0.5263 | 134.116 | 107.9356 | 2027-10-29 | 105.9466 | 108.4185 | 112.1074 | 2027-10-29 | 3.29% | 0.02197% | 70% | 0.99868 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 91.1249 | 91.1249 | 93.2517 | 94.6653 | 94.6653 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2027-10-30 | 2.281% | 0% | 0% | 1.493% | 1.237e-05% | 70% | 0.47376 | -1 | 5 | -0.52624 | 132.9241 | 91.1249 | 2027-10-30 | 89.4501 | 91.5379 | 94.6516 | 2027-10-30 | 3.29% | 0.0263% | 70% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 86.9673 | 86.9673 | 88.9979 | 90.3494 | 90.3495 | 0.66025 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2027-10-31 | 2.282% | 0% | 0% | 1.496% | 1.148e-05% | 70% | 0.47381 | -1 | 5 | -0.52619 | 131.7193 | 86.9673 | 2027-10-31 | 85.3708 | 87.3641 | 90.335 | 2027-10-31 | 3.289% | 0.03106% | 70% | 0.9988 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 85.8527 | 85.8527 | 87.858 | 89.1947 | 89.1947 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2027-11-01 | 2.282% | 0% | 0% | 1.499% | 1.099e-05% | 70% | 0.47387 | -1 | 5 | -0.52613 | 130.5047 | 85.8527 | 2027-11-01 | 84.2776 | 86.2461 | 89.1782 | 2027-11-01 | 3.288% | 0.03609% | 70% | 0.99886 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 112.4866 | 112.4866 | 115.1149 | 116.8694 | 116.8695 | 0.87008 | TRUE | 116.8695 | 2027 | 2027-11-02 | 2.283% | 0% | 0% | 1.501% | 1.091e-05% | 70% | 0.47393 | -1 | 5 | -0.52607 | 129.2832 | 112.4866 | 2027-11-02 | 110.4099 | 112.9897 | 116.8301 | 2027-11-02 | 3.287% | 0.04138% | 70% | 0.99891 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 40.0641 | 40.0641 | 41.0005 | 41.6266 | 41.6266 | 0.31286 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2027-11-03 | 2.284% | 0% | 0% | 1.504% | 1.124e-05% | 70% | 0.47398 | -1 | 5 | -0.52602 | 128.0578 | 40.0641 | 2027-11-03 | 39.3387 | 40.2582 | 41.6262 | 2027-11-03 | 3.286% | 0.04694% | 70% | 0.99896 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 47.3975 | 47.3975 | 48.5057 | 49.2477 | 49.2477 | 0.3737 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2027-11-04 | 2.285% | 0% | 0% | 1.507% | 1.2e-05% | 70% | 0.47403 | -1 | 5 | -0.52597 | 126.8316 | 47.3975 | 2027-11-04 | 46.5389 | 47.6271 | 49.245 | 2027-11-04 | 3.285% | 0.05277% | 70% | 0.99901 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 118.9422 | 118.9422 | 121.7243 | 123.5897 | 123.5897 | 0.94693 | TRUE | 123.5897 | 2027 | 2027-11-05 | 2.286% | 0% | 0% | 1.509% | 1.32e-05% | 70% | 0.47407 | -1 | 5 | -0.52593 | 125.6076 | 118.9422 | 2027-11-05 | 116.7347 | 119.4652 | 123.5225 | 2027-11-05 | 3.285% | 0.05889% | 70% | 0.99906 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 122.1264 | 122.1264 | 124.984 | 126.9028 | 126.9028 | 0.98181 | TRUE | 126.9028 | 2027 | 2027-11-06 | 2.286% | 0% | 0% | 1.512% | 1.467e-05% | 70% | 0.47412 | -1 | 5 | -0.52588 | 124.3888 | 122.1264 | 2027-11-06 | 119.8533 | 122.6577 | 126.8223 | 2027-11-06 | 3.284% | 0.0651% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 118.7683 | 118.7683 | 121.5484 | 123.4177 | 123.4177 | 0.9642 | TRUE | 123.4177 | 2027 | 2027-11-07 | 2.287% | 0% | 0% | 1.515% | 1.615e-05% | 70% | 0.47416 | -1 | 5 | -0.52584 | 123.1781 | 118.7683 | 2027-11-07 | 116.557 | 119.2853 | 123.3344 | 2027-11-07 | 3.283% | 0.07114% | 70% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 78.2595 | 78.2595 | 80.092 | 81.326 | 81.326 | 0.64158 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2027-11-08 | 2.288% | 0% | 0% | 1.517% | 1.764e-05% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 121.9786 | 78.2595 | 2027-11-08 | 76.8282 | 78.6272 | 81.2955 | 2027-11-08 | 3.282% | 0.07701% | 70% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 42.8387 | 42.8387 | 43.8421 | 44.5188 | 44.5188 | 0.35464 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2027-11-09 | 2.289% | 0% | 0% | 1.52% | 1.914e-05% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 120.7933 | 42.8387 | 2027-11-09 | 42.0697 | 43.0552 | 44.5159 | 2027-11-09 | 3.281% | 0.08271% | 70% | 0.99923 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 91.2492 | 91.2492 | 93.3874 | 94.8313 | 94.8313 | 0.76279 | TRUE | 94.8313 | 2027 | 2027-11-10 | 2.29% | 0% | 0% | 1.523% | 2.064e-05% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 119.6253 | 91.2492 | 2027-11-10 | 89.5679 | 91.6667 | 94.776 | 2027-11-10 | 3.281% | 0.08821% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 112.754 | 112.754 | 115.397 | 117.1845 | 117.1845 | 0.95169 | TRUE | 117.1845 | 2027 | 2027-11-11 | 2.29% | 0% | 0% | 1.525% | 2.215e-05% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 118.4774 | 112.754 | 2027-11-11 | 110.6485 | 113.2422 | 117.0824 | 2027-11-11 | 3.28% | 0.09353% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 111.455 | 111.455 | 114.0686 | 115.8385 | 115.8386 | 0.94974 | TRUE | 115.8386 | 2027 | 2027-11-12 | 2.291% | 0% | 0% | 1.528% | 2.367e-05% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 117.3527 | 111.455 | 2027-11-12 | 109.3726 | 111.9373 | 115.7325 | 2027-11-12 | 3.279% | 0.09864% | 70% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 108.3676 | 108.3676 | 110.9096 | 112.6337 | 112.6337 | 0.93227 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2027-11-13 | 2.292% | 0% | 0% | 1.531% | 2.52e-05% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 116.2399 | 108.3676 | 2027-11-13 | 106.3444 | 108.839 | 112.5283 | 2027-11-13 | 3.279% | 0.1036% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 40.6882 | 40.6882 | 41.643 | 42.2915 | 42.2915 | 0.35342 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2027-11-14 | 2.293% | 0% | 0% | 1.533% | 2.688e-05% | 70% | 0.47443 | -1 | 5 | -0.52557 | 115.128 | 40.6882 | 2027-11-14 | 39.964 | 40.9018 | 42.288 | 2027-11-14 | 3.278% | 0.1082% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 50.3911 | 50.3911 | 51.574 | 52.3785 | 52.3785 | 0.44195 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2027-11-15 | 2.294% | 0% | 0% | 1.536% | 2.856e-05% | 70% | 0.47446 | -1 | 5 | -0.52554 | 114.0199 | 50.3911 | 2027-11-15 | 49.4886 | 50.6503 | 52.3666 | 2027-11-15 | 3.277% | 0.1127% | 70% | 0.99945 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 109.6615 | 109.6615 | 112.2366 | 113.9907 | 113.9907 | 0.97115 | TRUE | 113.9907 | 2027 | 2027-11-16 | 2.294% | 0% | 0% | 1.539% | 3.024e-05% | 70% | 0.47449 | -1 | 5 | -0.52551 | 112.9187 | 109.6615 | 2027-11-16 | 107.6049 | 110.1318 | 113.8628 | 2027-11-16 | 3.277% | 0.117% | 70% | 0.99948 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 62.7705 | 62.7705 | 64.2451 | 65.2509 | 65.2509 | 0.56131 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2027-11-17 | 2.295% | 0% | 0% | 1.541% | 3.19e-05% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | 111.8277 | 62.7705 | 2027-11-17 | 61.6367 | 63.0846 | 65.2214 | 2027-11-17 | 3.276% | 0.1211% | 70% | 0.99951 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 49.047 | 49.047 | 50.1996 | 50.9869 | 50.9869 | 0.44286 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2027-11-18 | 2.296% | 0% | 0% | 1.544% | 3.356e-05% | 70% | 0.47455 | -1 | 5 | -0.52545 | 110.7498 | 49.047 | 2027-11-18 | 48.1721 | 49.3042 | 50.9739 | 2027-11-18 | 3.276% | 0.1249% | 70% | 0.99953 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 26.2095 | 26.2095 | 26.8256 | 27.2471 | 27.2471 | 0.23894 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2027-11-19 | 2.297% | 0% | 0% | 1.547% | 3.521e-05% | 70% | 0.47457 | -1 | 5 | -0.52543 | 109.6883 | 26.2095 | 2027-11-19 | 25.7493 | 26.3546 | 27.2471 | 2027-11-19 | 3.275% | 0.1286% | 70% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 70.9173 | 70.9173 | 72.585 | 73.7276 | 73.7276 | 0.65274 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2027-11-20 | 2.298% | 0% | 0% | 1.55% | 3.719e-05% | 70% | 0.4746 | -1 | 5 | -0.5254 | 108.6462 | 70.9173 | 2027-11-20 | 69.6282 | 71.2656 | 73.6786 | 2027-11-20 | 3.275% | 0.132% | 70% | 0.99959 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 13.3953 | 13.3953 | 13.7105 | 13.9267 | 13.9267 | 0.12446 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2027-11-21 | 2.298% | 0% | 0% | 1.552% | 3.97e-05% | 70% | 0.47462 | -1 | 5 | -0.52538 | 107.6266 | 13.3953 | 2027-11-21 | 13.161 | 13.4706 | 13.9267 | 2027-11-21 | 3.275% | 0.1353% | 70% | 0.99961 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 34.7632 | 34.7632 | 35.5813 | 36.1434 | 36.1434 | 0.32601 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2027-11-22 | 2.299% | 0% | 0% | 1.555% | 4.275e-05% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 106.6326 | 34.7632 | 2027-11-22 | 34.1544 | 34.9582 | 36.1416 | 2027-11-22 | 3.274% | 0.1386% | 70% | 0.99963 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 55.7419 | 55.7419 | 57.0542 | 57.9572 | 57.9572 | 0.52752 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2027-11-23 | 2.3% | 0% | 0% | 1.558% | 4.635e-05% | 70% | 0.47467 | -1 | 5 | -0.52533 | 105.6674 | 55.7419 | 2027-11-23 | 54.745 | 56.0338 | 57.9305 | 2027-11-23 | 3.274% | 0.1418% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 54.5716 | 54.5716 | 55.8568 | 56.7425 | 56.7425 | 0.52105 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2027-11-24 | 2.301% | 0% | 0% | 1.561% | 5.05e-05% | 70% | 0.47469 | -1 | 5 | -0.52531 | 104.734 | 54.5716 | 2027-11-24 | 53.5974 | 54.8597 | 56.7165 | 2027-11-24 | 3.274% | 0.145% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 16.9893 | 16.9893 | 17.3896 | 17.6658 | 17.6658 | 0.16362 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2027-11-25 | 2.302% | 0% | 0% | 1.564% | 5.522e-05% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 103.8355 | 16.9893 | 2027-11-25 | 16.6942 | 17.0875 | 17.6658 | 2027-11-25 | 3.274% | 0.148% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 49.9677 | 49.9677 | 51.1453 | 51.9593 | 51.9593 | 0.48524 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2027-11-26 | 2.302% | 0% | 0% | 1.567% | 6.051e-05% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 102.9752 | 49.9677 | 2027-11-26 | 49.0815 | 50.2382 | 51.9386 | 2027-11-26 | 3.274% | 0.151% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 57.6811 | 57.6811 | 59.041 | 59.9824 | 59.9824 | 0.5647 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2027-11-27 | 2.303% | 0% | 0% | 1.57% | 6.637e-05% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 102.1446 | 57.6811 | 2027-11-27 | 56.6495 | 57.985 | 59.9475 | 2027-11-27 | 3.274% | 0.1539% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 35.2918 | 35.2918 | 36.1241 | 36.7012 | 36.7012 | 0.34827 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2027-11-28 | 2.304% | 0% | 0% | 1.572% | 7.257e-05% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 101.3345 | 35.2918 | 2027-11-28 | 34.678 | 35.4959 | 36.6973 | 2027-11-28 | 3.274% | 0.1567% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 54.5341 | 54.5341 | 55.8207 | 56.7141 | 56.7142 | 0.54238 | TRUE | 56.7142 | 2027 | 2027-11-29 | 2.305% | 0% | 0% | 1.575% | 7.893e-05% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 100.5467 | 54.5341 | 2027-11-29 | 53.5634 | 54.8271 | 56.6829 | 2027-11-29 | 3.274% | 0.1594% | 70% | 0.99978 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 17.9064 | 17.9064 | 18.329 | 18.6229 | 18.6229 | 0.17945 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2027-11-30 | 2.306% | 0% | 0% | 1.578% | 8.546e-05% | 70% | 0.47481 | -1 | 5 | -0.52519 | 99.7828 | 17.9064 | 2027-11-30 | 17.5979 | 18.0132 | 18.6229 | 2027-11-30 | 3.274% | 0.162% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 14.7565 | 14.7565 | 15.1049 | 15.3476 | 15.3476 | 0.14899 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2027-12-01 | 2.306% | 0% | 0% | 1.581% | 9.215e-05% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 99.0444 | 14.7565 | 2027-12-01 | 14.5026 | 14.845 | 15.3476 | 2027-12-01 | 3.274% | 0.1645% | 70% | 0.99981 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 22.9337 | 22.9337 | 23.4753 | 23.8533 | 23.8533 | 0.23322 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2027-12-02 | 2.307% | 0% | 0% | 1.584% | 9.899e-05% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 98.3332 | 22.9337 | 2027-12-02 | 22.5398 | 23.0722 | 23.8533 | 2027-12-02 | 3.275% | 0.167% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 36.991 | 36.991 | 37.865 | 38.4757 | 38.4757 | 0.37881 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2027-12-03 | 2.308% | 0% | 0% | 1.587% | 0.000106% | 70% | 0.47485 | -1 | 5 | -0.52515 | 97.6509 | 36.991 | 2027-12-03 | 36.3498 | 37.2086 | 38.4684 | 2027-12-03 | 3.275% | 0.1693% | 70% | 0.99984 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 72.4455 | 72.4455 | 74.1577 | 75.3562 | 75.3562 | 0.74687 | TRUE | 75.3562 | 2027 | 2027-12-04 | 2.309% | 0% | 0% | 1.59% | 0.0001131% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 96.999 | 72.4455 | 2027-12-04 | 71.1273 | 72.8083 | 75.2737 | 2027-12-04 | 3.275% | 0.1715% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 100.6851 | 100.6851 | 103.0656 | 104.7345 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2027 | 2027-12-05 | 2.31% | 0% | 0% | 1.593% | 0.0001198% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 96.3793 | 100.6851 | 2027-12-05 | 98.7923 | 101.128 | 104.5528 | 2027-12-05 | 3.276% | 0.1736% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 48.2118 | 48.2118 | 49.3521 | 50.1528 | 50.1528 | 0.50329 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2027-12-06 | 2.31% | 0% | 0% | 1.597% | 0.0001262% | 70% | 0.4749 | -1 | 5 | -0.5251 | 95.7934 | 48.2118 | 2027-12-06 | 47.3648 | 48.485 | 50.1272 | 2027-12-06 | 3.276% | 0.1755% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 78.199 | 78.199 | 80.0491 | 81.3504 | 81.3505 | 0.82105 | TRUE | 81.3505 | 2027 | 2027-12-07 | 2.311% | 0% | 0% | 1.6% | 0.0001322% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 95.243 | 78.199 | 2027-12-07 | 76.7648 | 78.581 | 81.2432 | 2027-12-07 | 3.277% | 0.1773% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 13.7626 | 13.7626 | 14.0883 | 14.3178 | 14.3178 | 0.14528 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2027-12-08 | 2.312% | 0% | 0% | 1.603% | 0.0001378% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 94.7297 | 13.7626 | 2027-12-08 | 13.5284 | 13.8485 | 14.3178 | 2027-12-08 | 3.277% | 0.1789% | 70% | 0.99991 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 25.9088 | 25.9088 | 26.5222 | 26.9551 | 26.9551 | 0.27488 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2027-12-09 | 2.313% | 0% | 0% | 1.606% | 0.0001431% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 94.2552 | 25.9088 | 2027-12-09 | 25.4685 | 26.0715 | 26.9551 | 2027-12-09 | 3.278% | 0.1804% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 62.4274 | 62.4274 | 63.906 | 64.951 | 64.9511 | 0.66539 | TRUE | 64.9511 | 2027 | 2027-12-10 | 2.314% | 0% | 0% | 1.609% | 0.0001479% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 93.8211 | 62.4274 | 2027-12-10 | 61.3099 | 62.762 | 64.8895 | 2027-12-10 | 3.279% | 0.1817% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 65.254 | 65.254 | 66.8001 | 67.8947 | 67.8948 | 0.69848 | TRUE | 67.8948 | 2027 | 2027-12-11 | 2.314% | 0% | 0% | 1.612% | 0.0001524% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 93.4223 | 65.254 | 2027-12-11 | 64.0816 | 65.5999 | 67.8241 | 2027-12-11 | 3.279% | 0.1829% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 22.7775 | 22.7775 | 23.3174 | 23.7002 | 23.7002 | 0.24478 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2027-12-12 | 2.315% | 0% | 0% | 1.615% | 0.0001564% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 93.0534 | 22.7775 | 2027-12-12 | 22.3921 | 22.9228 | 23.7002 | 2027-12-12 | 3.28% | 0.1839% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 21.2093 | 21.2093 | 21.7121 | 22.0694 | 22.0694 | 0.22876 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2027-12-13 | 2.316% | 0% | 0% | 1.619% | 0.0001602% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 92.7156 | 21.2093 | 2027-12-13 | 20.8509 | 21.3453 | 22.0694 | 2027-12-13 | 3.281% | 0.1848% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 69.5676 | 69.5676 | 71.2177 | 72.3917 | 72.3918 | 0.75281 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2027-12-14 | 2.317% | 0% | 0% | 1.622% | 0.0001636% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 92.4102 | 69.5676 | 2027-12-14 | 68.3118 | 69.932 | 72.3049 | 2027-12-14 | 3.282% | 0.1856% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 28.7706 | 28.7706 | 29.4533 | 29.9398 | 29.9398 | 0.31225 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2027-12-15 | 2.318% | 0% | 0% | 1.625% | 0.0001666% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 92.1382 | 28.7706 | 2027-12-15 | 28.2849 | 28.956 | 29.9388 | 2027-12-15 | 3.283% | 0.1863% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 18.7577 | 18.7577 | 19.2029 | 19.5208 | 19.5208 | 0.20411 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2027-12-16 | 2.318% | 0% | 0% | 1.628% | 0.0001694% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 91.901 | 18.7577 | 2027-12-16 | 18.4421 | 18.8798 | 19.5208 | 2027-12-16 | 3.284% | 0.1868% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 12.3892 | 12.3892 | 12.6833 | 12.8937 | 12.8937 | 0.13511 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2027-12-17 | 2.319% | 0% | 0% | 1.632% | 0.0001717% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 91.6998 | 12.3892 | 2027-12-17 | 12.181 | 12.4702 | 12.8937 | 2027-12-17 | 3.284% | 0.1873% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 78.7251 | 78.7251 | 80.595 | 81.9345 | 81.9346 | 0.86005 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2027-12-18 | 2.32% | 0% | 0% | 1.635% | 0.0001736% | 70% | 0.47502 | -1 | 5 | -0.52498 | 91.5356 | 78.7251 | 2027-12-18 | 77.2879 | 79.1237 | 81.8116 | 2027-12-18 | 3.285% | 0.1876% | 70% | 7.6459e-06 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 70.8468 | 70.8468 | 72.5301 | 73.738 | 73.7381 | 0.77504 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2027-12-19 | 2.321% | 0% | 0% | 1.638% | 0.0001749% | 70% | 0.47503 | -1 | 5 | -0.52497 | 91.4099 | 70.8468 | 2027-12-19 | 69.5708 | 71.2238 | 73.6441 | 2027-12-19 | 3.286% | 0.1879% | 70% | 1.5505e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 16.1004 | 16.1004 | 16.4831 | 16.7582 | 16.7582 | 0.1763 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2027-12-20 | 2.322% | 0% | 0% | 1.641% | 0.0001758% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 91.3237 | 16.1004 | 2027-12-20 | 15.831 | 16.2072 | 16.7582 | 2027-12-20 | 3.287% | 0.188% | 70% | 2.3048e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 83.6085 | 83.6085 | 85.5965 | 87.0278 | 87.0279 | 0.91597 | TRUE | 87.0279 | 2027 | 2027-12-21 | 2.323% | 0% | 0% | 1.645% | 0.0001762% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 91.2784 | 83.6085 | 2027-12-21 | 82.0752 | 84.0267 | 86.8839 | 2027-12-21 | 3.289% | 0.1881% | 70% | 3.0287e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 72.7049 | 72.7049 | 74.4342 | 75.6814 | 75.6815 | 0.79655 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2027-12-22 | 2.323% | 0% | 0% | 1.648% | 0.0001762% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.275 | 72.7049 | 2027-12-22 | 71.3961 | 73.0943 | 75.5806 | 2027-12-22 | 3.29% | 0.188% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 73.166 | 73.166 | 74.9069 | 76.1646 | 76.1647 | 0.80125 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2027-12-23 | 2.324% | 0% | 0% | 1.651% | 0.0001757% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.3148 | 73.166 | 2027-12-23 | 71.8496 | 73.5592 | 76.0622 | 2027-12-23 | 3.291% | 0.1879% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 86.6227 | 86.6227 | 88.6845 | 90.1766 | 90.1767 | 0.94774 | TRUE | 90.1767 | 2027 | 2027-12-24 | 2.325% | 0% | 0% | 1.655% | 0.0001747% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.399 | 86.6227 | 2027-12-24 | 85.0328 | 87.0568 | 90.0201 | 2027-12-24 | 3.292% | 0.1876% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 48.2697 | 48.2697 | 49.419 | 50.2522 | 50.2522 | 0.52737 | TRUE | 50.2522 | 2027 | 2027-12-25 | 2.326% | 0% | 0% | 1.658% | 0.0001732% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.5283 | 48.2697 | 2027-12-25 | 47.4383 | 48.5678 | 50.2216 | 2027-12-25 | 3.293% | 0.1873% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 79.8708 | 79.8708 | 81.7732 | 83.1546 | 83.1547 | 0.87098 | TRUE | 83.1547 | 2027 | 2027-12-26 | 2.327% | 0% | 0% | 1.661% | 0.0001713% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.7017 | 79.8708 | 2027-12-26 | 78.4249 | 80.293 | 83.028 | 2027-12-26 | 3.294% | 0.1868% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 23.8909 | 23.8909 | 24.4602 | 24.8742 | 24.8742 | 0.25991 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2027-12-27 | 2.327% | 0% | 0% | 1.665% | 0.0001688% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 91.9183 | 23.8909 | 2027-12-27 | 23.4947 | 24.0545 | 24.8742 | 2027-12-27 | 3.295% | 0.1862% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 87.595 | 87.595 | 89.6829 | 91.2041 | 91.2042 | 0.95029 | TRUE | 91.2042 | 2027 | 2027-12-28 | 2.328% | 0% | 0% | 1.668% | 0.000166% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 92.1769 | 87.595 | 2027-12-28 | 85.9959 | 88.0457 | 91.0471 | 2027-12-28 | 3.296% | 0.1855% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 39.9104 | 39.9104 | 40.862 | 41.5565 | 41.5565 | 0.43157 | TRUE | 41.5565 | 2027 | 2027-12-29 | 2.329% | 0% | 0% | 1.671% | 0.0001628% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 92.4765 | 39.9104 | 2027-12-29 | 39.2366 | 40.1722 | 41.5421 | 2027-12-29 | 3.298% | 0.1846% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 57.742 | 57.742 | 59.1193 | 60.1262 | 60.1262 | 0.62211 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2027-12-30 | 2.33% | 0% | 0% | 1.675% | 0.0001592% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 92.8161 | 57.742 | 2027-12-30 | 56.7402 | 58.0936 | 60.0754 | 2027-12-30 | 3.299% | 0.1837% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 50.5491 | 50.5491 | 51.7552 | 52.6384 | 52.6385 | 0.5424 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2027-12-31 | 2.331% | 0% | 0% | 1.678% | 0.0001553% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 93.1945 | 50.5491 | 2027-12-31 | 49.6837 | 50.8692 | 52.6052 | 2027-12-31 | 3.3% | 0.1826% | 70% | 3.7236e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 64.6687 | 2024 | [11 empty] | 93.0156 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.3776 | 6.3776 | 6.5108 | 6.691 | 6.691 | 0.064927 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 2.038% | 0% | 0% | 0.7077% | -1.326e-22% | 70% | 3.7856e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 91.275 |  | min.: | 6.3114 | 6.4432 | 6.691 | min.: | 2.942% | -1.599e-23% | 70% | 7.6459e-06 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 118.1446 | 118.1446 | 120.7796 | 122.741 | 122.7475 | 0.68108 |  | 152.8995 | 2022.8224 | moy.: | 2.184% | 0% | 0% | 1.755% | 0.01138% | 70% | 0.38295 | -0.26849 | 5.7315 | 0.11445 | 168.1492 |  | moy.: | 116.0362 | 118.624 | 122.7225 | moy.: | 3.387% | 0.04614% | 70% | 0.74157 | 2.0384 | 8.0384 | 2.7799
max.: | 222.0999 | 222.0999 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2027 | max.: | 2.331% | 0% | 0% | 2.939% | 0.1144% | 70% | 0.52404 | 2 | 8 | 2.524 | 223.0152 |  | max.: | 217.1841 | 221.9722 | 228.9587 | max.: | 3.828% | 0.1881% | 70% | 1 | 3 | 9 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 583.2641 | 13.6121 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 583.2641 | 13.6121 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 42763.1542 | 42763.1542 | 42165.7295 | 42165.7295 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 43848.0557 | 44868.242 | 43235.5104 | 44853.7596 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43848.0557 | 44868.242 | 44868.4262 |  | 42763.1542 | [6 empty] | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42165.7295 |  | 43235.5104 | 44853.7596 | 44868.4262 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.91% | [6 empty] | 44868.242 | 44868.4262 | 44853.7596 | 44868.4262 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1084.9015 | 994.9445 | 0.17557 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.02495 |  |  | Perte annuelle: | 1069.7809 | 1578.2086 | 13.7877 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52495 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 3 | 994.9445 | 0.17557 | 1578.2086 | 13.7877 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 994.9445 | 0.17557 | 1578.2086 | 13.7877 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 94.7189 | 94.7189 | 96.9798 | 98.6381 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2028 | 2028-01-01 | 2.331% | 0% | 0% | 1.681% | 0.0001511% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 93.6108 | 94.7189 | 2028-01-01 | 92.9893 | 95.209 | 98.4594 | 2028-01-01 | 3.301% | 0.1813% | 70% | 3.8431e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2028-01-02 | 64.6855 | 64.6855 | 66.2301 | 67.3649 | 67.3649 | 0.68768 | TRUE | 67.3649 | 2028 | 2028-01-02 | 2.332% | 0% | 0% | 1.685% | 0.0001465% | 70% | 0.47508 | -1 | 5 | -0.52492 | 94.0638 | 64.6855 | 2028-01-02 | 63.5577 | 65.0753 | 67.2978 | 2028-01-02 | 3.302% | 0.1799% | 70% | 6.7646e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-03 | 71.2863 | 71.2863 | 72.9891 | 74.2421 | 74.2422 | 0.75393 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2028-01-03 | 2.333% | 0% | 0% | 1.688% | 0.0001415% | 70% | 0.47511 | -1 | 5 | -0.52489 | 94.5524 | 71.2863 | 2028-01-03 | 70.0336 | 71.7064 | 74.1563 | 2028-01-03 | 3.304% | 0.1784% | 70% | 9.8082e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-04 | 76.2359 | 76.2359 | 78.0575 | 79.4003 | 79.4004 | 0.80184 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2028-01-04 | 2.334% | 0% | 0% | 1.691% | 0.0001361% | 70% | 0.47514 | -1 | 5 | -0.52486 | 95.0757 | 76.2359 | 2028-01-04 | 74.8895 | 76.679 | 79.2998 | 2028-01-04 | 3.305% | 0.1767% | 70% | 0.00012979 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-05 | 56.5868 | 56.5868 | 57.9394 | 58.9381 | 58.9381 | 0.59171 | TRUE | 58.9381 | 2028 | 2028-01-05 | 2.335% | 0% | 0% | 1.694% | 0.0001303% | 70% | 0.47518 | -1 | 5 | -0.52482 | 95.6326 | 56.5868 | 2028-01-05 | 55.6185 | 56.948 | 58.8952 | 2028-01-05 | 3.306% | 0.1748% | 70% | 0.00016283 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-06 | 88.6501 | 88.6501 | 90.7699 | 92.3376 | 92.3377 | 0.92131 | TRUE | 92.3377 | 2028 | 2028-01-06 | 2.335% | 0% | 0% | 1.698% | 0.0001242% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 96.222 | 88.6501 | 2028-01-06 | 87.0649 | 89.1468 | 92.1961 | 2028-01-06 | 3.307% | 0.1728% | 70% | 0.00019724 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-07 | 37.7867 | 37.7867 | 38.6906 | 39.3601 | 39.3601 | 0.39019 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2028-01-07 | 2.336% | 0% | 0% | 1.701% | 0.0001178% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 96.8428 | 37.7867 | 2028-01-07 | 37.1606 | 38.0495 | 39.3515 | 2028-01-07 | 3.309% | 0.1707% | 70% | 0.0002331 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-08 | 23.4548 | 23.4548 | 24.0161 | 24.4325 | 24.4325 | 0.24058 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2028-01-08 | 2.337% | 0% | 0% | 1.704% | 0.000111% | 70% | 0.47528 | -1 | 5 | -0.52472 | 97.494 | 23.4548 | 2028-01-08 | 23.0718 | 23.6238 | 24.4325 | 2028-01-08 | 3.31% | 0.1684% | 70% | 0.00027045 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2028-01-09 | 7.6425 | 7.6425 | 7.8254 | 7.9614 | 7.9614 | 0.077838 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2028-01-09 | 2.338% | 0% | 0% | 1.708% | 0.0001039% | 70% | 0.47532 | -1 | 5 | -0.52468 | 98.1844 | 7.6425 | 2028-01-09 | 7.5178 | 7.6978 | 7.9614 | 2028-01-09 | 3.311% | 0.166% | 70% | 0.00030937 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2028-01-10 | 6.4293 | 6.4293 | 6.5833 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2028-01-10 | 2.339% | 0% | 0% | 1.711% | 9.69e-05% | 70% | 0.47536 | -1 | 5 | -0.52464 | 98.9215 | 6.4293 | 2028-01-10 | 6.3246 | 6.476 | 6.6979 | 2028-01-10 | 3.312% | 0.1634% | 70% | 0.00034991 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2028-01-11 | 98.3958 | 98.3958 | 100.7527 | 102.5102 | 102.5103 | 0.9869 | TRUE | 102.5103 | 2028 | 2028-01-11 | 2.339% | 0% | 0% | 1.714% | 9.001e-05% | 70% | 0.4754 | -1 | 5 | -0.5246 | 99.702 | 98.3958 | 2028-01-11 | 96.6423 | 98.9572 | 102.3487 | 2028-01-11 | 3.314% | 0.1607% | 70% | 0.00039215 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2028-01-12 | 80.0166 | 80.0166 | 81.934 | 83.366 | 83.366 | 0.79601 | TRUE | 83.366 | 2028 | 2028-01-12 | 2.34% | 0% | 0% | 1.718% | 8.329e-05% | 70% | 0.47545 | -1 | 5 | -0.52455 | 100.5226 | 80.0166 | 2028-01-12 | 78.6283 | 80.5124 | 83.2728 | 2028-01-12 | 3.315% | 0.1578% | 70% | 0.00043615 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2028-01-13 | 26.0162 | 26.0162 | 26.6398 | 27.1063 | 27.1063 | 0.25662 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2028-01-13 | 2.341% | 0% | 0% | 1.721% | 7.675e-05% | 70% | 0.47549 | -1 | 5 | -0.52451 | 101.3799 | 26.0162 | 2028-01-13 | 25.594 | 26.2075 | 27.1063 | 2028-01-13 | 3.316% | 0.1549% | 70% | 0.00048198 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2028-01-14 | 104.01 | 104.01 | 106.5041 | 108.3728 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2028 | 2028-01-14 | 2.342% | 0% | 0% | 1.724% | 7.039e-05% | 70% | 0.47554 | -1 | 5 | -0.52446 | 102.2707 | 104.01 | 2028-01-14 | 102.1687 | 104.6186 | 108.2083 | 2028-01-14 | 3.317% | 0.1519% | 70% | 0.00052974 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2028-01-15 | 106.2781 | 106.2781 | 108.8275 | 110.7407 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2028 | 2028-01-15 | 2.343% | 0% | 0% | 1.728% | 6.42e-05% | 70% | 0.47559 | -1 | 5 | -0.52441 | 103.1917 | 106.2781 | 2028-01-15 | 104.402 | 106.9064 | 110.576 | 2028-01-15 | 3.319% | 0.1488% | 70% | 0.00057948 | 3 | 9 | 3.0006 | FALSE | FALSE
2028-01-16 | 104.0625 | 104.0625 | 106.5596 | 108.4365 | 108.4366 | 0.99926 | TRUE | 108.4366 | 2028 | 2028-01-16 | 2.343% | 0% | 0% | 1.731% | 5.837e-05% | 70% | 0.47564 | -1 | 5 | -0.52436 | 104.1396 | 104.0625 | 2028-01-16 | 102.231 | 104.6842 | 108.2789 | 2028-01-16 | 3.32% | 0.1456% | 70% | 0.0006313 | 3 | 9 | 3.0006 | FALSE | FALSE
2028-01-17 | 78.2465 | 78.2465 | 80.1247 | 81.5388 | 81.5388 | 0.74442 | TRUE | 81.5388 | 2028 | 2028-01-17 | 2.344% | 0% | 0% | 1.734% | 5.312e-05% | 70% | 0.4757 | -1 | 5 | -0.5243 | 105.1111 | 78.2465 | 2028-01-17 | 76.9134 | 78.7596 | 81.4652 | 2028-01-17 | 3.321% | 0.1423% | 70% | 0.00068529 | 3 | 9 | 3.0007 | FALSE | FALSE
2028-01-18 | 21.5491 | 21.5491 | 22.0666 | 22.4568 | 22.4568 | 0.2031 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2028-01-18 | 2.345% | 0% | 0% | 1.738% | 4.845e-05% | 70% | 0.47575 | -1 | 5 | -0.52425 | 106.103 | 21.5491 | 2028-01-18 | 21.2016 | 21.7107 | 22.4568 | 2028-01-18 | 3.322% | 0.139% | 70% | 0.00074152 | 3 | 9 | 3.0007 | FALSE | FALSE
2028-01-19 | 45.1916 | 45.1916 | 46.2772 | 47.097 | 47.097 | 0.42191 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2028-01-19 | 2.346% | 0% | 0% | 1.741% | 4.435e-05% | 70% | 0.47581 | -1 | 5 | -0.52419 | 107.1119 | 45.1916 | 2028-01-19 | 44.4531 | 45.5209 | 47.0859 | 2028-01-19 | 3.324% | 0.1356% | 70% | 0.0008001 | 3 | 9 | 3.0008 | FALSE | FALSE
2028-01-20 | 21.1932 | 21.1932 | 21.7025 | 22.0877 | 22.0877 | 0.19599 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2028-01-20 | 2.347% | 0% | 0% | 1.744% | 4.081e-05% | 70% | 0.47587 | -1 | 5 | -0.52413 | 108.1345 | 21.1932 | 2028-01-20 | 20.8522 | 21.3533 | 22.0877 | 2028-01-20 | 3.325% | 0.1322% | 70% | 0.00086113 | 3 | 9 | 3.0009 | FALSE | FALSE
2028-01-21 | 76.4593 | 76.4593 | 78.2973 | 79.6898 | 79.6898 | 0.70038 | TRUE | 79.6898 | 2028 | 2028-01-21 | 2.347% | 0% | 0% | 1.747% | 3.781e-05% | 70% | 0.47594 | -1 | 5 | -0.52406 | 109.1676 | 76.4593 | 2028-01-21 | 75.1753 | 76.9824 | 79.6311 | 2028-01-21 | 3.326% | 0.1288% | 70% | 0.0009247 | 3 | 9 | 3.0009 | FALSE | FALSE
2028-01-22 | 110.2358 | 110.2358 | 112.8865 | 114.8981 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2028 | 2028-01-22 | 2.348% | 0% | 0% | 1.751% | 3.534e-05% | 70% | 0.476 | -1 | 5 | -0.524 | 110.2079 | 110.2358 | 2028-01-22 | 108.3308 | 110.9357 | 114.7541 | 2028-01-22 | 3.327% | 0.1253% | 70% | 0.00099092 | 3 | 9 | 3.001 | FALSE | FALSE
2028-01-23 | 110.8845 | 110.8845 | 113.5518 | 115.579 | 115.5791 | 0.99658 | TRUE | 115.5791 | 2028 | 2028-01-23 | 2.349% | 0% | 0% | 1.754% | 3.338e-05% | 70% | 0.47607 | -1 | 5 | -0.52393 | 111.2647 | 110.8845 | 2028-01-23 | 108.9749 | 111.5963 | 115.439 | 2028-01-23 | 3.329% | 0.1218% | 70% | 0.0010599 | 3 | 9 | 3.0011 | FALSE | FALSE
2028-01-24 | 112.6527 | 112.6527 | 115.3635 | 117.427 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2028 | 2028-01-24 | 2.35% | 0% | 0% | 1.757% | 3.175e-05% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 112.3483 | 112.6527 | 2028-01-24 | 110.7184 | 113.3827 | 117.2884 | 2028-01-24 | 3.33% | 0.1181% | 70% | 0.0011317 | 3 | 9 | 3.0011 | FALSE | FALSE
2028-01-25 | 110.6689 | 110.6689 | 113.3329 | 115.3639 | 115.3639 | 0.97543 | TRUE | 115.3639 | 2028 | 2028-01-25 | 2.351% | 0% | 0% | 1.761% | 3.01e-05% | 70% | 0.47622 | -1 | 5 | -0.52378 | 113.4567 | 110.6689 | 2028-01-25 | 108.7795 | 111.398 | 115.2369 | 2028-01-25 | 3.331% | 0.1141% | 70% | 0.0012066 | 3 | 9 | 3.0012 | FALSE | FALSE
2028-01-26 | 112.2271 | 112.2271 | 114.9295 | 116.9931 | 116.9931 | 0.9794 | TRUE | 116.9931 | 2028 | 2028-01-26 | 2.351% | 0% | 0% | 1.764% | 2.846e-05% | 70% | 0.4763 | -1 | 5 | -0.5237 | 114.5878 | 112.2271 | 2028-01-26 | 110.317 | 112.9735 | 116.8682 | 2028-01-26 | 3.333% | 0.11% | 70% | 0.0012846 | 3 | 9 | 3.0013 | FALSE | FALSE
2028-01-27 | 114.3759 | 114.3759 | 117.1311 | 119.2382 | 119.2382 | 0.98822 | TRUE | 119.2382 | 2028 | 2028-01-27 | 2.352% | 0% | 0% | 1.767% | 2.681e-05% | 70% | 0.47638 | -1 | 5 | -0.52362 | 115.7394 | 114.3759 | 2028-01-27 | 112.4348 | 115.1431 | 119.1143 | 2028-01-27 | 3.334% | 0.1057% | 70% | 0.0013658 | 3 | 9 | 3.0014 | FALSE | FALSE
2028-01-28 | 16.9892 | 16.9892 | 17.3986 | 17.7122 | 17.7122 | 0.14532 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2028-01-28 | 2.353% | 0% | 0% | 1.77% | 2.516e-05% | 70% | 0.47646 | -1 | 5 | -0.52354 | 116.9095 | 16.9892 | 2028-01-28 | 16.7186 | 17.1214 | 17.7122 | 2028-01-28 | 3.335% | 0.1012% | 70% | 0.0014503 | 3 | 9 | 3.0015 | FALSE | FALSE
2028-01-29 | 26.6539 | 26.6539 | 27.2964 | 27.7893 | 27.7893 | 0.2257 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2028-01-29 | 2.354% | 0% | 0% | 1.774% | 2.351e-05% | 70% | 0.47655 | -1 | 5 | -0.52345 | 118.0961 | 26.6539 | 2028-01-29 | 26.2298 | 26.8621 | 27.7893 | 2028-01-29 | 3.336% | 0.09653% | 70% | 0.0015384 | 3 | 9 | 3.0015 | FALSE | FALSE
2028-01-30 | 23.7347 | 23.7347 | 24.307 | 24.7467 | 24.7467 | 0.19895 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2028-01-30 | 2.355% | 0% | 0% | 1.777% | 2.202e-05% | 70% | 0.47664 | -1 | 5 | -0.52336 | 119.2971 | 23.7347 | 2028-01-30 | 23.3575 | 23.9208 | 24.7467 | 2028-01-30 | 3.338% | 0.09166% | 70% | 0.0016302 | 3 | 9 | 3.0016 | FALSE | FALSE
2028-01-31 | 26.1193 | 26.1193 | 26.7493 | 27.2342 | 27.2342 | 0.21674 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2028-01-31 | 2.355% | 0% | 0% | 1.78% | 2.054e-05% | 70% | 0.47674 | -1 | 5 | -0.52326 | 120.5104 | 26.1193 | 2028-01-31 | 25.7048 | 26.3248 | 27.2342 | 2028-01-31 | 3.339% | 0.08663% | 70% | 0.0017258 | 3 | 9 | 3.0017 | FALSE | FALSE
2028-02-01 | 54.247 | 54.247 | 55.556 | 56.5648 | 56.5648 | 0.44562 | TRUE | 56.5648 | 2028 | 2028-02-01 | 2.356% | 0% | 0% | 1.784% | 1.908e-05% | 70% | 0.47684 | -1 | 5 | -0.52316 | 121.7339 | 54.247 | 2028-02-01 | 53.378 | 54.666 | 56.5552 | 2028-02-01 | 3.34% | 0.08146% | 70% | 0.0018253 | 3 | 9 | 3.0018 | FALSE | FALSE
2028-02-02 | 21.2014 | 21.2014 | 21.7132 | 22.1082 | 22.1082 | 0.17242 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2028-02-02 | 2.357% | 0% | 0% | 1.787% | 1.764e-05% | 70% | 0.47694 | -1 | 5 | -0.52306 | 122.9656 | 21.2014 | 2028-02-02 | 20.8657 | 21.3694 | 22.1082 | 2028-02-02 | 3.342% | 0.07615% | 70% | 0.001929 | 3 | 9 | 3.0019 | FALSE | FALSE
2028-02-03 | 49.4705 | 49.4705 | 50.6651 | 51.5886 | 51.5886 | 0.3983 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2028-02-03 | 2.358% | 0% | 0% | 1.79% | 1.621e-05% | 70% | 0.47705 | -1 | 5 | -0.52295 | 124.2033 | 49.4705 | 2028-02-03 | 48.6834 | 49.859 | 51.5835 | 2028-02-03 | 3.343% | 0.07071% | 70% | 0.002037 | 3 | 9 | 3.002 | FALSE | FALSE
2028-02-04 | 48.3775 | 48.3775 | 49.5461 | 50.4509 | 50.4509 | 0.38565 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2028-02-04 | 2.359% | 0% | 0% | 1.793% | 1.481e-05% | 70% | 0.47716 | -1 | 5 | -0.52284 | 125.4452 | 48.3775 | 2028-02-04 | 47.6097 | 48.7597 | 50.4469 | 2028-02-04 | 3.344% | 0.06514% | 70% | 0.0021495 | 3 | 9 | 3.0021 | FALSE | FALSE
2028-02-05 | 43.3427 | 43.3427 | 44.39 | 45.2021 | 45.2021 | 0.34212 | TRUE | 45.2021 | 2028 | 2028-02-05 | 2.359% | 0% | 0% | 1.797% | 1.341e-05% | 70% | 0.47728 | -1 | 5 | -0.52272 | 126.6889 | 43.3427 | 2028-02-05 | 42.6575 | 43.6882 | 45.2005 | 2028-02-05 | 3.346% | 0.05945% | 70% | 0.0022666 | 3 | 9 | 3.0023 | FALSE | FALSE
2028-02-06 | 89.0879 | 89.0879 | 91.2414 | 92.9137 | 92.9137 | 0.69632 | TRUE | 92.9137 | 2028 | 2028-02-06 | 2.36% | 0% | 0% | 1.8% | 1.204e-05% | 70% | 0.4774 | -1 | 5 | -0.5226 | 127.9412 | 89.0879 | 2028-02-06 | 87.6577 | 89.7766 | 92.8855 | 2028-02-06 | 3.347% | 0.05363% | 70% | 0.0023886 | 3 | 9 | 3.0024 | FALSE | FALSE
2028-02-07 | 37.4148 | 37.4148 | 38.3195 | 39.0232 | 39.0232 | 0.28957 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2028-02-07 | 2.361% | 0% | 0% | 1.803% | 1.092e-05% | 70% | 0.47753 | -1 | 5 | -0.52247 | 129.2086 | 37.4148 | 2028-02-07 | 36.826 | 37.7165 | 39.0232 | 2028-02-07 | 3.348% | 0.04793% | 70% | 0.0025156 | 3 | 9 | 3.0025 | FALSE | FALSE
2028-02-08 | 133.5897 | 133.5897 | 136.8212 | 139.3381 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2028 | 2028-02-08 | 2.362% | 0% | 0% | 1.806% | 1.019e-05% | 70% | 0.47766 | -1 | 5 | -0.52234 | 130.4897 | 133.5897 | 2028-02-08 | 131.4342 | 134.6136 | 139.2789 | 2028-02-08 | 3.35% | 0.04251% | 70% | 0.0026479 | 3 | 9 | 3.0026 | FALSE | FALSE
2028-02-09 | 135.037 | 135.037 | 138.3046 | 140.8535 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2028 | 2028-02-09 | 2.363% | 0% | 0% | 1.81% | 9.859e-06% | 70% | 0.4778 | -1 | 5 | -0.5222 | 131.783 | 135.037 | 2028-02-09 | 132.8676 | 136.0827 | 140.8009 | 2028-02-09 | 3.351% | 0.03737% | 70% | 0.0027857 | 3 | 9 | 3.0028 | FALSE | FALSE
2028-02-10 | 126.1387 | 126.1387 | 129.192 | 131.5774 | 131.5774 | 0.94779 | TRUE | 131.5774 | 2028 | 2028-02-10 | 2.363% | 0% | 0% | 1.813% | 9.904e-06% | 70% | 0.47794 | -1 | 5 | -0.52206 | 133.0868 | 126.1387 | 2028-02-10 | 124.1237 | 127.1283 | 131.5378 | 2028-02-10 | 3.352% | 0.0325% | 70% | 0.0029292 | 3 | 9 | 3.0029 | FALSE | FALSE
2028-02-11 | 57.3649 | 57.3649 | 58.7539 | 59.8407 | 59.8407 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2028-02-11 | 2.364% | 0% | 0% | 1.816% | 1.032e-05% | 70% | 0.47809 | -1 | 5 | -0.52191 | 134.3996 | 57.3649 | 2028-02-11 | 56.4637 | 57.831 | 59.8377 | 2028-02-11 | 3.354% | 0.02789% | 70% | 0.0030786 | 3 | 9 | 3.0031 | FALSE | FALSE
2028-02-12 | 104.1135 | 104.1135 | 106.6354 | 108.6115 | 108.6115 | 0.76712 | TRUE | 108.6115 | 2028 | 2028-02-12 | 2.365% | 0% | 0% | 1.819% | 1.108e-05% | 70% | 0.47825 | -1 | 5 | -0.52175 | 135.7199 | 104.1135 | 2028-02-12 | 102.469 | 104.9511 | 108.5944 | 2028-02-12 | 3.355% | 0.02354% | 70% | 0.0032342 | 3 | 9 | 3.0032 | FALSE | FALSE
2028-02-13 | 123.8749 | 123.8749 | 126.8766 | 129.232 | 129.232 | 0.90389 | TRUE | 129.232 | 2028 | 2028-02-13 | 2.366% | 0% | 0% | 1.823% | 1.289e-05% | 70% | 0.47841 | -1 | 5 | -0.52159 | 137.0462 | 123.8749 | 2028-02-13 | 121.9192 | 124.8735 | 129.2102 | 2028-02-13 | 3.356% | 0.0196% | 70% | 0.0033962 | 3 | 9 | 3.0034 | FALSE | FALSE
2028-02-14 | 68.7313 | 68.7313 | 70.3973 | 71.7066 | 71.7066 | 0.4967 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2028-02-14 | 2.367% | 0% | 0% | 1.826% | 1.556e-05% | 70% | 0.47858 | -1 | 5 | -0.52142 | 138.3768 | 68.7313 | 2028-02-14 | 67.6559 | 69.2958 | 71.7034 | 2028-02-14 | 3.358% | 0.01613% | 70% | 0.0035648 | 3 | 9 | 3.0036 | FALSE | FALSE
2028-02-15 | 79.4967 | 79.4967 | 81.4244 | 82.9415 | 82.9415 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2028-02-15 | 2.367% | 0% | 0% | 1.829% | 1.909e-05% | 70% | 0.47875 | -1 | 5 | -0.52125 | 139.7102 | 79.4967 | 2028-02-15 | 78.254 | 80.1515 | 82.9373 | 2028-02-15 | 3.359% | 0.01309% | 70% | 0.0037405 | 3 | 9 | 3.0037 | FALSE | FALSE
2028-02-16 | 29.5547 | 29.5547 | 30.2716 | 30.8367 | 30.8367 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2028-02-16 | 2.368% | 0% | 0% | 1.832% | 2.343e-05% | 70% | 0.47894 | -1 | 5 | -0.52106 | 141.0449 | 29.5547 | 2028-02-16 | 29.0947 | 29.8005 | 30.8367 | 2028-02-16 | 3.36% | 0.01049% | 70% | 0.0039234 | 3 | 9 | 3.0039 | FALSE | FALSE
2028-02-17 | 48.7803 | 48.7803 | 49.9639 | 50.8982 | 50.8982 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2028-02-17 | 2.369% | 0% | 0% | 1.836% | 2.858e-05% | 70% | 0.47913 | -1 | 5 | -0.52087 | 142.3793 | 48.7803 | 2028-02-17 | 48.0217 | 49.187 | 50.898 | 2028-02-17 | 3.362% | 0.008309% | 70% | 0.0041138 | 3 | 9 | 3.0041 | FALSE | FALSE
2028-02-18 | 120.5804 | 120.5804 | 123.5073 | 125.8209 | 125.8209 | 0.83904 | TRUE | 125.8209 | 2028 | 2028-02-18 | 2.37% | 0% | 0% | 1.839% | 3.452e-05% | 70% | 0.47932 | -1 | 5 | -0.52068 | 143.7119 | 120.5804 | 2028-02-18 | 118.7022 | 121.5835 | 125.8146 | 2028-02-18 | 3.363% | 0.006536% | 70% | 0.004312 | 3 | 9 | 3.0043 | FALSE | FALSE
2028-02-19 | 67.1855 | 67.1855 | 68.8169 | 70.1083 | 70.1083 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2028-02-19 | 2.371% | 0% | 0% | 1.842% | 4.121e-05% | 70% | 0.47953 | -1 | 5 | -0.52047 | 145.0411 | 67.1855 | 2028-02-19 | 66.1428 | 67.7489 | 70.1075 | 2028-02-19 | 3.364% | 0.005161% | 70% | 0.0045184 | 3 | 9 | 3.0045 | FALSE | FALSE
2028-02-20 | 87.8523 | 87.8523 | 89.9863 | 91.678 | 91.678 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2028-02-20 | 2.371% | 0% | 0% | 1.845% | 4.865e-05% | 70% | 0.47975 | -1 | 5 | -0.52025 | 146.3738 | 87.8523 | 2028-02-20 | 86.4901 | 88.5909 | 91.6764 | 2028-02-20 | 3.366% | 0.004173% | 70% | 0.0047333 | 3 | 9 | 3.0047 | FALSE | FALSE
2028-02-21 | 90.6971 | 90.6971 | 92.9009 | 94.6505 | 94.6505 | 0.61399 | TRUE | 94.6505 | 2028 | 2028-02-21 | 2.372% | 0% | 0% | 1.848% | 5.875e-05% | 70% | 0.47997 | -1 | 5 | -0.52003 | 147.7163 | 90.6971 | 2028-02-21 | 89.2926 | 91.4623 | 94.649 | 2028-02-21 | 3.367% | 0.003623% | 70% | 0.0049569 | 3 | 9 | 3.005 | FALSE | FALSE
2028-02-22 | 131.4941 | 131.4941 | 134.6903 | 137.2314 | 137.2315 | 0.88212 | TRUE | 137.2315 | 2028 | 2028-02-22 | 2.373% | 0% | 0% | 1.852% | 7.122e-05% | 70% | 0.4802 | -1 | 5 | -0.5198 | 149.0666 | 131.4941 | 2028-02-22 | 129.4589 | 132.6056 | 137.2277 | 2028-02-22 | 3.368% | 0.003299% | 70% | 0.0051898 | 3 | 9 | 3.0052 | FALSE | FALSE
2028-02-23 | 141.4457 | 141.4457 | 144.8851 | 147.6233 | 147.6234 | 0.94032 | TRUE | 147.6234 | 2028 | 2028-02-23 | 2.374% | 0% | 0% | 1.855% | 8.603e-05% | 70% | 0.48044 | -1 | 5 | -0.51956 | 150.4227 | 141.4457 | 2028-02-23 | 139.2589 | 142.6451 | 147.6191 | 2028-02-23 | 3.37% | 0.003195% | 70% | 0.0054322 | 3 | 9 | 3.0054 | FALSE | FALSE
2028-02-24 | 82.9405 | 82.9405 | 84.958 | 86.5665 | 86.5665 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2028-02-24 | 2.375% | 0% | 0% | 1.858% | 0.0001031% | 70% | 0.4807 | -1 | 5 | -0.5193 | 151.7824 | 82.9405 | 2028-02-24 | 81.6612 | 83.6475 | 86.5655 | 2028-02-24 | 3.371% | 0.003306% | 70% | 0.0056845 | 3 | 9 | 3.0057 | FALSE | FALSE
2028-02-25 | 117.8984 | 117.8984 | 120.7671 | 123.0576 | 123.0577 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2028-02-25 | 2.375% | 0% | 0% | 1.861% | 0.0001224% | 70% | 0.48096 | -1 | 5 | -0.51904 | 153.1438 | 117.8984 | 2028-02-25 | 116.0806 | 118.9051 | 123.0547 | 2028-02-25 | 3.372% | 0.003625% | 70% | 0.0059471 | 3 | 9 | 3.0059 | FALSE | FALSE
2028-02-26 | 159.3053 | 159.3053 | 163.1829 | 166.2832 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2028 | 2028-02-26 | 2.376% | 0% | 0% | 1.864% | 0.0001438% | 70% | 0.48123 | -1 | 5 | -0.51877 | 154.5047 | 159.3053 | 2028-02-26 | 156.8495 | 160.6673 | 166.2766 | 2028-02-26 | 3.373% | 0.004148% | 70% | 0.0062204 | 3 | 9 | 3.0062 | FALSE | FALSE
2028-02-27 | 103.8205 | 103.8205 | 106.3485 | 108.3725 | 108.3726 | 0.6661 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2028-02-27 | 2.377% | 0% | 0% | 1.868% | 0.000173% | 70% | 0.48152 | -1 | 5 | -0.51848 | 155.8631 | 103.8205 | 2028-02-27 | 102.2235 | 104.7126 | 108.3698 | 2028-02-27 | 3.375% | 0.004974% | 70% | 0.0065049 | 3 | 9 | 3.0065 | FALSE | FALSE
2028-02-28 | 135.5937 | 135.5937 | 138.8964 | 141.5445 | 141.5448 | 0.86246 | TRUE | 141.5448 | 2028 | 2028-02-28 | 2.378% | 0% | 0% | 1.871% | 0.0002093% | 70% | 0.48181 | -1 | 5 | -0.51819 | 157.2169 | 135.5937 | 2028-02-28 | 133.5077 | 136.7597 | 141.538 | 2028-02-28 | 3.376% | 0.005949% | 70% | 0.0068009 | 3 | 9 | 3.0068 | FALSE | FALSE
2028-02-29 | 159.227 | 159.227 | 163.1067 | 166.2218 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2028 | 2028-02-29 | 2.379% | 0% | 0% | 1.874% | 0.0002524% | 70% | 0.48212 | -1 | 5 | -0.51788 | 158.5641 | 159.227 | 2028-02-29 | 156.777 | 160.597 | 166.2105 | 2028-02-29 | 3.377% | 0.007069% | 70% | 0.0071091 | 3 | 9 | 3.0071 | FALSE | FALSE
2028-03-01 | 50.4285 | 50.4285 | 51.6577 | 52.646 | 52.646 | 0.31537 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2028-03-01 | 2.379% | 0% | 0% | 1.877% | 0.0003023% | 70% | 0.48244 | -1 | 5 | -0.51756 | 159.9025 | 50.4285 | 2028-03-01 | 49.6568 | 50.8672 | 52.6459 | 2028-03-01 | 3.379% | 0.008331% | 70% | 0.0074297 | 3 | 9 | 3.0074 | FALSE | FALSE
2028-03-02 | 145.5644 | 145.5644 | 149.1137 | 151.9713 | 151.9718 | 0.90284 | TRUE | 151.9718 | 2028 | 2028-03-02 | 2.38% | 0% | 0% | 1.88% | 0.0003587% | 70% | 0.48278 | -1 | 5 | -0.51722 | 161.2301 | 145.5644 | 2028-03-02 | 143.3282 | 146.823 | 151.9591 | 2028-03-02 | 3.38% | 0.00973% | 70% | 0.0077633 | 3 | 9 | 3.0078 | FALSE | FALSE
2028-03-03 | 19.2637 | 19.2637 | 19.7335 | 20.1124 | 20.1124 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2028-03-03 | 2.381% | 0% | 0% | 1.884% | 0.0004216% | 70% | 0.48312 | -1 | 5 | -0.51688 | 162.5449 | 19.2637 | 2028-03-03 | 18.9696 | 19.4323 | 20.1124 | 2028-03-03 | 3.381% | 0.01127% | 70% | 0.0081104 | 3 | 9 | 3.0081 | FALSE | FALSE
2028-03-04 | 52.2503 | 52.2503 | 53.5252 | 54.5545 | 54.5545 | 0.3189 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2028-03-04 | 2.382% | 0% | 0% | 1.887% | 0.0004908% | 70% | 0.48348 | -1 | 5 | -0.51652 | 163.8448 | 52.2503 | 2028-03-04 | 51.4536 | 52.709 | 54.5543 | 2028-03-04 | 3.383% | 0.01293% | 70% | 0.0084716 | 3 | 9 | 3.0085 | FALSE | FALSE
2028-03-05 | 75.6267 | 75.6267 | 77.4726 | 78.9649 | 78.965 | 0.45796 | TRUE | 78.965 | 2028 | 2028-03-05 | 2.383% | 0% | 0% | 1.89% | 0.0005662% | 70% | 0.48386 | -1 | 5 | -0.51614 | 165.1366 | 75.6267 | 2028-03-05 | 74.4728 | 76.2905 | 78.9624 | 2028-03-05 | 3.384% | 0.01473% | 70% | 0.0088474 | 3 | 9 | 3.0088 | FALSE | FALSE
2028-03-06 | 136.7295 | 136.7295 | 140.068 | 142.7707 | 142.7714 | 0.82155 | TRUE | 142.7714 | 2028 | 2028-03-06 | 2.383% | 0% | 0% | 1.893% | 0.0006528% | 70% | 0.48425 | -1 | 5 | -0.51575 | 166.4276 | 136.7295 | 2028-03-06 | 134.634 | 137.9213 | 142.7536 | 2028-03-06 | 3.385% | 0.01672% | 70% | 0.0092383 | 3 | 9 | 3.0092 | FALSE | FALSE
2028-03-07 | 120.0344 | 120.0344 | 122.9662 | 125.343 | 125.3435 | 0.7157 | TRUE | 125.3435 | 2028 | 2028-03-07 | 2.384% | 0% | 0% | 1.896% | 0.0007488% | 70% | 0.48466 | -1 | 5 | -0.51534 | 167.7159 | 120.0344 | 2028-03-07 | 118.1984 | 121.0854 | 125.3295 | 2028-03-07 | 3.386% | 0.01883% | 70% | 0.009645 | 3 | 9 | 3.0096 | FALSE | FALSE
2028-03-08 | 123.2551 | 123.2551 | 126.2666 | 128.7113 | 128.712 | 0.72932 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2028-03-08 | 2.385% | 0% | 0% | 1.899% | 0.0008538% | 70% | 0.48508 | -1 | 5 | -0.51492 | 168.9998 | 123.2551 | 2028-03-08 | 121.3701 | 124.3355 | 128.6953 | 2028-03-08 | 3.388% | 0.02107% | 70% | 0.010068 | 3 | 9 | 3.0101 | FALSE | FALSE
2028-03-09 | 91.8373 | 91.8373 | 94.082 | 95.9066 | 95.9069 | 0.53934 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2028-03-09 | 2.386% | 0% | 0% | 1.903% | 0.0009678% | 70% | 0.48552 | -1 | 5 | -0.51448 | 170.2775 | 91.8373 | 2028-03-09 | 90.4388 | 92.6492 | 95.8993 | 2028-03-09 | 3.389% | 0.02343% | 70% | 0.010508 | 3 | 9 | 3.0105 | FALSE | FALSE
2028-03-10 | 60.457 | 60.457 | 61.9352 | 63.1384 | 63.1385 | 0.35242 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2028-03-10 | 2.387% | 0% | 0% | 1.906% | 0.001091% | 70% | 0.48598 | -1 | 5 | -0.51402 | 171.5472 | 60.457 | 2028-03-10 | 59.5409 | 60.9967 | 63.1373 | 2028-03-10 | 3.39% | 0.02592% | 70% | 0.010966 | 3 | 9 | 3.011 | FALSE | FALSE
2028-03-11 | 55.4117 | 55.4117 | 56.767 | 57.8717 | 57.8717 | 0.32065 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2028-03-11 | 2.387% | 0% | 0% | 1.909% | 0.001222% | 70% | 0.48645 | -1 | 5 | -0.51355 | 172.8073 | 55.4117 | 2028-03-11 | 54.5737 | 55.9085 | 57.8712 | 2028-03-11 | 3.392% | 0.02852% | 70% | 0.011442 | 3 | 9 | 3.0114 | FALSE | FALSE
2028-03-12 | 43.5178 | 43.5178 | 44.5826 | 45.4516 | 45.4516 | 0.25002 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2028-03-12 | 2.388% | 0% | 0% | 1.912% | 0.001351% | 70% | 0.48695 | -1 | 5 | -0.51305 | 174.0559 | 43.5178 | 2028-03-12 | 42.8608 | 43.9095 | 45.4516 | 2028-03-12 | 3.393% | 0.03127% | 70% | 0.011936 | 3 | 9 | 3.0119 | FALSE | FALSE
2028-03-13 | 45.7568 | 45.7568 | 46.8767 | 47.792 | 47.792 | 0.26103 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2028-03-13 | 2.389% | 0% | 0% | 1.915% | 0.001473% | 70% | 0.48746 | -1 | 5 | -0.51254 | 175.2914 | 45.7568 | 2028-03-13 | 45.0668 | 46.1698 | 47.792 | 2028-03-13 | 3.394% | 0.03405% | 70% | 0.012451 | 3 | 9 | 3.0125 | FALSE | FALSE
2028-03-14 | 46.518 | 46.518 | 47.6569 | 48.589 | 48.589 | 0.26354 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2028-03-14 | 2.39% | 0% | 0% | 1.918% | 0.001588% | 70% | 0.488 | -1 | 5 | -0.512 | 176.512 | 46.518 | 2028-03-14 | 45.8174 | 46.9391 | 48.589 | 2028-03-14 | 3.396% | 0.03689% | 70% | 0.012986 | 3 | 9 | 3.013 | FALSE | FALSE
2028-03-15 | 23.7376 | 23.7376 | 24.319 | 24.7955 | 24.7955 | 0.13357 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2028-03-15 | 2.391% | 0% | 0% | 1.921% | 0.001696% | 70% | 0.48855 | -1 | 5 | -0.51145 | 177.7159 | 23.7376 | 2028-03-15 | 23.3805 | 23.9532 | 24.7955 | 2028-03-15 | 3.397% | 0.03977% | 70% | 0.013542 | 3 | 9 | 3.0135 | FALSE | FALSE
2028-03-16 | 42.167 | 42.167 | 43.2002 | 44.0479 | 44.0479 | 0.2357 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2028-03-16 | 2.391% | 0% | 0% | 1.925% | 0.001797% | 70% | 0.48913 | -1 | 5 | -0.51087 | 178.9014 | 42.167 | 2028-03-16 | 41.5335 | 42.5511 | 44.0479 | 2028-03-16 | 3.398% | 0.0427% | 70% | 0.01412 | 3 | 9 | 3.0141 | FALSE | FALSE
2028-03-17 | 48.0847 | 48.0847 | 49.2632 | 50.2315 | 50.2315 | 0.26703 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2028-03-17 | 2.392% | 0% | 0% | 1.928% | 0.001891% | 70% | 0.48973 | -1 | 5 | -0.51027 | 180.0666 | 48.0847 | 2028-03-17 | 47.363 | 48.5238 | 50.2315 | 2028-03-17 | 3.4% | 0.04567% | 70% | 0.014721 | 3 | 9 | 3.0147 | FALSE | FALSE
2028-03-18 | 111.0097 | 111.0097 | 113.7314 | 115.9707 | 115.9717 | 0.6126 | TRUE | 115.9717 | 2028 | 2028-03-18 | 2.393% | 0% | 0% | 1.931% | 0.001979% | 70% | 0.49036 | -1 | 5 | -0.50964 | 181.21 | 111.0097 | 2028-03-18 | 109.3229 | 112.0032 | 115.9465 | 2028-03-18 | 3.401% | 0.04869% | 70% | 0.015346 | 3 | 9 | 3.0153 | FALSE | FALSE
2028-03-19 | 120.2382 | 120.2382 | 123.1871 | 125.6167 | 125.618 | 0.65943 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2028-03-19 | 2.394% | 0% | 0% | 1.934% | 0.002061% | 70% | 0.49101 | -1 | 5 | -0.50899 | 182.336 | 120.2382 | 2028-03-19 | 118.4077 | 121.3117 | 125.5846 | 2028-03-19 | 3.402% | 0.05177% | 70% | 0.015995 | 3 | 9 | 3.016 | FALSE | FALSE
2028-03-20 | 171.7879 | 171.7879 | 176.0026 | 179.4796 | 179.4831 | 0.93643 | TRUE | 179.4831 | 2028 | 2028-03-20 | 2.395% | 0% | 0% | 1.937% | 0.002121% | 70% | 0.49168 | -1 | 5 | -0.50832 | 183.45 | 171.7879 | 2028-03-20 | 169.1378 | 173.2874 | 179.3937 | 2028-03-20 | 3.404% | 0.05481% | 70% | 0.01667 | 3 | 9 | 3.0167 | FALSE | FALSE
2028-03-21 | 154.5076 | 154.5076 | 158.2997 | 161.4323 | 161.4349 | 0.8372 | TRUE | 161.4349 | 2028 | 2028-03-21 | 2.395% | 0% | 0% | 1.941% | 0.002157% | 70% | 0.49238 | -1 | 5 | -0.50762 | 184.551 | 154.5076 | 2028-03-21 | 152.1348 | 155.8686 | 161.3634 | 2028-03-21 | 3.405% | 0.05777% | 70% | 0.01737 | 3 | 9 | 3.0174 | FALSE | FALSE
2028-03-22 | 184.3313 | 184.3313 | 188.8569 | 192.6004 | 192.6046 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2028-03-22 | 2.396% | 0% | 0% | 1.944% | 0.002167% | 70% | 0.49311 | -1 | 5 | -0.50689 | 185.6381 | 184.3313 | 2028-03-22 | 181.476 | 185.9314 | 192.4889 | 2028-03-22 | 3.407% | 0.06065% | 70% | 0.018098 | 3 | 9 | 3.0181 | FALSE | FALSE
2028-03-23 | 180.2654 | 180.2654 | 184.6926 | 188.3598 | 188.3637 | 0.96548 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2028-03-23 | 2.397% | 0% | 0% | 1.947% | 0.002153% | 70% | 0.49387 | -1 | 5 | -0.50613 | 186.7103 | 180.2654 | 2028-03-23 | 177.4755 | 181.8342 | 188.2501 | 2028-03-23 | 3.408% | 0.06345% | 70% | 0.018855 | 3 | 9 | 3.0189 | FALSE | FALSE
2028-03-24 | 154.7782 | 154.7782 | 158.5808 | 161.7348 | 161.7374 | 0.82431 | TRUE | 161.7374 | 2028 | 2028-03-24 | 2.398% | 0% | 0% | 1.95% | 0.002115% | 70% | 0.49465 | -1 | 5 | -0.50535 | 187.7668 | 154.7782 | 2028-03-24 | 152.4011 | 156.1453 | 161.6572 | 2028-03-24 | 3.41% | 0.06619% | 70% | 0.01964 | 3 | 9 | 3.0196 | FALSE | FALSE
2028-03-25 | 168.2566 | 168.2566 | 172.3918 | 175.8263 | 175.8293 | 0.89116 | TRUE | 175.8293 | 2028 | 2028-03-25 | 2.399% | 0% | 0% | 1.953% | 0.002052% | 70% | 0.49547 | -1 | 5 | -0.50453 | 188.8065 | 168.2566 | 2028-03-25 | 165.6615 | 169.7328 | 175.7271 | 2028-03-25 | 3.411% | 0.06885% | 70% | 0.020456 | 3 | 9 | 3.0205 | FALSE | FALSE
2028-03-26 | 172.7563 | 172.7563 | 177.0035 | 180.5358 | 180.5389 | 0.91006 | TRUE | 180.5389 | 2028 | 2028-03-26 | 2.399% | 0% | 0% | 1.957% | 0.00197% | 70% | 0.49632 | -1 | 5 | -0.50368 | 189.8287 | 172.7563 | 2028-03-26 | 170.0881 | 174.2697 | 180.4271 | 2028-03-26 | 3.413% | 0.0711% | 70% | 0.021303 | 3 | 9 | 3.0213 | FALSE | FALSE
2028-03-27 | 135.3093 | 135.3093 | 138.637 | 141.4084 | 141.41 | 0.70904 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2028-03-27 | 2.4% | 0% | 0% | 1.96% | 0.001878% | 70% | 0.49719 | -1 | 5 | -0.50281 | 190.8322 | 135.3093 | 2028-03-27 | 133.2467 | 136.5237 | 141.3497 | 2028-03-27 | 3.414% | 0.07292% | 70% | 0.022182 | 3 | 9 | 3.0222 | FALSE | FALSE
2028-03-28 | 105.2772 | 105.2772 | 107.8672 | 110.0271 | 110.0278 | 0.54884 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2028-03-28 | 2.401% | 0% | 0% | 1.963% | 0.001776% | 70% | 0.49811 | -1 | 5 | -0.50189 | 191.8162 | 105.2772 | 2028-03-28 | 103.6905 | 106.2414 | 109.9988 | 2028-03-28 | 3.416% | 0.07433% | 70% | 0.023095 | 3 | 9 | 3.0231 | FALSE | FALSE
2028-03-29 | 27.0004 | 27.0004 | 27.6648 | 28.2197 | 28.2197 | 0.14006 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2028-03-29 | 2.402% | 0% | 0% | 1.966% | 0.001665% | 70% | 0.49905 | -1 | 5 | -0.50095 | 192.7798 | 27.0004 | 2028-03-29 | 26.6007 | 27.2554 | 28.2197 | 2028-03-29 | 3.417% | 0.07533% | 70% | 0.024042 | 3 | 9 | 3.024 | FALSE | FALSE
2028-03-30 | 86.1221 | 86.1221 | 88.2423 | 90.0153 | 90.0156 | 0.44456 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2028-03-30 | 2.403% | 0% | 0% | 1.97% | 0.001545% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 193.722 | 86.1221 | 2028-03-30 | 84.8358 | 86.9243 | 90.0015 | 2028-03-30 | 3.419% | 0.07593% | 70% | 0.025025 | 3 | 9 | 3.025 | FALSE | FALSE
2028-03-31 | 124.5685 | 124.5685 | 127.6363 | 130.2052 | 130.2061 | 0.63998 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2028-03-31 | 2.403% | 0% | 0% | 1.973% | 0.001415% | 70% | 0.50106 | -1 | 5 | -0.49894 | 194.6419 | 124.5685 | 2028-03-31 | 122.6843 | 125.7056 | 130.1579 | 2028-03-31 | 3.421% | 0.07613% | 70% | 0.026045 | 3 | 9 | 3.026 | FALSE | FALSE
2028-04-01 | 67.3707 | 67.3707 | 69.0304 | 70.4222 | 70.4222 | 0.34454 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2028-04-01 | 2.404% | 0% | 0% | 1.976% | 0.001275% | 70% | 0.50212 | -1 | 5 | -0.49788 | 195.5386 | 67.3707 | 2028-04-01 | 66.3737 | 68.0088 | 70.4188 | 2028-04-01 | 3.422% | 0.07594% | 70% | 0.027104 | 3 | 9 | 3.0271 | FALSE | FALSE
2028-04-02 | 98.5572 | 98.5572 | 100.986 | 103.0256 | 103.0259 | 0.50178 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2028-04-02 | 2.405% | 0% | 0% | 1.98% | 0.001126% | 70% | 0.50321 | -1 | 5 | -0.49679 | 196.4126 | 98.5572 | 2028-04-02 | 97.084 | 99.4765 | 103.0035 | 2028-04-02 | 3.424% | 0.07535% | 70% | 0.028201 | 3 | 9 | 3.0282 | FALSE | FALSE
2028-04-03 | 165.0132 | 165.0132 | 169.0811 | 172.5018 | 172.5031 | 0.8365 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2028-04-03 | 2.406% | 0% | 0% | 1.983% | 0.0009751% | 70% | 0.50435 | -1 | 5 | -0.49565 | 197.2652 | 165.0132 | 2028-04-03 | 162.4928 | 166.4985 | 172.405 | 2028-04-03 | 3.426% | 0.07418% | 70% | 0.029339 | 3 | 9 | 3.0293 | FALSE | FALSE
2028-04-04 | 198.5031 | 198.5031 | 203.3983 | 207.5204 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2028 | 2028-04-04 | 2.407% | 0% | 0% | 1.986% | 0.0008366% | 70% | 0.50553 | -1 | 5 | -0.49447 | 198.0968 | 198.5031 | 2028-04-04 | 195.4439 | 200.2637 | 207.3718 | 2028-04-04 | 3.428% | 0.07248% | 70% | 0.03052 | 3 | 9 | 3.0305 | FALSE | FALSE
2028-04-05 | 47.3004 | 47.3004 | 48.4673 | 49.4512 | 49.4512 | 0.2378 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2028-04-05 | 2.408% | 0% | 0% | 1.99% | 0.0007102% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | 198.908 | 47.3004 | 2028-04-05 | 46.6055 | 47.7553 | 49.4512 | 2028-04-05 | 3.43% | 0.07027% | 70% | 0.031743 | 3 | 9 | 3.0317 | FALSE | FALSE
2028-04-06 | 152.9987 | 152.9987 | 156.7743 | 159.9626 | 159.9633 | 0.76615 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2028-04-06 | 2.408% | 0% | 0% | 1.993% | 0.0005959% | 70% | 0.50802 | -1 | 5 | -0.49198 | 199.6989 | 152.9987 | 2028-04-06 | 150.6862 | 154.4048 | 159.8913 | 2028-04-06 | 3.431% | 0.06755% | 70% | 0.033011 | 3 | 9 | 3.033 | FALSE | FALSE
2028-04-07 | 120.2047 | 120.2047 | 123.172 | 125.6814 | 125.6816 | 0.59961 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2028-04-07 | 2.409% | 0% | 0% | 1.997% | 0.0004935% | 70% | 0.50934 | -1 | 5 | -0.49066 | 200.4702 | 120.2047 | 2028-04-07 | 118.4101 | 121.3332 | 125.647 | 2028-04-07 | 3.433% | 0.06431% | 70% | 0.034325 | 3 | 9 | 3.0343 | FALSE | FALSE
2028-04-08 | 125.7616 | 125.7616 | 128.8672 | 131.4972 | 131.4974 | 0.62499 | FALSE | 131.4977 | 2027 | 2028-04-08 | 2.41% | 0% | 0% | 2% | 0.000403% | 70% | 0.5107 | -1 | 5 | -0.4893 | 201.2221 | 125.7616 | 2028-04-08 | 123.8852 | 126.9444 | 131.4605 | 2028-04-08 | 3.435% | 0.06057% | 70% | 0.035686 | 3 | 9 | 3.0357 | FALSE | FALSE
2028-04-09 | 205.5482 | 205.5482 | 210.6258 | 214.932 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2028 | 2028-04-09 | 2.411% | 0% | 0% | 2.004% | 0.0003252% | 70% | 0.51211 | -1 | 5 | -0.48789 | 201.9552 | 205.5482 | 2028-04-09 | 202.4271 | 207.4276 | 214.8113 | 2028-04-09 | 3.437% | 0.0565% | 70% | 0.037096 | 3 | 9 | 3.0371 | FALSE | FALSE
2028-04-10 | 165.8398 | 165.8398 | 169.9378 | 173.4184 | 173.4187 | 0.81828 | FALSE | 173.4188 | 2027 | 2028-04-10 | 2.412% | 0% | 0% | 2.007% | 0.0002563% | 70% | 0.51357 | -1 | 5 | -0.48643 | 202.6698 | 165.8398 | 2028-04-10 | 163.3527 | 167.3893 | 173.3514 | 2028-04-10 | 3.439% | 0.05244% | 70% | 0.038556 | 3 | 9 | 3.0386 | FALSE | FALSE
2028-04-11 | 137.9107 | 137.9107 | 141.3198 | 144.2194 | 144.2195 | 0.67814 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2028-04-11 | 2.412% | 0% | 0% | 2.011% | 0.0001964% | 70% | 0.51508 | -1 | 5 | -0.48492 | 203.3663 | 137.9107 | 2028-04-11 | 135.8616 | 139.22 | 144.1818 | 2028-04-11 | 3.441% | 0.04839% | 70% | 0.040067 | 3 | 9 | 3.0401 | FALSE | FALSE
2028-04-12 | 25.4586 | 25.4586 | 26.0881 | 26.6244 | 26.6244 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2028-04-12 | 2.413% | 0% | 0% | 2.014% | 0.0001454% | 70% | 0.51664 | -1 | 5 | -0.48336 | 204.0451 | 25.4586 | 2028-04-12 | 25.0872 | 25.7076 | 26.6244 | 2028-04-12 | 3.444% | 0.04433% | 70% | 0.041631 | 3 | 9 | 3.0416 | FALSE | FALSE
2028-04-13 | 160.3474 | 160.3474 | 164.3138 | 167.6974 | 167.6975 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2028-04-13 | 2.414% | 0% | 0% | 2.018% | 0.0001032% | 70% | 0.51826 | -1 | 5 | -0.48174 | 204.7067 | 160.3474 | 2028-04-13 | 157.9667 | 161.8742 | 167.6509 | 2028-04-13 | 3.446% | 0.04027% | 70% | 0.04325 | 3 | 9 | 3.0432 | FALSE | FALSE
2028-04-14 | 169.5659 | 169.5659 | 173.7617 | 177.3463 | 177.3464 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2028-04-14 | 2.415% | 0% | 0% | 2.021% | 6.988e-05% | 70% | 0.51994 | -1 | 5 | -0.48006 | 205.3515 | 169.5659 | 2028-04-14 | 167.0515 | 171.1852 | 177.2982 | 2028-04-14 | 3.448% | 0.0362% | 70% | 0.044924 | 3 | 9 | 3.0449 | FALSE | FALSE
2028-04-15 | 167.187 | 167.187 | 171.3254 | 174.8661 | 174.8662 | 0.81167 | FALSE | 174.8662 | 2027 | 2028-04-15 | 2.416% | 0% | 0% | 2.025% | 4.544e-05% | 70% | 0.52167 | -1 | 5 | -0.47833 | 205.9799 | 167.187 | 2028-04-15 | 164.7162 | 168.7934 | 174.8251 | 2028-04-15 | 3.45% | 0.03211% | 70% | 0.046656 | 3 | 9 | 3.0467 | FALSE | FALSE
2028-04-16 | 206.1028 | 206.1028 | 211.2062 | 215.5792 | 215.5792 | 0.99765 | FALSE | 215.5792 | 2027 | 2028-04-16 | 2.416% | 0% | 0% | 2.028% | 2.991e-05% | 70% | 0.52346 | -1 | 5 | -0.47654 | 206.5893 | 206.1028 | 2028-04-16 | 203.0506 | 208.0784 | 215.519 | 2028-04-16 | 3.452% | 0.02802% | 70% | 0.048446 | 3 | 9 | 3.0484 | FALSE | FALSE
2028-04-17 | 154.8932 | 154.8932 | 158.7299 | 162.0224 | 162.0225 | 0.74764 | FALSE | 162.0225 | 2027 | 2028-04-17 | 2.417% | 0% | 0% | 2.032% | 2.331e-05% | 70% | 0.52531 | -1 | 5 | -0.47469 | 207.1773 | 154.8932 | 2028-04-17 | 152.6205 | 156.4009 | 161.9975 | 2028-04-17 | 3.455% | 0.02408% | 70% | 0.050297 | 3 | 9 | 3.0503 | FALSE | FALSE
2028-04-18 | 37.0908 | 37.0908 | 38.0099 | 38.7998 | 38.7998 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2028-04-18 | 2.418% | 0% | 0% | 2.036% | 1.769e-05% | 70% | 0.52722 | -1 | 5 | -0.47278 | 207.7449 | 37.0908 | 2028-04-18 | 36.5527 | 37.4584 | 38.7998 | 2028-04-18 | 3.457% | 0.0205% | 70% | 0.052209 | 3 | 9 | 3.0522 | FALSE | FALSE
2028-04-19 | 38.3011 | 38.3011 | 39.2504 | 40.0676 | 40.0676 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2028-04-19 | 2.419% | 0% | 0% | 2.04% | 1.304e-05% | 70% | 0.5292 | -1 | 5 | -0.4708 | 208.2931 | 38.3011 | 2028-04-19 | 37.7459 | 38.6815 | 40.0676 | 2028-04-19 | 3.46% | 0.01729% | 70% | 0.054184 | 3 | 9 | 3.0542 | FALSE | FALSE
2028-04-20 | 36.5472 | 36.5472 | 37.4534 | 38.2347 | 38.2347 | 0.17502 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2028-04-20 | 2.42% | 0% | 0% | 2.043% | 9.369e-06% | 70% | 0.53124 | -1 | 5 | -0.46876 | 208.8228 | 36.5472 | 2028-04-20 | 36.0179 | 36.911 | 38.2347 | 2028-04-20 | 3.462% | 0.01443% | 70% | 0.056223 | 3 | 9 | 3.0562 | FALSE | FALSE
2028-04-21 | 106.2067 | 106.2067 | 108.841 | 111.1156 | 111.1156 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2028-04-21 | 2.42% | 0% | 0% | 2.047% | 6.682e-06% | 70% | 0.53334 | -1 | 5 | -0.46666 | 209.3348 | 106.2067 | 2028-04-21 | 104.666 | 107.2621 | 111.1117 | 2028-04-21 | 3.465% | 0.01192% | 70% | 0.058329 | 3 | 9 | 3.0583 | FALSE | FALSE
2028-04-22 | 36.1694 | 36.1694 | 37.0668 | 37.8429 | 37.8429 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2028-04-22 | 2.421% | 0% | 0% | 2.051% | 4.985e-06% | 70% | 0.53551 | -1 | 5 | -0.46449 | 209.8302 | 36.1694 | 2028-04-22 | 35.6464 | 36.5308 | 37.8429 | 2028-04-22 | 3.467% | 0.00977% | 70% | 0.060501 | 3 | 9 | 3.0605 | FALSE | FALSE
2028-04-23 | 111.8298 | 111.8298 | 114.6055 | 117.0097 | 117.0097 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2028-04-23 | 2.422% | 0% | 0% | 2.055% | 4.337e-06% | 70% | 0.53775 | -1 | 5 | -0.46225 | 210.3099 | 111.8298 | 2028-04-23 | 110.2112 | 112.9467 | 117.0066 | 2028-04-23 | 3.47% | 0.007997% | 70% | 0.062742 | 3 | 9 | 3.0627 | FALSE | FALSE
2028-04-24 | 175.8488 | 175.8488 | 180.2149 | 184.0027 | 184.0027 | 0.8343 | FALSE | 184.0027 | 2027 | 2028-04-24 | 2.423% | 0% | 0% | 2.059% | 3.732e-06% | 70% | 0.54007 | -1 | 5 | -0.45993 | 210.7748 | 175.8488 | 2028-04-24 | 173.3016 | 177.6045 | 183.9937 | 2028-04-24 | 3.473% | 0.006417% | 70% | 0.065053 | 3 | 9 | 3.0651 | FALSE | FALSE
2028-04-25 | 206.116 | 206.116 | 211.2354 | 215.6837 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2027 | 2028-04-25 | 2.424% | 0% | 0% | 2.062% | 3.171e-06% | 70% | 0.54245 | -1 | 5 | -0.45755 | 211.2258 | 206.116 | 2028-04-25 | 203.1329 | 208.1781 | 215.6733 | 2028-04-25 | 3.475% | 0.005029% | 70% | 0.067435 | 3 | 9 | 3.0674 | FALSE | FALSE
2028-04-26 | 149.1811 | 149.1811 | 152.8876 | 156.1135 | 156.1135 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2027 | 2028-04-26 | 2.424% | 0% | 0% | 2.066% | 2.654e-06% | 70% | 0.5449 | -1 | 5 | -0.4551 | 211.6638 | 149.1811 | 2028-04-26 | 147.0275 | 150.6805 | 156.11 | 2028-04-26 | 3.478% | 0.003834% | 70% | 0.069889 | 3 | 9 | 3.0699 | FALSE | FALSE
2028-04-27 | 95.8987 | 95.8987 | 98.2822 | 100.36 | 100.36 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2027 | 2028-04-27 | 2.425% | 0% | 0% | 2.07% | 2.182e-06% | 70% | 0.54743 | -1 | 5 | -0.45257 | 212.0899 | 95.8987 | 2028-04-27 | 94.5169 | 96.866 | 100.3593 | 2028-04-27 | 3.481% | 0.002834% | 70% | 0.072417 | 3 | 9 | 3.0724 | FALSE | FALSE
2028-04-28 | 168.4586 | 168.4586 | 172.6469 | 176.3039 | 176.3039 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2027 | 2028-04-28 | 2.426% | 0% | 0% | 2.074% | 1.754e-06% | 70% | 0.55003 | -1 | 5 | -0.44997 | 212.5048 | 168.4586 | 2028-04-28 | 166.0316 | 170.1596 | 176.3014 | 2028-04-28 | 3.484% | 0.002028% | 70% | 0.075019 | 3 | 9 | 3.075 | FALSE | FALSE
2028-04-29 | 156.858 | 156.858 | 160.7592 | 164.1711 | 164.1711 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2027 | 2028-04-29 | 2.427% | 0% | 0% | 2.078% | 1.371e-06% | 70% | 0.55271 | -1 | 5 | -0.44729 | 212.9096 | 156.858 | 2028-04-29 | 154.6006 | 158.4457 | 164.1696 | 2028-04-29 | 3.487% | 0.001418% | 70% | 0.077698 | 3 | 9 | 3.0777 | FALSE | FALSE
2028-04-30 | 173.3202 | 173.3202 | 177.6323 | 181.4098 | 181.4098 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2027 | 2028-04-30 | 2.428% | 0% | 0% | 2.082% | 1.034e-06% | 70% | 0.55546 | -1 | 5 | -0.44454 | 213.302 | 173.3202 | 2028-04-30 | 170.8279 | 175.078 | 181.4084 | 2028-04-30 | 3.49% | 0.001007% | 70% | 0.080453 | 3 | 9 | 3.0805 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 102.284 | 102.284 | 104.8296 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2028-05-01 | 2.428% | 0% | 0% | 2.086% | 7.425e-07% | 70% | 0.5583 | -1 | 5 | -0.4417 | 213.6792 | 102.284 | 2028-05-01 | 100.8148 | 103.3238 | 107.0631 | 2028-05-01 | 3.493% | 0.0007997% | 70% | 0.083285 | 3 | 9 | 3.0833 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 112.6445 | 112.6445 | 115.4489 | 117.9138 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2028-05-02 | 2.429% | 0% | 0% | 2.09% | 4.979e-07% | 70% | 0.56121 | -1 | 5 | -0.43879 | 214.0419 | 112.6445 | 2028-05-02 | 111.0275 | 113.7917 | 117.9135 | 2028-05-02 | 3.496% | 0.0006195% | 70% | 0.086196 | 3 | 9 | 3.0862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 74.6135 | 74.6135 | 76.4717 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2028-05-03 | 2.43% | 0% | 0% | 2.095% | 3.005e-07% | 70% | 0.5642 | -1 | 5 | -0.4358 | 214.3902 | 74.6135 | 2028-05-03 | 73.5433 | 75.3748 | 78.1076 | 2028-05-03 | 3.499% | 0.0004667% | 70% | 0.089186 | 3 | 9 | 3.0892 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 150.2927 | 150.2927 | 154.0369 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2027 | 2028-05-04 | 2.431% | 0% | 0% | 2.099% | 1.512e-07% | 70% | 0.56727 | -1 | 5 | -0.43273 | 214.7248 | 150.2927 | 2028-05-04 | 148.1382 | 151.8288 | 157.3386 | 2028-05-04 | 3.502% | 0.0003417% | 70% | 0.092256 | 3 | 9 | 3.0923 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 146.3127 | 146.3127 | 149.959 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2027 | 2028-05-05 | 2.432% | 0% | 0% | 2.103% | 5.073e-08% | 70% | 0.57042 | -1 | 5 | -0.42958 | 215.046 | 146.3127 | 2028-05-05 | 144.2167 | 147.8108 | 153.1799 | 2028-05-05 | 3.505% | 0.0002452% | 70% | 0.095406 | 3 | 9 | 3.0954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 179.2723 | 179.2723 | 183.7416 | 187.6963 | 187.6963 | 0.83245 | TRUE | 187.6963 | 2028 | 2028-05-06 | 2.432% | 0% | 0% | 2.107% | 0% | 70% | 0.57365 | -1 | 5 | -0.42635 | 215.3541 | 179.2723 | 2028-05-06 | 176.7058 | 181.111 | 187.696 | 2028-05-06 | 3.508% | 0.0001775% | 70% | 0.098638 | 3 | 9 | 3.0986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 186.746 | 186.746 | 191.4031 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2028-05-07 | 2.433% | 0% | 0% | 2.111% | 0% | 70% | 0.57696 | -1 | 5 | -0.42304 | 215.6497 | 186.746 | 2028-05-07 | 184.0742 | 188.6647 | 195.5309 | 2028-05-07 | 3.512% | 0.0001394% | 70% | 0.10195 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 207.1633 | 207.1633 | 212.3313 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | TRUE | 216.92 | 2028 | 2028-05-08 | 2.434% | 0% | 0% | 2.115% | -1.1e-22% | 70% | 0.58036 | -1 | 5 | -0.41964 | 215.9331 | 207.1633 | 2028-05-08 | 204.2012 | 209.2953 | 216.9198 | 2028-05-08 | 3.515% | 0.0001056% | 70% | 0.10534 | 3 | 9 | 3.1053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 194.0223 | 194.0223 | 198.8642 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | TRUE | 203.1706 | 2028 | 2028-05-09 | 2.435% | 0% | 0% | 2.12% | 0% | 70% | 0.58383 | -1 | 5 | -0.41617 | 216.2048 | 194.0223 | 2028-05-09 | 191.2498 | 196.0225 | 203.1705 | 2028-05-09 | 3.518% | 7.624e-05% | 70% | 0.10882 | 3 | 9 | 3.1088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 212.1184 | 212.1184 | 217.4137 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | TRUE | 222.1316 | 2028 | 2028-05-10 | 2.436% | 0% | 0% | 2.124% | 0% | 70% | 0.58739 | -1 | 5 | -0.41261 | 216.4652 | 212.1184 | 2028-05-10 | 209.0892 | 214.3088 | 222.1315 | 2028-05-10 | 3.522% | 5.136e-05% | 70% | 0.11237 | 3 | 9 | 3.1124 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 159.2257 | 159.2257 | 163.2019 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | TRUE | 166.7507 | 2028 | 2028-05-11 | 2.436% | 0% | 0% | 2.128% | 0% | 70% | 0.59102 | -1 | 5 | -0.40898 | 216.7146 | 159.2257 | 2028-05-11 | 156.9532 | 160.8726 | 166.7506 | 2028-05-11 | 3.525% | 3.115e-05% | 70% | 0.11601 | 3 | 9 | 3.116 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 149.7644 | 149.7644 | 153.5056 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2028-05-12 | 2.437% | 0% | 0% | 2.133% | 0% | 70% | 0.59474 | -1 | 5 | -0.40526 | 216.9535 | 149.7644 | 2028-05-12 | 147.6281 | 151.316 | 156.8504 | 2028-05-12 | 3.528% | 1.575e-05% | 70% | 0.11973 | 3 | 9 | 3.1197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 186.9391 | 186.9391 | 191.6105 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | TRUE | 195.7943 | 2028 | 2028-05-13 | 2.438% | 0% | 0% | 2.137% | 0% | 70% | 0.59854 | -1 | 5 | -0.40146 | 217.1824 | 186.9391 | 2028-05-13 | 184.2741 | 188.8789 | 195.7943 | 2028-05-13 | 3.532% | 5.307e-06% | 70% | 0.12353 | 3 | 9 | 3.1235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 195.3586 | 195.3586 | 200.242 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2028 | 2028-05-14 | 2.439% | 0% | 0% | 2.141% | 0% | 70% | 0.60242 | -1 | 5 | -0.39758 | 217.4003 | 195.3586 | 2028-05-14 | 192.5752 | 197.389 | 204.6234 | 2028-05-14 | 3.535% | 0% | 70% | 0.12741 | 3 | 9 | 3.1274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 188.6487 | 188.6487 | 193.366 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2028 | 2028-05-15 | 2.44% | 0% | 0% | 2.146% | 0% | 70% | 0.60638 | -1 | 5 | -0.39362 | 217.6063 | 188.6487 | 2028-05-15 | 185.9624 | 190.6125 | 197.6058 | 2028-05-15 | 3.539% | 0% | 70% | 0.13136 | 3 | 9 | 3.1314 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 205.5621 | 205.5621 | 210.704 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2028 | 2028-05-16 | 2.44% | 0% | 0% | 2.15% | 0% | 70% | 0.61041 | -1 | 5 | -0.38959 | 217.8004 | 205.5621 | 2028-05-16 | 202.6364 | 207.7052 | 215.3335 | 2028-05-16 | 3.543% | 0% | 70% | 0.1354 | 3 | 9 | 3.1354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 198.3746 | 198.3746 | 203.3384 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2028 | 2028-05-17 | 2.441% | 0% | 0% | 2.154% | 0% | 70% | 0.61452 | -1 | 5 | -0.38548 | 217.9827 | 198.3746 | 2028-05-17 | 195.5528 | 200.446 | 207.8154 | 2028-05-17 | 3.546% | 0% | 70% | 0.13951 | 3 | 9 | 3.1395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 202.269 | 202.269 | 207.332 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2028 | 2028-05-18 | 2.442% | 0% | 0% | 2.159% | 1.122e-22% | 70% | 0.61871 | -1 | 5 | -0.38129 | 218.1535 | 202.269 | 2028-05-18 | 199.3934 | 204.3844 | 211.9065 | 2028-05-18 | 3.55% | 0% | 70% | 0.14369 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 180.7627 | 180.7627 | 185.2888 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2028-05-19 | 2.443% | 0% | 0% | 2.163% | 0% | 70% | 0.62296 | -1 | 5 | -0.37704 | 218.3126 | 180.7627 | 2028-05-19 | 178.1941 | 182.656 | 189.3855 | 2028-05-19 | 3.553% | 0% | 70% | 0.14795 | 3 | 9 | 3.148 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 188.0181 | 188.0181 | 192.7276 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2028 | 2028-05-20 | 2.444% | 0% | 0% | 2.168% | 0% | 70% | 0.62729 | -1 | 5 | -0.37271 | 218.4604 | 188.0181 | 2028-05-20 | 185.3479 | 189.9904 | 196.9976 | 2028-05-20 | 3.557% | 0% | 70% | 0.15228 | 3 | 9 | 3.1523 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 139.7226 | 139.7226 | 143.2235 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2028 | 2028-05-21 | 2.444% | 0% | 0% | 2.172% | 0% | 70% | 0.6317 | -1 | 5 | -0.3683 | 218.5969 | 139.7226 | 2028-05-21 | 137.7392 | 141.1904 | 146.4033 | 2028-05-21 | 3.561% | 0% | 70% | 0.15668 | 3 | 9 | 3.1567 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 68.3336 | 68.3336 | 70.0463 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2028-05-22 | 2.445% | 0% | 0% | 2.176% | 0% | 70% | 0.63616 | -1 | 5 | -0.36384 | 218.7221 | 68.3336 | 2028-05-22 | 67.3641 | 69.0525 | 71.6047 | 2028-05-22 | 3.564% | 0% | 70% | 0.16115 | 3 | 9 | 3.1612 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 63.1346 | 63.1346 | 64.7176 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2028-05-23 | 2.446% | 0% | 0% | 2.181% | 0% | 70% | 0.6407 | -1 | 5 | -0.3593 | 218.8362 | 63.1346 | 2028-05-23 | 62.2394 | 63.7999 | 66.1605 | 2028-05-23 | 3.568% | 0% | 70% | 0.16569 | 3 | 9 | 3.1657 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 151.8109 | 151.8109 | 155.6186 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2028-05-24 | 2.447% | 0% | 0% | 2.185% | 0% | 70% | 0.64529 | -1 | 5 | -0.35471 | 218.9394 | 151.8109 | 2028-05-24 | 149.6594 | 153.4131 | 159.0953 | 2028-05-24 | 3.572% | 0% | 70% | 0.17028 | 3 | 9 | 3.1703 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 89.1888 | 89.1888 | 91.4266 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2028-05-25 | 2.448% | 0% | 0% | 2.19% | 0% | 70% | 0.64995 | -1 | 5 | -0.35005 | 219.0317 | 89.1888 | 2028-05-25 | 87.9255 | 90.1315 | 93.4734 | 2028-05-25 | 3.575% | 0% | 70% | 0.17494 | 3 | 9 | 3.1749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 173.297 | 173.297 | 177.6464 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2028-05-26 | 2.448% | 0% | 0% | 2.194% | 0% | 70% | 0.65467 | -1 | 5 | -0.34533 | 219.1132 | 173.297 | 2028-05-26 | 170.8435 | 175.1313 | 181.6317 | 2028-05-26 | 3.579% | 0% | 70% | 0.17965 | 3 | 9 | 3.1797 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 202.3535 | 202.3535 | 207.434 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2028 | 2028-05-27 | 2.449% | 0% | 0% | 2.199% | 0% | 70% | 0.65944 | -1 | 5 | -0.34056 | 219.184 | 202.3535 | 2028-05-27 | 199.4902 | 204.4987 | 212.0971 | 2028-05-27 | 3.583% | 0% | 70% | 0.18442 | 3 | 9 | 3.1844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 218.4288 | 218.4288 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2028 | 2028-05-28 | 2.45% | 0% | 0% | 2.203% | 0% | 70% | 0.66426 | -1 | 5 | -0.33574 | 219.2418 | 218.4288 | 2028-05-28 | 215.3396 | 220.7479 | 228.9587 | 2028-05-28 | 3.586% | 0% | 70% | 0.18924 | 3 | 9 | 3.1892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 184.0393 | 184.0393 | 188.663 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2028-05-29 | 2.451% | 0% | 0% | 2.207% | 0% | 70% | 0.66912 | -1 | 5 | -0.33088 | 219.2848 | 184.0393 | 2028-05-29 | 181.4378 | 185.9962 | 192.9216 | 2028-05-29 | 3.59% | 0% | 70% | 0.19411 | 3 | 9 | 3.1941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 203.8583 | 203.8583 | 208.9817 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2028-05-30 | 2.452% | 0% | 0% | 2.212% | 1.448e-23% | 70% | 0.67404 | -1 | 5 | -0.32596 | 219.3141 | 203.8583 | 2028-05-30 | 200.9782 | 206.0292 | 213.7086 | 2028-05-30 | 3.593% | 0% | 70% | 0.19903 | 3 | 9 | 3.199 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 211.8428 | 211.8428 | 217.1686 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2028 | 2028-05-31 | 2.452% | 0% | 0% | 2.216% | 0% | 70% | 0.67899 | -1 | 5 | -0.32101 | 219.3306 | 211.8428 | 2028-05-31 | 208.8515 | 214.1021 | 222.0906 | 2028-05-31 | 3.597% | 0% | 70% | 0.20398 | 3 | 9 | 3.204 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 159.2886 | 159.2886 | 163.2946 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2028 | 2028-06-01 | 2.453% | 0% | 0% | 2.221% | 0% | 70% | 0.68398 | -1 | 5 | -0.31602 | 219.3354 | 159.2886 | 2028-06-01 | 157.0407 | 160.9901 | 167.0031 | 2028-06-01 | 3.601% | 0% | 70% | 0.20897 | 3 | 9 | 3.209 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 207.0118 | 207.0118 | 212.2197 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2028 | 2028-06-02 | 2.454% | 0% | 0% | 2.225% | 0% | 70% | 0.68901 | -1 | 5 | -0.31099 | 219.3296 | 207.0118 | 2028-06-02 | 204.092 | 209.2264 | 217.0489 | 2028-06-02 | 3.604% | 0% | 70% | 0.214 | 3 | 9 | 3.214 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 91.4981 | 91.4981 | 93.8007 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2028 | 2028-06-03 | 2.455% | 0% | 0% | 2.229% | 0% | 70% | 0.69406 | -1 | 5 | -0.30594 | 219.3141 | 91.4981 | 2028-06-03 | 90.2083 | 92.4785 | 95.9396 | 2028-06-03 | 3.608% | 0% | 70% | 0.21905 | 3 | 9 | 3.2191 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 117.9473 | 117.9473 | 120.9166 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2028-06-04 | 2.456% | 0% | 0% | 2.234% | 0% | 70% | 0.69915 | -1 | 5 | -0.30085 | 219.29 | 117.9473 | 2028-06-04 | 116.2856 | 119.213 | 123.6791 | 2028-06-04 | 3.611% | 7.346e-24% | 70% | 0.22413 | 3 | 9 | 3.2241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 172.8188 | 172.8188 | 177.1708 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2028 | 2028-06-05 | 2.456% | 0% | 0% | 2.238% | 0% | 70% | 0.70425 | -1 | 5 | -0.29575 | 219.2584 | 172.8188 | 2028-06-05 | 170.3854 | 174.6761 | 181.2266 | 2028-06-05 | 3.614% | 7.367e-24% | 70% | 0.22923 | 3 | 9 | 3.2292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 108.1447 | 108.1447 | 110.869 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2028-06-06 | 2.457% | 0% | 0% | 2.242% | 0% | 70% | 0.70937 | -1 | 5 | -0.29063 | 219.2203 | 108.1447 | 2028-06-06 | 106.6229 | 109.3088 | 113.4119 | 2028-06-06 | 3.618% | 0% | 70% | 0.23435 | 3 | 9 | 3.2344 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 83.8463 | 83.8463 | 85.9591 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2028-06-07 | 2.458% | 0% | 0% | 2.247% | 7.409e-24% | 70% | 0.7145 | -1 | 5 | -0.2855 | 219.1767 | 83.8463 | 2028-06-07 | 82.6671 | 84.7503 | 87.9346 | 2028-06-07 | 3.621% | 0% | 70% | 0.23949 | 3 | 9 | 3.2395 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 179.5114 | 179.5114 | 184.0364 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2028-06-08 | 2.459% | 0% | 0% | 2.251% | 0% | 70% | 0.71964 | -1 | 5 | -0.28036 | 219.1286 | 179.5114 | 2028-06-08 | 176.9884 | 181.4499 | 188.274 | 2028-06-08 | 3.625% | 0% | 70% | 0.24463 | 3 | 9 | 3.2446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 213.6754 | 213.6754 | 219.0635 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2028 | 2028-06-09 | 2.46% | 0% | 0% | 2.255% | 0% | 70% | 0.72478 | -1 | 5 | -0.27522 | 219.077 | 213.6754 | 2028-06-09 | 210.6742 | 215.9866 | 224.1173 | 2028-06-09 | 3.628% | 0% | 70% | 0.24977 | 3 | 9 | 3.2498 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 205.0721 | 205.0721 | 210.245 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2028 | 2028-06-10 | 2.46% | 0% | 0% | 2.259% | 0% | 70% | 0.72993 | -1 | 5 | -0.27007 | 219.0231 | 205.0721 | 2028-06-10 | 202.1935 | 207.2938 | 215.1045 | 2028-06-10 | 3.631% | 0% | 70% | 0.25492 | 3 | 9 | 3.2549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 163.1309 | 163.1309 | 167.2471 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2028-06-11 | 2.461% | 0% | 0% | 2.263% | 0% | 70% | 0.73507 | -1 | 5 | -0.26493 | 218.9655 | 163.1309 | 2028-06-11 | 160.8425 | 164.9011 | 171.1201 | 2028-06-11 | 3.634% | 0% | 70% | 0.26006 | 3 | 9 | 3.2601 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 196.5012 | 196.5012 | 201.4611 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2028-06-12 | 2.462% | 0% | 0% | 2.267% | 0% | 70% | 0.7402 | -1 | 5 | -0.2598 | 218.9021 | 196.5012 | 2028-06-12 | 193.7466 | 198.637 | 206.1351 | 2028-06-12 | 3.637% | 0% | 70% | 0.26519 | 3 | 9 | 3.2652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 184.5838 | 184.5838 | 189.2445 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2028-06-13 | 2.463% | 0% | 0% | 2.272% | 0% | 70% | 0.74532 | -1 | 5 | -0.25468 | 218.8328 | 184.5838 | 2028-06-13 | 181.9981 | 186.5935 | 193.6432 | 2028-06-13 | 3.641% | 0% | 70% | 0.27031 | 3 | 9 | 3.2703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 202.5491 | 202.5491 | 207.6652 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | TRUE | 212.5007 | 2028 | 2028-06-14 | 2.464% | 0% | 0% | 2.276% | 0% | 70% | 0.75042 | -1 | 5 | -0.24958 | 218.7575 | 202.5491 | 2028-06-14 | 199.7137 | 204.7582 | 212.5007 | 2028-06-14 | 3.644% | 0% | 70% | 0.27541 | 3 | 9 | 3.2754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 192.438 | 192.438 | 197.3003 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2028 | 2028-06-15 | 2.464% | 0% | 0% | 2.28% | 0% | 70% | 0.7555 | -1 | 5 | -0.2445 | 218.6761 | 192.438 | 2028-06-15 | 189.7461 | 194.5404 | 201.9028 | 2028-06-15 | 3.647% | 0% | 70% | 0.28049 | 3 | 9 | 3.2805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 196.0857 | 196.0857 | 201.0418 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2028 | 2028-06-16 | 2.465% | 0% | 0% | 2.284% | 0% | 70% | 0.76056 | -1 | 5 | -0.23944 | 218.5886 | 196.0857 | 2028-06-16 | 193.3448 | 198.2316 | 205.7399 | 2028-06-16 | 3.649% | 0% | 70% | 0.28555 | 3 | 9 | 3.2855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 206.4575 | 206.4575 | 211.6775 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2028 | 2028-06-17 | 2.466% | 0% | 0% | 2.287% | 0% | 70% | 0.76558 | -1 | 5 | -0.23442 | 218.4948 | 206.4575 | 2028-06-17 | 203.5738 | 208.7209 | 216.6329 | 2028-06-17 | 3.652% | 0% | 70% | 0.29057 | 3 | 9 | 3.2906 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 210.8383 | 210.8383 | 216.1708 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2028 | 2028-06-18 | 2.467% | 0% | 0% | 2.291% | 0% | 70% | 0.77058 | -1 | 5 | -0.22942 | 218.3946 | 210.8383 | 2028-06-18 | 207.8957 | 213.1538 | 221.2403 | 2028-06-18 | 3.655% | 0% | 70% | 0.29556 | 3 | 9 | 3.2956 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 120.2193 | 120.2193 | 123.2609 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2028-06-19 | 2.468% | 0% | 0% | 2.295% | 0% | 70% | 0.77553 | -1 | 5 | -0.22447 | 218.2879 | 120.2193 | 2028-06-19 | 118.5427 | 121.5419 | 126.1565 | 2028-06-19 | 3.658% | 0% | 70% | 0.30052 | 3 | 9 | 3.3005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 79.1585 | 79.1585 | 81.1619 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2028-06-20 | 2.468% | 0% | 0% | 2.299% | 0% | 70% | 0.78044 | -1 | 5 | -0.21956 | 218.1747 | 79.1585 | 2028-06-20 | 78.0555 | 80.031 | 83.0718 | 2028-06-20 | 3.661% | 0% | 70% | 0.30543 | 3 | 9 | 3.3054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 174.5352 | 174.5352 | 178.9539 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2028-06-21 | 2.469% | 0% | 0% | 2.303% | 0% | 70% | 0.78531 | -1 | 5 | -0.21469 | 218.0548 | 174.5352 | 2028-06-21 | 172.1051 | 176.4623 | 183.1721 | 2028-06-21 | 3.663% | 0% | 70% | 0.3103 | 3 | 9 | 3.3103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 156.4561 | 156.4561 | 160.4185 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2028-06-22 | 2.47% | 0% | 0% | 2.307% | -9.615e-25% | 70% | 0.79013 | -1 | 5 | -0.20987 | 217.928 | 156.4561 | 2028-06-22 | 154.2796 | 158.1868 | 164.2061 | 2028-06-22 | 3.666% | 0% | 70% | 0.31512 | 3 | 9 | 3.3151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 155.4786 | 155.4786 | 159.4175 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2028-06-23 | 2.471% | 0% | 0% | 2.31% | 0% | 70% | 0.7949 | -1 | 5 | -0.2051 | 217.7944 | 155.4786 | 2028-06-23 | 153.3175 | 157.2016 | 163.1877 | 2028-06-23 | 3.668% | 9.635e-25% | 70% | 0.31989 | 3 | 9 | 3.3199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 130.7306 | 130.7306 | 134.0436 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2028-06-24 | 2.472% | 0% | 0% | 2.314% | 0% | 70% | 0.79962 | -1 | 5 | -0.20038 | 217.6539 | 130.7306 | 2028-06-24 | 128.9151 | 132.1821 | 137.2189 | 2028-06-24 | 3.671% | 0% | 70% | 0.3246 | 3 | 9 | 3.3246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 46.4403 | 46.4403 | 47.6176 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2028-06-25 | 2.472% | 0% | 0% | 2.318% | 0% | 70% | 0.80427 | -1 | 5 | -0.19573 | 217.5073 | 46.4403 | 2028-06-25 | 45.7959 | 46.9569 | 48.7473 | 2028-06-25 | 3.673% | 0% | 70% | 0.32926 | 3 | 9 | 3.3293 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 54.9568 | 54.9568 | 56.3505 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2028-06-26 | 2.473% | 0% | 0% | 2.321% | -1.939e-24% | 70% | 0.80887 | -1 | 5 | -0.19113 | 217.3557 | 54.9568 | 2028-06-26 | 54.195 | 55.5693 | 57.6896 | 2028-06-26 | 3.675% | -1.939e-24% | 70% | 0.33386 | 3 | 9 | 3.3339 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 217.1103 | 217.1103 | 222.6179 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2028 | 2028-06-27 | 2.474% | 0% | 0% | 2.325% | 0% | 70% | 0.8134 | -1 | 5 | -0.1866 | 217.1986 | 217.1103 | 2028-06-27 | 214.1034 | 219.5347 | 227.9164 | 2028-06-27 | 3.678% | 0% | 70% | 0.33839 | 3 | 9 | 3.3384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 211.3898 | 211.3898 | 216.754 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2028 | 2028-06-28 | 2.475% | 0% | 0% | 2.328% | 0% | 70% | 0.81787 | -1 | 5 | -0.18213 | 217.0355 | 211.3898 | 2028-06-28 | 208.4648 | 213.7548 | 221.9209 | 2028-06-28 | 3.68% | 0% | 70% | 0.34286 | 3 | 9 | 3.3429 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 50.4561 | 50.4561 | 51.7369 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2028-06-29 | 2.476% | 0% | 0% | 2.332% | 0% | 70% | 0.82227 | -1 | 5 | -0.17773 | 216.8661 | 50.4561 | 2028-06-29 | 49.7586 | 51.0217 | 52.972 | 2028-06-29 | 3.682% | 0% | 70% | 0.34726 | 3 | 9 | 3.3473 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 174.3047 | 174.3047 | 178.7308 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2028-06-30 | 2.476% | 0% | 0% | 2.335% | 0% | 70% | 0.8266 | -1 | 5 | -0.1734 | 216.69 | 174.3047 | 2028-06-30 | 171.8975 | 176.2625 | 183.0043 | 2028-06-30 | 3.684% | 0% | 70% | 0.35159 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 207.6529 | 207.6529 | 212.9276 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2028 | 2028-07-01 | 2.477% | 0% | 0% | 2.339% | 0% | 70% | 0.83086 | -1 | 5 | -0.16914 | 216.5067 | 207.6529 | 2028-07-01 | 204.7881 | 209.99 | 218.0263 | 2028-07-01 | 3.686% | 0% | 70% | 0.35585 | 3 | 9 | 3.3559 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 175.5074 | 175.5074 | 179.9671 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2028 | 2028-07-02 | 2.478% | 0% | 0% | 2.342% | 0% | 70% | 0.83505 | -1 | 5 | -0.16495 | 216.3158 | 175.5074 | 2028-07-02 | 173.0885 | 177.4866 | 184.2828 | 2028-07-02 | 3.688% | 0% | 70% | 0.36004 | 3 | 9 | 3.36 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 162.28 | 162.28 | 166.4049 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2028-07-03 | 2.479% | 0% | 0% | 2.345% | 0% | 70% | 0.83916 | -1 | 5 | -0.16084 | 216.117 | 162.28 | 2028-07-03 | 160.0457 | 164.1137 | 170.4012 | 2028-07-03 | 3.69% | 0% | 70% | 0.36415 | 3 | 9 | 3.3641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 198.1981 | 198.1981 | 203.2376 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2028-07-04 | 2.48% | 0% | 0% | 2.349% | -7.872e-24% | 70% | 0.84319 | -1 | 5 | -0.15681 | 215.9097 | 198.1981 | 2028-07-04 | 195.472 | 200.4422 | 208.1254 | 2028-07-04 | 3.692% | 0% | 70% | 0.36818 | 3 | 9 | 3.3682 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 161.7152 | 161.7152 | 165.8284 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2028-07-05 | 2.48% | 0% | 0% | 2.352% | 0% | 70% | 0.84715 | -1 | 5 | -0.15285 | 215.6937 | 161.7152 | 2028-07-05 | 159.4932 | 163.5499 | 169.8222 | 2028-07-05 | 3.693% | 0% | 70% | 0.37214 | 3 | 9 | 3.3721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 201.7071 | 201.7071 | 206.8392 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2028 | 2028-07-06 | 2.481% | 0% | 0% | 2.355% | 0% | 70% | 0.85103 | -1 | 5 | -0.14897 | 215.4684 | 201.7071 | 2028-07-06 | 198.9385 | 204.0002 | 211.8277 | 2028-07-06 | 3.695% | 0% | 70% | 0.37602 | 3 | 9 | 3.376 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 213.2488 | 213.2488 | 218.6764 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2028-07-07 | 2.482% | 0% | 0% | 2.358% | 0% | 70% | 0.85483 | -1 | 5 | -0.14517 | 215.2336 | 213.2488 | 2028-07-07 | 210.325 | 215.6782 | 223.9577 | 2028-07-07 | 3.697% | 0% | 70% | 0.37981 | 3 | 9 | 3.3798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 209.6675 | 209.6675 | 215.0057 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2028-07-08 | 2.483% | 0% | 0% | 2.361% | 0% | 70% | 0.85854 | -1 | 5 | -0.14146 | 214.9886 | 209.6675 | 2028-07-08 | 206.7959 | 212.061 | 220.2054 | 2028-07-08 | 3.699% | 0% | 70% | 0.38353 | 3 | 9 | 3.3835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 208.2061 | 208.2061 | 213.5089 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2028 | 2028-07-09 | 2.484% | 0% | 0% | 2.364% | 0% | 70% | 0.86218 | -1 | 5 | -0.13782 | 214.7336 | 208.2061 | 2028-07-09 | 205.3577 | 210.5879 | 218.6794 | 2028-07-09 | 3.7% | 0% | 70% | 0.38717 | 3 | 9 | 3.3872 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 204.8794 | 204.8794 | 210.0991 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2028 | 2028-07-10 | 2.484% | 0% | 0% | 2.368% | 0% | 70% | 0.86574 | -1 | 5 | -0.13426 | 214.469 | 204.8794 | 2028-07-10 | 202.0796 | 207.228 | 215.1939 | 2028-07-10 | 3.702% | 0% | 70% | 0.39073 | 3 | 9 | 3.3907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 202.7936 | 202.7936 | 207.962 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2028 | 2028-07-11 | 2.485% | 0% | 0% | 2.371% | 0% | 70% | 0.86921 | -1 | 5 | -0.13079 | 214.1949 | 202.7936 | 2028-07-11 | 200.0255 | 205.1232 | 213.0115 | 2028-07-11 | 3.703% | 0% | 70% | 0.3942 | 3 | 9 | 3.3942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 202.9863 | 202.9863 | 208.1612 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2028 | 2028-07-12 | 2.486% | 0% | 0% | 2.374% | 0% | 70% | 0.87261 | -1 | 5 | -0.12739 | 213.9118 | 202.9863 | 2028-07-12 | 200.2186 | 205.323 | 213.2223 | 2028-07-12 | 3.705% | 0% | 70% | 0.39759 | 3 | 9 | 3.3976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 200.0644 | 200.0644 | 205.1665 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2028-07-13 | 2.487% | 0% | 0% | 2.377% | 0% | 70% | 0.87592 | -1 | 5 | -0.12408 | 213.62 | 200.0644 | 2028-07-13 | 197.3397 | 202.3723 | 210.1612 | 2028-07-13 | 3.706% | 1.599e-23% | 70% | 0.40091 | 3 | 9 | 3.4009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 192.8785 | 192.8785 | 197.799 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2028 | 2028-07-14 | 2.488% | 0% | 0% | 2.38% | 0% | 70% | 0.87915 | -1 | 5 | -0.12085 | 213.3197 | 192.8785 | 2028-07-14 | 190.2547 | 195.1083 | 202.6206 | 2028-07-14 | 3.708% | 0% | 70% | 0.40414 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 198.5286 | 198.5286 | 203.5949 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2028 | 2028-07-15 | 2.488% | 0% | 0% | 2.383% | 0% | 70% | 0.8823 | -1 | 5 | -0.1177 | 213.0113 | 198.5286 | 2028-07-15 | 195.8311 | 200.8285 | 208.5641 | 2028-07-15 | 3.709% | 0% | 70% | 0.40729 | 3 | 9 | 3.4073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 198.1791 | 198.1791 | 203.2382 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2028-07-16 | 2.489% | 0% | 0% | 2.385% | 0% | 70% | 0.88537 | -1 | 5 | -0.11463 | 212.6951 | 198.1791 | 2028-07-16 | 195.4894 | 200.4798 | 208.2048 | 2028-07-16 | 3.71% | 0% | 70% | 0.41036 | 3 | 9 | 3.4104 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 203.2527 | 203.2527 | 208.443 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2028 | 2028-07-17 | 2.49% | 0% | 0% | 2.388% | 0% | 70% | 0.88836 | -1 | 5 | -0.11164 | 212.3713 | 203.2527 | 2028-07-17 | 200.4974 | 205.6174 | 213.5433 | 2028-07-17 | 3.712% | 0% | 70% | 0.41335 | 3 | 9 | 3.4133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 148.8049 | 148.8049 | 152.606 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2028-07-18 | 2.491% | 0% | 0% | 2.391% | 0% | 70% | 0.89127 | -1 | 5 | -0.10873 | 212.0404 | 148.8049 | 2028-07-18 | 146.7901 | 150.5398 | 156.3447 | 2028-07-18 | 3.713% | 0% | 70% | 0.41626 | 3 | 9 | 3.4163 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 168.7888 | 168.7888 | 173.1018 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2028-07-19 | 2.492% | 0% | 0% | 2.394% | 0% | 70% | 0.8941 | -1 | 5 | -0.1059 | 211.7025 | 168.7888 | 2028-07-19 | 166.5061 | 170.7608 | 177.3478 | 2028-07-19 | 3.714% | 0% | 70% | 0.41909 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 195.5524 | 195.5524 | 200.551 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2028 | 2028-07-20 | 2.492% | 0% | 0% | 2.397% | 0% | 70% | 0.89686 | -1 | 5 | -0.10314 | 211.358 | 195.5524 | 2028-07-20 | 192.911 | 197.8421 | 205.4763 | 2028-07-20 | 3.715% | 0% | 70% | 0.42185 | 3 | 9 | 3.4218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 148.694 | 148.694 | 152.4961 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2028-07-21 | 2.493% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 70% | 0.89954 | -1 | 5 | -0.10046 | 211.0072 | 148.694 | 2028-07-21 | 146.6879 | 150.4387 | 156.2457 | 2028-07-21 | 3.717% | 0% | 70% | 0.42452 | 3 | 9 | 3.4245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 175.663 | 175.663 | 180.1561 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2028-07-22 | 2.494% | 0% | 0% | 2.403% | 0% | 70% | 0.90214 | -1 | 5 | -0.097861 | 210.6504 | 175.663 | 2028-07-22 | 173.2959 | 177.7286 | 184.5913 | 2028-07-22 | 3.718% | 0% | 70% | 0.42713 | 3 | 9 | 3.4271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 198.5696 | 198.5696 | 203.6503 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2028 | 2028-07-23 | 2.495% | 0% | 0% | 2.405% | 0% | 70% | 0.90467 | -1 | 5 | -0.095333 | 210.2894 | 198.5696 | 2028-07-23 | 195.8971 | 200.9095 | 208.6698 | 2028-07-23 | 3.719% | 0% | 70% | 0.42965 | 3 | 9 | 3.4297 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 112.3264 | 112.3264 | 115.2014 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2028-07-24 | 2.496% | 0% | 0% | 2.408% | 0% | 70% | 0.90712 | -1 | 5 | -0.092879 | 209.9251 | 112.3264 | 2028-07-24 | 110.8165 | 113.6529 | 118.0443 | 2028-07-24 | 3.72% | 0% | 70% | 0.43211 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 197.4105 | 197.4105 | 202.4649 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2028-07-25 | 2.496% | 0% | 0% | 2.411% | 0% | 70% | 0.9095 | -1 | 5 | -0.090497 | 209.5563 | 197.4105 | 2028-07-25 | 194.7601 | 199.7467 | 207.467 | 2028-07-25 | 3.721% | 0% | 70% | 0.43449 | 3 | 9 | 3.4345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 208.7859 | 208.7859 | 214.1333 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2028 | 2028-07-26 | 2.497% | 0% | 0% | 2.414% | 0% | 70% | 0.91181 | -1 | 5 | -0.088186 | 209.1822 | 208.7859 | 2028-07-26 | 205.9862 | 211.262 | 219.4299 | 2028-07-26 | 3.722% | 0% | 70% | 0.4368 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 168.5864 | 168.5864 | 172.9056 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2028-07-27 | 2.498% | 0% | 0% | 2.417% | 0% | 70% | 0.91406 | -1 | 5 | -0.085945 | 208.8015 | 168.5864 | 2028-07-27 | 166.3286 | 170.59 | 177.1875 | 2028-07-27 | 3.723% | 0% | 70% | 0.43904 | 3 | 9 | 3.439 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 106.6512 | 106.6512 | 109.3846 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2028-07-28 | 2.499% | 0% | 0% | 2.419% | 0% | 70% | 0.91623 | -1 | 5 | -0.083772 | 208.4135 | 106.6512 | 2028-07-28 | 105.2247 | 107.9215 | 112.0965 | 2028-07-28 | 3.725% | 0% | 70% | 0.44122 | 3 | 9 | 3.4412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 180.2978 | 180.2978 | 184.9201 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2028-07-29 | 2.5% | 0% | 0% | 2.422% | 0% | 70% | 0.91833 | -1 | 5 | -0.081667 | 208.0169 | 180.2978 | 2028-07-29 | 177.8891 | 182.4497 | 189.5101 | 2028-07-29 | 3.726% | 0% | 70% | 0.44332 | 3 | 9 | 3.4433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 202.317 | 202.317 | 207.5055 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | TRUE | 212.662 | 2028 | 2028-07-30 | 2.5% | 0% | 0% | 2.425% | 0% | 70% | 0.92037 | -1 | 5 | -0.079628 | 207.6108 | 202.317 | 2028-07-30 | 199.6175 | 204.7368 | 212.662 | 2028-07-30 | 3.727% | 1.097e-05% | 70% | 0.44536 | 3 | 9 | 3.4454 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 202.3404 | 202.3404 | 207.5313 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | TRUE | 212.6943 | 2028 | 2028-07-31 | 2.501% | 0% | 0% | 2.427% | 0% | 70% | 0.92235 | -1 | 5 | -0.077652 | 207.1942 | 202.3404 | 2028-07-31 | 199.6439 | 204.7656 | 212.6942 | 2028-07-31 | 3.728% | 3.307e-05% | 70% | 0.44734 | 3 | 9 | 3.4473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 202.3386 | 202.3386 | 207.5311 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | TRUE | 212.7 | 2028 | 2028-08-01 | 2.502% | 0% | 0% | 2.43% | 0% | 70% | 0.92426 | -1 | 5 | -0.07574 | 206.766 | 202.3386 | 2028-08-01 | 199.6455 | 204.7689 | 212.6999 | 2028-08-01 | 3.729% | 6.644e-05% | 70% | 0.44925 | 3 | 9 | 3.4492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 196.031 | 196.031 | 201.0634 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | TRUE | 206.0768 | 2028 | 2028-08-02 | 2.503% | 0% | 0% | 2.433% | 0% | 70% | 0.92611 | -1 | 5 | -0.07389 | 206.3252 | 196.031 | 2028-08-02 | 193.425 | 198.3905 | 206.0766 | 2028-08-02 | 3.73% | 0.0001112% | 70% | 0.4511 | 3 | 9 | 3.4511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 190.4837 | 190.4837 | 195.3752 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | TRUE | 200.2523 | 2028 | 2028-08-03 | 2.504% | 0% | 0% | 2.435% | 0% | 70% | 0.9279 | -1 | 5 | -0.0721 | 205.8707 | 190.4837 | 2028-08-03 | 187.9546 | 192.7811 | 200.252 | 2028-08-03 | 3.731% | 0.0001676% | 70% | 0.45289 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 167.8463 | 167.8463 | 172.1579 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2028-08-04 | 2.504% | 0% | 0% | 2.438% | 0% | 70% | 0.92963 | -1 | 5 | -0.070368 | 205.4017 | 167.8463 | 2028-08-04 | 165.6204 | 169.8749 | 176.4599 | 2028-08-04 | 3.732% | 0.0002357% | 70% | 0.45462 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 184.8798 | 184.8798 | 189.6305 | 194.3748 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2028-08-05 | 2.505% | 0% | 0% | 2.441% | 0% | 70% | 0.93131 | -1 | 5 | -0.068694 | 204.9169 | 184.8798 | 2028-08-05 | 182.431 | 187.1188 | 194.3742 | 2028-08-05 | 3.733% | 0.0003156% | 70% | 0.45629 | 3 | 9 | 3.4563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 196.9549 | 196.9549 | 202.0175 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2028-08-06 | 2.506% | 0% | 0% | 2.443% | 0% | 70% | 0.93293 | -1 | 5 | -0.067075 | 204.417 | 196.9549 | 2028-08-06 | 194.3492 | 199.3449 | 207.0765 | 2028-08-06 | 3.734% | 0.0004076% | 70% | 0.45791 | 3 | 9 | 3.4579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 199.8791 | 199.8791 | 205.0186 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2027 | 2028-08-07 | 2.507% | 0% | 0% | 2.446% | 9.823e-08% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065511 | 203.9032 | 199.8791 | 2028-08-07 | 197.2378 | 202.3094 | 210.1581 | 2028-08-07 | 3.735% | 0.000562% | 70% | 0.45948 | 3 | 9 | 3.4595 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 191.1408 | 191.1408 | 196.0572 | 200.9786 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2028-08-08 | 2.508% | 0% | 0% | 2.449% | 2.959e-07% | 70% | 0.936 | -1 | 5 | -0.063999 | 203.3762 | 191.1408 | 2028-08-08 | 188.6178 | 193.4694 | 200.9771 | 2028-08-08 | 3.736% | 0.0007796% | 70% | 0.46099 | 3 | 9 | 3.461 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 187.4353 | 187.4353 | 192.258 | 197.0892 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2027 | 2028-08-09 | 2.508% | 0% | 0% | 2.451% | 5.941e-07% | 70% | 0.93746 | -1 | 5 | -0.062539 | 202.8364 | 187.4353 | 2028-08-09 | 184.9639 | 189.723 | 197.0874 | 2028-08-09 | 3.737% | 0.001061% | 70% | 0.46245 | 3 | 9 | 3.4624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 175.2399 | 175.2399 | 179.7503 | 184.2722 | 184.2722 | 0.86631 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2028-08-10 | 2.509% | 0% | 0% | 2.454% | 9.942e-07% | 70% | 0.93887 | -1 | 5 | -0.06113 | 202.2843 | 175.2399 | 2028-08-10 | 172.932 | 177.383 | 184.2701 | 2028-08-10 | 3.738% | 0.001407% | 70% | 0.46386 | 3 | 9 | 3.4639 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 181.5286 | 181.5286 | 186.2024 | 190.8917 | 190.8917 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2027 | 2028-08-11 | 2.51% | 0% | 0% | 2.457% | 1.497e-06% | 70% | 0.94023 | -1 | 5 | -0.059768 | 201.7206 | 181.5286 | 2028-08-11 | 179.1401 | 183.7524 | 190.8887 | 2028-08-11 | 3.738% | 0.001819% | 70% | 0.46522 | 3 | 9 | 3.4652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 130.3228 | 130.3228 | 133.6793 | 137.0495 | 137.0495 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2027 | 2028-08-12 | 2.511% | 0% | 0% | 2.459% | 2.105e-06% | 70% | 0.94155 | -1 | 5 | -0.058455 | 201.1456 | 130.3228 | 2028-08-12 | 128.6108 | 131.9232 | 137.0479 | 2028-08-12 | 3.739% | 0.002297% | 70% | 0.46653 | 3 | 9 | 3.4665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 134.2546 | 134.2546 | 137.7135 | 141.1891 | 141.1891 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2028-08-13 | 2.512% | 0% | 0% | 2.462% | 2.818e-06% | 70% | 0.94281 | -1 | 5 | -0.057187 | 200.5599 | 134.2546 | 2028-08-13 | 132.4925 | 135.906 | 141.1868 | 2028-08-13 | 3.74% | 0.003141% | 70% | 0.4678 | 3 | 9 | 3.4678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 132.2122 | 132.2122 | 135.6196 | 139.0461 | 139.0461 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2028-08-14 | 2.512% | 0% | 0% | 2.464% | 3.637e-06% | 70% | 0.94404 | -1 | 5 | -0.055963 | 199.964 | 132.2122 | 2028-08-14 | 130.4784 | 133.8411 | 139.043 | 2028-08-14 | 3.741% | 0.004343% | 70% | 0.46902 | 3 | 9 | 3.469 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 133.235 | 133.235 | 136.6699 | 140.1265 | 140.1266 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2028-08-15 | 2.513% | 0% | 0% | 2.467% | 4.565e-06% | 70% | 0.94522 | -1 | 5 | -0.054783 | 199.3584 | 133.235 | 2028-08-15 | 131.4889 | 134.8787 | 140.1222 | 2028-08-15 | 3.742% | 0.005906% | 70% | 0.4702 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 100.4944 | 100.4944 | 103.086 | 105.696 | 105.696 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2028-08-16 | 2.514% | 0% | 0% | 2.469% | 5.602e-06% | 70% | 0.94636 | -1 | 5 | -0.053645 | 198.7437 | 100.4944 | 2028-08-16 | 99.1798 | 101.7376 | 105.6936 | 2028-08-16 | 3.743% | 0.007835% | 70% | 0.47134 | 3 | 9 | 3.4713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 137.6098 | 137.6098 | 141.1598 | 144.7376 | 144.7376 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2028-08-17 | 2.515% | 0% | 0% | 2.472% | 6.75e-06% | 70% | 0.94745 | -1 | 5 | -0.052547 | 198.1203 | 137.6098 | 2028-08-17 | 135.8075 | 139.3109 | 144.7293 | 2028-08-17 | 3.744% | 0.01013% | 70% | 0.47244 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 154.5238 | 154.5238 | 158.5114 | 162.5332 | 162.5332 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2028-08-18 | 2.516% | 0% | 0% | 2.474% | 8.01e-06% | 70% | 0.94851 | -1 | 5 | -0.051489 | 197.4888 | 154.5238 | 2028-08-18 | 152.4977 | 156.4331 | 162.5188 | 2028-08-18 | 3.745% | 0.01281% | 70% | 0.4735 | 3 | 9 | 3.4735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 187.857 | 187.857 | 192.7064 | 197.6009 | 197.6009 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2028-08-19 | 2.516% | 0% | 0% | 2.477% | 9.383e-06% | 70% | 0.94953 | -1 | 5 | -0.050469 | 196.8497 | 187.857 | 2028-08-19 | 185.386 | 190.1716 | 197.5716 | 2028-08-19 | 3.745% | 0.01586% | 70% | 0.47452 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 122.0251 | 122.0251 | 125.1762 | 128.3588 | 128.3588 | 0.62194 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2028-08-20 | 2.517% | 0% | 0% | 2.479% | 1.087e-05% | 70% | 0.95051 | -1 | 5 | -0.049486 | 196.2022 | 122.0251 | 2028-08-20 | 120.4293 | 123.5391 | 128.3474 | 2028-08-20 | 3.746% | 0.01929% | 70% | 0.4755 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 96.7306 | 96.7306 | 99.2292 | 101.7547 | 101.7547 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2028-08-21 | 2.518% | 0% | 0% | 2.482% | 1.468e-05% | 70% | 0.95146 | -1 | 5 | -0.048539 | 195.5451 | 96.7306 | 2028-08-21 | 95.4694 | 97.9355 | 101.7481 | 2028-08-21 | 3.747% | 0.02337% | 70% | 0.47645 | 3 | 9 | 3.4764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 167.3407 | 167.3407 | 171.6647 | 176.0382 | 176.0383 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2028-08-22 | 2.519% | 0% | 0% | 2.484% | 2.073e-05% | 70% | 0.95237 | -1 | 5 | -0.047626 | 194.8786 | 167.3407 | 2028-08-22 | 165.1355 | 169.4025 | 175.9988 | 2028-08-22 | 3.748% | 0.02805% | 70% | 0.47736 | 3 | 9 | 3.4774 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 180.0474 | 180.0474 | 184.7012 | 189.4117 | 189.4118 | 0.92711 | FALSE | 189.4118 | 2027 | 2028-08-23 | 2.52% | 0% | 0% | 2.487% | 2.906e-05% | 70% | 0.95325 | -1 | 5 | -0.046746 | 194.2026 | 180.0474 | 2028-08-23 | 177.6646 | 182.2568 | 189.3552 | 2028-08-23 | 3.749% | 0.03333% | 70% | 0.47824 | 3 | 9 | 3.4782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 120.3364 | 120.3364 | 123.4478 | 126.5994 | 126.5994 | 0.62184 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2028-08-24 | 2.52% | 0% | 0% | 2.489% | 3.969e-05% | 70% | 0.9541 | -1 | 5 | -0.045899 | 193.5171 | 120.3364 | 2028-08-24 | 118.7599 | 121.8306 | 126.5765 | 2028-08-24 | 3.749% | 0.03922% | 70% | 0.47909 | 3 | 9 | 3.4791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 164.3684 | 164.3684 | 168.6197 | 172.9288 | 172.9289 | 0.85244 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2028-08-25 | 2.521% | 0% | 0% | 2.492% | 5.265e-05% | 70% | 0.95492 | -1 | 5 | -0.045084 | 192.8221 | 164.3684 | 2028-08-25 | 162.1886 | 166.3836 | 172.8665 | 2028-08-25 | 3.75% | 0.04573% | 70% | 0.4799 | 3 | 9 | 3.4799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 189.1858 | 189.1858 | 194.0806 | 199.0453 | 199.0455 | 0.98474 | FALSE | 199.0455 | 2027 | 2028-08-26 | 2.522% | 0% | 0% | 2.494% | 6.797e-05% | 70% | 0.9557 | -1 | 5 | -0.044298 | 192.1175 | 189.1858 | 2028-08-26 | 186.651 | 191.4802 | 198.9425 | 2028-08-26 | 3.751% | 0.05287% | 70% | 0.48069 | 3 | 9 | 3.4807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 184.0917 | 184.0917 | 188.8563 | 193.6921 | 193.6923 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2028-08-27 | 2.523% | 0% | 0% | 2.497% | 0.0001039% | 70% | 0.95646 | -1 | 5 | -0.043542 | 191.4035 | 184.0917 | 2028-08-27 | 181.6188 | 186.3194 | 193.582 | 2028-08-27 | 3.752% | 0.06023% | 70% | 0.48145 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 125.4717 | 125.4717 | 128.7201 | 132.0194 | 132.0195 | 0.65802 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2028-08-28 | 2.524% | 0% | 0% | 2.499% | 0.0001607% | 70% | 0.95719 | -1 | 5 | -0.042814 | 190.6799 | 125.4717 | 2028-08-28 | 123.8161 | 127.0217 | 131.9739 | 2028-08-28 | 3.752% | 0.0675% | 70% | 0.48217 | 3 | 9 | 3.4822 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 181.4497 | 181.4497 | 186.149 | 190.9249 | 190.9253 | 0.95527 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2028-08-29 | 2.524% | 0% | 0% | 2.501% | 0.0002386% | 70% | 0.95789 | -1 | 5 | -0.042113 | 189.9469 | 181.4497 | 2028-08-29 | 178.9955 | 183.6313 | 190.7918 | 2028-08-29 | 3.753% | 0.07468% | 70% | 0.48287 | 3 | 9 | 3.4829 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 81.4373 | 81.4373 | 83.5471 | 85.6927 | 85.6927 | 0.43042 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2028-08-30 | 2.525% | 0% | 0% | 2.504% | 0.000338% | 70% | 0.95856 | -1 | 5 | -0.041439 | 189.2042 | 81.4373 | 2028-08-30 | 80.381 | 82.4635 | 85.6797 | 2028-08-30 | 3.754% | 0.08177% | 70% | 0.48355 | 3 | 9 | 3.4835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 159.6613 | 159.6613 | 163.799 | 168.0096 | 168.0102 | 0.84722 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2028-08-31 | 2.526% | 0% | 0% | 2.506% | 0.0004591% | 70% | 0.95921 | -1 | 5 | -0.04079 | 188.4521 | 159.6613 | 2028-08-31 | 157.5083 | 161.5902 | 167.8936 | 2028-08-31 | 3.754% | 0.08876% | 70% | 0.4842 | 3 | 9 | 3.4842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 144.4283 | 144.4283 | 148.1724 | 151.985 | 151.9856 | 0.7695 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2028-09-01 | 2.527% | 0% | 0% | 2.509% | 0.0006021% | 70% | 0.95983 | -1 | 5 | -0.040165 | 187.6904 | 144.4283 | 2028-09-01 | 142.4908 | 146.1846 | 151.8881 | 2028-09-01 | 3.755% | 0.09567% | 70% | 0.48482 | 3 | 9 | 3.4848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 138.7402 | 138.7402 | 142.338 | 146.004 | 146.0047 | 0.74224 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2028-09-02 | 2.528% | 0% | 0% | 2.511% | 0.0007674% | 70% | 0.96044 | -1 | 5 | -0.039564 | 186.9193 | 138.7402 | 2028-09-02 | 136.8807 | 140.4303 | 145.9102 | 2028-09-02 | 3.756% | 0.1025% | 70% | 0.48542 | 3 | 9 | 3.4854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 178.167 | 178.167 | 182.7887 | 187.501 | 187.5026 | 0.95718 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2028-09-03 | 2.528% | 0% | 0% | 2.513% | 0.0009552% | 70% | 0.96101 | -1 | 5 | -0.038986 | 186.1375 | 178.167 | 2028-09-03 | 175.7164 | 180.2746 | 187.3104 | 2028-09-03 | 3.756% | 0.1092% | 70% | 0.486 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 158.5665 | 158.5665 | 162.6811 | 166.8789 | 166.8805 | 0.85552 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2028-09-04 | 2.529% | 0% | 0% | 2.515% | 0.001175% | 70% | 0.96157 | -1 | 5 | -0.03843 | 185.3442 | 158.5665 | 2028-09-04 | 156.4056 | 160.4642 | 166.7278 | 2028-09-04 | 3.757% | 0.1153% | 70% | 0.48656 | 3 | 9 | 3.4866 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 173.1001 | 173.1001 | 177.5934 | 182.1802 | 182.1826 | 0.93801 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2028-09-05 | 2.53% | 0% | 0% | 2.518% | 0.001424% | 70% | 0.96211 | -1 | 5 | -0.037895 | 184.5401 | 173.1001 | 2028-09-05 | 170.7135 | 175.1448 | 181.9825 | 2028-09-05 | 3.757% | 0.1205% | 70% | 0.48709 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 132.0999 | 132.0999 | 135.53 | 139.0337 | 139.0351 | 0.719 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2028-09-06 | 2.531% | 0% | 0% | 2.52% | 0.001704% | 70% | 0.96262 | -1 | 5 | -0.03738 | 183.7256 | 132.0999 | 2028-09-06 | 130.3264 | 133.7104 | 138.9312 | 2028-09-06 | 3.758% | 0.1248% | 70% | 0.48761 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 149.6023 | 149.6023 | 153.4881 | 157.4596 | 157.462 | 0.81794 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2028-09-07 | 2.532% | 0% | 0% | 2.522% | 0.002015% | 70% | 0.96311 | -1 | 5 | -0.036885 | 182.9013 | 149.6023 | 2028-09-07 | 147.5674 | 151.4003 | 157.3127 | 2028-09-07 | 3.758% | 0.1281% | 70% | 0.4881 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 84.3146 | 84.3146 | 86.5054 | 88.7457 | 88.7462 | 0.46309 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2028-09-08 | 2.532% | 0% | 0% | 2.524% | 0.002357% | 70% | 0.96359 | -1 | 5 | -0.036409 | 182.0676 | 84.3146 | 2028-09-08 | 83.2221 | 85.3844 | 88.7192 | 2028-09-08 | 3.759% | 0.1306% | 70% | 0.48858 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 173.9394 | 173.9394 | 178.4603 | 183.0862 | 183.0909 | 0.9598 | FALSE | 183.0911 | 2027 | 2028-09-09 | 2.533% | 0% | 0% | 2.527% | 0.00273% | 70% | 0.96405 | -1 | 5 | -0.035952 | 181.225 | 173.9394 | 2028-09-09 | 171.5304 | 175.9887 | 182.863 | 2028-09-09 | 3.759% | 0.1321% | 70% | 0.48904 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 177.6081 | 177.6081 | 182.2258 | 186.9535 | 186.9592 | 0.98466 | FALSE | 186.9593 | 2027 | 2028-09-10 | 2.534% | 0% | 0% | 2.529% | 0.003101% | 70% | 0.96449 | -1 | 5 | -0.035512 | 180.3742 | 177.6081 | 2028-09-10 | 175.1433 | 179.697 | 186.7169 | 2028-09-10 | 3.76% | 0.1325% | 70% | 0.48948 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 126.4598 | 126.4598 | 129.7488 | 133.118 | 133.1206 | 0.70444 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2028-09-11 | 2.535% | 0% | 0% | 2.531% | 0.00345% | 70% | 0.96491 | -1 | 5 | -0.035089 | 179.5157 | 126.4598 | 2028-09-11 | 124.7722 | 128.0173 | 133.0189 | 2028-09-11 | 3.76% | 0.1323% | 70% | 0.4899 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 44.3236 | 44.3236 | 45.4767 | 46.6586 | 46.6586 | 0.24809 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2028-09-12 | 2.536% | 0% | 0% | 2.533% | 0.003776% | 70% | 0.96532 | -1 | 5 | -0.034682 | 178.65 | 44.3236 | 2028-09-12 | 43.7654 | 44.9041 | 46.6586 | 2028-09-12 | 3.76% | 0.1314% | 70% | 0.49031 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 142.5154 | 142.5154 | 146.2243 | 150.0278 | 150.0322 | 0.80164 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2028-09-13 | 2.536% | 0% | 0% | 2.535% | 0.00408% | 70% | 0.96571 | -1 | 5 | -0.034291 | 177.7776 | 142.5154 | 2028-09-13 | 140.5965 | 144.2555 | 149.8926 | 2028-09-13 | 3.761% | 0.1298% | 70% | 0.4907 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 156.1909 | 156.1909 | 160.2571 | 164.4291 | 164.4351 | 0.88293 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2028-09-14 | 2.537% | 0% | 0% | 2.537% | 0.004362% | 70% | 0.96608 | -1 | 5 | -0.033915 | 176.899 | 156.1909 | 2028-09-14 | 154.0714 | 158.0824 | 164.2603 | 2028-09-14 | 3.761% | 0.1276% | 70% | 0.49107 | 3 | 9 | 3.4911 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 111.4701 | 111.4701 | 114.373 | 117.3529 | 117.3555 | 0.63328 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2028-09-15 | 2.538% | 0% | 0% | 2.539% | 0.00462% | 70% | 0.96645 | -1 | 5 | -0.033554 | 176.0148 | 111.4701 | 2028-09-15 | 110.0095 | 112.8743 | 117.2858 | 2028-09-15 | 3.761% | 0.1248% | 70% | 0.49143 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 182.271 | 182.271 | 187.0192 | 191.896 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2028 | 2028-09-16 | 2.539% | 0% | 0% | 2.541% | 0.004854% | 70% | 0.96679 | -1 | 5 | -0.033207 | 175.1254 | 182.271 | 2028-09-16 | 179.7796 | 184.4629 | 191.6727 | 2028-09-16 | 3.762% | 0.1212% | 70% | 0.49178 | 3 | 9 | 3.4918 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 175.6531 | 175.6531 | 180.2304 | 184.9339 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2028 | 2028-09-17 | 2.54% | 0% | 0% | 2.543% | 0.005064% | 70% | 0.96713 | -1 | 5 | -0.032873 | 174.2279 | 175.6531 | 2028-09-17 | 173.2631 | 177.7781 | 184.727 | 2028-09-17 | 3.762% | 0.1169% | 70% | 0.49211 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 174.9368 | 174.9368 | 179.4969 | 184.185 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2028 | 2028-09-18 | 2.54% | 0% | 0% | 2.545% | 0.005225% | 70% | 0.96745 | -1 | 5 | -0.032553 | 173.3197 | 174.9368 | 2028-09-18 | 172.5686 | 177.0669 | 183.9883 | 2028-09-18 | 3.762% | 0.112% | 70% | 0.49243 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 178.8454 | 178.8454 | 183.5089 | 188.3056 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2028 | 2028-09-19 | 2.541% | 0% | 0% | 2.547% | 0.005326% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032245 | 172.4017 | 178.8454 | 2028-09-19 | 176.4366 | 181.0373 | 188.1142 | 2028-09-19 | 3.762% | 0.107% | 70% | 0.49274 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 174.0067 | 174.0067 | 178.5454 | 183.216 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2028 | 2028-09-20 | 2.542% | 0% | 0% | 2.549% | 0.005366% | 70% | 0.96805 | -1 | 5 | -0.031949 | 171.4752 | 174.0067 | 2028-09-20 | 171.6752 | 176.1532 | 183.0392 | 2028-09-20 | 3.762% | 0.1018% | 70% | 0.49304 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 170.1293 | 170.1293 | 174.5684 | 179.1384 | 179.1479 | 0.99759 | FALSE | 179.1479 | 2027 | 2028-09-21 | 2.543% | 0% | 0% | 2.551% | 0.005344% | 70% | 0.96834 | -1 | 5 | -0.031664 | 170.5409 | 170.1293 | 2028-09-21 | 167.8623 | 172.2422 | 178.9755 | 2028-09-21 | 3.762% | 0.09656% | 70% | 0.49332 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 110.3637 | 110.3637 | 113.2443 | 116.2111 | 116.2142 | 0.65071 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2028-09-22 | 2.544% | 0% | 0% | 2.553% | 0.005259% | 70% | 0.96861 | -1 | 5 | -0.031391 | 169.6001 | 110.3637 | 2028-09-22 | 108.9473 | 111.7909 | 116.1611 | 2028-09-22 | 3.762% | 0.09118% | 70% | 0.4936 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 71.4185 | 71.4185 | 73.2831 | 75.2044 | 75.2051 | 0.42344 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2028-09-23 | 2.544% | 0% | 0% | 2.555% | 0.00511% | 70% | 0.96887 | -1 | 5 | -0.031128 | 168.6537 | 71.4185 | 2028-09-23 | 70.5236 | 72.3649 | 75.1937 | 2028-09-23 | 3.762% | 0.08569% | 70% | 0.49386 | 3 | 9 | 3.4939 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 126.8441 | 126.8441 | 130.157 | 133.5718 | 133.5761 | 0.75635 | FALSE | 133.5773 | 2027 | 2028-09-24 | 2.545% | 0% | 0% | 2.557% | 0.004909% | 70% | 0.96912 | -1 | 5 | -0.030876 | 167.7027 | 126.8441 | 2028-09-24 | 125.2135 | 128.4838 | 133.5063 | 2028-09-24 | 3.762% | 0.08019% | 70% | 0.49411 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 129.3842 | 129.3842 | 132.7645 | 136.2502 | 136.2546 | 0.77591 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2028-09-25 | 2.546% | 0% | 0% | 2.558% | 0.004691% | 70% | 0.96937 | -1 | 5 | -0.030633 | 166.748 | 129.3842 | 2028-09-25 | 127.7252 | 131.0622 | 136.1853 | 2028-09-25 | 3.762% | 0.07481% | 70% | 0.49435 | 3 | 9 | 3.4944 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 58.596 | 58.596 | 60.1274 | 61.7071 | 61.7073 | 0.35342 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2028-09-26 | 2.547% | 0% | 0% | 2.56% | 0.004456% | 70% | 0.9696 | -1 | 5 | -0.030401 | 165.7908 | 58.596 | 2028-09-26 | 57.8705 | 59.3829 | 61.704 | 2028-09-26 | 3.762% | 0.06955% | 70% | 0.49459 | 3 | 9 | 3.4946 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 59.4231 | 59.4231 | 60.9766 | 62.5797 | 62.5799 | 0.36049 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2028-09-27 | 2.548% | 0% | 0% | 2.562% | 0.004204% | 70% | 0.96982 | -1 | 5 | -0.030177 | 164.832 | 59.4231 | 2028-09-27 | 58.6883 | 60.2226 | 62.5764 | 2028-09-27 | 3.761% | 0.0644% | 70% | 0.49481 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 82.6161 | 82.6161 | 84.7767 | 87.0069 | 87.0079 | 0.50413 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2028-09-28 | 2.548% | 0% | 0% | 2.563% | 0.003935% | 70% | 0.97004 | -1 | 5 | -0.029962 | 163.8727 | 82.6161 | 2028-09-28 | 81.5873 | 83.7209 | 86.9929 | 2028-09-28 | 3.761% | 0.05938% | 70% | 0.49503 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 115.7685 | 115.7685 | 118.797 | 121.9242 | 121.9269 | 0.7106 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2028-09-29 | 2.549% | 0% | 0% | 2.565% | 0.003648% | 70% | 0.97024 | -1 | 5 | -0.029756 | 162.9138 | 115.7685 | 2028-09-29 | 114.3135 | 117.3039 | 121.8879 | 2028-09-29 | 3.761% | 0.05447% | 70% | 0.49523 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 148.354 | 148.354 | 152.2361 | 156.2462 | 156.2508 | 0.91601 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2028-09-30 | 2.55% | 0% | 0% | 2.567% | 0.003343% | 70% | 0.97044 | -1 | 5 | -0.029557 | 161.9564 | 148.354 | 2028-09-30 | 146.4763 | 150.3093 | 156.1825 | 2028-09-30 | 3.76% | 0.04969% | 70% | 0.49543 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 156.0494 | 156.0494 | 160.1342 | 164.3549 | 164.3596 | 0.96923 | FALSE | 164.3598 | 2027 | 2028-10-01 | 2.551% | 0% | 0% | 2.568% | 0.003019% | 70% | 0.97063 | -1 | 5 | -0.029367 | 161.0039 | 156.0494 | 2028-10-01 | 154.0783 | 158.1116 | 164.2889 | 2028-10-01 | 3.76% | 0.04503% | 70% | 0.49562 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 138.3197 | 138.3197 | 141.9416 | 145.685 | 145.6882 | 0.86418 | FALSE | 145.6885 | 2027 | 2028-10-02 | 2.552% | 0% | 0% | 2.57% | 0.00269% | 70% | 0.97082 | -1 | 5 | -0.029184 | 160.0574 | 138.3197 | 2028-10-02 | 136.5884 | 140.165 | 145.6404 | 2028-10-02 | 3.76% | 0.04065% | 70% | 0.4958 | 3 | 9 | 3.4958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 160.3271 | 160.3271 | 164.5266 | 168.8682 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2028 | 2028-10-03 | 2.552% | 0% | 0% | 2.571% | 0.002383% | 70% | 0.97099 | -1 | 5 | -0.029009 | 159.1145 | 160.3271 | 2028-10-03 | 158.3181 | 162.465 | 168.8105 | 2028-10-03 | 3.759% | 0.03651% | 70% | 0.49598 | 3 | 9 | 3.496 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 164.3712 | 164.3712 | 168.6781 | 173.1317 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2028 | 2028-10-04 | 2.553% | 0% | 0% | 2.572% | 0.002099% | 70% | 0.97116 | -1 | 5 | -0.02884 | 158.1731 | 164.3712 | 2028-10-04 | 162.3207 | 166.5738 | 173.0788 | 2028-10-04 | 3.758% | 0.03262% | 70% | 0.49615 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 51.7946 | 51.7946 | 53.1522 | 54.5563 | 54.5563 | 0.32941 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2028-10-05 | 2.554% | 0% | 0% | 2.574% | 0.001837% | 70% | 0.97132 | -1 | 5 | -0.028678 | 157.2308 | 51.7946 | 2028-10-05 | 51.1646 | 52.5056 | 54.5557 | 2028-10-05 | 3.758% | 0.02897% | 70% | 0.49631 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 112.9749 | 112.9749 | 115.937 | 119.0014 | 119.0025 | 0.72287 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2028-10-06 | 2.555% | 0% | 0% | 2.575% | 0.001598% | 70% | 0.97148 | -1 | 5 | -0.028522 | 156.2855 | 112.9749 | 2028-10-06 | 111.5881 | 114.5138 | 118.9841 | 2028-10-06 | 3.757% | 0.02557% | 70% | 0.49647 | 3 | 9 | 3.4965 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 65.6975 | 65.6975 | 67.4206 | 69.2035 | 69.2037 | 0.42294 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2028-10-07 | 2.556% | 0% | 0% | 2.576% | 0.001383% | 70% | 0.97163 | -1 | 5 | -0.028373 | 155.3349 | 65.6975 | 2028-10-07 | 64.8994 | 66.6016 | 69.201 | 2028-10-07 | 3.756% | 0.02242% | 70% | 0.49661 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 151.0319 | 151.0319 | 154.9943 | 159.0951 | 159.097 | 0.97833 | FALSE | 159.097 | 2027 | 2028-10-08 | 2.556% | 0% | 0% | 2.578% | 0.001196% | 70% | 0.97177 | -1 | 5 | -0.028229 | 154.3767 | 151.0319 | 2028-10-08 | 149.1792 | 153.093 | 159.0667 | 2028-10-08 | 3.755% | 0.01962% | 70% | 0.49676 | 3 | 9 | 3.4968 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 120.5877 | 120.5877 | 123.7524 | 127.0282 | 127.0291 | 0.78605 | FALSE | 127.0293 | 2027 | 2028-10-09 | 2.557% | 0% | 0% | 2.579% | 0.001025% | 70% | 0.97191 | -1 | 5 | -0.028092 | 153.4086 | 120.5877 | 2028-10-09 | 119.1191 | 122.2452 | 127.0141 | 2028-10-09 | 3.755% | 0.01703% | 70% | 0.4969 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 92.9702 | 92.9702 | 95.4109 | 97.9376 | 97.938 | 0.60992 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2028-10-10 | 2.558% | 0% | 0% | 2.58% | 0.0008695% | 70% | 0.97204 | -1 | 5 | -0.027959 | 152.4285 | 92.9702 | 2028-10-10 | 91.8444 | 94.2556 | 97.9316 | 2028-10-10 | 3.754% | 0.01466% | 70% | 0.49703 | 3 | 9 | 3.497 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 98.9652 | 98.9652 | 101.5641 | 104.255 | 104.2554 | 0.65352 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2028-10-11 | 2.559% | 0% | 0% | 2.581% | 0.0007307% | 70% | 0.97217 | -1 | 5 | -0.027832 | 151.4341 | 98.9652 | 2028-10-11 | 97.7691 | 100.3366 | 104.2488 | 2028-10-11 | 3.753% | 0.01251% | 70% | 0.49716 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 84.3362 | 84.3362 | 86.5517 | 88.8458 | 88.846 | 0.56066 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2028-10-12 | 2.56% | 0% | 0% | 2.582% | 0.0006086% | 70% | 0.97229 | -1 | 5 | -0.02771 | 150.4231 | 84.3362 | 2028-10-12 | 83.3206 | 85.5094 | 88.8425 | 2028-10-12 | 3.752% | 0.01058% | 70% | 0.49728 | 3 | 9 | 3.4973 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 73.2807 | 73.2807 | 75.2063 | 77.2006 | 77.2007 | 0.49052 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2028-10-13 | 2.56% | 0% | 0% | 2.583% | 0.0005032% | 70% | 0.97241 | -1 | 5 | -0.027593 | 149.3933 | 73.2807 | 2028-10-13 | 72.4009 | 74.3034 | 77.1988 | 2028-10-13 | 3.751% | 0.008872% | 70% | 0.49739 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 148.2843 | 148.2843 | 152.1821 | 156.2191 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2027 | 2028-10-14 | 2.561% | 0% | 0% | 2.584% | 0.0004148% | 70% | 0.97252 | -1 | 5 | -0.027481 | 148.3424 | 148.2843 | 2028-10-14 | 146.5003 | 150.3512 | 156.2082 | 2028-10-14 | 3.749% | 0.007395% | 70% | 0.49751 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 132.4433 | 132.4433 | 135.9258 | 139.5329 | 139.5334 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2028-10-15 | 2.562% | 0% | 0% | 2.585% | 0.0003437% | 70% | 0.97263 | -1 | 5 | -0.027373 | 147.2688 | 132.4433 | 2028-10-15 | 130.8554 | 134.2962 | 139.526 | 2028-10-15 | 3.748% | 0.006149% | 70% | 0.49761 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 82.5023 | 82.5023 | 84.6723 | 86.9201 | 86.9202 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2028-10-16 | 2.563% | 0% | 0% | 2.586% | 0.0002917% | 70% | 0.97273 | -1 | 5 | -0.027269 | 146.1736 | 82.5023 | 2028-10-16 | 81.5174 | 83.6615 | 86.9184 | 2028-10-16 | 3.747% | 0.00551% | 70% | 0.49772 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 136.9086 | 136.9086 | 140.5109 | 144.2423 | 144.2427 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2028-10-17 | 2.564% | 0% | 0% | 2.587% | 0.000245% | 70% | 0.97283 | -1 | 5 | -0.027169 | 145.0594 | 136.9086 | 2028-10-17 | 135.2736 | 138.8329 | 144.2356 | 2028-10-17 | 3.746% | 0.005323% | 70% | 0.49782 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 57.07 | 57.07 | 58.5721 | 60.1281 | 60.1281 | 0.39652 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2028-10-18 | 2.564% | 0% | 0% | 2.588% | 0.0002039% | 70% | 0.97293 | -1 | 5 | -0.027074 | 143.9284 | 57.07 | 2028-10-18 | 56.3919 | 57.8762 | 60.1276 | 2028-10-18 | 3.744% | 0.005596% | 70% | 0.49791 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 34.4768 | 34.4768 | 35.3846 | 36.3248 | 36.3248 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2028-10-19 | 2.565% | 0% | 0% | 2.589% | 0.0001683% | 70% | 0.97302 | -1 | 5 | -0.026982 | 142.7831 | 34.4768 | 2028-10-19 | 34.0682 | 34.9652 | 36.3248 | 2028-10-19 | 3.743% | 0.006336% | 70% | 0.49801 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 60.8943 | 60.8943 | 62.498 | 64.1593 | 64.1593 | 0.42997 | FALSE | 64.1594 | 2027 | 2028-10-20 | 2.566% | 0% | 0% | 2.589% | 0.0001384% | 70% | 0.97311 | -1 | 5 | -0.026894 | 141.6258 | 60.8943 | 2028-10-20 | 60.1731 | 61.7579 | 64.1584 | 2028-10-20 | 3.742% | 0.007553% | 70% | 0.49809 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 131.6281 | 131.6281 | 135.0958 | 138.688 | 138.6881 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2027 | 2028-10-21 | 2.567% | 0% | 0% | 2.59% | 0.0001143% | 70% | 0.97319 | -1 | 5 | -0.026809 | 140.4587 | 131.6281 | 2028-10-21 | 130.0632 | 133.4897 | 138.6764 | 2028-10-21 | 3.74% | 0.009253% | 70% | 0.49818 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 80.1979 | 80.1979 | 82.3114 | 84.5007 | 84.5007 | 0.57579 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2028-10-22 | 2.568% | 0% | 0% | 2.591% | 9.659e-05% | 70% | 0.97327 | -1 | 5 | -0.026728 | 139.2844 | 80.1979 | 2028-10-22 | 79.2492 | 81.3377 | 84.4967 | 2028-10-22 | 3.739% | 0.0119% | 70% | 0.49826 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 102.8297 | 102.8297 | 105.5405 | 108.3484 | 108.3484 | 0.74458 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2028-10-23 | 2.568% | 0% | 0% | 2.591% | 8.067e-05% | 70% | 0.97335 | -1 | 5 | -0.02665 | 138.105 | 102.8297 | 2028-10-23 | 101.6104 | 104.2891 | 108.3378 | 2028-10-23 | 3.737% | 0.01542% | 70% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 87.3992 | 87.3992 | 89.7039 | 92.0911 | 92.0911 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2028-10-24 | 2.569% | 0% | 0% | 2.592% | 6.661e-05% | 70% | 0.97342 | -1 | 5 | -0.026575 | 136.923 | 87.3992 | 2028-10-24 | 86.365 | 88.6425 | 92.0823 | 2028-10-24 | 3.736% | 0.01983% | 70% | 0.49841 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 57.5821 | 57.5821 | 59.1011 | 60.6742 | 60.6742 | 0.42421 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2028-10-25 | 2.57% | 0% | 0% | 2.593% | 5.445e-05% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026504 | 135.7408 | 57.5821 | 2028-10-25 | 56.905 | 58.406 | 60.6715 | 2028-10-25 | 3.734% | 0.02515% | 70% | 0.49848 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 51.6269 | 51.6269 | 52.9892 | 54.4 | 54.4 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2028-10-26 | 2.571% | 0% | 0% | 2.593% | 4.421e-05% | 70% | 0.97357 | -1 | 5 | -0.026435 | 134.5606 | 51.6269 | 2028-10-26 | 51.0213 | 52.3677 | 54.398 | 2028-10-26 | 3.732% | 0.03139% | 70% | 0.49855 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 67.5524 | 67.5524 | 69.3355 | 71.182 | 71.182 | 0.50645 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2028-10-27 | 2.572% | 0% | 0% | 2.594% | 3.594e-05% | 70% | 0.97363 | -1 | 5 | -0.026368 | 133.3849 | 67.5524 | 2028-10-27 | 66.7565 | 68.5186 | 71.1739 | 2028-10-27 | 3.731% | 0.03857% | 70% | 0.49862 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 106.4064 | 106.4064 | 109.216 | 112.1251 | 112.1251 | 0.80479 | FALSE | 112.1251 | 2027 | 2028-10-28 | 2.572% | 0% | 0% | 2.595% | 2.967e-05% | 70% | 0.9737 | -1 | 5 | -0.026305 | 132.2159 | 106.4064 | 2028-10-28 | 105.1316 | 107.9075 | 112.0874 | 2028-10-28 | 3.729% | 0.04671% | 70% | 0.49868 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 89.8358 | 89.8358 | 92.2086 | 94.6653 | 94.6653 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2028-10-29 | 2.573% | 0% | 0% | 2.595% | 2.543e-05% | 70% | 0.97376 | -1 | 5 | -0.026244 | 131.0438 | 89.8358 | 2028-10-29 | 88.7642 | 91.1087 | 94.6362 | 2028-10-29 | 3.727% | 0.05582% | 70% | 0.49874 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 85.739 | 85.739 | 88.0043 | 90.3494 | 90.3494 | 0.66025 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2028-10-30 | 2.574% | 0% | 0% | 2.596% | 2.359e-05% | 70% | 0.97381 | -1 | 5 | -0.026185 | 129.8589 | 85.739 | 2028-10-30 | 84.7156 | 86.9539 | 90.3189 | 2028-10-30 | 3.726% | 0.06571% | 70% | 0.4988 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 84.642 | 84.642 | 86.879 | 89.1947 | 89.1947 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2028-10-31 | 2.575% | 0% | 0% | 2.596% | 2.258e-05% | 70% | 0.97387 | -1 | 5 | -0.026129 | 128.6642 | 84.642 | 2028-10-31 | 83.6294 | 85.8397 | 89.16 | 2028-10-31 | 3.724% | 0.07599% | 70% | 0.49886 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 110.9026 | 110.9026 | 113.8347 | 116.8694 | 116.8695 | 0.87008 | FALSE | 116.8695 | 2027 | 2028-11-01 | 2.576% | 0% | 0% | 2.597% | 2.241e-05% | 70% | 0.97393 | -1 | 5 | -0.026075 | 127.4627 | 110.9026 | 2028-11-01 | 109.5436 | 112.4397 | 116.787 | 2028-11-01 | 3.722% | 0.08667% | 70% | 0.49891 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 39.5008 | 39.5008 | 40.5454 | 41.6266 | 41.6266 | 0.31286 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2028-11-02 | 2.576% | 0% | 0% | 2.597% | 2.31e-05% | 70% | 0.97398 | -1 | 5 | -0.026023 | 126.2574 | 39.5008 | 2028-11-02 | 39.0445 | 40.0771 | 41.6258 | 2028-11-02 | 3.721% | 0.09776% | 70% | 0.49896 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 46.7321 | 46.7321 | 47.9684 | 49.2477 | 49.2477 | 0.3737 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2028-11-03 | 2.577% | 0% | 0% | 2.598% | 2.467e-05% | 70% | 0.97403 | -1 | 5 | -0.025973 | 125.0512 | 46.7321 | 2028-11-03 | 46.1889 | 47.4108 | 49.2421 | 2028-11-03 | 3.719% | 0.1093% | 70% | 0.49901 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 117.275 | 117.275 | 120.3785 | 123.5897 | 123.5897 | 0.94693 | FALSE | 123.5897 | 2027 | 2028-11-04 | 2.578% | 0% | 0% | 2.598% | 2.713e-05% | 70% | 0.97407 | -1 | 5 | -0.025926 | 123.847 | 117.275 | 2028-11-04 | 115.7979 | 118.8623 | 123.4513 | 2028-11-04 | 3.717% | 0.1212% | 70% | 0.49906 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 120.4172 | 120.4172 | 123.6048 | 126.9027 | 126.9028 | 0.98181 | FALSE | 126.9028 | 2027 | 2028-11-05 | 2.579% | 0% | 0% | 2.599% | 3.015e-05% | 70% | 0.97412 | -1 | 5 | -0.02588 | 122.6479 | 120.4172 | 2028-11-05 | 118.8821 | 122.0291 | 126.7382 | 2028-11-05 | 3.716% | 0.1332% | 70% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 117.1086 | 117.1086 | 120.2097 | 123.4177 | 123.4177 | 0.9642 | FALSE | 123.4177 | 2027 | 2028-11-06 | 2.58% | 0% | 0% | 2.599% | 3.318e-05% | 70% | 0.97416 | -1 | 5 | -0.025836 | 121.4568 | 117.1086 | 2028-11-06 | 115.6096 | 118.6709 | 123.2483 | 2028-11-06 | 3.714% | 0.1447% | 70% | 0.49915 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 77.1676 | 77.1676 | 79.2116 | 81.326 | 81.326 | 0.64158 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2028-11-07 | 2.58% | 0% | 0% | 2.6% | 3.624e-05% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025794 | 120.2767 | 77.1676 | 2028-11-07 | 76.2283 | 78.2474 | 81.2642 | 2028-11-07 | 3.712% | 0.1557% | 70% | 0.49919 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 42.2418 | 42.2418 | 43.3611 | 44.5188 | 44.5188 | 0.35464 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2028-11-08 | 2.581% | 0% | 0% | 2.6% | 3.931e-05% | 70% | 0.97425 | -1 | 5 | -0.025753 | 119.1105 | 42.2418 | 2028-11-08 | 41.7549 | 42.8613 | 44.513 | 2028-11-08 | 3.711% | 0.1663% | 70% | 0.49923 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 89.9798 | 89.9798 | 92.3647 | 94.8313 | 94.8313 | 0.76279 | FALSE | 94.8313 | 2027 | 2028-11-09 | 2.582% | 0% | 0% | 2.601% | 4.24e-05% | 70% | 0.97429 | -1 | 5 | -0.025714 | 117.9611 | 89.9798 | 2028-11-09 | 88.8524 | 91.2074 | 94.7207 | 2028-11-09 | 3.709% | 0.1764% | 70% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 111.1878 | 111.1878 | 114.1358 | 117.1844 | 117.1845 | 0.95169 | FALSE | 117.1845 | 2027 | 2028-11-10 | 2.583% | 0% | 0% | 2.602% | 4.55e-05% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025677 | 116.8317 | 111.1878 | 2028-11-10 | 109.735 | 112.6445 | 116.9816 | 2028-11-10 | 3.708% | 0.1859% | 70% | 0.49931 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 109.9092 | 109.9092 | 112.8242 | 115.8385 | 115.8386 | 0.94974 | FALSE | 115.8386 | 2027 | 2028-11-11 | 2.584% | 0% | 0% | 2.602% | 4.862e-05% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025641 | 115.725 | 109.9092 | 2028-11-11 | 108.4669 | 111.3437 | 115.6289 | 2028-11-11 | 3.706% | 0.195% | 70% | 0.49935 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 106.8668 | 106.8668 | 109.702 | 112.6336 | 112.6337 | 0.93227 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2028-11-12 | 2.584% | 0% | 0% | 2.603% | 5.175e-05% | 70% | 0.97439 | -1 | 5 | -0.025607 | 114.6301 | 106.8668 | 2028-11-12 | 105.4638 | 108.2618 | 112.4267 | 2028-11-12 | 3.705% | 0.2034% | 70% | 0.49938 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 40.1256 | 40.1256 | 41.1905 | 42.2915 | 42.2915 | 0.35342 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2028-11-13 | 2.585% | 0% | 0% | 2.603% | 5.522e-05% | 70% | 0.97443 | -1 | 5 | -0.025573 | 113.5359 | 40.1256 | 2028-11-13 | 39.6661 | 40.7188 | 42.2847 | 2028-11-13 | 3.703% | 0.2113% | 70% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 49.6952 | 49.6952 | 51.0145 | 52.3785 | 52.3785 | 0.44195 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2028-11-14 | 2.586% | 0% | 0% | 2.604% | 5.867e-05% | 70% | 0.97446 | -1 | 5 | -0.025542 | 112.4454 | 49.6952 | 2028-11-14 | 49.1134 | 50.4173 | 52.3553 | 2028-11-14 | 3.702% | 0.2189% | 70% | 0.49945 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 108.1494 | 108.1494 | 111.0214 | 113.9906 | 113.9907 | 0.97115 | FALSE | 113.9907 | 2027 | 2028-11-15 | 2.587% | 0% | 0% | 2.605% | 6.211e-05% | 70% | 0.97449 | -1 | 5 | -0.025511 | 111.3617 | 108.1494 | 2028-11-15 | 106.7012 | 109.5348 | 113.7437 | 2028-11-15 | 3.7% | 0.226% | 70% | 0.49948 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 61.9062 | 61.9062 | 63.5507 | 65.2509 | 65.2509 | 0.56131 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2028-11-16 | 2.588% | 0% | 0% | 2.606% | 6.553e-05% | 70% | 0.97452 | -1 | 5 | -0.025482 | 110.2879 | 61.9062 | 2028-11-16 | 61.158 | 62.7826 | 65.1942 | 2028-11-16 | 3.699% | 0.2328% | 70% | 0.49951 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 48.3727 | 48.3727 | 49.6581 | 50.9869 | 50.9869 | 0.44286 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2028-11-17 | 2.588% | 0% | 0% | 2.606% | 6.893e-05% | 70% | 0.97455 | -1 | 5 | -0.025454 | 109.2271 | 48.3727 | 2028-11-17 | 47.8072 | 49.0776 | 50.962 | 2028-11-17 | 3.698% | 0.2392% | 70% | 0.49953 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 25.8496 | 25.8496 | 26.5367 | 27.2471 | 27.2471 | 0.23894 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2028-11-18 | 2.589% | 0% | 0% | 2.607% | 7.23e-05% | 70% | 0.97457 | -1 | 5 | -0.025427 | 108.1823 | 25.8496 | 2028-11-18 | 25.5604 | 26.2399 | 27.2471 | 2028-11-18 | 3.697% | 0.2451% | 70% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 69.945 | 69.945 | 71.8048 | 73.7275 | 73.7276 | 0.65274 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2028-11-19 | 2.59% | 0% | 0% | 2.608% | 7.637e-05% | 70% | 0.9746 | -1 | 5 | -0.025401 | 107.1566 | 69.945 | 2028-11-19 | 69.0767 | 70.9134 | 73.6345 | 2028-11-19 | 3.695% | 0.2505% | 70% | 0.49959 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 13.2119 | 13.2119 | 13.5633 | 13.9267 | 13.9267 | 0.12446 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2028-11-20 | 2.591% | 0% | 0% | 2.609% | 8.152e-05% | 70% | 0.97462 | -1 | 5 | -0.025377 | 106.153 | 13.2119 | 2028-11-20 | 13.0647 | 13.4122 | 13.9267 | 2028-11-20 | 3.694% | 0.2559% | 70% | 0.49961 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 34.2879 | 34.2879 | 35.2002 | 36.1434 | 36.1434 | 0.32601 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2028-11-21 | 2.592% | 0% | 0% | 2.61% | 8.778e-05% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025353 | 105.1746 | 34.2879 | 2028-11-21 | 33.9031 | 34.8052 | 36.1399 | 2028-11-21 | 3.693% | 0.2611% | 70% | 0.49963 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 54.9808 | 54.9808 | 56.4441 | 57.9572 | 57.9572 | 0.52752 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2028-11-22 | 2.592% | 0% | 0% | 2.611% | 9.517e-05% | 70% | 0.97467 | -1 | 5 | -0.02533 | 104.2246 | 54.9808 | 2028-11-22 | 54.3231 | 55.769 | 57.9071 | 2028-11-22 | 3.692% | 0.2662% | 70% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 53.8275 | 53.8275 | 55.2606 | 56.7425 | 56.7425 | 0.52105 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2028-11-23 | 2.593% | 0% | 0% | 2.612% | 0.0001037% | 70% | 0.97469 | -1 | 5 | -0.025308 | 103.3058 | 53.8275 | 2028-11-23 | 53.1851 | 54.6011 | 56.6939 | 2028-11-23 | 3.691% | 0.2711% | 70% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 16.758 | 16.758 | 17.2043 | 17.6658 | 17.6658 | 0.16362 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2028-11-24 | 2.594% | 0% | 0% | 2.613% | 0.0001134% | 70% | 0.97471 | -1 | 5 | -0.025287 | 102.4215 | 16.758 | 2028-11-24 | 16.5725 | 17.0139 | 17.6658 | 2028-11-24 | 3.691% | 0.2759% | 70% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 49.2882 | 49.2882 | 50.6012 | 51.9593 | 51.9593 | 0.48524 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2028-11-25 | 2.595% | 0% | 0% | 2.614% | 0.0001242% | 70% | 0.97473 | -1 | 5 | -0.025267 | 101.5747 | 49.2882 | 2028-11-25 | 48.7074 | 50.005 | 51.9207 | 2028-11-25 | 3.69% | 0.2805% | 70% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 56.8977 | 56.8977 | 58.4139 | 59.9824 | 59.9824 | 0.5647 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2028-11-26 | 2.596% | 0% | 0% | 2.615% | 0.0001363% | 70% | 0.97475 | -1 | 5 | -0.025247 | 100.7572 | 56.8977 | 2028-11-26 | 56.2095 | 57.7074 | 59.9178 | 2028-11-26 | 3.689% | 0.2849% | 70% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 34.8131 | 34.8131 | 35.7411 | 36.7012 | 36.7012 | 0.34827 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2028-11-27 | 2.596% | 0% | 0% | 2.616% | 0.000149% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025229 | 99.9599 | 34.8131 | 2028-11-27 | 34.4229 | 35.3405 | 36.6939 | 2028-11-27 | 3.688% | 0.2892% | 70% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 53.7953 | 53.7953 | 55.2298 | 56.7141 | 56.7141 | 0.54237 | FALSE | 56.7142 | 2027 | 2028-11-28 | 2.597% | 0% | 0% | 2.617% | 0.0001621% | 70% | 0.97479 | -1 | 5 | -0.025211 | 99.1846 | 53.7953 | 2028-11-28 | 53.1499 | 54.5671 | 56.6565 | 2028-11-28 | 3.688% | 0.2932% | 70% | 0.49978 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 17.6641 | 17.6641 | 18.1353 | 18.6229 | 18.6229 | 0.17945 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2028-11-29 | 2.598% | 0% | 0% | 2.618% | 0.0001755% | 70% | 0.97481 | -1 | 5 | -0.025194 | 98.4327 | 17.6641 | 2028-11-29 | 17.4702 | 17.9362 | 18.6229 | 2028-11-29 | 3.687% | 0.2971% | 70% | 0.49979 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 14.5571 | 14.5571 | 14.9455 | 15.3475 | 15.3475 | 0.14899 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2028-11-30 | 2.599% | 0% | 0% | 2.62% | 0.0001892% | 70% | 0.97482 | -1 | 5 | -0.025177 | 97.7059 | 14.5571 | 2028-11-30 | 14.3975 | 14.7817 | 15.3475 | 2028-11-30 | 3.687% | 0.3008% | 70% | 0.49981 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 22.6242 | 22.6242 | 23.228 | 23.8532 | 23.8532 | 0.23322 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2028-12-01 | 2.6% | 0% | 0% | 2.621% | 0.0002032% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025161 | 97.006 | 22.6242 | 2028-12-01 | 22.3766 | 22.9739 | 23.8532 | 2028-12-01 | 3.686% | 0.3044% | 70% | 0.49983 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 36.4923 | 36.4923 | 37.4667 | 38.4757 | 38.4757 | 0.37881 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2028-12-02 | 2.6% | 0% | 0% | 2.622% | 0.0002176% | 70% | 0.97485 | -1 | 5 | -0.025146 | 96.3344 | 36.4923 | 2028-12-02 | 36.0812 | 37.0446 | 38.4623 | 2028-12-02 | 3.686% | 0.3077% | 70% | 0.49984 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 71.47 | 71.47 | 73.3788 | 75.3561 | 75.3562 | 0.74687 | FALSE | 75.3562 | 2027 | 2028-12-03 | 2.601% | 0% | 0% | 2.624% | 0.0002321% | 70% | 0.97487 | -1 | 5 | -0.025132 | 95.6929 | 71.47 | 2028-12-03 | 70.5504 | 72.4347 | 75.2067 | 2028-12-03 | 3.686% | 0.3108% | 70% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 99.331 | 99.331 | 101.9848 | 104.7344 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2028 | 2028-12-04 | 2.602% | 0% | 0% | 2.625% | 0.0002459% | 70% | 0.97488 | -1 | 5 | -0.025118 | 95.0831 | 99.331 | 2028-12-04 | 97.9414 | 100.558 | 104.406 | 2028-12-04 | 3.686% | 0.3137% | 70% | 0.49987 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 47.5642 | 47.5642 | 48.8353 | 50.1527 | 50.1528 | 0.50329 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2028-12-05 | 2.603% | 0% | 0% | 2.627% | 0.000259% | 70% | 0.9749 | -1 | 5 | -0.025104 | 94.5066 | 47.5642 | 2028-12-05 | 47.0038 | 48.26 | 50.1067 | 2028-12-05 | 3.685% | 0.3164% | 70% | 0.49988 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 77.1497 | 77.1497 | 79.2122 | 81.3503 | 81.3505 | 0.82105 | FALSE | 81.3505 | 2027 | 2028-12-06 | 2.604% | 0% | 0% | 2.628% | 0.0002713% | 70% | 0.97491 | -1 | 5 | -0.025092 | 93.9651 | 77.1497 | 2028-12-06 | 76.1311 | 78.1664 | 81.1573 | 2028-12-06 | 3.685% | 0.319% | 70% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 13.5781 | 13.5781 | 13.9412 | 14.3178 | 14.3178 | 0.14528 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2028-12-07 | 2.604% | 0% | 0% | 2.63% | 0.0002829% | 70% | 0.97492 | -1 | 5 | -0.025079 | 93.4601 | 13.5781 | 2028-12-07 | 13.4309 | 13.7901 | 14.3178 | 2028-12-07 | 3.685% | 0.3213% | 70% | 0.49991 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 25.562 | 25.562 | 26.2457 | 26.955 | 26.955 | 0.27488 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2028-12-08 | 2.605% | 0% | 0% | 2.631% | 0.0002937% | 70% | 0.97493 | -1 | 5 | -0.025067 | 92.9934 | 25.562 | 2028-12-08 | 25.2853 | 25.9616 | 26.955 | 2028-12-08 | 3.685% | 0.3234% | 70% | 0.49992 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 61.5926 | 61.5926 | 63.2407 | 64.9509 | 64.951 | 0.66539 | FALSE | 64.9511 | 2027 | 2028-12-09 | 2.606% | 0% | 0% | 2.633% | 0.0003036% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025056 | 92.5665 | 61.5926 | 2028-12-09 | 60.8235 | 62.4511 | 64.8408 | 2028-12-09 | 3.685% | 0.3253% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 64.3824 | 64.3824 | 66.1057 | 67.8946 | 67.8947 | 0.69848 | FALSE | 67.8948 | 2027 | 2028-12-10 | 2.607% | 0% | 0% | 2.635% | 0.0003128% | 70% | 0.97495 | -1 | 5 | -0.025045 | 92.1744 | 64.3824 | 2028-12-10 | 63.5691 | 65.2707 | 67.7683 | 2028-12-10 | 3.686% | 0.327% | 70% | 0.49994 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 22.4736 | 22.4736 | 23.0753 | 23.7002 | 23.7002 | 0.24478 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2028-12-11 | 2.608% | 0% | 0% | 2.636% | 0.0003211% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025035 | 91.8118 | 22.4736 | 2028-12-11 | 22.2314 | 22.8267 | 23.7002 | 2028-12-11 | 3.686% | 0.3284% | 70% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 20.9266 | 20.9266 | 21.4871 | 22.0693 | 22.0693 | 0.22876 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2028-12-12 | 2.608% | 0% | 0% | 2.638% | 0.0003288% | 70% | 0.97498 | -1 | 5 | -0.025025 | 91.4799 | 20.9266 | 2028-12-12 | 20.7014 | 21.2558 | 22.0693 | 2028-12-12 | 3.686% | 0.3297% | 70% | 0.49996 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 68.6414 | 68.6414 | 70.4805 | 72.3916 | 72.3918 | 0.75281 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2028-12-13 | 2.609% | 0% | 0% | 2.64% | 0.0003358% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.025015 | 91.1798 | 68.6414 | 2028-12-13 | 67.7586 | 69.574 | 72.2368 | 2028-12-13 | 3.686% | 0.3309% | 70% | 0.49997 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 28.388 | 28.388 | 29.1488 | 29.9397 | 29.9397 | 0.31225 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2028-12-14 | 2.61% | 0% | 0% | 2.642% | 0.0003421% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.025006 | 90.9128 | 28.388 | 2028-12-14 | 28.0817 | 28.8343 | 29.938 | 2028-12-14 | 3.687% | 0.332% | 70% | 0.49998 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 18.5085 | 18.5085 | 19.0047 | 19.5207 | 19.5207 | 0.20411 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2028-12-15 | 2.611% | 0% | 0% | 2.644% | 0.0003477% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.024997 | 90.6801 | 18.5085 | 2028-12-15 | 18.3102 | 18.801 | 19.5207 | 2028-12-15 | 3.687% | 0.3329% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 12.2247 | 12.2247 | 12.5526 | 12.8937 | 12.8937 | 0.13511 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2028-12-16 | 2.612% | 0% | 0% | 2.645% | 0.0003525% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 90.4828 | 12.2247 | 2028-12-16 | 12.0939 | 12.4182 | 12.8937 | 2028-12-16 | 3.687% | 0.3336% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 77.6814 | 77.6814 | 79.7653 | 81.9343 | 81.9345 | 0.86005 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2028-12-17 | 2.612% | 0% | 0% | 2.647% | 0.0003563% | 70% | 0.97502 | -1 | 5 | -0.02498 | 90.3221 | 77.6814 | 2028-12-17 | 76.646 | 78.7021 | 81.7155 | 2028-12-17 | 3.688% | 0.3341% | 70% | 0.50001 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 69.9085 | 69.9085 | 71.7844 | 73.7379 | 73.7381 | 0.77504 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2028-12-18 | 2.613% | 0% | 0% | 2.649% | 0.000359% | 70% | 0.97503 | -1 | 5 | -0.024972 | 90.1993 | 69.9085 | 2028-12-18 | 69.0055 | 70.8573 | 73.5707 | 2028-12-18 | 3.688% | 0.3345% | 70% | 0.50002 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 15.8874 | 15.8874 | 16.3139 | 16.7581 | 16.7581 | 0.1763 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2028-12-19 | 2.614% | 0% | 0% | 2.651% | 0.0003609% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024965 | 90.1155 | 15.8874 | 2028-12-19 | 15.7181 | 16.14 | 16.7581 | 2028-12-19 | 3.689% | 0.3348% | 70% | 0.50002 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 82.5035 | 82.5035 | 84.7188 | 87.0276 | 87.0279 | 0.91597 | FALSE | 87.0279 | 2027 | 2028-12-20 | 2.615% | 0% | 0% | 2.653% | 0.0003618% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024957 | 90.072 | 82.5035 | 2028-12-20 | 81.385 | 83.5703 | 86.7714 | 2028-12-20 | 3.689% | 0.3349% | 70% | 0.50003 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 71.745 | 71.745 | 73.672 | 75.6813 | 75.6815 | 0.79655 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2028-12-21 | 2.616% | 0% | 0% | 2.655% | 0.0003617% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.0699 | 71.745 | 2028-12-21 | 70.814 | 72.716 | 75.5018 | 2028-12-21 | 3.69% | 0.3348% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 72.2009 | 72.2009 | 74.1408 | 76.1644 | 76.1646 | 0.80125 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2028-12-22 | 2.616% | 0% | 0% | 2.657% | 0.0003606% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.1104 | 72.2009 | 2028-12-22 | 71.2635 | 73.1782 | 75.9822 | 2028-12-22 | 3.69% | 0.3346% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 85.4813 | 85.4813 | 87.7788 | 90.1764 | 90.1767 | 0.94774 | FALSE | 90.1767 | 2027 | 2028-12-23 | 2.617% | 0% | 0% | 2.659% | 0.0003586% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.1947 | 85.4813 | 2028-12-23 | 84.3139 | 86.5799 | 89.8979 | 2028-12-23 | 3.691% | 0.3341% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 47.6343 | 47.6343 | 48.9149 | 50.2521 | 50.2521 | 0.52737 | FALSE | 50.2522 | 2027 | 2028-12-24 | 2.618% | 0% | 0% | 2.661% | 0.0003556% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.3235 | 47.6343 | 2028-12-24 | 47.079 | 48.3447 | 50.1977 | 2028-12-24 | 3.691% | 0.3335% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 78.8205 | 78.8205 | 80.9402 | 83.1545 | 83.1547 | 0.87098 | FALSE | 83.1547 | 2027 | 2028-12-25 | 2.619% | 0% | 0% | 2.663% | 0.0003517% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.4959 | 78.8205 | 2028-12-25 | 77.7756 | 79.8672 | 82.929 | 2028-12-25 | 3.692% | 0.3328% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 23.5771 | 23.5771 | 24.2113 | 24.8742 | 24.8742 | 0.25991 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2028-12-26 | 2.62% | 0% | 0% | 2.665% | 0.0003465% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.7108 | 23.5771 | 2028-12-26 | 23.3281 | 23.9557 | 24.8742 | 2028-12-26 | 3.693% | 0.3318% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 86.4454 | 86.4454 | 88.7717 | 91.2039 | 91.2042 | 0.95029 | FALSE | 91.2042 | 2027 | 2028-12-27 | 2.62% | 0% | 0% | 2.667% | 0.0003407% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 90.9672 | 86.4454 | 2028-12-27 | 85.2713 | 87.566 | 90.9241 | 2028-12-27 | 3.693% | 0.3306% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 39.3871 | 39.3871 | 40.4474 | 41.5565 | 41.5565 | 0.43157 | FALSE | 41.5565 | 2027 | 2028-12-28 | 2.621% | 0% | 0% | 2.669% | 0.0003341% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 91.2641 | 39.3871 | 2028-12-28 | 38.9482 | 39.9966 | 41.5308 | 2028-12-28 | 3.694% | 0.3293% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 56.9857 | 56.9857 | 58.5202 | 60.1261 | 60.1261 | 0.62211 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2028-12-29 | 2.622% | 0% | 0% | 2.671% | 0.0003268% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 91.6004 | 56.9857 | 2028-12-29 | 56.3013 | 57.8174 | 60.0355 | 2028-12-29 | 3.695% | 0.3277% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 49.8877 | 49.8877 | 51.2314 | 52.6383 | 52.6384 | 0.5424 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2028-12-30 | 2.623% | 0% | 0% | 2.673% | 0.0003188% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 91.9751 | 49.8877 | 2028-12-30 | 49.3079 | 50.636 | 52.579 | 2028-12-30 | 3.695% | 0.326% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 61.2961 | 61.2961 | 62.9477 | 64.6778 | 64.6779 | 0.66347 | TRUE | 64.6779 | 2028 | 2028-12-31 | 2.624% | 0% | 0% | 2.675% | 0.0003101% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 92.3871 | 61.2961 | 2028-12-31 | 60.551 | 62.1825 | 64.569 | 2028-12-31 | 3.696% | 0.3242% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
min.: | 6.4293 | 6.4293 | 6.5833 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 2.331% | 0% | 0% | 1.681% | -1.1e-22% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 90.0699 | Bisextile | min.: | 6.3246 | 6.476 | 6.6979 | min.: | 3.301% | -1.939e-24% | 70% | 3.8431e-05 | 3 | 9 | 3
moy.: | 116.8392 | 116.8392 | 119.8034 | 122.5908 | 122.5913 | 0.68105 |  | 152.8996 | 2023.5546 | moy.: | 2.478% | 0% | 0% | 2.266% | 0.0005463% | 70% | 0.75554 | -1 | 5 | -0.24446 | 166.6684 |  | moy.: | 115.2069 | 118.1298 | 122.5513 | moy.: | 3.59% | 0.07837% | 70% | 0.28052 | 3 | 9 | 3.2805
max.: | 218.4288 | 218.4288 | 223.9147 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2028 | max.: | 2.624% | 0% | 0% | 2.675% | 0.005366% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.02495 | 219.3354 |  | max.: | 215.3396 | 220.7479 | 228.9587 | max.: | 3.762% | 0.3349% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.3% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 3.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 107.6198 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole Montbrun Laur. | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 650.5966 | 19.8273 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2020-02-20 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 758.3312 | 19.8273 | kWh | [7 empty] | 11169.0038 | 0 | 11054.1197 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-06-01 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 31697.9876 | 42866.9914 | 31034.1127 | 42088.2325 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 11476.3771 | 0 | 11358.334 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 32610.6038 | 44803.194 | 31927.6325 | 44782.0897 | : Sujet après action
|  | cumul: | 44086.9808 | 44803.194 | 44803.6359 |  | 42866.9914 | [6 empty] | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 42088.2325 |  | 43285.9665 | 44782.0897 | 44803.6359 | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11809.1709 | 0 | 11801.7094 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.912% | [6 empty] | 32994.023 | 44803.6359 | 32980.3802 | 44803.6359 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1219.9894 | 696.3938 | 0.42286 | kWh |  |  |  |  | 2020-02-20 |  |  | 4.367% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | 0.47505 |  |  | Perte annuelle: | 1197.734 | 1454.7251 | 20.2501 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 323.8806 | 0 | 431.5004 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.468% |  |  |  |  | 0% |  |  | 790.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.02495 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3.5 | 372.6892 | 0.42286 | 1023.2858 | 20.2501 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 696.5698 | 0.42286 | 1454.7861 | 20.2501 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 93.4779 | 93.4779 | 95.9973 | 98.6379 | 98.6382 | 1.0118 | TRUE | 98.6382 | 2029 | 2029-01-01 | 2.624% | 0% | 0% | 2.677% | 0.0003101% | 70% | 0.97505 | -1 | 5 | -0.024949 | 92.3843 | 93.4779 | 2029-01-01 | 92.1988 | 94.6837 | 98.3185 | 2029-01-01 | 3.697% | 0.3242% | 70% | 0.50004 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2029-01-02 | 63.8389 | 63.8389 | 65.56 | 67.3648 | 67.3649 | 0.68768 | FALSE | 67.3649 | 2028 | 2029-01-02 | 2.625% | 0% | 0% | 2.679% | 0.0003007% | 70% | 0.97508 | -1 | 5 | -0.02492 | 92.8326 | 63.8389 | 2029-01-02 | 63.0582 | 64.7583 | 67.2447 | 2029-01-02 | 3.698% | 0.3221% | 70% | 0.50007 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-03 | 70.3541 | 70.3541 | 72.2515 | 74.242 | 74.2422 | 0.75393 | FALSE | 99.3802 | 2021 | 2029-01-03 | 2.626% | 0% | 0% | 2.681% | 0.0002904% | 70% | 0.97511 | -1 | 5 | -0.02489 | 93.3161 | 70.3541 | 2029-01-03 | 69.4745 | 71.3482 | 74.0882 | 2029-01-03 | 3.698% | 0.3198% | 70% | 0.5001 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-04 | 75.24 | 75.24 | 77.2698 | 79.4002 | 79.4003 | 0.80184 | FALSE | 88.0223 | 2021 | 2029-01-04 | 2.627% | 0% | 0% | 2.683% | 0.0002793% | 70% | 0.97514 | -1 | 5 | -0.024858 | 93.8337 | 75.24 | 2029-01-04 | 74.2854 | 76.2894 | 79.2198 | 2029-01-04 | 3.699% | 0.3172% | 70% | 0.50013 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-05 | 55.8483 | 55.8483 | 57.3554 | 58.938 | 58.9381 | 0.59171 | FALSE | 58.9381 | 2028 | 2029-01-05 | 2.628% | 0% | 0% | 2.685% | 0.0002675% | 70% | 0.97518 | -1 | 5 | -0.024825 | 94.3846 | 55.8483 | 2029-01-05 | 55.1937 | 56.6831 | 58.8608 | 2029-01-05 | 3.7% | 0.3145% | 70% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-06 | 87.4943 | 87.4943 | 89.8562 | 92.3375 | 92.3377 | 0.92131 | FALSE | 92.3377 | 2028 | 2029-01-06 | 2.628% | 0% | 0% | 2.687% | 0.000255% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.02479 | 94.9675 | 87.4943 | 2029-01-06 | 86.3441 | 88.6749 | 92.0823 | 2029-01-06 | 3.7% | 0.3115% | 70% | 0.5002 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-07 | 37.2945 | 37.2945 | 38.3016 | 39.3601 | 39.3601 | 0.39019 | FALSE | 54.1791 | 2021 | 2029-01-07 | 2.629% | 0% | 0% | 2.689% | 0.0002418% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024755 | 95.5814 | 37.2945 | 2029-01-07 | 36.892 | 37.8882 | 39.3445 | 2029-01-07 | 3.701% | 0.3084% | 70% | 0.50023 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-08 | 23.1496 | 23.1496 | 23.7749 | 24.4325 | 24.4325 | 0.24058 | FALSE | 76.8219 | 2021 | 2029-01-08 | 2.63% | 0% | 0% | 2.691% | 0.0002279% | 70% | 0.97528 | -1 | 5 | -0.024717 | 96.2254 | 23.1496 | 2029-01-08 | 22.9092 | 23.528 | 24.4325 | 2029-01-08 | 3.702% | 0.3051% | 70% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-09 | 7.5431 | 7.5431 | 7.7469 | 7.9614 | 7.9614 | 0.077838 | FALSE | 21.1008 | 2021 | 2029-01-09 | 2.631% | 0% | 0% | 2.693% | 0.0002133% | 70% | 0.97532 | -1 | 5 | -0.024678 | 96.9081 | 7.5431 | 2029-01-09 | 7.4649 | 7.6666 | 7.9614 | 2029-01-09 | 3.703% | 0.3016% | 70% | 0.50031 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-10 | 6.3458 | 6.3458 | 6.5173 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 | FALSE | 21.6246 | 2021 | 2029-01-10 | 2.632% | 0% | 0% | 2.695% | 0.0001988% | 70% | 0.97536 | -1 | 5 | -0.024638 | 97.6369 | 6.3458 | 2029-01-10 | 6.2801 | 6.4498 | 6.6979 | 2029-01-10 | 3.703% | 0.2977% | 70% | 0.50035 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-11 | 97.1192 | 97.1192 | 99.7449 | 102.5101 | 102.5103 | 0.9869 | FALSE | 102.5103 | 2028 | 2029-01-11 | 2.632% | 0% | 0% | 2.697% | 0.0001847% | 70% | 0.9754 | -1 | 5 | -0.024595 | 98.4085 | 97.1192 | 2029-01-11 | 95.8375 | 98.4287 | 102.2149 | 2029-01-11 | 3.704% | 0.2937% | 70% | 0.50039 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-12 | 78.9795 | 78.9795 | 81.1155 | 83.3659 | 83.366 | 0.79601 | FALSE | 83.366 | 2028 | 2029-01-12 | 2.633% | 0% | 0% | 2.699% | 0.0001709% | 70% | 0.97545 | -1 | 5 | -0.024551 | 99.2196 | 78.9795 | 2029-01-12 | 78.0032 | 80.1128 | 83.1951 | 2029-01-12 | 3.705% | 0.2894% | 70% | 0.50044 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-13 | 25.6793 | 25.6793 | 26.374 | 27.1063 | 27.1063 | 0.25662 | FALSE | 45.8396 | 2021 | 2029-01-13 | 2.634% | 0% | 0% | 2.702% | 0.0001575% | 70% | 0.97549 | -1 | 5 | -0.024506 | 100.0671 | 25.6793 | 2029-01-13 | 25.4143 | 26.1018 | 27.1063 | 2029-01-13 | 3.706% | 0.2849% | 70% | 0.50048 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-14 | 102.6645 | 102.6645 | 105.4428 | 108.3727 | 108.3729 | 1.017 | TRUE | 108.3729 | 2029 | 2029-01-14 | 2.635% | 0% | 0% | 2.704% | 0.0001444% | 70% | 0.97554 | -1 | 5 | -0.024458 | 100.9477 | 102.6645 | 2029-01-14 | 101.3218 | 104.0638 | 108.0692 | 2029-01-14 | 3.706% | 0.2802% | 70% | 0.50053 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-15 | 104.9046 | 104.9046 | 107.7444 | 110.7406 | 110.7408 | 1.0299 | TRUE | 110.7408 | 2029 | 2029-01-15 | 2.636% | 0% | 0% | 2.706% | 0.0001317% | 70% | 0.97559 | -1 | 5 | -0.024408 | 101.858 | 104.9046 | 2029-01-15 | 103.539 | 106.3418 | 110.4358 | 2029-01-15 | 3.707% | 0.2754% | 70% | 0.50058 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-16 | 102.7189 | 102.7189 | 105.5004 | 108.4365 | 108.4366 | 0.99926 | FALSE | 108.4366 | 2028 | 2029-01-16 | 2.636% | 0% | 0% | 2.708% | 0.0001197% | 70% | 0.97564 | -1 | 5 | -0.024356 | 102.795 | 102.7189 | 2029-01-16 | 101.3885 | 104.1339 | 108.1438 | 2029-01-16 | 3.708% | 0.2703% | 70% | 0.50063 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-17 | 77.2372 | 77.2372 | 79.3293 | 81.5388 | 81.5388 | 0.74442 | FALSE | 81.5388 | 2028 | 2029-01-17 | 2.637% | 0% | 0% | 2.71% | 0.000109% | 70% | 0.9757 | -1 | 5 | -0.024302 | 103.7553 | 77.2372 | 2029-01-17 | 76.3155 | 78.3827 | 81.4016 | 2029-01-17 | 3.709% | 0.2651% | 70% | 0.50069 | 3 | 9 | 3.5007 | TRUE | FALSE
2029-01-18 | 21.2714 | 21.2714 | 21.8478 | 22.4568 | 22.4568 | 0.2031 | FALSE | 111.3059 | 2021 | 2029-01-18 | 2.638% | 0% | 0% | 2.712% | 9.937e-05% | 70% | 0.97575 | -1 | 5 | -0.024246 | 104.7357 | 21.2714 | 2029-01-18 | 21.0533 | 21.6238 | 22.4568 | 2029-01-18 | 3.709% | 0.2598% | 70% | 0.50074 | 3 | 9 | 3.5007 | TRUE | FALSE
2029-01-19 | 44.6098 | 44.6098 | 45.8189 | 47.097 | 47.097 | 0.42191 | FALSE | 115.9568 | 2021 | 2029-01-19 | 2.639% | 0% | 0% | 2.714% | 9.096e-05% | 70% | 0.97581 | -1 | 5 | -0.024188 | 105.7329 | 44.6098 | 2029-01-19 | 44.1333 | 45.3295 | 47.0762 | 2029-01-19 | 3.71% | 0.2544% | 70% | 0.5008 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2029-01-20 | 20.9206 | 20.9206 | 21.4878 | 22.0877 | 22.0877 | 0.19599 | FALSE | 25.7375 | 2021 | 2029-01-20 | 2.64% | 0% | 0% | 2.716% | 8.369e-05% | 70% | 0.97587 | -1 | 5 | -0.024127 | 106.7437 | 20.9206 | 2029-01-20 | 20.7066 | 21.268 | 22.0877 | 2029-01-20 | 3.711% | 0.2489% | 70% | 0.50086 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | FALSE
2029-01-21 | 75.4768 | 75.4768 | 77.5239 | 79.6897 | 79.6898 | 0.70038 | FALSE | 79.6898 | 2028 | 2029-01-21 | 2.64% | 0% | 0% | 2.718% | 7.753e-05% | 70% | 0.97594 | -1 | 5 | -0.024063 | 107.7648 | 75.4768 | 2029-01-21 | 74.6018 | 76.6251 | 79.5789 | 2029-01-21 | 3.712% | 0.2433% | 70% | 0.50092 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | FALSE
2029-01-22 | 108.8206 | 108.8206 | 111.7729 | 114.898 | 114.8981 | 1.0003 | TRUE | 114.8981 | 2029 | 2029-01-22 | 2.641% | 0% | 0% | 2.72% | 7.246e-05% | 70% | 0.976 | -1 | 5 | -0.023997 | 108.7931 | 108.8206 | 2029-01-22 | 107.4543 | 110.3695 | 114.625 | 2029-01-22 | 3.713% | 0.2377% | 70% | 0.50099 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2029-01-23 | 109.4624 | 109.4624 | 112.4329 | 115.579 | 115.5791 | 0.99658 | FALSE | 115.5791 | 2028 | 2029-01-23 | 2.642% | 0% | 0% | 2.722% | 6.844e-05% | 70% | 0.97607 | -1 | 5 | -0.023928 | 109.8377 | 109.4624 | 2029-01-23 | 108.0968 | 111.0303 | 115.3122 | 2029-01-23 | 3.713% | 0.232% | 70% | 0.50106 | 3 | 9 | 3.5011 | TRUE | FALSE
2029-01-24 | 111.2093 | 111.2093 | 114.2282 | 117.427 | 117.4271 | 1.0027 | TRUE | 117.4271 | 2029 | 2029-01-24 | 2.643% | 0% | 0% | 2.724% | 6.509e-05% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023856 | 110.9088 | 111.2093 | 2029-01-24 | 109.8289 | 112.8103 | 117.1619 | 2029-01-24 | 3.714% | 0.2258% | 70% | 0.50113 | 3 | 9 | 3.5011 | TRUE | FALSE
2029-01-25 | 109.2522 | 109.2522 | 112.2189 | 115.3639 | 115.3639 | 0.97543 | FALSE | 115.3639 | 2028 | 2029-01-25 | 2.644% | 0% | 0% | 2.726% | 6.172e-05% | 70% | 0.97622 | -1 | 5 | -0.023781 | 112.0044 | 109.2522 | 2029-01-25 | 107.9129 | 110.8433 | 115.1199 | 2029-01-25 | 3.715% | 0.2192% | 70% | 0.50121 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2029-01-26 | 110.7919 | 110.7919 | 113.8013 | 116.9931 | 116.9931 | 0.9794 | FALSE | 116.9931 | 2028 | 2029-01-26 | 2.644% | 0% | 0% | 2.728% | 5.834e-05% | 70% | 0.9763 | -1 | 5 | -0.023703 | 113.1223 | 110.7919 | 2029-01-26 | 109.4411 | 112.4139 | 116.7521 | 2029-01-26 | 3.716% | 0.2123% | 70% | 0.50128 | 3 | 9 | 3.5013 | TRUE | FALSE
2029-01-27 | 112.9146 | 112.9146 | 115.9827 | 119.2381 | 119.2382 | 0.98822 | FALSE | 119.2382 | 2028 | 2029-01-27 | 2.645% | 0% | 0% | 2.73% | 5.495e-05% | 70% | 0.97638 | -1 | 5 | -0.023622 | 114.2606 | 112.9146 | 2029-01-27 | 111.5444 | 114.5753 | 118.9979 | 2029-01-27 | 3.717% | 0.205% | 70% | 0.50137 | 3 | 9 | 3.5014 | TRUE | FALSE
2029-01-28 | 16.7724 | 16.7724 | 17.2282 | 17.7122 | 17.7122 | 0.14532 | FALSE | 70.2024 | 2021 | 2029-01-28 | 2.646% | 0% | 0% | 2.732% | 5.157e-05% | 70% | 0.97646 | -1 | 5 | -0.023537 | 115.4172 | 16.7724 | 2029-01-28 | 16.6025 | 17.0538 | 17.7122 | 2029-01-28 | 3.717% | 0.1973% | 70% | 0.50145 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | FALSE
2029-01-29 | 26.314 | 26.314 | 27.0294 | 27.7893 | 27.7893 | 0.2257 | FALSE | 63.1575 | 2021 | 2029-01-29 | 2.647% | 0% | 0% | 2.734% | 4.818e-05% | 70% | 0.97655 | -1 | 5 | -0.023449 | 116.5901 | 26.314 | 2029-01-29 | 26.0478 | 26.756 | 27.7893 | 2029-01-29 | 3.718% | 0.1894% | 70% | 0.50154 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | FALSE
2029-01-30 | 23.4323 | 23.4323 | 24.0696 | 24.7467 | 24.7467 | 0.19895 | FALSE | 29.6192 | 2021 | 2029-01-30 | 2.648% | 0% | 0% | 2.736% | 4.512e-05% | 70% | 0.97664 | -1 | 5 | -0.023357 | 117.7772 | 23.4323 | 2029-01-30 | 23.1956 | 23.8264 | 24.7467 | 2029-01-30 | 3.719% | 0.1809% | 70% | 0.50163 | 3 | 9 | 3.5016 | TRUE | FALSE
2029-01-31 | 25.7868 | 25.7868 | 26.4884 | 27.2342 | 27.2342 | 0.21674 | FALSE | 36.8784 | 2021 | 2029-01-31 | 2.648% | 0% | 0% | 2.738% | 4.209e-05% | 70% | 0.97674 | -1 | 5 | -0.023262 | 118.9764 | 25.7868 | 2029-01-31 | 25.5267 | 26.2211 | 27.2342 | 2029-01-31 | 3.72% | 0.172% | 70% | 0.50173 | 3 | 9 | 3.5017 | TRUE | FALSE
2029-02-01 | 53.5571 | 53.5571 | 55.0146 | 56.5648 | 56.5648 | 0.44562 | FALSE | 56.5648 | 2028 | 2029-02-01 | 2.649% | 0% | 0% | 2.741% | 3.909e-05% | 70% | 0.97684 | -1 | 5 | -0.023162 | 120.1858 | 53.5571 | 2029-02-01 | 52.9995 | 54.4418 | 56.5457 | 2029-02-01 | 3.721% | 0.1626% | 70% | 0.50183 | 3 | 9 | 3.5018 | TRUE | FALSE
2029-02-02 | 20.932 | 20.932 | 21.5018 | 22.1082 | 22.1082 | 0.17242 | FALSE | 116.5329 | 2021 | 2029-02-02 | 2.65% | 0% | 0% | 2.743% | 3.613e-05% | 70% | 0.97694 | -1 | 5 | -0.023059 | 121.4033 | 20.932 | 2029-02-02 | 20.7214 | 21.2854 | 22.1082 | 2029-02-02 | 3.721% | 0.1528% | 70% | 0.50193 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | FALSE
2029-02-03 | 48.8426 | 48.8426 | 50.1726 | 51.5886 | 51.5886 | 0.3983 | FALSE | 85.8434 | 2021 | 2029-02-03 | 2.651% | 0% | 0% | 2.745% | 3.321e-05% | 70% | 0.97705 | -1 | 5 | -0.022951 | 122.6268 | 48.8426 | 2029-02-03 | 48.342 | 49.6583 | 51.5782 | 2029-02-03 | 3.722% | 0.1427% | 70% | 0.50204 | 3 | 9 | 3.502 | TRUE | FALSE
2029-02-04 | 47.7641 | 47.7641 | 49.0651 | 50.4509 | 50.4509 | 0.38565 | FALSE | 59.2103 | 2021 | 2029-02-04 | 2.652% | 0% | 0% | 2.747% | 3.032e-05% | 70% | 0.97716 | -1 | 5 | -0.022838 | 123.8544 | 47.7641 | 2029-02-04 | 47.2769 | 48.5647 | 50.4427 | 2029-02-04 | 3.723% | 0.1322% | 70% | 0.50215 | 3 | 9 | 3.5021 | TRUE | FALSE
2029-02-05 | 42.7936 | 42.7936 | 43.9596 | 45.2021 | 45.2021 | 0.34212 | FALSE | 45.2021 | 2028 | 2029-02-05 | 2.652% | 0% | 0% | 2.749% | 2.747e-05% | 70% | 0.97728 | -1 | 5 | -0.022721 | 125.0839 | 42.7936 | 2029-02-05 | 42.3614 | 43.5156 | 45.1988 | 2029-02-05 | 3.724% | 0.1213% | 70% | 0.50227 | 3 | 9 | 3.5023 | TRUE | FALSE
2029-02-06 | 87.9603 | 87.9603 | 90.3578 | 92.9137 | 92.9137 | 0.69632 | FALSE | 92.9137 | 2028 | 2029-02-06 | 2.653% | 0% | 0% | 2.751% | 2.465e-05% | 70% | 0.9774 | -1 | 5 | -0.022599 | 126.3218 | 87.9603 | 2029-02-06 | 87.0251 | 89.3971 | 92.8558 | 2029-02-06 | 3.725% | 0.1101% | 70% | 0.50239 | 3 | 9 | 3.5024 | TRUE | FALSE
2029-02-07 | 36.9417 | 36.9417 | 37.9489 | 39.0232 | 39.0232 | 0.28957 | FALSE | 80.0375 | 2021 | 2029-02-07 | 2.654% | 0% | 0% | 2.753% | 2.235e-05% | 70% | 0.97753 | -1 | 5 | -0.022472 | 127.5747 | 36.9417 | 2029-02-07 | 36.5722 | 37.5693 | 39.0232 | 2029-02-07 | 3.726% | 0.09898% | 70% | 0.50252 | 3 | 9 | 3.5025 | TRUE | FALSE
2029-02-08 | 131.902 | 131.902 | 135.4993 | 139.3381 | 139.3381 | 1.0238 | TRUE | 139.3381 | 2029 | 2029-02-08 | 2.655% | 0% | 0% | 2.755% | 2.086e-05% | 70% | 0.97766 | -1 | 5 | -0.02234 | 128.8411 | 131.902 | 2029-02-08 | 130.4689 | 134.0272 | 139.2151 | 2029-02-08 | 3.727% | 0.0883% | 70% | 0.50265 | 3 | 9 | 3.5026 | TRUE | FALSE
2029-02-09 | 133.3326 | 133.3326 | 136.97 | 140.8535 | 140.8535 | 1.0247 | TRUE | 140.8535 | 2029 | 2029-02-09 | 2.656% | 0% | 0% | 2.757% | 2.018e-05% | 70% | 0.9778 | -1 | 5 | -0.022202 | 130.1196 | 133.3326 | 2029-02-09 | 131.8992 | 135.4975 | 140.7436 | 2029-02-09 | 3.727% | 0.07804% | 70% | 0.50279 | 3 | 9 | 3.5028 | TRUE | FALSE
2029-02-10 | 124.548 | 124.548 | 127.9469 | 131.5774 | 131.5774 | 0.94779 | FALSE | 131.5774 | 2028 | 2029-02-10 | 2.656% | 0% | 0% | 2.759% | 2.027e-05% | 70% | 0.97794 | -1 | 5 | -0.022058 | 131.4085 | 124.548 | 2029-02-10 | 123.229 | 126.5919 | 131.4943 | 2029-02-10 | 3.728% | 0.06821% | 70% | 0.50293 | 3 | 9 | 3.5029 | TRUE | FALSE
2029-02-11 | 56.6421 | 56.6421 | 58.1884 | 59.8407 | 59.8407 | 0.42682 | FALSE | 119.7453 | 2021 | 2029-02-11 | 2.657% | 0% | 0% | 2.761% | 2.111e-05% | 70% | 0.97809 | -1 | 5 | -0.021909 | 132.7064 | 56.6421 | 2029-02-11 | 56.0724 | 57.6031 | 59.8343 | 2029-02-11 | 3.729% | 0.05879% | 70% | 0.50308 | 3 | 9 | 3.5031 | TRUE | FALSE
2029-02-12 | 102.803 | 102.803 | 105.6102 | 108.6115 | 108.6115 | 0.76712 | FALSE | 108.6115 | 2028 | 2029-02-12 | 2.658% | 0% | 0% | 2.763% | 2.267e-05% | 70% | 0.97825 | -1 | 5 | -0.021753 | 134.0116 | 102.803 | 2029-02-12 | 101.7472 | 104.5256 | 108.5754 | 2029-02-12 | 3.73% | 0.04978% | 70% | 0.50323 | 3 | 9 | 3.5032 | TRUE | FALSE
2029-02-13 | 122.3172 | 122.3172 | 125.6583 | 129.232 | 129.232 | 0.90389 | FALSE | 129.232 | 2028 | 2029-02-13 | 2.659% | 0% | 0% | 2.765% | 2.636e-05% | 70% | 0.97841 | -1 | 5 | -0.021591 | 135.3228 | 122.3172 | 2029-02-13 | 121.0593 | 124.3661 | 129.1858 | 2029-02-13 | 3.731% | 0.04151% | 70% | 0.5034 | 3 | 9 | 3.5034 | TRUE | FALSE
2029-02-14 | 67.8678 | 67.8678 | 69.7222 | 71.7066 | 71.7066 | 0.4967 | FALSE | 114.907 | 2021 | 2029-02-14 | 2.66% | 0% | 0% | 2.767% | 3.183e-05% | 70% | 0.97858 | -1 | 5 | -0.021423 | 136.6382 | 67.8678 | 2029-02-14 | 67.1883 | 69.0241 | 71.6997 | 2029-02-14 | 3.732% | 0.03416% | 70% | 0.50356 | 3 | 9 | 3.5036 | TRUE | FALSE
2029-02-15 | 78.4989 | 78.4989 | 80.6444 | 82.9415 | 82.9415 | 0.56901 | FALSE | 138.6243 | 2021 | 2029-02-15 | 2.66% | 0% | 0% | 2.77% | 3.902e-05% | 70% | 0.97875 | -1 | 5 | -0.021247 | 137.9565 | 78.4989 | 2029-02-15 | 77.7131 | 79.8371 | 82.9326 | 2029-02-15 | 3.733% | 0.02771% | 70% | 0.50374 | 3 | 9 | 3.5037 | TRUE | FALSE
2029-02-16 | 29.1841 | 29.1841 | 29.982 | 30.8367 | 30.8367 | 0.20954 | FALSE | 127.868 | 2021 | 2029-02-16 | 2.661% | 0% | 0% | 2.772% | 4.79e-05% | 70% | 0.97894 | -1 | 5 | -0.021064 | 139.2761 | 29.1841 | 2029-02-16 | 28.8954 | 29.6854 | 30.8367 | 2029-02-16 | 3.733% | 0.02213% | 70% | 0.50392 | 3 | 9 | 3.5039 | TRUE | FALSE
2029-02-17 | 48.1691 | 48.1691 | 49.4865 | 50.8982 | 50.8982 | 0.34261 | FALSE | 142.2038 | 2021 | 2029-02-17 | 2.662% | 0% | 0% | 2.774% | 5.842e-05% | 70% | 0.97913 | -1 | 5 | -0.020874 | 140.5954 | 48.1691 | 2029-02-17 | 47.6927 | 48.997 | 50.8977 | 2029-02-17 | 3.734% | 0.01739% | 70% | 0.50411 | 3 | 9 | 3.5041 | TRUE | FALSE
2029-02-18 | 119.071 | 119.071 | 122.3285 | 125.8209 | 125.8209 | 0.83904 | FALSE | 125.8209 | 2028 | 2029-02-18 | 2.663% | 0% | 0% | 2.776% | 7.052e-05% | 70% | 0.97932 | -1 | 5 | -0.020676 | 141.913 | 119.071 | 2029-02-18 | 117.8838 | 121.1088 | 125.8079 | 2029-02-18 | 3.735% | 0.01348% | 70% | 0.50431 | 3 | 9 | 3.5043 | TRUE | FALSE
2029-02-19 | 66.3453 | 66.3453 | 68.1608 | 70.1083 | 70.1083 | 0.46322 | FALSE | 150.3618 | 2021 | 2029-02-19 | 2.664% | 0% | 0% | 2.778% | 8.419e-05% | 70% | 0.97953 | -1 | 5 | -0.020469 | 143.2272 | 66.3453 | 2029-02-19 | 65.6898 | 67.4874 | 70.1066 | 2029-02-19 | 3.736% | 0.01037% | 70% | 0.50452 | 3 | 9 | 3.5045 | TRUE | FALSE
2029-02-20 | 86.7547 | 86.7547 | 89.1295 | 91.678 | 91.678 | 0.60019 | FALSE | 124.6888 | 2021 | 2029-02-20 | 2.664% | 0% | 0% | 2.78% | 9.936e-05% | 70% | 0.97975 | -1 | 5 | -0.020254 | 144.5449 | 86.7547 | 2029-02-20 | 85.8977 | 88.2491 | 91.6748 | 2029-02-20 | 3.737% | 0.008038% | 70% | 0.50473 | 3 | 9 | 3.5047 | TRUE | FALSE
2029-02-21 | 89.5649 | 89.5649 | 92.0174 | 94.6504 | 94.6505 | 0.61399 | FALSE | 94.6505 | 2028 | 2029-02-21 | 2.665% | 0% | 0% | 2.782% | 0.0001199% | 70% | 0.97997 | -1 | 5 | -0.020031 | 145.8723 | 89.5649 | 2029-02-21 | 88.6817 | 91.1101 | 94.6477 | 2029-02-21 | 3.738% | 0.006538% | 70% | 0.50496 | 3 | 9 | 3.505 | TRUE | FALSE
2029-02-22 | 129.8541 | 129.8541 | 133.411 | 137.2313 | 137.2315 | 0.88212 | FALSE | 137.2315 | 2028 | 2029-02-22 | 2.666% | 0% | 0% | 2.784% | 0.0001454% | 70% | 0.9802 | -1 | 5 | -0.019798 | 147.2075 | 129.8541 | 2029-02-22 | 128.5733 | 132.095 | 137.2253 | 2029-02-22 | 3.739% | 0.005464% | 70% | 0.50519 | 3 | 9 | 3.5052 | TRUE | FALSE
2029-02-23 | 139.6833 | 139.6833 | 143.5105 | 147.6232 | 147.6234 | 0.94032 | FALSE | 147.6234 | 2028 | 2029-02-23 | 2.667% | 0% | 0% | 2.786% | 0.0001756% | 70% | 0.98044 | -1 | 5 | -0.019555 | 148.5484 | 139.6833 | 2029-02-23 | 138.3074 | 142.0969 | 147.6169 | 2029-02-23 | 3.739% | 0.004806% | 70% | 0.50543 | 3 | 9 | 3.5054 | TRUE | FALSE
2029-02-24 | 81.908 | 81.908 | 84.1529 | 86.5664 | 86.5664 | 0.54644 | FALSE | 154.6776 | 2021 | 2029-02-24 | 2.668% | 0% | 0% | 2.788% | 0.0002103% | 70% | 0.9807 | -1 | 5 | -0.019303 | 149.8929 | 81.908 | 2029-02-24 | 81.1044 | 83.3273 | 86.5651 | 2029-02-24 | 3.74% | 0.004552% | 70% | 0.50568 | 3 | 9 | 3.5057 | TRUE | FALSE
2029-02-25 | 116.432 | 116.432 | 119.6241 | 123.0574 | 123.0576 | 0.76985 | FALSE | 140.5051 | 2021 | 2029-02-25 | 2.668% | 0% | 0% | 2.79% | 0.0002496% | 70% | 0.98096 | -1 | 5 | -0.019041 | 151.239 | 116.432 | 2029-02-25 | 115.2894 | 118.4502 | 123.0537 | 2029-02-25 | 3.741% | 0.004693% | 70% | 0.50595 | 3 | 9 | 3.5059 | TRUE | FALSE
2029-02-26 | 157.3257 | 157.3257 | 161.6403 | 166.283 | 166.2834 | 1.0311 | TRUE | 166.2834 | 2029 | 2029-02-26 | 2.669% | 0% | 0% | 2.792% | 0.0002932% | 70% | 0.98123 | -1 | 5 | -0.018767 | 152.5848 | 157.3257 | 2029-02-26 | 155.7806 | 160.0529 | 166.2748 | 2029-02-26 | 3.742% | 0.005218% | 70% | 0.50622 | 3 | 9 | 3.5062 | TRUE | FALSE
2029-02-27 | 102.5316 | 102.5316 | 105.3443 | 108.3723 | 108.3725 | 0.6661 | FALSE | 163.2719 | 2021 | 2029-02-27 | 2.67% | 0% | 0% | 2.794% | 0.0003528% | 70% | 0.98152 | -1 | 5 | -0.018483 | 153.928 | 102.5316 | 2029-02-27 | 101.5277 | 104.313 | 108.369 | 2029-02-27 | 3.743% | 0.006254% | 70% | 0.5065 | 3 | 9 | 3.5065 | TRUE | FALSE
2029-02-28 | 133.9118 | 133.9118 | 137.5865 | 141.5442 | 141.5447 | 0.86246 | FALSE | 141.5448 | 2028 | 2029-02-28 | 2.671% | 0% | 0% | 2.796% | 0.0004265% | 70% | 0.98181 | -1 | 5 | -0.018187 | 155.2668 | 133.9118 | 2029-02-28 | 132.5989 | 136.2376 | 141.5362 | 2029-02-28 | 3.744% | 0.007478% | 70% | 0.5068 | 3 | 9 | 3.5068 | TRUE | FALSE
2029-03-01 | 157.2537 | 157.2537 | 161.5703 | 166.2214 | 166.2222 | 1.0042 | TRUE | 166.2222 | 2029 | 2029-03-01 | 2.672% | 0% | 0% | 2.798% | 0.0005142% | 70% | 0.98212 | -1 | 5 | -0.017879 | 156.5989 | 157.2537 | 2029-03-01 | 155.7096 | 159.9839 | 166.2075 | 2029-03-01 | 3.744% | 0.008885% | 70% | 0.50711 | 3 | 9 | 3.5071 | TRUE | FALSE
2029-03-02 | 49.8041 | 49.8041 | 51.1716 | 52.6458 | 52.6458 | 0.31537 | FALSE | 64.4354 | 2021 | 2029-03-02 | 2.672% | 0% | 0% | 2.8% | 0.0006155% | 70% | 0.98244 | -1 | 5 | -0.017558 | 157.9225 | 49.8041 | 2029-03-02 | 49.3197 | 50.6739 | 52.6457 | 2029-03-02 | 3.745% | 0.01047% | 70% | 0.50743 | 3 | 9 | 3.5074 | TRUE | FALSE
2029-03-03 | 143.7636 | 143.7636 | 147.7123 | 151.9708 | 151.9717 | 0.90284 | FALSE | 151.9718 | 2028 | 2029-03-03 | 2.673% | 0% | 0% | 2.802% | 0.0007302% | 70% | 0.98278 | -1 | 5 | -0.017224 | 159.2355 | 143.7636 | 2029-03-03 | 142.3532 | 146.2633 | 151.9557 | 2029-03-03 | 3.746% | 0.01223% | 70% | 0.50776 | 3 | 9 | 3.5078 | TRUE | FALSE
2029-03-04 | 19.0256 | 19.0256 | 19.5483 | 20.1123 | 20.1123 | 0.11851 | FALSE | 123.4682 | 2021 | 2029-03-04 | 2.674% | 0% | 0% | 2.804% | 0.0008579% | 70% | 0.98312 | -1 | 5 | -0.016877 | 160.5357 | 19.0256 | 2029-03-04 | 18.841 | 19.3587 | 20.1123 | 2029-03-04 | 3.747% | 0.01417% | 70% | 0.50811 | 3 | 9 | 3.5081 | TRUE | FALSE
2029-03-05 | 51.605 | 51.605 | 53.0233 | 54.5542 | 54.5542 | 0.3189 | FALSE | 136.6345 | 2021 | 2029-03-05 | 2.675% | 0% | 0% | 2.806% | 0.0009984% | 70% | 0.98348 | -1 | 5 | -0.016516 | 161.8213 | 51.605 | 2029-03-05 | 51.1049 | 52.5094 | 54.554 | 2029-03-05 | 3.748% | 0.01627% | 70% | 0.50847 | 3 | 9 | 3.5085 | TRUE | FALSE
2029-03-06 | 74.6935 | 74.6935 | 76.747 | 78.9645 | 78.9647 | 0.45796 | FALSE | 78.965 | 2028 | 2029-03-06 | 2.676% | 0% | 0% | 2.808% | 0.001151% | 70% | 0.98386 | -1 | 5 | -0.01614 | 163.099 | 74.6935 | 2029-03-06 | 73.9679 | 76.0014 | 78.9614 | 2029-03-06 | 3.749% | 0.01853% | 70% | 0.50885 | 3 | 9 | 3.5088 | TRUE | FALSE
2029-03-07 | 135.0438 | 135.0438 | 138.7576 | 142.7697 | 142.7712 | 0.82155 | FALSE | 142.7714 | 2028 | 2029-03-07 | 2.676% | 0% | 0% | 2.81% | 0.001327% | 70% | 0.98425 | -1 | 5 | -0.015749 | 164.3757 | 135.0438 | 2029-03-07 | 133.719 | 137.3964 | 142.7487 | 2029-03-07 | 3.749% | 0.02107% | 70% | 0.50924 | 3 | 9 | 3.5092 | TRUE | FALSE
2029-03-08 | 118.5557 | 118.5557 | 121.8171 | 125.342 | 125.3431 | 0.7157 | FALSE | 125.3435 | 2028 | 2029-03-08 | 2.677% | 0% | 0% | 2.812% | 0.001521% | 70% | 0.98466 | -1 | 5 | -0.015343 | 165.6499 | 118.5557 | 2029-03-08 | 117.3959 | 120.6253 | 125.3254 | 2029-03-08 | 3.75% | 0.0238% | 70% | 0.50964 | 3 | 9 | 3.5096 | TRUE | FALSE
2029-03-09 | 121.738 | 121.738 | 125.088 | 128.7102 | 128.7115 | 0.72932 | FALSE | 170.4874 | 2021 | 2029-03-09 | 2.678% | 0% | 0% | 2.814% | 0.001734% | 70% | 0.98508 | -1 | 5 | -0.01492 | 166.9197 | 121.738 | 2029-03-09 | 120.5459 | 123.8631 | 128.6904 | 2029-03-09 | 3.751% | 0.02672% | 70% | 0.51007 | 3 | 9 | 3.5101 | TRUE | FALSE
2029-03-10 | 90.7079 | 90.7079 | 93.2047 | 95.9057 | 95.9063 | 0.53933 | FALSE | 170.5608 | 2021 | 2029-03-10 | 2.679% | 0% | 0% | 2.816% | 0.001964% | 70% | 0.98552 | -1 | 5 | -0.01448 | 168.1834 | 90.7079 | 2029-03-10 | 89.8259 | 92.2985 | 95.8965 | 2029-03-10 | 3.752% | 0.02984% | 70% | 0.51051 | 3 | 9 | 3.5105 | TRUE | FALSE
2029-03-11 | 59.7141 | 59.7141 | 61.3583 | 63.1377 | 63.1378 | 0.35241 | FALSE | 131.8496 | 2021 | 2029-03-11 | 2.68% | 0% | 0% | 2.818% | 0.002213% | 70% | 0.98598 | -1 | 5 | -0.014022 | 169.4392 | 59.7141 | 2029-03-11 | 59.1385 | 60.7668 | 63.1363 | 2029-03-11 | 3.753% | 0.03314% | 70% | 0.51097 | 3 | 9 | 3.511 | TRUE | FALSE
2029-03-12 | 54.7314 | 54.7314 | 56.2388 | 57.871 | 57.871 | 0.32065 | FALSE | 126.187 | 2021 | 2029-03-12 | 2.68% | 0% | 0% | 2.82% | 0.002478% | 70% | 0.98645 | -1 | 5 | -0.013546 | 170.6855 | 54.7314 | 2029-03-12 | 54.2051 | 55.6981 | 57.8704 | 2029-03-12 | 3.754% | 0.03663% | 70% | 0.51144 | 3 | 9 | 3.5114 | TRUE | FALSE
2029-03-13 | 42.9839 | 42.9839 | 44.1682 | 45.451 | 45.451 | 0.25002 | FALSE | 167.5056 | 2021 | 2029-03-13 | 2.681% | 0% | 0% | 2.822% | 0.002739% | 70% | 0.98695 | -1 | 5 | -0.013051 | 171.9206 | 42.9839 | 2029-03-13 | 42.5716 | 43.7445 | 45.451 | 2029-03-13 | 3.755% | 0.04033% | 70% | 0.51194 | 3 | 9 | 3.5119 | TRUE | FALSE
2029-03-14 | 45.1959 | 45.1959 | 46.4414 | 47.7912 | 47.7912 | 0.26102 | FALSE | 95.5416 | 2021 | 2029-03-14 | 2.682% | 0% | 0% | 2.824% | 0.002984% | 70% | 0.98746 | -1 | 5 | -0.012537 | 173.1426 | 45.1959 | 2029-03-14 | 44.7628 | 45.9965 | 47.7912 | 2029-03-14 | 3.755% | 0.04413% | 70% | 0.51245 | 3 | 9 | 3.5125 | TRUE | FALSE
2029-03-15 | 45.9482 | 45.9482 | 47.2149 | 48.5882 | 48.5882 | 0.26353 | FALSE | 56.9451 | 2021 | 2029-03-15 | 2.683% | 0% | 0% | 2.826% | 0.003215% | 70% | 0.988 | -1 | 5 | -0.012002 | 174.35 | 45.9482 | 2029-03-15 | 45.5085 | 46.7631 | 48.5882 | 2029-03-15 | 3.756% | 0.04803% | 70% | 0.51299 | 3 | 9 | 3.513 | TRUE | FALSE
2029-03-16 | 23.4471 | 23.4471 | 24.0937 | 24.795 | 24.795 | 0.13357 | FALSE | 135.8957 | 2021 | 2029-03-16 | 2.684% | 0% | 0% | 2.828% | 0.003431% | 70% | 0.98855 | -1 | 5 | -0.011445 | 175.5409 | 23.4471 | 2029-03-16 | 23.223 | 23.8634 | 24.795 | 2029-03-16 | 3.757% | 0.05202% | 70% | 0.51354 | 3 | 9 | 3.5135 | TRUE | FALSE
2029-03-17 | 41.6514 | 41.6514 | 42.8004 | 44.0471 | 44.0471 | 0.23569 | FALSE | 101.8074 | 2021 | 2029-03-17 | 2.684% | 0% | 0% | 2.83% | 0.003633% | 70% | 0.98913 | -1 | 5 | -0.010867 | 176.7137 | 41.6514 | 2029-03-17 | 41.2538 | 42.3917 | 44.0471 | 2029-03-17 | 3.758% | 0.0561% | 70% | 0.51412 | 3 | 9 | 3.5141 | TRUE | FALSE
2029-03-18 | 47.4972 | 47.4972 | 48.8078 | 50.2306 | 50.2306 | 0.26703 | FALSE | 90.9848 | 2021 | 2029-03-18 | 2.685% | 0% | 0% | 2.833% | 0.003822% | 70% | 0.98973 | -1 | 5 | -0.010266 | 177.8665 | 47.4972 | 2029-03-18 | 47.0442 | 48.3424 | 50.2306 | 2029-03-18 | 3.759% | 0.06028% | 70% | 0.51472 | 3 | 9 | 3.5147 | TRUE | FALSE
2029-03-19 | 109.6545 | 109.6545 | 112.6811 | 115.9684 | 115.9705 | 0.61259 | FALSE | 115.9717 | 2028 | 2029-03-19 | 2.686% | 0% | 0% | 2.835% | 0.003997% | 70% | 0.99036 | -1 | 5 | -0.0096417 | 178.9977 | 109.6545 | 2029-03-19 | 108.5807 | 111.5778 | 115.937 | 2029-03-19 | 3.76% | 0.06456% | 70% | 0.51535 | 3 | 9 | 3.5153 | TRUE | FALSE
2029-03-20 | 118.7715 | 118.7715 | 122.0508 | 125.6141 | 125.6167 | 0.65942 | FALSE | 156.5065 | 2021 | 2029-03-20 | 2.687% | 0% | 0% | 2.837% | 0.004159% | 70% | 0.99101 | -1 | 5 | -0.0089926 | 180.1119 | 118.7715 | 2029-03-20 | 117.6025 | 120.8495 | 125.5723 | 2029-03-20 | 3.761% | 0.06894% | 70% | 0.51599 | 3 | 9 | 3.516 | TRUE | FALSE
2029-03-21 | 169.6941 | 169.6941 | 174.3809 | 179.4758 | 179.4828 | 0.93642 | FALSE | 179.4831 | 2028 | 2029-03-21 | 2.688% | 0% | 0% | 2.839% | 0.004279% | 70% | 0.99168 | -1 | 5 | -0.0083181 | 181.2141 | 169.6941 | 2029-03-21 | 167.9762 | 172.6156 | 179.3631 | 2029-03-21 | 3.762% | 0.07331% | 70% | 0.51667 | 3 | 9 | 3.5167 | TRUE | FALSE
2029-03-22 | 152.6261 | 152.6261 | 156.8427 | 161.4287 | 161.4341 | 0.8372 | FALSE | 161.4349 | 2028 | 2029-03-22 | 2.688% | 0% | 0% | 2.841% | 0.004347% | 70% | 0.99238 | -1 | 5 | -0.0076173 | 182.3036 | 152.6261 | 2029-03-22 | 151.0926 | 155.2669 | 161.338 | 2029-03-22 | 3.763% | 0.0776% | 70% | 0.51737 | 3 | 9 | 3.5174 | TRUE | FALSE
2029-03-23 | 182.0885 | 182.0885 | 187.1207 | 192.5962 | 192.6045 | 0.99296 | FALSE | 198.2674 | 2021 | 2029-03-23 | 2.689% | 0% | 0% | 2.843% | 0.004365% | 70% | 0.99311 | -1 | 5 | -0.0068893 | 183.3794 | 182.0885 | 2029-03-23 | 180.2242 | 185.2049 | 192.4485 | 2029-03-23 | 3.764% | 0.0818% | 70% | 0.5181 | 3 | 9 | 3.5181 | TRUE | FALSE
2029-03-24 | 178.0741 | 178.0741 | 182.9968 | 188.3557 | 188.3635 | 0.96548 | FALSE | 194.9108 | 2021 | 2029-03-24 | 2.69% | 0% | 0% | 2.845% | 0.004333% | 70% | 0.99387 | -1 | 5 | -0.006133 | 184.4406 | 178.0741 | 2029-03-24 | 176.2512 | 181.1235 | 188.2096 | 2029-03-24 | 3.765% | 0.08592% | 70% | 0.51885 | 3 | 9 | 3.5189 | TRUE | FALSE
2029-03-25 | 152.8984 | 152.8984 | 157.1264 | 161.7314 | 161.7365 | 0.8243 | FALSE | 161.7374 | 2028 | 2029-03-25 | 2.691% | 0% | 0% | 2.847% | 0.004253% | 70% | 0.99465 | -1 | 5 | -0.0053476 | 185.4863 | 152.8984 | 2029-03-25 | 151.3552 | 155.5406 | 161.6276 | 2029-03-25 | 3.766% | 0.08996% | 70% | 0.51964 | 3 | 9 | 3.5196 | TRUE | FALSE
2029-03-26 | 166.215 | 166.215 | 170.8127 | 175.8226 | 175.8288 | 0.89115 | FALSE | 175.8293 | 2028 | 2029-03-26 | 2.692% | 0% | 0% | 2.849% | 0.004124% | 70% | 0.99547 | -1 | 5 | -0.0045319 | 186.5155 | 166.215 | 2029-03-26 | 164.52 | 169.0708 | 175.6893 | 2029-03-26 | 3.767% | 0.09392% | 70% | 0.52046 | 3 | 9 | 3.5205 | TRUE | FALSE
2029-03-27 | 170.662 | 170.662 | 175.3841 | 180.5322 | 180.5385 | 0.91006 | FALSE | 180.5389 | 2028 | 2029-03-27 | 2.692% | 0% | 0% | 2.852% | 0.003954% | 70% | 0.99632 | -1 | 5 | -0.0036849 | 187.5274 | 170.662 | 2029-03-27 | 168.9141 | 173.5879 | 180.3853 | 2029-03-27 | 3.768% | 0.09736% | 70% | 0.5213 | 3 | 9 | 3.5213 | TRUE | FALSE
2029-03-28 | 133.6705 | 133.6705 | 137.3702 | 141.4057 | 141.4088 | 0.70904 | FALSE | 199.3286 | 2021 | 2029-03-28 | 2.693% | 0% | 0% | 2.854% | 0.003766% | 70% | 0.99719 | -1 | 5 | -0.0028056 | 188.5209 | 133.6705 | 2029-03-28 | 132.3361 | 135.9988 | 141.326 | 2029-03-28 | 3.769% | 0.1003% | 70% | 0.52218 | 3 | 9 | 3.5222 | TRUE | FALSE
2029-03-29 | 104.0033 | 104.0033 | 106.8828 | 110.0252 | 110.0266 | 0.54883 | FALSE | 207.0748 | 2021 | 2029-03-29 | 2.694% | 0% | 0% | 2.856% | 0.00356% | 70% | 0.99811 | -1 | 5 | -0.0018928 | 189.4951 | 104.0033 | 2029-03-29 | 102.9879 | 105.8393 | 109.9864 | 2029-03-29 | 3.771% | 0.1026% | 70% | 0.52309 | 3 | 9 | 3.5231 | TRUE | FALSE
2029-03-30 | 26.6739 | 26.6739 | 27.4127 | 28.2193 | 28.2193 | 0.14005 | FALSE | 193.2883 | 2021 | 2029-03-30 | 2.695% | 0% | 0% | 2.858% | 0.003334% | 70% | 0.99905 | -1 | 5 | -0.00094542 | 190.4492 | 26.6739 | 2029-03-30 | 26.4231 | 27.1549 | 28.2193 | 2029-03-30 | 3.772% | 0.1045% | 70% | 0.52404 | 3 | 9 | 3.524 | TRUE | FALSE
2029-03-31 | 85.082 | 85.082 | 87.439 | 90.0139 | 90.0145 | 0.44455 | FALSE | 187.4789 | 2021 | 2029-03-31 | 2.696% | 0% | 0% | 2.861% | 0.00309% | 70% | 3.7701e-05 | 0 | 6 | 3.7701e-05 | 191.3822 | 85.082 | 2029-03-31 | 84.2649 | 86.5993 | 89.9949 | 2029-03-31 | 3.773% | 0.1058% | 70% | 0.52503 | 3 | 9 | 3.525 | TRUE | FALSE
2029-04-01 | 123.0654 | 123.0654 | 126.4758 | 130.2033 | 130.2051 | 0.63998 | FALSE | 190.6678 | 2021 | 2029-04-01 | 2.696% | 0% | 0% | 2.863% | 0.002832% | 70% | 0.0010578 | 0 | 6 | 0.0010578 | 192.2932 | 123.0654 | 2029-04-01 | 121.8493 | 125.2259 | 130.1377 | 2029-04-01 | 3.774% | 0.1067% | 70% | 0.52605 | 3 | 9 | 3.526 | TRUE | FALSE
2029-04-02 | 66.5585 | 66.5585 | 68.4035 | 70.4213 | 70.4214 | 0.34453 | FALSE | 163.7043 | 2021 | 2029-04-02 | 2.697% | 0% | 0% | 2.865% | 0.002555% | 70% | 0.002116 | 0 | 6 | 0.002116 | 193.1813 | 66.5585 | 2029-04-02 | 65.9303 | 67.758 | 70.4166 | 2029-04-02 | 3.776% | 0.107% | 70% | 0.5271 | 3 | 9 | 3.5271 | TRUE | FALSE
2029-04-03 | 97.3702 | 97.3702 | 100.0701 | 103.0244 | 103.0251 | 0.50178 | FALSE | 197.9308 | 2021 | 2029-04-03 | 2.698% | 0% | 0% | 2.868% | 0.00226% | 70% | 0.0032135 | 0 | 6 | 0.0032135 | 194.0469 | 97.3702 | 2029-04-03 | 96.4295 | 99.1034 | 102.9933 | 2029-04-03 | 3.777% | 0.1068% | 70% | 0.5282 | 3 | 9 | 3.5282 | TRUE | FALSE
2029-04-04 | 163.0275 | 163.0275 | 167.5494 | 172.5001 | 172.5027 | 0.8365 | FALSE | 204.9013 | 2021 | 2029-04-04 | 2.699% | 0% | 0% | 2.87% | 0.001961% | 70% | 0.0043518 | 0 | 6 | 0.0043518 | 194.8914 | 163.0275 | 2029-04-04 | 161.3743 | 165.8504 | 172.3628 | 2029-04-04 | 3.778% | 0.1058% | 70% | 0.52934 | 3 | 9 | 3.5293 | TRUE | FALSE
2029-04-05 | 196.1166 | 196.1166 | 201.558 | 207.5187 | 207.5222 | 1.0021 | TRUE | 207.5222 | 2029 | 2029-04-05 | 2.7% | 0% | 0% | 2.872% | 0.001687% | 70% | 0.0055319 | 0 | 6 | 0.0055319 | 195.7152 | 196.1166 | 2029-04-05 | 194.0857 | 199.4707 | 207.3063 | 2029-04-05 | 3.78% | 0.104% | 70% | 0.53052 | 3 | 9 | 3.5305 | TRUE | FALSE
2029-04-06 | 46.7322 | 46.7322 | 48.0292 | 49.4508 | 49.4508 | 0.2378 | FALSE | 112.0352 | 2021 | 2029-04-06 | 2.7% | 0% | 0% | 2.875% | 0.001437% | 70% | 0.0067553 | 0 | 6 | 0.0067553 | 196.5187 | 46.7322 | 2029-04-06 | 46.2961 | 47.581 | 49.4508 | 2029-04-06 | 3.781% | 0.1015% | 70% | 0.53174 | 3 | 9 | 3.5317 | TRUE | FALSE
2029-04-07 | 151.1625 | 151.1625 | 155.3591 | 159.9617 | 159.9629 | 0.76614 | FALSE | 214.1713 | 2021 | 2029-04-07 | 2.701% | 0% | 0% | 2.877% | 0.001211% | 70% | 0.0080233 | 0 | 6 | 0.0080233 | 197.3023 | 151.1625 | 2029-04-07 | 149.6565 | 153.8113 | 159.8582 | 2029-04-07 | 3.783% | 0.09829% | 70% | 0.53301 | 3 | 9 | 3.533 | TRUE | FALSE
2029-04-08 | 118.7633 | 118.7633 | 122.0614 | 125.6807 | 125.6813 | 0.59961 | FALSE | 211.1871 | 2021 | 2029-04-08 | 2.702% | 0% | 0% | 2.88% | 0.001009% | 70% | 0.0093371 | 0 | 6 | 0.0093371 | 198.0663 | 118.7633 | 2029-04-08 | 117.6103 | 120.8764 | 125.6305 | 2029-04-08 | 3.784% | 0.0943% | 70% | 0.53432 | 3 | 9 | 3.5343 | TRUE | FALSE
2029-04-09 | 124.2548 | 124.2548 | 127.7065 | 131.4966 | 131.4971 | 0.62499 | FALSE | 131.4977 | 2027 | 2029-04-09 | 2.703% | 0% | 0% | 2.882% | 0.000829% | 70% | 0.010698 | 0 | 6 | 0.010698 | 198.8112 | 124.2548 | 2029-04-09 | 123.0481 | 126.4663 | 131.4425 | 2029-04-09 | 3.786% | 0.08957% | 70% | 0.53569 | 3 | 9 | 3.5357 | TRUE | FALSE
2029-04-10 | 203.0875 | 203.0875 | 208.7308 | 214.9313 | 214.9327 | 1.0178 | TRUE | 214.9327 | 2029 | 2029-04-10 | 2.704% | 0% | 0% | 2.885% | 0.0006742% | 70% | 0.012108 | 0 | 6 | 0.012108 | 199.5375 | 203.0875 | 2029-04-10 | 201.0317 | 206.6179 | 214.7515 | 2029-04-10 | 3.787% | 0.08432% | 70% | 0.5371 | 3 | 9 | 3.5371 | TRUE | FALSE
2029-04-11 | 163.856 | 163.856 | 168.4105 | 173.4179 | 173.4186 | 0.81827 | FALSE | 173.4188 | 2027 | 2029-04-11 | 2.704% | 0% | 0% | 2.887% | 0.0005369% | 70% | 0.013568 | 0 | 6 | 0.013568 | 200.2454 | 163.856 | 2029-04-11 | 162.2403 | 166.75 | 173.3172 | 2029-04-11 | 3.789% | 0.07898% | 70% | 0.53856 | 3 | 9 | 3.5386 | TRUE | FALSE
2029-04-12 | 136.2623 | 136.2623 | 140.051 | 144.2191 | 144.2194 | 0.67814 | FALSE | 172.4446 | 2021 | 2029-04-12 | 2.705% | 0% | 0% | 2.89% | 0.000417% | 70% | 0.015079 | 0 | 6 | 0.015079 | 200.9355 | 136.2623 | 2029-04-12 | 134.9451 | 138.6972 | 144.1621 | 2029-04-12 | 3.791% | 0.07354% | 70% | 0.54007 | 3 | 9 | 3.5401 | TRUE | FALSE
2029-04-13 | 25.1545 | 25.1545 | 25.8542 | 26.6243 | 26.6243 | 0.12477 | FALSE | 194.8857 | 2021 | 2029-04-13 | 2.706% | 0% | 0% | 2.893% | 0.0003146% | 70% | 0.016644 | 0 | 6 | 0.016644 | 201.6081 | 25.1545 | 2029-04-13 | 24.9214 | 25.6146 | 26.6243 | 2029-04-13 | 3.793% | 0.068% | 70% | 0.54163 | 3 | 9 | 3.5416 | TRUE | FALSE
2029-04-14 | 158.4337 | 158.4337 | 162.8416 | 167.6972 | 167.6974 | 0.7833 | FALSE | 218.268 | 2021 | 2029-04-14 | 2.707% | 0% | 0% | 2.895% | 0.0002294% | 70% | 0.018262 | 0 | 6 | 0.018262 | 202.2636 | 158.4337 | 2029-04-14 | 156.8997 | 161.2648 | 167.6252 | 2029-04-14 | 3.794% | 0.06235% | 70% | 0.54325 | 3 | 9 | 3.5432 | TRUE | FALSE
2029-04-15 | 167.5436 | 167.5436 | 172.2063 | 177.3461 | 177.3464 | 0.82573 | FALSE | 218.8699 | 2021 | 2029-04-15 | 2.708% | 0% | 0% | 2.898% | 0.0001616% | 70% | 0.019937 | 0 | 6 | 0.019937 | 202.9025 | 167.5436 | 2029-04-15 | 165.9236 | 170.5413 | 177.271 | 2029-04-15 | 3.796% | 0.05659% | 70% | 0.54492 | 3 | 9 | 3.5449 | TRUE | FALSE
2029-04-16 | 165.1945 | 165.1945 | 169.7932 | 174.866 | 174.8661 | 0.81167 | FALSE | 174.8662 | 2027 | 2029-04-16 | 2.708% | 0% | 0% | 2.901% | 0.0001112% | 70% | 0.021668 | 0 | 6 | 0.021668 | 203.5251 | 165.1945 | 2029-04-16 | 163.6074 | 168.162 | 174.8013 | 2029-04-16 | 3.798% | 0.05072% | 70% | 0.54666 | 3 | 9 | 3.5467 | TRUE | FALSE
2029-04-17 | 203.6482 | 203.6482 | 209.3191 | 215.5791 | 215.5792 | 0.99765 | FALSE | 215.5792 | 2027 | 2029-04-17 | 2.709% | 0% | 0% | 2.904% | 7.818e-05% | 70% | 0.023459 | 0 | 6 | 0.023459 | 204.1289 | 203.6482 | 2029-04-17 | 201.6783 | 207.2944 | 215.4831 | 2029-04-17 | 3.8% | 0.04474% | 70% | 0.54845 | 3 | 9 | 3.5484 | TRUE | FALSE
2029-04-18 | 153.0498 | 153.0498 | 157.313 | 162.0224 | 162.0224 | 0.74764 | FALSE | 162.0225 | 2027 | 2029-04-18 | 2.71% | 0% | 0% | 2.907% | 6.271e-05% | 70% | 0.025309 | 0 | 6 | 0.025309 | 204.7116 | 153.0498 | 2029-04-18 | 151.6004 | 155.8233 | 161.9821 | 2029-04-18 | 3.802% | 0.0389% | 70% | 0.5503 | 3 | 9 | 3.5503 | TRUE | FALSE
2029-04-19 | 36.6497 | 36.6497 | 37.6709 | 38.7998 | 38.7998 | 0.17854 | FALSE | 217.7618 | 2021 | 2029-04-19 | 2.711% | 0% | 0% | 2.91% | 4.918e-05% | 70% | 0.027221 | 0 | 6 | 0.027221 | 205.2741 | 36.6497 | 2029-04-19 | 36.312 | 37.3237 | 38.7998 | 2029-04-19 | 3.804% | 0.03354% | 70% | 0.55221 | 3 | 9 | 3.5522 | TRUE | FALSE
2029-04-20 | 37.8458 | 37.8458 | 38.9007 | 40.0676 | 40.0676 | 0.18388 | FALSE | 156.5161 | 2021 | 2029-04-20 | 2.712% | 0% | 0% | 2.912% | 3.768e-05% | 70% | 0.029196 | 0 | 6 | 0.029196 | 205.8174 | 37.8458 | 2029-04-20 | 37.4974 | 38.5425 | 40.0676 | 2029-04-20 | 3.806% | 0.02867% | 70% | 0.55418 | 3 | 9 | 3.5542 | TRUE | FALSE
2029-04-21 | 36.1131 | 36.1131 | 37.12 | 38.2347 | 38.2347 | 0.17502 | FALSE | 186.0692 | 2021 | 2029-04-21 | 2.712% | 0% | 0% | 2.915% | 2.83e-05% | 70% | 0.031236 | 0 | 6 | 0.031236 | 206.3423 | 36.1131 | 2029-04-21 | 35.7809 | 36.7785 | 38.2347 | 2029-04-21 | 3.809% | 0.02428% | 70% | 0.55622 | 3 | 9 | 3.5562 | TRUE | FALSE
2029-04-22 | 104.9459 | 104.9459 | 107.8728 | 111.1156 | 111.1156 | 0.50735 | FALSE | 225.0797 | 2021 | 2029-04-22 | 2.713% | 0% | 0% | 2.918% | 2.115e-05% | 70% | 0.033341 | 0 | 6 | 0.033341 | 206.8499 | 104.9459 | 2029-04-22 | 103.975 | 106.8748 | 111.1089 | 2029-04-22 | 3.811% | 0.02036% | 70% | 0.55833 | 3 | 9 | 3.5583 | TRUE | FALSE
2029-04-23 | 35.7403 | 35.7403 | 36.7373 | 37.8429 | 37.8429 | 0.17237 | FALSE | 226.592 | 2021 | 2029-04-23 | 2.714% | 0% | 0% | 2.921% | 1.634e-05% | 70% | 0.035513 | 0 | 6 | 0.035513 | 207.3409 | 35.7403 | 2029-04-23 | 35.412 | 36.3999 | 37.8429 | 2029-04-23 | 3.813% | 0.01692% | 70% | 0.5605 | 3 | 9 | 3.5605 | TRUE | FALSE
2029-04-24 | 110.5039 | 110.5039 | 113.5876 | 117.0097 | 117.0097 | 0.53174 | FALSE | 216.1013 | 2021 | 2029-04-24 | 2.715% | 0% | 0% | 2.925% | 1.412e-05% | 70% | 0.037754 | 0 | 6 | 0.037754 | 207.8164 | 110.5039 | 2029-04-24 | 109.4848 | 112.54 | 117.0042 | 2029-04-24 | 3.815% | 0.014% | 70% | 0.56274 | 3 | 9 | 3.5627 | TRUE | FALSE
2029-04-25 | 173.7651 | 173.7651 | 178.6156 | 184.0027 | 184.0027 | 0.8343 | FALSE | 184.0027 | 2027 | 2029-04-25 | 2.716% | 0% | 0% | 2.928% | 1.199e-05% | 70% | 0.040065 | 0 | 6 | 0.040065 | 208.2773 | 173.7651 | 2029-04-25 | 172.1568 | 176.9624 | 183.9867 | 2029-04-25 | 3.818% | 0.01139% | 70% | 0.56505 | 3 | 9 | 3.5651 | TRUE | FALSE
2029-04-26 | 203.6751 | 203.6751 | 209.3623 | 215.6837 | 215.6837 | 0.97581 | FALSE | 215.6837 | 2027 | 2029-04-26 | 2.716% | 0% | 0% | 2.931% | 9.983e-06% | 70% | 0.042447 | 0 | 6 | 0.042447 | 208.7244 | 203.6751 | 2029-04-26 | 201.7913 | 207.4259 | 215.6648 | 2029-04-26 | 3.82% | 0.009086% | 70% | 0.56743 | 3 | 9 | 3.5674 | TRUE | FALSE
2029-04-27 | 147.4155 | 147.4155 | 151.533 | 156.1135 | 156.1135 | 0.7048 | FALSE | 156.1135 | 2027 | 2029-04-27 | 2.717% | 0% | 0% | 2.934% | 8.122e-06% | 70% | 0.044902 | 0 | 6 | 0.044902 | 209.1587 | 147.4155 | 2029-04-27 | 146.0599 | 150.1395 | 156.1071 | 2029-04-27 | 3.823% | 0.007088% | 70% | 0.56989 | 3 | 9 | 3.5699 | TRUE | FALSE
2029-04-28 | 94.7644 | 94.7644 | 97.412 | 100.36 | 100.36 | 0.45216 | FALSE | 100.36 | 2027 | 2029-04-28 | 2.718% | 0% | 0% | 2.937% | 6.43e-06% | 70% | 0.047429 | 0 | 6 | 0.047429 | 209.5811 | 94.7644 | 2029-04-28 | 93.8963 | 96.5198 | 100.3588 | 2029-04-28 | 3.825% | 0.005398% | 70% | 0.57242 | 3 | 9 | 3.5724 | TRUE | FALSE
2029-04-29 | 166.467 | 166.467 | 171.1194 | 176.3039 | 176.3039 | 0.79273 | FALSE | 176.3039 | 2027 | 2029-04-29 | 2.719% | 0% | 0% | 2.941% | 4.935e-06% | 70% | 0.050032 | 0 | 6 | 0.050032 | 209.9925 | 166.467 | 2029-04-29 | 164.9406 | 169.5504 | 176.2989 | 2029-04-29 | 3.828% | 0.004015% | 70% | 0.57502 | 3 | 9 | 3.575 | TRUE | FALSE
2029-04-30 | 158.5759 | 158.5759 | 163.0092 | 164.1711 | 164.1711 | 0.73673 | FALSE | 164.1711 | 2027 | 2029-04-30 | 2.72% | 0% | 0% | 0.7077% | 3.664e-06% | 70% | 0.05271 | 0 | 6 | 0.05271 | 215.2415 | 158.5759 | 2029-04-30 | 155.0017 | 159.335 | 164.1681 | 2029-04-30 | 2.944% | 0.002942% | 70% | 0.5777 | 3 | 9 | 3.5777 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 175.2167 | 175.2167 | 180.1167 | 181.4098 | 181.4098 | 0.81256 | FALSE | 181.4098 | 2027 | 2029-05-01 | 2.72% | 0% | 0% | 0.7128% | 2.649e-06% | 70% | 0.055465 | 0 | 6 | 0.055465 | 215.636 | 175.2167 | 2029-05-01 | 171.2706 | 176.0602 | 181.4069 | 2029-05-01 | 2.947% | 0.00218% | 70% | 0.58045 | 3 | 9 | 3.5805 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 103.4023 | 103.4023 | 106.2948 | 107.0633 | 107.0633 | 0.47868 | FALSE | 161.4385 | 2021 | 2029-05-02 | 2.721% | 0% | 0% | 0.7179% | 1.922e-06% | 70% | 0.058297 | 0 | 6 | 0.058297 | 216.0153 | 103.4023 | 2029-05-02 | 101.0762 | 103.9037 | 107.0629 | 2029-05-02 | 2.951% | 0.001742% | 70% | 0.58328 | 3 | 9 | 3.5833 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 113.8749 | 113.8749 | 117.0613 | 117.9138 | 117.9138 | 0.52627 | FALSE | 224.8849 | 2021 | 2029-05-03 | 2.722% | 0% | 0% | 0.7229% | 1.302e-06% | 70% | 0.061208 | 0 | 6 | 0.061208 | 216.3799 | 113.8749 | 2029-05-03 | 111.315 | 114.4298 | 117.9132 | 2029-05-03 | 2.954% | 0.001361% | 70% | 0.5862 | 3 | 9 | 3.5862 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 75.4278 | 75.4278 | 77.539 | 78.1076 | 78.1076 | 0.34803 | FALSE | 199.3856 | 2021 | 2029-05-04 | 2.723% | 0% | 0% | 0.728% | 7.936e-07% | 70% | 0.064198 | 0 | 6 | 0.064198 | 216.7301 | 75.4278 | 2029-05-04 | 73.7336 | 75.7974 | 78.1076 | 2029-05-04 | 2.958% | 0.001036% | 70% | 0.58919 | 3 | 9 | 3.5892 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 151.9316 | 151.9316 | 156.1855 | 157.3389 | 157.3389 | 0.69993 | FALSE | 157.3389 | 2027 | 2029-05-05 | 2.724% | 0% | 0% | 0.7331% | 4.034e-07% | 70% | 0.067268 | 0 | 6 | 0.067268 | 217.0663 | 151.9316 | 2029-05-05 | 148.5207 | 152.6791 | 157.3382 | 2029-05-05 | 2.961% | 0.0007698% | 70% | 0.59226 | 3 | 9 | 3.5923 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 147.9069 | 147.9069 | 152.0493 | 153.1801 | 153.1801 | 0.68038 | FALSE | 153.1801 | 2027 | 2029-05-06 | 2.724% | 0% | 0% | 0.7382% | 1.367e-07% | 70% | 0.070419 | 0 | 6 | 0.070419 | 217.3891 | 147.9069 | 2029-05-06 | 144.5886 | 148.6382 | 153.1796 | 2029-05-06 | 2.965% | 0.0005615% | 70% | 0.59541 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 181.224 | 181.224 | 186.3012 | 187.6963 | 187.6963 | 0.83245 | TRUE | 187.6963 | 2029 | 2029-05-07 | 2.725% | 0% | 0% | 0.7433% | 0% | 70% | 0.07365 | 0 | 6 | 0.07365 | 217.6987 | 181.224 | 2029-05-07 | 177.1609 | 182.1242 | 187.6957 | 2029-05-07 | 2.968% | 0.000412% | 70% | 0.59864 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 188.7774 | 188.7774 | 194.0678 | 195.5311 | 195.5311 | 0.86597 | FALSE | 225.41 | 2021 | 2029-05-08 | 2.726% | 0% | 0% | 0.7484% | 0% | 70% | 0.076962 | 0 | 6 | 0.076962 | 217.9956 | 188.7774 | 2029-05-08 | 184.5476 | 189.7194 | 195.5306 | 2029-05-08 | 2.972% | 0.000322% | 70% | 0.60195 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 209.4151 | 209.4151 | 215.2855 | 216.92 | 216.92 | 0.95939 | TRUE | 216.92 | 2029 | 2029-05-09 | 2.727% | 0% | 0% | 0.7535% | 1.1e-22% | 70% | 0.080356 | 0 | 6 | 0.080356 | 218.2803 | 209.4151 | 2029-05-09 | 204.7258 | 210.4647 | 216.9195 | 2029-05-09 | 2.976% | 0.0002428% | 70% | 0.60534 | 3 | 9 | 3.6053 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 196.1297 | 196.1297 | 201.6293 | 203.1706 | 203.1706 | 0.8974 | TRUE | 203.1706 | 2029 | 2029-05-10 | 2.728% | 0% | 0% | 0.7586% | 0% | 70% | 0.083831 | 0 | 6 | 0.083831 | 218.5531 | 196.1297 | 2029-05-10 | 191.7406 | 197.1172 | 203.1703 | 2029-05-10 | 2.979% | 0.0001743% | 70% | 0.60882 | 3 | 9 | 3.6088 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 214.4206 | 214.4206 | 220.435 | 222.1316 | 222.1316 | 0.97992 | TRUE | 222.1316 | 2029 | 2029-05-11 | 2.728% | 0% | 0% | 0.7638% | 0% | 70% | 0.087387 | 0 | 6 | 0.087387 | 218.8145 | 214.4206 | 2029-05-11 | 209.6251 | 215.5049 | 222.1313 | 2029-05-11 | 2.983% | 0.0001168% | 70% | 0.61237 | 3 | 9 | 3.6124 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 160.9525 | 160.9525 | 165.4685 | 166.7507 | 166.7507 | 0.73473 | TRUE | 166.7507 | 2029 | 2029-05-12 | 2.729% | 0% | 0% | 0.7689% | 0% | 70% | 0.091024 | 0 | 6 | 0.091024 | 219.0649 | 160.9525 | 2029-05-12 | 157.355 | 161.77 | 166.7506 | 2029-05-12 | 2.987% | 7.049e-05% | 70% | 0.61601 | 3 | 9 | 3.616 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 151.3874 | 151.3874 | 155.6363 | 156.8504 | 156.8504 | 0.69031 | FALSE | 188.1891 | 2021 | 2029-05-13 | 2.73% | 0% | 0% | 0.7741% | 0% | 70% | 0.094743 | 0 | 6 | 0.094743 | 219.3047 | 151.3874 | 2029-05-13 | 148.0056 | 152.1596 | 156.8504 | 2029-05-13 | 2.991% | 3.545e-05% | 70% | 0.61973 | 3 | 9 | 3.6197 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 188.9636 | 188.9636 | 194.2687 | 195.7943 | 195.7943 | 0.86075 | TRUE | 195.7943 | 2029 | 2029-05-14 | 2.731% | 0% | 0% | 0.7792% | 0% | 70% | 0.098541 | 0 | 6 | 0.098541 | 219.5344 | 188.9636 | 2029-05-14 | 184.7447 | 189.9314 | 195.7943 | 2029-05-14 | 2.994% | 1.189e-05% | 70% | 0.62353 | 3 | 9 | 3.6235 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 197.4727 | 197.4727 | 203.0184 | 204.6234 | 204.6234 | 0.89861 | TRUE | 204.6234 | 2029 | 2029-05-15 | 2.732% | 0% | 0% | 0.7844% | 0% | 70% | 0.10242 | 0 | 6 | 0.10242 | 219.753 | 197.4727 | 2029-05-15 | 193.0664 | 198.4883 | 204.6234 | 2029-05-15 | 2.998% | 0% | 70% | 0.62741 | 3 | 9 | 3.6274 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 190.6888 | 190.6888 | 196.0456 | 197.6058 | 197.6058 | 0.86693 | TRUE | 197.6058 | 2029 | 2029-05-16 | 2.732% | 0% | 0% | 0.7895% | 0% | 70% | 0.10638 | 0 | 6 | 0.10638 | 219.9595 | 190.6888 | 2029-05-16 | 186.4361 | 191.6734 | 197.6058 | 2029-05-16 | 3.002% | 0% | 70% | 0.63136 | 3 | 9 | 3.6314 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 207.7835 | 207.7835 | 213.6223 | 215.3335 | 215.3335 | 0.94381 | TRUE | 215.3335 | 2029 | 2029-05-17 | 2.733% | 0% | 0% | 0.7947% | 0% | 70% | 0.11041 | 0 | 6 | 0.11041 | 220.1541 | 207.7835 | 2029-05-17 | 203.1521 | 208.8606 | 215.3335 | 2029-05-17 | 3.006% | 0% | 70% | 0.6354 | 3 | 9 | 3.6354 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 200.5169 | 200.5169 | 206.1531 | 207.8154 | 207.8154 | 0.91005 | TRUE | 207.8154 | 2029 | 2029-05-18 | 2.734% | 0% | 0% | 0.7999% | 0% | 70% | 0.11452 | 0 | 6 | 0.11452 | 220.3368 | 200.5169 | 2029-05-18 | 196.0498 | 201.5604 | 207.8154 | 2029-05-18 | 3.01% | 0% | 70% | 0.63951 | 3 | 9 | 3.6395 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 204.4519 | 204.4519 | 210.2005 | 211.9065 | 211.9065 | 0.92719 | TRUE | 211.9065 | 2029 | 2029-05-19 | 2.735% | 0% | 0% | 0.8051% | 0% | 70% | 0.11871 | 0 | 6 | 0.11871 | 220.5078 | 204.4519 | 2029-05-19 | 199.8995 | 205.5201 | 211.9065 | 2029-05-19 | 3.014% | -1.122e-22% | 70% | 0.64369 | 3 | 9 | 3.6437 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 182.7121 | 182.7121 | 187.851 | 189.3855 | 189.3855 | 0.828 | FALSE | 231.9318 | 2021 | 2029-05-20 | 2.736% | 0% | 0% | 0.8103% | 0% | 70% | 0.12296 | 0 | 6 | 0.12296 | 220.6671 | 182.7121 | 2029-05-20 | 178.6459 | 183.6704 | 189.3855 | 2029-05-20 | 3.018% | 0% | 70% | 0.64795 | 3 | 9 | 3.648 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 190.0445 | 190.0445 | 195.3912 | 196.9976 | 196.9976 | 0.86065 | TRUE | 196.9976 | 2029 | 2029-05-21 | 2.736% | 0% | 0% | 0.8154% | 0% | 70% | 0.12729 | 0 | 6 | 0.12729 | 220.8149 | 190.0445 | 2029-05-21 | 185.8173 | 191.045 | 196.9976 | 2029-05-21 | 3.022% | 0% | 70% | 0.65228 | 3 | 9 | 3.6523 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 141.2274 | 141.2274 | 145.2019 | 146.4033 | 146.4033 | 0.63918 | TRUE | 146.4033 | 2029 | 2029-05-22 | 2.737% | 0% | 0% | 0.8206% | 0% | 70% | 0.1317 | 0 | 6 | 0.1317 | 220.9512 | 141.2274 | 2029-05-22 | 138.0877 | 141.9738 | 146.4033 | 2029-05-22 | 3.026% | 0% | 70% | 0.65668 | 3 | 9 | 3.6567 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 69.069 | 69.069 | 71.0134 | 71.6047 | 71.6047 | 0.31242 | FALSE | 139.8702 | 2021 | 2029-05-23 | 2.738% | 0% | 0% | 0.8258% | 0% | 70% | 0.13616 | 0 | 6 | 0.13616 | 221.0762 | 69.069 | 2029-05-23 | 67.5343 | 69.4354 | 71.6047 | 2029-05-23 | 3.03% | 0% | 70% | 0.66115 | 3 | 9 | 3.6612 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 63.8137 | 63.8137 | 65.6107 | 66.1605 | 66.1605 | 0.2885 | FALSE | 105.1361 | 2021 | 2029-05-24 | 2.739% | 0% | 0% | 0.831% | 0% | 70% | 0.1407 | 0 | 6 | 0.1407 | 221.19 | 63.8137 | 2029-05-24 | 62.3965 | 64.1535 | 66.1605 | 2029-05-24 | 3.033% | 0% | 70% | 0.66569 | 3 | 9 | 3.6657 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 153.4427 | 153.4427 | 157.7649 | 159.0953 | 159.0953 | 0.69339 | FALSE | 191.6472 | 2021 | 2029-05-25 | 2.74% | 0% | 0% | 0.8362% | -5.697e-23% | 70% | 0.14529 | 0 | 6 | 0.14529 | 221.2927 | 153.4427 | 2029-05-25 | 150.0367 | 154.2629 | 159.0953 | 2029-05-25 | 3.037% | 5.697e-23% | 70% | 0.67028 | 3 | 9 | 3.6703 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 90.1469 | 90.1469 | 92.6869 | 93.4734 | 93.4734 | 0.4072 | FALSE | 197.1013 | 2021 | 2029-05-26 | 2.74% | 0% | 0% | 0.8414% | 0% | 70% | 0.14995 | 0 | 6 | 0.14995 | 221.3844 | 90.1469 | 2029-05-26 | 88.1469 | 90.6305 | 93.4734 | 2029-05-26 | 3.041% | 0% | 70% | 0.67494 | 3 | 9 | 3.6749 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 175.1572 | 175.1572 | 180.094 | 181.6317 | 181.6317 | 0.7909 | FALSE | 228.6945 | 2021 | 2029-05-27 | 2.741% | 0% | 0% | 0.8466% | 0% | 70% | 0.15467 | 0 | 6 | 0.15467 | 221.4653 | 175.1572 | 2029-05-27 | 171.2732 | 176.1004 | 181.6317 | 2029-05-27 | 3.045% | 0% | 70% | 0.67965 | 3 | 9 | 3.6797 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 204.5243 | 204.5243 | 210.2904 | 212.0971 | 212.0971 | 0.92321 | TRUE | 212.0971 | 2029 | 2029-05-28 | 2.742% | 0% | 0% | 0.8518% | -2.872e-23% | 70% | 0.15944 | 0 | 6 | 0.15944 | 221.5353 | 204.5243 | 2029-05-28 | 199.9913 | 205.6297 | 212.0971 | 2029-05-28 | 3.049% | 0% | 70% | 0.68442 | 3 | 9 | 3.6844 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 220.7704 | 220.7704 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 0.99629 | TRUE | 228.9587 | 2029 | 2029-05-29 | 2.743% | 0% | 0% | 0.857% | -2.88e-23% | 70% | 0.16426 | 0 | 6 | 0.16426 | 221.5921 | 220.7704 | 2029-05-29 | 215.8799 | 221.9681 | 228.9587 | 2029-05-29 | 3.053% | 0% | 70% | 0.68924 | 3 | 9 | 3.6892 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 186.0109 | 186.0109 | 191.2582 | 192.9216 | 192.9216 | 0.83927 | FALSE | 215.8317 | 2021 | 2029-05-30 | 2.744% | 0% | 0% | 0.8622% | 0% | 70% | 0.16912 | 0 | 6 | 0.16912 | 221.634 | 186.0109 | 2029-05-30 | 181.8925 | 187.0237 | 192.9216 | 2029-05-30 | 3.057% | 0% | 70% | 0.69411 | 3 | 9 | 3.6941 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 206.0407 | 206.0407 | 211.8548 | 213.7086 | 213.7086 | 0.92953 | FALSE | 222.8786 | 2021 | 2029-05-31 | 2.744% | 0% | 0% | 0.8674% | 1.448e-23% | 70% | 0.17404 | 0 | 6 | 0.17404 | 221.6619 | 206.0407 | 2029-05-31 | 201.4813 | 207.1668 | 213.7086 | 2029-05-31 | 3.061% | 1.448e-23% | 70% | 0.69903 | 3 | 9 | 3.699 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 214.1091 | 214.1091 | 220.1527 | 222.0906 | 222.0906 | 0.96586 | TRUE | 222.0906 | 2029 | 2029-06-01 | 2.745% | 0% | 0% | 0.8726% | 0% | 70% | 0.17899 | 0 | 6 | 0.17899 | 221.677 | 214.1091 | 2029-06-01 | 209.3737 | 215.2836 | 222.0906 | 2029-06-01 | 3.065% | 0% | 70% | 0.70398 | 3 | 9 | 3.704 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 160.9915 | 160.9915 | 165.5371 | 167.0031 | 167.0031 | 0.72623 | TRUE | 167.0031 | 2029 | 2029-06-02 | 2.746% | 0% | 0% | 0.8778% | 0% | 70% | 0.18398 | 0 | 6 | 0.18398 | 221.6802 | 160.9915 | 2029-06-02 | 157.4328 | 161.878 | 167.0031 | 2029-06-02 | 3.069% | 0% | 70% | 0.70897 | 3 | 9 | 3.709 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 209.2233 | 209.2233 | 215.1325 | 217.0489 | 217.0489 | 0.94384 | TRUE | 217.0489 | 2029 | 2029-06-03 | 2.747% | 0% | 0% | 0.883% | -7.303e-24% | 70% | 0.18901 | 0 | 6 | 0.18901 | 221.6726 | 209.2233 | 2029-06-03 | 204.601 | 210.3797 | 217.0489 | 2029-06-03 | 3.073% | 0% | 70% | 0.714 | 3 | 9 | 3.714 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 92.4749 | 92.4749 | 95.0875 | 95.9396 | 95.9396 | 0.4172 | TRUE | 95.9396 | 2029 | 2029-06-04 | 2.748% | 0% | 0% | 0.8881% | 0% | 70% | 0.19406 | 0 | 6 | 0.19406 | 221.6553 | 92.4749 | 2029-06-04 | 90.433 | 92.9879 | 95.9396 | 2029-06-04 | 3.077% | 0% | 70% | 0.71905 | 3 | 9 | 3.7191 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 119.2055 | 119.2055 | 122.5743 | 123.6791 | 123.6791 | 0.53786 | FALSE | 148.4913 | 2021 | 2029-06-05 | 2.748% | 0% | 0% | 0.8933% | 0% | 70% | 0.19915 | 0 | 6 | 0.19915 | 221.6293 | 119.2055 | 2029-06-05 | 116.5749 | 119.8694 | 123.6791 | 2029-06-05 | 3.08% | 0% | 70% | 0.72413 | 3 | 9 | 3.7241 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 174.6609 | 174.6609 | 179.5984 | 181.2266 | 181.2266 | 0.7882 | TRUE | 181.2266 | 2029 | 2029-06-06 | 2.749% | 0% | 0% | 0.8984% | 0% | 70% | 0.20425 | 0 | 6 | 0.20425 | 221.5956 | 174.6609 | 2029-06-06 | 170.8087 | 175.6373 | 181.2266 | 2029-06-06 | 3.084% | 0% | 70% | 0.72923 | 3 | 9 | 3.7292 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 109.2966 | 109.2966 | 112.3872 | 113.4119 | 113.4119 | 0.49332 | FALSE | 215.2645 | 2021 | 2029-06-07 | 2.75% | 0% | 0% | 0.9036% | 7.388e-24% | 70% | 0.20937 | 0 | 6 | 0.20937 | 221.5552 | 109.2966 | 2029-06-07 | 106.8874 | 109.9099 | 113.4119 | 2029-06-07 | 3.088% | 0% | 70% | 0.73435 | 3 | 9 | 3.7344 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 84.7386 | 84.7386 | 87.1355 | 87.9346 | 87.9346 | 0.38255 | FALSE | 227.2117 | 2021 | 2029-06-08 | 2.751% | 0% | 0% | 0.9087% | 0% | 70% | 0.2145 | 0 | 6 | 0.2145 | 221.5093 | 84.7386 | 2029-06-08 | 82.8719 | 85.216 | 87.9346 | 2029-06-08 | 3.092% | 7.409e-24% | 70% | 0.73949 | 3 | 9 | 3.7395 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 181.4203 | 181.4203 | 186.5535 | 188.274 | 188.274 | 0.81921 | FALSE | 222.0208 | 2021 | 2029-06-09 | 2.752% | 0% | 0% | 0.9138% | 0% | 70% | 0.21964 | 0 | 6 | 0.21964 | 221.4589 | 181.4203 | 2029-06-09 | 177.4263 | 182.4465 | 188.274 | 2029-06-09 | 3.095% | 0% | 70% | 0.74463 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 215.9459 | 215.9459 | 222.0578 | 224.1173 | 224.1173 | 0.97534 | TRUE | 224.1173 | 2029 | 2029-06-10 | 2.752% | 0% | 0% | 0.9189% | 0% | 70% | 0.22478 | 0 | 6 | 0.22478 | 221.4049 | 215.9459 | 2029-06-10 | 211.1947 | 217.1721 | 224.1173 | 2029-06-10 | 3.099% | 0% | 70% | 0.74977 | 3 | 9 | 3.7498 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 207.2493 | 207.2493 | 213.1168 | 215.1045 | 215.1045 | 0.9363 | TRUE | 215.1045 | 2029 | 2029-06-11 | 2.753% | 0% | 0% | 0.924% | 0% | 70% | 0.22993 | 0 | 6 | 0.22993 | 221.3485 | 207.2493 | 2029-06-11 | 202.6924 | 208.4309 | 215.1045 | 2029-06-11 | 3.102% | 0% | 70% | 0.75492 | 3 | 9 | 3.7549 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 164.8613 | 164.8613 | 169.5302 | 171.1201 | 171.1201 | 0.74501 | FALSE | 181.4433 | 2021 | 2029-06-12 | 2.754% | 0% | 0% | 0.9291% | 0% | 70% | 0.23507 | 0 | 6 | 0.23507 | 221.2883 | 164.8613 | 2029-06-12 | 161.2388 | 165.805 | 171.1201 | 2029-06-12 | 3.106% | 0% | 70% | 0.76006 | 3 | 9 | 3.7601 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 198.5838 | 198.5838 | 204.2093 | 206.1351 | 206.1351 | 0.89767 | FALSE | 219.9578 | 2021 | 2029-06-13 | 2.755% | 0% | 0% | 0.9342% | 3.755e-24% | 70% | 0.2402 | 0 | 6 | 0.2402 | 221.2222 | 198.5838 | 2029-06-13 | 194.2232 | 199.7252 | 206.1351 | 2029-06-13 | 3.11% | 0% | 70% | 0.76519 | 3 | 9 | 3.7652 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 186.5385 | 186.5385 | 191.8243 | 193.6432 | 193.6432 | 0.84349 | FALSE | 208.8105 | 2021 | 2029-06-14 | 2.756% | 0% | 0% | 0.9393% | 3.765e-24% | 70% | 0.24532 | 0 | 6 | 0.24532 | 221.1501 | 186.5385 | 2029-06-14 | 182.4451 | 187.615 | 193.6432 | 2029-06-14 | 3.113% | 3.765e-24% | 70% | 0.77031 | 3 | 9 | 3.7703 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 204.6921 | 204.6921 | 210.4941 | 212.5007 | 212.5007 | 0.92591 | FALSE | 212.5007 | 2028 | 2029-06-15 | 2.756% | 0% | 0% | 0.9443% | 0% | 70% | 0.25042 | 0 | 6 | 0.25042 | 221.0719 | 204.6921 | 2029-06-15 | 200.2035 | 205.8782 | 212.5007 | 2029-06-15 | 3.116% | 3.774e-24% | 70% | 0.77541 | 3 | 9 | 3.7754 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 194.4721 | 194.4721 | 199.986 | 201.9028 | 201.9028 | 0.88001 | TRUE | 201.9028 | 2029 | 2029-06-16 | 2.757% | 0% | 0% | 0.9493% | 0% | 70% | 0.2555 | 0 | 6 | 0.2555 | 220.9876 | 194.4721 | 2029-06-16 | 190.2106 | 195.6037 | 201.9028 | 2029-06-16 | 3.12% | 0% | 70% | 0.78049 | 3 | 9 | 3.7805 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 198.1564 | 198.1564 | 203.7765 | 205.7399 | 205.7399 | 0.89705 | TRUE | 205.7399 | 2029 | 2029-06-17 | 2.758% | 0% | 0% | 0.9543% | 0% | 70% | 0.26056 | 0 | 6 | 0.26056 | 220.8969 | 198.1564 | 2029-06-17 | 193.8173 | 199.3144 | 205.7399 | 2029-06-17 | 3.123% | 0% | 70% | 0.78555 | 3 | 9 | 3.7855 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 208.6356 | 208.6356 | 214.5547 | 216.6329 | 216.6329 | 0.94491 | TRUE | 216.6329 | 2029 | 2029-06-18 | 2.759% | 0% | 0% | 0.9593% | 0% | 70% | 0.26558 | 0 | 6 | 0.26558 | 220.7999 | 208.6356 | 2029-06-18 | 204.0705 | 209.86 | 216.6329 | 2029-06-18 | 3.126% | 0% | 70% | 0.79057 | 3 | 9 | 3.7906 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 213.0604 | 213.0604 | 219.1068 | 221.2403 | 221.2403 | 0.9654 | TRUE | 221.2403 | 2029 | 2029-06-19 | 2.76% | 0% | 0% | 0.9643% | 0% | 70% | 0.27058 | 0 | 6 | 0.27058 | 220.6964 | 213.0604 | 2029-06-19 | 208.402 | 214.3162 | 221.2403 | 2029-06-19 | 3.13% | 0% | 70% | 0.79556 | 3 | 9 | 3.7956 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 121.4851 | 121.4851 | 124.9337 | 126.1565 | 126.1565 | 0.55074 | FALSE | 200.3591 | 2020 | 2029-06-20 | 2.76% | 0% | 0% | 0.9693% | 0% | 70% | 0.27553 | 0 | 6 | 0.27553 | 220.5863 | 121.4851 | 2029-06-20 | 118.8309 | 122.2042 | 126.1565 | 2029-06-20 | 3.133% | 0% | 70% | 0.80052 | 3 | 9 | 3.8005 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 79.9911 | 79.9911 | 82.2625 | 83.0718 | 83.0718 | 0.36282 | FALSE | 204.0377 | 2020 | 2029-06-21 | 2.761% | 0% | 0% | 0.9742% | -9.572e-25% | 70% | 0.28044 | 0 | 6 | 0.28044 | 220.4694 | 79.9911 | 2029-06-21 | 78.2449 | 80.4667 | 83.0718 | 2029-06-21 | 3.136% | 0% | 70% | 0.80543 | 3 | 9 | 3.8054 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 176.369 | 176.369 | 181.3786 | 183.1721 | 183.1721 | 0.80042 | FALSE | 229.9495 | 2020 | 2029-06-22 | 2.762% | 0% | 0% | 0.9792% | 9.594e-25% | 70% | 0.28531 | 0 | 6 | 0.28531 | 220.3458 | 176.369 | 2029-06-22 | 172.522 | 177.4223 | 183.1721 | 2029-06-22 | 3.139% | 0% | 70% | 0.8103 | 3 | 9 | 3.8103 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 158.0982 | 158.0982 | 162.5902 | 164.2061 | 164.2061 | 0.71793 | FALSE | 189.2355 | 2020 | 2029-06-23 | 2.763% | 0% | 0% | 0.9841% | 0% | 70% | 0.29013 | 0 | 6 | 0.29013 | 220.2153 | 158.0982 | 2029-06-23 | 154.6526 | 159.0467 | 164.2061 | 2029-06-23 | 3.142% | 0% | 70% | 0.81512 | 3 | 9 | 3.8151 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 157.1086 | 157.1086 | 161.5738 | 163.1877 | 163.1877 | 0.71388 | FALSE | 228.5296 | 2020 | 2029-06-24 | 2.764% | 0% | 0% | 0.9889% | 0% | 70% | 0.2949 | 0 | 6 | 0.2949 | 220.0778 | 157.1086 | 2029-06-24 | 153.6875 | 158.0554 | 163.1877 | 2029-06-24 | 3.145% | 9.635e-25% | 70% | 0.81989 | 3 | 9 | 3.8199 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 132.0996 | 132.0996 | 135.8552 | 137.2189 | 137.2189 | 0.60064 | FALSE | 217.0868 | 2020 | 2029-06-25 | 2.764% | 0% | 0% | 0.9938% | 0% | 70% | 0.29962 | 0 | 6 | 0.29962 | 219.9332 | 132.0996 | 2029-06-25 | 129.2255 | 132.8994 | 137.2189 | 2029-06-25 | 3.148% | 0% | 70% | 0.8246 | 3 | 9 | 3.8246 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 46.926 | 46.926 | 48.2605 | 48.7473 | 48.7473 | 0.21351 | FALSE | 224.5574 | 2021 | 2029-06-26 | 2.765% | 0% | 0% | 0.9987% | 0% | 70% | 0.30427 | 0 | 6 | 0.30427 | 219.7825 | 46.926 | 2029-06-26 | 45.906 | 47.2114 | 48.7473 | 2029-06-26 | 3.151% | 1.935e-24% | 70% | 0.82926 | 3 | 9 | 3.8293 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 55.531 | 55.531 | 57.1107 | 57.6896 | 57.6896 | 0.25284 | FALSE | 191.4976 | 2020 | 2029-06-27 | 2.766% | 0% | 0% | 1.003% | 1.939e-24% | 70% | 0.30887 | 0 | 6 | 0.30887 | 219.6267 | 55.531 | 2029-06-27 | 54.3249 | 55.8703 | 57.6896 | 2029-06-27 | 3.154% | 0% | 70% | 0.83386 | 3 | 9 | 3.8339 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 219.376 | 219.376 | 225.6183 | 227.9164 | 227.9164 | 0.99959 | TRUE | 227.9164 | 2029 | 2029-06-28 | 2.767% | 0% | 0% | 1.008% | 0% | 70% | 0.3134 | 0 | 6 | 0.3134 | 219.4652 | 219.376 | 2029-06-28 | 214.6158 | 220.7227 | 227.9164 | 2029-06-28 | 3.156% | 0% | 70% | 0.83839 | 3 | 9 | 3.8384 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 213.5931 | 213.5931 | 219.6726 | 221.9209 | 221.9209 | 0.97399 | TRUE | 221.9209 | 2029 | 2029-06-29 | 2.768% | 0% | 0% | 1.013% | 0% | 70% | 0.31787 | 0 | 6 | 0.31787 | 219.2977 | 213.5931 | 2029-06-29 | 208.9627 | 214.9104 | 221.9209 | 2029-06-29 | 3.159% | 0% | 70% | 0.84286 | 3 | 9 | 3.8429 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 50.9813 | 50.9813 | 52.4329 | 52.972 | 52.972 | 0.23266 | FALSE | 185.4391 | 2021 | 2029-06-30 | 2.768% | 0% | 0% | 1.018% | 0% | 70% | 0.32227 | 0 | 6 | 0.32227 | 219.1237 | 50.9813 | 2029-06-30 | 49.8772 | 51.2973 | 52.972 | 2029-06-30 | 3.162% | 0% | 70% | 0.84726 | 3 | 9 | 3.8473 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 176.117 | 176.117 | 181.1328 | 183.0043 | 183.0043 | 0.8044 | FALSE | 221.8143 | 2020 | 2029-07-01 | 2.769% | 0% | 0% | 1.023% | -3.908e-24% | 70% | 0.3266 | 0 | 6 | 0.3266 | 218.9429 | 176.117 | 2029-07-01 | 172.3063 | 177.2136 | 183.0043 | 2029-07-01 | 3.164% | 0% | 70% | 0.85159 | 3 | 9 | 3.8516 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 209.8092 | 209.8092 | 215.7864 | 218.0263 | 218.0263 | 0.95911 | TRUE | 218.0263 | 2029 | 2029-07-02 | 2.77% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.33086 | 0 | 6 | 0.33086 | 218.7549 | 209.8092 | 2029-07-02 | 205.2739 | 211.1219 | 218.0263 | 2029-07-02 | 3.167% | 0% | 70% | 0.85585 | 3 | 9 | 3.8559 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 177.3275 | 177.3275 | 182.3808 | 184.2828 | 184.2828 | 0.81135 | TRUE | 184.2828 | 2029 | 2029-07-03 | 2.771% | 0% | 0% | 1.032% | -7.844e-24% | 70% | 0.33505 | 0 | 6 | 0.33505 | 218.5591 | 177.3275 | 2029-07-03 | 173.4982 | 178.4423 | 184.2828 | 2029-07-03 | 3.169% | 0% | 70% | 0.86004 | 3 | 9 | 3.86 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 163.9607 | 163.9607 | 168.6345 | 170.4012 | 170.4012 | 0.75089 | FALSE | 173.6569 | 2020 | 2029-07-04 | 2.772% | 0% | 0% | 1.037% | 0% | 70% | 0.33916 | 0 | 6 | 0.33916 | 218.3553 | 163.9607 | 2029-07-04 | 160.4236 | 164.9965 | 170.4012 | 2029-07-04 | 3.172% | 0% | 70% | 0.86415 | 3 | 9 | 3.8641 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 200.248 | 200.248 | 205.9579 | 208.1254 | 208.1254 | 0.91797 | FALSE | 225.2638 | 2021 | 2029-07-05 | 2.772% | 0% | 0% | 1.041% | 0% | 70% | 0.34319 | 0 | 6 | 0.34319 | 218.1429 | 200.248 | 2029-07-05 | 195.9324 | 201.5192 | 208.1254 | 2029-07-05 | 3.174% | 0% | 70% | 0.86818 | 3 | 9 | 3.8682 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 163.3856 | 163.3856 | 168.0457 | 169.8222 | 169.8222 | 0.74974 | FALSE | 222.6889 | 2020 | 2029-07-06 | 2.773% | 0% | 0% | 1.046% | 0% | 70% | 0.34715 | 0 | 6 | 0.34715 | 217.9216 | 163.3856 | 2029-07-06 | 159.868 | 164.4278 | 169.8222 | 2029-07-06 | 3.176% | 0% | 70% | 0.87214 | 3 | 9 | 3.8721 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 203.7877 | 203.7877 | 209.6019 | 211.8277 | 211.8277 | 0.93613 | TRUE | 211.8277 | 2029 | 2029-07-07 | 2.774% | 0% | 0% | 1.051% | -7.899e-24% | 70% | 0.35103 | 0 | 6 | 0.35103 | 217.691 | 203.7877 | 2029-07-07 | 199.4049 | 205.0941 | 211.8277 | 2029-07-07 | 3.179% | 0% | 70% | 0.87602 | 3 | 9 | 3.876 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 215.4454 | 215.4454 | 221.5941 | 223.9577 | 223.9577 | 0.99078 | FALSE | 232.007 | 2020 | 2029-07-08 | 2.775% | 0% | 0% | 1.055% | 7.913e-24% | 70% | 0.35483 | 0 | 6 | 0.35483 | 217.4506 | 215.4454 | 2029-07-08 | 210.8169 | 216.8334 | 223.9577 | 2029-07-08 | 3.181% | 0% | 70% | 0.87981 | 3 | 9 | 3.8798 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 211.8242 | 211.8242 | 217.8713 | 220.2054 | 220.2054 | 0.97525 | FALSE | 225.1089 | 2020 | 2029-07-09 | 2.776% | 0% | 0% | 1.06% | 7.926e-24% | 70% | 0.35854 | 0 | 6 | 0.35854 | 217.2001 | 211.8242 | 2029-07-09 | 207.2783 | 213.1956 | 220.2054 | 2029-07-09 | 3.183% | 0% | 70% | 0.88353 | 3 | 9 | 3.8835 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 210.3447 | 210.3447 | 216.3514 | 218.6794 | 218.6794 | 0.9696 | TRUE | 218.6794 | 2029 | 2029-07-10 | 2.776% | 0% | 0% | 1.065% | 0% | 70% | 0.36218 | 0 | 6 | 0.36218 | 216.9393 | 210.3447 | 2029-07-10 | 205.8355 | 211.7134 | 218.6794 | 2029-07-10 | 3.185% | 0% | 70% | 0.88717 | 3 | 9 | 3.8872 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 206.9808 | 206.9808 | 212.8931 | 215.1939 | 215.1939 | 0.95529 | TRUE | 215.1939 | 2029 | 2029-07-11 | 2.777% | 0% | 0% | 1.069% | -7.953e-24% | 70% | 0.36574 | 0 | 6 | 0.36574 | 216.6687 | 206.9808 | 2029-07-11 | 202.5485 | 208.3343 | 215.1939 | 2029-07-11 | 3.188% | 0% | 70% | 0.89073 | 3 | 9 | 3.8907 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 204.8706 | 204.8706 | 210.7244 | 213.0115 | 213.0115 | 0.94677 | TRUE | 213.0115 | 2029 | 2029-07-12 | 2.778% | 0% | 0% | 1.074% | 0% | 70% | 0.36921 | 0 | 6 | 0.36921 | 216.3887 | 204.8706 | 2029-07-12 | 200.4884 | 206.217 | 213.0115 | 2029-07-12 | 3.19% | 0% | 70% | 0.8942 | 3 | 9 | 3.8942 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 205.0622 | 205.0622 | 210.9232 | 213.2223 | 213.2223 | 0.94892 | TRUE | 213.2223 | 2029 | 2029-07-13 | 2.779% | 0% | 0% | 1.078% | 0% | 70% | 0.37261 | 0 | 6 | 0.37261 | 216.0995 | 205.0622 | 2029-07-13 | 200.6808 | 206.4166 | 213.2223 | 2029-07-13 | 3.192% | 0% | 70% | 0.89759 | 3 | 9 | 3.8976 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 202.1074 | 202.1074 | 207.8857 | 210.1612 | 210.1612 | 0.93654 | FALSE | 224.2438 | 2020 | 2029-07-14 | 2.78% | 0% | 0% | 1.083% | 1.599e-23% | 70% | 0.37592 | 0 | 6 | 0.37592 | 215.8015 | 202.1074 | 2029-07-14 | 197.794 | 203.4489 | 210.1612 | 2029-07-14 | 3.194% | 0% | 70% | 0.90091 | 3 | 9 | 3.9009 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 194.8452 | 194.8452 | 200.4175 | 202.6206 | 202.6206 | 0.90418 | TRUE | 202.6206 | 2029 | 2029-07-15 | 2.78% | 0% | 0% | 1.087% | 3.203e-23% | 70% | 0.37915 | 0 | 6 | 0.37915 | 215.4949 | 194.8452 | 2029-07-15 | 190.6916 | 196.145 | 202.6206 | 2029-07-15 | 3.196% | 0% | 70% | 0.90414 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 200.5499 | 200.5499 | 206.287 | 208.5641 | 208.5641 | 0.93201 | TRUE | 208.5641 | 2029 | 2029-07-16 | 2.781% | 0% | 0% | 1.092% | 0% | 70% | 0.3823 | 0 | 6 | 0.3823 | 215.1801 | 200.5499 | 2029-07-16 | 196.2795 | 201.8944 | 208.5641 | 2029-07-16 | 3.198% | 0% | 70% | 0.90729 | 3 | 9 | 3.9073 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 200.1938 | 200.1938 | 205.9224 | 208.2048 | 208.2048 | 0.93175 | FALSE | 221.6644 | 2021 | 2029-07-17 | 2.782% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.38537 | 0 | 6 | 0.38537 | 214.8573 | 200.1938 | 2029-07-17 | 195.9358 | 201.5426 | 208.2048 | 2029-07-17 | 3.2% | 0% | 70% | 0.91036 | 3 | 9 | 3.9104 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 205.3158 | 205.3158 | 211.1927 | 213.5433 | 213.5433 | 0.95706 | TRUE | 213.5433 | 2029 | 2029-07-18 | 2.783% | 0% | 0% | 1.101% | 0% | 70% | 0.38836 | 0 | 6 | 0.38836 | 214.527 | 205.3158 | 2029-07-18 | 200.954 | 206.7061 | 213.5433 | 2029-07-18 | 3.202% | 0% | 70% | 0.91335 | 3 | 9 | 3.9133 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 150.313 | 150.313 | 154.6168 | 156.3447 | 156.3447 | 0.70178 | FALSE | 224.6506 | 2020 | 2029-07-19 | 2.784% | 0% | 0% | 1.105% | 0% | 70% | 0.39127 | 0 | 6 | 0.39127 | 214.1894 | 150.313 | 2029-07-19 | 147.1234 | 151.3359 | 156.3447 | 2029-07-19 | 3.204% | 0% | 70% | 0.91626 | 3 | 9 | 3.9163 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 170.4968 | 170.4968 | 175.3799 | 177.3478 | 177.3478 | 0.79729 | FALSE | 221.3213 | 2020 | 2029-07-20 | 2.784% | 0% | 0% | 1.11% | 0% | 70% | 0.3941 | 0 | 6 | 0.3941 | 213.8447 | 170.4968 | 2029-07-20 | 166.8832 | 171.6628 | 177.3478 | 2029-07-20 | 3.206% | 0% | 70% | 0.91909 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 197.5282 | 197.5282 | 203.1872 | 205.4763 | 205.4763 | 0.92522 | TRUE | 205.4763 | 2029 | 2029-07-21 | 2.785% | 0% | 0% | 1.114% | 6.473e-23% | 70% | 0.39686 | 0 | 6 | 0.39686 | 213.4934 | 197.5282 | 2029-07-21 | 193.3466 | 198.8859 | 205.4763 | 2029-07-21 | 3.207% | 0% | 70% | 0.92185 | 3 | 9 | 3.9218 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 150.194 | 150.194 | 154.4982 | 156.2457 | 156.2457 | 0.70469 | FALSE | 208.9997 | 2021 | 2029-07-22 | 2.786% | 0% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.39954 | 0 | 6 | 0.39954 | 213.1358 | 150.194 | 2029-07-22 | 147.0182 | 151.2314 | 156.2457 | 2029-07-22 | 3.209% | 0% | 70% | 0.92452 | 3 | 9 | 3.9245 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 177.4322 | 177.4322 | 182.5185 | 184.5913 | 184.5913 | 0.83391 | FALSE | 191.0241 | 2020 | 2029-07-23 | 2.787% | 0% | 0% | 1.123% | 0% | 70% | 0.40214 | 0 | 6 | 0.40214 | 212.7721 | 177.4322 | 2029-07-23 | 173.685 | 178.6639 | 184.5913 | 2029-07-23 | 3.211% | 0% | 70% | 0.92713 | 3 | 9 | 3.9271 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 200.5664 | 200.5664 | 206.3175 | 208.6698 | 208.6698 | 0.94427 | TRUE | 208.6698 | 2029 | 2029-07-24 | 2.788% | 0% | 0% | 1.127% | 0% | 70% | 0.40467 | 0 | 6 | 0.40467 | 212.4041 | 200.5664 | 2029-07-24 | 196.3357 | 201.9655 | 208.6698 | 2029-07-24 | 3.213% | 0% | 70% | 0.92965 | 3 | 9 | 3.9297 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 113.4542 | 113.4542 | 116.7084 | 118.0443 | 118.0443 | 0.53508 | FALSE | 218.5236 | 2020 | 2029-07-25 | 2.788% | 0% | 0% | 1.132% | 0% | 70% | 0.40712 | 0 | 6 | 0.40712 | 212.0327 | 113.4542 | 2029-07-25 | 111.0639 | 114.2496 | 118.0443 | 2029-07-25 | 3.215% | 1.304e-22% | 70% | 0.93211 | 3 | 9 | 3.9321 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 199.3893 | 199.3893 | 205.1101 | 207.467 | 207.467 | 0.94204 | FALSE | 216.8183 | 2020 | 2029-07-26 | 2.789% | 0% | 0% | 1.136% | 1.306e-22% | 70% | 0.4095 | 0 | 6 | 0.4095 | 211.6569 | 199.3893 | 2029-07-26 | 195.1937 | 200.794 | 207.467 | 2029-07-26 | 3.216% | 0% | 70% | 0.93449 | 3 | 9 | 3.9345 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 210.8754 | 210.8754 | 216.9275 | 219.4299 | 219.4299 | 0.99811 | TRUE | 219.4299 | 2029 | 2029-07-27 | 2.79% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 70% | 0.41181 | 0 | 6 | 0.41181 | 211.2757 | 210.8754 | 2029-07-27 | 206.4434 | 212.3683 | 219.4299 | 2029-07-27 | 3.218% | 0% | 70% | 0.9368 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 170.2709 | 170.2709 | 175.1591 | 177.1875 | 177.1875 | 0.8074 | FALSE | 210.1207 | 2020 | 2029-07-28 | 2.791% | 0% | 0% | 1.145% | 0% | 70% | 0.41406 | 0 | 6 | 0.41406 | 210.8879 | 170.2709 | 2029-07-28 | 166.6966 | 171.4822 | 177.1875 | 2029-07-28 | 3.22% | 0% | 70% | 0.93904 | 3 | 9 | 3.939 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 107.7152 | 107.7152 | 110.8084 | 112.0965 | 112.0965 | 0.51173 | FALSE | 208.3125 | 2021 | 2029-07-29 | 2.792% | 0% | 0% | 1.149% | 0% | 70% | 0.41623 | 0 | 6 | 0.41623 | 210.4926 | 107.7152 | 2029-07-29 | 105.4568 | 108.4852 | 112.0965 | 2029-07-29 | 3.222% | 0% | 70% | 0.94122 | 3 | 9 | 3.9412 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 182.0935 | 182.0935 | 187.3242 | 189.5101 | 189.5101 | 0.86675 | FALSE | 193.0407 | 2020 | 2029-07-30 | 2.792% | 0% | 0% | 1.153% | 0% | 70% | 0.41833 | 0 | 6 | 0.41833 | 210.0887 | 182.0935 | 2029-07-30 | 178.2804 | 183.4016 | 189.5101 | 2029-07-30 | 3.223% | 0% | 70% | 0.94332 | 3 | 9 | 3.9433 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 204.3288 | 204.3288 | 210.1999 | 212.662 | 212.662 | 0.9745 | TRUE | 212.662 | 2029 | 2029-07-31 | 2.793% | 0% | 0% | 1.158% | 2.636e-22% | 70% | 0.42037 | 0 | 6 | 0.42037 | 209.6752 | 204.3288 | 2029-07-31 | 200.0553 | 205.8036 | 212.662 | 2029-07-31 | 3.225% | 1.854e-05% | 70% | 0.94536 | 3 | 9 | 3.9454 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 204.3492 | 204.3492 | 210.2226 | 212.6943 | 212.6943 | 0.97657 | TRUE | 212.6943 | 2029 | 2029-08-01 | 2.794% | 0% | 0% | 1.162% | 2.641e-22% | 70% | 0.42235 | 0 | 6 | 0.42235 | 209.2511 | 204.3492 | 2029-08-01 | 200.0804 | 205.8312 | 212.6942 | 2029-08-01 | 3.227% | 5.581e-05% | 70% | 0.94734 | 3 | 9 | 3.9473 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 204.3441 | 204.3441 | 210.2191 | 212.7 | 212.7 | 0.97859 | TRUE | 212.7 | 2029 | 2029-08-02 | 2.795% | 0% | 0% | 1.166% | 0% | 70% | 0.42426 | 0 | 6 | 0.42426 | 208.8153 | 204.3441 | 2029-08-02 | 200.0806 | 205.833 | 212.6998 | 2029-08-02 | 3.228% | 0.000112% | 70% | 0.94925 | 3 | 9 | 3.9492 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 197.9708 | 197.9708 | 203.6642 | 206.0768 | 206.0768 | 0.95011 | TRUE | 206.0768 | 2029 | 2029-08-03 | 2.796% | 0% | 0% | 1.171% | -1.326e-22% | 70% | 0.42611 | 0 | 6 | 0.42611 | 208.3668 | 197.9708 | 2029-08-03 | 193.8453 | 199.4201 | 206.0764 | 2029-08-03 | 3.23% | 0.0001873% | 70% | 0.9511 | 3 | 9 | 3.9511 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 192.3655 | 192.3655 | 197.8994 | 200.2523 | 200.2523 | 0.92526 | TRUE | 200.2523 | 2029 | 2029-08-04 | 2.796% | 0% | 0% | 1.175% | 0% | 70% | 0.4279 | 0 | 6 | 0.4279 | 207.9045 | 192.3655 | 2029-08-04 | 188.3616 | 193.7803 | 200.2518 | 2029-08-04 | 3.232% | 0.0002819% | 70% | 0.95289 | 3 | 9 | 3.9529 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 169.5017 | 169.5017 | 174.3793 | 176.4602 | 176.4602 | 0.81716 | FALSE | 217.6349 | 2020 | 2029-08-05 | 2.797% | 0% | 0% | 1.179% | 0% | 70% | 0.42963 | 0 | 6 | 0.42963 | 207.4275 | 169.5017 | 2029-08-05 | 165.978 | 170.7542 | 176.4597 | 2029-08-05 | 3.233% | 0.0003961% | 70% | 0.95462 | 3 | 9 | 3.9546 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 186.7002 | 186.7002 | 192.0742 | 194.3748 | 194.3748 | 0.90222 | FALSE | 216.3475 | 2020 | 2029-08-06 | 2.798% | 0% | 0% | 1.184% | 0% | 70% | 0.43131 | 0 | 6 | 0.43131 | 206.9347 | 186.7002 | 2029-08-06 | 182.8235 | 188.086 | 194.3739 | 2029-08-06 | 3.235% | 0.00053% | 70% | 0.95629 | 3 | 9 | 3.9563 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 198.891 | 198.891 | 204.6176 | 207.0773 | 207.0773 | 0.9635 | FALSE | 212.1467 | 2020 | 2029-08-07 | 2.799% | 0% | 0% | 1.188% | 0% | 70% | 0.43293 | 0 | 6 | 0.43293 | 206.4265 | 198.891 | 2029-08-07 | 194.766 | 200.3738 | 207.076 | 2029-08-07 | 3.237% | 0.0006838% | 70% | 0.95791 | 3 | 9 | 3.9579 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 201.8407 | 201.8407 | 207.654 | 210.1592 | 210.1592 | 0.98026 | FALSE | 210.1592 | 2027 | 2029-08-08 | 2.799% | 0% | 0% | 1.192% | 4.536e-07% | 70% | 0.43449 | 0 | 6 | 0.43449 | 205.9043 | 201.8407 | 2029-08-08 | 197.6592 | 203.3521 | 210.1573 | 2029-08-08 | 3.238% | 0.0009359% | 70% | 0.95948 | 3 | 9 | 3.9595 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 193.0136 | 193.0136 | 198.5742 | 200.9786 | 200.9786 | 0.93984 | FALSE | 209.9805 | 2021 | 2029-08-09 | 2.8% | 0% | 0% | 1.196% | 1.368e-06% | 70% | 0.436 | 0 | 6 | 0.436 | 205.3688 | 193.0136 | 2029-08-09 | 189.0194 | 194.465 | 200.9762 | 2029-08-09 | 3.24% | 0.001287% | 70% | 0.96099 | 3 | 9 | 3.961 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 189.2687 | 189.2687 | 194.723 | 197.0892 | 197.0892 | 0.92407 | FALSE | 197.0892 | 2027 | 2029-08-10 | 2.801% | 0% | 0% | 1.201% | 2.749e-06% | 70% | 0.43746 | 0 | 6 | 0.43746 | 204.8204 | 189.2687 | 2029-08-10 | 185.3563 | 190.6979 | 197.0862 | 2029-08-10 | 3.241% | 0.001739% | 70% | 0.96245 | 3 | 9 | 3.9624 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 176.9512 | 176.9512 | 182.0521 | 184.2722 | 184.2722 | 0.86631 | FALSE | 193.79 | 2021 | 2029-08-11 | 2.802% | 0% | 0% | 1.205% | 4.604e-06% | 70% | 0.43887 | 0 | 6 | 0.43887 | 204.2597 | 176.9512 | 2029-08-11 | 173.2975 | 178.2931 | 184.2688 | 2029-08-11 | 3.243% | 0.002292% | 70% | 0.96386 | 3 | 9 | 3.9639 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 183.2983 | 183.2983 | 188.5837 | 190.8917 | 190.8917 | 0.8999 | FALSE | 190.8917 | 2027 | 2029-08-12 | 2.803% | 0% | 0% | 1.209% | 6.941e-06% | 70% | 0.44023 | 0 | 6 | 0.44023 | 203.6871 | 183.2983 | 2029-08-12 | 179.5171 | 184.6935 | 190.8869 | 2029-08-12 | 3.245% | 0.002947% | 70% | 0.96522 | 3 | 9 | 3.9652 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 131.5912 | 131.5912 | 135.3868 | 137.0495 | 137.0495 | 0.6479 | FALSE | 137.0495 | 2027 | 2029-08-13 | 2.803% | 0% | 0% | 1.213% | 9.765e-06% | 70% | 0.44155 | 0 | 6 | 0.44155 | 203.1033 | 131.5912 | 2029-08-13 | 128.8809 | 132.5983 | 137.047 | 2029-08-13 | 3.246% | 0.003707% | 70% | 0.96653 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 135.5591 | 135.5591 | 139.4702 | 141.1891 | 141.1891 | 0.6694 | FALSE | 190.8931 | 2021 | 2029-08-14 | 2.804% | 0% | 0% | 1.217% | 1.497e-05% | 70% | 0.44281 | 0 | 6 | 0.44281 | 202.5086 | 135.5591 | 2029-08-14 | 132.7696 | 136.6002 | 141.1854 | 2029-08-14 | 3.248% | 0.004977% | 70% | 0.9678 | 3 | 9 | 3.9678 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 133.4947 | 133.4947 | 137.3474 | 139.046 | 139.0461 | 0.66118 | FALSE | 185.9705 | 2020 | 2029-08-15 | 2.805% | 0% | 0% | 1.222% | 2.258e-05% | 70% | 0.44404 | 0 | 6 | 0.44404 | 201.9036 | 133.4947 | 2029-08-15 | 130.75 | 134.5235 | 139.0412 | 2029-08-15 | 3.249% | 0.006744% | 70% | 0.96902 | 3 | 9 | 3.969 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 134.5252 | 134.5252 | 138.4088 | 140.1265 | 140.1265 | 0.66832 | FALSE | 179.9737 | 2020 | 2029-08-16 | 2.806% | 0% | 0% | 1.226% | 3.264e-05% | 70% | 0.44522 | 0 | 6 | 0.44522 | 201.2889 | 134.5252 | 2029-08-16 | 131.7612 | 135.565 | 140.1199 | 2029-08-16 | 3.251% | 0.009013% | 70% | 0.9702 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 101.4659 | 101.4659 | 104.3959 | 105.696 | 105.696 | 0.50565 | FALSE | 167.8565 | 2021 | 2029-08-17 | 2.807% | 0% | 0% | 1.23% | 4.52e-05% | 70% | 0.44636 | 0 | 6 | 0.44636 | 200.665 | 101.4659 | 2029-08-17 | 99.385 | 102.255 | 105.6923 | 2029-08-17 | 3.252% | 0.01179% | 70% | 0.97134 | 3 | 9 | 3.9713 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 138.9379 | 138.9379 | 142.9512 | 144.7375 | 144.7376 | 0.69458 | FALSE | 192.0133 | 2021 | 2029-08-18 | 2.807% | 0% | 0% | 1.234% | 6.028e-05% | 70% | 0.44745 | 0 | 6 | 0.44745 | 200.0323 | 138.9379 | 2029-08-18 | 136.0853 | 140.0163 | 144.7253 | 2029-08-18 | 3.254% | 0.01508% | 70% | 0.97244 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 156.0125 | 156.0125 | 160.5203 | 162.533 | 162.5331 | 0.78244 | FALSE | 171.431 | 2021 | 2029-08-19 | 2.808% | 0% | 0% | 1.238% | 7.792e-05% | 70% | 0.44851 | 0 | 6 | 0.44851 | 199.3914 | 156.0125 | 2029-08-19 | 152.8066 | 157.2218 | 162.512 | 2029-08-19 | 3.255% | 0.01889% | 70% | 0.9735 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 189.6637 | 189.6637 | 195.1455 | 197.6007 | 197.6009 | 0.95432 | FALSE | 202.6633 | 2020 | 2029-08-20 | 2.809% | 0% | 0% | 1.243% | 9.816e-05% | 70% | 0.44953 | 0 | 6 | 0.44953 | 198.7429 | 189.6637 | 2029-08-20 | 185.7552 | 191.1241 | 197.558 | 2029-08-20 | 3.257% | 0.02322% | 70% | 0.97452 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 123.1967 | 123.1967 | 126.7584 | 128.3586 | 128.3587 | 0.62194 | FALSE | 206.229 | 2020 | 2029-08-21 | 2.81% | 0% | 0% | 1.247% | 0.000121% | 70% | 0.45051 | 0 | 6 | 0.45051 | 198.0859 | 123.1967 | 2029-08-21 | 120.6717 | 124.1605 | 128.3421 | 2029-08-21 | 3.258% | 0.02808% | 70% | 0.9755 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 97.6577 | 97.6577 | 100.4819 | 101.7546 | 101.7546 | 0.49467 | FALSE | 160.676 | 2020 | 2029-08-22 | 2.811% | 0% | 0% | 1.251% | 0.0001592% | 70% | 0.45146 | 0 | 6 | 0.45146 | 197.4193 | 97.6577 | 2029-08-22 | 95.662 | 98.4285 | 101.7451 | 2029-08-22 | 3.26% | 0.03377% | 70% | 0.97645 | 3 | 9 | 3.9764 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 168.9417 | 168.9417 | 173.8288 | 176.0379 | 176.0382 | 0.85869 | FALSE | 183.3914 | 2021 | 2029-08-23 | 2.811% | 0% | 0% | 1.255% | 0.0002124% | 70% | 0.45237 | 0 | 6 | 0.45237 | 196.7431 | 168.9417 | 2029-08-23 | 165.4564 | 170.2427 | 175.9817 | 2029-08-23 | 3.261% | 0.04021% | 70% | 0.97736 | 3 | 9 | 3.9774 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 181.7668 | 181.7668 | 187.0265 | 189.4112 | 189.4117 | 0.92711 | FALSE | 189.4118 | 2027 | 2029-08-24 | 2.812% | 0% | 0% | 1.259% | 0.0002809% | 70% | 0.45325 | 0 | 6 | 0.45325 | 196.0573 | 181.7668 | 2029-08-24 | 178.0035 | 183.1543 | 189.3313 | 2029-08-24 | 3.263% | 0.04741% | 70% | 0.97824 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 121.4835 | 121.4835 | 124.9998 | 126.5989 | 126.5992 | 0.62184 | FALSE | 190.9 | 2021 | 2029-08-25 | 2.813% | 0% | 0% | 1.263% | 0.0003648% | 70% | 0.4541 | 0 | 6 | 0.4541 | 195.3619 | 121.4835 | 2029-08-25 | 118.9916 | 122.4358 | 126.5669 | 2029-08-25 | 3.264% | 0.05538% | 70% | 0.97909 | 3 | 9 | 3.9791 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 165.9324 | 165.9324 | 170.7367 | 172.9281 | 172.9287 | 0.85243 | FALSE | 201.531 | 2020 | 2029-08-26 | 2.814% | 0% | 0% | 1.267% | 0.0004644% | 70% | 0.45492 | 0 | 6 | 0.45492 | 194.6569 | 165.9324 | 2029-08-26 | 162.4926 | 167.1973 | 172.8412 | 2029-08-26 | 3.265% | 0.06413% | 70% | 0.9799 | 3 | 9 | 3.9799 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 190.9827 | 190.9827 | 196.5139 | 199.0443 | 199.0454 | 0.98474 | FALSE | 199.0455 | 2027 | 2029-08-27 | 2.815% | 0% | 0% | 1.271% | 0.0005799% | 70% | 0.4557 | 0 | 6 | 0.4557 | 193.9423 | 190.9827 | 2029-08-27 | 186.9888 | 192.4043 | 198.902 | 2029-08-27 | 3.267% | 0.07367% | 70% | 0.98069 | 3 | 9 | 3.9807 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 185.8369 | 185.8369 | 191.2206 | 193.6909 | 193.6922 | 0.9618 | FALSE | 203.4836 | 2021 | 2029-08-28 | 2.815% | 0% | 0% | 1.275% | 0.0007417% | 70% | 0.45646 | 0 | 6 | 0.45646 | 193.218 | 185.8369 | 2029-08-28 | 181.9434 | 187.2143 | 193.5395 | 2029-08-28 | 3.268% | 0.08343% | 70% | 0.98145 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 126.6589 | 126.6589 | 130.3293 | 132.0184 | 132.019 | 0.65802 | FALSE | 201.4728 | 2021 | 2029-08-29 | 2.816% | 0% | 0% | 1.279% | 0.0009482% | 70% | 0.45719 | 0 | 6 | 0.45719 | 192.4842 | 126.6589 | 2029-08-29 | 124.0472 | 127.6419 | 131.9562 | 2029-08-29 | 3.269% | 0.09297% | 70% | 0.98217 | 3 | 9 | 3.9822 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 183.1632 | 183.1632 | 188.4726 | 190.923 | 190.9252 | 0.95526 | FALSE | 199.1305 | 2021 | 2029-08-30 | 2.817% | 0% | 0% | 1.283% | 0.0012% | 70% | 0.45789 | 0 | 6 | 0.45789 | 191.7406 | 183.1632 | 2029-08-30 | 179.3059 | 184.5035 | 190.7423 | 2029-08-30 | 3.271% | 0.1023% | 70% | 0.98287 | 3 | 9 | 3.9829 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 82.2048 | 82.2048 | 84.5884 | 85.6917 | 85.6919 | 0.43041 | FALSE | 196.6067 | 2021 | 2029-08-31 | 2.818% | 0% | 0% | 1.287% | 0.001498% | 70% | 0.45856 | 0 | 6 | 0.45856 | 190.9875 | 82.2048 | 2029-08-31 | 80.5355 | 82.8707 | 85.6741 | 2029-08-31 | 3.272% | 0.1114% | 70% | 0.98355 | 3 | 9 | 3.9835 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 161.1631 | 161.1631 | 165.8374 | 168.0073 | 168.0097 | 0.84722 | FALSE | 175.4619 | 2020 | 2029-09-01 | 2.819% | 0% | 0% | 1.292% | 0.001842% | 70% | 0.45921 | 0 | 6 | 0.45921 | 190.2247 | 161.1631 | 2029-09-01 | 157.7808 | 162.3571 | 167.8517 | 2029-09-01 | 3.273% | 0.1203% | 70% | 0.9842 | 3 | 9 | 3.9842 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 145.784 | 145.784 | 150.0135 | 151.9825 | 151.9848 | 0.7695 | FALSE | 178.8286 | 2020 | 2029-09-02 | 2.819% | 0% | 0% | 1.296% | 0.002234% | 70% | 0.45983 | 0 | 6 | 0.45983 | 189.4522 | 145.784 | 2029-09-02 | 142.7392 | 146.8805 | 151.8533 | 2029-09-02 | 3.275% | 0.129% | 70% | 0.98482 | 3 | 9 | 3.9848 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 140.0398 | 140.0398 | 144.1039 | 146.0012 | 146.0037 | 0.74224 | FALSE | 203.9707 | 2020 | 2029-09-03 | 2.82% | 0% | 0% | 1.3% | 0.002673% | 70% | 0.46044 | 0 | 6 | 0.46044 | 188.6702 | 140.0398 | 2029-09-03 | 137.1186 | 141.0979 | 145.8769 | 2029-09-03 | 3.276% | 0.1375% | 70% | 0.98542 | 3 | 9 | 3.9854 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 179.8324 | 179.8324 | 185.0528 | 187.4968 | 187.5024 | 0.95718 | FALSE | 197.6077 | 2020 | 2029-09-04 | 2.821% | 0% | 0% | 1.304% | 0.003161% | 70% | 0.46101 | 0 | 6 | 0.46101 | 187.8773 | 179.8324 | 2029-09-04 | 176.0001 | 181.1093 | 187.2459 | 2029-09-04 | 3.277% | 0.1457% | 70% | 0.986 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 160.0455 | 160.0455 | 164.6929 | 166.8747 | 166.8796 | 0.85552 | FALSE | 201.5147 | 2020 | 2029-09-05 | 2.822% | 0% | 0% | 1.307% | 0.003695% | 70% | 0.46157 | 0 | 6 | 0.46157 | 187.073 | 160.0455 | 2029-09-05 | 156.6632 | 161.2123 | 166.6769 | 2029-09-05 | 3.279% | 0.1531% | 70% | 0.98656 | 3 | 9 | 3.9866 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 174.7112 | 174.7112 | 179.7859 | 182.175 | 182.1821 | 0.938 | FALSE | 193.3071 | 2021 | 2029-09-06 | 2.823% | 0% | 0% | 1.311% | 0.004263% | 70% | 0.46211 | 0 | 6 | 0.46211 | 186.2577 | 174.7112 | 2029-09-06 | 170.9847 | 175.9512 | 181.9176 | 2029-09-06 | 3.28% | 0.1593% | 70% | 0.98709 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 133.3267 | 133.3267 | 137.2005 | 139.0293 | 139.0333 | 0.71899 | FALSE | 148.679 | 2021 | 2029-09-07 | 2.823% | 0% | 0% | 1.315% | 0.004865% | 70% | 0.46262 | 0 | 6 | 0.46262 | 185.4319 | 133.3267 | 2029-09-07 | 130.5465 | 134.3395 | 138.8966 | 2029-09-07 | 3.281% | 0.1643% | 70% | 0.98761 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 150.9886 | 150.9886 | 155.3768 | 157.4541 | 157.4606 | 0.81793 | FALSE | 166.5704 | 2020 | 2029-09-08 | 2.824% | 0% | 0% | 1.319% | 0.005501% | 70% | 0.46311 | 0 | 6 | 0.46311 | 184.5961 | 150.9886 | 2029-09-08 | 147.8075 | 152.1032 | 157.2648 | 2029-09-08 | 3.282% | 0.168% | 70% | 0.9881 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 85.0942 | 85.0942 | 87.568 | 88.7423 | 88.7436 | 0.46307 | FALSE | 189.4855 | 2020 | 2029-09-09 | 2.825% | 0% | 0% | 1.323% | 0.006172% | 70% | 0.46359 | 0 | 6 | 0.46359 | 183.751 | 85.0942 | 2029-09-09 | 83.3721 | 85.7958 | 88.7083 | 2029-09-09 | 3.283% | 0.1706% | 70% | 0.98858 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 175.5441 | 175.5441 | 180.6489 | 183.0786 | 183.0905 | 0.95979 | FALSE | 183.0911 | 2027 | 2029-09-10 | 2.826% | 0% | 0% | 1.327% | 0.006878% | 70% | 0.46405 | 0 | 6 | 0.46405 | 182.8969 | 175.5441 | 2029-09-10 | 171.7945 | 176.7903 | 182.7939 | 2029-09-10 | 3.284% | 0.1719% | 70% | 0.98904 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 179.243 | 179.243 | 184.4569 | 186.9452 | 186.959 | 0.98466 | FALSE | 186.9593 | 2027 | 2029-09-11 | 2.827% | 0% | 0% | 1.331% | 0.00756% | 70% | 0.46449 | 0 | 6 | 0.46449 | 182.0346 | 179.243 | 2029-09-11 | 175.4104 | 180.5128 | 186.6449 | 2029-09-11 | 3.285% | 0.1718% | 70% | 0.98948 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 127.6214 | 127.6214 | 131.3348 | 133.1117 | 133.118 | 0.70443 | FALSE | 182.2641 | 2021 | 2029-09-12 | 2.827% | 0% | 0% | 1.335% | 0.008184% | 70% | 0.46491 | 0 | 6 | 0.46491 | 181.1646 | 127.6214 | 2029-09-12 | 124.9794 | 128.6159 | 132.9865 | 2029-09-12 | 3.286% | 0.1709% | 70% | 0.9899 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 44.7298 | 44.7298 | 46.0317 | 46.6563 | 46.6563 | 0.24808 | FALSE | 186.2909 | 2020 | 2029-09-13 | 2.828% | 0% | 0% | 1.339% | 0.008751% | 70% | 0.46532 | 0 | 6 | 0.46532 | 180.2874 | 44.7298 | 2029-09-13 | 43.8463 | 45.1225 | 46.6563 | 2029-09-13 | 3.288% | 0.1692% | 70% | 0.99031 | 3 | 9 | 3.9903 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 143.8188 | 143.8188 | 148.0059 | 150.02 | 150.03 | 0.80163 | FALSE | 184.1414 | 2020 | 2029-09-14 | 2.829% | 0% | 0% | 1.343% | 0.00926% | 70% | 0.46571 | 0 | 6 | 0.46571 | 179.4035 | 143.8188 | 2029-09-14 | 140.8229 | 144.9228 | 149.8507 | 2029-09-14 | 3.289% | 0.1668% | 70% | 0.9907 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 157.6164 | 157.6164 | 162.2066 | 164.4203 | 164.4336 | 0.88292 | FALSE | 188.4466 | 2020 | 2029-09-15 | 2.83% | 0% | 0% | 1.346% | 0.009709% | 70% | 0.46608 | 0 | 6 | 0.46608 | 178.5135 | 157.6164 | 2029-09-15 | 154.314 | 158.808 | 164.2098 | 2029-09-15 | 3.29% | 0.1635% | 70% | 0.99107 | 3 | 9 | 3.9911 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 112.4853 | 112.4853 | 115.7621 | 117.3465 | 117.3521 | 0.63327 | FALSE | 168.5527 | 2020 | 2029-09-16 | 2.831% | 0% | 0% | 1.35% | 0.0101% | 70% | 0.46645 | 0 | 6 | 0.46645 | 177.6179 | 112.4853 | 2029-09-16 | 110.1945 | 113.4046 | 117.2631 | 2029-09-16 | 3.29% | 0.1594% | 70% | 0.99143 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 183.9277 | 183.9277 | 189.2873 | 191.8853 | 191.9053 | 1.0408 | TRUE | 191.9053 | 2029 | 2029-09-17 | 2.831% | 0% | 0% | 1.354% | 0.01043% | 70% | 0.46679 | 0 | 6 | 0.46679 | 176.7172 | 183.9277 | 2029-09-17 | 180.0557 | 185.3024 | 191.609 | 2029-09-17 | 3.291% | 0.1544% | 70% | 0.99178 | 3 | 9 | 3.9918 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 177.2464 | 177.2464 | 182.4128 | 184.9235 | 184.9433 | 1.0082 | TRUE | 184.9433 | 2029 | 2029-09-18 | 2.832% | 0% | 0% | 1.358% | 0.01069% | 70% | 0.46713 | 0 | 6 | 0.46713 | 175.8083 | 177.2464 | 2029-09-18 | 173.5306 | 178.5886 | 184.6684 | 2029-09-18 | 3.292% | 0.1486% | 70% | 0.99211 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 176.5205 | 176.5205 | 181.6672 | 184.1747 | 184.1947 | 1.0093 | TRUE | 184.1947 | 2029 | 2029-09-19 | 2.833% | 0% | 0% | 1.361% | 0.01086% | 70% | 0.46745 | 0 | 6 | 0.46745 | 174.8887 | 176.5205 | 2029-09-19 | 172.8366 | 177.8758 | 183.933 | 2029-09-19 | 3.293% | 0.142% | 70% | 0.99243 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 180.4614 | 180.4614 | 185.7245 | 188.295 | 188.3156 | 1.0374 | TRUE | 188.3156 | 2029 | 2029-09-20 | 2.834% | 0% | 0% | 1.365% | 0.01093% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 173.9595 | 180.4614 | 2029-09-20 | 176.7124 | 181.8661 | 188.0608 | 2029-09-20 | 3.294% | 0.1353% | 70% | 0.99274 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 175.5759 | 175.5759 | 180.698 | 183.2059 | 183.2258 | 1.0148 | TRUE | 183.2258 | 2029 | 2029-09-21 | 2.835% | 0% | 0% | 1.369% | 0.01089% | 70% | 0.46805 | 0 | 6 | 0.46805 | 173.0215 | 175.5759 | 2029-09-21 | 171.9451 | 176.9613 | 182.9904 | 2029-09-21 | 3.295% | 0.1285% | 70% | 0.99304 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 171.6607 | 171.6607 | 176.67 | 179.1287 | 179.1479 | 0.99759 | FALSE | 179.1479 | 2027 | 2029-09-22 | 2.835% | 0% | 0% | 1.373% | 0.01076% | 70% | 0.46834 | 0 | 6 | 0.46834 | 172.076 | 171.6607 | 2029-09-22 | 168.128 | 173.0342 | 178.9309 | 2029-09-22 | 3.296% | 0.1215% | 70% | 0.99332 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 111.3553 | 111.3553 | 114.6057 | 116.205 | 116.2111 | 0.65069 | FALSE | 148.1742 | 2021 | 2029-09-23 | 2.836% | 0% | 0% | 1.376% | 0.01053% | 70% | 0.46861 | 0 | 6 | 0.46861 | 171.1238 | 111.3553 | 2029-09-23 | 109.1306 | 112.3161 | 116.1445 | 2029-09-23 | 3.296% | 0.1145% | 70% | 0.9936 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 72.0589 | 72.0589 | 74.1629 | 75.2006 | 75.202 | 0.42343 | FALSE | 153.9554 | 2021 | 2029-09-24 | 2.837% | 0% | 0% | 1.38% | 0.01019% | 70% | 0.46887 | 0 | 6 | 0.46887 | 170.1661 | 72.0589 | 2029-09-24 | 70.6461 | 72.7089 | 75.1877 | 2029-09-24 | 3.297% | 0.1073% | 70% | 0.99386 | 3 | 9 | 3.9939 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 127.9796 | 127.9796 | 131.7175 | 133.5653 | 133.5738 | 0.75634 | FALSE | 133.5773 | 2027 | 2029-09-25 | 2.838% | 0% | 0% | 1.383% | 0.009768% | 70% | 0.46912 | 0 | 6 | 0.46912 | 169.2039 | 127.9796 | 2029-09-25 | 125.4217 | 129.0849 | 133.4867 | 2029-09-25 | 3.298% | 0.1001% | 70% | 0.99411 | 3 | 9 | 3.9941 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 130.5403 | 130.5403 | 134.3541 | 136.2439 | 136.2525 | 0.7759 | FALSE | 143.5143 | 2021 | 2029-09-26 | 2.839% | 0% | 0% | 1.387% | 0.009318% | 70% | 0.46937 | 0 | 6 | 0.46937 | 168.238 | 130.5403 | 2029-09-26 | 127.9376 | 131.6753 | 136.1663 | 2029-09-26 | 3.298% | 0.09313% | 70% | 0.99435 | 3 | 9 | 3.9944 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 59.1186 | 59.1186 | 60.8463 | 61.7044 | 61.7048 | 0.3534 | FALSE | 92.982 | 2021 | 2029-09-27 | 2.839% | 0% | 0% | 1.391% | 0.008842% | 70% | 0.4696 | 0 | 6 | 0.4696 | 167.2695 | 59.1186 | 2029-09-27 | 57.9713 | 59.6654 | 61.7007 | 2029-09-27 | 3.299% | 0.08633% | 70% | 0.99459 | 3 | 9 | 3.9946 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 59.9521 | 59.9521 | 61.7046 | 62.5771 | 62.5775 | 0.36048 | FALSE | 102.8362 | 2021 | 2029-09-28 | 2.84% | 0% | 0% | 1.394% | 0.008342% | 70% | 0.46982 | 0 | 6 | 0.46982 | 166.2995 | 59.9521 | 2029-09-28 | 58.7902 | 60.5088 | 62.5732 | 2029-09-28 | 3.299% | 0.07971% | 70% | 0.99481 | 3 | 9 | 3.9948 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 83.3503 | 83.3503 | 85.7875 | 87.0036 | 87.0055 | 0.50412 | FALSE | 126.9354 | 2020 | 2029-09-29 | 2.841% | 0% | 0% | 1.398% | 0.007815% | 70% | 0.47004 | 0 | 6 | 0.47004 | 165.3289 | 83.3503 | 2029-09-29 | 81.7269 | 84.1167 | 86.987 | 2029-09-29 | 3.3% | 0.07327% | 70% | 0.99503 | 3 | 9 | 3.995 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 116.7954 | 116.7954 | 120.2115 | 121.9198 | 121.925 | 0.71059 | FALSE | 130.8358 | 2020 | 2029-09-30 | 2.842% | 0% | 0% | 1.401% | 0.007261% | 70% | 0.47024 | 0 | 6 | 0.47024 | 164.3589 | 116.7954 | 2029-09-30 | 114.5059 | 117.8551 | 121.8771 | 2029-09-30 | 3.3% | 0.06701% | 70% | 0.99523 | 3 | 9 | 3.9952 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 149.6674 | 149.6674 | 154.0464 | 156.241 | 156.2502 | 0.916 | FALSE | 167.9924 | 2020 | 2029-10-01 | 2.843% | 0% | 0% | 1.405% | 0.006681% | 70% | 0.47044 | 0 | 6 | 0.47044 | 163.3903 | 149.6674 | 2029-10-01 | 146.7195 | 151.0122 | 156.1664 | 2029-10-01 | 3.3% | 0.06095% | 70% | 0.99543 | 3 | 9 | 3.9954 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 157.4284 | 157.4284 | 162.0357 | 164.3499 | 164.3594 | 0.96922 | FALSE | 164.3598 | 2027 | 2029-10-02 | 2.843% | 0% | 0% | 1.408% | 0.006074% | 70% | 0.47063 | 0 | 6 | 0.47063 | 162.4267 | 157.4284 | 2029-10-02 | 154.3339 | 158.8507 | 164.2729 | 2029-10-02 | 3.301% | 0.05507% | 70% | 0.99562 | 3 | 9 | 3.9956 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 139.5397 | 139.5397 | 143.6247 | 145.681 | 145.6874 | 0.86418 | FALSE | 145.6885 | 2027 | 2029-10-03 | 2.844% | 0% | 0% | 1.411% | 0.005462% | 70% | 0.47082 | 0 | 6 | 0.47082 | 161.4692 | 139.5397 | 2029-10-03 | 136.8167 | 140.8219 | 145.6292 | 2029-10-03 | 3.301% | 0.04958% | 70% | 0.9958 | 3 | 9 | 3.9958 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 161.7386 | 161.7386 | 166.4747 | 168.864 | 168.8722 | 1.0076 | TRUE | 168.8722 | 2029 | 2029-10-04 | 2.845% | 0% | 0% | 1.415% | 0.004885% | 70% | 0.47099 | 0 | 6 | 0.47099 | 160.5153 | 161.7386 | 2029-10-04 | 158.5811 | 163.2248 | 168.7972 | 2029-10-04 | 3.301% | 0.0444% | 70% | 0.99598 | 3 | 9 | 3.996 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 165.8155 | 165.8155 | 170.6724 | 173.1278 | 173.1353 | 1.0392 | TRUE | 173.1353 | 2029 | 2029-10-05 | 2.846% | 0% | 0% | 1.418% | 0.004343% | 70% | 0.47116 | 0 | 6 | 0.47116 | 159.5629 | 165.8155 | 2029-10-05 | 162.5906 | 167.3531 | 173.0668 | 2029-10-05 | 3.301% | 0.03956% | 70% | 0.99615 | 3 | 9 | 3.9961 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 52.2488 | 52.2488 | 53.7797 | 54.5552 | 54.5553 | 0.32941 | FALSE | 140.6737 | 2021 | 2029-10-06 | 2.847% | 0% | 0% | 1.422% | 0.003838% | 70% | 0.47132 | 0 | 6 | 0.47132 | 158.6096 | 52.2488 | 2029-10-06 | 51.2517 | 52.7533 | 54.5545 | 2029-10-06 | 3.302% | 0.03505% | 70% | 0.99631 | 3 | 9 | 3.9963 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 113.9636 | 113.9636 | 117.3037 | 118.9992 | 119.0017 | 0.72287 | FALSE | 163.9527 | 2021 | 2029-10-07 | 2.847% | 0% | 0% | 1.425% | 0.00337% | 70% | 0.47148 | 0 | 6 | 0.47148 | 157.6532 | 113.9636 | 2029-10-07 | 111.7753 | 115.0512 | 118.9795 | 2029-10-07 | 3.302% | 0.03087% | 70% | 0.99647 | 3 | 9 | 3.9965 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 66.2713 | 66.2713 | 68.2141 | 69.2024 | 69.2028 | 0.42293 | FALSE | 157.2041 | 2021 | 2029-10-08 | 2.848% | 0% | 0% | 1.428% | 0.002939% | 70% | 0.47163 | 0 | 6 | 0.47163 | 156.6915 | 66.2713 | 2029-10-08 | 65.0089 | 66.9148 | 69.1995 | 2029-10-08 | 3.302% | 0.02704% | 70% | 0.99661 | 3 | 9 | 3.9966 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 152.3481 | 152.3481 | 156.8157 | 159.0929 | 159.0969 | 0.97833 | FALSE | 159.097 | 2027 | 2029-10-09 | 2.849% | 0% | 0% | 1.431% | 0.002556% | 70% | 0.47177 | 0 | 6 | 0.47177 | 155.7221 | 152.3481 | 2029-10-09 | 149.4268 | 153.8088 | 159.0604 | 2029-10-09 | 3.302% | 0.02366% | 70% | 0.99676 | 3 | 9 | 3.9968 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 121.6364 | 121.6364 | 125.2044 | 127.0267 | 127.0287 | 0.78605 | FALSE | 127.0293 | 2027 | 2029-10-10 | 2.85% | 0% | 0% | 1.435% | 0.002205% | 70% | 0.47191 | 0 | 6 | 0.47191 | 154.7427 | 121.6364 | 2029-10-10 | 119.3172 | 122.8172 | 127.0106 | 2029-10-10 | 3.302% | 0.02054% | 70% | 0.9969 | 3 | 9 | 3.9969 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 93.7769 | 93.7769 | 96.5285 | 97.9366 | 97.9374 | 0.60992 | FALSE | 161.0828 | 2021 | 2029-10-11 | 2.851% | 0% | 0% | 1.438% | 0.001884% | 70% | 0.47204 | 0 | 6 | 0.47204 | 153.7512 | 93.7769 | 2029-10-11 | 91.9973 | 94.6967 | 97.9298 | 2029-10-11 | 3.301% | 0.01767% | 70% | 0.99703 | 3 | 9 | 3.997 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 99.822 | 99.822 | 102.7519 | 104.2541 | 104.2549 | 0.65351 | FALSE | 156.2635 | 2021 | 2029-10-12 | 2.851% | 0% | 0% | 1.441% | 0.001595% | 70% | 0.47217 | 0 | 6 | 0.47217 | 152.7453 | 99.822 | 2029-10-12 | 97.9311 | 100.8055 | 104.247 | 2029-10-12 | 3.301% | 0.01508% | 70% | 0.99716 | 3 | 9 | 3.9972 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 85.0648 | 85.0648 | 87.5622 | 88.8451 | 88.8456 | 0.56066 | FALSE | 147.7322 | 2021 | 2029-10-13 | 2.852% | 0% | 0% | 1.444% | 0.001339% | 70% | 0.47229 | 0 | 6 | 0.47229 | 151.7226 | 85.0648 | 2029-10-13 | 83.4584 | 85.9087 | 88.8414 | 2029-10-13 | 3.301% | 0.01275% | 70% | 0.99728 | 3 | 9 | 3.9973 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 73.9123 | 73.9123 | 76.0829 | 77.2001 | 77.2003 | 0.49052 | FALSE | 164.4799 | 2021 | 2029-10-14 | 2.853% | 0% | 0% | 1.447% | 0.001114% | 70% | 0.47241 | 0 | 6 | 0.47241 | 150.6809 | 73.9123 | 2029-10-14 | 72.5202 | 74.6499 | 77.1981 | 2029-10-14 | 3.301% | 0.01069% | 70% | 0.99739 | 3 | 9 | 3.9974 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 149.5594 | 149.5594 | 153.9528 | 156.2183 | 156.2197 | 0.99961 | FALSE | 156.2197 | 2027 | 2029-10-15 | 2.854% | 0% | 0% | 1.45% | 0.0009233% | 70% | 0.47252 | 0 | 6 | 0.47252 | 149.618 | 149.5594 | 2029-10-15 | 146.7397 | 151.0503 | 156.2058 | 2029-10-15 | 3.3% | 0.008914% | 70% | 0.99751 | 3 | 9 | 3.9975 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 133.5795 | 133.5795 | 137.5046 | 139.5324 | 139.5333 | 0.89933 | FALSE | 149.66 | 2021 | 2029-10-16 | 2.855% | 0% | 0% | 1.453% | 0.0007656% | 70% | 0.47263 | 0 | 6 | 0.47263 | 148.5321 | 133.5795 | 2029-10-16 | 131.0686 | 134.9199 | 139.5244 | 2029-10-16 | 3.3% | 0.007416% | 70% | 0.99761 | 3 | 9 | 3.9976 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 83.2083 | 83.2083 | 85.654 | 86.9198 | 86.92 | 0.56441 | FALSE | 146.4047 | 2021 | 2029-10-17 | 2.855% | 0% | 0% | 1.456% | 0.0006451% | 70% | 0.47273 | 0 | 6 | 0.47273 | 147.4246 | 83.2083 | 2029-10-17 | 81.6498 | 84.0498 | 86.9178 | 2029-10-17 | 3.3% | 0.006769% | 70% | 0.99772 | 3 | 9 | 3.9977 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 138.0774 | 138.0774 | 142.1371 | 144.2419 | 144.2426 | 0.94381 | FALSE | 153.4489 | 2020 | 2029-10-18 | 2.856% | 0% | 0% | 1.459% | 0.0005377% | 70% | 0.47283 | 0 | 6 | 0.47283 | 146.2978 | 138.0774 | 2029-10-18 | 135.4913 | 139.475 | 144.2336 | 2029-10-18 | 3.299% | 0.006787% | 70% | 0.99782 | 3 | 9 | 3.9978 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 57.556 | 57.556 | 59.2487 | 60.1279 | 60.1279 | 0.39651 | FALSE | 148.553 | 2020 | 2029-10-19 | 2.857% | 0% | 0% | 1.462% | 0.0004434% | 70% | 0.47293 | 0 | 6 | 0.47293 | 145.1541 | 57.556 | 2029-10-19 | 56.4827 | 58.1439 | 60.1273 | 2029-10-19 | 3.299% | 0.00748% | 70% | 0.99791 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 34.7697 | 34.7697 | 35.7926 | 36.3248 | 36.3248 | 0.24146 | FALSE | 125.5039 | 2020 | 2029-10-20 | 2.858% | 0% | 0% | 1.465% | 0.0003625% | 70% | 0.47302 | 0 | 6 | 0.47302 | 143.996 | 34.7697 | 2029-10-20 | 34.1229 | 35.1267 | 36.3248 | 2029-10-20 | 3.298% | 0.008861% | 70% | 0.99801 | 3 | 9 | 3.998 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 61.4102 | 61.4102 | 63.2173 | 64.1592 | 64.1593 | 0.42996 | FALSE | 64.1594 | 2027 | 2029-10-21 | 2.859% | 0% | 0% | 1.468% | 0.0002953% | 70% | 0.47311 | 0 | 6 | 0.47311 | 142.8258 | 61.4102 | 2029-10-21 | 60.2687 | 62.0423 | 64.158 | 2029-10-21 | 3.298% | 0.01094% | 70% | 0.99809 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 132.7406 | 132.7406 | 136.6478 | 138.6878 | 138.6881 | 0.93713 | FALSE | 138.6881 | 2027 | 2029-10-22 | 2.859% | 0% | 0% | 1.471% | 0.0002419% | 70% | 0.47319 | 0 | 6 | 0.47319 | 141.6459 | 132.7406 | 2029-10-22 | 130.2644 | 134.0987 | 138.6708 | 2029-10-22 | 3.297% | 0.01373% | 70% | 0.99818 | 3 | 9 | 3.9982 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 80.874 | 80.874 | 83.2552 | 84.5006 | 84.5007 | 0.57578 | FALSE | 138.8969 | 2021 | 2029-10-23 | 2.86% | 0% | 0% | 1.474% | 0.0002043% | 70% | 0.47327 | 0 | 6 | 0.47327 | 140.4586 | 80.874 | 2029-10-23 | 79.3724 | 81.7094 | 84.4947 | 2029-10-23 | 3.296% | 0.01792% | 70% | 0.99826 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 103.6944 | 103.6944 | 106.7484 | 108.3483 | 108.3484 | 0.74458 | FALSE | 150.7331 | 2021 | 2029-10-24 | 2.861% | 0% | 0% | 1.477% | 0.0001715% | 70% | 0.47335 | 0 | 6 | 0.47335 | 139.2663 | 103.6944 | 2029-10-24 | 101.7648 | 104.7619 | 108.3323 | 2029-10-24 | 3.296% | 0.02341% | 70% | 0.99834 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 88.1322 | 88.1322 | 90.7286 | 92.091 | 92.0911 | 0.63831 | FALSE | 136.0484 | 2021 | 2029-10-25 | 2.862% | 0% | 0% | 1.479% | 0.0001436% | 70% | 0.47342 | 0 | 6 | 0.47342 | 138.0714 | 88.1322 | 2029-10-25 | 86.4954 | 89.0436 | 92.0776 | 2029-10-25 | 3.295% | 0.03025% | 70% | 0.99841 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 58.0638 | 58.0638 | 59.7748 | 60.6742 | 60.6742 | 0.42421 | FALSE | 108.1937 | 2021 | 2029-10-26 | 2.863% | 0% | 0% | 1.482% | 0.0001205% | 70% | 0.4735 | 0 | 6 | 0.4735 | 136.8762 | 58.0638 | 2029-10-26 | 56.9919 | 58.6714 | 60.67 | 2029-10-26 | 3.294% | 0.03846% | 70% | 0.99848 | 3 | 9 | 3.9985 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 52.0576 | 52.0576 | 53.5922 | 54.4 | 54.4 | 0.38367 | FALSE | 129.5727 | 2021 | 2029-10-27 | 2.863% | 0% | 0% | 1.485% | 0.0001024% | 70% | 0.47357 | 0 | 6 | 0.47357 | 135.6832 | 52.0576 | 2029-10-27 | 51.099 | 52.6053 | 54.3969 | 2029-10-27 | 3.294% | 0.04804% | 70% | 0.99855 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 68.1145 | 68.1145 | 70.1229 | 71.1819 | 71.182 | 0.50645 | FALSE | 139.0758 | 2021 | 2029-10-28 | 2.864% | 0% | 0% | 1.488% | 8.946e-05% | 70% | 0.47363 | 0 | 6 | 0.47363 | 134.4947 | 68.1145 | 2029-10-28 | 66.8548 | 68.8261 | 71.1696 | 2029-10-28 | 3.293% | 0.05905% | 70% | 0.99862 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 107.2894 | 107.2894 | 110.4538 | 112.125 | 112.1251 | 0.80479 | FALSE | 112.1251 | 2027 | 2029-10-29 | 2.865% | 0% | 0% | 1.49% | 8.168e-05% | 70% | 0.4737 | 0 | 6 | 0.4737 | 133.3131 | 107.2894 | 2029-10-29 | 105.2731 | 108.3781 | 112.0673 | 2029-10-29 | 3.292% | 0.07148% | 70% | 0.99868 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 90.5793 | 90.5793 | 93.2517 | 94.6652 | 94.6653 | 0.68554 | FALSE | 110.8749 | 2020 | 2029-10-30 | 2.866% | 0% | 0% | 1.493% | 7.918e-05% | 70% | 0.47376 | 0 | 6 | 0.47376 | 132.1283 | 90.5793 | 2029-10-30 | 88.8843 | 91.5067 | 94.6208 | 2029-10-30 | 3.291% | 0.08539% | 70% | 0.99874 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 86.4467 | 86.4467 | 88.9978 | 90.3494 | 90.3494 | 0.66025 | FALSE | 133.708 | 2020 | 2029-10-31 | 2.867% | 0% | 0% | 1.496% | 8.79e-05% | 70% | 0.47381 | 0 | 6 | 0.47381 | 130.9307 | 86.4467 | 2029-10-31 | 84.8281 | 87.3315 | 90.3027 | 2029-10-31 | 3.29% | 0.1004% | 70% | 0.9988 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 85.3387 | 85.3387 | 87.8579 | 89.1946 | 89.1946 | 0.65785 | FALSE | 121.4243 | 2020 | 2029-11-01 | 2.867% | 0% | 0% | 1.499% | 0.0001045% | 70% | 0.47387 | 0 | 6 | 0.47387 | 129.7233 | 85.3387 | 2029-11-01 | 83.7376 | 86.2095 | 89.1418 | 2029-11-01 | 3.289% | 0.116% | 70% | 0.99886 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 111.8131 | 111.8131 | 115.1147 | 116.8693 | 116.8694 | 0.87008 | FALSE | 116.8695 | 2027 | 2029-11-02 | 2.868% | 0% | 0% | 1.501% | 0.0001292% | 70% | 0.47392 | 0 | 6 | 0.47392 | 128.5091 | 111.8131 | 2029-11-02 | 109.6662 | 112.9045 | 116.7438 | 2029-11-02 | 3.289% | 0.132% | 70% | 0.99891 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 39.8242 | 39.8242 | 41.0004 | 41.6265 | 41.6265 | 0.31286 | FALSE | 116.2651 | 2020 | 2029-11-03 | 2.869% | 0% | 0% | 1.504% | 0.000162% | 70% | 0.47398 | 0 | 6 | 0.47398 | 127.2911 | 39.8242 | 2029-11-03 | 39.1019 | 40.2568 | 41.6254 | 2029-11-03 | 3.288% | 0.1486% | 70% | 0.99896 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 47.1137 | 47.1137 | 48.5056 | 49.2476 | 49.2477 | 0.3737 | FALSE | 51.589 | 2021 | 2029-11-04 | 2.87% | 0% | 0% | 1.507% | 0.0002033% | 70% | 0.47403 | 0 | 6 | 0.47403 | 126.0722 | 47.1137 | 2029-11-04 | 46.254 | 47.6206 | 49.2391 | 2029-11-04 | 3.287% | 0.1658% | 70% | 0.99901 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 118.2299 | 118.2299 | 121.724 | 123.5894 | 123.5897 | 0.94693 | FALSE | 123.5897 | 2027 | 2029-11-05 | 2.871% | 0% | 0% | 1.509% | 0.0002531% | 70% | 0.47407 | 0 | 6 | 0.47407 | 124.8554 | 118.2299 | 2029-11-05 | 115.9004 | 119.3256 | 123.38 | 2029-11-05 | 3.286% | 0.1836% | 70% | 0.99906 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 121.3949 | 121.3949 | 124.9836 | 126.9024 | 126.9028 | 0.98181 | FALSE | 126.9028 | 2027 | 2029-11-06 | 2.871% | 0% | 0% | 1.512% | 0.0003145% | 70% | 0.47412 | 0 | 6 | 0.47412 | 123.6438 | 121.3949 | 2029-11-06 | 118.9758 | 122.493 | 126.6539 | 2029-11-06 | 3.285% | 0.2013% | 70% | 0.99911 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 118.0569 | 118.0569 | 121.5479 | 123.4173 | 123.4177 | 0.9642 | FALSE | 123.4177 | 2027 | 2029-11-07 | 2.872% | 0% | 0% | 1.515% | 0.0003857% | 70% | 0.47416 | 0 | 6 | 0.47416 | 122.4403 | 118.0569 | 2029-11-07 | 115.6956 | 119.1168 | 123.1621 | 2029-11-07 | 3.284% | 0.2183% | 70% | 0.99915 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 77.7907 | 77.7907 | 80.0917 | 81.3257 | 81.3258 | 0.64158 | FALSE | 98.6544 | 2021 | 2029-11-08 | 2.873% | 0% | 0% | 1.517% | 0.0004669% | 70% | 0.47421 | 0 | 6 | 0.47421 | 121.2479 | 77.7907 | 2029-11-08 | 76.3082 | 78.5653 | 81.2328 | 2029-11-08 | 3.284% | 0.2345% | 70% | 0.99919 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 42.582 | 42.582 | 43.8419 | 44.5186 | 44.5186 | 0.35464 | FALSE | 94.3623 | 2020 | 2029-11-09 | 2.874% | 0% | 0% | 1.52% | 0.0005584% | 70% | 0.47425 | 0 | 6 | 0.47425 | 120.0696 | 42.582 | 2029-11-09 | 41.8116 | 43.0487 | 44.5099 | 2029-11-09 | 3.283% | 0.25% | 70% | 0.99923 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 90.7023 | 90.7023 | 93.3868 | 94.8307 | 94.8311 | 0.76279 | FALSE | 94.8313 | 2027 | 2029-11-10 | 2.875% | 0% | 0% | 1.523% | 0.0006602% | 70% | 0.47429 | 0 | 6 | 0.47429 | 118.9084 | 90.7023 | 2029-11-10 | 88.9263 | 91.5581 | 94.6652 | 2029-11-10 | 3.282% | 0.2646% | 70% | 0.99927 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 112.0782 | 112.0782 | 115.3962 | 117.1836 | 117.1844 | 0.95169 | FALSE | 117.1845 | 2027 | 2029-11-11 | 2.875% | 0% | 0% | 1.525% | 0.0007727% | 70% | 0.47432 | 0 | 6 | 0.47432 | 117.7673 | 112.0782 | 2029-11-11 | 109.7949 | 113.0453 | 116.8807 | 2029-11-11 | 3.281% | 0.2784% | 70% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 110.7869 | 110.7869 | 114.0676 | 115.8375 | 115.8385 | 0.94974 | FALSE | 115.8386 | 2027 | 2029-11-12 | 2.876% | 0% | 0% | 1.528% | 0.0008958% | 70% | 0.47436 | 0 | 6 | 0.47436 | 116.6492 | 110.7869 | 2029-11-12 | 108.5216 | 111.7352 | 115.5252 | 2029-11-12 | 3.281% | 0.2913% | 70% | 0.99935 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 107.7178 | 107.7178 | 110.9085 | 112.6325 | 112.6336 | 0.93227 | FALSE | 118.5397 | 2020 | 2029-11-13 | 2.877% | 0% | 0% | 1.531% | 0.00103% | 70% | 0.47439 | 0 | 6 | 0.47439 | 115.543 | 107.7178 | 2029-11-13 | 105.5151 | 108.6406 | 112.3249 | 2029-11-13 | 3.28% | 0.3034% | 70% | 0.99938 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 40.4442 | 40.4442 | 41.6426 | 42.291 | 42.2911 | 0.35341 | FALSE | 72.3237 | 2020 | 2029-11-14 | 2.878% | 0% | 0% | 1.533% | 0.00117% | 70% | 0.47443 | 0 | 6 | 0.47443 | 114.4375 | 40.4442 | 2029-11-14 | 39.7175 | 40.8943 | 42.2809 | 2029-11-14 | 3.279% | 0.3145% | 70% | 0.99941 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 50.0888 | 50.0888 | 51.5733 | 52.3779 | 52.378 | 0.44195 | FALSE | 111.4413 | 2020 | 2029-11-15 | 2.878% | 0% | 0% | 1.536% | 0.001311% | 70% | 0.47446 | 0 | 6 | 0.47446 | 113.3359 | 50.0888 | 2029-11-15 | 49.1699 | 50.6272 | 52.3435 | 2029-11-15 | 3.279% | 0.3251% | 70% | 0.99945 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 109.0035 | 109.0035 | 112.235 | 113.989 | 113.9906 | 0.97115 | FALSE | 113.9907 | 2027 | 2029-11-16 | 2.879% | 0% | 0% | 1.539% | 0.001451% | 70% | 0.47449 | 0 | 6 | 0.47449 | 112.2412 | 109.0035 | 2029-11-16 | 106.7352 | 109.8995 | 113.6243 | 2029-11-16 | 3.278% | 0.3351% | 70% | 0.99948 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 62.3938 | 62.3938 | 64.2441 | 65.2499 | 65.2503 | 0.56131 | FALSE | 82.6899 | 2020 | 2029-11-17 | 2.88% | 0% | 0% | 1.541% | 0.001591% | 70% | 0.47452 | 0 | 6 | 0.47452 | 111.1565 | 62.3938 | 2029-11-17 | 61.215 | 63.0304 | 65.1663 | 2029-11-17 | 3.278% | 0.3446% | 70% | 0.99951 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 48.7526 | 48.7526 | 50.1988 | 50.9861 | 50.9863 | 0.44286 | FALSE | 106.5391 | 2020 | 2029-11-18 | 2.881% | 0% | 0% | 1.544% | 0.00173% | 70% | 0.47455 | 0 | 6 | 0.47455 | 110.085 | 48.7526 | 2029-11-18 | 47.8601 | 49.2798 | 50.9495 | 2029-11-18 | 3.277% | 0.3535% | 70% | 0.99953 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 26.0521 | 26.0521 | 26.8251 | 27.2466 | 27.2466 | 0.23894 | FALSE | 112.231 | 2020 | 2029-11-19 | 2.882% | 0% | 0% | 1.547% | 0.00187% | 70% | 0.47457 | 0 | 6 | 0.47457 | 109.0297 | 26.0521 | 2029-11-19 | 25.5943 | 26.3538 | 27.2466 | 2029-11-19 | 3.277% | 0.3617% | 70% | 0.99956 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 70.4914 | 70.4914 | 72.5836 | 73.7261 | 73.7269 | 0.65273 | FALSE | 88.6591 | 2021 | 2029-11-20 | 2.882% | 0% | 0% | 1.55% | 0.002007% | 70% | 0.4746 | 0 | 6 | 0.4746 | 107.9937 | 70.4914 | 2029-11-20 | 69.1269 | 71.1786 | 73.5897 | 2029-11-20 | 3.276% | 0.3692% | 70% | 0.99959 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 13.3149 | 13.3149 | 13.7102 | 13.9264 | 13.9264 | 0.12446 | FALSE | 86.1311 | 2020 | 2029-11-21 | 2.883% | 0% | 0% | 1.552% | 0.00214% | 70% | 0.47462 | 0 | 6 | 0.47462 | 106.9801 | 13.3149 | 2029-11-21 | 13.0818 | 13.4701 | 13.9264 | 2029-11-21 | 3.276% | 0.3765% | 70% | 0.99961 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 34.5543 | 34.5543 | 35.5805 | 36.1426 | 36.1427 | 0.326 | FALSE | 114.5391 | 2020 | 2029-11-22 | 2.884% | 0% | 0% | 1.555% | 0.002268% | 70% | 0.47465 | 0 | 6 | 0.47465 | 105.9919 | 34.5543 | 2029-11-22 | 33.9456 | 34.9537 | 36.1375 | 2029-11-22 | 3.276% | 0.3836% | 70% | 0.99963 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 55.4069 | 55.4069 | 57.0528 | 57.9558 | 57.9563 | 0.52751 | FALSE | 113.6919 | 2020 | 2029-11-23 | 2.885% | 0% | 0% | 1.558% | 0.00239% | 70% | 0.47467 | 0 | 6 | 0.47467 | 105.0324 | 55.4069 | 2029-11-23 | 54.3716 | 55.9867 | 57.8827 | 2029-11-23 | 3.276% | 0.3906% | 70% | 0.99966 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 54.2436 | 54.2436 | 55.8554 | 56.7411 | 56.7416 | 0.52104 | FALSE | 107.3074 | 2020 | 2029-11-24 | 2.886% | 0% | 0% | 1.561% | 0.002506% | 70% | 0.47469 | 0 | 6 | 0.47469 | 104.1045 | 54.2436 | 2029-11-24 | 53.2324 | 54.8142 | 56.6704 | 2029-11-24 | 3.275% | 0.3973% | 70% | 0.99968 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 16.8872 | 16.8872 | 17.3891 | 17.6654 | 17.6654 | 0.16361 | FALSE | 99.7113 | 2020 | 2029-11-25 | 2.886% | 0% | 0% | 1.564% | 0.002617% | 70% | 0.47471 | 0 | 6 | 0.47471 | 103.2113 | 16.8872 | 2029-11-25 | 16.5936 | 17.0868 | 17.6654 | 2029-11-25 | 3.275% | 0.4038% | 70% | 0.9997 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 49.6673 | 49.6673 | 51.1439 | 51.9579 | 51.9583 | 0.48523 | FALSE | 100.8004 | 2020 | 2029-11-26 | 2.887% | 0% | 0% | 1.567% | 0.002721% | 70% | 0.47473 | 0 | 6 | 0.47473 | 102.356 | 49.6673 | 2029-11-26 | 48.7526 | 50.2021 | 51.9019 | 2029-11-26 | 3.275% | 0.41% | 70% | 0.99972 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 57.3343 | 57.3343 | 59.0394 | 59.9808 | 59.9814 | 0.56469 | FALSE | 85.518 | 2020 | 2029-11-27 | 2.888% | 0% | 0% | 1.57% | 0.002819% | 70% | 0.47475 | 0 | 6 | 0.47475 | 101.5303 | 57.3343 | 2029-11-27 | 56.2527 | 57.9257 | 59.8871 | 2029-11-27 | 3.275% | 0.416% | 70% | 0.99974 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 35.0796 | 35.0796 | 36.1231 | 36.7002 | 36.7003 | 0.34826 | FALSE | 68.4948 | 2020 | 2029-11-28 | 2.889% | 0% | 0% | 1.572% | 0.00291% | 70% | 0.47477 | 0 | 6 | 0.47477 | 100.7251 | 35.0796 | 2029-11-28 | 34.4627 | 35.4879 | 36.6896 | 2029-11-28 | 3.275% | 0.4217% | 70% | 0.99976 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 54.2061 | 54.2061 | 55.819 | 56.7125 | 56.7131 | 0.54236 | FALSE | 56.7142 | 2027 | 2029-11-29 | 2.89% | 0% | 0% | 1.575% | 0.003% | 70% | 0.47479 | 0 | 6 | 0.47479 | 99.9419 | 54.2061 | 2029-11-29 | 53.1916 | 54.7744 | 56.6292 | 2029-11-29 | 3.275% | 0.4271% | 70% | 0.99978 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 17.7987 | 17.7987 | 18.3284 | 18.6224 | 18.6224 | 0.17945 | FALSE | 99.1857 | 2020 | 2029-11-30 | 2.89% | 0% | 0% | 1.578% | 0.003089% | 70% | 0.47481 | 0 | 6 | 0.47481 | 99.1825 | 17.7987 | 2029-11-30 | 17.4918 | 18.0124 | 18.6224 | 2029-11-30 | 3.275% | 0.4323% | 70% | 0.99979 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 14.6677 | 14.6677 | 15.1044 | 15.3471 | 15.3471 | 0.14898 | FALSE | 102.1029 | 2020 | 2029-12-01 | 2.891% | 0% | 0% | 1.581% | 0.003177% | 70% | 0.47482 | 0 | 6 | 0.47482 | 98.4485 | 14.6677 | 2029-12-01 | 14.4152 | 14.8444 | 15.3471 | 2029-12-01 | 3.276% | 0.4372% | 70% | 0.99981 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 22.7957 | 22.7957 | 23.4746 | 23.8525 | 23.8525 | 0.23322 | FALSE | 39.1211 | 2021 | 2029-12-02 | 2.892% | 0% | 0% | 1.584% | 0.003263% | 70% | 0.47484 | 0 | 6 | 0.47484 | 97.7415 | 22.7957 | 2029-12-02 | 22.4039 | 23.0711 | 23.8525 | 2029-12-02 | 3.276% | 0.4418% | 70% | 0.99983 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 36.7684 | 36.7684 | 37.8637 | 38.4745 | 38.4746 | 0.3788 | FALSE | 65.2639 | 2021 | 2029-12-03 | 2.893% | 0% | 0% | 1.587% | 0.003348% | 70% | 0.47485 | 0 | 6 | 0.47485 | 97.0632 | 36.7684 | 2029-12-03 | 36.1194 | 37.1954 | 38.4553 | 2029-12-03 | 3.276% | 0.4461% | 70% | 0.99984 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 72.0095 | 72.0095 | 74.1553 | 75.3537 | 75.3553 | 0.74686 | FALSE | 75.3562 | 2027 | 2029-12-04 | 2.894% | 0% | 0% | 1.59% | 0.003427% | 70% | 0.47487 | 0 | 6 | 0.47487 | 96.4152 | 72.0095 | 2029-12-04 | 70.5737 | 72.6768 | 75.1388 | 2029-12-04 | 3.277% | 0.4501% | 70% | 0.99986 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 100.079 | 100.079 | 103.0621 | 104.7309 | 104.7346 | 1.0447 | TRUE | 104.7346 | 2029 | 2029-12-05 | 2.894% | 0% | 0% | 1.593% | 0.003501% | 70% | 0.47488 | 0 | 6 | 0.47488 | 95.7991 | 100.079 | 2029-12-05 | 97.9237 | 100.8426 | 104.2593 | 2029-12-05 | 3.277% | 0.4539% | 70% | 0.99987 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 47.9216 | 47.9216 | 49.3504 | 50.1511 | 50.1516 | 0.50328 | FALSE | 84.7269 | 2020 | 2029-12-06 | 2.895% | 0% | 0% | 1.597% | 0.00357% | 70% | 0.4749 | 0 | 6 | 0.4749 | 95.2167 | 47.9216 | 2029-12-06 | 47.0408 | 48.4434 | 50.085 | 2029-12-06 | 3.278% | 0.4574% | 70% | 0.99988 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 77.7282 | 77.7282 | 80.0463 | 81.3476 | 81.3498 | 0.82104 | FALSE | 81.3505 | 2027 | 2029-12-07 | 2.896% | 0% | 0% | 1.6% | 0.003634% | 70% | 0.47491 | 0 | 6 | 0.47491 | 94.6696 | 77.7282 | 2029-12-07 | 76.1424 | 78.4132 | 81.0708 | 2029-12-07 | 3.278% | 0.4607% | 70% | 0.9999 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 13.6797 | 13.6797 | 14.0878 | 14.3173 | 14.3173 | 0.14528 | FALSE | 31.9208 | 2021 | 2029-12-08 | 2.897% | 0% | 0% | 1.603% | 0.003693% | 70% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 94.1593 | 13.6797 | 2029-12-08 | 13.4467 | 13.8479 | 14.3173 | 2029-12-08 | 3.279% | 0.4637% | 70% | 0.99991 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 25.7528 | 25.7528 | 26.5213 | 26.9541 | 26.9541 | 0.27487 | FALSE | 37.5842 | 2020 | 2029-12-09 | 2.898% | 0% | 0% | 1.606% | 0.003746% | 70% | 0.47493 | 0 | 6 | 0.47493 | 93.6876 | 25.7528 | 2029-12-09 | 25.3148 | 26.0702 | 26.9541 | 2029-12-09 | 3.279% | 0.4664% | 70% | 0.99992 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 62.0514 | 62.0514 | 63.9036 | 64.9487 | 64.95 | 0.66538 | FALSE | 64.9511 | 2027 | 2029-12-10 | 2.898% | 0% | 0% | 1.609% | 0.003794% | 70% | 0.47494 | 0 | 6 | 0.47494 | 93.2561 | 62.0514 | 2029-12-10 | 60.8495 | 62.6659 | 64.791 | 2029-12-10 | 3.28% | 0.4689% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 64.861 | 64.861 | 66.7976 | 67.8922 | 67.8937 | 0.69847 | FALSE | 67.8948 | 2027 | 2029-12-11 | 2.899% | 0% | 0% | 1.612% | 0.003836% | 70% | 0.47495 | 0 | 6 | 0.47495 | 92.8596 | 64.861 | 2029-12-11 | 63.5915 | 65.4902 | 67.7116 | 2029-12-11 | 3.281% | 0.471% | 70% | 0.99994 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 22.6403 | 22.6403 | 23.3165 | 23.6993 | 23.6993 | 0.24477 | FALSE | 95.1942 | 2021 | 2029-12-12 | 2.9% | 0% | 0% | 1.615% | 0.003873% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 92.4929 | 22.6403 | 2029-12-12 | 22.2569 | 22.9217 | 23.6993 | 2029-12-12 | 3.281% | 0.473% | 70% | 0.99995 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 21.0815 | 21.0815 | 21.7113 | 22.0685 | 22.0685 | 0.22875 | FALSE | 95.2291 | 2021 | 2029-12-13 | 2.901% | 0% | 0% | 1.619% | 0.003904% | 70% | 0.47498 | 0 | 6 | 0.47498 | 92.1572 | 21.0815 | 2029-12-13 | 20.725 | 21.3442 | 22.0685 | 2029-12-13 | 3.282% | 0.4747% | 70% | 0.99996 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 69.1486 | 69.1486 | 71.215 | 72.389 | 72.3908 | 0.7528 | FALSE | 96.5535 | 2021 | 2029-12-14 | 2.902% | 0% | 0% | 1.622% | 0.00393% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 91.8535 | 69.1486 | 2029-12-14 | 67.7732 | 69.7985 | 72.1678 | 2029-12-14 | 3.283% | 0.4763% | 70% | 0.99997 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 28.5973 | 28.5973 | 29.4521 | 29.9387 | 29.9387 | 0.31224 | FALSE | 91.2548 | 2021 | 2029-12-15 | 2.902% | 0% | 0% | 1.625% | 0.003951% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 91.5832 | 28.5973 | 2029-12-15 | 28.1127 | 28.9531 | 29.9362 | 2029-12-15 | 3.284% | 0.4777% | 70% | 0.99998 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 18.6447 | 18.6447 | 19.2022 | 19.52 | 19.52 | 0.2041 | FALSE | 95.5556 | 2021 | 2029-12-16 | 2.903% | 0% | 0% | 1.628% | 0.003967% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 91.3474 | 18.6447 | 2029-12-16 | 18.3307 | 18.8788 | 19.52 | 2029-12-16 | 3.285% | 0.4789% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 12.3145 | 12.3145 | 12.6828 | 12.8932 | 12.8932 | 0.1351 | FALSE | 96.5705 | 2021 | 2029-12-17 | 2.904% | 0% | 0% | 1.632% | 0.003977% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.1474 | 12.3145 | 2029-12-17 | 12.1074 | 12.4696 | 12.8932 | 2029-12-17 | 3.286% | 0.4799% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 78.2509 | 78.2509 | 80.5919 | 81.9313 | 81.9339 | 0.86004 | FALSE | 96.9428 | 2021 | 2029-12-18 | 2.905% | 0% | 0% | 1.635% | 0.003981% | 70% | 0.47502 | 0 | 6 | 0.47502 | 90.9842 | 78.2509 | 2029-12-18 | 76.6432 | 78.9362 | 81.6189 | 2029-12-18 | 3.287% | 0.4807% | 70% | 7.4908e-06 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 70.42 | 70.42 | 72.5274 | 73.7352 | 73.7372 | 0.77503 | FALSE | 95.7178 | 2021 | 2029-12-19 | 2.906% | 0% | 0% | 1.638% | 0.003984% | 70% | 0.47503 | 0 | 6 | 0.47503 | 90.8593 | 70.42 | 2029-12-19 | 69.0146 | 71.08 | 73.4964 | 2029-12-19 | 3.288% | 0.4812% | 70% | 1.535e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 16.0034 | 16.0034 | 16.4825 | 16.7575 | 16.7575 | 0.17629 | FALSE | 97.7415 | 2021 | 2029-12-20 | 2.906% | 0% | 0% | 1.641% | 0.003986% | 70% | 0.47504 | 0 | 6 | 0.47504 | 90.7736 | 16.0034 | 2029-12-20 | 15.7354 | 16.2064 | 16.7575 | 2029-12-20 | 3.289% | 0.4816% | 70% | 2.2893e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 83.1048 | 83.1048 | 85.5932 | 87.0245 | 87.0275 | 0.91597 | FALSE | 87.0279 | 2027 | 2029-12-21 | 2.907% | 0% | 0% | 1.645% | 0.003987% | 70% | 0.47504 | 0 | 6 | 0.47504 | 90.7285 | 83.1048 | 2029-12-21 | 81.3712 | 83.8076 | 86.6586 | 2029-12-21 | 3.29% | 0.4817% | 70% | 3.0132e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 72.2669 | 72.2669 | 74.4314 | 75.6786 | 75.6807 | 0.79654 | FALSE | 94.2226 | 2021 | 2029-12-22 | 2.908% | 0% | 0% | 1.648% | 0.003986% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 90.7251 | 72.2669 | 2029-12-22 | 70.8189 | 72.94 | 75.4222 | 2029-12-22 | 3.291% | 0.4816% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 72.7252 | 72.7252 | 74.904 | 76.1617 | 76.1638 | 0.80124 | FALSE | 83.8895 | 2020 | 2029-12-23 | 2.909% | 0% | 0% | 1.651% | 0.003983% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 90.7647 | 72.7252 | 2029-12-23 | 71.2675 | 73.4026 | 75.9014 | 2029-12-23 | 3.292% | 0.4812% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 86.1009 | 86.1009 | 88.6812 | 90.1731 | 90.1765 | 0.94774 | FALSE | 90.1767 | 2027 | 2029-12-24 | 2.91% | 0% | 0% | 1.655% | 0.003979% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 90.8484 | 86.1009 | 2029-12-24 | 84.2928 | 86.8189 | 89.7754 | 2029-12-24 | 3.293% | 0.4806% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 47.9789 | 47.9789 | 49.4171 | 50.2502 | 50.2509 | 0.52736 | FALSE | 50.2522 | 2027 | 2029-12-25 | 2.91% | 0% | 0% | 1.658% | 0.003974% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 90.9769 | 47.9789 | 2029-12-25 | 47.1076 | 48.5197 | 50.1726 | 2029-12-25 | 3.294% | 0.4798% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 79.3896 | 79.3896 | 81.7701 | 83.1515 | 83.1541 | 0.87098 | FALSE | 83.1547 | 2027 | 2029-12-26 | 2.911% | 0% | 0% | 1.661% | 0.003967% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 91.1493 | 79.3896 | 2029-12-26 | 77.768 | 80.0998 | 82.8295 | 2029-12-26 | 3.295% | 0.4787% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 23.747 | 23.747 | 24.4593 | 24.8733 | 24.8733 | 0.2599 | FALSE | 63.3742 | 2020 | 2029-12-27 | 2.912% | 0% | 0% | 1.665% | 0.003954% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 91.3646 | 23.747 | 2029-12-27 | 23.3529 | 24.0533 | 24.8733 | 2029-12-27 | 3.297% | 0.4773% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 87.0674 | 87.0674 | 89.6795 | 91.2007 | 91.204 | 0.95029 | FALSE | 91.2042 | 2027 | 2029-12-28 | 2.913% | 0% | 0% | 1.668% | 0.003935% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 91.6217 | 87.0674 | 2029-12-28 | 85.2489 | 87.8065 | 90.8009 | 2029-12-28 | 3.298% | 0.4757% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 39.67 | 39.67 | 40.8605 | 41.555 | 41.5553 | 0.43156 | FALSE | 41.5565 | 2027 | 2029-12-29 | 2.914% | 0% | 0% | 1.671% | 0.003911% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 91.9195 | 39.67 | 2029-12-29 | 38.9788 | 40.1486 | 41.5183 | 2029-12-29 | 3.299% | 0.4739% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 57.3942 | 57.3942 | 59.1171 | 60.1239 | 60.125 | 0.6221 | FALSE | 73.8689 | 2021 | 2029-12-30 | 2.914% | 0% | 0% | 1.675% | 0.003881% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 92.2571 | 57.3942 | 2029-12-30 | 56.3238 | 58.0145 | 59.9945 | 2029-12-30 | 3.3% | 0.4718% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 50.2446 | 50.2446 | 51.7533 | 52.6365 | 52.6372 | 0.54239 | FALSE | 96.4493 | 2021 | 2029-12-31 | 2.915% | 0% | 0% | 1.678% | 0.003845% | 70% | 0.47505 | 0 | 6 | 0.47505 | 92.6332 | 50.2446 | 2029-12-31 | 49.3353 | 50.8167 | 52.5516 | 2029-12-31 | 3.301% | 0.4695% | 70% | 3.7081e-05 | 4 | 10 | 4 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 64.6779 | 2028 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 6.3458 | 6.3458 | 6.5173 | 6.6979 | 6.6979 | 0.064994 |  | 21.1008 | 2020 | min.: | 2.624% | 0% | 0% | 0.7077% | -1.326e-22% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.024949 | 90.7251 |  | min.: | 6.2801 | 6.4498 | 6.6979 | min.: | 2.944% | -1.122e-22% | 70% | 7.4908e-06 | 3 | 9 | 3.5
moy.: | 117.4438 | 117.4438 | 120.7862 | 122.7485 | 122.7497 | 0.68109 |  | 152.8996 | 2023.7322 | moy.: | 2.77% | 0% | 0% | 1.755% | 0.001553% | 70% | 0.49877 | -0.24384 | 5.7562 | 0.25493 | 167.3579 |  | moy.: | 115.3102 | 118.5917 | 122.6907 | moy.: | 3.388% | 0.117% | 70% | 0.74157 | 3.0384 | 9.0384 | 3.7799
max.: | 220.7704 | 220.7704 | 226.9965 | 228.9587 | 228.9587 | 1.0447 |  | 232.007 | 2029 | max.: | 2.915% | 0% | 0% | 2.941% | 0.01093% | 70% | 0.99905 | 0 | 6 | 0.47505 | 221.6802 |  | max.: | 215.8799 | 221.9681 | 228.9587 | max.: | 3.828% | 0.4817% | 70% | 1 | 4 | 10 | 4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année