## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5%
| Installation toiture: | 2019-10-25 |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -39 | 51 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 50% | persistant
| Mise en service: | 2020-01-21 |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 35.84
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Ecole primaire Odars (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 46269.6738 | 1508.643 | 0.97194 | 1509.615 | 47779.2888 | 49167.4951 | 1395.1946 | 0.86743 | 44872.7444 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2020 | 46523.112 | 735.9371 | 0.15389 | 736.0909 | 47259.2029 | 47436.5854 | 0 | 0 | 46523.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 43207.353 | 1466.8051 | 0.34106 | 1467.1462 | 44674.4992 | 45087.35 | 0 | 0 | 43207.353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 47981.538 | 1174.4658 | 0.70026 | 1175.1661 | 49156.7041 | 49876.7186 | 1261.2482 | -0.018527 | 46712.0526 | 2022-05-02 |  | -0.37446 | 0 | -0.37446 | 1260.698 | 0 | -0.0184
2023 | 46655.2428 | 2222.5776 | 1.0072 | 2223.5848 | 48878.8277 | 49876.5571 | 1254.1422 | -0.027077 | 45400.9945 |  |  | 1260.698 | -0.0184 | 0 | 1254.1422 | 0 | -0.027077
2024 | 47394.3019 | 1281.4852 | 1.45 | 1282.9352 | 48677.2371 | 49945.917 | 2114.6095 | -0.064677 | 45280.2645 | 2024-04-30 |  | 2764.6498 | -0.045477 | 249.8096 | 1864.1269 | 0 | -0.064677
2025 | 46390.4045 | 1951.0225 | 1.884 | 1952.9065 | 48343.311 | 49876.1228 | 1839.0054 | -0.07469 | 44551.2432 |  |  | 1864.1269 | -0.11015 | 0 | 1839.0054 | 0 | -0.07469
2026 | 46863.9336 | 1210.6828 | 2.4639 | 1213.1467 | 48077.0803 | 49875.8534 | 2081.3552 | -0.10941 | 44782.8574 | 2026-04-30 |  | 4064.4651 | -0.18484 | 361.3328 | 1719.6495 | 0 | -0.10941
2027 | 45884.9161 | 1929.7772 | 0.69797 | 1930.4752 | 47815.3913 | 49876.6825 | 1691.7453 | 2.198 | 44190.624 |  | 2027-03-31 | 1719.6495 | -0.31679 | 0 | 1691.7453 | -0.022536 | 2.2146
2028 | 46413.2341 | 1205.0321 | 0.37399 | 1205.4061 | 47618.6402 | 49946.4374 | 2035.1063 | 3.201 | 44375.0027 | 2028-04-30 |  | 3748.349 | 2.2146 | 336.9542 | 1697.7328 | 0 | 3.201
2029 | 45382.702 | 1908.6446 | 0.6472 | 1909.2918 | 47291.9937 | 49876.7263 | 1674.7337 | 3.5697 | 43703.9397 |  |  | 1697.7328 | 5.4156 | 0 | 1674.7337 | 0 | 3.5697
Cumul 22 | 137.712 | 3.3772 | 0.0011952 | 3.3784 | 141.0904 | 142.4007 | 1.2612 | -1.8527e-05 | 136.4425 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 46390.4045 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 1874.8213 | 4.041%
Moyenne: | 3.066% | 3.824% | 0.008369% | 2.899% | 3.172% | 0.001957% | 3.008% | 0.001738% | 5.858% |  |  | 1 | 1874.8213 | 4.041%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 1874.8213 | 4.041%
2020 | 0.6484% | 2.446% | 0.002155% | 0.3753% | 1.576% | 0.0003244% | 0% | 0% | 1.926% |  | 0% | 3 | 1820.0187 | 3.923%
2021 | 1.194% | 3.884% | 0.004311% | 0.9241% | 3.364% | 0.0007565% | 0% | 0% | 4.17% |  | 0% | 4 | 1881.0428 | 4.055%
2022 | 1.736% | 3.269% | 0.006877% | 1.465% | 2.412% | 0.001404% | 2.661% | -3.715e-05% | 3.8% | 2022-05-02 | 3.702% |  | moyennes annuelles
2023 | 2.275% | 5.464% | 0.009444% | 2.041% | 4.669% | 0.002019% | 2.707% | -5.429e-05% | 6.459% |  | 0%
2024 | 2.81% | 2.679% | 0.01261% | 2.606% | 2.635% | 0.002903% | 4.551% | -0.0001295% | 5.109% | 2024-04-30 | 5.496%
2025 | 3.344% | 5.045% | 0.01577% | 3.171% | 4.076% | 0.003777% | 4.001% | -0.0001498% | 6.989% |  | 0%
2026 | 3.874% | 2.687% | 0.01953% | 3.741% | 2.49% | 0.00494% | 4.48% | -0.0002194% | 6.039% | 2026-04-30 | 5.109%
2027 | 4.401% | 5.045% | 0.002048% | 4.311% | 4.032% | 0.001399% | 3.67% | 0.004407% | 8.003% |  | 0%
2028 | 4.925% | 2.679% | 0.004203% | 4.888% | 2.475% | 0.0007488% | 4.372% | 0.006409% | 7.074% | 2028-04-30 | 5.116%
2029 | 5.448% | 5.045% | 0.006749% | 5.465% | 3.988% | 0.001298% | 3.633% | 0.007158% | 9.01% |  | 0%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.9911 | 3.97 | 5.0579 | 5.9523 | 6.507 | 6.5788 | 6.3658 | 5.8915 | 5.1101 | 4.1123 | 3.1619 | 2.6134 | 4.886
Moy: | 3.0841 | 4.0952 | 5.2183 | 6.1397 | 6.7452 | 6.8457 | 6.6222 | 6.1261 | 5.3106 | 4.271 | 3.2822 | 2.7136 | 5.0445
Max: | 3.1939 | 4.2403 | 5.404 | 6.3623 | 6.9771 | 7.094 | 6.8683 | 6.359 | 5.517 | 4.4399 | 3.4131 | 2.8211 | 5.2161
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2020 | [5 empty] | 7.094 | 6.8683 | 6.359 | 5.517 | 4.4399 | 3.4131 | 2.8211 | 5.2161
2021 | 3.1939 | 4.2403 | 5.404 | 6.3623 | 6.8442 | 6.9266 | 6.7085 | 6.2139 | 5.3939 | 4.3436 | 3.3416 | 2.7636 | 5.1447
2022 | 3.1304 | 4.1772 | 5.3374 | 6.2651 | 6.9771 | 7.0363 | 6.7893 | 6.2629 | 5.4097 | 4.3364 | 3.327 | 2.7627 | 5.151
2023 | 3.1309 | 4.1538 | 5.2899 | 6.2231 | 6.6885 | 6.7626 | 6.5442 | 6.0573 | 5.2548 | 4.2295 | 3.2527 | 2.689 | 5.023
2024 | 3.0441 | 4.0409 | 5.149 | 6.06 | 6.8952 | 6.9701 | 6.741 | 6.2339 | 5.4027 | 4.3432 | 3.3353 | 2.7541 | 5.0808
2023 | 3.1149 | 4.132 | 5.2617 | 6.1891 | 6.6516 | 6.7251 | 6.5073 | 6.0222 | 5.2236 | 4.2035 | 3.2319 | 2.6713 | 4.9945
2024 | 3.0237 | 4.0135 | 5.1137 | 6.0293 | 6.8189 | 6.8931 | 6.6665 | 6.1648 | 5.3429 | 4.295 | 3.2982 | 2.7235 | 5.0319
2025 | 3.0806 | 4.0867 | 5.204 | 6.1217 | 6.5791 | 6.6517 | 6.4363 | 5.9568 | 5.1667 | 4.1579 | 3.1971 | 2.6425 | 4.9401
2026 | 2.9911 | 3.97 | 5.0579 | 5.9523 | 6.7453 | 6.8185 | 6.5944 | 6.0985 | 5.2853 | 4.2489 | 3.2631 | 2.6944 | 4.9766
2027 | 3.0474 | 4.0423 | 5.1473 | 6.0546 | 6.507 | 6.5788 | 6.3658 | 5.8915 | 5.1101 | 4.1123 | 3.1619 | 2.6134 | 4.886
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Ecole primaire Odars | [6 empty] | Date de relevé: | 2021-12-29 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
normale
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 | 73.3008 |  |  |  |  | Externe ou Centre (E/C): | D | 4.7281
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: | 7 | 16 | 112 | 0.32 | 35.84 |  | Azimut Gauche: | -39 |  |  | Azimut Dr.: | 51 |  |  | Gauche / Droite: | D | 51
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.52 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Référence de hauteur = 0 = sol cour Ecole =230,4
Portique de but | 4.9 | -7.83 | 0.96999 | -1.55 | 1.1978 | -1.9135 | 46.3936 | 0.24441 |  |  | Portique de but | 266.38 | 632.4 | 230.62 |  |  | Angle au milieu du bat Sud | 221.75 | 645.07 | 230.6 | H observ1: | 1.75 | m | Odars ecole pano Sud Est.psd |  |  |  |  | 1
Porte Sud | 3.1 | -3 | 1.1587 | -1.1213 | 0.8071 | -0.78107 | 82.2491 | 0.26036 |  |  | Porte Sud | 214.1 | 641.51 | 230.6 |  |  | Angle Est terrain foot | 293.96 | 621.83 | 229.81 | H observ2: | 0.96 | m | Odars ecole pano ouest.psd |  |  |  |  | 2
Portique de but | 13.58 | -5.33 | 1.8097 | -0.71029 | 3.5062 | -1.3776 | 29.5361 | 0.25826 |  |  | Portique de but | 266.38 | 632.4 | 230.62 |  |  |  | 293.96 | 621.83 | 229.81 | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 4.7281 | n° zone: | 3
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.: | 2 | 10.3 | 218.42 | 649.5 |  |  |  |  | 2.6817 | 80.4482 | 4.7281 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV G.: | 2 |  | 218.42 | 649.5 |  |  |  |  | 0 | 80.4482 | 4.7281 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV D.: | 2 |  | 221.72 | 686.5 |  |  |  |  | 0 | 96.9579 | 4.7281 |  | Centre du champ PV D.:
Centre du champ PV D.: | 2 |  | 221.72 | 686.5 |  |  |  |  | 0 | 96.9579 | 4.7281 |  | Centre du champ PV D.:
Arrière PV | [5 empty] | 59.6351 | -129 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  | 11.9538 | -69.3649 | 0.61872 | 1.9137 | 135.9835 | 6.2936 | 144.9708 | Arbre 1
Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  | 11.4669 | -57.4111 | 2.6587 | 4.1036 | 151.1783 | 12.5961 | 169.4367 | Arbre 2
Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  | 9.5007 | -45.9442 | 1.6934 | 3.0013 | 163.9945 | 10.3484 | 190.1032 | Arbre 3
creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  | 12.9556 | -36.4435 | 0.5138 | 1.7842 | 146.8992 | 6.3259 | 178.1729 | creux
Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  | 8.1705 | -23.4879 | 2.9319 | 5.0274 | 132.5569 | 13.4112 | 169.5371 | Arbre 4
creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  | 10.8718 | -15.3174 | 1.0082 | 2.9231 | 109.7263 | 7.3529 | 149.1482 | creux
Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  | 8.1579 | -4.4457 | 1.7651 | 4.414 | 91.6274 | 8.8228 | 132.8798 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  | 15.2864 | 3.7123 | 1.8844 | 3.1895 | 190.0437 | 12.3402 | 231.3655 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  | 10.6619 | 18.9987 | 4.4883 | 6.8629 | 143.3844 | 19.0073 | 181.9093 | Arbre 7
creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  | 7.671 | 29.6606 | -1.2987 | 0 | 173.8644 | 0.96 | 166.208 | creux
Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D | 7.501 | 37.3317 | 3.1116 | 3.822 | 118.7976 | 8.8964 | 76.6785 | Arbre 10
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  | 10.9808 | 40.8816 | 4.6767 | 5.1811 | 182.3497 | 17.4945 | 156.0584 | Arbre 8
Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  | 20.7129 | 55.8135 | 4.9277 | 4.8504 | 200.5243 | 17.9763 | 153.6605 | Arbre 9
Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91 |  | 9.8658 | 76.5264 | 4.6941 | 4.2438 | 238.8007 | 18.68 | 169.9165 | Arbre 11
Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64 |  | 10.2973 | 86.3922 | 3.4129 | 3.2336 | 265.6423 | 15.9681 | 188.4735 | Arbre 12
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D | 7.501 | 96.6895 | 5.1954 | 4.0876 | 211.7605 | 16.0931 | 124.9909 | Arbre 14
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  | 36.8095 | 96.9191 | 4.6503 | 3.6007 | 184.3476 | 12.5605 | 96.2913 | Arbre 15
Toiture D | [5 empty] | 90 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 9 | 2 |  | 94.61 | 600.16
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51
Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64
Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1
Toiture D | [6 empty] | 141 | 1
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevé Hauteur 0m: | 2021-12-29 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Ecole primaire Odars | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 3 | [11 empty] | Ecole primaire Odars | 51 | Elevation vue du champ PV zone: 3 | [9 empty] | 30% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 3 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -129 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 9.6462 | 7.501 | FALSE | 59.6351 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1
Arbre 1 | 100% | 1.2936 | 2.2936 | 3.2936 | 4.2936 | 5.2936 | 6.2936 | 7.2936 | 8.2936 | 9.2936 | 10.2936 | 11.2936 | 144.9708 | Arbre 1 | -69.3649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0139 | 1.4089 | 1.8038 | 2.1986 | 2.5931 | 3.4681 | 7.501 | FALSE | 11.9538 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -129 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1
Arbre 2 | 100% | 7.5961 | 8.5961 | 9.5961 | 10.5961 | 11.5961 | 12.5961 | 13.5961 | 14.5961 | 15.5961 | 16.5961 | 17.5961 | 169.4367 | Arbre 2 | -57.4111 | 1 | 1.3078 | 1.6457 | 1.9835 | 2.3212 | 2.6587 | 2.996 | 3.3332 | 3.6701 | 4.0067 | 4.3431 | 3.7703 | 7.501 | FALSE | 11.4669 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 5.3484 | 6.3484 | 7.3484 | 8.3484 | 9.3484 | 10.3484 | 11.3484 | 12.3484 | 13.3484 | 14.3484 | 15.3484 | 190.1032 | Arbre 3 | -45.9442 | 1 | 1 | 1 | 1.091 | 1.3923 | 1.6934 | 1.9945 | 2.2955 | 2.5963 | 2.897 | 3.1976 | 2.6591 | 7.501 | FALSE | 9.5007 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 1.3259 | 2.3259 | 3.3259 | 4.3259 | 5.3259 | 6.3259 | 7.3259 | 8.3259 | 9.3259 | 10.3259 | 11.3259 | 178.1729 | creux | -36.4435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1568 | 1.4782 | 1.7995 | 2.1207 | 3.3675 | 7.501 | FALSE | 12.9556 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 8.4112 | 9.4112 | 10.4112 | 11.4112 | 12.4112 | 13.4112 | 14.4112 | 15.4112 | 16.4112 | 17.4112 | 18.4112 | 169.5371 | Arbre 4 | -23.4879 | 1.2445 | 1.5823 | 1.9199 | 2.2574 | 2.5948 | 2.9319 | 3.2689 | 3.6057 | 3.9421 | 4.2784 | 4.6143 | 3.7704 | 7.501 | FALSE | 8.1705 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 2.3529 | 3.3529 | 4.3529 | 5.3529 | 6.3529 | 7.3529 | 8.3529 | 9.3529 | 10.3529 | 11.3529 | 12.3529 | 149.1482 | creux | -15.3174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0082 | 1.3922 | 1.7761 | 2.1598 | 2.5433 | 2.9265 | 3.421 | 7.501 | FALSE | 10.8718 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 3.8228 | 4.8228 | 5.8228 | 6.8228 | 7.8228 | 8.8228 | 9.8228 | 10.8228 | 11.8228 | 12.8228 | 13.8228 | 132.8798 | Arbre 5 | -4.4457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3342 | 1.7651 | 2.1957 | 2.6261 | 3.0563 | 3.486 | 3.9154 | 3.5178 | 7.501 | FALSE | 8.1579 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 7.3402 | 8.3402 | 9.3402 | 10.3402 | 11.3402 | 12.3402 | 13.3402 | 14.3402 | 15.3402 | 16.3402 | 17.3402 | 231.3655 | Arbre 6 | 3.7123 | 1 | 1 | 1.142 | 1.3895 | 1.637 | 1.8844 | 2.1317 | 2.379 | 2.6262 | 2.8732 | 3.1202 | 4.585 | 7.501 | FALSE | 15.2864 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 14.0073 | 15.0073 | 16.0073 | 17.0073 | 18.0073 | 19.0073 | 20.0073 | 21.0073 | 22.0073 | 23.0073 | 24.0073 | 181.9093 | Arbre 7 | 18.9987 | 2.9202 | 3.2342 | 3.5481 | 3.8617 | 4.1752 | 4.4883 | 4.8012 | 5.1138 | 5.4262 | 5.7381 | 6.0498 | 3.5249 | 7.501 | FALSE | 10.6619 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -4.04 | -3.04 | -2.04 | -1.04 | -0.04 | 0.96 | 1.96 | 2.96 | 3.96 | 4.96 | 5.96 | 166.208 | creux | 29.6606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.9092 | 7.501 | FALSE | 7.671 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 3.8964 | 4.8964 | 5.8964 | 6.8964 | 7.8964 | 8.8964 | 9.8964 | 10.8964 | 11.8964 | 12.8964 | 13.8964 | 76.6785 | Arbre 10 | 37.3317 | 1 | 1 | 1 | 1.6198 | 2.3661 | 3.1116 | 3.8561 | 4.5992 | 5.3408 | 6.0806 | 6.8184 | 6.6566 | 7.501 | FALSE | 3.55 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 12.4945 | 13.4945 | 14.4945 | 15.4945 | 16.4945 | 17.4945 | 18.4945 | 19.4945 | 20.4945 | 21.4945 | 22.4945 | 156.0584 | Arbre 8 | 44.8327 | 2.849 | 3.2151 | 3.581 | 3.9466 | 4.3118 | 4.6767 | 5.0412 | 5.4053 | 5.769 | 6.1321 | 6.4949 | 6.6337 | 7.501 | FALSE | 14.9319 | 3.951 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 12.9763 | 13.9763 | 14.9763 | 15.9763 | 16.9763 | 17.9763 | 18.9763 | 19.9763 | 20.9763 | 21.9763 | 22.9763 | 153.6605 | Arbre 9 | 55.8135 | 3.0726 | 3.4443 | 3.8156 | 4.1867 | 4.5574 | 4.9277 | 5.2976 | 5.6671 | 6.0361 | 6.4046 | 6.7725 | 6.5684 | 7.501 | FALSE | 20.7129 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 13.68 | 14.68 | 15.68 | 16.68 | 17.68 | 18.68 | 19.68 | 20.68 | 21.68 | 22.68 | 23.68 | 169.9165 | Arbre 11 | 76.5264 | 3.0158 | 3.352 | 3.6879 | 4.0236 | 4.359 | 4.6941 | 5.0288 | 5.3633 | 5.6973 | 6.031 | 6.3643 | 5.6445 | 7.501 | FALSE | 9.8658 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 10.9681 | 11.9681 | 12.9681 | 13.9681 | 14.9681 | 15.9681 | 16.9681 | 17.9681 | 18.9681 | 19.9681 | 20.9681 | 188.4735 | Arbre 12 | 86.3922 | 1.8963 | 2.1999 | 2.5034 | 2.8067 | 3.1099 | 3.4129 | 3.7157 | 4.0184 | 4.3208 | 4.6229 | 4.9248 | 6.192 | 7.501 | FALSE | 10.2973 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 14 | 100% | 11.0931 | 12.0931 | 13.0931 | 14.0931 | 15.0931 | 16.0931 | 17.0931 | 18.0931 | 19.0931 | 20.0931 | 21.0931 | 124.9909 | Arbre 14 | 96.6895 | 2.9152 | 3.3722 | 3.8288 | 4.2849 | 4.7405 | 5.1954 | 5.6498 | 6.1033 | 6.5562 | 7.0082 | 7.4593 | 7.5251 | 7.501 | FALSE | 0.22962 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 15 | 100% | 7.5605 | 8.5605 | 9.5605 | 10.5605 | 11.5605 | 12.5605 | 13.5605 | 14.5605 | 15.5605 | 16.5605 | 17.5605 | 96.2913 | Arbre 15 | 104.1905 | 1.6849 | 2.2792 | 2.873 | 3.4662 | 4.0587 | 4.6503 | 5.2409 | 5.8304 | 6.4186 | 7.0055 | 7.5909 | 4.2955 | 7.501 | FALSE | 44.0809 | 7.2714 | 56.67 | 13.37 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 8.3496 | 7.501 | TRUE | -231 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Ecole primaire Odars | zone 3 | Arrière PV | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 3 | creux | Arbre 4 | creux | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | creux | Arbre 10 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 11 | Arbre 12 | Arbre 14 | Arbre 15 | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
51 | Azi.S / PV | -129 | -69.3649 | -57.4111 | -45.9442 | -36.4435 | -23.4879 | -15.3174 | -4.4457 | 3.7123 | 18.9987 | 29.6606 | 37.3317 | 44.8327 | 55.8135 | 76.5264 | 86.3922 | 96.6895 | 104.1905 | 141 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
Elevation vue du champ PV zone: 3 | -5 | 16.6992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2445 | 1 | 1 | 1 | 2.9202 | 1 | 1 | 2.849 | 3.0726 | 3.0158 | 1.8963 | 2.9152 | 1.6849 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -4 | 16.6992 | 1 | 1.3078 | 1 | 1 | 1.5823 | 1 | 1 | 1 | 3.2342 | 1 | 1 | 3.2151 | 3.4443 | 3.352 | 2.1999 | 3.3722 | 2.2792 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -3 | 16.6992 | 1 | 1.6457 | 1 | 1 | 1.9199 | 1 | 1 | 1.142 | 3.5481 | 1 | 1 | 3.581 | 3.8156 | 3.6879 | 2.5034 | 3.8288 | 2.873 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -2 | 16.6992 | 1 | 1.9835 | 1.091 | 1 | 2.2574 | 1 | 1 | 1.3895 | 3.8617 | 1 | 1.6198 | 3.9466 | 4.1867 | 4.0236 | 2.8067 | 4.2849 | 3.4662 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -1 | 16.6992 | 1 | 2.3212 | 1.3923 | 1 | 2.5948 | 1 | 1.3342 | 1.637 | 4.1752 | 1 | 2.3661 | 4.3118 | 4.5574 | 4.359 | 3.1099 | 4.7405 | 4.0587 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 0 | 16.6992 | 1 | 2.6587 | 1.6934 | 1 | 2.9319 | 1.0082 | 1.7651 | 1.8844 | 4.4883 | 1 | 3.1116 | 4.6767 | 4.9277 | 4.6941 | 3.4129 | 5.1954 | 4.6503 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 1 | 16.6992 | 1.0139 | 2.996 | 1.9945 | 1 | 3.2689 | 1.3922 | 2.1957 | 2.1317 | 4.8012 | 1 | 3.8561 | 5.0412 | 5.2976 | 5.0288 | 3.7157 | 5.6498 | 5.2409 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 2 | 16.6992 | 1.4089 | 3.3332 | 2.2955 | 1.1568 | 3.6057 | 1.7761 | 2.6261 | 2.379 | 5.1138 | 1 | 4.5992 | 5.4053 | 5.6671 | 5.3633 | 4.0184 | 6.1033 | 5.8304 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 3 | 16.6992 | 1.8038 | 3.6701 | 2.5963 | 1.4782 | 3.9421 | 2.1598 | 3.0563 | 2.6262 | 5.4262 | 1 | 5.3408 | 5.769 | 6.0361 | 5.6973 | 4.3208 | 6.5562 | 6.4186 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 4 | 16.6992 | 2.1986 | 4.0067 | 2.897 | 1.7995 | 4.2784 | 2.5433 | 3.486 | 2.8732 | 5.7381 | 1 | 6.0806 | 6.1321 | 6.4046 | 6.031 | 4.6229 | 7.0082 | 7.0055 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
30% | 5 | 16.6992 | 2.5931 | 4.3431 | 3.1976 | 2.1207 | 4.6143 | 2.9265 | 3.9154 | 3.1202 | 6.0498 | 1 | 6.8184 | 6.4949 | 6.7725 | 6.3643 | 4.9248 | 7.4593 | 7.5909 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Toiture G | [7 empty] | Toiture G | [7 empty] | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41
Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24
Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31
Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17
creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01
Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65
creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02
Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62
Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5
Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07
creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51
Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16
Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91 |  |  |  | Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64 |  |  |  | Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64
[16 empty] | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D |  |  | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D
Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81 |  |  |  | Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 |  |  |  | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 |  |  |  | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1.002 | Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Ecole primaire Odars | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99972 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 1048 | 1014 | 1090 | 1240 | 1430 | 1635 | 1845 | 2050 | 2233 | 2375 | 2480 | 2550 | 2580 | 2590 | 2580 | 2540 | 2480 | 2404 | 2302 | 2169 | 2010 | 1830 | 1645 | 1460 | 1288 | 1148 | 1048 | 1014 | 1090 | 1240 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 2.997% | 4.72% | 0.3651% | 0.4912% | 0.4044% | 2.558% | 3.814% | 2.569% | -1.5% | 1.418% | 1.773% | -0.2063% | 0.6625% | 3.379% | 2.179% | 1.508% | -0.3512% | 4.654% | 4.326% | 4.268% | 4.177% | 3.763% | 0.3704% | 4.741% | 2.343% | 2.974% | 2.974% | -0.2872% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | [57 empty] | 0.2 | 0
4.741% | 4.72% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -1 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 23.7942 | 2020 | 0.97085 | 101.6028 |  |  |  |  | 101.4989 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 103.0293 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 101.4519 | 102.2493 | [6 empty] | 7.7538e-08 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 263.4737 | 2022 | 1.0474 | 259.518 |  |  |  |  | 259.518 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 259.7685 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 259.543 | 259.6475 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-29 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
2018-01-01 | 103.7061 | 2022 | 0.99331 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 104.4047 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 105.3511 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 104.6453 | 104.9982 | 0.99331 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 50.57% | 0.0002391% | 100.1% | 0.00094579 | 2021-01-01 | 0.00016415 | 0.00028189 | 0.00043482 | 0.00065928 | 0.00094579 | 0.0013013 | 0.0017215 | 0.0022392 | 0.0028538 | 0.0035603 | 0.0043243 |  | 0 | 0.31923 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331
2018-01-02 | 72.3802 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 104.9803 | Point gauche | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 105.7868 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 105.2656 | 105.5262 | 0.68946 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 50.53% | 0.006082% | 100.1% | 0.00095197 | 2021-01-02 | 0.00016449 | 0.00028132 | 0.00043467 | 0.00066239 | 0.00095197 | 0.0013101 | 0.0017311 | 0.0022505 | 0.0028656 | 0.0035709 | 0.0043317 |  | 0 | 0.15253 | 0.68946 | 0.68946 | 0.68945 | 0.68944 | 0.68943 | 0.68942 | 0.68947 | 0.68946
2018-01-03 | 103.8897 | 2021 | 0.98383 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 105.5975 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 106.261 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 105.9317 | 106.0963 | 0.98383 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 50.49% | 0.01217% | 100% | 0.00095572 | 2021-01-03 | 0.00016481 | 0.00028048 | 0.00043378 | 0.00066382 | 0.00095572 | 0.0013161 | 0.0017386 | 0.0022612 | 0.0028782 | 0.0035841 | 0.0043435 |  | 0 | 0.98383 | 0.73103 | 0.73102 | 0.73101 | 0.731 | 0.731 | 0.73098 | 0.73103 | 0.73103
2018-01-04 | 97.0169 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 106.2538 | Point milieu | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 106.7739 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 106.6412 | 106.7076 | 0.91307 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 50.46% | 0.01851% | 100% | 0.00095703 | 2021-01-04 | 0.00016511 | 0.00027939 | 0.00043215 | 0.00066358 | 0.00095703 | 0.0013194 | 0.0017439 | 0.002271 | 0.0028916 | 0.0036 | 0.0043596 |  | 0 | 0.91307 | 0.78315 | 0.78314 | 0.78314 | 0.78313 | 0.78312 | 0.78311 | 0.78315 | 0.78315
2018-01-05 | 64.8952 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 106.9465 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 107.3258 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 107.392 | 107.3589 | 0.6068 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 50.42% | 0.02512% | 100% | 0.00095591 | 2021-01-05 | 0.00016538 | 0.00027803 | 0.00042978 | 0.00066165 | 0.00095591 | 0.00132 | 0.0017471 | 0.0022801 | 0.0029059 | 0.0036187 | 0.0043801 |  | 0 | 0.11841 | 0.6068 | 0.60679 | 0.60678 | 0.60677 | 0.60676 | 0.60675 | 0.60681 | 0.6068
2018-01-06 | 98.449 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 107.6732 | Point droit | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 107.917 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 108.1816 | 108.0493 | 0.91433 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 50.39% | 0.032% | 100% | 0.00095235 | 2021-01-06 | 0.00016563 | 0.00027642 | 0.00042666 | 0.00065804 | 0.00095235 | 0.0013179 | 0.0017481 | 0.0022885 | 0.0029209 | 0.00364 | 0.0044049 |  | 0 | 0.28879 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91432 | 0.91432 | 0.91431 | 0.91433 | 0.91433
2018-01-07 | 62.544 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 108.4312 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 108.5476 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 109.0079 | 108.7777 | 0.57681 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 50.36% | 0.03917% | 100% | 0.00094633 | 2021-01-07 | 0.00016585 | 0.00027454 | 0.0004228 | 0.00065274 | 0.00094633 | 0.001313 | 0.0017469 | 0.002296 | 0.0029368 | 0.003664 | 0.0044341 |  | 0 | 0.57681 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42024 | 0.42023 | 0.42021 | 0.4202 | 0.42026 | 0.42025
2018-01-08 | 87.5148 | 2021 |  | 109.218 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 109.218 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 109.218 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 109.8685 | 109.5432 | 0.80129 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 50.33% | 0.04664% | 100% | 0.00093786 | 2021-01-08 | 0.00016605 | 0.0002724 | 0.0004182 | 0.00064574 | 0.00093786 | 0.0013053 | 0.0017435 | 0.0023028 | 0.0029535 | 0.0036906 | 0.0044676 |  | 0 | 0.80129 | 0.26719 | 0.26718 | 0.26718 | 0.26717 | 0.26716 | 0.26715 | 0.2672 | 0.26719
2018-01-09 | 27.242 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 110.0465 | a: | 0.25897 | 0.19513 | 0.10224 | 0.038342 | 0.012781 | -0.012781 | -0.056235 | -0.1048 | -0.094577 | -0.089464 | -0.10224 | -0.051122 | -0.051122 | -0.076684 | -0.051122 | -0.040898 | -0.066459 | -0.07924 | -0.066459 | -0.053679 | -0.012781 | 5.874e-16 | 0.03323 | 0.081796 | 0.10224 | 0.1687 | 0.25897 | 0.19513 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 109.9406 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 110.7612 | 110.3509 | 0.24755 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 50.3% | 0.05443% | 100% | 0.00092693 | 2021-01-09 | 0.00016622 | 0.00027 | 0.00041284 | 0.00063705 | 0.00092693 | 0.0012949 | 0.001738 | 0.0023087 | 0.002971 | 0.00372 | 0.0045055 |  | 0 | 0.24755 | 0.097421 | 0.097418 | 0.097416 | 0.097413 | 0.09741 | 0.097406 | 0.097423 | 0.097421
2018-01-10 | 23.7942 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 110.9287 | b: | -22318.6892 | -16815.7532 | -8805.8418 | -3293.6916 | -1088.1158 | 1118.1758 | 4870.0881 | 9064.7617 | 8181.3862 | 7739.5554 | 8844.4904 | 4423.3188 | 4423.3188 | 6635.336 | 4422.6031 | 3537.2236 | 5751.388 | 6858.828 | 5751.0301 | 4642.8744 | 1095.6308 | -13.2407 | -2897.237 | -7113.6683 | -8889.5804 | -14663.1555 | -22507.7397 | -16958.2017 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 110.7259 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 111.6837 | 111.2048 | 0.2145 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 50.28% | 0.06254% | 100% | 0.00091459 | 2021-01-10 | 0.00016645 | 0.00026766 | 0.00040735 | 0.00062758 | 0.00091459 | 0.0012826 | 0.0017308 | 0.0023139 | 0.0029892 | 0.0037526 | 0.0045499 |  | 0 | 0.2145 | 0.081465 | 0.081463 | 0.081461 | 0.081458 | 0.081456 | 0.081452 | 0.081467 | 0.081465
2018-01-11 | 106.1017 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 111.8605 | c: | 480864964.4803 | 362275322.4714 | 189601662.5547 | 70734901.5098 | 23157324.0404 | -24451136.5004 | -105438037.6752 | -196011525.4882 | -176931057.5382 | -167384638.9329 | -191266152.0318 | -95678213.253 | -95678213.2531 | -143534099.0853 | -95647240.0016 | -76480103.0596 | -124428938.7061 | -148418858.1851 | -124413432.0404 | -100392494.22 | -23475839.8004 | 576136.4014 | 63151643.9611 | 154667175.5295 | 193224889.6878 | 318618277.7281 | 489045787.758 | 368439069.251 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 111.5707 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 112.6337 | 112.1022 | 0.94852 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 50.25% | 0.07098% | 100% | 0.00090159 | 2021-01-11 | 0.00016675 | 0.00026551 | 0.00040201 | 0.00061788 | 0.00090159 | 0.0012694 | 0.0017227 | 0.0023188 | 0.0030083 | 0.0037881 | 0.0045997 |  | 0 | 0.20745 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94852 | 0.94852
2018-01-12 | 99.5349 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 112.8379 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 112.4722 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 113.6089 | 113.0405 | 0.88211 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 50.23% | 0.07978% | 100% | 0.00088794 | 2021-01-12 | 0.00016714 | 0.00026355 | 0.00039683 | 0.00060794 | 0.00088794 | 0.0012551 | 0.0017137 | 0.0023235 | 0.0030283 | 0.0038265 | 0.0046546 |  | 0 | 0.47689 | 0.88211 | 0.8821 | 0.8821 | 0.88209 | 0.88209 | 0.88208 | 0.88211 | 0.88211
2018-01-13 | 37.3863 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 113.857 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 113.4272 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 114.6071 | 114.0172 | 0.32836 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 50.2% | 0.08895% | 100% | 0.00087362 | 2021-01-13 | 0.0001676 | 0.00026177 | 0.00039181 | 0.00059776 | 0.00087362 | 0.0012399 | 0.0017039 | 0.002328 | 0.0030491 | 0.0038676 | 0.0047149 |  | 0 | 0.32836 | 0.25662 | 0.25662 | 0.25661 | 0.2566 | 0.25659 | 0.25658 | 0.25663 | 0.25662
2018-01-14 | 118.3573 | 2022 | 1.03 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 114.9139 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 114.4329 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 115.626 | 115.0294 | 1.03 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 50.18% | 0.0985% | 100% | 0.00085864 | 2021-01-14 | 0.00016814 | 0.00026017 | 0.00038694 | 0.00058734 | 0.00085864 | 0.0012237 | 0.0016933 | 0.0023323 | 0.0030708 | 0.0039116 | 0.0047803 |  | 0 | 0.38045 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
2018-01-15 | 119.5063 | 2022 | 1.0302 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 116.0044 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 115.4862 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 116.6632 | 116.0747 | 1.0302 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 50.16% | 0.1084% | 100% | 0.000843 | 2021-01-15 | 0.00016876 | 0.00025876 | 0.00038222 | 0.00057668 | 0.000843 | 0.0012066 | 0.0016817 | 0.0023363 | 0.0030934 | 0.0039584 | 0.004851 |  | 0 | 0.69958 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302
2018-01-16 | 117.8491 | 2022 | 1.0062 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 117.1247 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 116.5841 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 117.7166 | 117.1503 | 1.0062 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 50.14% | 0.1188% | 100% | 0.00082766 | 2021-01-16 | 0.00016925 | 0.00025749 | 0.00037786 | 0.00056642 | 0.00082766 | 0.0011894 | 0.0016698 | 0.0023394 | 0.0031151 | 0.0040057 | 0.0049247 |  | 0 | 0.70531 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062
2018-01-17 | 40.1367 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 118.2708 | Point gauche | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 117.7235 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 118.7839 | 118.2537 | 0.33936 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 50.12% | 0.1296% | 100% | 0.00081433 | 2021-01-17 | 0.00016962 | 0.00025649 | 0.00037431 | 0.00055772 | 0.00081433 | 0.0011742 | 0.0016588 | 0.0023418 | 0.003135 | 0.0040514 | 0.0049986 |  | 0 | 0.31454 | 0.33936 | 0.33935 | 0.33935 | 0.33933 | 0.33932 | 0.33931 | 0.33937 | 0.33936
2018-01-18 | 117.8518 | 2021 | 0.98671 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 119.4386 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 118.9016 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 119.8627 | 119.3821 | 0.98671 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 50.1% | 0.1409% | 100% | 0.000803 | 2021-01-18 | 0.00016987 | 0.00025575 | 0.00037155 | 0.00055059 | 0.000803 | 0.0011608 | 0.0016487 | 0.0023434 | 0.0031531 | 0.0040953 | 0.0050725 |  | 0 | 0.98671 | 0.17409 | 0.17409 | 0.17408 | 0.17408 | 0.17407 | 0.17406 | 0.1741 | 0.17409
2018-01-19 | 126.3177 | 2021 | 1.0472 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 120.6242 | Point milieu | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 120.1153 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 120.9508 | 120.533 | 1.0472 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 50.09% | 0.1526% | 100% | 0.00079368 | 2021-01-19 | 0.00016999 | 0.00025528 | 0.0003696 | 0.00054501 | 0.00079368 | 0.0011493 | 0.0016396 | 0.0023444 | 0.0031693 | 0.0041376 | 0.0051465 |  | 0 | 1.0472 | 0.40484 | 0.40483 | 0.40482 | 0.40481 | 0.4048 | 0.40478 | 0.40485 | 0.40484
2018-01-20 | 31.433 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 121.8236 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 121.3616 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 122.0459 | 121.7037 | 0.25802 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 50.07% | 0.1648% | 100% | 0.00078637 | 2021-01-20 | 0.00017 | 0.00025508 | 0.00036845 | 0.00054099 | 0.00078637 | 0.0011398 | 0.0016314 | 0.0023445 | 0.0031836 | 0.0041781 | 0.0052206 |  | 0 | 0.25802 | 0.24975 | 0.24975 | 0.24974 | 0.24973 | 0.24972 | 0.24971 | 0.24976 | 0.24975
2018-01-21 | 81.6426 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 123.0329 | Point droit | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 122.6374 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 123.1457 | 122.8916 | 0.66358 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 50.06% | 0.1775% | 100% | 0.00078107 | 2021-01-21 | 0.00016988 | 0.00025516 | 0.00036811 | 0.00053854 | 0.00078107 | 0.0011321 | 0.0016241 | 0.002344 | 0.0031961 | 0.004217 | 0.0052948 |  | 0.012034 | 0.46593 | 0.66358 | 0.66358 | 0.66357 | 0.66356 | 0.66354 | 0.66353 | 0.66359 | 0.66358
2018-01-22 | 124.3014 | 2022 | 1.0004 | 124.248 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 124.248 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 123.9399 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 124.248 | 124.094 | 1.0004 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 50.04% | 0.1907% | 100% | 0.00077779 | 2021-01-22 | 0.00016963 | 0.0002555 | 0.00036857 | 0.00053766 | 0.00077779 | 0.0011263 | 0.0016178 | 0.0023427 | 0.0032067 | 0.0042542 | 0.005369 |  | 0.035548 | 0.19766 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004
2018-01-23 | 125.2666 | 2022 | 0.99829 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 125.4809 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 125.266 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 125.3713 | 125.3187 | 0.99829 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 50.03% | 0.2045% | 100% | 0.00077653 | 2021-01-23 | 0.00016927 | 0.00025612 | 0.00036985 | 0.00053834 | 0.00077653 | 0.0011224 | 0.0016124 | 0.0023408 | 0.0032155 | 0.0042897 | 0.0054433 |  | 0.40911 | 0.30556 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829
2018-01-24 | 126.8803 | 2022 | 1.0011 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 126.7442 | a: | 0.17614 | 0.188 | 0.047927 | -0.017254 | -0.090103 | -0.093937 | -0.063903 | -0.063903 | -0.049844 | -0.072849 | -0.046649 | 0.0051122 | 0.074767 | 0.17614 | 0.188 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 126.6126 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 126.5344 | 126.5735 | 1.0011 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 50.02% | 0.2189% | 100% | 0.0007759 | 2021-01-24 | 0.00016859 | 0.00025653 | 0.00037113 | 0.0005394 | 0.0007759 | 0.0011192 | 0.0016069 | 0.0023375 | 0.003222 | 0.0043222 | 0.0055143 |  | 0.48599 | 0.57421 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
2018-01-25 | 123.4186 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 128.0354 | b: | -15179.1699 | -16201.6601 | -4121.2746 | 1503.8563 | 7794.8468 | 8126.1663 | 5529.1485 | 5529.1485 | 4311.9485 | 6305.0185 | 4033.666 | -456.5388 | -6502.8139 | -15307.7491 | -16338.8998 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 127.9769 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 127.7351 | 127.856 | 0.96394 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 50.02% | 0.2339% | 100% | 0.00077484 | 2021-01-25 | 0.00016751 | 0.00025642 | 0.0003718 | 0.00053991 | 0.00077484 | 0.0011155 | 0.0016009 | 0.002333 | 0.0032265 | 0.004351 | 0.0055794 |  | 0.57837 | 0.28316 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96393 | 0.96394 | 0.96394
2018-01-26 | 126.2481 | 2022 | 0.97601 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 129.3515 | c: | 327031545.6336 | 349062884.1054 | 88597718.2837 | -32764467.4038 | -168580647.911 | -175738141.8771 | -119598412.8563 | -119598412.8563 | -93252122.7162 | -136420021.7792 | -87193003.8502 | 10186058.1882 | 141396259.3074 | 332595408.3558 | 355001536.286 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 129.3557 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 128.9713 | 129.1635 | 0.97601 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 50.01% | 0.2495% | 100% | 0.00077336 | 2021-01-26 | 0.00016604 | 0.00025578 | 0.00037186 | 0.00053987 | 0.00077336 | 0.0011116 | 0.0015943 | 0.0023272 | 0.0032289 | 0.0043761 | 0.0056389 |  | 0.22404 | 0.60181 | 0.97601 | 0.97601 | 0.97601 | 0.97601 | 0.976 | 0.976 | 0.97601 | 0.97601
2018-01-27 | 121.4311 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 130.6899 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 130.7461 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 130.2409 | 130.4935 | 0.92915 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 50.01% | 0.2657% | 100% | 0.00077145 | 2021-01-27 | 0.00016418 | 0.00025461 | 0.00037131 | 0.00053927 | 0.00077145 | 0.0011073 | 0.0015872 | 0.0023201 | 0.0032291 | 0.0043976 | 0.0056925 |  | 0.32888 | 0.20339 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92914 | 0.92914 | 0.92916 | 0.92915
2018-01-28 | 71.0027 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 132.0478 | 2017-12-10: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 132.1451 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 131.5419 | 131.8435 | 0.5377 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 50% | 0.2826% | 100% | 0.00076912 | 2021-01-28 | 0.00016192 | 0.00025291 | 0.00037015 | 0.00053813 | 0.00076912 | 0.0011028 | 0.0015795 | 0.0023117 | 0.0032273 | 0.0044154 | 0.0057405 |  | 0.39625 | 0.5377 | 0.15152 | 0.15151 | 0.15151 | 0.1515 | 0.1515 | 0.15149 | 0.15152 | 0.15152
2018-01-29 | 78.2771 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 133.4226 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 133.5497 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 132.8721 | 133.2109 | 0.58669 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 50% | 0.3002% | 100% | 0.00076637 | 2021-01-29 | 0.00015926 | 0.00025069 | 0.00036838 | 0.00053643 | 0.00076637 | 0.0010979 | 0.0015713 | 0.0023021 | 0.0032234 | 0.0044296 | 0.0057827 |  | 0.58669 | 0.49654 | 0.29858 | 0.29857 | 0.29857 | 0.29856 | 0.29855 | 0.29853 | 0.29858 | 0.29858
2018-01-30 | 50.0528 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 134.8114 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 134.9569 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 134.2294 | 134.5931 | 0.37128 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 50% | 0.3186% | 100% | 0.00076366 | 2021-01-30 | 0.00015654 | 0.00024831 | 0.00036645 | 0.00053469 | 0.00076366 | 0.0010928 | 0.0015623 | 0.00229 | 0.0032149 | 0.0044356 | 0.0058125 |  | 0.37128 | 0.26535 | 0.17974 | 0.17973 | 0.17973 | 0.17972 | 0.17972 | 0.17971 | 0.17974 | 0.17974
2018-01-31 | 80.8143 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 136.2115 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 136.3636 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 135.6116 | 135.9876 | 0.5933 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 50% | 0.3377% | 100% | 0.00076002 | 2021-01-31 | 0.00015396 | 0.00024583 | 0.00036416 | 0.00053227 | 0.00076002 | 0.0010866 | 0.0015519 | 0.0022761 | 0.0032034 | 0.0044357 | 0.0058318 |  | 0.5933 | 0.2374 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1993 | 0.19929 | 0.19928 | 0.19927 | 0.19931 | 0.1993
2018-02-01 | 64.7059 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 137.6202 | Point gauche | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 137.7669 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 137.0168 | 137.3919 | 0.47018 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 50.01% | 0.3576% | 100% | 0.00075544 | 2021-02-01 | 0.00015151 | 0.00024325 | 0.0003615 | 0.00052916 | 0.00075544 | 0.0010791 | 0.0015402 | 0.0022603 | 0.0031889 | 0.0044299 | 0.0058409 |  | 0.30481 | 0.22853 | 0.47018 | 0.47017 | 0.47016 | 0.47015 | 0.47014 | 0.47012 | 0.47018 | 0.47018
2018-02-02 | 120.4282 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 139.0347 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 139.1638 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 138.4428 | 138.8033 | 0.86617 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 50.01% | 0.3784% | 100% | 0.00074993 | 2021-02-02 | 0.0001492 | 0.00024056 | 0.00035848 | 0.00052537 | 0.00074993 | 0.0010706 | 0.0015271 | 0.0022427 | 0.0031716 | 0.0044183 | 0.0058396 |  | 0.84691 | 0.86617 | 0.17655 | 0.17654 | 0.17654 | 0.17653 | 0.17653 | 0.17652 | 0.17655 | 0.17655
2018-02-03 | 109.6935 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 140.4524 | Point milieu | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 140.5513 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 139.8875 | 140.2194 | 0.781 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 50.02% | 0.4% | 100% | 0.0007435 | 2021-02-03 | 0.00014703 | 0.00023778 | 0.0003551 | 0.00052089 | 0.0007435 | 0.0010608 | 0.0015127 | 0.0022233 | 0.0031512 | 0.0044007 | 0.0058279 |  | 0.781 | 0.67144 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37376 | 0.37375 | 0.37374 | 0.37372 | 0.37378 | 0.37377
2018-02-04 | 79.3654 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 141.8704 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 141.9264 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 141.3488 | 141.6376 | 0.55942 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 50.02% | 0.4224% | 100% | 0.00073614 | 2021-02-04 | 0.00014499 | 0.0002349 | 0.00035136 | 0.00051573 | 0.00073614 | 0.0010499 | 0.001497 | 0.002202 | 0.003128 | 0.0043773 | 0.0058059 |  | 0.55942 | 0.506 | 0.34014 | 0.34013 | 0.34012 | 0.34011 | 0.3401 | 0.34009 | 0.34014 | 0.34014
2018-02-05 | 143.4699 | 2020 | 1.0013 | 143.286 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 143.286 | Point droit | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 143.286 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 142.8245 | 143.0553 | 1.0013 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 50.03% | 0.4459% | 100% | 0.00072784 | 2021-02-05 | 0.00014309 | 0.00023192 | 0.00034725 | 0.00050989 | 0.00072784 | 0.0010378 | 0.0014799 | 0.0021789 | 0.0031018 | 0.004348 | 0.0057736 |  | 1.0013 | 0.50171 | 0.29982 | 0.29981 | 0.2998 | 0.29979 | 0.29979 | 0.29977 | 0.29982 | 0.29982
2018-02-06 | 123.3782 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 144.7057 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 144.648 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 144.3126 | 144.4803 | 0.85261 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 50.04% | 0.4703% | 100% | 0.00071863 | 2021-02-06 | 0.00014133 | 0.00022884 | 0.00034279 | 0.00050336 | 0.00071863 | 0.0010245 | 0.0014615 | 0.002154 | 0.0030726 | 0.0043129 | 0.005731 |  | 0.85261 | 0.29349 | 0.68475 | 0.68474 | 0.68474 | 0.68473 | 0.68472 | 0.68471 | 0.68475 | 0.68475
2018-02-07 | 91.9832 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 146.1372 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 146.0312 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 145.811 | 145.9211 | 0.62943 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 50.05% | 0.4957% | 100% | 0.00070921 | 2021-02-07 | 0.00013975 | 0.00022585 | 0.00033835 | 0.00049675 | 0.00070921 | 0.0010108 | 0.001442 | 0.0021265 | 0.0030381 | 0.0042672 | 0.0056712 |  | 0.62943 | 0.59567 | 0.22833 | 0.22832 | 0.22832 | 0.22831 | 0.2283 | 0.2283 | 0.22833 | 0.22833
2018-02-08 | 148.118 | 2022 | 1.0037 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 147.5792 | a: | 0.22112 | 0.11099 | 0.012781 | -0.057513 | -0.095855 | -0.086269 | -0.057513 | -0.054957 | -0.063264 | -0.066459 | -0.01981 | 0.037064 | 0.11375 | 0.22112 | 0.11099 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 147.4342 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 147.3176 | 147.3759 | 1.0037 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 50.06% | 0.5221% | 100% | 0.00070099 | 2021-02-08 | 0.00013852 | 0.00022344 | 0.00033474 | 0.00049126 | 0.00070099 | 0.0009979 | 0.0014225 | 0.002097 | 0.0029985 | 0.0042124 | 0.0055976 |  | 0.8321 | 0.14365 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
2018-02-09 | 148.947 | 2022 | 0.99944 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 149.0307 | b: | -19056.2569 | -9561.5534 | -1088.4736 | 4979.8122 | 8291.9334 | 7463.3663 | 4976.0547 | 4754.8172 | 5474.3043 | 5751.2091 | 1705.7874 | -3229.4869 | -9888.0836 | -19217.6762 | -9642.5791 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 148.8557 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 148.8302 | 148.843 | 0.99944 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 50.08% | 0.5497% | 100% | 0.00069396 | 2021-02-09 | 0.00013766 | 0.0002216 | 0.00033195 | 0.00048689 | 0.00069396 | 0.00098584 | 0.001403 | 0.0020654 | 0.0029539 | 0.0041483 | 0.0055102 |  | 0.80112 | 0.4026 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944
2018-02-10 | 139.7914 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 150.4906 | c: | 410566572.5703 | 205920130.3405 | 23172765.5761 | -107792965.1344 | -179321527.5834 | -161416194.6076 | -107630573.4993 | -102843436.7546 | -118421770.3016 | -124421187.8783 | -36716456.0256 | 70349373.8455 | 214894176.7323 | 417551565.3535 | 209424884.5187 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 150.2942 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 150.3468 | 150.3205 | 0.9289 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 50.09% | 0.5784% | 100% | 0.00068813 | 2021-02-10 | 0.00013717 | 0.00022033 | 0.00032999 | 0.00048363 | 0.00068813 | 0.00097462 | 0.0013833 | 0.0020319 | 0.0029043 | 0.0040752 | 0.0054092 |  | 0.26423 | 0.34512 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.92889 | 0.92891 | 0.9289
2018-02-11 | 133.2319 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 151.9578 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 151.7484 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 151.8652 | 151.8068 | 0.87677 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 50.1% | 0.6083% | 100% | 0.00068349 | 2021-02-11 | 0.00013704 | 0.00021963 | 0.00032886 | 0.00048149 | 0.00068349 | 0.00096425 | 0.0013636 | 0.0019963 | 0.0028497 | 0.0039928 | 0.0052944 |  | 0.22508 | 0.87677 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45111 | 0.4511 | 0.45109 | 0.45108 | 0.45113 | 0.45112
2018-02-12 | 118.2941 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 153.4313 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 153.2168 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 153.3834 | 153.3001 | 0.77099 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 50.12% | 0.6394% | 100% | 0.00068005 | 2021-02-12 | 0.00013727 | 0.00021951 | 0.00032856 | 0.00048046 | 0.00068005 | 0.00095472 | 0.0013439 | 0.0019588 | 0.0027901 | 0.0039013 | 0.005166 |  | 0.64287 | 0.15609 | 0.77099 | 0.77099 | 0.77098 | 0.77098 | 0.77097 | 0.77096 | 0.77099 | 0.77099
2018-02-13 | 140.4394 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 154.9098 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 154.698 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 154.8993 | 154.7986 | 0.90659 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 50.13% | 0.6718% | 100% | 0.00067639 | 2021-02-13 | 0.00013731 | 0.00021934 | 0.00032825 | 0.00047934 | 0.00067639 | 0.00094479 | 0.0013234 | 0.0019195 | 0.0027269 | 0.0038036 | 0.005028 |  | 0.45577 | 0.21756 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90657 | 0.90659 | 0.90659
2018-02-14 | 155.822 | 2021 | 0.99635 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 156.3923 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 156.1907 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 156.4107 | 156.3007 | 0.99635 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 50.15% | 0.7055% | 100% | 0.00067207 | 2021-02-14 | 0.00013683 | 0.00021877 | 0.00032748 | 0.00047762 | 0.00067207 | 0.00093428 | 0.0013024 | 0.0018798 | 0.0026629 | 0.0037042 | 0.0048873 |  | 0.792 | 0.99635 | 0.38192 | 0.38191 | 0.38191 | 0.3819 | 0.38189 | 0.38188 | 0.38192 | 0.38192
2018-02-15 | 152.3769 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 157.8778 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 157.6934 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.9155 | 157.8044 | 0.96516 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 50.16% | 0.7407% | 100% | 0.00066707 | 2021-02-15 | 0.00013583 | 0.00021779 | 0.00032626 | 0.00047529 | 0.00066707 | 0.00092322 | 0.001281 | 0.0018397 | 0.0025979 | 0.0036031 | 0.0047439 |  | 0.96516 | 0.93687 | 0.48399 | 0.48399 | 0.48398 | 0.48397 | 0.48396 | 0.48395 | 0.48399 | 0.48399
2018-02-16 | 134.2378 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 159.3651 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 159.2048 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 159.4116 | 159.3082 | 0.84233 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 50.18% | 0.7772% | 100% | 0.0006614 | 2021-02-16 | 0.0001343 | 0.0002164 | 0.00032459 | 0.00047237 | 0.0006614 | 0.00091158 | 0.0012591 | 0.0017992 | 0.002532 | 0.0035003 | 0.0045978 |  | 0.61337 | 0.84233 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24003 | 0.24003 | 0.24002 | 0.24004 | 0.24004
2018-02-17 | 150.0631 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 160.8531 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 160.7234 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 160.897 | 160.8102 | 0.93292 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 50.2% | 0.8153% | 100% | 0.00065506 | 2021-02-17 | 0.00013226 | 0.0002146 | 0.00032246 | 0.00046884 | 0.00065506 | 0.00089939 | 0.0012367 | 0.0017582 | 0.0024652 | 0.0033958 | 0.0044489 |  | 0.15224 | 0.93292 | 0.33754 | 0.33754 | 0.33753 | 0.33753 | 0.33752 | 0.33751 | 0.33754 | 0.33754
2018-02-18 | 130.7665 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.3408 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 162.2479 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.3695 | 162.3087 | 0.80551 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 50.21% | 0.855% | 100% | 0.00064804 | 2021-02-18 | 0.00012969 | 0.00021239 | 0.00031988 | 0.00046471 | 0.00064804 | 0.00088662 | 0.0012139 | 0.0017167 | 0.0023974 | 0.0032896 | 0.0042973 |  | 0.65939 | 0.43391 | 0.80551 | 0.8055 | 0.8055 | 0.8055 | 0.80549 | 0.80549 | 0.80551 | 0.80551
2018-02-19 | 159.0517 | 2021 | 0.97085 | 163.827 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 163.827 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 163.7769 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 163.827 | 163.8019 | 0.97085 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 50.23% | 0.8962% | 100% | 0.00064036 | 2021-02-19 | 0.0001266 | 0.00020977 | 0.00031685 | 0.00045997 | 0.00064036 | 0.0008733 | 0.0011907 | 0.0016748 | 0.0023287 | 0.0031818 | 0.0041429 |  | 0.69161 | 0.97085 | 0.50835 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50833 | 0.50833 | 0.50832 | 0.50835 | 0.50835
2018-02-20 | 166.1278 | 2020 | 1.0049 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 165.3158 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 165.3089 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 165.2844 | 165.2967 | 1.0049 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 50.24% | 0.9392% | 100% | 0.00063201 | 2021-02-20 | 0.000123 | 0.00020674 | 0.00031337 | 0.00045464 | 0.00063201 | 0.00085941 | 0.0011669 | 0.0016325 | 0.0022591 | 0.0030722 | 0.0039859 |  | 1.0049 | 0.83322 | 0.51142 | 0.51141 | 0.51141 | 0.5114 | 0.5114 | 0.51139 | 0.51142 | 0.51142
2018-02-21 | 90.2205 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.8111 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 166.8426 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 166.7569 | 166.7998 | 0.54085 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 50.26% | 0.9839% | 100% | 0.0006226 | 2021-02-21 | 0.00011882 | 0.00020318 | 0.00030922 | 0.00044839 | 0.0006226 | 0.00084454 | 0.0011425 | 0.00159 | 0.00219 | 0.0029641 | 0.0038314 |  | 0.25001 | 0.31437 | 0.54085 | 0.54085 | 0.54085 | 0.54084 | 0.54083 | 0.54083 | 0.54086 | 0.54085
2018-02-22 | 136.009 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 168.3119 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 168.3766 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 168.243 | 168.3098 | 0.80808 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 50.27% | 1.031% | 100% | 0.0006114 | 2021-02-22 | 0.00011403 | 0.00019887 | 0.00030401 | 0.00044063 | 0.0006114 | 0.00082801 | 0.0011171 | 0.0015481 | 0.0021238 | 0.0028621 | 0.0036865 |  | 0.79972 | 0.24329 | 0.80808 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80806 | 0.80808 | 0.80808
2018-02-23 | 151.8827 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 169.8171 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 169.9095 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 169.7411 | 169.8253 | 0.89439 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 50.29% | 1.079% | 100% | 0.0005984 | 2021-02-23 | 0.00010863 | 0.00019382 | 0.00029773 | 0.00043135 | 0.0005984 | 0.00080981 | 0.0010908 | 0.0015068 | 0.0020605 | 0.0027661 | 0.003551 |  | 0.76476 | 0.76136 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89439 | 0.89439
2018-02-24 | 164.7577 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 171.3256 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 171.4398 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 171.2499 | 171.3449 | 0.96166 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 50.3% | 1.129% | 100% | 0.0005836 | 2021-02-24 | 0.00010262 | 0.00018803 | 0.0002904 | 0.00042054 | 0.0005836 | 0.00078994 | 0.0010635 | 0.001466 | 0.0020002 | 0.0026762 | 0.0034251 |  | 0.91533 | 0.96166 | 0.56336 | 0.56335 | 0.56335 | 0.56335 | 0.56334 | 0.56333 | 0.56336 | 0.56336
2018-02-25 | 152.0003 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 172.8362 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 172.9662 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 172.7678 | 172.867 | 0.87945 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 50.32% | 1.182% | 100% | 0.00056701 | 2021-02-25 | 9.6009e-05 | 0.0001815 | 0.00028201 | 0.00040821 | 0.00056701 | 0.0007684 | 0.0010353 | 0.0014258 | 0.0019427 | 0.0025923 | 0.0033086 |  | 0.38428 | 0.87945 | 0.75139 | 0.75139 | 0.75139 | 0.75138 | 0.75138 | 0.75137 | 0.75139 | 0.75139
2018-02-26 | 175.053 | 2022 | 1.004 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 174.348 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 174.4873 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 174.2932 | 174.3903 | 1.004 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 50.33% | 1.237% | 100% | 0.00054862 | 2021-02-26 | 8.8784e-05 | 0.00017423 | 0.00027256 | 0.00039437 | 0.00054862 | 0.00074519 | 0.0010061 | 0.0013862 | 0.0018883 | 0.0025145 | 0.0032017 |  | 0.43899 | 0.21487 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
2018-02-27 | 175.4677 | 2021 | 0.99777 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 175.8598 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 176.0017 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 175.8247 | 175.9132 | 0.99777 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 50.34% | 1.294% | 100% | 0.00052885 | 2021-02-27 | 8.1402e-05 | 0.00016643 | 0.00026222 | 0.00037933 | 0.00052885 | 0.00072068 | 0.00097608 | 0.0013468 | 0.0018358 | 0.0024414 | 0.0031025 |  | 0.17988 | 0.99777 | 0.65971 | 0.65971 | 0.65971 | 0.6597 | 0.6597 | 0.65969 | 0.65972 | 0.65971
2018-02-28 | 158.5118 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 177.3704 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 177.508 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 177.3608 | 177.4344 | 0.89368 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 50.36% | 1.353% | 100% | 0.00050911 | 2021-02-28 | 7.4419e-05 | 0.00015869 | 0.00025183 | 0.00036432 | 0.00050911 | 0.0006961 | 0.00094588 | 0.0013072 | 0.0017839 | 0.00237 | 0.0030069 |  | 0.42537 | 0.78997 | 0.89368 | 0.89368 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89368 | 0.89368
2018-03-01 | 175.4947 | 2022 | 0.98108 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 178.8789 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 179.0048 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 178.8999 | 178.9524 | 0.98108 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 50.37% | 1.414% | 100% | 0.00048938 | 2021-03-01 | 6.7836e-05 | 0.00015103 | 0.00024139 | 0.00034932 | 0.00048938 | 0.00067147 | 0.00091554 | 0.0012675 | 0.0017326 | 0.0023004 | 0.0029149 |  | 0.36674 | 0.91739 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108
2018-03-02 | 120.941 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 180.3841 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 180.4907 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 180.4406 | 180.4656 | 0.67046 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 50.38% | 1.478% | 100% | 0.00046968 | 2021-03-02 | 6.1652e-05 | 0.00014343 | 0.0002309 | 0.00033435 | 0.00046968 | 0.00064678 | 0.00088505 | 0.0012277 | 0.0016817 | 0.0022326 | 0.0028265 |  | 0.67046 | 0.4183 | 0.32207 | 0.32206 | 0.32206 | 0.32206 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32207 | 0.32207
2018-03-03 | 149.8432 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 181.8849 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 181.9643 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 181.9813 | 181.9728 | 0.82384 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 50.39% | 1.545% | 100% | 0.00045 | 2021-03-03 | 5.5867e-05 | 0.00013591 | 0.00022035 | 0.00031939 | 0.00045 | 0.00062202 | 0.00085441 | 0.0011877 | 0.0016314 | 0.0021666 | 0.0027417 |  | 0.45389 | 0.39588 | 0.82384 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82382 | 0.82384 | 0.82384
2018-03-04 | 126.433 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 183.3802 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 183.4242 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 183.5206 | 183.4724 | 0.68946 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 50.41% | 1.615% | 100% | 0.00043035 | 2021-03-04 | 5.0482e-05 | 0.00012846 | 0.00020976 | 0.00030446 | 0.00043035 | 0.00059721 | 0.00082362 | 0.0011476 | 0.0015815 | 0.0021023 | 0.0026605 |  | 0.13614 | 0.68946 | 0.091923 | 0.091923 | 0.091922 | 0.091921 | 0.09192 | 0.091918 | 0.091924 | 0.091923
2018-03-05 | 157.8049 | 2021 |  | 184.869 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 184.869 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 184.869 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 185.0569 | 184.9629 | 0.8536 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 50.42% | 1.687% | 100% | 0.00041071 | 2021-03-05 | 4.5495e-05 | 0.00012108 | 0.00019912 | 0.00028954 | 0.00041071 | 0.00057234 | 0.00079268 | 0.0011073 | 0.0015322 | 0.0020398 | 0.0025828 |  | 0.20559 | 0.8536 | 0.29515 | 0.29515 | 0.29514 | 0.29514 | 0.29514 | 0.29513 | 0.29515 | 0.29515
2018-03-06 | 61.0795 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 186.3569 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 186.3111 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 186.5887 | 186.4499 | 0.32776 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 50.43% | 1.762% | 100% | 0.0003911 | 2021-03-06 | 4.0909e-05 | 0.00011376 | 0.00018842 | 0.00027464 | 0.0003911 | 0.00054741 | 0.00076159 | 0.001067 | 0.0014834 | 0.001979 | 0.0025087 |  | 0.25832 | 0.28285 | 0.32776 | 0.32775 | 0.32775 | 0.32775 | 0.32774 | 0.32774 | 0.32776 | 0.32776
2018-03-07 | 165.6308 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 187.849 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 187.7627 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 188.1145 | 187.9386 | 0.88172 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 50.45% | 1.84% | 100% | 0.00037205 | 2021-03-07 | 3.6902e-05 | 0.00010678 | 0.00017803 | 0.00026021 | 0.00037205 | 0.00052304 | 0.00073101 | 0.0010271 | 0.0014352 | 0.0019196 | 0.0024372 |  | 0.38716 | 0.2477 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172
2018-03-08 | 148.419 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 189.3435 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 189.2224 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 189.6329 | 189.4277 | 0.78386 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 50.46% | 1.922% | 100% | 0.00035394 | 2021-03-08 | 3.3528e-05 | 0.00010027 | 0.00016815 | 0.00024655 | 0.00035394 | 0.00049965 | 0.00070116 | 0.00098752 | 0.0013862 | 0.0018584 | 0.0023631 |  | 0.57284 | 0.53223 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78385 | 0.78385 | 0.78386 | 0.78386
2018-03-09 | 185.9622 | 2021 | 0.97445 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 190.8386 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 190.6885 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 191.1423 | 190.9154 | 0.97445 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 50.48% | 2.006% | 100% | 0.00033679 | 2021-03-09 | 3.0786e-05 | 9.4229e-05 | 0.0001588 | 0.00023366 | 0.00033679 | 0.00047725 | 0.00067205 | 0.00094823 | 0.0013364 | 0.0017953 | 0.0022862 |  | 0.74514 | 0.97445 | 0.6948 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69478 | 0.6948 | 0.6948
2018-03-10 | 184.4522 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 192.3324 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 192.1594 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 192.6411 | 192.4003 | 0.95903 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 50.5% | 2.094% | 100% | 0.00032059 | 2021-03-10 | 2.8677e-05 | 8.8651e-05 | 0.00014998 | 0.00022155 | 0.00032059 | 0.00045584 | 0.00064367 | 0.00090923 | 0.0012858 | 0.0017304 | 0.0022066 |  | 0.58113 | 0.95903 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57894 | 0.57894 | 0.57896 | 0.57895
2018-03-11 | 141.3169 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 193.823 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 193.6337 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 194.128 | 193.8809 | 0.7291 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 50.52% | 2.186% | 100.1% | 0.00030534 | 2021-03-11 | 2.72e-05 | 8.3541e-05 | 0.00014167 | 0.00021022 | 0.00030534 | 0.00043541 | 0.00061602 | 0.00087052 | 0.0012343 | 0.0016638 | 0.0021242 |  | 0.6977 | 0.7291 | 0.37781 | 0.37781 | 0.3778 | 0.3778 | 0.3778 | 0.37779 | 0.37781 | 0.37781
2018-03-12 | 149.3352 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 195.3086 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 195.1098 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 195.6014 | 195.3556 | 0.76461 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50.54% | 2.281% | 100.1% | 0.00029105 | 2021-03-12 | 2.6356e-05 | 7.8898e-05 | 0.00013388 | 0.00019966 | 0.00029105 | 0.00041596 | 0.0005891 | 0.00083208 | 0.0011821 | 0.0015953 | 0.0020392 |  | 0.76461 | 0.72218 | 0.31004 | 0.31004 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31004 | 0.31004
2018-03-13 | 162.4148 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 196.7872 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 196.586 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 197.0597 | 196.8228 | 0.82533 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 50.56% | 2.38% | 100.1% | 0.00027876 | 2021-03-13 | 2.6051e-05 | 7.4974e-05 | 0.00012718 | 0.00019071 | 0.00027876 | 0.00039887 | 0.00056476 | 0.00079644 | 0.0011323 | 0.001529 | 0.0019562 |  | 0.39466 | 0.82533 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562
2018-03-14 | 165.5516 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 198.2571 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 198.0608 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 198.5015 | 198.2812 | 0.83503 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 50.59% | 2.483% | 100.1% | 0.00026808 | 2021-03-14 | 2.5832e-05 | 7.1563e-05 | 0.00012138 | 0.00018305 | 0.00026808 | 0.00038378 | 0.00054292 | 0.00076397 | 0.0010858 | 0.0014662 | 0.0018768 |  | 0.83503 | 0.59959 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31413 | 0.31415 | 0.31414
2018-03-15 | 157.3595 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 199.7164 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 199.5327 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 199.9253 | 199.729 | 0.78791 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 50.62% | 2.59% | 100.1% | 0.00025899 | 2021-03-15 | 2.5701e-05 | 6.8667e-05 | 0.00011649 | 0.00017668 | 0.00025899 | 0.00037069 | 0.00052357 | 0.00073467 | 0.0010425 | 0.0014068 | 0.0018011 |  | 0.78791 | 0.35986 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26347 | 0.26346
2018-03-16 | 206.3098 | 2020 | 1.0256 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 201.1632 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 201.0002 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 201.3295 | 201.1649 | 1.0256 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 50.65% | 2.701% | 100.1% | 0.0002515 | 2021-03-16 | 2.5657e-05 | 6.6284e-05 | 0.00011251 | 0.00017159 | 0.0002515 | 0.00035958 | 0.00050672 | 0.00070854 | 0.0010026 | 0.001351 | 0.0017291 |  | 1.0256 | 0.64025 | 0.31549 | 0.31549 | 0.31549 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31549 | 0.31549
2018-03-17 | 112.1922 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 202.5956 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 202.4615 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 202.7127 | 202.5871 | 0.55377 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 50.69% | 2.817% | 100.1% | 0.00024561 | 2021-03-17 | 2.57e-05 | 6.4416e-05 | 0.00010943 | 0.00016778 | 0.00024561 | 0.00035048 | 0.00049237 | 0.00068558 | 0.00096593 | 0.0012987 | 0.0016608 |  | 0.21487 | 0.55377 | 0.25894 | 0.25894 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25894 | 0.25894
2018-03-18 | 101.4392 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 204.0119 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 203.9153 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 204.0734 | 203.9944 | 0.49722 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 50.73% | 2.937% | 100.1% | 0.00024131 | 2021-03-18 | 2.5829e-05 | 6.3061e-05 | 0.00010726 | 0.00016526 | 0.00024131 | 0.00034337 | 0.00048052 | 0.00066579 | 0.00093258 | 0.0012499 | 0.0015961 |  | 0.29098 | 0.49722 | 0.32323 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32323 | 0.32323
2018-03-19 | 187.7353 | 2020 |  | 205.41 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 205.41 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 205.3599 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 205.41 | 205.385 | 0.91395 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 50.77% | 3.062% | 100.1% | 0.00023862 | 2021-03-19 | 2.6046e-05 | 6.2221e-05 | 0.000106 | 0.00016402 | 0.00023862 | 0.00033825 | 0.00047116 | 0.00064917 | 0.00090253 | 0.0012045 | 0.0015352 |  | 0.91395 | 0.26063 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.61949 | 0.61949 | 0.6195 | 0.6195
2018-03-20 | 191.9552 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 206.7974 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 206.7938 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 206.732 | 206.7629 | 0.92823 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 50.82% | 3.192% | 100.1% | 0.00023752 | 2021-03-20 | 2.6349e-05 | 6.1894e-05 | 0.00010564 | 0.00016406 | 0.00023752 | 0.00033513 | 0.0004643 | 0.00063572 | 0.00087577 | 0.0011627 | 0.0014779 |  | 0.92823 | 0.89358 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478
2018-03-21 | 210.5183 | 2020 | 1.0112 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 208.1811 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 208.2153 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 208.0494 | 208.1323 | 1.0112 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 50.88% | 3.326% | 100.1% | 0.00023855 | 2021-03-21 | 2.6595e-05 | 6.1836e-05 | 0.00010614 | 0.00016559 | 0.00023855 | 0.00033467 | 0.00046083 | 0.00062672 | 0.00085454 | 0.0011277 | 0.0014287 |  | 1.0112 | 0.86946 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294
2018-03-22 | 207.2631 | 2020 | 0.98904 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 209.5592 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 209.623 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 209.3613 | 209.4921 | 0.98904 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 50.94% | 3.467% | 100.1% | 0.00024117 | 2021-03-22 | 2.6601e-05 | 6.1784e-05 | 0.00010715 | 0.00016817 | 0.00024117 | 0.00033624 | 0.00046009 | 0.00062152 | 0.00083877 | 0.0010999 | 0.0013887 |  | 0.98904 | 0.82134 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.89699 | 0.897 | 0.897
2018-03-23 | 216.1478 | 2021 | 1.0247 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 210.9295 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 211.0153 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 210.6668 | 210.8411 | 1.0247 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 51% | 3.612% | 100.1% | 0.00024538 | 2021-03-23 | 2.6369e-05 | 6.1738e-05 | 0.00010867 | 0.00017178 | 0.00024538 | 0.00033984 | 0.00046209 | 0.0006201 | 0.00082846 | 0.0010795 | 0.0013577 |  | 0.89468 | 1.0247 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541
2018-03-24 | 213.7561 | 2021 | 1.0069 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 212.2899 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 212.3906 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 211.9653 | 212.1779 | 1.0069 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 51.08% | 3.763% | 100.1% | 0.00025119 | 2021-03-24 | 2.5898e-05 | 6.1697e-05 | 0.00011071 | 0.00017644 | 0.00025119 | 0.00034548 | 0.00046683 | 0.00062248 | 0.0008236 | 0.0010663 | 0.0013359 |  | 0.67934 | 1.0069 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517
2018-03-25 | 191.7439 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 213.6384 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 213.7473 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 213.2558 | 213.5016 | 0.89752 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 51.15% | 3.921% | 100.1% | 0.00025858 | 2021-03-25 | 2.5188e-05 | 6.1663e-05 | 0.00011324 | 0.00018215 | 0.00025858 | 0.00035314 | 0.0004743 | 0.00062864 | 0.00082421 | 0.0010603 | 0.0013232 |  | 0.89752 | 0.66263 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358
2018-03-26 | 218.808 | 2020 | 1.0178 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 214.9728 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 215.084 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 214.5376 | 214.8108 | 1.0178 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 51.24% | 4.084% | 100.1% | 0.00026757 | 2021-03-26 | 2.424e-05 | 6.1634e-05 | 0.00011629 | 0.00018889 | 0.00026757 | 0.00036284 | 0.00048451 | 0.00063859 | 0.00083027 | 0.0010617 | 0.0013195 |  | 1.0178 | 0.81291 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707
2018-03-27 | 199.2945 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 216.2912 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 216.399 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 215.8098 | 216.1044 | 0.92142 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 51.33% | 4.253% | 100.1% | 0.00027796 | 2021-03-27 | 2.3122e-05 | 6.1498e-05 | 0.00011956 | 0.00019625 | 0.00027796 | 0.00037478 | 0.00049825 | 0.00065387 | 0.00084401 | 0.0010731 | 0.0013282 |  | 0.50537 | 0.89387 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142
2018-03-28 | 217.6863 | 2021 | 1.0004 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 217.5914 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 217.6908 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 217.0715 | 217.3811 | 1.0004 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 51.43% | 4.429% | 100.1% | 0.0002887 | 2021-03-28 | 2.1929e-05 | 6.1003e-05 | 0.00012248 | 0.00020339 | 0.0002887 | 0.00038759 | 0.00051368 | 0.00067199 | 0.00086221 | 0.0010906 | 0.0013446 |  | 0.93815 | 1.0004 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.7332 | 0.73321 | 0.73321
2018-03-29 | 225.7126 | 2021 | 1.0313 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 218.8713 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 218.9577 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 218.3221 | 218.6399 | 1.0313 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 51.54% | 4.612% | 100.2% | 0.00029977 | 2021-03-29 | 2.0659e-05 | 6.0151e-05 | 0.00012506 | 0.0002103 | 0.00029977 | 0.00040127 | 0.0005308 | 0.00069294 | 0.00088487 | 0.0011142 | 0.0013686 |  | 0.94359 | 1.0313 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57151 | 0.57152 | 0.57152
2018-03-30 | 213.0075 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 220.1288 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 220.1984 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 219.5606 | 219.8795 | 0.96765 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 51.66% | 4.801% | 100.2% | 0.00031119 | 2021-03-30 | 1.9314e-05 | 5.894e-05 | 0.00012731 | 0.00021698 | 0.00031119 | 0.00041582 | 0.00054961 | 0.00071673 | 0.00091199 | 0.0011439 | 0.0014002 |  | 0.60151 | 0.96765 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534
2018-03-31 | 205.9087 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 221.362 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 221.4111 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 220.7862 | 221.0986 | 0.93019 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 51.78% | 4.998% | 100.2% | 0.00032294 | 2021-03-31 | 1.7894e-05 | 5.737e-05 | 0.00012921 | 0.00022343 | 0.00032294 | 0.00043123 | 0.00057011 | 0.00074335 | 0.00094355 | 0.0011797 | 0.0014395 |  | 0.35522 | 0.93019 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618
2018-04-01 | 206.485 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 222.5686 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 222.5944 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 221.9981 | 222.2962 | 0.92774 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 51.92% | 5.202% | 100.2% | 0.00033504 | 2021-04-01 | 1.6397e-05 | 5.5443e-05 | 0.00013078 | 0.00022965 | 0.00033504 | 0.00044752 | 0.0005923 | 0.00077279 | 0.00097958 | 0.0012216 | 0.0014865 |  | 0.81964 | 0.92774 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64574
2018-04-02 | 189.93 | 2021 |  | 223.7466 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 223.7466 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 223.7466 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 223.1955 | 223.471 | 0.84886 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 52.06% | 5.413% | 100.2% | 0.00034748 | 2021-04-02 | 1.4825e-05 | 5.3157e-05 | 0.000132 | 0.00023565 | 0.00034748 | 0.00046467 | 0.00061618 | 0.00080507 | 0.0010201 | 0.0012696 | 0.001541 |  | 0.81353 | 0.84886 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.3542 | 0.3542 | 0.35419
2018-04-03 | 222.5314 | 2021 | 0.98948 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 224.8982 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 224.8742 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 224.3776 | 224.6259 | 0.98948 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 52.22% | 5.633% | 100.2% | 0.00036025 | 2021-04-03 | 1.3178e-05 | 5.0513e-05 | 0.00013288 | 0.00024142 | 0.00036025 | 0.00048269 | 0.00064175 | 0.00084018 | 0.001065 | 0.0013237 | 0.0016033 |  | 0.51517 | 0.98948 | 0.50087 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50087 | 0.50087 | 0.50087
2018-04-04 | 228.0052 | 2020 | 1.0088 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 226.0272 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 225.9844 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 225.5435 | 225.7639 | 1.0088 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 52.38% | 5.86% | 100.2% | 0.00037226 | 2021-04-04 | 1.1563e-05 | 4.7773e-05 | 0.00013327 | 0.00024637 | 0.00037226 | 0.00050056 | 0.0006682 | 0.00087768 | 0.0011144 | 0.0013845 | 0.0016746 |  | 1.0088 | 0.99359 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717
2018-04-05 | 234.9237 | 2020 | 1.0343 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 227.1342 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 227.0772 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 226.6924 | 226.8848 | 1.0343 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 52.56% | 6.096% | 100.3% | 0.00038296 | 2021-04-05 | 1.0126e-05 | 4.518e-05 | 0.00013322 | 0.00025029 | 0.00038296 | 0.00051761 | 0.00069464 | 0.00091628 | 0.0011661 | 0.0014489 | 0.0017507 |  | 1.0343 | 0.92878 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
2018-04-06 | 236.9232 | 2020 | 1.0381 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 228.2194 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 228.1525 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 227.8235 | 227.988 | 1.0381 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 52.74% | 6.341% | 100.3% | 0.00039236 | 2021-04-06 | 8.8675e-06 | 4.2736e-05 | 0.00013272 | 0.00025319 | 0.00039236 | 0.00053385 | 0.00072106 | 0.00095598 | 0.00122 | 0.0015167 | 0.0018314 |  | 1.0381 | 0.59888 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23233 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234
2018-04-07 | 237.0871 | 2021 | 1.034 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 229.2833 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 229.2102 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 228.936 | 229.0731 | 1.034 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 52.94% | 6.595% | 100.3% | 0.00040045 | 2021-04-07 | 7.7867e-06 | 4.044e-05 | 0.00013177 | 0.00025505 | 0.00040045 | 0.00054928 | 0.00074748 | 0.00099678 | 0.0012761 | 0.0015879 | 0.0019167 |  | 0.60673 | 1.034 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7178 | 0.71779 | 0.71779 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7178
2018-04-08 | 234.5043 | 2021 | 1.0181 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 230.3265 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 230.2503 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 230.0291 | 230.1397 | 1.0181 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 53.15% | 6.858% | 100.3% | 0.00040724 | 2021-04-08 | 6.8839e-06 | 3.8293e-05 | 0.00013037 | 0.0002559 | 0.00040724 | 0.00056389 | 0.00077388 | 0.0010387 | 0.0013346 | 0.0016627 | 0.0020068 |  | 0.64819 | 1.0181 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63188
2018-04-09 | 175.1903 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 231.3493 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 231.2726 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 231.1019 | 231.1872 | 0.75725 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 53.37% | 7.13% | 100.3% | 0.00041273 | 2021-04-09 | 6.1589e-06 | 3.6293e-05 | 0.00012853 | 0.00025572 | 0.00041273 | 0.00057769 | 0.00080026 | 0.0010817 | 0.0013952 | 0.0017409 | 0.0021015 |  | 0.75725 | 0.63354 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64518
2018-04-10 | 234.5231 | 2022 | 1.0093 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 232.3521 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 232.277 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 232.1536 | 232.2153 | 1.0093 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 53.6% | 7.412% | 100.4% | 0.00041607 | 2021-04-10 | 5.569e-06 | 3.4379e-05 | 0.00012606 | 0.00025417 | 0.00041607 | 0.00058906 | 0.00082383 | 0.0011216 | 0.0014531 | 0.0018173 | 0.0021961 |  | 1.0078 | 0.67374 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093
2018-04-11 | 238.1952 | 2020 | 1.0208 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 233.3355 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 233.2636 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 233.1834 | 233.2235 | 1.0208 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 53.85% | 7.704% | 100.4% | 0.00041745 | 2021-04-11 | 5.0447e-06 | 3.2664e-05 | 0.00012324 | 0.00025169 | 0.00041745 | 0.0005978 | 0.00084377 | 0.001157 | 0.001506 | 0.0018892 | 0.0022873 |  | 1.0208 | 0.17692 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396
2018-04-12 | 234.4193 | 2020 | 1.0005 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 234.2997 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 234.2322 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 234.1905 | 234.2113 | 1.0005 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 54.1% | 8.006% | 100.4% | 0.00041686 | 2021-04-12 | 4.5861e-06 | 3.1147e-05 | 0.00012009 | 0.00024828 | 0.00041686 | 0.0006039 | 0.00086008 | 0.0011877 | 0.0015539 | 0.0019565 | 0.0023751 |  | 1.0005 | 0.73531 | 0.69528 | 0.69528 | 0.69528 | 0.69527 | 0.69527 | 0.69529 | 0.69528 | 0.69528
2018-04-13 | 222.7981 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 235.2454 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 235.1827 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 235.174 | 235.1783 | 0.94709 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 54.37% | 8.319% | 100.4% | 0.00041432 | 2021-04-13 | 4.1933e-06 | 2.9829e-05 | 0.00011659 | 0.00024394 | 0.00041432 | 0.00060737 | 0.00087278 | 0.0012138 | 0.0015968 | 0.0020193 | 0.0024596 |  | 0.79219 | 0.94709 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468
2018-04-14 | 238.3723 | 2021 | 1.0093 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 236.1729 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 236.115 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.1331 | 236.1241 | 1.0093 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 54.66% | 8.643% | 100.5% | 0.00040982 | 2021-04-14 | 3.8661e-06 | 2.8708e-05 | 0.00011276 | 0.00023866 | 0.00040982 | 0.0006082 | 0.00088185 | 0.0012354 | 0.0016346 | 0.0020776 | 0.0025407 |  | 0.35108 | 1.0093 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76166 | 0.76168 | 0.76167 | 0.76167
2018-04-15 | 243.1729 | 2021 | 1.0257 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 237.0826 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 237.0291 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 237.0671 | 237.0481 | 1.0257 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 54.95% | 8.977% | 100.5% | 0.00040335 | 2021-04-15 | 3.6045e-06 | 2.7786e-05 | 0.00010858 | 0.00023244 | 0.00040335 | 0.0006064 | 0.00088729 | 0.0012523 | 0.0016675 | 0.0021313 | 0.0026184 |  | 0.94863 | 1.0257 | 0.77822 | 0.77822 | 0.77821 | 0.77821 | 0.77821 | 0.77822 | 0.77822 | 0.77822
2018-04-16 | 213.4461 | 2020 |  | 237.975 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 237.975 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 237.9249 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 237.975 | 237.95 | 0.89693 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 55.26% | 9.324% | 100.5% | 0.00039493 | 2021-04-16 | 3.4085e-06 | 2.7062e-05 | 0.00010407 | 0.0002253 | 0.00039493 | 0.00060196 | 0.00088912 | 0.0012646 | 0.0016954 | 0.0021804 | 0.0026928 |  | 0.89693 | 0.81851 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78729
2018-04-17 | 238.0623 | 2022 | 0.99671 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 238.849 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 238.8023 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 238.8591 | 238.8307 | 0.99671 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 55.59% | 9.682% | 100.6% | 0.00038455 | 2021-04-17 | 3.2782e-06 | 2.6536e-05 | 9.9216e-05 | 0.00021722 | 0.00038455 | 0.0005949 | 0.00088733 | 0.0012724 | 0.0017183 | 0.002225 | 0.0027637 |  | 0.81719 | 0.9238 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671
2018-04-18 | 174.1441 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 239.7032 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 239.6612 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 239.7224 | 239.6918 | 0.7265 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 55.92% | 10.05% | 100.6% | 0.00037256 | 2021-04-18 | 3.2242e-06 | 2.6118e-05 | 9.4089e-05 | 0.0002084 | 0.00037256 | 0.00058529 | 0.00088162 | 0.0012747 | 0.0017347 | 0.0022625 | 0.0028274 |  | 0.6136 | 0.7265 | 0.61073 | 0.61073 | 0.61073 | 0.61072 | 0.61072 | 0.61074 | 0.61073 | 0.61073
2018-04-19 | 242.2184 | 2021 | 1.007 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 240.538 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 240.5015 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 240.565 | 240.5332 | 1.007 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 56.27% | 10.43% | 100.6% | 0.00036005 | 2021-04-19 | 3.138e-06 | 2.5545e-05 | 8.8843e-05 | 0.00019943 | 0.00036005 | 0.00057417 | 0.00087281 | 0.001272 | 0.0017447 | 0.0022923 | 0.0028824 |  | 0.76453 | 1.007 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18858 | 0.18858 | 0.18858 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18859
2018-04-20 | 159.9988 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 241.3535 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 241.3232 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 241.3871 | 241.3551 | 0.66292 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 56.64% | 10.83% | 100.7% | 0.00034704 | 2021-04-20 | 3.0198e-06 | 2.482e-05 | 8.3478e-05 | 0.00019031 | 0.00034704 | 0.00056153 | 0.00086088 | 0.0012644 | 0.0017481 | 0.0023143 | 0.0029285 |  | 0.32876 | 0.66292 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18513 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514
2018-04-21 | 216.0525 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 242.1499 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 242.1261 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 242.1889 | 242.1575 | 0.89223 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 57.02% | 11.24% | 100.7% | 0.00033352 | 2021-04-21 | 2.8695e-06 | 2.3941e-05 | 7.7994e-05 | 0.00018104 | 0.00033352 | 0.00054737 | 0.00084585 | 0.0012518 | 0.001745 | 0.0023286 | 0.0029659 |  | 0.31014 | 0.89223 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715
2018-04-22 | 120.3751 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 242.9275 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 242.9102 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 242.9707 | 242.9404 | 0.49552 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 57.41% | 11.66% | 100.7% | 0.0003195 | 2021-04-22 | 2.6871e-06 | 2.2909e-05 | 7.2392e-05 | 0.00017163 | 0.0003195 | 0.00053171 | 0.00082773 | 0.0012342 | 0.0017355 | 0.0023351 | 0.0029946 |  | 0.29016 | 0 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49551 | 0.49551 | 0.4955 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552
2018-04-23 | 45.5883 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 243.6864 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 243.6754 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 243.7326 | 243.704 | 0.18708 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 57.82% | 12.09% | 100.8% | 0.00030498 | 2021-04-23 | 2.4727e-06 | 2.1724e-05 | 6.6671e-05 | 0.00016207 | 0.00030498 | 0.00051452 | 0.0008065 | 0.0012117 | 0.0017195 | 0.0023339 | 0.0030145 |  | 0.18708 | 0 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.16279 | 0.16279 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628
2018-04-24 | 133.8816 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 244.4269 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 244.4217 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 244.4749 | 244.4483 | 0.54774 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 58.24% | 12.54% | 100.8% | 0.00029028 | 2021-04-24 | 2.2567e-06 | 2.0518e-05 | 6.1154e-05 | 0.00015267 | 0.00029028 | 0.00049619 | 0.00078282 | 0.001185 | 0.0016976 | 0.0023246 | 0.0030235 |  | 0.31143 | 0 | 0.54774 | 0.54773 | 0.54773 | 0.54773 | 0.54772 | 0.54774 | 0.54774 | 0.54774
2018-04-25 | 219.7797 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 245.1493 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 245.1489 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 245.1977 | 245.1733 | 0.89651 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 58.67% | 13% | 100.9% | 0.00027626 | 2021-04-25 | 2.0819e-06 | 1.9355e-05 | 5.6028e-05 | 0.00014375 | 0.00027626 | 0.0004783 | 0.0007595 | 0.0011584 | 0.0016748 | 0.0023122 | 0.0030263 |  | 0.89651 | 0 | 0.76082 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76082 | 0.76082 | 0.76082
2018-04-26 | 240.4478 | 2022 | 0.97801 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 245.8537 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 245.8569 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 245.9013 | 245.8791 | 0.97801 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 59.12% | 13.48% | 100.9% | 0.0002629 | 2021-04-26 | 1.9483e-06 | 1.8234e-05 | 5.1291e-05 | 0.00013533 | 0.0002629 | 0.00046086 | 0.00073654 | 0.0011318 | 0.0016511 | 0.0022968 | 0.0030229 |  | 0.82954 | 0 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801
2018-04-27 | 180.5725 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 246.5403 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 246.5457 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 246.5858 | 246.5658 | 0.73243 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 59.59% | 13.97% | 101% | 0.00025022 | 2021-04-27 | 1.8557e-06 | 1.7156e-05 | 4.6943e-05 | 0.00012739 | 0.00025022 | 0.00044388 | 0.00071393 | 0.0011052 | 0.0016264 | 0.0022784 | 0.0030133 |  | 0.37281 | 0 | 0.73243 | 0.73242 | 0.73242 | 0.73242 | 0.73241 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243
2018-04-28 | 111.7898 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 247.2095 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 247.2152 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 247.2515 | 247.2334 | 0.45221 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 60.07% | 14.48% | 101% | 0.00023822 | 2021-04-28 | 1.8043e-06 | 1.6119e-05 | 4.2985e-05 | 0.00011995 | 0.00023822 | 0.00042735 | 0.00069168 | 0.0010786 | 0.0016009 | 0.002257 | 0.0029977 |  | 0.40218 | 0 | 0.45221 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4522 | 0.45219 | 0.45221 | 0.45221 | 0.45221
2018-04-29 | 184.0455 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 247.8613 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 247.8654 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 247.8986 | 247.882 | 0.74253 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 60.56% | 15% | 101.1% | 0.00022688 | 2021-04-29 | 1.794e-06 | 1.5125e-05 | 3.9417e-05 | 0.00011299 | 0.00022688 | 0.00041126 | 0.00066978 | 0.0010521 | 0.0015745 | 0.0022326 | 0.0029758 |  | 0.50302 | 0 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74252 | 0.74254 | 0.74254 | 0.74253
2018-04-30 | 222.6036 | 2020 |  | 248.496 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 248.496 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 248.496 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 248.5273 | 248.5117 | 0.8958 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 61.06% | 15.53% | 101.1% | 0.00021621 | 2021-04-30 | 1.8247e-06 | 1.4173e-05 | 3.6237e-05 | 0.00010653 | 0.00021621 | 0.00039563 | 0.00064824 | 0.0010255 | 0.0015473 | 0.0022052 | 0.0029478 |  | 0.8958 | 0 | 0.73446 | 0.73446 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73446 | 0.73446 | 0.73446
2018-05-01 | 202.0643 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 249.1145 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 249.1046 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 249.1378 | 249.1212 | 0.81113 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 61.58% | 16.08% | 101.2% | 0.00020622 | 2021-05-01 | 1.8965e-06 | 1.3263e-05 | 3.3446e-05 | 0.00010055 | 0.00020622 | 0.00038045 | 0.00062706 | 0.000999 | 0.0015191 | 0.0021749 | 0.0029137 |  | 0.69979 | 0 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81112 | 0.81112 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81113
2018-05-02 | 140.495 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 249.7171 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 249.689 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 249.7302 | 249.7096 | 0.56262 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 62.12% | 16.65% | 101.2% | 0.00019676 | 2021-05-02 | 1.9879e-06 | 1.239e-05 | 3.1046e-05 | 9.5046e-05 | 0.00019676 | 0.00036555 | 0.00060586 | 0.00097162 | 0.0014881 | 0.0021387 | 0.0028699 |  | 0.37145 | 0 | 0.56262 | 0.56261 | 0.56261 | 0.56261 | 0.5626 | 0.56262 | 0.56262 | 0.56262
2018-05-03 | 178.0756 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 250.3033 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 250.25 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 250.3049 | 250.2774 | 0.71144 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 62.66% | 17.23% | 101.3% | 0.00018751 | 2021-05-03 | 2.0881e-06 | 1.1643e-05 | 2.897e-05 | 8.9834e-05 | 0.00018751 | 0.00035083 | 0.00058493 | 0.00094422 | 0.0014558 | 0.0020993 | 0.0028205 |  | 0.50789 | 0.089793 | 0.71144 | 0.71144 | 0.71143 | 0.71143 | 0.71143 | 0.71144 | 0.71144 | 0.71144
2018-05-04 | 222.2791 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 250.8725 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 250.788 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 250.862 | 250.825 | 0.88602 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 63.22% | 17.83% | 101.3% | 0.00017845 | 2021-05-04 | 2.1972e-06 | 1.1024e-05 | 2.7219e-05 | 8.4911e-05 | 0.00017845 | 0.00033629 | 0.00056429 | 0.00091678 | 0.0014222 | 0.0020566 | 0.0027655 |  | 0.86493 | 0.88602 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39761 | 0.39763 | 0.39763 | 0.39762
2018-05-05 | 247.6519 | 2020 | 0.985 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 251.4241 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 251.3039 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 251.4016 | 251.3528 | 0.985 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 63.79% | 18.44% | 101.4% | 0.0001696 | 2021-05-05 | 2.3151e-06 | 1.0531e-05 | 2.5791e-05 | 8.0277e-05 | 0.0001696 | 0.00032194 | 0.00054393 | 0.0008893 | 0.0013873 | 0.0020106 | 0.0027047 |  | 0.985 | 0.57369 | 0.74198 | 0.74197 | 0.74197 | 0.74197 | 0.74197 | 0.74198 | 0.74198 | 0.74198
2018-05-06 | 213.2785 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 251.9577 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 251.7982 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 251.9241 | 251.8611 | 0.84649 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 64.38% | 19.07% | 101.4% | 0.00016095 | 2021-05-06 | 2.4419e-06 | 1.0165e-05 | 2.4687e-05 | 7.5933e-05 | 0.00016095 | 0.00030777 | 0.00052384 | 0.00086179 | 0.0013511 | 0.0019613 | 0.0026383 |  | 0.84649 | 0.59999 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69995 | 0.69995 | 0.69996 | 0.69996 | 0.69996
2018-05-07 | 248.2669 | 2020 | 0.98334 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 252.4727 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 252.2715 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 252.4296 | 252.3506 | 0.98334 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 64.97% | 19.72% | 101.5% | 0.0001525 | 2021-05-07 | 2.5776e-06 | 9.9258e-06 | 2.3907e-05 | 7.1877e-05 | 0.0001525 | 0.00029379 | 0.00050404 | 0.00083424 | 0.0013135 | 0.0019087 | 0.0025662 |  | 0.98334 | 0.43988 | 0.83264 | 0.83264 | 0.83264 | 0.83263 | 0.83263 | 0.83264 | 0.83264 | 0.83264
2018-05-08 | 247.4192 | 2021 | 0.97806 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 252.9685 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 252.7246 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 252.9184 | 252.8215 | 0.97806 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 65.58% | 20.38% | 101.6% | 0.00014427 | 2021-05-08 | 2.7041e-06 | 9.766e-06 | 2.3345e-05 | 6.8073e-05 | 0.00014427 | 0.00028018 | 0.00048474 | 0.00080687 | 0.0012746 | 0.0018529 | 0.0024888 |  | 0.87536 | 0.97806 | 0.87398 | 0.87398 | 0.87398 | 0.87397 | 0.87397 | 0.87398 | 0.87398 | 0.87398
2018-05-09 | 244.3201 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 253.4446 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 253.158 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 253.3905 | 253.2742 | 0.964 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 66.2% | 21.06% | 101.6% | 0.00013593 | 2021-05-09 | 2.7913e-06 | 9.5533e-06 | 2.268e-05 | 6.422e-05 | 0.00013593 | 0.00026661 | 0.0004653 | 0.00077886 | 0.0012338 | 0.0017942 | 0.0024084 |  | 0.87139 | 0.34751 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964
2018-05-10 | 233.6822 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 253.9004 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 253.5724 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 253.8463 | 253.7093 | 0.92037 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 66.83% | 21.76% | 101.7% | 0.00012747 | 2021-05-10 | 2.8391e-06 | 9.2877e-06 | 2.1912e-05 | 6.0319e-05 | 0.00012747 | 0.00025307 | 0.00044573 | 0.0007502 | 0.001191 | 0.0017327 | 0.0023248 |  | 0.80331 | 0.67421 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037
2018-05-11 | 249.0289 | 2022 | 0.97914 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 254.3354 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 253.9684 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 254.286 | 254.1272 | 0.97914 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 67.47% | 22.47% | 101.7% | 0.00011891 | 2021-05-11 | 2.8475e-06 | 8.9692e-06 | 2.1043e-05 | 5.637e-05 | 0.00011891 | 0.00023955 | 0.00042602 | 0.0007209 | 0.0011462 | 0.0016683 | 0.0022382 |  | 0.20679 | 0.53751 | 0.97914 | 0.97914 | 0.97914 | 0.97914 | 0.97913 | 0.97914 | 0.97914 | 0.97914
2018-05-12 | 183.0644 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 254.749 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 254.3467 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 254.7097 | 254.5282 | 0.71861 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 68.12% | 23.19% | 101.8% | 0.00011024 | 2021-05-12 | 2.8167e-06 | 8.598e-06 | 2.007e-05 | 5.2373e-05 | 0.00011024 | 0.00022607 | 0.00040617 | 0.00069095 | 0.0010996 | 0.0016012 | 0.0021484 |  | 0.13223 | 0.63131 | 0.71861 | 0.71861 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7186 | 0.71861 | 0.71861 | 0.71861
2018-05-13 | 205.9472 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 255.1407 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 254.708 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 255.1176 | 254.9128 | 0.80719 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 68.78% | 23.94% | 101.9% | 0.00010146 | 2021-05-13 | 2.7466e-06 | 8.174e-06 | 1.8996e-05 | 4.8328e-05 | 0.00010146 | 0.00021262 | 0.00038618 | 0.00066037 | 0.001051 | 0.0015312 | 0.0020556 |  | 0.39254 | 0.80719 | 0.73756 | 0.73756 | 0.73756 | 0.73755 | 0.73755 | 0.73756 | 0.73756 | 0.73756
2018-05-14 | 226.5846 | 2022 |  | 255.51 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 255.51 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 255.0528 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 255.51 | 255.2814 | 0.88679 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 69.45% | 24.7% | 101.9% | 9.2563e-05 | 2021-05-14 | 2.6373e-06 | 7.6974e-06 | 1.7819e-05 | 4.4236e-05 | 9.2563e-05 | 0.00019919 | 0.00036606 | 0.00062914 | 0.0010005 | 0.0014584 | 0.0019598 |  | 0.50083 | 0.72492 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
2018-05-15 | 229.5578 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 255.8529 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 255.3819 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 255.8833 | 255.6326 | 0.89723 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 70.13% | 25.47% | 102% | 8.3562e-05 | 2021-05-15 | 2.4888e-06 | 7.1681e-06 | 1.654e-05 | 4.0095e-05 | 8.3562e-05 | 0.0001858 | 0.0003458 | 0.00059727 | 0.00094801 | 0.0013829 | 0.0018609 |  | 0.34655 | 0.36103 | 0.89723 | 0.89723 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89723 | 0.89723 | 0.89723
2018-05-16 | 228.8509 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 256.1673 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 255.6958 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 256.2342 | 255.965 | 0.89337 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 70.81% | 26.27% | 102.1% | 7.4958e-05 | 2021-05-16 | 2.3158e-06 | 6.6346e-06 | 1.5274e-05 | 3.6158e-05 | 7.4958e-05 | 0.000173 | 0.00032617 | 0.00056594 | 0.00089579 | 0.0013075 | 0.0017624 |  | 0.26783 | 0.19668 | 0.89337 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89337 | 0.89337 | 0.89337
2018-05-17 | 242.3557 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 256.4554 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 255.9952 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 256.5633 | 256.2793 | 0.94502 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 71.5% | 27.07% | 102.2% | 6.6883e-05 | 2021-05-17 | 2.1395e-06 | 6.1026e-06 | 1.4019e-05 | 3.2436e-05 | 6.6883e-05 | 0.00016097 | 0.00030754 | 0.000536 | 0.00084568 | 0.001235 | 0.0016678 |  | 0.56747 | 0.84192 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502
2018-05-18 | 260.3591 | 2020 | 1.0142 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 256.7194 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 256.2808 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 256.8713 | 256.576 | 1.0142 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 72.2% | 27.89% | 102.2% | 5.9337e-05 | 2021-05-18 | 1.9601e-06 | 5.5722e-06 | 1.2774e-05 | 2.893e-05 | 5.9337e-05 | 0.0001497 | 0.00028991 | 0.00050746 | 0.00079768 | 0.0011656 | 0.0015771 |  | 1.0142 | 0.5882 | 0.90034 | 0.90034 | 0.90034 | 0.90033 | 0.90033 | 0.90034 | 0.90034 | 0.90034
2018-05-19 | 259.5777 | 2020 | 1.0102 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 256.9615 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 256.5531 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 257.1588 | 256.8559 | 1.0102 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 72.9% | 28.73% | 102.3% | 5.2319e-05 | 2021-05-19 | 1.7774e-06 | 5.0433e-06 | 1.1539e-05 | 2.5639e-05 | 5.2319e-05 | 0.00013919 | 0.00027328 | 0.00048031 | 0.00075178 | 0.001099 | 0.0014903 |  | 1.0102 | 0.70149 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.95147
2018-05-20 | 256.2029 | 2021 | 0.99619 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 257.1839 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 256.8129 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 257.4263 | 257.1196 | 0.99619 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 73.61% | 29.58% | 102.4% | 4.583e-05 | 2021-05-20 | 1.5915e-06 | 4.516e-06 | 1.0315e-05 | 2.2563e-05 | 4.583e-05 | 0.00012945 | 0.00025764 | 0.00045456 | 0.00070798 | 0.0010355 | 0.0014073 |  | 0.99086 | 0.99619 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.86099 | 0.861 | 0.861 | 0.861
2018-05-21 | 254.4024 | 2020 | 0.9884 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 257.3888 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 257.0608 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 257.6745 | 257.3676 | 0.9884 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 74.32% | 30.45% | 102.4% | 3.9868e-05 | 2021-05-21 | 1.4025e-06 | 3.9903e-06 | 9.1013e-06 | 1.9703e-05 | 3.9868e-05 | 0.00012046 | 0.000243 | 0.0004302 | 0.00066629 | 0.00097486 | 0.0013283 |  | 0.9884 | 0.66675 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8661
2018-05-22 | 230.0758 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 257.5783 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 257.2973 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 257.904 | 257.6007 | 0.89323 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 75.04% | 31.33% | 102.5% | 3.4773e-05 | 2021-05-22 | 1.2233e-06 | 3.5033e-06 | 7.9808e-06 | 1.723e-05 | 3.4773e-05 | 0.00011261 | 0.00022983 | 0.00040794 | 0.00062808 | 0.00091912 | 0.0012553 |  | 0.89323 | 0.53053 | 0.6547 | 0.6547 | 0.65469 | 0.65469 | 0.65469 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547
2018-05-23 | 237.8737 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 257.7546 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 257.5233 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 258.1154 | 257.8194 | 0.92287 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 75.75% | 32.22% | 102.6% | 3.0529e-05 | 2021-05-23 | 1.0717e-06 | 3.1019e-06 | 7.0576e-06 | 1.5182e-05 | 3.0529e-05 | 0.00010567 | 0.0002179 | 0.00038759 | 0.0005934 | 0.00086828 | 0.0011882 |  | 0.92287 | 0.683 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32663 | 0.32663 | 0.32663
2018-05-24 | 112.6615 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 257.9201 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 257.7392 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 258.3094 | 258.0243 | 0.43681 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 76.47% | 33.13% | 102.6% | 2.7133e-05 | 2021-05-24 | 9.4777e-07 | 2.7861e-06 | 6.3315e-06 | 1.3557e-05 | 2.7133e-05 | 9.9663e-05 | 0.00020722 | 0.00036912 | 0.00056224 | 0.00082233 | 0.0011268 |  | 0.30938 | 0.43681 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28312 | 0.28312 | 0.28311
2018-05-25 | 243.0766 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 258.0767 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 257.9458 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 258.4865 | 258.2162 | 0.94188 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 77.19% | 34.05% | 102.7% | 2.4586e-05 | 2021-05-25 | 8.5143e-07 | 2.5557e-06 | 5.8022e-06 | 1.2356e-05 | 2.4586e-05 | 9.4577e-05 | 0.00019777 | 0.00035254 | 0.00053462 | 0.00078127 | 0.0010712 |  | 0.94188 | 0.77891 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73198 | 0.73199 | 0.73198 | 0.73198
2018-05-26 | 259.3172 | 2020 | 1.0042 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 258.2268 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 258.1437 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 258.6475 | 258.3956 | 1.0042 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 77.91% | 34.98% | 102.8% | 2.2885e-05 | 2021-05-26 | 7.8266e-07 | 2.4107e-06 | 5.4696e-06 | 1.1578e-05 | 2.2885e-05 | 9.0413e-05 | 0.00018956 | 0.00033786 | 0.00051052 | 0.0007451 | 0.0010214 |  | 1.0042 | 0.90306 | 0.46935 | 0.46934 | 0.46934 | 0.46934 | 0.46934 | 0.46935 | 0.46935 | 0.46935
2018-05-27 | 258.4662 | 2020 | 1.0004 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 258.3725 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 258.3336 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 258.7928 | 258.5632 | 1.0004 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 78.63% | 35.92% | 102.9% | 2.203e-05 | 2021-05-27 | 7.4142e-07 | 2.351e-06 | 5.3334e-06 | 1.1222e-05 | 2.203e-05 | 8.7171e-05 | 0.00018258 | 0.00032506 | 0.00048995 | 0.00071381 | 0.00097735 |  | 1.0004 | 0.99817 | 0.75229 | 0.75229 | 0.75229 | 0.75229 | 0.75229 | 0.7523 | 0.75229 | 0.75229
2018-05-28 | 256.2264 | 2020 | 0.99114 | 258.516 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 258.516 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 258.516 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 258.9231 | 258.7195 | 0.99114 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 79.34% | 36.88% | 102.9% | 2.202e-05 | 2021-05-28 | 7.2768e-07 | 2.3765e-06 | 5.3934e-06 | 1.1288e-05 | 2.202e-05 | 8.4849e-05 | 0.00017684 | 0.00031415 | 0.00047289 | 0.00068739 | 0.00093906 |  | 0.99114 | 0.87717 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686
2018-05-29 | 263.2411 | 2022 | 1.0177 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 258.654 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 258.6885 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 259.039 | 258.8638 | 1.0177 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 80.05% | 37.84% | 103% | 2.2853e-05 | 2021-05-29 | 7.4141e-07 | 2.487e-06 | 5.6492e-06 | 1.1775e-05 | 2.2853e-05 | 8.3447e-05 | 0.00017234 | 0.00030512 | 0.00045934 | 0.00066584 | 0.00090653 |  | 0.9898 | 0.60549 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177
2018-05-30 | 247.263 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 258.7818 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 258.8483 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.1412 | 258.9947 | 0.95549 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 80.76% | 38.82% | 103.1% | 2.4346e-05 | 2021-05-30 | 7.7669e-07 | 2.6621e-06 | 6.0546e-06 | 1.2587e-05 | 2.4346e-05 | 8.2829e-05 | 0.00016897 | 0.00029789 | 0.00044909 | 0.00064909 | 0.00088013 |  | 0.95549 | 0.88782 | 0.83878 | 0.83878 | 0.83877 | 0.83877 | 0.83877 | 0.83878 | 0.83878 | 0.83878
2018-05-31 | 259.6564 | 2020 | 1.0029 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 258.8994 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 258.9953 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 259.2302 | 259.1127 | 1.0029 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 81.47% | 39.8% | 103.1% | 2.5993e-05 | 2021-05-31 | 8.1903e-07 | 2.8537e-06 | 6.4955e-06 | 1.3476e-05 | 2.5993e-05 | 8.2438e-05 | 0.00016597 | 0.00029131 | 0.00044 | 0.00063418 | 0.00085637 |  | 1.0029 | 0.96907 | 0.92345 | 0.92344 | 0.92344 | 0.92344 | 0.92344 | 0.92345 | 0.92345 | 0.92345
2018-06-01 | 255.1386 | 2020 | 0.98507 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 259.0068 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 259.1295 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.3067 | 259.2181 | 0.98507 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 82.16% | 40.79% | 103.2% | 2.7795e-05 | 2021-06-01 | 8.684e-07 | 3.0618e-06 | 6.9719e-06 | 1.444e-05 | 2.7795e-05 | 8.2273e-05 | 0.00016335 | 0.00028535 | 0.00043205 | 0.00062111 | 0.00083524 |  | 0.98507 | 0.58727 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385 | 0.96385
2018-06-02 | 194.8265 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 259.1039 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 259.2509 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 259.3712 | 259.3111 | 0.75192 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 82.86% | 41.79% | 103.3% | 2.9751e-05 | 2021-06-02 | 9.2479e-07 | 3.2863e-06 | 7.4837e-06 | 1.548e-05 | 2.9751e-05 | 8.2333e-05 | 0.0001611 | 0.00028004 | 0.00042527 | 0.00060987 | 0.00081673 |  | 0.53952 | 0.75192 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568 | 0.74568
2018-06-03 | 243.3103 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 259.1908 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 259.3595 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4245 | 259.392 | 0.93873 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 83.54% | 42.79% | 103.4% | 3.1861e-05 | 2021-06-03 | 9.882e-07 | 3.5272e-06 | 8.0309e-06 | 1.6596e-05 | 3.1861e-05 | 8.2619e-05 | 0.00015922 | 0.00027536 | 0.00041963 | 0.00060048 | 0.00080085 |  | 0.77485 | 0.84871 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873
2018-06-04 | 131.4597 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 259.2675 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 259.4554 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 259.4671 | 259.4612 | 0.50704 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 84.22% | 43.8% | 103.4% | 3.4124e-05 | 2021-06-04 | 1.0586e-06 | 3.7845e-06 | 8.6135e-06 | 1.7787e-05 | 3.4124e-05 | 8.3131e-05 | 0.00015772 | 0.00027131 | 0.00041515 | 0.00059291 | 0.0007876 |  | 0.50704 | 0.13273 | 0.44951 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4495 | 0.44951 | 0.44951 | 0.44951
2018-06-05 | 171.8383 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.334 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 259.5384 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.4997 | 259.519 | 0.66261 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 84.88% | 44.82% | 103.5% | 3.6395e-05 | 2021-06-05 | 1.1298e-06 | 4.0394e-06 | 9.1914e-06 | 1.8975e-05 | 3.6395e-05 | 8.3744e-05 | 0.00015647 | 0.00026777 | 0.00041158 | 0.00058706 | 0.00077722 |  | 0.57577 | 0.66261 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582 | 0.56582
2018-06-06 | 217.0101 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.3902 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 259.6087 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 259.5227 | 259.5657 | 0.83662 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 85.54% | 45.84% | 103.6% | 3.8333e-05 | 2021-06-06 | 1.1889e-06 | 4.2553e-06 | 9.6828e-06 | 1.9988e-05 | 3.8333e-05 | 8.4099e-05 | 0.00015501 | 0.00026402 | 0.00040756 | 0.00058103 | 0.00076748 |  | 0.38521 | 0.73847 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83661 | 0.83661 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662
2018-06-07 | 231.6605 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4362 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 259.6663 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.537 | 259.6016 | 0.89294 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 86.19% | 46.86% | 103.6% | 3.994e-05 | 2021-06-07 | 1.2359e-06 | 4.432e-06 | 1.0088e-05 | 2.0825e-05 | 3.994e-05 | 8.4196e-05 | 0.00015333 | 0.00026007 | 0.00040307 | 0.00057481 | 0.00075838 |  | 0.44862 | 0.89294 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013 | 0.44013
2018-06-08 | 258.2478 | 2021 | 0.99528 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.472 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 259.711 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 259.543 | 259.627 | 0.99528 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 86.83% | 47.89% | 103.7% | 4.1217e-05 | 2021-06-08 | 1.2709e-06 | 4.5698e-06 | 1.0407e-05 | 2.1488e-05 | 4.1217e-05 | 8.4037e-05 | 0.00015144 | 0.00025591 | 0.00039814 | 0.00056841 | 0.00074992 |  | 0.63568 | 0.99528 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37115 | 0.37115 | 0.37114
2018-06-09 | 254.0734 | 2021 | 0.9791 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.4976 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 259.7429 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5415 | 259.6422 | 0.9791 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 87.45% | 48.92% | 103.7% | 4.2164e-05 | 2021-06-09 | 1.2938e-06 | 4.6686e-06 | 1.064e-05 | 2.1977e-05 | 4.2164e-05 | 8.3621e-05 | 0.00014934 | 0.00025155 | 0.00039275 | 0.00056183 | 0.0007421 |  | 0.67688 | 0.9791 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276 | 0.76276
2018-06-10 | 258.9774 | 2022 | 0.99794 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5129 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 259.7621 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 259.5329 | 259.6475 | 0.99794 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 88.06% | 49.95% | 103.8% | 4.2782e-05 | 2021-06-10 | 1.3046e-06 | 4.7286e-06 | 1.0787e-05 | 2.2292e-05 | 4.2782e-05 | 8.2949e-05 | 0.00014702 | 0.00024698 | 0.00038692 | 0.00055506 | 0.00073492 |  | 0.41855 | 0.96269 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794
2018-06-11 | 249.5905 | 2022 |  | 259.518 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 259.518 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 259.7685 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 259.518 | 259.6433 | 0.96175 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 88.66% | 50.98% | 103.9% | 4.3071e-05 | 2021-06-11 | 1.3035e-06 | 4.7498e-06 | 1.0849e-05 | 2.2433e-05 | 4.3071e-05 | 8.2022e-05 | 0.00014448 | 0.00024221 | 0.00038063 | 0.00054812 | 0.00072838 |  | 0.75053 | 0.79476 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175 | 0.96175
2018-06-12 | 199.5464 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5153 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 259.7621 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 259.4941 | 259.6281 | 0.76892 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 89.25% | 52% | 103.9% | 4.3032e-05 | 2021-06-12 | 1.2904e-06 | 4.7322e-06 | 1.0825e-05 | 2.2401e-05 | 4.3032e-05 | 8.084e-05 | 0.00014174 | 0.00023724 | 0.0003739 | 0.00054099 | 0.00072248 |  | 0.46951 | 0.72447 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892 | 0.76892
2018-06-13 | 245.2048 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.5063 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 259.7429 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.4583 | 259.6006 | 0.94489 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 89.82% | 53.03% | 104% | 4.2747e-05 | 2021-06-13 | 1.2694e-06 | 4.687e-06 | 1.0739e-05 | 2.2241e-05 | 4.2747e-05 | 7.9546e-05 | 0.00013902 | 0.00023246 | 0.00036728 | 0.0005342 | 0.00071744 |  | 0.86253 | 0.94489 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983
2018-06-14 | 236.7382 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.4901 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 259.711 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 259.4105 | 259.5607 | 0.91232 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 90.37% | 54.05% | 104% | 4.2397e-05 | 2021-06-14 | 1.2464e-06 | 4.6344e-06 | 1.0635e-05 | 2.2046e-05 | 4.2397e-05 | 7.8272e-05 | 0.00013642 | 0.00022794 | 0.00036098 | 0.00052782 | 0.00071289 |  | 0.69489 | 0.91232 | 0.86657 | 0.86657 | 0.86657 | 0.86656 | 0.86656 | 0.86657 | 0.86657 | 0.86657
2018-06-15 | 244.1308 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4654 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 259.6663 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.3509 | 259.5086 | 0.9409 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 90.91% | 55.07% | 104.1% | 4.1984e-05 | 2021-06-15 | 1.2214e-06 | 4.5742e-06 | 1.0515e-05 | 2.1817e-05 | 4.1984e-05 | 7.702e-05 | 0.00013396 | 0.00022368 | 0.00035503 | 0.00052185 | 0.00070882 |  | 0.8703 | 0.89513 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409
2018-06-16 | 234.9544 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.4313 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 259.6087 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 259.2795 | 259.4441 | 0.90565 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 91.44% | 56.09% | 104.1% | 4.1506e-05 | 2021-06-16 | 1.1943e-06 | 4.5066e-06 | 1.0379e-05 | 2.1555e-05 | 4.1506e-05 | 7.5788e-05 | 0.00013161 | 0.00021969 | 0.0003494 | 0.00051628 | 0.00070524 |  | 0.71965 | 0.85334 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565
2018-06-17 | 237.5209 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.3865 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 259.5384 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.1964 | 259.3674 | 0.9157 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 91.94% | 57.1% | 104.2% | 4.0965e-05 | 2021-06-17 | 1.1651e-06 | 4.4315e-06 | 1.0225e-05 | 2.1258e-05 | 4.0965e-05 | 7.4577e-05 | 0.0001294 | 0.00021596 | 0.0003441 | 0.00051112 | 0.00070215 |  | 0.52594 | 0.25121 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9157
2018-06-18 | 248.8424 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 259.3301 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 259.4554 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 259.1015 | 259.2785 | 0.95956 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 92.43% | 58.11% | 104.2% | 4.0361e-05 | 2021-06-18 | 1.134e-06 | 4.349e-06 | 1.0055e-05 | 2.0928e-05 | 4.0361e-05 | 7.3387e-05 | 0.00012731 | 0.0002125 | 0.00033913 | 0.00050637 | 0.00069954 |  | 0.82318 | 0.7072 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956 | 0.95956
2018-06-19 | 252.7604 | 2022 | 0.97493 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 259.2609 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 259.3595 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 258.9951 | 259.1773 | 0.97493 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 92.91% | 59.11% | 104.3% | 3.9773e-05 | 2021-06-19 | 1.1049e-06 | 4.2701e-06 | 9.8912e-06 | 2.0609e-05 | 3.9773e-05 | 7.2359e-05 | 0.00012558 | 0.00020969 | 0.00033505 | 0.00050253 | 0.00069764 |  | 0.68959 | 0.54833 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493 | 0.97493
2018-06-20 | 249.8182 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 259.1779 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 259.2509 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 258.8771 | 259.064 | 0.96389 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 93.37% | 60.1% | 104.3% | 3.9349e-05 | 2021-06-20 | 1.084e-06 | 4.2132e-06 | 9.7729e-06 | 2.0378e-05 | 3.9349e-05 | 7.1616e-05 | 0.00012433 | 0.00020766 | 0.0003321 | 0.00049973 | 0.0006962 |  | 0.96389 | 0.55741 | 0.523 | 0.523 | 0.523 | 0.52299 | 0.52299 | 0.523 | 0.523 | 0.523
2018-06-21 | 230.0066 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 259.0798 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 259.1295 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 258.7475 | 258.9385 | 0.88778 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 93.81% | 61.08% | 104.4% | 3.9088e-05 | 2021-06-21 | 1.0713e-06 | 4.1784e-06 | 9.7003e-06 | 2.0236e-05 | 3.9088e-05 | 7.1158e-05 | 0.00012356 | 0.0002064 | 0.00033027 | 0.00049796 | 0.00069521 |  | 0.88778 | 0.57276 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053 | 0.40053
2018-06-22 | 260.3155 | 2020 | 1.0052 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 258.9657 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 258.9953 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 258.6065 | 258.8009 | 1.0052 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 94.23% | 62.05% | 104.4% | 3.8989e-05 | 2021-06-22 | 1.0667e-06 | 4.1655e-06 | 9.6732e-06 | 2.0183e-05 | 3.8989e-05 | 7.0984e-05 | 0.00012326 | 0.00020592 | 0.00032956 | 0.00049722 | 0.00069467 |  | 1.0052 | 0.6924 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973 | 0.75973
2018-06-23 | 195.9498 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 258.8344 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 258.8483 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 258.4541 | 258.6512 | 0.75705 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 94.63% | 63.02% | 104.5% | 3.9053e-05 | 2021-06-23 | 1.0703e-06 | 4.1746e-06 | 9.6915e-06 | 2.0218e-05 | 3.9053e-05 | 7.1094e-05 | 0.00012345 | 0.00020622 | 0.00032997 | 0.00049751 | 0.00069458 |  | 0.75705 | 0.36546 | 0.73064 | 0.73064 | 0.73064 | 0.73064 | 0.73063 | 0.73064 | 0.73064 | 0.73064
2018-06-24 | 260.3986 | 2020 | 1.0066 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 258.6849 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 258.6885 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 258.2903 | 258.4894 | 1.0066 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 95.02% | 63.97% | 104.5% | 3.9278e-05 | 2021-06-24 | 1.082e-06 | 4.2056e-06 | 9.7552e-06 | 2.0341e-05 | 3.9278e-05 | 7.1486e-05 | 0.0001241 | 0.00020728 | 0.00033149 | 0.00049882 | 0.00069494 |  | 1.0066 | 0.62654 | 0.66375 | 0.66375 | 0.66375 | 0.66375 | 0.66375 | 0.66376 | 0.66376 | 0.66375
2018-06-25 | 249.9471 | 2020 |  | 258.516 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 258.516 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 258.516 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 258.1152 | 258.3156 | 0.96685 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 95.39% | 64.91% | 104.5% | 3.9664e-05 | 2021-06-25 | 1.1019e-06 | 4.2584e-06 | 9.8641e-06 | 2.0552e-05 | 3.9664e-05 | 7.2161e-05 | 0.00012523 | 0.00020912 | 0.00033413 | 0.00050115 | 0.00069573 |  | 0.96685 | 0.879 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091 | 0.63091
2018-06-26 | 251.5702 | 2021 | 0.97384 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 258.327 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 258.3293 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 257.9289 | 258.1291 | 0.97384 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 95.74% | 65.84% | 104.6% | 4.0212e-05 | 2021-06-26 | 1.1298e-06 | 4.333e-06 | 1.0018e-05 | 2.0851e-05 | 4.0212e-05 | 7.3117e-05 | 0.00012684 | 0.00021172 | 0.00033788 | 0.0005045 | 0.00069697 |  | 0.90017 | 0.97384 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962 | 0.21962
2018-06-27 | 222.9133 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 258.1187 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 258.1274 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 257.7313 | 257.9294 | 0.86361 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 96.08% | 66.76% | 104.6% | 4.0776e-05 | 2021-06-27 | 1.1597e-06 | 4.411e-06 | 1.0178e-05 | 2.116e-05 | 4.0776e-05 | 7.4232e-05 | 0.0001288 | 0.00021496 | 0.00034251 | 0.00050875 | 0.0006989 |  | 0.86361 | 0.15115 | 0.275 | 0.27499 | 0.27499 | 0.27499 | 0.27499 | 0.275 | 0.275 | 0.275
2018-06-28 | 258.0437 | 2022 | 1.0006 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 257.8921 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 257.9104 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 257.5227 | 257.7165 | 1.0006 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 96.4% | 67.67% | 104.6% | 4.1274e-05 | 2021-06-28 | 1.1876e-06 | 4.4814e-06 | 1.0321e-05 | 2.1434e-05 | 4.1274e-05 | 7.5365e-05 | 0.00013088 | 0.00021846 | 0.00034745 | 0.0005134 | 0.00070131 |  | 0.63896 | 0.48527 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006
2018-06-29 | 255.956 | 2022 | 0.99343 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 257.6484 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 257.6788 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 257.3029 | 257.4908 | 0.99343 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 96.7% | 68.56% | 104.7% | 4.1709e-05 | 2021-06-29 | 1.2134e-06 | 4.5442e-06 | 1.0446e-05 | 2.1674e-05 | 4.1709e-05 | 7.6515e-05 | 0.00013308 | 0.00022222 | 0.0003527 | 0.00051843 | 0.00070418 |  | 0.81438 | 0.68197 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343 | 0.99343
2018-06-30 | 194.939 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 257.3886 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 257.4327 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 257.0722 | 257.2524 | 0.75737 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 96.99% | 69.44% | 104.7% | 4.2078e-05 | 2021-06-30 | 1.237e-06 | 4.5995e-06 | 1.0555e-05 | 2.188e-05 | 4.2078e-05 | 7.7684e-05 | 0.0001354 | 0.00022622 | 0.00035827 | 0.00052385 | 0.00070753 |  | 0.44072 | 0.75737 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765 | 0.26765
2018-07-01 | 256.7179 | 2020 | 0.99846 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 257.1138 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 257.1726 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 256.8304 | 257.0015 | 0.99846 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 97.25% | 70.31% | 104.7% | 4.2384e-05 | 2021-07-01 | 1.2587e-06 | 4.6473e-06 | 1.0647e-05 | 2.2052e-05 | 4.2384e-05 | 7.8871e-05 | 0.00013784 | 0.00023048 | 0.00036416 | 0.00052967 | 0.00071135 |  | 0.99846 | 0.91564 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873 | 0.87873
2018-07-02 | 252.2981 | 2022 | 0.98237 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 256.8251 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 256.8987 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 256.5778 | 256.7382 | 0.98237 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 97.51% | 71.16% | 104.8% | 4.2625e-05 | 2021-07-02 | 1.2782e-06 | 4.6875e-06 | 1.0723e-05 | 2.2189e-05 | 4.2625e-05 | 8.0075e-05 | 0.0001404 | 0.000235 | 0.00037036 | 0.00053587 | 0.00071565 |  | 0.71477 | 0.91943 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237 | 0.98237
2018-07-03 | 217.5783 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 256.5237 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 256.6113 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 256.3142 | 256.4628 | 0.84818 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 97.74% | 72% | 104.8% | 4.2622e-05 | 2021-07-03 | 1.2899e-06 | 4.7002e-06 | 1.0736e-05 | 2.2199e-05 | 4.2622e-05 | 8.1166e-05 | 0.00014298 | 0.00023969 | 0.00037666 | 0.0005424 | 0.00072079 |  | 0.34934 | 0.53625 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818 | 0.84818
2018-07-04 | 212.7138 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 256.2106 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 256.3108 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 256.0399 | 256.1753 | 0.83023 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 97.97% | 72.82% | 104.8% | 4.2294e-05 | 2021-07-04 | 1.2898e-06 | 4.6747e-06 | 1.0664e-05 | 2.2038e-05 | 4.2294e-05 | 8.2003e-05 | 0.00014534 | 0.00024417 | 0.00038251 | 0.00054873 | 0.00072655 |  | 0.80177 | 0.66099 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023 | 0.83023
2018-07-05 | 254.5617 | 2021 | 0.99482 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 255.8868 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 255.9973 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 255.7548 | 255.8761 | 0.99482 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 98.17% | 73.63% | 104.8% | 4.1643e-05 | 2021-07-05 | 1.2778e-06 | 4.6109e-06 | 1.0508e-05 | 2.1705e-05 | 4.1643e-05 | 8.2587e-05 | 0.00014749 | 0.00024844 | 0.0003879 | 0.00055488 | 0.00073293 |  | 0.97323 | 0.99482 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166 | 0.97166
2018-07-06 | 255.2335 | 2020 | 0.99875 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 255.5536 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 255.6713 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 255.459 | 255.5651 | 0.99875 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 98.36% | 74.42% | 104.8% | 4.0668e-05 | 2021-07-06 | 1.2539e-06 | 4.5089e-06 | 1.0268e-05 | 2.1202e-05 | 4.0668e-05 | 8.2917e-05 | 0.00014942 | 0.0002525 | 0.00039283 | 0.00056083 | 0.00073993 |  | 0.99875 | 0.33601 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364
2018-07-07 | 246.7424 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 255.212 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 255.333 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 255.1526 | 255.2428 | 0.96681 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 98.54% | 75.2% | 104.9% | 3.937e-05 | 2021-07-07 | 1.2183e-06 | 4.3688e-06 | 9.9439e-06 | 2.0528e-05 | 3.937e-05 | 8.2994e-05 | 0.00015114 | 0.00025636 | 0.00039732 | 0.0005666 | 0.00074755 |  | 0.61629 | 0.64163 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681 | 0.96681
2018-07-08 | 263.4737 | 2020 | 1.0338 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 254.8631 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 254.9827 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 254.8356 | 254.9091 | 1.0338 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 98.71% | 75.96% | 104.9% | 3.7749e-05 | 2021-07-08 | 1.1708e-06 | 4.1905e-06 | 9.5354e-06 | 1.9683e-05 | 3.7749e-05 | 8.2818e-05 | 0.00015265 | 0.00026 | 0.00040135 | 0.00057218 | 0.0007558 |  | 1.0338 | 0.77025 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013
2018-07-09 | 256.9357 | 2020 | 1.0095 | 254.508 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 254.508 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 254.6207 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 254.508 | 254.5644 | 1.0095 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 98.86% | 76.7% | 104.9% | 3.5807e-05 | 2021-07-09 | 1.1116e-06 | 3.9742e-06 | 9.0429e-06 | 1.8669e-05 | 3.5807e-05 | 8.2391e-05 | 0.00015395 | 0.00026344 | 0.00040493 | 0.00057758 | 0.00076466 |  | 1.0095 | 0.91192 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017
2018-07-10 | 242.704 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 254.1441 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 254.2474 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 254.1705 | 254.2089 | 0.95499 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99% | 77.43% | 104.9% | 3.3542e-05 | 2021-07-10 | 1.0405e-06 | 3.7198e-06 | 8.4664e-06 | 1.7484e-05 | 3.3542e-05 | 8.1711e-05 | 0.00015503 | 0.00026668 | 0.00040806 | 0.00058279 | 0.00077415 |  | 0.95258 | 0.86812 | 0.95499 | 0.95499 | 0.95499 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95499 | 0.95499 | 0.95499
2018-07-11 | 246.4837 | 2022 | 0.97129 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 253.7683 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 253.863 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 253.8235 | 253.8432 | 0.97129 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.13% | 78.14% | 104.9% | 3.1288e-05 | 2021-07-11 | 9.7043e-07 | 3.4637e-06 | 7.8865e-06 | 1.6298e-05 | 3.1288e-05 | 8.1134e-05 | 0.00015636 | 0.0002704 | 0.00041209 | 0.00058968 | 0.00078645 |  | 0.79583 | 0.91686 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129 | 0.97129
2018-07-12 | 246.2841 | 2022 | 0.97199 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 253.3812 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 253.4678 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 253.4668 | 253.4673 | 0.97199 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.24% | 78.83% | 104.9% | 2.919e-05 | 2021-07-12 | 9.0734e-07 | 3.2242e-06 | 7.3425e-06 | 1.5188e-05 | 2.919e-05 | 8.0779e-05 | 0.00015806 | 0.00027475 | 0.00041724 | 0.00059836 | 0.00080132 |  | 0.70951 | 0.21234 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199 | 0.97199
2018-07-13 | 244.0527 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 252.9831 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 253.0621 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 253.1002 | 253.0812 | 0.9647 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.35% | 79.51% | 104.9% | 2.7246e-05 | 2021-07-13 | 8.5125e-07 | 3.0013e-06 | 6.8342e-06 | 1.4155e-05 | 2.7246e-05 | 8.0648e-05 | 0.00016012 | 0.00027972 | 0.00042352 | 0.00060884 | 0.00081874 |  | 0.72857 | 0.42809 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647
2018-07-14 | 253.604 | 2020 | 1.0041 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 252.5745 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 252.6463 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 252.7236 | 252.685 | 1.0041 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.45% | 80.17% | 104.9% | 2.5458e-05 | 2021-07-14 | 8.0215e-07 | 2.7949e-06 | 6.3617e-06 | 1.3198e-05 | 2.5458e-05 | 8.074e-05 | 0.00016255 | 0.0002853 | 0.00043093 | 0.00062111 | 0.00083873 |  | 1.0041 | 0.44558 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739 | 0.95739
2018-07-15 | 233.0137 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 252.1558 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 252.2206 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 252.3368 | 252.2787 | 0.92409 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.53% | 80.82% | 105% | 2.3824e-05 | 2021-07-15 | 7.6004e-07 | 2.605e-06 | 5.9248e-06 | 1.2317e-05 | 2.3824e-05 | 8.1054e-05 | 0.00016535 | 0.00029151 | 0.00043947 | 0.00063518 | 0.00086127 |  | 0.80954 | 0.5924 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92408 | 0.92408 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409
2018-07-16 | 238.2856 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 251.7274 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 251.7854 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 251.9396 | 251.8625 | 0.9466 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.61% | 81.45% | 105% | 2.2345e-05 | 2021-07-16 | 7.2491e-07 | 2.4316e-06 | 5.5235e-06 | 1.1513e-05 | 2.2345e-05 | 8.1591e-05 | 0.00016851 | 0.00029833 | 0.00044913 | 0.00065103 | 0.00088636 |  | 0.34299 | 0.64419 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466
2018-07-17 | 247.8246 | 2021 | 0.98621 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 251.2899 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 251.3409 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 251.5318 | 251.4363 | 0.98621 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.68% | 82.06% | 105% | 2.1512e-05 | 2021-07-17 | 7.1092e-07 | 2.3217e-06 | 5.2691e-06 | 1.1028e-05 | 2.1512e-05 | 8.2895e-05 | 0.00017277 | 0.00030691 | 0.00046199 | 0.00067155 | 0.00091743 |  | 0.44618 | 0.98621 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872
2018-07-18 | 245.4523 | 2022 | 0.97851 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 250.8436 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 250.8874 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 251.1132 | 251.0003 | 0.97851 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.74% | 82.66% | 105% | 2.1506e-05 | 2021-07-18 | 7.2378e-07 | 2.2951e-06 | 5.2065e-06 | 1.0955e-05 | 2.1506e-05 | 8.5097e-05 | 0.00017824 | 0.00031733 | 0.00047829 | 0.00069682 | 0.00095409 |  | 0.50964 | 0.87516 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851
2018-07-19 | 255.3767 | 2020 | 1.0199 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 250.389 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 250.4252 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 250.6838 | 250.5545 | 1.0199 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.79% | 83.24% | 105% | 2.2323e-05 | 2021-07-19 | 7.6346e-07 | 2.3516e-06 | 5.3354e-06 | 1.1294e-05 | 2.2323e-05 | 8.8195e-05 | 0.00018491 | 0.00032957 | 0.000498 | 0.00072682 | 0.00099634 |  | 1.0199 | 0.99248 | 0.84904 | 0.84904 | 0.84904 | 0.84904 | 0.84903 | 0.84904 | 0.84904 | 0.84904
2018-07-20 | 251.9468 | 2020 | 1.0081 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 249.9265 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 249.9547 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 250.2432 | 250.0989 | 1.0081 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.83% | 83.81% | 105% | 2.3965e-05 | 2021-07-20 | 8.2994e-07 | 2.4912e-06 | 5.6558e-06 | 1.2044e-05 | 2.3965e-05 | 9.219e-05 | 0.00019278 | 0.00034365 | 0.00052113 | 0.00076156 | 0.0010442 |  | 1.0081 | 0.36842 | 0.74411 | 0.74411 | 0.74411 | 0.74411 | 0.74411 | 0.74412 | 0.74412 | 0.74411
2018-07-21 | 236.3314 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 249.4565 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 249.4761 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 249.7913 | 249.6337 | 0.94739 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.87% | 84.36% | 105% | 2.643e-05 | 2021-07-21 | 9.2321e-07 | 2.7139e-06 | 6.1674e-06 | 1.3206e-05 | 2.643e-05 | 9.708e-05 | 0.00020185 | 0.00035955 | 0.00054767 | 0.00080102 | 0.0010976 |  | 0.90185 | 0.33259 | 0.94739 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739
2018-07-22 | 233.9165 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 248.9795 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 248.9898 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 249.328 | 249.1589 | 0.9395 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.9% | 84.9% | 105% | 2.9718e-05 | 2021-07-22 | 1.0432e-06 | 3.0195e-06 | 6.8702e-06 | 1.4779e-05 | 2.9718e-05 | 0.00010287 | 0.00021212 | 0.00037729 | 0.00057763 | 0.00084522 | 0.0011566 |  | 0.9395 | 0.9309 | 0.76344 | 0.76344 | 0.76344 | 0.76343 | 0.76343 | 0.76344 | 0.76344 | 0.76344
2018-07-23 | 222.8947 | 2020 |  | 248.496 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 248.496 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 248.496 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 248.853 | 248.6745 | 0.89698 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.93% | 85.42% | 105% | 3.3829e-05 | 2021-07-23 | 1.19e-06 | 3.4081e-06 | 7.764e-06 | 1.6762e-05 | 3.3829e-05 | 0.00010955 | 0.00022359 | 0.00039686 | 0.00061101 | 0.00089415 | 0.0012212 |  | 0.89698 | 0.79596 | 0.81878 | 0.81878 | 0.81878 | 0.81878 | 0.81877 | 0.81878 | 0.81878 | 0.81878
2018-07-24 | 236.8953 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 248.0076 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.9958 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 248.3662 | 248.181 | 0.95519 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.95% | 85.92% | 105% | 3.8761e-05 | 2021-07-24 | 1.3636e-06 | 3.8795e-06 | 8.8487e-06 | 1.9156e-05 | 3.8761e-05 | 0.00011712 | 0.00023626 | 0.00041826 | 0.0006478 | 0.00094781 | 0.0012914 |  | 0.87656 | 0.49477 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519 | 0.95519
2018-07-25 | 239.455 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 247.515 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 247.4898 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 247.8673 | 247.6786 | 0.96744 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.96% | 86.41% | 105% | 4.4532e-05 | 2021-07-25 | 1.5465e-06 | 4.3881e-06 | 1.0023e-05 | 2.1925e-05 | 4.4532e-05 | 0.00012578 | 0.00025034 | 0.00044169 | 0.00068794 | 0.0010062 | 0.0013675 |  | 0.96744 | 0.65503 | 0.45991 | 0.45991 | 0.45991 | 0.45991 | 0.4599 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45991
2018-07-26 | 244.9501 | 2020 | 0.99163 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 247.0172 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 246.9774 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 247.3564 | 247.1669 | 0.99163 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.97% | 86.89% | 105% | 5.081e-05 | 2021-07-26 | 1.7261e-06 | 4.8978e-06 | 1.1206e-05 | 2.4899e-05 | 5.081e-05 | 0.00013517 | 0.00026539 | 0.00046645 | 0.00073009 | 0.0010673 | 0.0014473 |  | 0.99163 | 0.60133 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398 | 0.98398
2018-07-27 | 251.8842 | 2022 | 1.0218 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 246.513 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 246.4581 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 246.833 | 246.6456 | 1.0218 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 5.7594e-05 | 2021-07-27 | 1.9025e-06 | 5.4085e-06 | 1.2398e-05 | 2.808e-05 | 5.7594e-05 | 0.0001453 | 0.00028139 | 0.00049255 | 0.00077425 | 0.0011313 | 0.0015308 |  | 0.72936 | 0.89737 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218
2018-07-28 | 237.6386 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 246.0014 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 245.9315 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 246.2971 | 246.1143 | 0.966 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.98% | 87.8% | 105% | 6.4885e-05 | 2021-07-28 | 2.0756e-06 | 5.9203e-06 | 1.36e-05 | 3.1467e-05 | 6.4885e-05 | 0.00015616 | 0.00029836 | 0.00051999 | 0.00082042 | 0.0011981 | 0.001618 |  | 0.966 | 0.44975 | 0.78689 | 0.78689 | 0.78689 | 0.78688 | 0.78688 | 0.78689 | 0.78689 | 0.78689
2018-07-29 | 234.6485 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 245.4812 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 245.3971 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 245.7485 | 245.5728 | 0.95587 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 7.2683e-05 | 2021-07-29 | 2.2455e-06 | 6.4332e-06 | 1.4811e-05 | 3.5061e-05 | 7.2683e-05 | 0.00016775 | 0.00031628 | 0.00054876 | 0.00086861 | 0.0012678 | 0.0017089 |  | 0.59466 | 0.95587 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57541 | 0.57541 | 0.5754 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542
2018-07-30 | 209.8828 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 244.9514 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 244.8544 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 245.1871 | 245.0207 | 0.85683 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 8.0988e-05 | 2021-07-30 | 2.4122e-06 | 6.9473e-06 | 1.6031e-05 | 3.886e-05 | 8.0988e-05 | 0.00018008 | 0.00033515 | 0.00057887 | 0.00091881 | 0.0013403 | 0.0018035 |  | 0.85683 | 0.33641 | 0.84739 | 0.84739 | 0.84738 | 0.84738 | 0.84738 | 0.84739 | 0.84739 | 0.84739
2018-07-31 | 242.9687 | 2022 | 0.9941 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 244.4109 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 244.3028 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 244.6125 | 244.4576 | 0.9941 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 8.9671e-05 | 2021-07-31 | 2.5549e-06 | 7.4569e-06 | 1.7262e-05 | 4.2854e-05 | 8.9671e-05 | 0.00019297 | 0.00035462 | 0.00060948 | 0.0009692 | 0.0014129 | 0.0018985 |  | 0.96909 | 0.24431 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9941
2018-08-01 | 241.6706 | 2022 | 0.99103 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 243.8585 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 243.7419 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 244.0247 | 243.8833 | 0.99103 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.95% | 89.46% | 105% | 9.8243e-05 | 2021-08-01 | 2.6597e-06 | 7.9152e-06 | 1.8394e-05 | 4.6798e-05 | 9.8243e-05 | 0.00020588 | 0.00037396 | 0.00063946 | 0.0010177 | 0.0014827 | 0.0019906 |  | 0.9459 | 0.53482 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103
2018-08-02 | 240.9324 | 2022 | 0.9903 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 243.2932 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 243.1712 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 243.4235 | 243.2974 | 0.9903 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.94% | 89.84% | 105% | 0.0001067 | 2021-08-02 | 2.7264e-06 | 8.3223e-06 | 1.9427e-05 | 5.0694e-05 | 0.0001067 | 0.00021882 | 0.00039315 | 0.0006688 | 0.0010643 | 0.0015498 | 0.0020795 |  | 0.84524 | 0.35773 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903
2018-08-03 | 235.0374 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 242.7139 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 242.5903 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 242.8087 | 242.6995 | 0.96837 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.92% | 90.21% | 105% | 0.00011505 | 2021-08-03 | 2.7551e-06 | 8.6782e-06 | 2.036e-05 | 5.4541e-05 | 0.00011505 | 0.00023178 | 0.00041219 | 0.00069751 | 0.001109 | 0.0016142 | 0.0021655 |  | 0.61257 | 0.6858 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837 | 0.96837
2018-08-04 | 230.8758 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 242.1194 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 241.9985 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 242.1801 | 242.0893 | 0.95356 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.9% | 90.57% | 105% | 0.00012329 | 2021-08-04 | 2.7459e-06 | 8.9829e-06 | 2.1193e-05 | 5.834e-05 | 0.00012329 | 0.00024476 | 0.0004311 | 0.00072558 | 0.0011519 | 0.0016758 | 0.0022485 |  | 0.87779 | 0.5638 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356 | 0.95356
2018-08-05 | 215.3709 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 241.5088 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 241.3954 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 241.5375 | 241.4665 | 0.89177 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.88% | 90.92% | 105% | 0.00013142 | 2021-08-05 | 2.6987e-06 | 9.2365e-06 | 2.1928e-05 | 6.209e-05 | 0.00013142 | 0.00025777 | 0.00044987 | 0.00075303 | 0.0011928 | 0.0017347 | 0.0023285 |  | 0.89177 | 0.78362 | 0.79374 | 0.79374 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79372 | 0.79374 | 0.79374 | 0.79374
2018-08-06 | 244.5137 | 2020 | 1.0151 | 240.8808 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 240.8808 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 240.7806 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 240.8808 | 240.8307 | 1.0151 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.85% | 91.25% | 105% | 0.00013944 | 2021-08-06 | 2.6135e-06 | 9.4389e-06 | 2.2563e-05 | 6.5792e-05 | 0.00013944 | 0.0002708 | 0.0004685 | 0.00077984 | 0.0012319 | 0.0017908 | 0.0024055 |  | 1.0151 | 0.36891 | 0.92851 | 0.92851 | 0.92851 | 0.9285 | 0.9285 | 0.92851 | 0.92851 | 0.92851
2018-08-07 | 238.0003 | 2020 | 0.99068 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 240.2384 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 240.1535 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 240.211 | 240.1822 | 0.99068 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.83% | 91.58% | 105% | 0.00014734 | 2021-08-07 | 2.4904e-06 | 9.5902e-06 | 2.3098e-05 | 6.9446e-05 | 0.00014734 | 0.00028385 | 0.00048699 | 0.00080603 | 0.0012691 | 0.0018442 | 0.0024795 |  | 0.99068 | 0.44382 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97991
2018-08-08 | 238.5412 | 2022 | 0.99564 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 239.5846 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 239.5136 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 239.529 | 239.5213 | 0.99564 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.8% | 91.89% | 105% | 0.00015546 | 2021-08-08 | 2.3586e-06 | 9.8182e-06 | 2.3845e-05 | 7.3342e-05 | 0.00015546 | 0.00029727 | 0.00050597 | 0.00083238 | 0.001305 | 0.0018944 | 0.0025483 |  | 0.97452 | 0.32308 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564 | 0.99564
2018-08-09 | 229.4656 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 238.9191 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 238.8605 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 238.835 | 238.8477 | 0.96043 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.76% | 92.19% | 105% | 0.00016376 | 2021-08-09 | 2.2355e-06 | 1.0169e-05 | 2.4904e-05 | 7.7515e-05 | 0.00016376 | 0.00031086 | 0.00052521 | 0.0008587 | 0.0013396 | 0.0019414 | 0.0026116 |  | 0.93349 | 0.82033 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043
2018-08-10 | 219.1148 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 238.2411 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 238.1937 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 238.1287 | 238.1612 | 0.91972 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.73% | 92.48% | 105% | 0.00017226 | 2021-08-10 | 2.121e-06 | 1.0641e-05 | 2.6275e-05 | 8.1966e-05 | 0.00017226 | 0.00032463 | 0.00054472 | 0.00088498 | 0.0013729 | 0.0019853 | 0.0026695 |  | 0.77493 | 0.611 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91971 | 0.91971 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972
2018-08-11 | 211.4685 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 237.5503 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 237.5126 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 237.4101 | 237.4613 | 0.89021 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.69% | 92.76% | 105% | 0.00018095 | 2021-08-11 | 2.0151e-06 | 1.1236e-05 | 2.7958e-05 | 8.6695e-05 | 0.00018095 | 0.00033857 | 0.00056449 | 0.00091122 | 0.001405 | 0.0020259 | 0.002722 |  | 0.71196 | 0.68007 | 0.89021 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8902 | 0.89021 | 0.89021 | 0.89021
2018-08-12 | 213.4118 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 236.8459 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 236.8167 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 236.6791 | 236.7479 | 0.90106 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.65% | 93.04% | 105% | 0.00018984 | 2021-08-12 | 1.9179e-06 | 1.1954e-05 | 2.9954e-05 | 9.1702e-05 | 0.00018984 | 0.00035268 | 0.00058454 | 0.00093743 | 0.0014357 | 0.0020635 | 0.002769 |  | 0.83134 | 0.87887 | 0.90106 | 0.90106 | 0.90105 | 0.90105 | 0.90105 | 0.90106 | 0.90106 | 0.90106
2018-08-13 | 166.243 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 236.1276 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 236.1056 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 235.9358 | 236.0207 | 0.70404 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.61% | 93.3% | 105% | 0.00019891 | 2021-08-13 | 1.8293e-06 | 1.2793e-05 | 3.2261e-05 | 9.6987e-05 | 0.00019891 | 0.00036697 | 0.00060485 | 0.00096361 | 0.0014653 | 0.0020979 | 0.0028105 |  | 0.51898 | 0.53781 | 0.70404 | 0.70404 | 0.70403 | 0.70402 | 0.70402 | 0.70405 | 0.70404 | 0.70404
2018-08-14 | 212.485 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 235.3946 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 235.3789 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 235.1799 | 235.2794 | 0.90268 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.57% | 93.55% | 105% | 0.00020851 | 2021-08-14 | 1.7597e-06 | 1.3668e-05 | 3.4945e-05 | 0.00010273 | 0.00020851 | 0.00038153 | 0.00062514 | 0.00098897 | 0.0014921 | 0.0021266 | 0.0028427 |  | 0.35189 | 0.90268 | 0.67016 | 0.67016 | 0.67015 | 0.67015 | 0.67014 | 0.67017 | 0.67017 | 0.67016
2018-08-15 | 213.5526 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 234.6466 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 234.6359 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 234.4115 | 234.5237 | 0.9101 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.52% | 93.8% | 105% | 0.00021874 | 2021-08-15 | 1.7297e-06 | 1.4583e-05 | 3.8003e-05 | 0.00010894 | 0.00021874 | 0.00039652 | 0.00064577 | 0.0010143 | 0.0015181 | 0.0021526 | 0.0028691 |  | 0.9101 | 0.43141 | 0.69809 | 0.69808 | 0.69808 | 0.69807 | 0.69806 | 0.69809 | 0.69809 | 0.69809
2018-08-16 | 209.2833 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 233.8829 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 233.8761 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 233.6304 | 233.7533 | 0.89482 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.47% | 94.03% | 104.9% | 0.00022963 | 2021-08-16 | 1.7393e-06 | 1.5538e-05 | 4.1436e-05 | 0.00011562 | 0.00022963 | 0.00041194 | 0.00066674 | 0.0010397 | 0.0015432 | 0.0021756 | 0.0028896 |  | 0.89482 | 0.54594 | 0.68072 | 0.68072 | 0.68071 | 0.6807 | 0.6807 | 0.68073 | 0.68072 | 0.68072
2018-08-17 | 125.1075 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 233.1029 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 233.0992 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 232.8367 | 232.968 | 0.53671 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.42% | 94.26% | 104.9% | 0.00024116 | 2021-08-17 | 1.7885e-06 | 1.6534e-05 | 4.5242e-05 | 0.00012278 | 0.00024116 | 0.00042779 | 0.00068806 | 0.0010651 | 0.0015675 | 0.0021958 | 0.0029042 |  | 0.33489 | 0.48735 | 0.53671 | 0.5367 | 0.53669 | 0.53669 | 0.53668 | 0.53671 | 0.53671 | 0.53671
2018-08-18 | 184.1086 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 232.3063 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 232.3046 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 232.0302 | 232.1674 | 0.79253 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.36% | 94.48% | 104.9% | 0.00025333 | 2021-08-18 | 1.8773e-06 | 1.757e-05 | 4.9423e-05 | 0.0001304 | 0.00025333 | 0.00044408 | 0.00070972 | 0.0010906 | 0.0015909 | 0.0022131 | 0.0029128 |  | 0.79253 | 0.39185 | 0.66206 | 0.66205 | 0.66204 | 0.66204 | 0.66203 | 0.66206 | 0.66206 | 0.66206
2018-08-19 | 193.4079 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 231.4923 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 231.4919 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 231.2108 | 231.3514 | 0.83548 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.3% | 94.69% | 104.9% | 0.00026615 | 2021-08-19 | 2.0058e-06 | 1.8647e-05 | 5.3978e-05 | 0.00013849 | 0.00026615 | 0.0004608 | 0.00073172 | 0.001116 | 0.0016135 | 0.0022276 | 0.0029156 |  | 0.78554 | 0.83548 | 0.64132 | 0.64132 | 0.64131 | 0.6413 | 0.64129 | 0.64133 | 0.64133 | 0.64132
2018-08-20 | 225.6028 | 2020 | 0.97807 | 230.6604 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 230.6604 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 230.6604 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 230.3786 | 230.5195 | 0.97807 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.24% | 94.9% | 104.9% | 0.00027962 | 2021-08-20 | 2.1738e-06 | 1.9765e-05 | 5.8908e-05 | 0.00014706 | 0.00027962 | 0.00047796 | 0.00075407 | 0.0011415 | 0.0016352 | 0.0022392 | 0.0029124 |  | 0.97807 | 0.96655 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94856 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
2018-08-21 | 227.0602 | 2020 | 0.98803 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 229.8103 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 229.8096 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 229.5334 | 229.6715 | 0.98803 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.18% | 95.09% | 104.9% | 0.00029373 | 2021-08-21 | 2.3816e-06 | 2.0923e-05 | 6.4212e-05 | 0.0001561 | 0.00029373 | 0.00049555 | 0.00077676 | 0.001167 | 0.0016561 | 0.0022479 | 0.0029033 |  | 0.98803 | 0.93208 | 0.71111 | 0.71111 | 0.7111 | 0.7111 | 0.71109 | 0.71112 | 0.71112 | 0.71112
2018-08-22 | 194.0174 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 228.9424 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 228.9396 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.6751 | 228.8073 | 0.84745 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.11% | 95.28% | 104.9% | 0.00030768 | 2021-08-22 | 2.5877e-06 | 2.2061e-05 | 6.9712e-05 | 0.00016528 | 0.00030768 | 0.00051202 | 0.00079709 | 0.0011885 | 0.0016713 | 0.0022487 | 0.0028837 |  | 0.84745 | 0.38789 | 0.50916 | 0.50915 | 0.50914 | 0.50914 | 0.50913 | 0.50917 | 0.50916 | 0.50916
2018-08-23 | 207.8934 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 228.0572 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 228.0509 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 227.8037 | 227.9273 | 0.91158 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.04% | 95.46% | 104.9% | 0.00032113 | 2021-08-23 | 2.7629e-06 | 2.3052e-05 | 7.5097e-05 | 0.00017432 | 0.00032113 | 0.00052704 | 0.00081444 | 0.0012053 | 0.0016802 | 0.0022421 | 0.0028558 |  | 0.61305 | 0.91158 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90597 | 0.90599 | 0.90598 | 0.90598
2018-08-24 | 212.3294 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 227.1552 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 227.1441 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 226.9192 | 227.0316 | 0.93473 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 98.96% | 95.64% | 104.9% | 0.00033411 | 2021-08-24 | 2.9073e-06 | 2.3895e-05 | 8.0367e-05 | 0.00018322 | 0.00033411 | 0.0005406 | 0.0008288 | 0.0012172 | 0.001683 | 0.0022281 | 0.0028194 |  | 0.78654 | 0.89188 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93474 | 0.93473 | 0.93473
2018-08-25 | 213.8959 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 226.2369 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 226.2197 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 226.0214 | 226.1205 | 0.94545 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 98.88% | 95.81% | 104.9% | 0.00034659 | 2021-08-25 | 3.0208e-06 | 2.4591e-05 | 8.5523e-05 | 0.00019198 | 0.00034659 | 0.00055271 | 0.00084019 | 0.0012245 | 0.0016795 | 0.0022066 | 0.0027746 |  | 0.93705 | 0.94545 | 0.60906 | 0.60905 | 0.60905 | 0.60904 | 0.60903 | 0.60907 | 0.60906 | 0.60906
2018-08-26 | 224.5118 | 2020 | 0.99649 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 225.3031 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 225.2782 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 225.1103 | 225.1943 | 0.99649 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 98.8% | 95.97% | 104.9% | 0.0003586 | 2021-08-26 | 3.1034e-06 | 2.5139e-05 | 9.0564e-05 | 0.00020059 | 0.0003586 | 0.00056336 | 0.00084859 | 0.0012269 | 0.0016697 | 0.0021777 | 0.0027215 |  | 0.99649 | 0.96554 | 0.8036 | 0.80359 | 0.80359 | 0.80359 | 0.80358 | 0.8036 | 0.8036 | 0.8036
2018-08-27 | 212.9898 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 224.3541 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 224.3204 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 224.1858 | 224.2531 | 0.94935 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 98.71% | 96.13% | 104.9% | 0.00037011 | 2021-08-27 | 3.1551e-06 | 2.554e-05 | 9.549e-05 | 0.00020907 | 0.00037011 | 0.00057256 | 0.00085401 | 0.0012246 | 0.0016538 | 0.0021414 | 0.00266 |  | 0.53729 | 0.54976 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935
2018-08-28 | 226.6237 | 2021 | 1.0145 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 223.3905 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 223.3467 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 223.2478 | 223.2972 | 1.0145 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 98.62% | 96.28% | 104.9% | 0.00038008 | 2021-08-28 | 3.2803e-06 | 2.6044e-05 | 0.00010015 | 0.00021682 | 0.00038008 | 0.00057932 | 0.00085568 | 0.0012171 | 0.0016316 | 0.0020984 | 0.0025915 |  | 0.95086 | 1.0145 | 0.96275 | 0.96275 | 0.96274 | 0.96274 | 0.96274 | 0.96275 | 0.96275 | 0.96275
2018-08-29 | 223.9575 | 2021 | 1.0069 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 222.4129 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 222.3576 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 222.2963 | 222.327 | 1.0069 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 98.53% | 96.43% | 104.9% | 0.00038816 | 2021-08-29 | 3.4687e-06 | 2.6739e-05 | 0.00010449 | 0.00022369 | 0.00038816 | 0.00058355 | 0.00085387 | 0.0012051 | 0.0016047 | 0.002051 | 0.0025198 |  | 0.19176 | 1.0069 | 0.66968 | 0.66968 | 0.66967 | 0.66967 | 0.66966 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66968
2018-08-30 | 210.9213 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 221.4218 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 221.3538 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 221.3313 | 221.3426 | 0.95258 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 98.43% | 96.57% | 104.8% | 0.00039436 | 2021-08-30 | 3.7202e-06 | 2.7626e-05 | 0.00010851 | 0.00022966 | 0.00039436 | 0.00058526 | 0.00084859 | 0.0011888 | 0.001573 | 0.0019992 | 0.0024449 |  | 0.4454 | 0.58394 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258
2018-08-31 | 216.5768 | 2021 | 0.98257 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 220.4179 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 220.3358 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 220.3526 | 220.3442 | 0.98257 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 98.32% | 96.7% | 104.8% | 0.00039868 | 2021-08-31 | 4.035e-06 | 2.8703e-05 | 0.00011219 | 0.00023473 | 0.00039868 | 0.00058445 | 0.00083984 | 0.001168 | 0.0015365 | 0.0019431 | 0.0023668 |  | 0.6112 | 0.98257 | 0.51636 | 0.51636 | 0.51635 | 0.51635 | 0.51634 | 0.51637 | 0.51637 | 0.51636
2018-09-01 | 177.269 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 219.4015 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 219.3042 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 219.3601 | 219.3322 | 0.80797 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 98.21% | 96.83% | 104.8% | 0.00040113 | 2021-09-01 | 4.413e-06 | 2.9971e-05 | 0.00011555 | 0.00023891 | 0.00040113 | 0.0005811 | 0.00082761 | 0.0011429 | 0.0014952 | 0.0018827 | 0.0022855 |  | 0.80797 | 0.74135 | 0.78152 | 0.78151 | 0.78151 | 0.7815 | 0.7815 | 0.78152 | 0.78152 | 0.78152
2018-09-02 | 203.1148 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 218.3733 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 218.2595 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 218.3539 | 218.3067 | 0.93013 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 98.1% | 96.96% | 104.8% | 0.00040169 | 2021-09-02 | 4.8542e-06 | 3.1431e-05 | 0.00011859 | 0.00024219 | 0.00040169 | 0.00057523 | 0.00081191 | 0.0011133 | 0.0014491 | 0.0018179 | 0.0022009 |  | 0.93013 | 0.38921 | 0.78159 | 0.78159 | 0.78159 | 0.78158 | 0.78158 | 0.7816 | 0.7816 | 0.78159
2018-09-03 | 227.4493 | 2020 | 1.0465 | 217.3338 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 217.3338 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 217.2023 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 217.3338 | 217.268 | 1.0465 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 97.98% | 97.08% | 104.8% | 0.00040036 | 2021-09-03 | 5.3588e-06 | 3.3082e-05 | 0.0001213 | 0.00024458 | 0.00040036 | 0.00056683 | 0.00079273 | 0.0010793 | 0.0013982 | 0.0017487 | 0.0021132 |  | 1.0465 | 0.60799 | 0.74914 | 0.74914 | 0.74913 | 0.74913 | 0.74912 | 0.74914 | 0.74914 | 0.74914
2018-09-04 | 218.0925 | 2020 | 1.0084 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 216.281 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 216.1331 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 216.2956 | 216.2144 | 1.0084 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 97.86% | 97.19% | 104.8% | 0.00039716 | 2021-09-04 | 5.9266e-06 | 3.4924e-05 | 0.00012368 | 0.00024607 | 0.00039716 | 0.0005559 | 0.00077007 | 0.0010409 | 0.0013426 | 0.0016752 | 0.0020222 |  | 1.0084 | 0.77655 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
2018-09-05 | 221.7179 | 2020 | 1.0302 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 215.2129 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 215.0526 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 215.2358 | 215.1442 | 1.0302 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 97.72% | 97.3% | 104.8% | 0.00039189 | 2021-09-05 | 6.6244e-06 | 3.6849e-05 | 0.00012546 | 0.00024625 | 0.00039189 | 0.00054264 | 0.00074471 | 0.00099954 | 0.0012843 | 0.0016 | 0.0019312 |  | 1.0302 | 0.90528 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83636 | 0.83638 | 0.83638 | 0.83637
2018-09-06 | 207.3004 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.1301 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 213.9612 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 214.1554 | 214.0583 | 0.9681 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 97.59% | 97.41% | 104.8% | 0.00038538 | 2021-09-06 | 7.4936e-06 | 3.8918e-05 | 0.00012681 | 0.00024545 | 0.00038538 | 0.0005286 | 0.00071934 | 0.00095926 | 0.0012281 | 0.0015282 | 0.0018446 |  | 0.91081 | 0.9681 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.91431 | 0.9143 | 0.9143
2018-09-07 | 165.4914 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 213.0331 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 212.8595 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 213.0553 | 212.9574 | 0.77683 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 97.44% | 97.51% | 104.7% | 0.00037761 | 2021-09-07 | 8.5342e-06 | 4.113e-05 | 0.00012773 | 0.00024367 | 0.00037761 | 0.00051379 | 0.00069397 | 0.00092005 | 0.0011741 | 0.0014597 | 0.0017625 |  | 0.55739 | 0.77683 | 0.73674 | 0.73673 | 0.73673 | 0.73672 | 0.73672 | 0.73674 | 0.73674 | 0.73674
2018-09-08 | 202.4462 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 211.9224 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 211.7482 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 211.9366 | 211.8424 | 0.95528 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 97.29% | 97.61% | 104.7% | 0.00036859 | 2021-09-08 | 9.7464e-06 | 4.3486e-05 | 0.00012822 | 0.0002409 | 0.00036859 | 0.00049819 | 0.00066858 | 0.00088191 | 0.0011223 | 0.0013945 | 0.001685 |  | 0.95528 | 0.64402 | 0.79811 | 0.79811 | 0.79811 | 0.79811 | 0.7981 | 0.79812 | 0.79812 | 0.79811
2018-09-09 | 208.6384 | 2020 | 0.98975 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 210.7986 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 210.6277 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 210.8003 | 210.714 | 0.98975 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 97.14% | 97.71% | 104.7% | 0.00035833 | 2021-09-09 | 1.113e-05 | 4.5985e-05 | 0.00012829 | 0.00023715 | 0.00035833 | 0.00048182 | 0.00064319 | 0.00084483 | 0.0010727 | 0.0013327 | 0.001612 |  | 0.98975 | 0.3842 | 0.44412 | 0.44412 | 0.44412 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44413 | 0.44413 | 0.44412
2018-09-10 | 204.6661 | 2022 | 0.97617 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 209.6622 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 209.4986 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 209.6474 | 209.573 | 0.97617 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 96.98% | 97.8% | 104.7% | 0.00034681 | 2021-09-10 | 1.2686e-05 | 4.8628e-05 | 0.00012792 | 0.00023241 | 0.00034681 | 0.00046467 | 0.0006178 | 0.00080882 | 0.0010252 | 0.0012743 | 0.0015434 |  | 0.47883 | 0.67991 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617 | 0.97617
2018-09-11 | 204.7794 | 2022 | 0.98209 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 208.5139 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 208.3615 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 208.4788 | 208.4202 | 0.98209 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 96.81% | 97.89% | 104.7% | 0.00033455 | 2021-09-11 | 1.4273e-05 | 5.1179e-05 | 0.00012709 | 0.00022688 | 0.00033455 | 0.00044738 | 0.00059325 | 0.00077511 | 0.00098209 | 0.0012224 | 0.0014837 |  | 0.88519 | 0.84093 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209
2018-09-12 | 197.9904 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 207.354 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 207.217 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 207.2956 | 207.2563 | 0.95484 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 96.63% | 97.97% | 104.7% | 0.00032261 | 2021-09-12 | 1.5789e-05 | 5.3386e-05 | 0.00012592 | 0.00022113 | 0.00032261 | 0.00043092 | 0.00057033 | 0.00074412 | 0.00094324 | 0.0011763 | 0.0014313 |  | 0.90416 | 0.95484 | 0.7644 | 0.76439 | 0.76439 | 0.76439 | 0.76439 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7644
2018-09-13 | 202.9654 | 2020 | 0.98439 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 206.1833 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 206.0655 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 206.0988 | 206.0822 | 0.98439 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 96.44% | 98.05% | 104.6% | 0.00031101 | 2021-09-13 | 1.7232e-05 | 5.5249e-05 | 0.00012444 | 0.00021517 | 0.00031101 | 0.00041529 | 0.00054904 | 0.00071587 | 0.00090867 | 0.0011361 | 0.0013863 |  | 0.98439 | 0.72699 | 0.32598 | 0.32598 | 0.32597 | 0.32597 | 0.32597 | 0.32598 | 0.32598 | 0.32598
2018-09-14 | 200.7472 | 2020 | 0.97924 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 205.0021 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 204.9078 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 204.8894 | 204.8986 | 0.97924 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 96.25% | 98.13% | 104.6% | 0.00029973 | 2021-09-14 | 1.8603e-05 | 5.6769e-05 | 0.00012262 | 0.00020898 | 0.00029973 | 0.00040051 | 0.00052937 | 0.00069033 | 0.0008784 | 0.0011018 | 0.0013486 |  | 0.97924 | 0.4541 | 0.78419 | 0.78419 | 0.78419 | 0.78419 | 0.78418 | 0.7842 | 0.78419 | 0.78419
2018-09-15 | 205.3775 | 2020 | 1.0077 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 203.8112 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 203.7442 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 203.6683 | 203.7063 | 1.0077 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 96.05% | 98.21% | 104.6% | 0.00028878 | 2021-09-15 | 1.9902e-05 | 5.7945e-05 | 0.00012048 | 0.00020258 | 0.00028878 | 0.00038656 | 0.00051133 | 0.00066753 | 0.00085242 | 0.0010734 | 0.0013184 |  | 1.0077 | 0.65123 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85407 | 0.85406 | 0.85406
2018-09-16 | 179.1773 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 202.611 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 202.5754 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 202.4366 | 202.506 | 0.88434 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 95.84% | 98.28% | 104.6% | 0.00027816 | 2021-09-16 | 2.1128e-05 | 5.8776e-05 | 0.00011801 | 0.00019596 | 0.00027816 | 0.00037344 | 0.00049492 | 0.00064746 | 0.00083074 | 0.0010508 | 0.0012955 |  | 0.88434 | 0.48952 | 0.62837 | 0.62836 | 0.62836 | 0.62836 | 0.62835 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837
2018-09-17 | 209.7997 | 2022 | 1.0417 | 201.402 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 201.402 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 201.402 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 201.1953 | 201.2987 | 1.0417 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 95.62% | 98.35% | 104.6% | 0.00026787 | 2021-09-17 | 2.2282e-05 | 5.9263e-05 | 0.00011521 | 0.00018912 | 0.00026787 | 0.00036117 | 0.00048014 | 0.00063012 | 0.00081335 | 0.0010341 | 0.00128 |  | 0.88736 | 0.92061 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417
2018-09-18 | 199.5904 | 2022 | 0.99706 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 200.1797 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 200.2168 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 199.9454 | 200.0811 | 0.99706 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 95.39% | 98.42% | 104.5% | 0.0002579 | 2021-09-18 | 2.3364e-05 | 5.9406e-05 | 0.00011209 | 0.00018207 | 0.0002579 | 0.00034973 | 0.00046699 | 0.00061551 | 0.00080026 | 0.0010233 | 0.0012718 |  | 0.91498 | 0.2437 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706 | 0.99706
2018-09-19 | 199.6944 | 2022 | 1.0038 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 198.9402 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 199.013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 198.6878 | 198.8504 | 1.0038 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 95.15% | 98.48% | 104.5% | 0.00024929 | 2021-09-19 | 2.4283e-05 | 5.9446e-05 | 0.00010917 | 0.0001756 | 0.00024929 | 0.00034045 | 0.00045725 | 0.00060604 | 0.00079458 | 0.0010222 | 0.0012756 |  | 0.46281 | 0.74712 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038
2018-09-20 | 206.2364 | 2022 | 1.0433 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 197.6854 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 197.7917 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 197.4236 | 197.6077 | 1.0433 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 94.9% | 98.54% | 104.5% | 0.00024221 | 2021-09-20 | 2.4972e-05 | 5.9492e-05 | 0.00010675 | 0.00017014 | 0.00024221 | 0.00033313 | 0.00045015 | 0.00060023 | 0.00079417 | 0.0010282 | 0.0012882 |  | 0.71089 | 0.61651 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433
2018-09-21 | 200.5713 | 2022 | 1.0212 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 196.4168 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 196.5541 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 196.1538 | 196.354 | 1.0212 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 94.64% | 98.6% | 104.5% | 0.00023666 | 2021-09-21 | 2.5432e-05 | 5.9545e-05 | 0.00010481 | 0.00016568 | 0.00023666 | 0.00032777 | 0.00044568 | 0.00059808 | 0.00079903 | 0.0010411 | 0.0013095 |  | 0.72609 | 0.27352 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212
2018-09-22 | 194.9129 | 2022 | 0.99885 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 195.1364 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 195.3013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 194.8794 | 195.0903 | 0.99885 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 94.37% | 98.66% | 104.4% | 0.00023266 | 2021-09-22 | 2.5662e-05 | 5.9604e-05 | 0.00010337 | 0.00016223 | 0.00023266 | 0.00032437 | 0.00044386 | 0.00059959 | 0.00080917 | 0.0010611 | 0.0013397 |  | 0.61185 | 0.94861 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885 | 0.99885
2018-09-23 | 168.4678 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 193.8458 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 194.0343 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 193.6013 | 193.8178 | 0.86908 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 94.09% | 98.71% | 104.4% | 0.00023019 | 2021-09-23 | 2.5663e-05 | 5.9669e-05 | 0.00010242 | 0.00015979 | 0.00023019 | 0.00032294 | 0.00044468 | 0.00060476 | 0.00082459 | 0.0010881 | 0.0013787 |  | 0.53481 | 0.86908 | 0.69719 | 0.69719 | 0.69719 | 0.69718 | 0.69718 | 0.6972 | 0.69719 | 0.69719
2018-09-24 | 168.6169 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 192.5468 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 192.7543 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 192.3206 | 192.5374 | 0.87572 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 93.8% | 98.76% | 104.4% | 0.00022925 | 2021-09-24 | 2.5433e-05 | 5.9741e-05 | 0.00010196 | 0.00015836 | 0.00022925 | 0.00032348 | 0.00044815 | 0.0006136 | 0.0008453 | 0.0011222 | 0.0014265 |  | 0.8712 | 0.87572 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44264 | 0.44264 | 0.44263 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265
2018-09-25 | 147.6644 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 191.2412 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 191.4623 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 191.0383 | 191.2503 | 0.77214 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 93.5% | 98.81% | 104.3% | 0.00023038 | 2021-09-25 | 2.5147e-05 | 6.0074e-05 | 0.00010234 | 0.00015836 | 0.00023038 | 0.00032658 | 0.0004549 | 0.00062677 | 0.00087139 | 0.001163 | 0.0014822 |  | 0.51698 | 0.74916 | 0.77214 | 0.77214 | 0.77213 | 0.77213 | 0.77213 | 0.77214 | 0.77214 | 0.77214
2018-09-26 | 165.3444 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 189.9307 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 190.1596 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 189.7553 | 189.9574 | 0.87055 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 93.18% | 98.86% | 104.3% | 0.00023306 | 2021-09-26 | 2.4946e-05 | 6.0904e-05 | 0.00010359 | 0.00015961 | 0.00023306 | 0.00033162 | 0.00046408 | 0.00064301 | 0.00090068 | 0.0012071 | 0.0015415 |  | 0.49853 | 0.87055 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7933 | 0.79329 | 0.79329 | 0.79331 | 0.7933 | 0.7933
2018-09-27 | 97.6982 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 188.617 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 188.8471 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 188.4727 | 188.6599 | 0.51797 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 92.85% | 98.91% | 104.3% | 0.00023728 | 2021-09-27 | 2.4829e-05 | 6.2233e-05 | 0.00010572 | 0.0001621 | 0.00023728 | 0.0003386 | 0.00047569 | 0.00066234 | 0.0009332 | 0.0012547 | 0.0016045 |  | 0.31611 | 0.51797 | 0.38826 | 0.38826 | 0.38825 | 0.38825 | 0.38824 | 0.38827 | 0.38826 | 0.38826
2018-09-28 | 118.3583 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 187.302 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 187.5261 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 187.1915 | 187.3588 | 0.63191 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 92.51% | 98.95% | 104.3% | 0.00024306 | 2021-09-28 | 2.4796e-05 | 6.406e-05 | 0.00010873 | 0.00016583 | 0.00024306 | 0.00034752 | 0.00048972 | 0.00068477 | 0.00096894 | 0.0013057 | 0.0016711 |  | 0.30909 | 0.63191 | 0.4003 | 0.4003 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40028 | 0.40031 | 0.4003 | 0.4003
2018-09-29 | 127.0573 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 185.9873 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 186.1976 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 185.9126 | 186.0551 | 0.68315 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 92.16% | 99% | 104.2% | 0.00025039 | 2021-09-29 | 2.4848e-05 | 6.6387e-05 | 0.00011262 | 0.00017081 | 0.00025039 | 0.00035838 | 0.00050619 | 0.00071028 | 0.0010079 | 0.0013601 | 0.0017413 |  | 0.62764 | 0.68315 | 0.54347 | 0.54347 | 0.54346 | 0.54346 | 0.54345 | 0.54348 | 0.54347 | 0.54347
2018-09-30 | 148.4049 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 184.6747 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 184.8627 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 184.6371 | 184.7499 | 0.8036 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 91.79% | 99.04% | 104.2% | 0.00025928 | 2021-09-30 | 2.4984e-05 | 6.9214e-05 | 0.0001174 | 0.00017704 | 0.00025928 | 0.00037118 | 0.00052509 | 0.00073889 | 0.0010501 | 0.001418 | 0.0018152 |  | 0.8036 | 0.4294 | 0.60363 | 0.60363 | 0.60362 | 0.60362 | 0.60361 | 0.60364 | 0.60364 | 0.60363
2018-10-01 | 181.508 | 2020 | 0.98987 | 183.366 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 183.366 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 183.5226 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 183.366 | 183.4443 | 0.98987 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 91.41% | 99.08% | 104.1% | 0.00026972 | 2021-10-01 | 2.5205e-05 | 7.2541e-05 | 0.00012305 | 0.00018453 | 0.00026972 | 0.00038593 | 0.00054644 | 0.0007706 | 0.0010955 | 0.0014794 | 0.0018927 |  | 0.98987 | 0.77281 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84431 | 0.8443 | 0.8443 | 0.84432 | 0.84431 | 0.84431
2018-10-02 | 169.6293 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 182.0574 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 182.1783 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 182.0899 | 182.1341 | 0.93174 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 91.01% | 99.12% | 104.1% | 0.00028172 | 2021-10-02 | 2.5511e-05 | 7.6369e-05 | 0.00012959 | 0.00019326 | 0.00028172 | 0.00040263 | 0.00057022 | 0.00080542 | 0.0011442 | 0.0015442 | 0.0019739 |  | 0.22481 | 0.9278 | 0.93174 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174
2018-10-03 | 158.0623 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 180.7441 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 180.8309 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 180.7997 | 180.8153 | 0.87451 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 90.6% | 99.15% | 104.1% | 0.00029568 | 2021-10-03 | 2.6339e-05 | 8.0898e-05 | 0.00013719 | 0.00020356 | 0.00029568 | 0.00042163 | 0.00059652 | 0.00084297 | 0.0011953 | 0.0016111 | 0.002057 |  | 0.14231 | 0.16687 | 0.87451 | 0.87451 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8745 | 0.87451 | 0.87451 | 0.87451
2018-10-04 | 181.244 | 2022 | 1.0101 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 179.4269 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 179.4816 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 179.4967 | 179.4891 | 1.0101 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 90.18% | 99.19% | 104% | 0.00031058 | 2021-10-04 | 2.7781e-05 | 8.5883e-05 | 0.00014529 | 0.00021463 | 0.00031058 | 0.0004416 | 0.00062357 | 0.00088084 | 0.0012456 | 0.0016764 | 0.0021377 |  | 0.44509 | 0.74061 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101
2018-10-05 | 185.7071 | 2022 | 1.0427 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 178.1062 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 178.1315 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 178.1819 | 178.1567 | 1.0427 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 89.74% | 99.22% | 104% | 0.00032642 | 2021-10-05 | 2.9838e-05 | 9.1326e-05 | 0.00015391 | 0.00022647 | 0.00032642 | 0.00046255 | 0.00065135 | 0.00091903 | 0.0012952 | 0.00174 | 0.0022157 |  | 0.51842 | 0.31195 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427
2018-10-06 | 128.8938 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 176.7826 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 176.7817 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 176.8567 | 176.8192 | 0.72911 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 89.29% | 99.25% | 103.9% | 0.0003432 | 2021-10-06 | 3.251e-05 | 9.7228e-05 | 0.00016305 | 0.00023906 | 0.0003432 | 0.00048448 | 0.00067987 | 0.00095753 | 0.0013441 | 0.0018019 | 0.0022913 |  | 0.70358 | 0.72911 | 0.3347 | 0.3347 | 0.3347 | 0.33469 | 0.33468 | 0.33471 | 0.33471 | 0.3347
2018-10-07 | 176.4217 | 2021 | 1.0055 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 175.4566 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 175.4333 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 175.5222 | 175.4777 | 1.0055 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 88.82% | 99.29% | 103.9% | 0.00036091 | 2021-10-07 | 3.5798e-05 | 0.00010359 | 0.0001727 | 0.00025242 | 0.00036091 | 0.00050738 | 0.00070914 | 0.00099636 | 0.0013923 | 0.0018622 | 0.0023643 |  | 0.16199 | 1.0055 | 0.76924 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76922 | 0.76922 | 0.76924 | 0.76924 | 0.76924
2018-10-08 | 165.9626 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 174.1288 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 174.0873 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 174.1797 | 174.1335 | 0.9531 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 88.34% | 99.32% | 103.8% | 0.00037957 | 2021-10-08 | 3.9703e-05 | 0.00011041 | 0.00018287 | 0.00026655 | 0.00037957 | 0.00053127 | 0.00073914 | 0.0010355 | 0.0014397 | 0.0019207 | 0.0024348 |  | 0.67298 | 0.9531 | 0.45089 | 0.45088 | 0.45088 | 0.45087 | 0.45086 | 0.4509 | 0.45089 | 0.45089
2018-10-09 | 170.1985 | 2022 | 0.98495 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 172.7997 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 172.745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 172.8304 | 172.7877 | 0.98495 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 87.85% | 99.34% | 103.8% | 0.00039879 | 2021-10-09 | 4.4175e-05 | 0.00011756 | 0.00019334 | 0.00028114 | 0.00039879 | 0.00055572 | 0.00076967 | 0.0010752 | 0.0014877 | 0.0019806 | 0.0025078 |  | 0.86012 | 0.41472 | 0.98495 | 0.98495 | 0.98495 | 0.98495 | 0.98494 | 0.98495 | 0.98495 | 0.98495
2018-10-10 | 146.6239 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 171.4699 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 171.4074 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 171.4755 | 171.4415 | 0.8551 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 87.33% | 99.37% | 103.7% | 0.00041805 | 2021-10-10 | 4.9039e-05 | 0.00012479 | 0.00020377 | 0.00029576 | 0.00041805 | 0.00058015 | 0.00080008 | 0.0011148 | 0.0015363 | 0.0020422 | 0.0025844 |  | 0.60756 | 0.75964 | 0.8551 | 0.8551 | 0.85509 | 0.85509 | 0.85509 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551
2018-10-11 | 170.1439 | 2021 | 1 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 170.1399 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 170.0756 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 170.1162 | 170.0959 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 86.81% | 99.4% | 103.7% | 0.00043735 | 2021-10-11 | 5.4296e-05 | 0.00013209 | 0.00021416 | 0.00031041 | 0.00043735 | 0.00060453 | 0.00083038 | 0.0011543 | 0.0015855 | 0.0021057 | 0.0026646 |  | 0.53827 | 1 | 0.58289 | 0.58288 | 0.58287 | 0.58287 | 0.58286 | 0.5829 | 0.58289 | 0.58289
2018-10-12 | 163.6113 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 168.8103 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 168.7508 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 168.7538 | 168.7523 | 0.9692 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 86.27% | 99.42% | 103.6% | 0.00045669 | 2021-10-12 | 5.9946e-05 | 0.00013947 | 0.00022451 | 0.0003251 | 0.00045669 | 0.00062888 | 0.00086056 | 0.0011937 | 0.0016352 | 0.0021709 | 0.0027483 |  | 0.39834 | 0.9692 | 0.79032 | 0.79032 | 0.79031 | 0.79031 | 0.7903 | 0.79033 | 0.79032 | 0.79032
2018-10-13 | 157.7598 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 167.4815 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 167.434 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 167.3895 | 167.4118 | 0.94195 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 85.72% | 99.45% | 103.6% | 0.00047607 | 2021-10-13 | 6.599e-05 | 0.00014692 | 0.00023482 | 0.00033982 | 0.00047607 | 0.0006532 | 0.00089062 | 0.001233 | 0.0016854 | 0.0022378 | 0.0028356 |  | 0.57754 | 0.94195 | 0.63164 | 0.63164 | 0.63163 | 0.63162 | 0.63161 | 0.63165 | 0.63165 | 0.63164
2018-10-14 | 173.0941 | 2021 | 1.0418 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 166.1543 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 166.1264 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 166.0245 | 166.0754 | 1.0418 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 85.15% | 99.47% | 103.5% | 0.00049548 | 2021-10-14 | 7.2428e-05 | 0.00015445 | 0.00024509 | 0.00035457 | 0.00049548 | 0.00067747 | 0.00092057 | 0.0012722 | 0.0017362 | 0.0023066 | 0.0029265 |  | 0.55841 | 1.0418 | 0.48142 | 0.48141 | 0.4814 | 0.4814 | 0.48139 | 0.48143 | 0.48142 | 0.48142
2018-10-15 | 166.547 | 2022 | 1.0104 | 164.829 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 164.829 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 164.829 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 164.6599 | 164.7445 | 1.0104 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 84.56% | 99.49% | 103.5% | 0.00051494 | 2021-10-15 | 7.926e-05 | 0.00016205 | 0.00025532 | 0.00036935 | 0.00051494 | 0.00070171 | 0.0009504 | 0.0013114 | 0.0017875 | 0.0023771 | 0.0030209 |  | 0.40421 | 0.85663 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104
2018-10-16 | 159.946 | 2021 | 0.97825 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 163.5018 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 163.5309 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 163.2971 | 163.414 | 0.97825 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 83.97% | 99.52% | 103.4% | 0.00053443 | 2021-10-16 | 8.6488e-05 | 0.00016973 | 0.00026551 | 0.00038417 | 0.00053443 | 0.00072592 | 0.0009801 | 0.0013504 | 0.0018394 | 0.0024494 | 0.0031189 |  | 0.43912 | 0.97825 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8928 | 0.89279 | 0.89281 | 0.89281 | 0.8928
2018-10-17 | 147.0706 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 162.1695 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 162.2214 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 161.9372 | 162.0793 | 0.90689 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 83.36% | 99.54% | 103.3% | 0.00055259 | 2021-10-17 | 9.3568e-05 | 0.00017689 | 0.00027484 | 0.00039783 | 0.00055259 | 0.00074886 | 0.001009 | 0.0013896 | 0.0018933 | 0.0025264 | 0.0032245 |  | 0.26524 | 0.90689 | 0.52735 | 0.52734 | 0.52733 | 0.52732 | 0.52731 | 0.52736 | 0.52735 | 0.52735
2018-10-18 | 160.4785 | 2020 | 0.99779 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 160.8333 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 160.902 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 160.5815 | 160.7418 | 0.99779 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 82.74% | 99.56% | 103.3% | 0.00056901 | 2021-10-18 | 0.00010006 | 0.00018333 | 0.00028314 | 0.00041003 | 0.00056901 | 0.00077019 | 0.0010369 | 0.0014294 | 0.0019501 | 0.0026093 | 0.0033394 |  | 0.99779 | 0.90401 | 0.95374 | 0.95373 | 0.95373 | 0.95373 | 0.95373 | 0.95374 | 0.95374 | 0.95374
2018-10-19 | 157.2767 | 2020 | 0.98609 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 159.4947 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 159.5742 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 159.2312 | 159.4027 | 0.98609 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 82.11% | 99.58% | 103.2% | 0.00058369 | 2021-10-19 | 0.00010596 | 0.00018906 | 0.00029041 | 0.00042074 | 0.00058369 | 0.0007899 | 0.001064 | 0.0014698 | 0.0020098 | 0.0026981 | 0.0034637 |  | 0.98609 | 0.93444 | 0.47088 | 0.47087 | 0.47086 | 0.47085 | 0.47084 | 0.47089 | 0.47088 | 0.47088
2018-10-20 | 135.607 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 158.1552 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 158.2394 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 157.8875 | 158.0634 | 0.85743 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 81.46% | 99.59% | 103.1% | 0.00059662 | 2021-10-20 | 0.00011127 | 0.00019406 | 0.00029666 | 0.00042998 | 0.00059662 | 0.000808 | 0.0010901 | 0.0015107 | 0.0020724 | 0.0027929 | 0.0035974 |  | 0.85743 | 0.74968 | 0.2049 | 0.20489 | 0.20489 | 0.20488 | 0.20487 | 0.2049 | 0.2049 | 0.2049
2018-10-21 | 78.1923 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 156.8162 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 156.8992 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 156.5515 | 156.7254 | 0.49862 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 80.81% | 99.61% | 103.1% | 0.0006078 | 2021-10-21 | 0.00011599 | 0.00019835 | 0.00030187 | 0.00043774 | 0.0006078 | 0.00082447 | 0.0011153 | 0.0015523 | 0.0021379 | 0.0028937 | 0.0037403 |  | 0.16313 | 0.43432 | 0.49862 | 0.49862 | 0.49861 | 0.4986 | 0.49858 | 0.49864 | 0.49863 | 0.49862
2018-10-22 | 146.2562 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 155.4791 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 155.555 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 155.2247 | 155.3898 | 0.94068 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 80.14% | 99.63% | 103% | 0.00061723 | 2021-10-22 | 0.00012012 | 0.00020191 | 0.00030605 | 0.00044401 | 0.00061723 | 0.00083932 | 0.0011396 | 0.0015944 | 0.0022063 | 0.0030004 | 0.0038927 |  | 0.65047 | 0.3799 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94067 | 0.94067 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068
2018-10-23 | 140.1555 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 154.1453 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 154.2084 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 153.9081 | 154.0582 | 0.90924 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 79.47% | 99.64% | 102.9% | 0.00062562 | 2021-10-23 | 0.00012369 | 0.00020494 | 0.00030956 | 0.00044939 | 0.00062562 | 0.0008532 | 0.0011632 | 0.0016363 | 0.0022751 | 0.0031085 | 0.0040476 |  | 0.15822 | 0.90924 | 0.46048 | 0.46047 | 0.46046 | 0.46045 | 0.46044 | 0.46049 | 0.46049 | 0.46048
2018-10-24 | 158.5672 | 2021 | 1.0376 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 152.8162 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 152.8608 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 152.6029 | 152.7318 | 1.0376 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 78.78% | 99.66% | 102.9% | 0.00063335 | 2021-10-24 | 0.00012675 | 0.00020757 | 0.00031263 | 0.00045417 | 0.00063335 | 0.00086653 | 0.0011864 | 0.0016778 | 0.0023431 | 0.0032151 | 0.0041999 |  | 0.30534 | 1.0376 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77993 | 0.77992 | 0.77991 | 0.77995 | 0.77995 | 0.77994
2018-10-25 | 145.3742 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 151.4933 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 151.5137 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 151.3105 | 151.4121 | 0.95961 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 78.09% | 99.67% | 102.8% | 0.00064044 | 2021-10-25 | 0.0001293 | 0.00020981 | 0.00031527 | 0.00045837 | 0.00064044 | 0.00087931 | 0.0012091 | 0.0017189 | 0.0024102 | 0.00332 | 0.0043496 |  | 0.89622 | 0.95961 | 0.66089 | 0.66088 | 0.66087 | 0.66086 | 0.66085 | 0.6609 | 0.6609 | 0.66089
2018-10-26 | 103.6297 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 150.1781 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 150.1686 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 150.0319 | 150.1003 | 0.69005 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 77.39% | 99.69% | 102.7% | 0.00064686 | 2021-10-26 | 0.00013135 | 0.00021164 | 0.00031746 | 0.00046199 | 0.00064686 | 0.00089156 | 0.0012314 | 0.0017596 | 0.0024764 | 0.0034234 | 0.0044968 |  | 0.69005 | 0.63341 | 0.38528 | 0.38527 | 0.38526 | 0.38525 | 0.38523 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38528
2018-10-27 | 122.9843 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 148.8718 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 148.8271 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 148.7685 | 148.7978 | 0.82611 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 76.68% | 99.7% | 102.7% | 0.00065264 | 2021-10-27 | 0.00013289 | 0.00021308 | 0.0003192 | 0.00046502 | 0.00065264 | 0.00090325 | 0.0012533 | 0.0017999 | 0.0025417 | 0.0035251 | 0.0046413 |  | 0.5945 | 0.82611 | 0.47739 | 0.47738 | 0.47737 | 0.47736 | 0.47734 | 0.4774 | 0.4774 | 0.47739
2018-10-28 | 146.0142 | 2021 | 0.98942 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 147.576 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 147.4905 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 147.5215 | 147.506 | 0.98942 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 75.97% | 99.72% | 102.6% | 0.00065776 | 2021-10-28 | 0.00013392 | 0.00021412 | 0.00032051 | 0.00046745 | 0.00065776 | 0.0009144 | 0.0012747 | 0.0018398 | 0.0026062 | 0.0036253 | 0.0047833 |  | 0.70233 | 0.98942 | 0.51652 | 0.51651 | 0.5165 | 0.51649 | 0.51647 | 0.51654 | 0.51653 | 0.51652
2018-10-29 | 120.0912 | 2022 |  | 146.292 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 146.292 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 146.1605 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 146.292 | 146.2262 | 0.8209 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 75.26% | 99.73% | 102.5% | 0.00066223 | 2021-10-29 | 0.00013443 | 0.00021475 | 0.00032137 | 0.0004693 | 0.00066223 | 0.000925 | 0.0012957 | 0.0018793 | 0.0026698 | 0.0037239 | 0.0049227 |  | 0.4207 | 0.53777 | 0.8209 | 0.8209 | 0.82089 | 0.82088 | 0.82087 | 0.82091 | 0.82091 | 0.8209
2018-10-30 | 113.981 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 145.0133 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 144.8384 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 145.068 | 144.9532 | 0.786 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 74.54% | 99.74% | 102.5% | 0.00066603 | 2021-10-30 | 0.00013444 | 0.00021498 | 0.00032179 | 0.00047056 | 0.00066603 | 0.00093505 | 0.0013162 | 0.0019184 | 0.0027326 | 0.0038209 | 0.0050595 |  | 0.786 | 0.32822 | 0.77734 | 0.77733 | 0.77732 | 0.77731 | 0.7773 | 0.77735 | 0.77735 | 0.77734
2018-10-31 | 143.2459 | 2020 | 0.99661 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 143.7335 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 143.5258 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 143.8378 | 143.6818 | 0.99661 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 73.82% | 99.75% | 102.4% | 0.00066964 | 2021-10-31 | 0.00013426 | 0.00021518 | 0.0003222 | 0.00047173 | 0.00066964 | 0.0009447 | 0.001336 | 0.0019559 | 0.0027919 | 0.0039119 | 0.0051871 |  | 0.99661 | 0.56592 | 0.7047 | 0.70469 | 0.70468 | 0.70467 | 0.70465 | 0.70471 | 0.70471 | 0.7047
2018-11-01 | 130.3798 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 142.4549 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 142.2242 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 142.6029 | 142.4135 | 0.91524 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 73.09% | 99.76% | 102.3% | 0.00067441 | 2021-11-01 | 0.00013443 | 0.00021594 | 0.00032341 | 0.00047399 | 0.00067441 | 0.00095519 | 0.0013557 | 0.0019914 | 0.0028464 | 0.0039939 | 0.0053013 |  | 0.91524 | 0.49368 | 0.73312 | 0.73312 | 0.7331 | 0.73309 | 0.73308 | 0.73314 | 0.73313 | 0.73312
2018-11-02 | 125.5033 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 141.1795 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 140.9351 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 141.365 | 141.15 | 0.88896 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 72.37% | 99.78% | 102.2% | 0.00068036 | 2021-11-02 | 0.00013496 | 0.00021726 | 0.00032544 | 0.00047734 | 0.00068036 | 0.00096652 | 0.0013755 | 0.002025 | 0.002896 | 0.004067 | 0.0054022 |  | 0.8564 | 0.77106 | 0.88896 | 0.88896 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88894 | 0.88897 | 0.88897 | 0.88896
2018-11-03 | 122.8212 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 139.9093 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 139.6599 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 140.1257 | 139.8928 | 0.87786 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 71.65% | 99.79% | 102.2% | 0.00068749 | 2021-11-03 | 0.00013585 | 0.00021914 | 0.00032829 | 0.0004818 | 0.00068749 | 0.00097867 | 0.0013951 | 0.0020566 | 0.0029408 | 0.0041312 | 0.0054897 |  | 0.87786 | 0.48198 | 0.30573 | 0.30572 | 0.30571 | 0.30569 | 0.30568 | 0.30574 | 0.30574 | 0.30573
2018-11-04 | 69.798 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 138.6464 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 138.4002 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 138.8868 | 138.6435 | 0.50342 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 70.93% | 99.8% | 102.1% | 0.00069579 | 2021-11-04 | 0.0001371 | 0.00022158 | 0.00033194 | 0.00048735 | 0.00069579 | 0.00099166 | 0.0014147 | 0.0020862 | 0.0029806 | 0.0041864 | 0.0055638 |  | 0.18249 | 0.50342 | 0.49994 | 0.49993 | 0.49991 | 0.4999 | 0.49988 | 0.49995 | 0.49995 | 0.49994
2018-11-05 | 134.3821 | 2022 | 0.97809 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 137.393 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 137.1574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 137.6497 | 137.4036 | 0.97809 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 70.21% | 99.8% | 102% | 0.00070526 | 2021-11-05 | 0.00013871 | 0.00022458 | 0.00033641 | 0.000494 | 0.00070526 | 0.0010055 | 0.0014343 | 0.0021139 | 0.0030155 | 0.0042327 | 0.0056244 |  | 0.51165 | 0.35758 | 0.97809 | 0.97808 | 0.97808 | 0.97808 | 0.97808 | 0.97809 | 0.97809 | 0.97809
2018-11-06 | 136.6553 | 2022 | 1.0037 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 136.1511 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 135.933 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 136.4163 | 136.1747 | 1.0037 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 69.49% | 99.81% | 101.9% | 0.00071455 | 2021-11-06 | 0.00014048 | 0.00022768 | 0.00034091 | 0.00050057 | 0.00071455 | 0.0010188 | 0.0014529 | 0.0021391 | 0.0030451 | 0.0042686 | 0.0056682 |  | 0.75046 | 0.36409 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
2018-11-07 | 129.132 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 134.9227 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 134.7286 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 135.1881 | 134.9583 | 0.95708 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 68.78% | 99.82% | 101.9% | 0.00072294 | 2021-11-07 | 0.00014239 | 0.00023069 | 0.00034506 | 0.00050648 | 0.00072294 | 0.0010311 | 0.0014701 | 0.0021625 | 0.0030719 | 0.0042988 | 0.0057018 |  | 0.55224 | 0.27851 | 0.95708 | 0.95708 | 0.95708 | 0.95707 | 0.95707 | 0.95708 | 0.95708 | 0.95708
2018-11-08 | 105.6969 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 133.71 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 133.5456 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 133.9667 | 133.7562 | 0.79049 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 68.08% | 99.83% | 101.8% | 0.00073042 | 2021-11-08 | 0.00014444 | 0.0002336 | 0.00034885 | 0.00051173 | 0.00073042 | 0.0010421 | 0.0014861 | 0.0021841 | 0.0030958 | 0.0043233 | 0.0057254 |  | 0.17658 | 0.79049 | 0.72598 | 0.72597 | 0.72596 | 0.72594 | 0.72593 | 0.72599 | 0.72599 | 0.72598
2018-11-09 | 106.6001 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 132.5151 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 132.3855 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 132.7539 | 132.5697 | 0.80444 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 67.38% | 99.84% | 101.7% | 0.00073699 | 2021-11-09 | 0.00014663 | 0.00023641 | 0.00035229 | 0.0005163 | 0.00073699 | 0.0010521 | 0.0015007 | 0.002204 | 0.0031168 | 0.004342 | 0.0057388 |  | 0.80444 | 0.65979 | 0.33331 | 0.3333 | 0.33329 | 0.33327 | 0.33326 | 0.33333 | 0.33332 | 0.33331
2018-11-10 | 95.0044 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 131.34 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 131.2498 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 131.5512 | 131.4005 | 0.72335 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 66.69% | 99.85% | 101.7% | 0.00074266 | 2021-11-10 | 0.00014895 | 0.00023913 | 0.00035538 | 0.00052021 | 0.00074266 | 0.0010609 | 0.0015141 | 0.0022221 | 0.003135 | 0.004355 | 0.0057421 |  | 0.57295 | 0.21257 | 0.72335 | 0.72334 | 0.72333 | 0.72331 | 0.7233 | 0.72336 | 0.72336 | 0.72335
2018-11-11 | 126.5824 | 2022 | 0.97231 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 130.1868 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 130.14 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 130.3603 | 130.2502 | 0.97231 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 66.01% | 99.85% | 101.6% | 0.00074742 | 2021-11-11 | 0.00015141 | 0.00024175 | 0.00035812 | 0.00052345 | 0.00074742 | 0.0010685 | 0.0015262 | 0.0022384 | 0.0031503 | 0.0043622 | 0.0057352 |  | 0.38911 | 0.34558 | 0.97231 | 0.97231 | 0.97231 | 0.97231 | 0.97231 | 0.97232 | 0.97231 | 0.97231
2018-11-12 | 123.8536 | 2022 |  | 129.0576 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 129.0576 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 129.0576 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 129.1829 | 129.1202 | 0.95968 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 65.34% | 99.86% | 101.5% | 0.00075126 | 2021-11-12 | 0.000154 | 0.00024428 | 0.0003605 | 0.00052601 | 0.00075126 | 0.001075 | 0.0015369 | 0.0022529 | 0.0031627 | 0.0043636 | 0.0057181 |  | 0.86367 | 0.22897 | 0.95968 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968
2018-11-13 | 119.5984 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 127.9474 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 127.9871 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 128.0205 | 128.0038 | 0.93475 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 64.68% | 99.87% | 101.5% | 0.00075419 | 2021-11-13 | 0.00015673 | 0.0002467 | 0.00036253 | 0.00052791 | 0.00075419 | 0.0010804 | 0.0015464 | 0.0022656 | 0.0031722 | 0.0043592 | 0.0056908 |  | 0.93475 | 0.19241 | 0.91842 | 0.91842 | 0.91842 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91842
2018-11-14 | 76.1374 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 126.8503 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 126.9134 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 126.8748 | 126.8941 | 0.60021 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 64.03% | 99.88% | 101.4% | 0.00075717 | 2021-11-14 | 0.0001594 | 0.00024898 | 0.0003644 | 0.00052976 | 0.00075717 | 0.0010856 | 0.001555 | 0.0022758 | 0.0031772 | 0.0043468 | 0.0056513 |  | 0.60021 | 0.23797 | 0.39831 | 0.3983 | 0.39828 | 0.39826 | 0.39824 | 0.39832 | 0.39832 | 0.39831
2018-11-15 | 100.041 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 125.7672 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 125.8388 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 125.7475 | 125.7932 | 0.79545 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 63.4% | 99.88% | 101.3% | 0.00075973 | 2021-11-15 | 0.00016169 | 0.00025074 | 0.00036567 | 0.00053108 | 0.00075973 | 0.0010905 | 0.0015631 | 0.0022848 | 0.0031801 | 0.0043308 | 0.0056061 |  | 0.79545 | 0.14406 | 0.44618 | 0.44617 | 0.44616 | 0.44614 | 0.44612 | 0.4462 | 0.44619 | 0.44618
2018-11-16 | 122.3883 | 2022 | 0.98147 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 124.699 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 124.7654 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 124.6403 | 124.7028 | 0.98147 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 62.78% | 99.89% | 101.3% | 0.00076188 | 2021-11-16 | 0.00016358 | 0.00025198 | 0.00036634 | 0.00053186 | 0.00076188 | 0.0010951 | 0.0015707 | 0.0022926 | 0.003181 | 0.0043112 | 0.0055552 |  | 0.72483 | 0.27162 | 0.98147 | 0.98147 | 0.98147 | 0.98147 | 0.98146 | 0.98147 | 0.98147 | 0.98147
2018-11-17 | 98.1452 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 123.6467 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 123.6953 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 123.5546 | 123.625 | 0.79376 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 62.17% | 99.89% | 101.2% | 0.00076362 | 2021-11-17 | 0.00016509 | 0.00025271 | 0.00036641 | 0.0005321 | 0.00076362 | 0.0010994 | 0.0015777 | 0.0022992 | 0.0031798 | 0.004288 | 0.0054986 |  | 0.79376 | 0.093266 | 0.51245 | 0.51244 | 0.51242 | 0.51241 | 0.51239 | 0.51247 | 0.51246 | 0.51245
2018-11-18 | 114.1296 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 122.6109 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 122.6308 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 122.4923 | 122.5616 | 0.93083 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 61.57% | 99.9% | 101.2% | 0.00076494 | 2021-11-18 | 0.00016621 | 0.00025291 | 0.00036589 | 0.00053179 | 0.00076494 | 0.0011034 | 0.0015842 | 0.0023045 | 0.0031766 | 0.0042611 | 0.0054364 |  | 0.93083 | 0.58267 | 0.56881 | 0.5688 | 0.56878 | 0.56877 | 0.56875 | 0.56883 | 0.56882 | 0.56881
2018-11-19 | 120.297 | 2020 | 0.98934 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 121.5927 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 121.574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 121.4549 | 121.5145 | 0.98934 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 61% | 99.9% | 101.1% | 0.00076585 | 2021-11-19 | 0.00016694 | 0.0002526 | 0.00036476 | 0.00053094 | 0.00076585 | 0.001107 | 0.0015902 | 0.0023086 | 0.0031713 | 0.0042307 | 0.0053685 |  | 0.98934 | 0.96001 | 0.22412 | 0.22411 | 0.2241 | 0.22409 | 0.22408 | 0.22413 | 0.22413 | 0.22412
2018-11-20 | 95.3752 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 120.5929 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 120.5271 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 120.4441 | 120.4856 | 0.79089 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 60.43% | 99.91% | 101% | 0.00076738 | 2021-11-20 | 0.00016736 | 0.00025208 | 0.00036364 | 0.00053046 | 0.00076738 | 0.0011112 | 0.0015961 | 0.0023114 | 0.0031638 | 0.0041972 | 0.0052972 |  | 0.40163 | 0.79089 | 0.58971 | 0.58969 | 0.58968 | 0.58966 | 0.58965 | 0.58972 | 0.58972 | 0.58971
2018-11-21 | 92.7755 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 119.6124 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 119.4922 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 119.4616 | 119.4769 | 0.77563 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 59.89% | 99.91% | 101% | 0.00077091 | 2021-11-21 | 0.00016767 | 0.00025184 | 0.00036332 | 0.00053154 | 0.00077091 | 0.0011174 | 0.001603 | 0.0023135 | 0.0031545 | 0.0041621 | 0.0052259 |  | 0.77563 | 0.39802 | 0.13066 | 0.13065 | 0.13065 | 0.13064 | 0.13063 | 0.13066 | 0.13066 | 0.13066
2018-11-22 | 124.2773 | 2020 | 1.0474 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 118.652 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 118.4716 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 118.5088 | 118.4902 | 1.0474 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 59.36% | 99.92% | 100.9% | 0.00077644 | 2021-11-22 | 0.00016785 | 0.00025186 | 0.0003638 | 0.00053416 | 0.00077644 | 0.0011254 | 0.0016108 | 0.0023149 | 0.0031434 | 0.0041254 | 0.0051547 |  | 1.0474 | 0.60884 | 0.28115 | 0.28114 | 0.28113 | 0.28111 | 0.2811 | 0.28116 | 0.28115 | 0.28115
2018-11-23 | 123.1781 | 2020 | 1.0464 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 117.7127 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 117.4673 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 117.5877 | 117.5275 | 1.0464 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 58.85% | 99.92% | 100.9% | 0.00078396 | 2021-11-23 | 0.00016791 | 0.00025216 | 0.00036507 | 0.00053833 | 0.00078396 | 0.0011353 | 0.0016195 | 0.0023157 | 0.0031305 | 0.0040869 | 0.0050835 |  | 1.0464 | 0.49729 | 0.51134 | 0.51133 | 0.51132 | 0.5113 | 0.51128 | 0.51136 | 0.51135 | 0.51134
2018-11-24 | 114.1069 | 2020 | 0.97698 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 116.7952 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 116.4817 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 116.6996 | 116.5906 | 0.97698 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 58.35% | 99.93% | 100.8% | 0.00079348 | 2021-11-24 | 0.00016786 | 0.00025272 | 0.00036714 | 0.00054406 | 0.00079348 | 0.001147 | 0.0016292 | 0.0023156 | 0.0031157 | 0.0040468 | 0.0050124 |  | 0.97698 | 0.079953 | 0.52173 | 0.52172 | 0.5217 | 0.52169 | 0.52167 | 0.52175 | 0.52174 | 0.52173
2018-11-25 | 107.6447 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.9006 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 115.5168 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 115.8464 | 115.6816 | 0.92877 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 57.88% | 99.93% | 100.8% | 0.00080499 | 2021-11-25 | 0.00016768 | 0.00025354 | 0.00037001 | 0.00055133 | 0.00080499 | 0.0011607 | 0.0016398 | 0.0023149 | 0.0030991 | 0.0040049 | 0.0049412 |  | 0.92877 | 0.48535 | 0.17213 | 0.17212 | 0.17211 | 0.17211 | 0.1721 | 0.17214 | 0.17213 | 0.17213
2018-11-26 | 110.4616 | 2020 |  | 115.0296 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 115.0296 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 114.5748 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 115.0296 | 114.8022 | 0.96029 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 57.42% | 99.94% | 100.7% | 0.00081849 | 2021-11-26 | 0.00016738 | 0.00025464 | 0.00037368 | 0.00056015 | 0.00081849 | 0.0011763 | 0.0016513 | 0.0023135 | 0.0030806 | 0.0039614 | 0.0048702 |  | 0.96029 | 0.26696 | 0.43955 | 0.43954 | 0.43953 | 0.43951 | 0.4395 | 0.43957 | 0.43956 | 0.43955
2018-11-27 | 99.5676 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 114.1748 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 113.6578 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 114.2326 | 113.9452 | 0.87206 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 56.98% | 99.94% | 100.7% | 0.000834 | 2021-11-27 | 0.00016696 | 0.000256 | 0.00037815 | 0.00057052 | 0.000834 | 0.0011937 | 0.0016638 | 0.0023113 | 0.0030604 | 0.0039162 | 0.0047992 |  | 0.87206 | 0.47792 | 0.60127 | 0.60126 | 0.60124 | 0.60123 | 0.60121 | 0.60129 | 0.60128 | 0.60127
2018-11-28 | 67.3339 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 113.33 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 112.7682 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 113.4392 | 113.1037 | 0.59414 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 56.56% | 99.94% | 100.7% | 0.00084983 | 2021-11-28 | 0.00016641 | 0.0002575 | 0.00038297 | 0.00058131 | 0.00084983 | 0.0012112 | 0.0016759 | 0.0023083 | 0.0030393 | 0.0038715 | 0.0047312 |  | 0.59414 | 0.26062 | 0.37664 | 0.37663 | 0.37662 | 0.3766 | 0.37659 | 0.37666 | 0.37665 | 0.37664
2018-11-29 | 67.075 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.4981 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 111.908 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 112.6516 | 112.2798 | 0.59623 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 56.15% | 99.95% | 100.6% | 0.00086501 | 2021-11-29 | 0.00016595 | 0.00025919 | 0.00038795 | 0.00059187 | 0.00086501 | 0.0012277 | 0.0016871 | 0.0023051 | 0.0030191 | 0.0038295 | 0.0046684 |  | 0.3155 | 0.27203 | 0.59623 | 0.59622 | 0.59621 | 0.5962 | 0.59618 | 0.59625 | 0.59624 | 0.59623
2018-11-30 | 106.6658 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 111.6818 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 111.0794 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 111.8723 | 111.4758 | 0.95509 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 55.77% | 99.95% | 100.6% | 0.00087956 | 2021-11-30 | 0.00016556 | 0.00026106 | 0.00039309 | 0.0006022 | 0.00087956 | 0.0012433 | 0.0016976 | 0.0023016 | 0.0029997 | 0.0037904 | 0.0046107 |  | 0.95509 | 0.90914 | 0.18899 | 0.18899 | 0.18898 | 0.18897 | 0.18897 | 0.189 | 0.189 | 0.18899
2018-12-01 | 108.7245 | 2020 | 0.98052 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 110.8841 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 110.2846 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 111.1034 | 110.694 | 0.98052 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 55.4% | 99.95% | 100.5% | 0.00089347 | 2021-12-01 | 0.00016525 | 0.00026312 | 0.00039839 | 0.00061231 | 0.00089347 | 0.0012579 | 0.0017072 | 0.0022979 | 0.0029812 | 0.003754 | 0.0045582 |  | 0.98052 | 0.16295 | 0.15668 | 0.15668 | 0.15667 | 0.15667 | 0.15666 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15668
2018-12-02 | 35.6991 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 110.1078 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 109.5257 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 110.3472 | 109.9365 | 0.32422 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 55.05% | 99.96% | 100.5% | 0.00090674 | 2021-12-02 | 0.00016502 | 0.00026537 | 0.00040385 | 0.00062219 | 0.00090674 | 0.0012716 | 0.0017159 | 0.002294 | 0.0029636 | 0.0037204 | 0.0045109 |  | 0.19286 | 0.32422 | 0.2233 | 0.22329 | 0.22328 | 0.22328 | 0.22327 | 0.22331 | 0.2233 | 0.2233
2018-12-03 | 70.0468 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 109.3558 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 108.8049 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 109.6062 | 109.2056 | 0.64054 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 54.72% | 99.96% | 100.5% | 0.00091937 | 2021-12-03 | 0.00016486 | 0.0002678 | 0.00040948 | 0.00063185 | 0.00091937 | 0.0012843 | 0.0017238 | 0.0022899 | 0.0029468 | 0.0036896 | 0.0044687 |  | 0.056224 | 0.64054 | 0.43631 | 0.4363 | 0.43628 | 0.43627 | 0.43626 | 0.43633 | 0.43632 | 0.43631
2018-12-04 | 72.2745 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 108.6308 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 108.1245 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 108.8826 | 108.5035 | 0.66532 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 54.41% | 99.96% | 100.4% | 0.00093062 | 2021-12-04 | 0.00016477 | 0.0002703 | 0.00041497 | 0.00064076 | 0.00093062 | 0.0012952 | 0.0017301 | 0.002285 | 0.0029307 | 0.0036622 | 0.0044331 |  | 0.52049 | 0.2489 | 0.66532 | 0.66531 | 0.6653 | 0.66529 | 0.66528 | 0.66534 | 0.66533 | 0.66532
2018-12-05 | 110.4647 | 2022 | 1.0234 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 107.9358 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 107.4865 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 108.1786 | 107.8325 | 1.0234 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 54.11% | 99.97% | 100.4% | 0.00093944 | 2021-12-05 | 0.00016464 | 0.00027254 | 0.00041973 | 0.00064798 | 0.00093944 | 0.0013034 | 0.0017342 | 0.0022793 | 0.0029154 | 0.0036373 | 0.0044018 |  | 0.33757 | 0.35113 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234
2018-12-06 | 82.9458 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 107.2736 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 106.8931 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 107.4966 | 107.1949 | 0.77322 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 53.83% | 99.97% | 100.4% | 0.00094583 | 2021-12-06 | 0.0001645 | 0.00027453 | 0.00042374 | 0.00065354 | 0.00094583 | 0.0013089 | 0.0017361 | 0.0022728 | 0.002901 | 0.0036151 | 0.0043748 |  | 0.77322 | 0.46102 | 0.49475 | 0.49474 | 0.49473 | 0.49472 | 0.4947 | 0.49477 | 0.49476 | 0.49475
2018-12-07 | 92.9954 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 106.647 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 106.3466 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 106.8389 | 106.5927 | 0.87199 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 53.56% | 99.97% | 100.4% | 0.0009498 | 2021-12-07 | 0.00016432 | 0.00027625 | 0.00042703 | 0.00065742 | 0.0009498 | 0.0013116 | 0.0017359 | 0.0022656 | 0.0028873 | 0.0035955 | 0.0043521 |  | 0.49515 | 0.2369 | 0.87199 | 0.87199 | 0.87198 | 0.87198 | 0.87197 | 0.872 | 0.872 | 0.87199
2018-12-08 | 34.3653 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 106.0589 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 105.8491 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 106.2078 | 106.0284 | 0.32402 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 53.32% | 99.97% | 100.3% | 0.00095133 | 2021-12-08 | 0.00016413 | 0.00027772 | 0.00042957 | 0.00065963 | 0.00095133 | 0.0013116 | 0.0017335 | 0.0022575 | 0.0028744 | 0.0035786 | 0.0043336 |  | 0.12252 | 0.32402 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20907 | 0.20906 | 0.20905 | 0.20909 | 0.20909 | 0.20908
2018-12-09 | 40.6616 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 105.5122 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 105.4027 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 105.6055 | 105.5041 | 0.38537 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 53.08% | 99.98% | 100.3% | 0.00095045 | 2021-12-09 | 0.0001639 | 0.00027893 | 0.00043139 | 0.00066016 | 0.00095045 | 0.0013089 | 0.001729 | 0.0022487 | 0.0028623 | 0.0035644 | 0.0043196 |  | 0.32825 | 0.38537 | 0.23612 | 0.23611 | 0.2361 | 0.2361 | 0.23609 | 0.23613 | 0.23612 | 0.23612
2018-12-10 | 52.7952 | 2022 |  | 105.0096 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 105.0096 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 105.0096 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 105.0345 | 105.022 | 0.50277 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 52.86% | 99.98% | 100.3% | 0.00094714 | 2021-12-10 | 0.00016366 | 0.00027989 | 0.00043247 | 0.00065903 | 0.00094714 | 0.0013034 | 0.0017223 | 0.0022391 | 0.0028511 | 0.0035528 | 0.0043098 |  | 0.30651 | 0.087106 | 0.50277 | 0.50276 | 0.50274 | 0.50273 | 0.50272 | 0.50278 | 0.50278 | 0.50277
2018-12-11 | 75.1295 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 104.5386 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 104.6604 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 104.4969 | 104.5787 | 0.71868 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 52.66% | 99.98% | 100.3% | 0.00094142 | 2021-12-11 | 0.00016339 | 0.00028059 | 0.00043281 | 0.00065623 | 0.00094142 | 0.0012953 | 0.0017135 | 0.0022288 | 0.0028406 | 0.0035439 | 0.0043043 |  | 0.21505 | 0.49647 | 0.71868 | 0.71867 | 0.71866 | 0.71865 | 0.71864 | 0.71869 | 0.71869 | 0.71868
2018-12-12 | 95.4986 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 104.0871 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 104.3443 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 103.9951 | 104.1697 | 0.91749 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 52.47% | 99.98% | 100.2% | 0.00093327 | 2021-12-12 | 0.0001631 | 0.00028104 | 0.00043243 | 0.00065176 | 0.00093327 | 0.0012844 | 0.0017026 | 0.0022177 | 0.002831 | 0.0035377 | 0.0043032 |  | 0.31369 | 0.91749 | 0.2839 | 0.28389 | 0.28388 | 0.28387 | 0.28386 | 0.28391 | 0.28391 | 0.2839
2018-12-13 | 102.6494 | 2021 | 0.99026 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 103.659 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 104.0615 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 103.5314 | 103.7965 | 0.99026 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 52.29% | 99.99% | 100.2% | 0.00092523 | 2021-12-13 | 0.00016282 | 0.00028138 | 0.00043189 | 0.00064728 | 0.00092523 | 0.0012738 | 0.0016919 | 0.002207 | 0.002822 | 0.0035322 | 0.0043031 |  | 0.40804 | 0.99026 | 0.24012 | 0.24012 | 0.24011 | 0.2401 | 0.24009 | 0.24014 | 0.24013 | 0.24012
2018-12-14 | 103.1579 | 2021 | 0.99903 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 103.2582 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 103.8123 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 103.1082 | 103.4602 | 0.99903 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 52.12% | 99.99% | 100.2% | 0.0009173 | 2021-12-14 | 0.00016254 | 0.00028163 | 0.00043122 | 0.00064278 | 0.0009173 | 0.0012633 | 0.0016814 | 0.0021968 | 0.0028135 | 0.0035275 | 0.0043039 |  | 0.47426 | 0.99903 | 0.66725 | 0.66724 | 0.66723 | 0.66722 | 0.66721 | 0.66727 | 0.66726 | 0.66725
2018-12-15 | 97.0674 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 102.8886 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 103.597 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 102.7275 | 103.1623 | 0.94342 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 51.97% | 99.99% | 100.2% | 0.00090947 | 2021-12-15 | 0.00016227 | 0.00028177 | 0.0004304 | 0.00063827 | 0.00090947 | 0.0012531 | 0.0016712 | 0.0021869 | 0.0028056 | 0.0035235 | 0.0043056 |  | 0.1962 | 0.94342 | 0.22441 | 0.2244 | 0.2244 | 0.22439 | 0.22438 | 0.22442 | 0.22442 | 0.22441
2018-12-16 | 101.861 | 2021 | 0.99324 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 102.5541 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 103.4158 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 102.3919 | 102.9038 | 0.99324 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 51.83% | 99.99% | 100.2% | 0.00090175 | 2021-12-16 | 0.00016201 | 0.00028182 | 0.00042945 | 0.00063375 | 0.00090175 | 0.0012431 | 0.0016612 | 0.0021775 | 0.0027982 | 0.0035203 | 0.0043083 |  | 0.11202 | 0.99324 | 0.23632 | 0.23631 | 0.23631 | 0.2363 | 0.23629 | 0.23633 | 0.23633 | 0.23632
2018-12-17 | 102.3065 | 2021 | 1.0005 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 102.2584 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 103.2688 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 102.1036 | 102.6862 | 1.0005 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 51.7% | 99.99% | 100.2% | 0.00089414 | 2021-12-17 | 0.00016176 | 0.00028177 | 0.00042835 | 0.00062922 | 0.00089414 | 0.0012333 | 0.0016515 | 0.0021685 | 0.0027914 | 0.0035179 | 0.004312 |  | 0.78021 | 1.0005 | 0.1714 | 0.1714 | 0.17139 | 0.17139 | 0.17138 | 0.17141 | 0.17141 | 0.1714
2018-12-18 | 103.1362 | 2021 | 1.0111 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 102.0055 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 103.1565 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 101.8649 | 102.5107 | 1.0111 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 51.57% | 99.99% | 100.2% | 0.00088748 | 2021-12-18 | 0.00016155 | 0.00028164 | 0.00042725 | 0.00062519 | 0.00088748 | 0.0012247 | 0.0016431 | 0.0021608 | 0.0027859 | 0.0035164 | 0.0043162 |  | 0.38942 | 1.0111 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93894 | 0.93894 | 0.93896 | 0.93895 | 0.93895
2018-12-19 | 102.2894 | 2021 | 1.0048 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 101.7992 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 103.0789 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 101.678 | 102.3785 | 1.0048 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 51.46% | 100% | 100.1% | 0.00088253 | 2021-12-19 | 0.0001614 | 0.00028156 | 0.00042645 | 0.0006222 | 0.00088253 | 0.0012184 | 0.0016369 | 0.0021552 | 0.0027819 | 0.0035155 | 0.0043196 |  | 0.4006 | 1.0048 | 0.77289 | 0.77288 | 0.77288 | 0.77287 | 0.77286 | 0.7729 | 0.7729 | 0.77289
2018-12-20 | 104.6664 | 2021 | 1.0297 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 101.6434 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 103.0365 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 101.5454 | 102.2909 | 1.0297 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 51.36% | 100% | 100.1% | 0.00087929 | 2021-12-20 | 0.00016131 | 0.00028152 | 0.00042594 | 0.00062025 | 0.00087929 | 0.0012143 | 0.0016328 | 0.0021517 | 0.0027794 | 0.0035152 | 0.0043222 |  | 0.39473 | 1.0297 | 0.2054 | 0.2054 | 0.20539 | 0.20539 | 0.20538 | 0.20541 | 0.20541 | 0.2054
2018-12-21 | 92.2671 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 101.542 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 103.0293 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 101.4693 | 102.2493 | 0.90866 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 51.26% | 100% | 100.1% | 0.00087777 | 2021-12-21 | 0.00016129 | 0.00028153 | 0.00042574 | 0.00061934 | 0.00087777 | 0.0012123 | 0.001631 | 0.0021501 | 0.0027785 | 0.0035154 | 0.0043239 |  | 0.25771 | 0.74935 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90865 | 0.90865 | 0.90864 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866
2018-12-22 | 99.8056 | 2021 | 0.98332 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 101.4989 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 103.0577 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 101.4519 | 102.2548 | 0.98332 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 51.17% | 100% | 100.1% | 0.00087795 | 2021-12-22 | 0.00016132 | 0.00028159 | 0.00042583 | 0.00061947 | 0.00087795 | 0.0012126 | 0.0016313 | 0.0021505 | 0.0027791 | 0.0035161 | 0.0043248 |  | 0.38256 | 0.98332 | 0.76817 | 0.76817 | 0.76816 | 0.76815 | 0.76814 | 0.76819 | 0.76818 | 0.76817
2018-12-23 | 83.74 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 101.5179 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 103.1219 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 101.4957 | 102.3088 | 0.82488 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 51.09% | 100% | 100.1% | 0.00087986 | 2021-12-23 | 0.00016142 | 0.0002817 | 0.00042622 | 0.00062064 | 0.00087986 | 0.0012151 | 0.0016339 | 0.002153 | 0.0027812 | 0.0035174 | 0.0043249 |  | 0.82488 | 0.30328 | 0.80434 | 0.80433 | 0.80433 | 0.80432 | 0.80431 | 0.80435 | 0.80435 | 0.80434
2018-12-24 | 93.0915 | 2022 |  | 101.6028 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 101.6028 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 103.2221 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 101.6028 | 102.4125 | 0.91623 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 51.01% | 100% | 100.1% | 0.00088348 | 2021-12-24 | 0.00016158 | 0.00028186 | 0.00042691 | 0.00062287 | 0.00088348 | 0.0012197 | 0.0016386 | 0.0021576 | 0.0027849 | 0.0035193 | 0.0043243 |  | 0.45161 | 0.57449 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91622 | 0.91622 | 0.91621 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91623
2018-12-25 | 57.3201 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 101.7539 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 103.3586 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 101.7752 | 102.5669 | 0.56332 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 50.94% | 100% | 100.1% | 0.00088882 | 2021-12-25 | 0.0001618 | 0.00028206 | 0.0004279 | 0.00062613 | 0.00088882 | 0.0012266 | 0.0016456 | 0.0021641 | 0.0027901 | 0.0035217 | 0.0043228 |  | 0.48158 | 0.40883 | 0.56332 | 0.56331 | 0.5633 | 0.56329 | 0.56328 | 0.56334 | 0.56333 | 0.56332
2018-12-26 | 85.8483 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 101.967 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 103.5317 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 102.0115 | 102.7716 | 0.84192 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 50.88% | 100% | 100.1% | 0.00089588 | 2021-12-26 | 0.00016208 | 0.00028232 | 0.00042918 | 0.00063045 | 0.00089588 | 0.0012357 | 0.0016547 | 0.0021727 | 0.0027968 | 0.0035247 | 0.0043204 |  | 0.16793 | 0.47157 | 0.84192 | 0.84192 | 0.84191 | 0.84191 | 0.8419 | 0.84193 | 0.84193 | 0.84192
2018-12-27 | 63.1273 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 102.2395 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 103.7415 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 102.3095 | 103.0255 | 0.61745 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 50.82% | 100% | 100.1% | 0.00090391 | 2021-12-27 | 0.0001624 | 0.0002825 | 0.00043047 | 0.00063527 | 0.00090391 | 0.001246 | 0.0016652 | 0.0021827 | 0.0028049 | 0.0035287 | 0.0043187 |  | 0.61745 | 0.38853 | 0.33334 | 0.33333 | 0.33332 | 0.33331 | 0.3333 | 0.33336 | 0.33335 | 0.33334
2018-12-28 | 93.0079 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 102.5689 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 103.9884 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 102.667 | 103.3277 | 0.90678 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 50.76% | 100% | 100.1% | 0.00091205 | 2021-12-28 | 0.00016273 | 0.00028257 | 0.00043163 | 0.00064009 | 0.00091205 | 0.0012566 | 0.0016759 | 0.0021931 | 0.0028135 | 0.0035335 | 0.0043179 |  | 0.27711 | 0.17569 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90678
2018-12-29 | 47.0632 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 102.9527 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 104.2726 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 103.0815 | 103.677 | 0.45713 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 50.71% | 100% | 100.1% | 0.00092031 | 2021-12-29 | 0.00016307 | 0.00028255 | 0.00043264 | 0.0006449 | 0.00092031 | 0.0012675 | 0.0016869 | 0.002204 | 0.0028228 | 0.0035391 | 0.004318 |  | 0.26003 | 0.20141 | 0.45713 | 0.45712 | 0.45711 | 0.4571 | 0.45709 | 0.45715 | 0.45714 | 0.45713
2018-12-30 | 73.3744 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 103.3883 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 104.5942 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 103.551 | 104.0726 | 0.7097 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 50.66% | 100% | 100.1% | 0.00092869 | 2021-12-30 | 0.00016342 | 0.00028243 | 0.00043351 | 0.0006497 | 0.00092869 | 0.0012785 | 0.0016982 | 0.0022153 | 0.0028325 | 0.0035454 | 0.0043192 |  | 0.29022 | 0.7097 | 0.57057 | 0.57056 | 0.57055 | 0.57054 | 0.57052 | 0.57058 | 0.57058 | 0.57057
2018-12-31 | 103.5748 | 2021 | 0.99713 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 103.8731 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 104.9537 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 104.073 | 104.5133 | 0.99713 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 50.61% | 100% | 100.1% | 0.00093718 | 2021-12-31 | 0.00016378 | 0.00028221 | 0.00043424 | 0.00065449 | 0.00093718 | 0.0012898 | 0.0017097 | 0.002227 | 0.0028429 | 0.0035525 | 0.0043213 |  | 0.47718 | 0.99713 | 0.54493 | 0.54492 | 0.5449 | 0.54489 | 0.54488 | 0.54494 | 0.54493 | 0.54493
2019-01-01 | 57.5168 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 104.4047 |  | Valeur élastique: | 1095.4324 | 1240.9396 | 1430.5525 | 1638.0195 | 1849.6294 | 2053.8495 | 2234.7105 | 2379.4995 | 2485.1166 | 2552.8142 | 2587.1953 | 2596.4325 | 2583.156 | 2545.6436 | 2486.7448 | 2408.307 | 2305.1949 | 2172.6804 | 2012.9867 | 1834.4428 | 1647.4446 | 1462.2624 | 1291.2023 | 1148.0218 | 1050.2204 | 1024.1246 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 105.3511 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 104.6453 | 104.9982 | 0.5509 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 50.57% | 100% | 100.1% | 0.00094579 | 2022-01-01 | 0.00016415 | 0.00028189 | 0.00043482 | 0.00065928 | 0.00094579 | 0.0013013 | 0.0017215 | 0.0022392 | 0.0028538 | 0.0035603 | 0.0043243 |  | 0.5509 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0 | 0 | 0 | 0.66632 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.2969% | -0.1241% | -0.1613% | -0.01529% | 0.05079% | -0.0122% | -0.1233% | -0.01053% | 0.0063% | -0.08954% | 0.07867% | 0.04824% | -0.07758% | 0.02214% | 0.07177% | -0.0208% | -0.06113% | -0.03027% | -0.05133% | 0.04267% | -0.05132% | -0.04497% | 0.0485% | -0.1981% | 0.01184% | 0.7906%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on N3: Ajustement du premier point ici, puis les suivants à droite
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% |  | perte/j: | 1.5058e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 7.5% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 50% |  |  |  |  | NOCT Coeff. Température: | 0% |  | /°
Station P.V.: | Ecole primaire Odars |  |  |  |  | Les 3 types de pertes (ci-dessous) sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur pics de production. | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse annuelle hauteur: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1
2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.6% | 14% | D |  | Sal.: | 2023-01-01 | I | 11% | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
|  |  | Dépassements enveloppe: | 4.741% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.72% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.326% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [13 empty] | 16.21% |  |  |  |  | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4376300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4376300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.6% | 14% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2023-01-01 | I | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.6% | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 11% | 3 | 0.6% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 11% | 3 | 0.6%
Végétation: | 2020-01-01 | 70% | -0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2.5 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -1 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.024988 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | 0.47501 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.6% | 14% | 3 |  | Sal.: | 2023-01-01 | 3.277% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.6% | 11% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.5 | -7.7538e-08 | 0.5 |  | Hau.: |  | -7.7538e-08 | 0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2 | 2.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.5 | -0.52499 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52499 | -0.024988 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.024988 | 0.47501 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation | [25 empty] | Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation
2020-01-15 | 0.1234% | 0% | 0.5412% | 2.139e-06% | [25 empty] | 2025-01-15 | 2.834% | 0% | 2.799% | 0.01265%
2020-02-15 | 0.17% | 0% | 0.7355% | 7.562e-06% | [25 empty] | 2025-02-15 | 2.879% | 0% | 3.028% | 0.007137%
2020-03-14 | 0.2121% | 0% | 0.9067% | 9.197e-06% | [25 empty] | 2025-03-15 | 2.92% | 0% | 3.23% | 0.002371%
2020-04-14 | 0.2587% | 0% | 1.096% | 5.3e-05% | [25 empty] | 2025-04-15 | 2.965% | 0% | 3.462% | 0.003971%
2020-05-14 | 0.3037% | 0% | 1.289% | 8.955e-05% | [25 empty] | 2025-05-15 | 3.009% | 0% | 3.723% | 0.002888%
2020-06-14 | 0.3502% | 0% | 1.496% | 8.481e-05% | [25 empty] | 2025-06-15 | 3.054% | 0% | 4.012% | 0.00142%
2020-07-14 | 0.3952% | 0% | 1.681% | 0.000229% | [25 empty] | 2025-07-15 | 3.098% | 0% | 4.248% | 0.002531%
2020-08-14 | 0.4417% | 0% | 1.853% | 0.0008871% | [25 empty] | 2025-08-15 | 3.143% | 0% | 4.452% | 0.008344%
2020-09-14 | 0.4882% | 0% | 2.015% | 0.0005676% | [25 empty] | 2025-09-15 | 3.189% | 0% | 4.634% | 0.004461%
2020-10-14 | 0.5331% | 0% | 2.148% | 0.001196% | [25 empty] | 2025-10-15 | 3.232% | 0% | 4.767% | 0.01024%
2020-11-14 | 0.5796% | 0% | 2.258% | 0.002089% | [25 empty] | 2025-11-15 | 3.277% | 0% | 4.851% | 0.01928%
2020-12-14 | 0.6245% | 0% | 2.375% | 0.002177% | [25 empty] | 2025-12-15 | 3.321% | 0% | 4.964% | 0.01619%
2021-01-15 | 0.6723% | 0% | 2.519% | 0.001974% | [25 empty] | 2026-01-15 | 3.366% | 0% | 5.124% | 0.0162%
2021-02-15 | 0.7187% | 0% | 2.658% | 0.001029% | [25 empty] | 2026-02-15 | 3.411% | 0% | 5.288% | 0.00937%
2021-03-15 | 0.7605% | 0% | 2.781% | 0.0003643% | [25 empty] | 2026-03-15 | 3.452% | 0% | 5.435% | 0.00305%
2021-04-15 | 0.8069% | 0% | 2.926% | 0.0006434% | [25 empty] | 2026-04-15 | 3.497% | 0% | 5.614% | 0.005045%
2021-05-15 | 0.8517% | 0% | 3.096% | 0.0004411% | [25 empty] | 2026-05-15 | 3.541% | 0% | 0.7564% | 0.00384%
2021-06-15 | 0.8979% | 0% | 3.289% | 0.0002388% | [25 empty] | 2026-06-15 | 3.586% | 0% | 1.07% | 0.001915%
2021-07-15 | 0.9427% | 0% | 3.44% | 0.0005124% | [25 empty] | 2026-07-15 | 3.629% | 0% | 1.362% | 0.003243%
2021-08-15 | 0.9889% | 0% | 3.563% | 0.001833% | [25 empty] | 2026-08-15 | 3.674% | 0% | 1.646% | 0.01098%
2021-09-15 | 1.035% | 0% | 3.671% | 0.001146% | [25 empty] | 2026-09-15 | 3.719% | 0% | 1.916% | 0.005551%
2021-10-15 | 1.08% | 0% | 3.743% | 0.002398% | [25 empty] | 2026-10-15 | 3.763% | 0% | 2.151% | 0.0133%
2021-11-15 | 1.126% | 0% | 3.776% | 0.004181% | [25 empty] | 2026-11-15 | 3.808% | 0% | 2.359% | 0.02494%
2021-12-15 | 1.171% | 0% | 3.836% | 0.004354% | [25 empty] | 2026-12-15 | 3.851% | 0% | 2.568% | 0.02011%
2022-01-15 | 1.217% | 0% | 3.931% | 0.003947% | [25 empty] | 2027-01-15 | 3.896% | 0% | 2.799% | 0.02031%
2022-02-15 | 1.263% | 0% | 4.031% | 0.002052% | [25 empty] | 2027-02-15 | 3.941% | 0% | 3.028% | 0.01239%
2022-03-15 | 1.304% | 0% | 4.12% | 0.0007228% | [25 empty] | 2027-03-15 | 3.981% | 0% | 3.23% | 0.004029%
2022-04-15 | 1.351% | 0% | 4.233% | 0.001254% | [25 empty] | 2027-04-15 | 4.026% | 0% | 3.462% | 2.35e-05%
2022-05-15 | 1.395% | 0% | 0.7734% | 0.0008432% | [25 empty] | 2027-05-15 | 4.069% | 0% | 3.723% | 7.198e-05%
2022-06-15 | 1.441% | 0% | 1.174% | 0.0004458% | [25 empty] | 2027-06-15 | 4.114% | 0% | 4.012% | 7.711e-05%
2022-07-15 | 1.486% | 0% | 1.549% | 0.0009041% | [25 empty] | 2027-07-15 | 4.158% | 0% | 4.248% | 0.0002149%
2022-08-15 | 1.532% | 0% | 1.916% | 0.003135% | [25 empty] | 2027-08-15 | 4.202% | 0% | 4.452% | 0.0008399%
2022-09-15 | 1.578% | 0% | 2.265% | 0.00188% | [25 empty] | 2027-09-15 | 4.247% | 0% | 4.634% | 0.0005388%
2022-10-15 | 1.622% | 0% | 2.571% | 0.003996% | [25 empty] | 2027-10-15 | 4.29% | 0% | 4.767% | 0.001136%
2022-11-15 | 1.668% | 0% | 2.844% | 0.007168% | [25 empty] | 2027-11-15 | 4.335% | 0% | 4.851% | 0.001985%
2022-12-15 | 1.712% | 0% | 3.115% | 0.007003% | [25 empty] | 2027-12-15 | 4.378% | 0% | 4.964% | 0.002068%
2023-01-15 | 1.758% | 0% | 3.375% | 0.006524% | [25 empty] | 2028-01-15 | 4.423% | 0% | 5.124% | 0.001876%
2023-02-15 | 1.804% | 0% | 3.588% | 0.003479% | [25 empty] | 2028-02-15 | 4.467% | 0% | 5.288% | 0.0009775%
2023-03-15 | 1.845% | 0% | 3.777% | 0.001209% | [25 empty] | 2028-03-14 | 4.508% | 0% | 5.435% | 0.0003466%
2023-04-15 | 1.891% | 0% | 3.996% | 0.002071% | [25 empty] | 2028-04-14 | 4.552% | 0% | 5.614% | 0.0006139%
2023-05-15 | 1.936% | 0% | 4.25% | 0.001393% | [25 empty] | 2028-05-14 | 4.595% | 0% | 0.7469% | 0.0004235%
2023-06-15 | 1.981% | 0% | 4.535% | 0.0006961% | [25 empty] | 2028-06-14 | 4.64% | 0% | 1.06% | 0.0002311%
2023-07-15 | 2.026% | 0% | 4.761% | 0.001321% | [25 empty] | 2028-07-14 | 4.683% | 0% | 1.352% | 0.0004982%
2023-08-15 | 2.071% | 0% | 4.951% | 0.004461% | [25 empty] | 2028-08-14 | 4.727% | 0% | 1.637% | 0.001786%
2023-09-15 | 2.117% | 0% | 5.118% | 0.002618% | [25 empty] | 2028-09-14 | 4.772% | 0% | 1.907% | 0.001117%
2023-10-15 | 2.161% | 0% | 5.232% | 0.005597% | [25 empty] | 2028-10-14 | 4.815% | 0% | 2.143% | 0.002338%
2023-11-15 | 2.207% | 0% | 5.293% | 0.01016% | [25 empty] | 2028-11-14 | 4.859% | 0% | 2.351% | 0.004076%
2023-12-15 | 2.251% | 0% | 5.39% | 0.009652% | [25 empty] | 2028-12-14 | 4.902% | 0% | 2.56% | 0.004245%
2024-01-15 | 2.297% | 0% | 5.537% | 0.009102% | [25 empty] | 2029-01-15 | 4.948% | 0% | 2.799% | 0.003848%
2024-02-15 | 2.342% | 0% | 5.69% | 0.004911% | [25 empty] | 2029-02-15 | 4.992% | 0% | 3.028% | 0.001998%
2024-03-14 | 2.383% | 0% | 5.826% | 0.0017% | [25 empty] | 2029-03-15 | 5.032% | 0% | 3.23% | 0.0007017%
2024-04-14 | 2.429% | 0% | 5.997% | 0.002909% | [25 empty] | 2029-04-15 | 5.077% | 0% | 3.462% | 0.001213%
2024-05-14 | 2.473% | 0% | 0.7469% | 0.002024% | [25 empty] | 2029-05-15 | 5.12% | 0% | 3.723% | 0.0008157%
2024-06-14 | 2.519% | 0% | 1.06% | 0.001026% | [25 empty] | 2029-06-15 | 5.164% | 0% | 4.012% | 0.0004333%
2024-07-14 | 2.563% | 0% | 1.352% | 0.001906% | [25 empty] | 2029-07-15 | 5.207% | 0% | 4.248% | 0.0008832%
2024-08-14 | 2.608% | 0% | 1.637% | 0.006383% | [25 empty] | 2029-08-15 | 5.251% | 0% | 4.452% | 0.003069%
2024-09-14 | 2.654% | 0% | 1.907% | 0.003538% | [25 empty] | 2029-09-15 | 5.295% | 0% | 4.634% | 0.001844%
2024-10-14 | 2.698% | 0% | 2.143% | 0.007916% | [25 empty] | 2029-10-15 | 5.338% | 0% | 4.767% | 0.003916%
2024-11-14 | 2.743% | 0% | 2.351% | 0.01472% | [25 empty] | 2029-11-15 | 5.382% | 0% | 4.851% | 0.007019%
2024-12-14 | 2.787% | 0% | 2.56% | 0.01292% | [25 empty] | 2029-12-15 | 5.425% | 0% | 4.964% | 0.006871%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% /an garanti par JA Solar
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AY1: Valeur JA Solar
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AM2: Pousse initiale annuelle en hauteur de végétation
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation champ PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46523.112 | 46523.112 | 46523.112 | 46523.112 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 46697.7292 | 47436.4285 | 46697.7292 | 47436.4285 | : Sujet après action
|  | cumul: | 46697.7292 | 47436.4285 | 47436.5854 |  | 46523.112 | [6 empty] | 2019-10-25 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46523.112 |  | 46697.7292 | 47436.4285 | 47436.5854 | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 47436.4285 | 47436.5854 | 47436.4285 | 47436.5854 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 174.6172 | 735.9371 | 0.15389 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 7.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | -0.5 |  |  | Perte annuelle: | 174.6172 | 735.9371 | 0.15389 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.741% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -5.7281 | 735.9371 | 0.15389 | 735.9371 | 0.15389 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 735.9371 | 0.15389 | 735.9371 | 0.15389 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-01 | 0.1023% | 0% | 0% | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 103.8265 |  | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-02 | 0.1038% | 0% | 0% | 0.4583% | 1.315e-07% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | 104.3907 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.4583% | 1.315e-07% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-03 | 0.1054% | 0% | 0% | 0.4647% | 2.631e-07% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | 104.9961 |  | 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-03 | 0.4647% | 2.631e-07% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-04 | 0.1069% | 0% | 0% | 0.4711% | 3.996e-07% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | 105.6402 |  | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0.4711% | 3.996e-07% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-05 | 0.1084% | 0% | 0% | 0.4775% | 5.409e-07% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | 106.3205 |  | 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-05 | 0.4775% | 5.409e-07% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-06 | 0.1099% | 0% | 0% | 0.4839% | 6.867e-07% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | 107.0344 |  | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0.4839% | 6.867e-07% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-07 | 0.1114% | 0% | 0% | 0.4903% | 8.368e-07% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | 107.7794 |  | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.4903% | 8.368e-07% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-08 | 0.1129% | 0% | 0% | 0.4967% | 9.908e-07% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | 108.5529 |  | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0.4967% | 9.908e-07% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-09 | 0.1144% | 0% | 0% | 0.503% | 1.148e-06% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | 109.3677 |  | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.503% | 1.148e-06% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-10 | 0.1159% | 0% | 0% | 0.5094% | 1.308e-06% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | 110.2357 |  | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-10 | 0.5094% | 1.308e-06% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-11 | 0.1174% | 0% | 0% | 0.5158% | 1.471e-06% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | 111.1529 |  | 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-11 | 0.5158% | 1.471e-06% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-12 | 0.1189% | 0% | 0% | 0.5222% | 1.636e-06% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | 112.1153 |  | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0.5222% | 1.636e-06% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-13 | 0.1204% | 0% | 0% | 0.5285% | 1.802e-06% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | 113.1189 |  | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.5285% | 1.802e-06% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-14 | 0.1219% | 0% | 0% | 0.5349% | 1.97e-06% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | 114.1599 |  | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.5349% | 1.97e-06% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-15 | 0.1234% | 0% | 0% | 0.5412% | 2.139e-06% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | 115.2342 |  | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0.5412% | 2.139e-06% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-16 | 0.1249% | 0% | 0% | 0.5476% | 2.308e-06% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | 116.3379 |  | 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0.5476% | 2.308e-06% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-17 | 0.1264% | 0% | 0% | 0.5539% | 2.479e-06% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | 117.467 |  | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0.5539% | 2.479e-06% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-18 | 0.1279% | 0% | 0% | 0.5602% | 2.652e-06% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | 118.6175 |  | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.5602% | 2.652e-06% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-19 | 0.1294% | 0% | 0% | 0.5666% | 2.826e-06% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | 119.7856 |  | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.5666% | 2.826e-06% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-20 | 0.1309% | 0% | 0% | 0.5729% | 3.002e-06% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | 120.9671 |  | 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0.5729% | 3.002e-06% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 1.47 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 1.4805 | 0.012034 |  | 1.4805 | 2020 | 2020-01-21 | 0.1324% | 0% | 0% | 0.5792% | 3.18e-06% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | 122.1583 |  | 2020-01-21 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 2020-01-21 | 0.5792% | 3.18e-06% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 4.385 | 4.385 | 4.3909 | 4.4167 | 4.4167 | 0.035548 |  | 4.4167 | 2020 | 2020-01-22 | 0.1339% | 0% | 0% | 0.5855% | 3.359e-06% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | 123.3551 |  | 2020-01-22 | 4.385 | 4.3909 | 4.4167 | 2020-01-22 | 0.5855% | 3.359e-06% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 50.962 | 50.962 | 51.0311 | 51.3349 | 51.3349 | 0.40911 |  | 51.3349 | 2020 | 2020-01-23 | 0.1354% | 0% | 0% | 0.5918% | 3.539e-06% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | 124.5693 |  | 2020-01-23 | 50.962 | 51.0311 | 51.3349 | 2020-01-23 | 0.5918% | 3.539e-06% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 61.144 | 61.144 | 61.2278 | 61.5963 | 61.5963 | 0.48599 |  | 61.5963 | 2020 | 2020-01-24 | 0.1369% | 0% | 0% | 0.5981% | 3.72e-06% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | 125.8136 |  | 2020-01-24 | 61.144 | 61.2278 | 61.5963 | 2020-01-24 | 0.5981% | 3.72e-06% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 73.502 | 73.502 | 73.6039 | 74.0515 | 74.0515 | 0.57837 |  | 74.0515 | 2020 | 2020-01-25 | 0.1384% | 0% | 0% | 0.6044% | 3.905e-06% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | 127.0853 |  | 2020-01-25 | 73.502 | 73.6039 | 74.0515 | 2020-01-25 | 0.6044% | 3.905e-06% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 28.763 | 28.763 | 28.8033 | 28.9803 | 28.9803 | 0.22404 |  | 28.9803 | 2020 | 2020-01-26 | 0.1399% | 0% | 0% | 0.6107% | 4.092e-06% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | 128.3816 |  | 2020-01-26 | 28.763 | 28.8033 | 28.9803 | 2020-01-26 | 0.6107% | 4.092e-06% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 42.656 | 42.656 | 42.7164 | 42.9816 | 42.9816 | 0.32888 |  | 42.9816 | 2020 | 2020-01-27 | 0.1414% | 0% | 0% | 0.617% | 4.284e-06% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | 129.6998 |  | 2020-01-27 | 42.656 | 42.7164 | 42.9816 | 2020-01-27 | 0.617% | 4.284e-06% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 51.923 | 51.923 | 51.9973 | 52.3234 | 52.3234 | 0.39625 |  | 52.3234 | 2020 | 2020-01-28 | 0.143% | 0% | 0% | 0.6233% | 4.479e-06% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | 131.0372 |  | 2020-01-28 | 51.923 | 51.9973 | 52.3234 | 2020-01-28 | 0.6233% | 4.479e-06% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 77.672 | 77.672 | 77.7844 | 78.2771 | 78.2771 | 0.58669 |  | 78.2771 | 2020 | 2020-01-29 | 0.1445% | 0% | 0% | 0.6295% | 4.679e-06% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | 132.3911 |  | 2020-01-29 | 77.672 | 77.7844 | 78.2771 | 2020-01-29 | 0.6295% | 4.679e-06% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 49.662 | 49.662 | 49.7346 | 50.0528 | 50.0528 | 0.37128 |  | 50.0528 | 2020 | 2020-01-30 | 0.146% | 0% | 0% | 0.6358% | 4.879e-06% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | 133.7587 |  | 2020-01-30 | 49.662 | 49.7346 | 50.0528 | 2020-01-30 | 0.6358% | 4.879e-06% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 80.177 | 80.177 | 80.2954 | 80.8143 | 80.8143 | 0.5933 |  | 80.8143 | 2020 | 2020-01-31 | 0.1475% | 0% | 0% | 0.6421% | 5.078e-06% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | 135.1373 |  | 2020-01-31 | 80.177 | 80.2954 | 80.8143 | 2020-01-31 | 0.6421% | 5.078e-06% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 41.614 | 41.614 | 41.6761 | 41.948 | 41.948 | 0.30481 |  | 41.948 | 2020 | 2020-02-01 | 0.149% | 0% | 0% | 0.6483% | 5.276e-06% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | 136.5242 |  | 2020-02-01 | 41.614 | 41.6761 | 41.948 | 2020-02-01 | 0.6483% | 5.276e-06% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 116.803 | 116.803 | 116.979 | 117.7498 | 117.7498 | 0.84691 |  | 117.7498 | 2020 | 2020-02-02 | 0.1505% | 0% | 0% | 0.6546% | 5.474e-06% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | 137.9168 |  | 2020-02-02 | 116.803 | 116.979 | 117.7498 | 2020-02-02 | 0.6546% | 5.474e-06% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 108.803 | 108.803 | 108.9686 | 109.6935 | 109.6935 | 0.781 |  | 109.6935 | 2020 | 2020-02-03 | 0.152% | 0% | 0% | 0.6608% | 5.669e-06% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | 139.3121 |  | 2020-02-03 | 108.803 | 108.9686 | 109.6935 | 2020-02-03 | 0.6608% | 5.669e-06% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 78.715 | 78.715 | 78.836 | 79.3654 | 79.3654 | 0.55942 |  | 79.3654 | 2020 | 2020-02-04 | 0.1535% | 0% | 0% | 0.6671% | 5.862e-06% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | 140.7077 |  | 2020-02-04 | 78.715 | 78.836 | 79.3654 | 2020-02-04 | 0.6671% | 5.862e-06% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 142.283 | 142.283 | 142.5039 | 143.4699 | 143.4699 | 1.0013 |  | 143.4699 | 2020 | 2020-02-05 | 0.155% | 0% | 0% | 0.6733% | 6.053e-06% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | 142.1006 |  | 2020-02-05 | 142.283 | 142.5039 | 143.4699 | 2020-02-05 | 0.6733% | 6.053e-06% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 122.348 | 122.348 | 122.5398 | 123.3782 | 123.3782 | 0.85261 |  | 123.3782 | 2020 | 2020-02-06 | 0.1565% | 0% | 0% | 0.6796% | 6.241e-06% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | 143.4974 |  | 2020-02-06 | 122.348 | 122.5398 | 123.3782 | 2020-02-06 | 0.6796% | 6.241e-06% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 91.208 | 91.208 | 91.3523 | 91.9832 | 91.9832 | 0.62943 |  | 91.9832 | 2020 | 2020-02-07 | 0.158% | 0% | 0% | 0.6858% | 6.423e-06% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | 144.9056 |  | 2020-02-07 | 91.208 | 91.3523 | 91.9832 | 2020-02-07 | 0.6858% | 6.423e-06% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 121.757 | 121.757 | 121.9515 | 122.8013 | 122.8013 | 0.8321 |  | 122.8013 | 2020 | 2020-02-08 | 0.1595% | 0% | 0% | 0.692% | 6.597e-06% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | 146.3241 |  | 2020-02-08 | 121.757 | 121.9515 | 122.8013 | 2020-02-08 | 0.692% | 6.597e-06% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 118.367 | 118.367 | 118.5579 | 119.3915 | 119.3915 | 0.80112 |  | 119.3915 | 2020 | 2020-02-09 | 0.161% | 0% | 0% | 0.6983% | 6.763e-06% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | 147.7518 |  | 2020-02-09 | 118.367 | 118.5579 | 119.3915 | 2020-02-09 | 0.6983% | 6.763e-06% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 39.42 | 39.42 | 39.4842 | 39.7643 | 39.7643 | 0.26423 |  | 39.7643 | 2020 | 2020-02-10 | 0.1625% | 0% | 0% | 0.7045% | 6.918e-06% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | 149.1876 |  | 2020-02-10 | 39.42 | 39.4842 | 39.7643 | 2020-02-10 | 0.7045% | 6.918e-06% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 33.904 | 33.904 | 33.9597 | 34.2028 | 34.2028 | 0.22508 |  | 34.2028 | 2020 | 2020-02-11 | 0.164% | 0% | 0% | 0.7107% | 7.063e-06% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | 150.6304 |  | 2020-02-11 | 33.904 | 33.9597 | 34.2028 | 2020-02-11 | 0.7107% | 7.063e-06% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 97.767 | 97.767 | 97.9291 | 98.6362 | 98.6362 | 0.64287 |  | 98.6362 | 2020 | 2020-02-12 | 0.1655% | 0% | 0% | 0.7169% | 7.196e-06% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | 152.0792 |  | 2020-02-12 | 97.767 | 97.9291 | 98.6362 | 2020-02-12 | 0.7169% | 7.196e-06% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 69.976 | 69.976 | 70.0931 | 70.6036 | 70.6036 | 0.45577 |  | 70.6036 | 2020 | 2020-02-13 | 0.167% | 0% | 0% | 0.7231% | 7.32e-06% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | 153.5328 |  | 2020-02-13 | 69.976 | 70.0931 | 70.6036 | 2020-02-13 | 0.7231% | 7.32e-06% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 122.752 | 122.752 | 122.9592 | 123.8625 | 123.8625 | 0.792 |  | 123.8625 | 2020 | 2020-02-14 | 0.1685% | 0% | 0% | 0.7293% | 7.441e-06% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | 154.9901 |  | 2020-02-14 | 122.752 | 122.9592 | 123.8625 | 2020-02-14 | 0.7293% | 7.441e-06% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 150.999 | 150.999 | 151.2562 | 152.3769 | 152.3769 | 0.96516 |  | 152.3769 | 2020 | 2020-02-15 | 0.17% | 0% | 0% | 0.7355% | 7.562e-06% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | 156.4502 |  | 2020-02-15 | 150.999 | 151.2562 | 152.3769 | 2020-02-15 | 0.7355% | 7.562e-06% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 96.859 | 96.859 | 97.0254 | 97.7504 | 97.7504 | 0.61337 |  | 97.7504 | 2020 | 2020-02-16 | 0.1715% | 0% | 0% | 0.7417% | 7.681e-06% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | 157.9118 |  | 2020-02-16 | 96.859 | 97.0254 | 97.7504 | 2020-02-16 | 0.7417% | 7.681e-06% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 24.263 | 24.263 | 24.3051 | 24.4882 | 24.4882 | 0.15224 |  | 24.4882 | 2020 | 2020-02-17 | 0.173% | 0% | 0% | 0.7479% | 7.798e-06% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | 159.3739 |  | 2020-02-17 | 24.263 | 24.3051 | 24.4882 | 2020-02-17 | 0.7479% | 7.798e-06% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 106.054 | 106.054 | 106.2394 | 107.0466 | 107.0466 | 0.65939 |  | 107.0466 | 2020 | 2020-02-18 | 0.1745% | 0% | 0% | 0.754% | 7.914e-06% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | 160.8355 |  | 2020-02-18 | 106.054 | 106.2394 | 107.0466 | 2020-02-18 | 0.754% | 7.914e-06% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 112.245 | 112.245 | 112.4429 | 113.3043 | 113.3043 | 0.69161 |  | 113.3043 | 2020 | 2020-02-19 | 0.176% | 0% | 0% | 0.7602% | 8.029e-06% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | 162.2954 |  | 2020-02-19 | 112.245 | 112.4429 | 113.3043 | 2020-02-19 | 0.7602% | 8.029e-06% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 164.562 | 164.562 | 164.8547 | 166.1278 | 166.1278 | 1.0049 |  | 166.1278 | 2020 | 2020-02-20 | 0.1775% | 0% | 0% | 0.7664% | 8.142e-06% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | 163.7576 |  | 2020-02-20 | 164.562 | 164.8547 | 166.1278 | 2020-02-20 | 0.7664% | 8.142e-06% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 41.308 | 41.308 | 41.3821 | 41.7043 | 41.7043 | 0.25001 |  | 41.7043 | 2020 | 2020-02-21 | 0.179% | 0% | 0% | 0.7725% | 8.253e-06% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | 165.2261 |  | 2020-02-21 | 41.308 | 41.3821 | 41.7043 | 2020-02-21 | 0.7725% | 8.253e-06% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 133.313 | 133.313 | 133.5541 | 134.6023 | 134.6023 | 0.79972 |  | 134.6023 | 2020 | 2020-02-22 | 0.1805% | 0% | 0% | 0.7787% | 8.364e-06% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | 166.6998 |  | 2020-02-22 | 133.313 | 133.5541 | 134.6023 | 2020-02-22 | 0.7787% | 8.364e-06% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 128.615 | 128.615 | 128.8496 | 129.8688 | 129.8688 | 0.76476 |  | 129.8688 | 2020 | 2020-02-23 | 0.182% | 0% | 0% | 0.7848% | 8.473e-06% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | 168.1776 |  | 2020-02-23 | 128.615 | 128.8496 | 129.8688 | 2020-02-23 | 0.7848% | 8.473e-06% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 155.293 | 155.293 | 155.5786 | 156.819 | 156.819 | 0.91533 |  | 156.819 | 2020 | 2020-02-24 | 0.1835% | 0% | 0% | 0.791% | 8.583e-06% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | 169.6584 |  | 2020-02-24 | 155.293 | 155.5786 | 156.819 | 2020-02-24 | 0.791% | 8.583e-06% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 65.767 | 65.767 | 65.8889 | 66.4184 | 66.4184 | 0.38428 |  | 66.4184 | 2020 | 2020-02-25 | 0.185% | 0% | 0% | 0.7971% | 8.693e-06% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | 171.1412 |  | 2020-02-25 | 65.767 | 65.8889 | 66.4184 | 2020-02-25 | 0.7971% | 8.693e-06% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 75.781 | 75.781 | 75.9226 | 76.5374 | 76.5374 | 0.43899 |  | 76.5374 | 2020 | 2020-02-26 | 0.1865% | 0% | 0% | 0.8033% | 8.802e-06% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | 172.6249 |  | 2020-02-26 | 75.781 | 75.9226 | 76.5374 | 2020-02-26 | 0.8033% | 8.802e-06% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 31.319 | 31.319 | 31.378 | 31.634 | 31.634 | 0.17988 |  | 31.634 | 2020 | 2020-02-27 | 0.1881% | 0% | 0% | 0.8094% | 8.91e-06% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | 174.1083 |  | 2020-02-27 | 31.319 | 31.378 | 31.634 | 2020-02-27 | 0.8094% | 8.91e-06% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 74.691 | 74.691 | 74.8328 | 75.4481 | 75.4481 | 0.42537 |  | 75.4481 | 2020 | 2020-02-28 | 0.1896% | 0% | 0% | 0.8155% | 9.008e-06% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | 175.5905 |  | 2020-02-28 | 74.691 | 74.8328 | 75.4481 | 2020-02-28 | 0.8155% | 9.008e-06% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 64.938 | 64.938 | 65.0623 | 65.6013 | 65.6013 | 0.36674 |  | 65.6013 | 2020 | 2020-02-29 | 0.1911% | 0% | 0% | 0.8216% | 9.096e-06% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | 177.0702 |  | 2020-02-29 | 64.938 | 65.0623 | 65.6013 | 2020-02-29 | 0.8216% | 9.096e-06% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 119.709 | 119.709 | 119.94 | 120.941 | 120.941 | 0.67046 |  | 120.941 | 2020 | 2020-03-01 | 0.1926% | 0% | 0% | 0.8277% | 9.173e-06% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | 178.5465 |  | 2020-03-01 | 119.709 | 119.94 | 120.941 | 2020-03-01 | 0.8277% | 9.173e-06% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 81.709 | 81.709 | 81.8679 | 82.5563 | 82.5563 | 0.45389 |  | 82.5563 | 2020 | 2020-03-02 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.8338% | 9.238e-06% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | 180.0183 |  | 2020-03-02 | 81.709 | 81.8679 | 82.5563 | 2020-03-02 | 0.8338% | 9.238e-06% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 24.708 | 24.708 | 24.7564 | 24.9661 | 24.9661 | 0.13614 |  | 24.9661 | 2020 | 2020-03-03 | 0.1956% | 0% | 0% | 0.8399% | 9.29e-06% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | 181.4843 |  | 2020-03-03 | 24.708 | 24.7564 | 24.9661 | 2020-03-03 | 0.8399% | 9.29e-06% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 37.611 | 37.611 | 37.6853 | 38.0068 | 38.0068 | 0.20559 |  | 38.0068 | 2020 | 2020-03-04 | 0.1971% | 0% | 0% | 0.846% | 9.327e-06% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | 182.9437 |  | 2020-03-04 | 37.611 | 37.6853 | 38.0068 | 2020-03-04 | 0.846% | 9.327e-06% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 47.634 | 47.634 | 47.7288 | 48.139 | 48.139 | 0.25832 |  | 48.139 | 2020 | 2020-03-05 | 0.1986% | 0% | 0% | 0.8521% | 9.35e-06% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | 184.402 |  | 2020-03-05 | 47.634 | 47.7288 | 48.139 | 2020-03-05 | 0.8521% | 9.35e-06% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 71.959 | 71.959 | 72.1033 | 72.7274 | 72.7274 | 0.38716 |  | 72.7274 | 2020 | 2020-03-06 | 0.2001% | 0% | 0% | 0.8582% | 9.36e-06% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | 185.8643 |  | 2020-03-06 | 71.959 | 72.1033 | 72.7274 | 2020-03-06 | 0.8582% | 9.36e-06% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 107.31 | 107.31 | 107.5267 | 108.4642 | 108.4642 | 0.57284 |  | 108.4642 | 2020 | 2020-03-07 | 0.2016% | 0% | 0% | 0.8643% | 9.361e-06% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | 187.3287 |  | 2020-03-07 | 107.31 | 107.5267 | 108.4642 | 2020-03-07 | 0.8643% | 9.361e-06% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 140.677 | 140.677 | 140.9633 | 142.2009 | 142.2009 | 0.74514 |  | 142.2009 | 2020 | 2020-03-08 | 0.2031% | 0% | 0% | 0.8703% | 9.35e-06% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | 188.7935 |  | 2020-03-08 | 140.677 | 140.9633 | 142.2009 | 2020-03-08 | 0.8703% | 9.35e-06% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 110.563 | 110.563 | 110.7897 | 111.7692 | 111.7692 | 0.58113 |  | 111.7692 | 2020 | 2020-03-09 | 0.2046% | 0% | 0% | 0.8764% | 9.328e-06% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | 190.2567 |  | 2020-03-09 | 110.563 | 110.7897 | 111.7692 | 2020-03-09 | 0.8764% | 9.328e-06% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 133.76 | 133.76 | 134.0362 | 135.2296 | 135.2296 | 0.6977 |  | 135.2296 | 2020 | 2020-03-10 | 0.2061% | 0% | 0% | 0.8825% | 9.294e-06% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | 191.7166 |  | 2020-03-10 | 133.76 | 134.0362 | 135.2296 | 2020-03-10 | 0.8825% | 9.294e-06% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 147.701 | 147.701 | 148.0082 | 149.3352 | 149.3352 | 0.76461 |  | 149.3352 | 2020 | 2020-03-11 | 0.2076% | 0% | 0% | 0.8885% | 9.248e-06% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | 193.1713 |  | 2020-03-11 | 147.701 | 148.0082 | 149.3352 | 2020-03-11 | 0.8885% | 9.248e-06% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 76.809 | 76.809 | 76.9699 | 77.6647 | 77.6647 | 0.39466 |  | 77.6647 | 2020 | 2020-03-12 | 0.2091% | 0% | 0% | 0.8946% | 9.213e-06% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | 194.619 |  | 2020-03-12 | 76.809 | 76.9699 | 77.6647 | 2020-03-12 | 0.8946% | 9.213e-06% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 163.715 | 163.715 | 164.0605 | 165.5516 | 165.5516 | 0.83503 |  | 165.5516 | 2020 | 2020-03-13 | 0.2106% | 0% | 0% | 0.9007% | 9.195e-06% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | 196.0577 |  | 2020-03-13 | 163.715 | 164.0605 | 165.5516 | 2020-03-13 | 0.9007% | 9.195e-06% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 155.602 | 155.602 | 155.9327 | 157.3595 | 157.3595 | 0.78791 |  | 157.3595 | 2020 | 2020-03-14 | 0.2121% | 0% | 0% | 0.9067% | 9.197e-06% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | 197.4858 |  | 2020-03-14 | 155.602 | 155.9327 | 157.3595 | 2020-03-14 | 0.9067% | 9.197e-06% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 203.99 | 203.99 | 204.4267 | 206.3098 | 206.3098 | 1.0256 |  | 206.3098 | 2020 | 2020-03-15 | 0.2136% | 0% | 0% | 0.9128% | 9.221e-06% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | 198.9013 |  | 2020-03-15 | 203.99 | 204.4267 | 206.3098 | 2020-03-15 | 0.9128% | 9.221e-06% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 43.038 | 43.038 | 43.1308 | 43.5307 | 43.5307 | 0.21487 |  | 43.5307 | 2020 | 2020-03-16 | 0.2151% | 0% | 0% | 0.9188% | 9.271e-06% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | 200.3023 |  | 2020-03-16 | 43.038 | 43.1308 | 43.5307 | 2020-03-16 | 0.9188% | 9.271e-06% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 58.687 | 58.687 | 58.8144 | 59.3634 | 59.3634 | 0.29098 |  | 59.3634 | 2020 | 2020-03-17 | 0.2166% | 0% | 0% | 0.9249% | 9.349e-06% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | 201.6872 |  | 2020-03-17 | 58.687 | 58.8144 | 59.3634 | 2020-03-17 | 0.9249% | 9.349e-06% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 185.582 | 185.582 | 185.9876 | 187.7353 | 187.7353 | 0.91395 |  | 187.7353 | 2020 | 2020-03-18 | 0.2181% | 0% | 0% | 0.9309% | 9.459e-06% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | 203.0539 |  | 2020-03-18 | 185.582 | 185.9876 | 187.7353 | 2020-03-18 | 0.9309% | 9.459e-06% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 189.739 | 189.739 | 190.1566 | 191.9552 | 191.9552 | 0.92823 |  | 191.9552 | 2020 | 2020-03-19 | 0.2196% | 0% | 0% | 0.937% | 9.605e-06% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | 204.4098 |  | 2020-03-19 | 189.739 | 190.1566 | 191.9552 | 2020-03-19 | 0.937% | 9.605e-06% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 208.072 | 208.072 | 208.5331 | 210.5183 | 210.5183 | 1.0112 |  | 210.5183 | 2020 | 2020-03-20 | 0.2211% | 0% | 0% | 0.943% | 9.803e-06% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | 205.762 |  | 2020-03-20 | 208.072 | 208.5331 | 210.5183 | 2020-03-20 | 0.943% | 9.803e-06% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 204.839 | 204.839 | 205.296 | 207.2631 | 207.2631 | 0.98904 |  | 207.2631 | 2020 | 2020-03-21 | 0.2226% | 0% | 0% | 0.9491% | 1.005e-05% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | 207.1082 |  | 2020-03-21 | 204.839 | 205.296 | 207.2631 | 2020-03-21 | 0.9491% | 1.005e-05% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 186.494 | 186.494 | 186.9129 | 188.7154 | 188.7154 | 0.89468 |  | 188.7154 | 2020 | 2020-03-22 | 0.2241% | 0% | 0% | 0.9551% | 1.035e-05% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | 208.4466 |  | 2020-03-22 | 186.494 | 186.9129 | 188.7154 | 2020-03-22 | 0.9551% | 1.035e-05% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 142.509 | 142.509 | 142.8313 | 144.2174 | 144.2174 | 0.67934 |  | 144.2174 | 2020 | 2020-03-23 | 0.2256% | 0% | 0% | 0.9612% | 1.071e-05% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | 209.7751 |  | 2020-03-23 | 142.509 | 142.8313 | 144.2174 | 2020-03-23 | 0.9612% | 1.071e-05% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 189.458 | 189.458 | 189.8893 | 191.7439 | 191.7439 | 0.89752 |  | 191.7439 | 2020 | 2020-03-24 | 0.2271% | 0% | 0% | 0.9672% | 1.114e-05% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | 211.0915 |  | 2020-03-24 | 189.458 | 189.8893 | 191.7439 | 2020-03-24 | 0.9672% | 1.114e-05% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 216.183 | 216.183 | 216.6784 | 218.808 | 218.808 | 1.0178 |  | 218.808 | 2020 | 2020-03-25 | 0.2286% | 0% | 0% | 0.9733% | 1.163e-05% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | 212.3938 |  | 2020-03-25 | 216.183 | 216.6784 | 218.808 | 2020-03-25 | 0.9733% | 1.163e-05% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 107.988 | 107.988 | 108.2371 | 109.3076 | 109.3076 | 0.50537 |  | 109.3076 | 2020 | 2020-03-26 | 0.2301% | 0% | 0% | 0.9793% | 1.226e-05% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | 213.6801 |  | 2020-03-26 | 107.988 | 108.2371 | 109.3076 | 2020-03-26 | 0.9793% | 1.226e-05% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 201.653 | 201.653 | 202.1212 | 204.1327 | 204.1327 | 0.93815 |  | 204.1327 | 2020 | 2020-03-27 | 0.2316% | 0% | 0% | 0.9854% | 1.299e-05% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | 214.9482 |  | 2020-03-27 | 201.653 | 202.1212 | 204.1327 | 2020-03-27 | 0.9854% | 1.299e-05% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 204 | 204 | 204.4767 | 206.5243 | 206.5243 | 0.94359 |  | 206.5243 | 2020 | 2020-03-28 | 0.2331% | 0% | 0% | 0.9915% | 1.383e-05% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | 216.196 |  | 2020-03-28 | 204 | 204.4767 | 206.5243 | 2020-03-28 | 0.9915% | 1.383e-05% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 130.782 | 130.782 | 131.0896 | 132.4104 | 132.4104 | 0.60151 |  | 132.4104 | 2020 | 2020-03-29 | 0.2346% | 0% | 0% | 0.9975% | 1.479e-05% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | 217.4216 |  | 2020-03-29 | 130.782 | 131.0896 | 132.4104 | 2020-03-29 | 0.9975% | 1.479e-05% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 77.66 | 77.66 | 77.8438 | 78.633 | 78.633 | 0.35522 |  | 78.633 | 2020 | 2020-03-30 | 0.2361% | 0% | 0% | 1.004% | 1.588e-05% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | 218.6229 |  | 2020-03-30 | 77.66 | 77.8438 | 78.633 | 2020-03-30 | 1.004% | 1.588e-05% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 180.154 | 180.154 | 180.5831 | 182.425 | 182.425 | 0.81964 |  | 182.425 | 2020 | 2020-03-31 | 0.2376% | 0% | 0% | 1.01% | 1.712e-05% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | 219.7978 |  | 2020-03-31 | 180.154 | 180.5831 | 182.425 | 2020-03-31 | 1.01% | 1.712e-05% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 179.745 | 179.745 | 180.1759 | 182.0248 | 182.0248 | 0.81353 |  | 182.0248 | 2020 | 2020-04-01 | 0.2391% | 0% | 0% | 1.016% | 1.852e-05% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | 220.9442 |  | 2020-04-01 | 179.745 | 180.1759 | 182.0248 | 2020-04-01 | 1.016% | 1.852e-05% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 114.4 | 114.4 | 114.676 | 115.8599 | 115.8599 | 0.51517 |  | 115.8599 | 2020 | 2020-04-02 | 0.2406% | 0% | 0% | 1.022% | 2.009e-05% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | 222.0644 |  | 2020-04-02 | 114.4 | 114.676 | 115.8599 | 2020-04-02 | 1.022% | 2.009e-05% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 225.115 | 225.115 | 225.6614 | 228.0052 | 228.0052 | 1.0088 |  | 228.0052 | 2020 | 2020-04-03 | 0.2421% | 0% | 0% | 1.028% | 2.186e-05% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | 223.1621 |  | 2020-04-03 | 225.115 | 225.6614 | 228.0052 | 2020-04-03 | 1.028% | 2.186e-05% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 231.928 | 231.928 | 232.4945 | 234.9237 | 234.9237 | 1.0343 |  | 234.9237 | 2020 | 2020-04-04 | 0.2436% | 0% | 0% | 1.034% | 2.383e-05% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | 224.2377 |  | 2020-04-04 | 231.928 | 232.4945 | 234.9237 | 2020-04-04 | 1.034% | 2.383e-05% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 233.884 | 233.884 | 234.4588 | 236.9232 | 236.9232 | 1.0381 |  | 236.9232 | 2020 | 2020-04-05 | 0.2451% | 0% | 0% | 1.04% | 2.601e-05% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | 225.2918 |  | 2020-04-05 | 233.884 | 234.4588 | 236.9232 | 2020-04-05 | 1.04% | 2.601e-05% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 137.317 | 137.317 | 137.6565 | 139.112 | 139.1121 | 0.60673 |  | 139.1121 | 2020 | 2020-04-06 | 0.2466% | 0% | 0% | 1.046% | 2.843e-05% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | 226.3247 |  | 2020-04-06 | 137.317 | 137.6565 | 139.112 | 2020-04-06 | 1.046% | 2.843e-05% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 147.358 | 147.358 | 147.7246 | 149.2958 | 149.2958 | 0.64819 |  | 149.2958 | 2020 | 2020-04-07 | 0.2482% | 0% | 0% | 1.052% | 3.109e-05% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | 227.3369 |  | 2020-04-07 | 147.358 | 147.7246 | 149.2958 | 2020-04-07 | 1.052% | 3.109e-05% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 172.903 | 172.903 | 173.3357 | 175.1902 | 175.1903 | 0.75725 |  | 175.1903 | 2020 | 2020-04-08 | 0.2497% | 0% | 0% | 1.059% | 3.403e-05% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | 228.3288 |  | 2020-04-08 | 172.903 | 173.3357 | 175.1902 | 2020-04-08 | 1.059% | 3.403e-05% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 231.086 | 231.086 | 231.6678 | 234.161 | 234.1611 | 1.0078 |  | 234.1611 | 2020 | 2020-04-09 | 0.2512% | 0% | 0% | 1.065% | 3.71e-05% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | 229.3008 |  | 2020-04-09 | 231.086 | 231.6678 | 234.161 | 2020-04-09 | 1.065% | 3.71e-05% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 235.049 | 235.049 | 235.6444 | 238.1951 | 238.1952 | 1.0208 |  | 238.1952 | 2020 | 2020-04-10 | 0.2527% | 0% | 0% | 1.071% | 4.022e-05% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | 230.2534 |  | 2020-04-10 | 235.049 | 235.6444 | 238.1951 | 2020-04-10 | 1.071% | 4.022e-05% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 231.305 | 231.305 | 231.8944 | 234.4192 | 234.4193 | 1.0005 |  | 234.4193 | 2020 | 2020-04-11 | 0.2542% | 0% | 0% | 1.077% | 4.337e-05% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | 231.1871 |  | 2020-04-11 | 231.305 | 231.8944 | 234.4192 | 2020-04-11 | 1.077% | 4.337e-05% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 183.869 | 183.869 | 184.3403 | 186.359 | 186.359 | 0.79219 |  | 186.359 | 2020 | 2020-04-12 | 0.2557% | 0% | 0% | 1.083% | 4.656e-05% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | 232.1021 |  | 2020-04-12 | 183.869 | 184.3403 | 186.359 | 2020-04-12 | 1.083% | 4.656e-05% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 81.802 | 81.802 | 82.0129 | 82.9162 | 82.9162 | 0.35108 |  | 82.9162 | 2020 | 2020-04-13 | 0.2572% | 0% | 0% | 1.089% | 4.977e-05% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | 232.9991 |  | 2020-04-13 | 81.802 | 82.0129 | 82.9162 | 2020-04-13 | 1.089% | 4.977e-05% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 221.864 | 221.864 | 222.4394 | 224.9035 | 224.9036 | 0.94863 |  | 224.9036 | 2020 | 2020-04-14 | 0.2587% | 0% | 0% | 1.096% | 5.3e-05% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | 233.8784 |  | 2020-04-14 | 221.864 | 222.4394 | 224.9035 | 2020-04-14 | 1.096% | 5.3e-05% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 210.545 | 210.545 | 211.0942 | 213.446 | 213.4461 | 0.89693 |  | 213.4461 | 2020 | 2020-04-15 | 0.2602% | 0% | 0% | 1.102% | 5.623e-05% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | 234.7405 |  | 2020-04-15 | 210.545 | 211.0942 | 213.446 | 2020-04-15 | 1.102% | 5.623e-05% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 192.516 | 192.516 | 193.0211 | 195.1838 | 195.1839 | 0.81719 |  | 195.1839 | 2020 | 2020-04-16 | 0.2617% | 0% | 0% | 1.108% | 5.945e-05% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | 235.5842 |  | 2020-04-16 | 192.516 | 193.0211 | 195.1838 | 2020-04-16 | 1.108% | 5.945e-05% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 145.061 | 145.061 | 145.4438 | 147.0827 | 147.0828 | 0.6136 |  | 147.0828 | 2020 | 2020-04-17 | 0.2632% | 0% | 0% | 1.114% | 6.258e-05% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | 236.4082 |  | 2020-04-17 | 145.061 | 145.4438 | 147.0827 | 2020-04-17 | 1.114% | 6.258e-05% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 181.356 | 181.356 | 181.8373 | 183.898 | 183.8981 | 0.76453 |  | 183.8981 | 2020 | 2020-04-18 | 0.2647% | 0% | 0% | 1.121% | 6.557e-05% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | 237.2129 |  | 2020-04-18 | 181.356 | 181.8373 | 183.898 | 2020-04-18 | 1.121% | 6.557e-05% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 78.244 | 78.244 | 78.4528 | 79.3469 | 79.3469 | 0.32876 |  | 79.3469 | 2020 | 2020-04-19 | 0.2662% | 0% | 0% | 1.127% | 6.838e-05% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | 237.9984 |  | 2020-04-19 | 78.244 | 78.4528 | 79.3469 | 2020-04-19 | 1.127% | 6.838e-05% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 74.05 | 74.05 | 74.2487 | 75.0997 | 75.0997 | 0.31014 |  | 75.0997 | 2020 | 2020-04-20 | 0.2677% | 0% | 0% | 1.133% | 7.098e-05% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | 238.765 |  | 2020-04-20 | 74.05 | 74.2487 | 75.0997 | 2020-04-20 | 1.133% | 7.098e-05% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 69.497 | 69.497 | 69.6846 | 70.4877 | 70.4877 | 0.29016 |  | 70.4877 | 2020 | 2020-04-21 | 0.2692% | 0% | 0% | 1.139% | 7.334e-05% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | 239.5128 |  | 2020-04-21 | 69.497 | 69.6846 | 70.4877 | 2020-04-21 | 1.139% | 7.334e-05% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 44.944 | 44.944 | 45.066 | 45.5883 | 45.5883 | 0.18708 |  | 45.5883 | 2020 | 2020-04-22 | 0.2707% | 0% | 0% | 1.146% | 7.542e-05% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | 240.2421 |  | 2020-04-22 | 44.944 | 45.066 | 45.5883 | 2020-04-22 | 1.146% | 7.542e-05% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 75.04 | 75.04 | 75.2448 | 76.1218 | 76.1218 | 0.31143 |  | 76.1218 | 2020 | 2020-04-23 | 0.2722% | 0% | 0% | 1.152% | 7.718e-05% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | 240.9531 |  | 2020-04-23 | 75.04 | 75.2448 | 76.1218 | 2020-04-23 | 1.152% | 7.718e-05% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 216.639 | 216.639 | 217.2335 | 219.7796 | 219.7797 | 0.89651 |  | 219.7797 | 2020 | 2020-04-24 | 0.2737% | 0% | 0% | 1.158% | 7.888e-05% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | 241.646 |  | 2020-04-24 | 216.639 | 217.2335 | 219.7796 | 2020-04-24 | 1.158% | 7.888e-05% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 201.015 | 201.015 | 201.5697 | 203.9453 | 203.9454 | 0.82954 |  | 203.9454 | 2020 | 2020-04-25 | 0.2752% | 0% | 0% | 1.165% | 8.05e-05% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | 242.3211 |  | 2020-04-25 | 201.015 | 201.5697 | 203.9453 | 2020-04-25 | 1.165% | 8.05e-05% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 90.586 | 90.586 | 90.8373 | 91.9138 | 91.9138 | 0.37281 |  | 91.9138 | 2020 | 2020-04-26 | 0.2767% | 0% | 0% | 1.171% | 8.202e-05% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | 242.9785 |  | 2020-04-26 | 90.586 | 90.8373 | 91.9138 | 2020-04-26 | 1.171% | 8.202e-05% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 97.978 | 97.978 | 98.2513 | 99.4221 | 99.4221 | 0.40218 |  | 99.4221 | 2020 | 2020-04-27 | 0.2782% | 0% | 0% | 1.178% | 8.345e-05% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | 243.6185 |  | 2020-04-27 | 97.978 | 98.2513 | 99.4221 | 2020-04-27 | 1.178% | 8.345e-05% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 122.859 | 122.859 | 123.2036 | 124.6798 | 124.6798 | 0.50302 |  | 124.6798 | 2020 | 2020-04-28 | 0.2797% | 0% | 0% | 1.184% | 8.474e-05% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | 244.2413 |  | 2020-04-28 | 122.859 | 123.2036 | 124.6798 | 2020-04-28 | 1.184% | 8.474e-05% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 219.335 | 219.335 | 219.9535 | 222.6035 | 222.6036 | 0.8958 |  | 222.6036 | 2020 | 2020-04-29 | 0.2812% | 0% | 0% | 1.19% | 8.59e-05% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | 244.8471 |  | 2020-04-29 | 219.335 | 219.9535 | 222.6035 | 2020-04-29 | 1.19% | 8.59e-05% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 171.755 | 171.755 | 172.2419 | 174.3285 | 174.3285 | 0.69979 |  | 174.3285 | 2020 | 2020-04-30 | 0.2827% | 0% | 0% | 1.197% | 8.69e-05% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | 245.4368 |  | 2020-04-30 | 171.755 | 172.2419 | 174.3285 | 2020-04-30 | 1.197% | 8.69e-05% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 91.38 | 91.38 | 91.6404 | 92.7566 | 92.7566 | 0.37145 |  | 92.7566 | 2020 | 2020-05-01 | 0.2842% | 0% | 0% | 1.203% | 8.769e-05% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | 246.0107 |  | 2020-05-01 | 91.38 | 91.6404 | 92.7566 | 2020-05-01 | 1.203% | 8.769e-05% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 125.23 | 125.23 | 125.5888 | 127.1268 | 127.1269 | 0.50789 |  | 127.1269 | 2020 | 2020-05-02 | 0.2857% | 0% | 0% | 1.21% | 8.838e-05% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | 246.5683 |  | 2020-05-02 | 125.23 | 125.5888 | 127.1268 | 2020-05-02 | 1.21% | 8.838e-05% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 213.731 | 213.731 | 214.3466 | 216.9859 | 216.9861 | 0.86493 |  | 216.9861 | 2020 | 2020-05-03 | 0.2872% | 0% | 0% | 1.216% | 8.896e-05% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | 247.109 |  | 2020-05-03 | 213.731 | 214.3466 | 216.9859 | 2020-05-03 | 1.216% | 8.896e-05% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 243.917 | 243.917 | 244.6232 | 247.6517 | 247.6519 | 0.985 |  | 247.6519 | 2020 | 2020-05-04 | 0.2887% | 0% | 0% | 1.223% | 8.943e-05% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | 247.6323 |  | 2020-05-04 | 243.917 | 244.6232 | 247.6517 | 2020-05-04 | 1.223% | 8.943e-05% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 210.045 | 210.045 | 210.6563 | 213.2784 | 213.2785 | 0.84649 |  | 213.2785 | 2020 | 2020-05-05 | 0.2902% | 0% | 0% | 1.229% | 8.976e-05% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | 248.1377 |  | 2020-05-05 | 210.045 | 210.6563 | 213.2784 | 2020-05-05 | 1.229% | 8.976e-05% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 244.483 | 244.483 | 245.1982 | 248.2667 | 248.2669 | 0.98334 |  | 248.2669 | 2020 | 2020-05-06 | 0.2917% | 0% | 0% | 1.236% | 8.994e-05% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | 248.6247 |  | 2020-05-06 | 244.483 | 245.1982 | 248.2667 | 2020-05-06 | 1.236% | 8.994e-05% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 218.046 | 218.046 | 218.6872 | 221.4386 | 221.4388 | 0.87536 |  | 221.4388 | 2020 | 2020-05-07 | 0.2932% | 0% | 0% | 1.243% | 9.009e-05% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | 249.0926 |  | 2020-05-07 | 218.046 | 218.6872 | 221.4386 | 2020-05-07 | 1.243% | 9.009e-05% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 217.447 | 217.447 | 218.0897 | 220.8483 | 220.8485 | 0.87139 |  | 220.8485 | 2020 | 2020-05-08 | 0.2947% | 0% | 0% | 1.249% | 9.018e-05% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | 249.541 |  | 2020-05-08 | 217.447 | 218.0897 | 220.8483 | 2020-05-08 | 1.249% | 9.018e-05% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 200.803 | 200.803 | 201.3996 | 203.9607 | 203.9608 | 0.80331 |  | 203.9608 | 2020 | 2020-05-09 | 0.2962% | 0% | 0% | 1.256% | 9.022e-05% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | 249.9693 |  | 2020-05-09 | 200.803 | 201.3996 | 203.9607 | 2020-05-09 | 1.256% | 9.022e-05% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 51.775 | 51.775 | 51.9296 | 52.5935 | 52.5935 | 0.20679 |  | 52.5935 | 2020 | 2020-05-10 | 0.2977% | 0% | 0% | 1.262% | 9.02e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | 250.3771 |  | 2020-05-10 | 51.775 | 51.9296 | 52.5935 | 2020-05-10 | 1.262% | 9.02e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 33.159 | 33.159 | 33.2585 | 33.686 | 33.686 | 0.13223 |  | 33.686 | 2020 | 2020-05-11 | 0.2992% | 0% | 0% | 1.269% | 9.012e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | 250.7637 |  | 2020-05-11 | 33.159 | 33.2585 | 33.686 | 2020-05-11 | 1.269% | 9.012e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 98.579 | 98.579 | 98.8763 | 100.1539 | 100.1539 | 0.39254 |  | 100.1539 | 2020 | 2020-05-12 | 0.3007% | 0% | 0% | 1.276% | 8.999e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | 251.1286 |  | 2020-05-12 | 98.579 | 98.8763 | 100.1539 | 2020-05-12 | 1.276% | 8.999e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 125.944 | 125.944 | 126.3258 | 127.9666 | 127.9666 | 0.50083 |  | 127.9666 | 2020 | 2020-05-13 | 0.3022% | 0% | 0% | 1.282% | 8.98e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | 251.4713 |  | 2020-05-13 | 125.944 | 126.3258 | 127.9666 | 2020-05-13 | 1.282% | 8.98e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 87.258 | 87.258 | 87.5238 | 88.6666 | 88.6666 | 0.34655 |  | 88.6666 | 2020 | 2020-05-14 | 0.3037% | 0% | 0% | 1.289% | 8.955e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | 251.788 |  | 2020-05-14 | 87.258 | 87.5238 | 88.6666 | 2020-05-14 | 1.289% | 8.955e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 67.514 | 67.514 | 67.7207 | 68.6096 | 68.6096 | 0.26783 |  | 68.6096 | 2020 | 2020-05-15 | 0.3052% | 0% | 0% | 1.296% | 8.93e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | 252.0766 |  | 2020-05-15 | 67.514 | 67.7207 | 68.6096 | 2020-05-15 | 1.296% | 8.93e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 143.194 | 143.194 | 143.6345 | 145.5297 | 145.5297 | 0.56747 |  | 145.5297 | 2020 | 2020-05-16 | 0.3067% | 0% | 0% | 1.302% | 8.908e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | 252.3392 |  | 2020-05-16 | 143.194 | 143.6345 | 145.5297 | 2020-05-16 | 1.302% | 8.908e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 256.159 | 256.159 | 256.951 | 260.3589 | 260.3591 | 1.0142 |  | 260.3591 | 2020 | 2020-05-17 | 0.3082% | 0% | 0% | 1.309% | 8.892e-05% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | 252.578 |  | 2020-05-17 | 256.159 | 256.951 | 260.3589 | 2020-05-17 | 1.309% | 8.892e-05% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 255.369 | 255.369 | 256.1624 | 259.5775 | 259.5777 | 1.0102 |  | 259.5777 | 2020 | 2020-05-18 | 0.3097% | 0% | 0% | 1.316% | 8.883e-05% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | 252.7952 |  | 2020-05-18 | 255.369 | 256.1624 | 259.5775 | 2020-05-18 | 1.316% | 8.883e-05% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 250.681 | 250.681 | 251.4636 | 254.8334 | 254.8336 | 0.99086 |  | 254.8336 | 2020 | 2020-05-19 | 0.3112% | 0% | 0% | 1.322% | 8.881e-05% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | 252.993 |  | 2020-05-19 | 250.681 | 251.4636 | 254.8334 | 2020-05-19 | 1.322% | 8.881e-05% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 250.236 | 250.236 | 251.021 | 254.4022 | 254.4024 | 0.9884 |  | 254.4024 | 2020 | 2020-05-20 | 0.3127% | 0% | 0% | 1.329% | 8.889e-05% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | 253.1734 |  | 2020-05-20 | 250.236 | 251.021 | 254.4022 | 2020-05-20 | 1.329% | 8.889e-05% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 226.289 | 226.289 | 227.0023 | 230.0757 | 230.0758 | 0.89323 |  | 230.0758 | 2020 | 2020-05-21 | 0.3142% | 0% | 0% | 1.336% | 8.911e-05% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | 253.3387 |  | 2020-05-21 | 226.289 | 227.0023 | 230.0757 | 2020-05-21 | 1.336% | 8.911e-05% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 233.939 | 233.939 | 234.6799 | 237.8735 | 237.8737 | 0.92287 |  | 237.8737 | 2020 | 2020-05-22 | 0.3157% | 0% | 0% | 1.343% | 8.927e-05% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | 253.4911 |  | 2020-05-22 | 233.939 | 234.6799 | 237.8735 | 2020-05-22 | 1.343% | 8.927e-05% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 78.468 | 78.468 | 78.7177 | 79.7944 | 79.7944 | 0.30938 |  | 79.7944 | 2020 | 2020-05-23 | 0.3172% | 0% | 0% | 1.349% | 8.937e-05% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | 253.6326 |  | 2020-05-23 | 78.468 | 78.7177 | 79.7944 | 2020-05-23 | 1.349% | 8.937e-05% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 239.016 | 239.016 | 239.7802 | 243.0764 | 243.0766 | 0.94188 |  | 243.0766 | 2020 | 2020-05-24 | 0.3187% | 0% | 0% | 1.356% | 8.941e-05% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | 253.7655 |  | 2020-05-24 | 239.016 | 239.7802 | 243.0764 | 2020-05-24 | 1.356% | 8.941e-05% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 254.964 | 254.964 | 255.7831 | 259.317 | 259.3172 | 1.0042 |  | 259.3172 | 2020 | 2020-05-25 | 0.3202% | 0% | 0% | 1.363% | 8.94e-05% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | 253.8919 |  | 2020-05-25 | 254.964 | 255.7831 | 259.317 | 2020-05-25 | 1.363% | 8.94e-05% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 254.106 | 254.106 | 254.9262 | 258.4659 | 258.4662 | 1.0004 |  | 258.4662 | 2020 | 2020-05-26 | 0.3217% | 0% | 0% | 1.37% | 8.933e-05% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | 254.0139 |  | 2020-05-26 | 254.106 | 254.9262 | 258.4659 | 2020-05-26 | 1.37% | 8.933e-05% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 251.883 | 251.883 | 252.6998 | 256.2262 | 256.2264 | 0.99114 |  | 256.2264 | 2020 | 2020-05-27 | 0.3232% | 0% | 0% | 1.376% | 8.92e-05% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | 254.1338 |  | 2020-05-27 | 251.883 | 252.6998 | 256.2262 | 2020-05-27 | 1.376% | 8.92e-05% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 251.655 | 251.655 | 252.4749 | 256.0156 | 256.0158 | 0.9898 |  | 256.0158 | 2020 | 2020-05-28 | 0.3247% | 0% | 0% | 1.383% | 8.902e-05% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | 254.2482 |  | 2020-05-28 | 251.655 | 252.4749 | 256.0156 | 2020-05-28 | 1.383% | 8.902e-05% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 243.031 | 243.031 | 243.8264 | 247.2628 | 247.263 | 0.95549 |  | 247.263 | 2020 | 2020-05-29 | 0.3262% | 0% | 0% | 1.39% | 8.887e-05% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | 254.3527 |  | 2020-05-29 | 243.031 | 243.8264 | 247.2628 | 2020-05-29 | 1.39% | 8.887e-05% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 255.191 | 255.191 | 256.0301 | 259.6562 | 259.6564 | 1.0029 |  | 259.6564 | 2020 | 2020-05-30 | 0.3277% | 0% | 0% | 1.397% | 8.867e-05% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | 254.447 |  | 2020-05-30 | 255.191 | 256.0301 | 259.6562 | 2020-05-30 | 1.397% | 8.867e-05% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 250.73 | 250.73 | 251.5582 | 255.1384 | 255.1386 | 0.98507 |  | 255.1386 | 2020 | 2020-05-31 | 0.3292% | 0% | 0% | 1.403% | 8.842e-05% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | 254.5313 |  | 2020-05-31 | 250.73 | 251.5582 | 255.1384 | 2020-05-31 | 1.403% | 8.842e-05% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 137.364 | 137.364 | 137.8198 | 139.7908 | 139.7909 | 0.53952 |  | 139.7909 | 2020 | 2020-06-01 | 0.3307% | 0% | 0% | 1.41% | 8.814e-05% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | 254.6055 |  | 2020-06-01 | 137.364 | 137.8198 | 139.7908 | 2020-06-01 | 1.41% | 8.814e-05% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 197.331 | 197.331 | 197.9888 | 200.834 | 200.8341 | 0.77485 |  | 200.8341 | 2020 | 2020-06-02 | 0.3322% | 0% | 0% | 1.417% | 8.782e-05% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | 254.6697 |  | 2020-06-02 | 197.331 | 197.9888 | 200.834 | 2020-06-02 | 1.417% | 8.782e-05% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 129.156 | 129.156 | 129.5885 | 131.4597 | 131.4597 | 0.50704 |  | 131.4597 | 2020 | 2020-06-03 | 0.3337% | 0% | 0% | 1.423% | 8.747e-05% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | 254.7239 |  | 2020-06-03 | 129.156 | 129.5885 | 131.4597 | 2020-06-03 | 1.423% | 8.747e-05% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 146.687 | 146.687 | 147.1804 | 149.3158 | 149.3158 | 0.57577 |  | 149.3158 | 2020 | 2020-06-04 | 0.3352% | 0% | 0% | 1.43% | 8.713e-05% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | 254.768 |  | 2020-06-04 | 146.687 | 147.1804 | 149.3158 | 2020-06-04 | 1.43% | 8.713e-05% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 98.152 | 98.152 | 98.4836 | 99.9193 | 99.9193 | 0.38521 |  | 99.9193 | 2020 | 2020-06-05 | 0.3367% | 0% | 0% | 1.437% | 8.679e-05% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | 254.8021 |  | 2020-06-05 | 98.152 | 98.4836 | 99.9193 | 2020-06-05 | 1.437% | 8.679e-05% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 114.319 | 114.319 | 114.707 | 116.387 | 116.387 | 0.44862 |  | 116.387 | 2020 | 2020-06-06 | 0.3382% | 0% | 0% | 1.443% | 8.643e-05% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | 254.8262 |  | 2020-06-06 | 114.319 | 114.707 | 116.387 | 2020-06-06 | 1.443% | 8.643e-05% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 161.998 | 161.998 | 162.5502 | 164.9422 | 164.9422 | 0.63568 |  | 164.9422 | 2020 | 2020-06-07 | 0.3397% | 0% | 0% | 1.45% | 8.608e-05% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | 254.8403 |  | 2020-06-07 | 161.998 | 162.5502 | 164.9422 | 2020-06-07 | 1.45% | 8.608e-05% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 172.499 | 172.499 | 173.0896 | 175.6485 | 175.6486 | 0.67688 |  | 175.6486 | 2020 | 2020-06-08 | 0.3412% | 0% | 0% | 1.457% | 8.573e-05% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | 254.8444 |  | 2020-06-08 | 172.499 | 173.0896 | 175.6485 | 2020-06-08 | 1.457% | 8.573e-05% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 106.662 | 106.662 | 107.0288 | 108.6184 | 108.6184 | 0.41855 |  | 108.6184 | 2020 | 2020-06-09 | 0.3427% | 0% | 0% | 1.463% | 8.54e-05% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | 254.8384 |  | 2020-06-09 | 106.662 | 107.0288 | 108.6184 | 2020-06-09 | 1.463% | 8.54e-05% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 191.251 | 191.251 | 191.9116 | 194.7749 | 194.775 | 0.75053 |  | 194.775 | 2020 | 2020-06-10 | 0.3442% | 0% | 0% | 1.47% | 8.509e-05% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | 254.8225 |  | 2020-06-10 | 191.251 | 191.9116 | 194.7749 | 2020-06-10 | 1.47% | 8.509e-05% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 119.63 | 119.63 | 120.045 | 121.8443 | 121.8443 | 0.46951 |  | 121.8443 | 2020 | 2020-06-11 | 0.3457% | 0% | 0% | 1.477% | 8.482e-05% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | 254.7989 |  | 2020-06-11 | 119.63 | 120.045 | 121.8443 | 2020-06-11 | 1.477% | 8.482e-05% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 219.746 | 219.746 | 220.5117 | 223.8317 | 223.8318 | 0.86253 |  | 223.8318 | 2020 | 2020-06-12 | 0.3472% | 0% | 0% | 1.483% | 8.472e-05% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | 254.7693 |  | 2020-06-12 | 219.746 | 220.5117 | 223.8317 | 2020-06-12 | 1.483% | 8.472e-05% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 177.012 | 177.012 | 177.6315 | 180.3178 | 180.3179 | 0.69489 |  | 180.3179 | 2020 | 2020-06-13 | 0.3487% | 0% | 0% | 1.49% | 8.472e-05% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | 254.7325 |  | 2020-06-13 | 177.012 | 177.6315 | 180.3178 | 2020-06-13 | 1.49% | 8.472e-05% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 221.654 | 221.654 | 222.4331 | 225.812 | 225.8121 | 0.8703 |  | 225.8121 | 2020 | 2020-06-14 | 0.3502% | 0% | 0% | 1.496% | 8.481e-05% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | 254.6876 |  | 2020-06-14 | 221.654 | 222.4331 | 225.812 | 2020-06-14 | 1.496% | 8.481e-05% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 183.246 | 183.246 | 183.8928 | 186.6986 | 186.6987 | 0.71965 |  | 186.6987 | 2020 | 2020-06-15 | 0.3517% | 0% | 0% | 1.503% | 8.501e-05% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | 254.6334 |  | 2020-06-15 | 183.246 | 183.8928 | 186.6986 | 2020-06-15 | 1.503% | 8.501e-05% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 133.887 | 133.887 | 134.3616 | 136.4207 | 136.4207 | 0.52594 |  | 136.4207 | 2020 | 2020-06-16 | 0.3532% | 0% | 0% | 1.509% | 8.534e-05% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | 254.5688 |  | 2020-06-16 | 133.887 | 134.3616 | 136.4207 | 2020-06-16 | 1.509% | 8.534e-05% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 209.493 | 209.493 | 210.2388 | 213.4747 | 213.4748 | 0.82318 |  | 213.4748 | 2020 | 2020-06-17 | 0.3547% | 0% | 0% | 1.516% | 8.58e-05% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | 254.4929 |  | 2020-06-17 | 209.493 | 210.2388 | 213.4747 | 2020-06-17 | 1.516% | 8.58e-05% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 175.436 | 175.436 | 176.0632 | 178.7848 | 178.7849 | 0.68959 |  | 178.7849 | 2020 | 2020-06-18 | 0.3562% | 0% | 0% | 1.522% | 8.658e-05% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | 254.4045 |  | 2020-06-18 | 175.436 | 176.0632 | 178.7848 | 2020-06-18 | 1.522% | 8.658e-05% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 245.119 | 245.119 | 245.999 | 249.818 | 249.8182 | 0.96389 |  | 249.8182 | 2020 | 2020-06-19 | 0.3577% | 0% | 0% | 1.529% | 8.763e-05% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | 254.3026 |  | 2020-06-19 | 245.119 | 245.999 | 249.818 | 2020-06-19 | 1.529% | 8.763e-05% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 225.662 | 225.662 | 226.4756 | 230.0064 | 230.0066 | 0.88778 |  | 230.0066 | 2020 | 2020-06-20 | 0.3592% | 0% | 0% | 1.535% | 8.897e-05% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | 254.1861 |  | 2020-06-20 | 225.662 | 226.4756 | 230.0064 | 2020-06-20 | 1.535% | 8.897e-05% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 255.378 | 255.378 | 256.3026 | 260.3152 | 260.3155 | 1.0052 |  | 260.3155 | 2020 | 2020-06-21 | 0.3607% | 0% | 0% | 1.541% | 9.062e-05% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | 254.0538 |  | 2020-06-21 | 255.378 | 256.3026 | 260.3152 | 2020-06-21 | 1.541% | 9.062e-05% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 192.218 | 192.218 | 192.9168 | 195.9497 | 195.9498 | 0.75705 |  | 195.9498 | 2020 | 2020-06-22 | 0.3622% | 0% | 0% | 1.548% | 9.26e-05% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | 253.9049 |  | 2020-06-22 | 192.218 | 192.9168 | 195.9497 | 2020-06-22 | 1.548% | 9.26e-05% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 255.419 | 255.419 | 256.3515 | 260.3983 | 260.3986 | 1.0066 |  | 260.3986 | 2020 | 2020-06-23 | 0.3637% | 0% | 0% | 1.554% | 9.494e-05% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | 253.7381 |  | 2020-06-23 | 255.419 | 256.3515 | 260.3983 | 2020-06-23 | 1.554% | 9.494e-05% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 245.148 | 245.148 | 246.0467 | 249.9468 | 249.9471 | 0.96685 |  | 249.9471 | 2020 | 2020-06-24 | 0.3652% | 0% | 0% | 1.56% | 9.764e-05% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | 253.5524 |  | 2020-06-24 | 245.148 | 246.0467 | 249.9468 | 2020-06-24 | 1.56% | 9.764e-05% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 228.055 | 228.055 | 228.8945 | 232.5375 | 232.5377 | 0.90017 |  | 232.5377 | 2020 | 2020-06-25 | 0.3667% | 0% | 0% | 1.567% | 0.0001007% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | 253.3471 |  | 2020-06-25 | 228.055 | 228.8945 | 232.5375 | 2020-06-25 | 1.567% | 0.0001007% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 218.599 | 218.599 | 219.407 | 222.9131 | 222.9133 | 0.86361 |  | 222.9133 | 2020 | 2020-06-26 | 0.3682% | 0% | 0% | 1.573% | 0.0001043% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | 253.123 |  | 2020-06-26 | 218.599 | 219.407 | 222.9131 | 2020-06-26 | 1.573% | 0.0001043% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 161.58 | 161.58 | 162.1797 | 164.7817 | 164.7818 | 0.63896 |  | 164.7818 | 2020 | 2020-06-27 | 0.3697% | 0% | 0% | 1.579% | 0.0001082% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | 252.881 |  | 2020-06-27 | 161.58 | 162.1797 | 164.7817 | 2020-06-27 | 1.579% | 0.0001082% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 205.731 | 205.731 | 206.4976 | 209.8239 | 209.8241 | 0.81438 |  | 209.8241 | 2020 | 2020-06-28 | 0.3712% | 0% | 0% | 1.585% | 0.0001124% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | 252.6223 |  | 2020-06-28 | 205.731 | 206.4976 | 209.8239 | 2020-06-28 | 1.585% | 0.0001124% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 111.216 | 111.216 | 111.6321 | 113.4374 | 113.4374 | 0.44072 |  | 113.4374 | 2020 | 2020-06-29 | 0.3727% | 0% | 0% | 1.591% | 0.0001169% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | 252.348 |  | 2020-06-29 | 111.216 | 111.6321 | 113.4374 | 2020-06-29 | 1.591% | 0.0001169% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 251.671 | 251.671 | 252.6164 | 256.7176 | 256.7179 | 0.99846 |  | 256.7179 | 2020 | 2020-06-30 | 0.3742% | 0% | 0% | 1.598% | 0.0001217% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | 252.0591 |  | 2020-06-30 | 251.671 | 252.6164 | 256.7176 | 2020-06-30 | 1.598% | 0.0001217% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 179.948 | 179.948 | 180.6267 | 183.5705 | 183.5707 | 0.71477 |  | 183.5707 | 2020 | 2020-07-01 | 0.3757% | 0% | 0% | 1.604% | 0.0001269% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | 251.7567 |  | 2020-07-01 | 179.948 | 180.6267 | 183.5705 | 2020-07-01 | 1.604% | 0.0001269% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 87.84 | 87.84 | 88.1726 | 89.6152 | 89.6152 | 0.34934 |  | 89.6152 | 2020 | 2020-07-02 | 0.3772% | 0% | 0% | 1.61% | 0.0001326% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | 251.4419 |  | 2020-07-02 | 87.84 | 88.1726 | 89.6152 | 2020-07-02 | 1.61% | 0.0001326% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 201.338 | 201.338 | 202.1035 | 205.4226 | 205.4228 | 0.80177 |  | 205.4228 | 2020 | 2020-07-03 | 0.3787% | 0% | 0% | 1.616% | 0.0001387% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | 251.1157 |  | 2020-07-03 | 201.338 | 202.1035 | 205.4226 | 2020-07-03 | 1.616% | 0.0001387% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 244.066 | 244.066 | 244.9976 | 249.0364 | 249.0368 | 0.97323 |  | 249.0368 | 2020 | 2020-07-04 | 0.3802% | 0% | 0% | 1.622% | 0.0001451% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | 250.7793 |  | 2020-07-04 | 244.066 | 244.9976 | 249.0364 | 2020-07-04 | 1.622% | 0.0001451% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 250.12 | 250.12 | 251.0785 | 255.2331 | 255.2335 | 0.99875 |  | 255.2335 | 2020 | 2020-07-05 | 0.3817% | 0% | 0% | 1.628% | 0.0001518% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | 250.4337 |  | 2020-07-05 | 250.12 | 251.0785 | 255.2331 | 2020-07-05 | 1.628% | 0.0001518% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 154.121 | 154.121 | 154.7139 | 157.2836 | 157.2837 | 0.61629 |  | 157.2837 | 2020 | 2020-07-06 | 0.3832% | 0% | 0% | 1.634% | 0.0001589% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | 250.08 |  | 2020-07-06 | 154.121 | 154.7139 | 157.2836 | 2020-07-06 | 1.634% | 0.0001589% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 258.156 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 263.4737 | 1.0338 |  | 263.4737 | 2020 | 2020-07-07 | 0.3847% | 0% | 0% | 1.64% | 0.0001663% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | 249.7192 |  | 2020-07-07 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 2020-07-07 | 1.64% | 0.0001663% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 251.731 | 251.731 | 252.7071 | 256.9352 | 256.9357 | 1.0095 |  | 256.9357 | 2020 | 2020-07-08 | 0.3862% | 0% | 0% | 1.646% | 0.0001741% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | 249.3525 |  | 2020-07-08 | 251.731 | 252.7071 | 256.9352 | 2020-07-08 | 1.646% | 0.0001741% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 237.171 | 237.171 | 238.0942 | 242.0924 | 242.0928 | 0.95258 |  | 242.0928 | 2020 | 2020-07-09 | 0.3877% | 0% | 0% | 1.652% | 0.0001822% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | 248.9772 |  | 2020-07-09 | 237.171 | 238.0942 | 242.0924 | 2020-07-09 | 1.652% | 0.0001822% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 197.837 | 197.837 | 198.6101 | 201.9573 | 201.9576 | 0.79583 |  | 201.9576 | 2020 | 2020-07-10 | 0.3892% | 0% | 0% | 1.657% | 0.0001908% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | 248.5905 |  | 2020-07-10 | 197.837 | 198.6101 | 201.9573 | 2020-07-10 | 1.657% | 0.0001908% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 176.096 | 176.096 | 176.7868 | 179.7769 | 179.7771 | 0.70951 |  | 179.7771 | 2020 | 2020-07-11 | 0.3907% | 0% | 0% | 1.663% | 0.0001998% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | 248.1927 |  | 2020-07-11 | 176.096 | 176.7868 | 179.7769 | 2020-07-11 | 1.663% | 0.0001998% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 180.528 | 180.528 | 181.2389 | 184.3153 | 184.3155 | 0.72857 |  | 184.3155 | 2020 | 2020-07-12 | 0.3922% | 0% | 0% | 1.669% | 0.0002092% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | 247.7843 |  | 2020-07-12 | 180.528 | 181.2389 | 184.3153 | 2020-07-12 | 1.669% | 0.0002092% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 248.374 | 248.374 | 249.3558 | 253.6034 | 253.604 | 1.0041 |  | 253.604 | 2020 | 2020-07-13 | 0.3937% | 0% | 0% | 1.675% | 0.0002189% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | 247.3657 |  | 2020-07-13 | 248.374 | 249.3558 | 253.6034 | 2020-07-13 | 1.675% | 0.0002189% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 199.905 | 199.905 | 200.6983 | 204.129 | 204.1294 | 0.80954 |  | 204.1294 | 2020 | 2020-07-14 | 0.3952% | 0% | 0% | 1.681% | 0.000229% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | 246.9374 |  | 2020-07-14 | 199.905 | 200.6983 | 204.129 | 2020-07-14 | 1.681% | 0.000229% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 84.546 | 84.546 | 84.8828 | 86.3388 | 86.3389 | 0.34299 |  | 86.3389 | 2020 | 2020-07-15 | 0.3967% | 0% | 0% | 1.686% | 0.0002395% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | 246.4997 |  | 2020-07-15 | 84.546 | 84.8828 | 86.3388 | 2020-07-15 | 1.686% | 0.0002395% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 109.784 | 109.784 | 110.223 | 112.1203 | 112.1203 | 0.44618 |  | 112.1203 | 2020 | 2020-07-16 | 0.3982% | 0% | 0% | 1.692% | 0.0002506% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | 246.0531 |  | 2020-07-16 | 109.784 | 110.223 | 112.1203 | 2020-07-16 | 1.692% | 0.0002506% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 125.168 | 125.168 | 125.6704 | 127.841 | 127.8411 | 0.50964 |  | 127.8411 | 2020 | 2020-07-17 | 0.3997% | 0% | 0% | 1.698% | 0.0002622% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | 245.598 |  | 2020-07-17 | 125.168 | 125.6704 | 127.841 | 2020-07-17 | 1.698% | 0.0002622% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 250.018 | 250.018 | 251.0252 | 255.376 | 255.3767 | 1.0199 |  | 255.3767 | 2020 | 2020-07-18 | 0.4012% | 0% | 0% | 1.704% | 0.0002741% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | 245.1349 |  | 2020-07-18 | 250.018 | 251.0252 | 255.376 | 2020-07-18 | 1.704% | 0.0002741% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 246.642 | 246.642 | 247.6394 | 251.9461 | 251.9468 | 1.0081 |  | 251.9468 | 2020 | 2020-07-19 | 0.4027% | 0% | 0% | 1.709% | 0.0002865% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | 244.6642 |  | 2020-07-19 | 246.642 | 247.6394 | 251.9461 | 2020-07-19 | 1.709% | 0.0002865% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 220.22 | 220.22 | 221.1138 | 224.9723 | 224.9729 | 0.90185 |  | 224.9729 | 2020 | 2020-07-20 | 0.4042% | 0% | 0% | 1.715% | 0.0002993% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | 244.1863 |  | 2020-07-20 | 220.22 | 221.1138 | 224.9723 | 2020-07-20 | 1.715% | 0.0002993% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 228.958 | 228.958 | 229.8908 | 233.9159 | 233.9165 | 0.9395 |  | 233.9165 | 2020 | 2020-07-21 | 0.4057% | 0% | 0% | 1.721% | 0.0003126% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | 243.7016 |  | 2020-07-21 | 228.958 | 229.8908 | 233.9159 | 2020-07-21 | 1.721% | 0.0003126% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 218.154 | 218.154 | 219.0461 | 222.8941 | 222.8947 | 0.89698 |  | 222.8947 | 2020 | 2020-07-22 | 0.4072% | 0% | 0% | 1.726% | 0.0003262% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | 243.2106 |  | 2020-07-22 | 218.154 | 219.0461 | 222.8941 | 2020-07-22 | 1.726% | 0.0003262% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 212.755 | 212.755 | 213.6282 | 217.3936 | 217.3942 | 0.87656 |  | 217.3942 | 2020 | 2020-07-23 | 0.4087% | 0% | 0% | 1.732% | 0.0003404% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | 242.715 |  | 2020-07-23 | 212.755 | 213.6282 | 217.3936 | 2020-07-23 | 1.732% | 0.0003404% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 234.328 | 234.328 | 235.2933 | 239.4542 | 239.455 | 0.96744 |  | 239.455 | 2020 | 2020-07-24 | 0.4102% | 0% | 0% | 1.738% | 0.0003557% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | 242.2154 |  | 2020-07-24 | 234.328 | 235.2933 | 239.4542 | 2020-07-24 | 1.738% | 0.0003557% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 239.688 | 239.688 | 240.679 | 244.9492 | 244.9501 | 0.99163 |  | 244.9501 | 2020 | 2020-07-25 | 0.4117% | 0% | 0% | 1.743% | 0.0003722% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 241.7107 |  | 2020-07-25 | 239.688 | 240.679 | 244.9492 | 2020-07-25 | 1.743% | 0.0003722% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 175.922 | 175.922 | 176.652 | 179.7965 | 179.7969 | 0.72936 |  | 179.7969 | 2020 | 2020-07-26 | 0.4132% | 0% | 0% | 1.749% | 0.0003898% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | 241.1999 |  | 2020-07-26 | 175.922 | 176.652 | 179.7965 | 2020-07-26 | 1.749% | 0.0003898% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 232.5 | 232.5 | 233.4683 | 237.6377 | 237.6386 | 0.966 |  | 237.6386 | 2020 | 2020-07-27 | 0.4147% | 0% | 0% | 1.755% | 0.0004086% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | 240.6819 |  | 2020-07-27 | 232.5 | 233.4683 | 237.6377 | 2020-07-27 | 1.755% | 0.0004086% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 142.812 | 142.812 | 143.4089 | 145.9783 | 145.9785 | 0.59466 |  | 145.9785 | 2020 | 2020-07-28 | 0.4162% | 0% | 0% | 1.76% | 0.0004286% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | 240.1557 |  | 2020-07-28 | 142.812 | 143.4089 | 145.9783 | 2020-07-28 | 1.76% | 0.0004286% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 205.315 | 205.315 | 206.1763 | 209.8821 | 209.8828 | 0.85683 |  | 209.8828 | 2020 | 2020-07-29 | 0.4177% | 0% | 0% | 1.766% | 0.0004498% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | 239.6201 |  | 2020-07-29 | 205.315 | 206.1763 | 209.8821 | 2020-07-29 | 1.766% | 0.0004498% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 231.685 | 231.685 | 232.6604 | 236.8556 | 236.8567 | 0.96909 |  | 236.8567 | 2020 | 2020-07-30 | 0.4192% | 0% | 0% | 1.771% | 0.000472% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | 239.0742 |  | 2020-07-30 | 231.685 | 232.6604 | 236.8556 | 2020-07-30 | 1.771% | 0.000472% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 225.612 | 225.612 | 226.5653 | 230.6636 | 230.6647 | 0.9459 |  | 230.6647 | 2020 | 2020-07-31 | 0.4207% | 0% | 0% | 1.777% | 0.0004951% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | 238.5167 |  | 2020-07-31 | 225.612 | 226.5653 | 230.6636 | 2020-07-31 | 1.777% | 0.0004951% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 201.123 | 201.123 | 201.9758 | 205.641 | 205.6418 | 0.84524 |  | 205.6418 | 2020 | 2020-08-01 | 0.4222% | 0% | 0% | 1.782% | 0.000519% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | 237.9467 |  | 2020-08-01 | 201.123 | 201.9758 | 205.641 | 2020-08-01 | 1.782% | 0.000519% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 145.402 | 145.402 | 146.0207 | 148.6789 | 148.6793 | 0.61257 |  | 148.6793 | 2020 | 2020-08-02 | 0.4237% | 0% | 0% | 1.788% | 0.0005438% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | 237.3631 |  | 2020-08-02 | 145.402 | 146.0207 | 148.6789 | 2020-08-02 | 1.788% | 0.0005438% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 207.831 | 207.831 | 208.7186 | 212.53 | 212.531 | 0.87779 |  | 212.531 | 2020 | 2020-08-03 | 0.4252% | 0% | 0% | 1.793% | 0.0005694% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | 236.7649 |  | 2020-08-03 | 207.831 | 208.7186 | 212.53 | 2020-08-03 | 1.793% | 0.0005694% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 210.593 | 210.593 | 211.4955 | 215.3698 | 215.3709 | 0.89177 |  | 215.3709 | 2020 | 2020-08-04 | 0.4267% | 0% | 0% | 1.799% | 0.0005959% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | 236.1508 |  | 2020-08-04 | 210.593 | 211.4955 | 215.3698 | 2020-08-04 | 1.799% | 0.0005959% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 239.072 | 239.072 | 240.1002 | 244.5121 | 244.5137 | 1.0151 |  | 244.5137 | 2020 | 2020-08-05 | 0.4282% | 0% | 0% | 1.804% | 0.0006233% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | 235.52 |  | 2020-08-05 | 239.072 | 240.1002 | 244.5121 | 2020-08-05 | 1.804% | 0.0006233% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 232.687 | 232.687 | 233.6913 | 237.9987 | 238.0003 | 0.99068 |  | 238.0003 | 2020 | 2020-08-06 | 0.4297% | 0% | 0% | 1.81% | 0.0006516% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | 234.8751 |  | 2020-08-06 | 232.687 | 233.6913 | 237.9987 | 2020-08-06 | 1.81% | 0.0006516% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 228.252 | 228.252 | 229.2406 | 233.4791 | 233.4806 | 0.97452 |  | 233.4806 | 2020 | 2020-08-07 | 0.4312% | 0% | 0% | 1.815% | 0.0006809% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | 234.2193 |  | 2020-08-07 | 228.252 | 229.2406 | 233.4791 | 2020-08-07 | 1.815% | 0.0006809% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 218.019 | 218.019 | 218.9665 | 223.0275 | 223.0289 | 0.93349 |  | 223.0289 | 2020 | 2020-08-08 | 0.4327% | 0% | 0% | 1.821% | 0.0007103% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | 233.552 |  | 2020-08-08 | 218.019 | 218.9665 | 223.0275 | 2020-08-08 | 1.821% | 0.0007103% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 180.46 | 180.46 | 181.247 | 184.6187 | 184.6197 | 0.77493 |  | 184.6197 | 2020 | 2020-08-09 | 0.4342% | 0% | 0% | 1.826% | 0.0007399% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | 232.8728 |  | 2020-08-09 | 180.46 | 181.247 | 184.6187 | 2020-08-09 | 1.826% | 0.0007399% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 165.305 | 165.305 | 166.0284 | 169.1264 | 169.1272 | 0.71196 |  | 169.1272 | 2020 | 2020-08-10 | 0.4357% | 0% | 0% | 1.832% | 0.0007697% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | 232.181 |  | 2020-08-10 | 165.305 | 166.0284 | 169.1264 | 2020-08-10 | 1.832% | 0.0007697% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 192.435 | 192.435 | 193.2801 | 196.8975 | 196.8987 | 0.83134 |  | 196.8987 | 2020 | 2020-08-11 | 0.4372% | 0% | 0% | 1.837% | 0.0007996% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | 231.4762 |  | 2020-08-11 | 192.435 | 193.2801 | 196.8975 | 2020-08-11 | 1.837% | 0.0007996% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 119.76 | 119.76 | 120.2877 | 122.5458 | 122.5461 | 0.51898 |  | 122.5461 | 2020 | 2020-08-12 | 0.4387% | 0% | 0% | 1.843% | 0.0008297% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | 230.7578 |  | 2020-08-12 | 119.76 | 120.2877 | 122.5458 | 2020-08-12 | 1.843% | 0.0008297% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 80.944 | 80.944 | 81.3019 | 82.8327 | 82.8328 | 0.35189 |  | 82.8328 | 2020 | 2020-08-13 | 0.4402% | 0% | 0% | 1.848% | 0.0008588% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 230.0253 |  | 2020-08-13 | 80.944 | 81.3019 | 82.8327 | 2020-08-13 | 1.848% | 0.0008588% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 208.667 | 208.667 | 209.5928 | 213.5509 | 213.5526 | 0.9101 |  | 213.5526 | 2020 | 2020-08-14 | 0.4417% | 0% | 0% | 1.853% | 0.0008871% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | 229.2781 |  | 2020-08-14 | 208.667 | 209.5928 | 213.5509 | 2020-08-14 | 1.853% | 0.0008871% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 204.481 | 204.481 | 205.3914 | 209.2816 | 209.2833 | 0.89482 |  | 209.2833 | 2020 | 2020-08-15 | 0.4432% | 0% | 0% | 1.859% | 0.0009146% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | 228.5158 |  | 2020-08-15 | 204.481 | 205.3914 | 209.2816 | 2020-08-15 | 1.859% | 0.0009146% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 76.267 | 76.267 | 76.6077 | 78.063 | 78.063 | 0.33489 |  | 78.063 | 2020 | 2020-08-16 | 0.4447% | 0% | 0% | 1.864% | 0.0009412% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | 227.7378 |  | 2020-08-16 | 76.267 | 76.6077 | 78.063 | 2020-08-16 | 1.864% | 0.0009412% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 179.859 | 179.859 | 180.6652 | 184.1074 | 184.1086 | 0.79253 |  | 184.1086 | 2020 | 2020-08-17 | 0.4462% | 0% | 0% | 1.87% | 0.000967% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | 226.9435 |  | 2020-08-17 | 179.859 | 180.6652 | 184.1074 | 2020-08-17 | 1.87% | 0.000967% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 177.637 | 177.637 | 178.4359 | 181.8456 | 181.8468 | 0.78554 |  | 181.8468 | 2020 | 2020-08-18 | 0.4477% | 0% | 0% | 1.875% | 0.0009918% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 226.1324 |  | 2020-08-18 | 177.637 | 178.4359 | 181.8456 | 2020-08-18 | 1.875% | 0.0009918% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 220.364 | 220.364 | 221.3584 | 225.6006 | 225.6028 | 0.97807 |  | 225.6028 | 2020 | 2020-08-19 | 0.4492% | 0% | 0% | 1.88% | 0.001016% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 225.3041 |  | 2020-08-19 | 220.364 | 221.3584 | 225.6006 | 2020-08-19 | 1.88% | 0.001016% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 221.772 | 221.772 | 222.7761 | 227.0578 | 227.0602 | 0.98803 |  | 227.0602 | 2020 | 2020-08-20 | 0.4507% | 0% | 0% | 1.886% | 0.001039% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 224.4581 |  | 2020-08-20 | 221.772 | 222.7761 | 227.0578 | 2020-08-20 | 1.886% | 0.001039% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 189.486 | 189.486 | 190.3468 | 194.0158 | 194.0174 | 0.84745 |  | 194.0174 | 2020 | 2020-08-21 | 0.4522% | 0% | 0% | 1.891% | 0.001057% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | 223.5948 |  | 2020-08-21 | 189.486 | 190.3468 | 194.0158 | 2020-08-21 | 1.891% | 0.001057% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 136.536 | 136.536 | 137.1583 | 139.8097 | 139.8104 | 0.61305 |  | 139.8104 | 2020 | 2020-08-22 | 0.4537% | 0% | 0% | 1.896% | 0.001071% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | 222.7147 |  | 2020-08-22 | 136.536 | 137.1583 | 139.8097 | 2020-08-22 | 1.896% | 0.001071% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 174.469 | 174.469 | 175.2669 | 178.6646 | 178.6659 | 0.78654 |  | 178.6659 | 2020 | 2020-08-23 | 0.4552% | 0% | 0% | 1.902% | 0.001079% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | 221.8185 |  | 2020-08-23 | 174.469 | 175.2669 | 178.6646 | 2020-08-23 | 1.902% | 0.001079% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 207.001 | 207.001 | 207.9508 | 211.9935 | 211.9956 | 0.93705 |  | 211.9956 | 2020 | 2020-08-24 | 0.4567% | 0% | 0% | 1.907% | 0.001083% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | 220.9066 |  | 2020-08-24 | 207.001 | 207.9508 | 211.9935 | 2020-08-24 | 1.907% | 0.001083% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 219.207 | 219.207 | 220.2161 | 224.5094 | 224.5118 | 0.99649 |  | 224.5118 | 2020 | 2020-08-25 | 0.4582% | 0% | 0% | 1.912% | 0.001081% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | 219.9795 |  | 2020-08-25 | 219.207 | 220.2161 | 224.5094 | 2020-08-25 | 1.912% | 0.001081% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 117.687 | 117.687 | 118.2305 | 120.542 | 120.5425 | 0.53729 |  | 120.5425 | 2020 | 2020-08-26 | 0.4597% | 0% | 0% | 1.918% | 0.001074% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | 219.0379 |  | 2020-08-26 | 117.687 | 118.2305 | 120.542 | 2020-08-26 | 1.918% | 0.001074% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 207.365 | 207.365 | 208.3258 | 212.4102 | 212.4123 | 0.95086 |  | 212.4123 | 2020 | 2020-08-27 | 0.4612% | 0% | 0% | 1.923% | 0.001062% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | 218.0822 |  | 2020-08-27 | 207.365 | 208.3258 | 212.4102 | 2020-08-27 | 1.923% | 0.001062% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 41.633 | 41.633 | 41.8265 | 42.6489 | 42.6489 | 0.19176 |  | 42.6489 | 2020 | 2020-08-28 | 0.4627% | 0% | 0% | 1.928% | 0.001047% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | 217.113 |  | 2020-08-28 | 41.633 | 41.8265 | 42.6489 | 2020-08-28 | 1.928% | 0.001047% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 96.265 | 96.265 | 96.714 | 98.6206 | 98.6208 | 0.4454 |  | 98.6208 | 2020 | 2020-08-29 | 0.4642% | 0% | 0% | 1.933% | 0.001028% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | 216.1308 |  | 2020-08-29 | 96.265 | 96.714 | 98.6206 | 2020-08-29 | 1.933% | 0.001028% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 131.493 | 131.493 | 132.1082 | 134.7199 | 134.7205 | 0.6112 |  | 134.7205 | 2020 | 2020-08-30 | 0.4657% | 0% | 0% | 1.939% | 0.001005% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | 215.1361 |  | 2020-08-30 | 131.493 | 132.1082 | 134.7199 | 2020-08-30 | 1.939% | 0.001005% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 173.01 | 173.01 | 173.8221 | 177.2678 | 177.269 | 0.80797 |  | 177.269 | 2020 | 2020-08-31 | 0.4672% | 0% | 0% | 1.944% | 0.0009786% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | 214.1296 |  | 2020-08-31 | 173.01 | 173.8221 | 177.2678 | 2020-08-31 | 1.944% | 0.0009786% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 198.221 | 198.221 | 199.1545 | 203.113 | 203.1148 | 0.93013 |  | 203.1148 | 2020 | 2020-09-01 | 0.4687% | 0% | 0% | 1.949% | 0.0009482% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | 213.1117 |  | 2020-09-01 | 198.221 | 199.1545 | 203.113 | 2020-09-01 | 1.949% | 0.0009482% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 221.954 | 221.954 | 223.0026 | 227.4472 | 227.4493 | 1.0465 |  | 227.4493 | 2020 | 2020-09-02 | 0.4702% | 0% | 0% | 1.954% | 0.0009139% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | 212.0829 |  | 2020-09-02 | 221.954 | 223.0026 | 227.4472 | 2020-09-02 | 1.954% | 0.0009139% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 212.809 | 212.809 | 213.8176 | 218.0906 | 218.0925 | 1.0084 |  | 218.0925 | 2020 | 2020-09-03 | 0.4717% | 0% | 0% | 1.959% | 0.0008756% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | 211.0414 |  | 2020-09-03 | 212.809 | 213.8176 | 218.0906 | 2020-09-03 | 1.959% | 0.0008756% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 216.332 | 216.332 | 217.3606 | 221.716 | 221.7179 | 1.0302 |  | 221.7179 | 2020 | 2020-09-04 | 0.4732% | 0% | 0% | 1.964% | 0.0008355% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | 209.9851 |  | 2020-09-04 | 216.332 | 217.3606 | 221.716 | 2020-09-04 | 1.964% | 0.0008355% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 190.281 | 190.281 | 191.1886 | 195.0298 | 195.0311 | 0.91081 |  | 195.0311 | 2020 | 2020-09-05 | 0.4747% | 0% | 0% | 1.97% | 0.0007976% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | 208.9146 |  | 2020-09-05 | 190.281 | 191.1886 | 195.0298 | 2020-09-05 | 1.97% | 0.0007976% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 115.844 | 115.844 | 116.3983 | 118.7431 | 118.7434 | 0.55739 |  | 118.7434 | 2020 | 2020-09-06 | 0.4762% | 0% | 0% | 1.975% | 0.0007619% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | 207.8304 |  | 2020-09-06 | 115.844 | 116.3983 | 118.7431 | 2020-09-06 | 1.975% | 0.0007619% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 197.489 | 197.489 | 198.4369 | 202.4448 | 202.4462 | 0.95528 |  | 202.4462 | 2020 | 2020-09-07 | 0.4777% | 0% | 0% | 1.98% | 0.0007286% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | 206.7331 |  | 2020-09-07 | 197.489 | 198.4369 | 202.4448 | 2020-09-07 | 1.98% | 0.0007286% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 203.516 | 203.516 | 204.496 | 208.637 | 208.6384 | 0.98975 |  | 208.6384 | 2020 | 2020-09-08 | 0.4792% | 0% | 0% | 1.985% | 0.0006975% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | 205.6231 |  | 2020-09-08 | 203.516 | 204.496 | 208.637 | 2020-09-08 | 1.985% | 0.0006975% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 97.922 | 97.922 | 98.395 | 100.3926 | 100.3928 | 0.47883 |  | 100.3928 | 2020 | 2020-09-09 | 0.4807% | 0% | 0% | 1.99% | 0.0006688% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | 204.5011 |  | 2020-09-09 | 97.922 | 98.395 | 100.3926 | 2020-09-09 | 1.99% | 0.0006688% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 180.019 | 180.019 | 180.8913 | 184.5733 | 184.5743 | 0.88519 |  | 184.5743 | 2020 | 2020-09-10 | 0.4822% | 0% | 0% | 1.995% | 0.0006432% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | 203.3676 |  | 2020-09-10 | 180.019 | 180.8913 | 184.5733 | 2020-09-10 | 1.995% | 0.0006432% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 182.843 | 182.843 | 183.7317 | 187.4811 | 187.4821 | 0.90416 |  | 187.4821 | 2020 | 2020-09-11 | 0.4837% | 0% | 0% | 2% | 0.0006203% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | 202.223 |  | 2020-09-11 | 182.843 | 183.7317 | 187.4811 | 2020-09-11 | 2% | 0.0006203% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 197.93 | 197.93 | 198.895 | 202.9642 | 202.9654 | 0.98439 |  | 202.9654 | 2020 | 2020-09-12 | 0.4852% | 0% | 0% | 2.005% | 0.0006% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | 201.068 |  | 2020-09-12 | 197.93 | 198.895 | 202.9642 | 2020-09-12 | 2.005% | 0.0006% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 195.754 | 195.754 | 196.7114 | 200.746 | 200.7472 | 0.97924 |  | 200.7472 | 2020 | 2020-09-13 | 0.4867% | 0% | 0% | 2.01% | 0.0005824% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | 199.9031 |  | 2020-09-13 | 195.754 | 196.7114 | 200.746 | 2020-09-13 | 2.01% | 0.0005824% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 200.256 | 200.256 | 201.2384 | 205.3763 | 205.3775 | 1.0077 |  | 205.3775 | 2020 | 2020-09-14 | 0.4882% | 0% | 0% | 2.015% | 0.0005676% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | 198.7288 |  | 2020-09-14 | 200.256 | 201.2384 | 205.3763 | 2020-09-14 | 2.015% | 0.0005676% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 174.698 | 174.698 | 175.5577 | 179.1765 | 179.1773 | 0.88434 |  | 179.1773 | 2020 | 2020-09-15 | 0.4897% | 0% | 0% | 2.02% | 0.0005556% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | 197.5456 |  | 2020-09-15 | 174.698 | 175.5577 | 179.1765 | 2020-09-15 | 2.02% | 0.0005556% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 174.236 | 174.236 | 175.0961 | 178.7143 | 178.7151 | 0.88736 |  | 178.7151 | 2020 | 2020-09-16 | 0.4912% | 0% | 0% | 2.025% | 0.0005465% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | 196.3542 |  | 2020-09-16 | 174.236 | 175.0961 | 178.7143 | 2020-09-16 | 2.025% | 0.0005465% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 178.559 | 178.559 | 179.4431 | 183.1602 | 183.1611 | 0.91498 |  | 183.1611 | 2020 | 2020-09-17 | 0.4927% | 0% | 0% | 2.029% | 0.0005402% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | 195.1499 |  | 2020-09-17 | 178.559 | 179.4431 | 183.1602 | 2020-09-17 | 2.029% | 0.0005402% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 89.752 | 89.752 | 90.1977 | 92.0707 | 92.0708 | 0.46281 |  | 92.0708 | 2020 | 2020-09-18 | 0.4942% | 0% | 0% | 2.034% | 0.0005386% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | 193.929 |  | 2020-09-18 | 89.752 | 90.1977 | 92.0707 | 2020-09-18 | 2.034% | 0.0005386% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 136.985 | 136.985 | 137.6674 | 140.533 | 140.5334 | 0.71089 |  | 140.5334 | 2020 | 2020-09-19 | 0.4957% | 0% | 0% | 2.039% | 0.0005395% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | 192.6934 |  | 2020-09-19 | 136.985 | 137.6674 | 140.533 | 2020-09-19 | 2.039% | 0.0005395% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 139.007 | 139.007 | 139.7016 | 142.6165 | 142.617 | 0.72609 |  | 142.617 | 2020 | 2020-09-20 | 0.4972% | 0% | 0% | 2.044% | 0.000543% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | 191.4447 |  | 2020-09-20 | 139.007 | 139.7016 | 142.6165 | 2020-09-20 | 2.044% | 0.000543% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 116.365 | 116.365 | 116.9482 | 119.3942 | 119.3944 | 0.61185 |  | 119.3944 | 2020 | 2020-09-21 | 0.4987% | 0% | 0% | 2.049% | 0.000549% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | 190.1845 |  | 2020-09-21 | 116.365 | 116.9482 | 119.3942 | 2020-09-21 | 2.049% | 0.000549% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 101.033 | 101.033 | 101.5409 | 103.6696 | 103.6698 | 0.53481 |  | 103.6698 | 2020 | 2020-09-22 | 0.5002% | 0% | 0% | 2.053% | 0.0005575% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | 188.9147 |  | 2020-09-22 | 101.033 | 101.5409 | 103.6696 | 2020-09-22 | 2.053% | 0.0005575% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 163.469 | 163.469 | 164.2932 | 167.7455 | 167.7463 | 0.8712 |  | 167.7463 | 2020 | 2020-09-23 | 0.5017% | 0% | 0% | 2.058% | 0.0005687% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | 187.6369 |  | 2020-09-23 | 163.469 | 164.2932 | 167.7455 | 2020-09-23 | 2.058% | 0.0005687% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 96.341 | 96.341 | 96.8282 | 98.8676 | 98.8678 | 0.51698 |  | 98.8678 | 2020 | 2020-09-24 | 0.5032% | 0% | 0% | 2.063% | 0.000583% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | 186.3529 |  | 2020-09-24 | 96.341 | 96.8282 | 98.8676 | 2020-09-24 | 2.063% | 0.000583% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 92.26 | 92.26 | 92.728 | 94.6855 | 94.6856 | 0.49853 |  | 94.6856 | 2020 | 2020-09-25 | 0.5047% | 0% | 0% | 2.067% | 0.0005997% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | 185.0643 |  | 2020-09-25 | 92.26 | 92.728 | 94.6855 | 2020-09-25 | 2.067% | 0.0005997% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 58.093 | 58.093 | 58.3885 | 59.6239 | 59.6239 | 0.31611 |  | 59.6239 | 2020 | 2020-09-26 | 0.5062% | 0% | 0% | 2.072% | 0.0006188% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | 183.7728 |  | 2020-09-26 | 58.093 | 58.3885 | 59.6239 | 2020-09-26 | 2.072% | 0.0006188% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 56.403 | 56.403 | 56.6908 | 57.893 | 57.893 | 0.30909 |  | 57.893 | 2020 | 2020-09-27 | 0.5077% | 0% | 0% | 2.077% | 0.0006404% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | 182.4803 |  | 2020-09-27 | 56.403 | 56.6908 | 57.893 | 2020-09-27 | 2.077% | 0.0006404% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 113.722 | 113.722 | 114.304 | 116.7333 | 116.7337 | 0.62764 |  | 116.7337 | 2020 | 2020-09-28 | 0.5092% | 0% | 0% | 2.081% | 0.0006645% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | 181.1883 |  | 2020-09-28 | 113.722 | 114.304 | 116.7333 | 2020-09-28 | 2.081% | 0.0006645% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 144.567 | 144.567 | 145.309 | 148.4041 | 148.4049 | 0.8036 |  | 148.4049 | 2020 | 2020-09-29 | 0.5107% | 0% | 0% | 2.086% | 0.000691% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | 179.8985 |  | 2020-09-29 | 144.567 | 145.309 | 148.4041 | 2020-09-29 | 2.086% | 0.000691% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 176.803 | 176.803 | 177.7132 | 181.5067 | 181.508 | 0.98987 |  | 181.508 | 2020 | 2020-09-30 | 0.5122% | 0% | 0% | 2.09% | 0.00072% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | 178.6128 |  | 2020-09-30 | 176.803 | 177.7132 | 181.5067 | 2020-09-30 | 2.09% | 0.00072% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 39.865 | 39.865 | 40.0708 | 40.9281 | 40.9281 | 0.22481 |  | 40.9281 | 2020 | 2020-10-01 | 0.5137% | 0% | 0% | 2.094% | 0.0007515% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | 177.3273 |  | 2020-10-01 | 39.865 | 40.0708 | 40.9281 | 2020-10-01 | 2.094% | 0.0007515% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 25.052 | 25.052 | 25.1817 | 25.7216 | 25.7216 | 0.14231 |  | 25.7216 | 2020 | 2020-10-02 | 0.5152% | 0% | 0% | 2.099% | 0.0007853% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | 176.0376 |  | 2020-10-02 | 25.052 | 25.1817 | 25.7216 | 2020-10-02 | 2.099% | 0.0007853% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 77.778 | 77.778 | 78.1819 | 79.8616 | 79.8617 | 0.44509 |  | 79.8617 | 2020 | 2020-10-03 | 0.5167% | 0% | 0% | 2.103% | 0.0008193% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | 174.7442 |  | 2020-10-03 | 77.778 | 78.1819 | 79.8616 | 2020-10-03 | 2.103% | 0.0008193% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 89.92 | 89.92 | 90.3884 | 92.3343 | 92.3346 | 0.51842 |  | 92.3346 | 2020 | 2020-10-04 | 0.5182% | 0% | 0% | 2.108% | 0.0008537% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | 173.4477 |  | 2020-10-04 | 89.92 | 90.3884 | 92.3343 | 2020-10-04 | 2.108% | 0.0008537% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 121.12 | 121.12 | 121.7527 | 124.3793 | 124.38 | 0.70358 |  | 124.38 | 2020 | 2020-10-05 | 0.5197% | 0% | 0% | 2.112% | 0.0008885% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | 172.1485 |  | 2020-10-05 | 121.12 | 121.7527 | 124.3793 | 2020-10-05 | 2.112% | 0.0008885% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 27.675 | 27.675 | 27.82 | 28.4214 | 28.4214 | 0.16199 |  | 28.4214 | 2020 | 2020-10-06 | 0.5212% | 0% | 0% | 2.116% | 0.0009235% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | 170.8473 |  | 2020-10-06 | 27.675 | 27.82 | 28.4214 | 2020-10-06 | 2.116% | 0.0009235% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 114.1 | 114.1 | 114.6995 | 117.184 | 117.1846 | 0.67298 |  | 117.1846 | 2020 | 2020-10-07 | 0.5227% | 0% | 0% | 2.12% | 0.0009588% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | 169.5445 |  | 2020-10-07 | 114.1 | 114.6995 | 117.184 | 2020-10-07 | 2.12% | 0.0009588% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 144.707 | 144.707 | 145.4695 | 148.6269 | 148.6281 | 0.86012 |  | 148.6281 | 2020 | 2020-10-08 | 0.5242% | 0% | 0% | 2.124% | 0.0009942% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | 168.2406 |  | 2020-10-08 | 144.707 | 145.4695 | 148.6269 | 2020-10-08 | 2.124% | 0.0009942% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 101.424 | 101.424 | 101.96 | 104.1774 | 104.1778 | 0.60756 |  | 104.1778 | 2020 | 2020-10-09 | 0.5256% | 0% | 0% | 2.128% | 0.001029% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | 166.9363 |  | 2020-10-09 | 101.424 | 101.96 | 104.1774 | 2020-10-09 | 2.128% | 0.001029% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 89.155 | 89.155 | 89.6275 | 91.5805 | 91.5808 | 0.53827 |  | 91.5808 | 2020 | 2020-10-10 | 0.5271% | 0% | 0% | 2.133% | 0.001064% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 165.632 |  | 2020-10-10 | 89.155 | 89.6275 | 91.5805 | 2020-10-10 | 2.133% | 0.001064% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 65.459 | 65.459 | 65.8069 | 67.2436 | 67.2437 | 0.39834 |  | 67.2437 | 2020 | 2020-10-11 | 0.5286% | 0% | 0% | 2.137% | 0.001097% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | 164.3283 |  | 2020-10-11 | 65.459 | 65.8069 | 67.2436 | 2020-10-11 | 2.137% | 0.001097% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 94.154 | 94.154 | 94.6558 | 96.7263 | 96.7268 | 0.57754 |  | 96.7268 | 2020 | 2020-10-12 | 0.5301% | 0% | 0% | 2.141% | 0.001131% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | 163.0257 |  | 2020-10-12 | 94.154 | 94.6558 | 96.7263 | 2020-10-12 | 2.141% | 0.001131% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 90.31 | 90.31 | 90.7927 | 92.7825 | 92.7829 | 0.55841 |  | 92.7829 | 2020 | 2020-10-13 | 0.5316% | 0% | 0% | 2.145% | 0.001164% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | 161.7247 |  | 2020-10-13 | 90.31 | 90.7927 | 92.7825 | 2020-10-13 | 2.145% | 0.001164% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 64.847 | 64.847 | 65.1946 | 66.626 | 66.6262 | 0.40421 |  | 66.6262 | 2020 | 2020-10-14 | 0.5331% | 0% | 0% | 2.148% | 0.001196% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | 160.4259 |  | 2020-10-14 | 64.847 | 65.1946 | 66.626 | 2020-10-14 | 2.148% | 0.001196% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 69.876 | 69.876 | 70.2516 | 71.7969 | 71.7971 | 0.43912 |  | 71.7971 | 2020 | 2020-10-15 | 0.5346% | 0% | 0% | 2.152% | 0.001228% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | 159.1254 |  | 2020-10-15 | 69.876 | 70.2516 | 71.7969 | 2020-10-15 | 2.152% | 0.001228% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 41.86 | 41.86 | 42.0856 | 43.0131 | 43.0131 | 0.26524 |  | 43.0131 | 2020 | 2020-10-16 | 0.5361% | 0% | 0% | 2.156% | 0.00126% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | 157.82 |  | 2020-10-16 | 41.86 | 42.0856 | 43.0131 | 2020-10-16 | 2.156% | 0.00126% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 156.166 | 156.166 | 157.0101 | 160.4765 | 160.4785 | 0.99779 |  | 160.4785 | 2020 | 2020-10-17 | 0.5376% | 0% | 0% | 2.16% | 0.001292% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | 156.5112 |  | 2020-10-17 | 156.166 | 157.0101 | 160.4765 | 2020-10-17 | 2.16% | 0.001292% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 153.042 | 153.042 | 153.8716 | 157.2747 | 157.2767 | 0.98609 |  | 157.2767 | 2020 | 2020-10-18 | 0.5391% | 0% | 0% | 2.164% | 0.001326% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | 155.2003 |  | 2020-10-18 | 153.042 | 153.8716 | 157.2747 | 2020-10-18 | 2.164% | 0.001326% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 131.949 | 131.949 | 132.6662 | 135.6055 | 135.607 | 0.85743 |  | 135.607 | 2020 | 2020-10-19 | 0.5406% | 0% | 0% | 2.168% | 0.00136% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | 153.8886 |  | 2020-10-19 | 131.949 | 132.6662 | 135.6055 | 2020-10-19 | 2.168% | 0.00136% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 24.891 | 24.891 | 25.0267 | 25.5821 | 25.5821 | 0.16313 |  | 25.5821 | 2020 | 2020-10-20 | 0.5421% | 0% | 0% | 2.171% | 0.001395% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | 152.5775 |  | 2020-10-20 | 24.891 | 25.0267 | 25.5821 | 2020-10-20 | 2.171% | 0.001395% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 98.396 | 98.396 | 98.9338 | 101.1334 | 101.1341 | 0.65047 |  | 101.1341 | 2020 | 2020-10-21 | 0.5436% | 0% | 0% | 2.175% | 0.001431% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | 151.2686 |  | 2020-10-21 | 98.396 | 98.9338 | 101.1334 | 2020-10-21 | 2.175% | 0.001431% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 23.728 | 23.728 | 23.8581 | 24.3894 | 24.3894 | 0.15822 |  | 24.3894 | 2020 | 2020-10-22 | 0.5451% | 0% | 0% | 2.179% | 0.001466% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | 149.963 |  | 2020-10-22 | 23.728 | 23.8581 | 24.3894 | 2020-10-22 | 2.179% | 0.001466% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 45.393 | 45.393 | 45.6425 | 46.6607 | 46.6607 | 0.30534 |  | 46.6607 | 2020 | 2020-10-23 | 0.5466% | 0% | 0% | 2.182% | 0.001503% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | 148.6622 |  | 2020-10-23 | 45.393 | 45.6425 | 46.6607 | 2020-10-23 | 2.182% | 0.001503% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 132.074 | 132.074 | 132.8019 | 135.7695 | 135.7712 | 0.89622 |  | 135.7712 | 2020 | 2020-10-24 | 0.5481% | 0% | 0% | 2.186% | 0.00154% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | 147.3676 |  | 2020-10-24 | 132.074 | 132.8019 | 135.7695 | 2020-10-24 | 2.186% | 0.00154% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 100.803 | 100.803 | 101.3601 | 103.6288 | 103.6297 | 0.69005 |  | 103.6297 | 2020 | 2020-10-25 | 0.5496% | 0% | 0% | 2.189% | 0.001577% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | 146.0806 |  | 2020-10-25 | 100.803 | 101.3601 | 103.6288 | 2020-10-25 | 2.189% | 0.001577% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 86.086 | 86.086 | 86.5631 | 88.5038 | 88.5044 | 0.5945 |  | 88.5044 | 2020 | 2020-10-26 | 0.5511% | 0% | 0% | 2.193% | 0.001614% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | 144.8025 |  | 2020-10-26 | 86.086 | 86.5631 | 88.5038 | 2020-10-26 | 2.193% | 0.001614% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 100.81 | 100.81 | 101.3702 | 103.6466 | 103.6476 | 0.70233 |  | 103.6476 | 2020 | 2020-10-27 | 0.5526% | 0% | 0% | 2.196% | 0.001653% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | 143.5347 |  | 2020-10-27 | 100.81 | 101.3702 | 103.6466 | 2020-10-27 | 2.196% | 0.001653% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 59.858 | 59.858 | 60.1915 | 61.5454 | 61.5456 | 0.4207 |  | 61.5456 | 2020 | 2020-10-28 | 0.5541% | 0% | 0% | 2.2% | 0.001691% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | 142.2787 |  | 2020-10-28 | 59.858 | 60.1915 | 61.5454 | 2020-10-28 | 2.2% | 0.001691% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 110.849 | 110.849 | 111.4683 | 113.9796 | 113.981 | 0.786 |  | 113.981 | 2020 | 2020-10-29 | 0.5556% | 0% | 0% | 2.203% | 0.00173% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | 141.0278 |  | 2020-10-29 | 110.849 | 111.4683 | 113.9796 | 2020-10-29 | 2.203% | 0.00173% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 139.302 | 139.302 | 140.0824 | 143.2434 | 143.2459 | 0.99661 |  | 143.2459 | 2020 | 2020-10-30 | 0.5571% | 0% | 0% | 2.207% | 0.001768% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | 139.7762 |  | 2020-10-30 | 139.302 | 140.0824 | 143.2434 | 2020-10-30 | 2.207% | 0.001768% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 126.784 | 126.784 | 127.4962 | 130.3777 | 130.3798 | 0.91524 |  | 130.3798 | 2020 | 2020-10-31 | 0.5586% | 0% | 0% | 2.21% | 0.001803% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | 138.5258 |  | 2020-10-31 | 126.784 | 127.4962 | 130.3777 | 2020-10-31 | 2.21% | 0.001803% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 117.566 | 117.566 | 118.2282 | 120.9045 | 120.9063 | 0.8564 |  | 120.9063 | 2020 | 2020-11-01 | 0.5601% | 0% | 0% | 2.214% | 0.001836% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | 137.2786 |  | 2020-11-01 | 117.566 | 118.2282 | 120.9045 | 2020-11-01 | 2.214% | 0.001836% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 119.422 | 119.422 | 120.0965 | 122.8193 | 122.8212 | 0.87786 |  | 122.8212 | 2020 | 2020-11-02 | 0.5616% | 0% | 0% | 2.217% | 0.001867% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | 136.0367 |  | 2020-11-02 | 119.422 | 120.0965 | 122.8193 | 2020-11-02 | 2.217% | 0.001867% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 24.6 | 24.6 | 24.7393 | 25.3011 | 25.3011 | 0.18249 |  | 25.3011 | 2020 | 2020-11-03 | 0.5631% | 0% | 0% | 2.22% | 0.001895% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | 134.802 |  | 2020-11-03 | 24.6 | 24.7393 | 25.3011 | 2020-11-03 | 2.22% | 0.001895% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 68.345 | 68.345 | 68.7331 | 70.2963 | 70.2967 | 0.51165 |  | 70.2967 | 2020 | 2020-11-04 | 0.5646% | 0% | 0% | 2.224% | 0.001921% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 133.5767 |  | 2020-11-04 | 68.345 | 68.7331 | 70.2963 | 2020-11-04 | 2.224% | 0.001921% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 99.334 | 99.334 | 99.8995 | 102.1751 | 102.1764 | 0.75046 |  | 102.1764 | 2020 | 2020-11-05 | 0.5661% | 0% | 0% | 2.227% | 0.001945% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | 132.3626 |  | 2020-11-05 | 99.334 | 99.8995 | 102.1751 | 2020-11-05 | 2.227% | 0.001945% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 72.434 | 72.434 | 72.8475 | 74.5094 | 74.51 | 0.55224 |  | 74.51 | 2020 | 2020-11-06 | 0.5676% | 0% | 0% | 2.231% | 0.001967% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 131.1619 |  | 2020-11-06 | 72.434 | 72.8475 | 74.5094 | 2020-11-06 | 2.231% | 0.001967% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 22.952 | 22.952 | 23.0834 | 23.6108 | 23.6108 | 0.17658 |  | 23.6108 | 2020 | 2020-11-07 | 0.5691% | 0% | 0% | 2.234% | 0.001988% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | 129.9765 |  | 2020-11-07 | 22.952 | 23.0834 | 23.6108 | 2020-11-07 | 2.234% | 0.001988% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 103.619 | 103.619 | 104.2136 | 106.5986 | 106.6001 | 0.80444 |  | 106.6001 | 2020 | 2020-11-08 | 0.5706% | 0% | 0% | 2.237% | 0.002007% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | 128.8085 |  | 2020-11-08 | 103.619 | 104.2136 | 106.5986 | 2020-11-08 | 2.237% | 0.002007% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 73.143 | 73.143 | 73.5638 | 75.25 | 75.2506 | 0.57295 |  | 75.2506 | 2020 | 2020-11-09 | 0.5721% | 0% | 0% | 2.241% | 0.002024% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | 127.6599 |  | 2020-11-09 | 73.143 | 73.5638 | 75.25 | 2020-11-09 | 2.241% | 0.002024% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 49.236 | 49.236 | 49.52 | 50.6569 | 50.657 | 0.38911 |  | 50.657 | 2020 | 2020-11-10 | 0.5736% | 0% | 0% | 2.244% | 0.00204% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 126.5327 |  | 2020-11-10 | 49.236 | 49.52 | 50.6569 | 2020-11-10 | 2.244% | 0.00204% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 108.33 | 108.33 | 108.9566 | 111.4618 | 111.4636 | 0.86367 |  | 111.4636 | 2020 | 2020-11-11 | 0.5751% | 0% | 0% | 2.248% | 0.002054% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 125.4288 |  | 2020-11-11 | 108.33 | 108.9566 | 111.4618 | 2020-11-11 | 2.248% | 0.002054% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 116.23 | 116.23 | 116.904 | 119.5962 | 119.5984 | 0.93475 |  | 119.5984 | 2020 | 2020-11-12 | 0.5766% | 0% | 0% | 2.251% | 0.002066% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | 124.3436 |  | 2020-11-12 | 116.23 | 116.904 | 119.5962 | 2020-11-12 | 2.251% | 0.002066% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 73.99 | 73.99 | 74.4202 | 76.1367 | 76.1374 | 0.60021 |  | 76.1374 | 2020 | 2020-11-13 | 0.5781% | 0% | 0% | 2.254% | 0.002077% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 123.2712 |  | 2020-11-13 | 73.99 | 74.4202 | 76.1367 | 2020-11-13 | 2.254% | 0.002077% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 97.214 | 97.214 | 97.7807 | 100.0395 | 100.041 | 0.79545 |  | 100.041 | 2020 | 2020-11-14 | 0.5796% | 0% | 0% | 2.258% | 0.002089% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 122.2125 |  | 2020-11-14 | 97.214 | 97.7807 | 100.0395 | 2020-11-14 | 2.258% | 0.002089% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 87.827 | 87.827 | 88.3403 | 90.3843 | 90.3854 | 0.72483 |  | 90.3854 | 2020 | 2020-11-15 | 0.5811% | 0% | 0% | 2.261% | 0.002102% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | 121.1683 |  | 2020-11-15 | 87.827 | 88.3403 | 90.3843 | 2020-11-15 | 2.261% | 0.002102% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 95.362 | 95.362 | 95.9208 | 98.1437 | 98.1452 | 0.79376 |  | 98.1452 | 2020 | 2020-11-16 | 0.5826% | 0% | 0% | 2.265% | 0.002115% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | 120.1396 |  | 2020-11-16 | 95.362 | 95.9208 | 98.1437 | 2020-11-16 | 2.265% | 0.002115% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 110.887 | 110.887 | 111.5384 | 114.1274 | 114.1296 | 0.93083 |  | 114.1296 | 2020 | 2020-11-17 | 0.5841% | 0% | 0% | 2.268% | 0.00213% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | 119.1271 |  | 2020-11-17 | 110.887 | 111.5384 | 114.1274 | 2020-11-17 | 2.268% | 0.00213% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 116.873 | 116.873 | 117.5614 | 120.2945 | 120.297 | 0.98934 |  | 120.297 | 2020 | 2020-11-18 | 0.5855% | 0% | 0% | 2.272% | 0.002145% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | 118.1317 |  | 2020-11-18 | 116.873 | 117.5614 | 120.2945 | 2020-11-18 | 2.272% | 0.002145% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 47.053 | 47.053 | 47.3309 | 48.433 | 48.4332 | 0.40163 |  | 48.4332 | 2020 | 2020-11-19 | 0.587% | 0% | 0% | 2.276% | 0.00216% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | 117.1543 |  | 2020-11-19 | 47.053 | 47.3309 | 48.433 | 2020-11-19 | 2.276% | 0.00216% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 90.126 | 90.126 | 90.6596 | 92.7741 | 92.7755 | 0.77563 |  | 92.7755 | 2020 | 2020-11-20 | 0.5885% | 0% | 0% | 2.279% | 0.002174% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | 116.1957 |  | 2020-11-20 | 90.126 | 90.6596 | 92.7741 | 2020-11-20 | 2.279% | 0.002174% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 120.721 | 120.721 | 121.4375 | 124.2745 | 124.2773 | 1.0474 |  | 124.2773 | 2020 | 2020-11-21 | 0.59% | 0% | 0% | 2.283% | 0.002188% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | 115.2567 |  | 2020-11-21 | 120.721 | 121.4375 | 124.2745 | 2020-11-21 | 2.283% | 0.002188% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 119.647 | 119.647 | 120.359 | 123.1754 | 123.1781 | 1.0464 |  | 123.1781 | 2020 | 2020-11-22 | 0.5915% | 0% | 0% | 2.287% | 0.002201% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | 114.3382 |  | 2020-11-22 | 119.647 | 120.359 | 123.1754 | 2020-11-22 | 2.287% | 0.002201% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 110.83 | 110.83 | 111.4912 | 114.1044 | 114.1069 | 0.97698 |  | 114.1069 | 2020 | 2020-11-23 | 0.593% | 0% | 0% | 2.29% | 0.002214% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 113.4411 |  | 2020-11-23 | 110.83 | 111.4912 | 114.1044 | 2020-11-23 | 2.29% | 0.002214% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 104.548 | 104.548 | 105.1733 | 107.6426 | 107.6447 | 0.92877 |  | 107.6447 | 2020 | 2020-11-24 | 0.5945% | 0% | 0% | 2.294% | 0.002227% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 112.5661 |  | 2020-11-24 | 104.548 | 105.1733 | 107.6426 | 2020-11-24 | 2.294% | 0.002227% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 107.278 | 107.278 | 107.9212 | 110.4593 | 110.4616 | 0.96029 |  | 110.4616 | 2020 | 2020-11-25 | 0.596% | 0% | 0% | 2.298% | 0.002239% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 111.7142 |  | 2020-11-25 | 107.278 | 107.9212 | 110.4593 | 2020-11-25 | 2.298% | 0.002239% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 96.693 | 96.693 | 97.2742 | 99.5658 | 99.5676 | 0.87206 |  | 99.5676 | 2020 | 2020-11-26 | 0.5975% | 0% | 0% | 2.302% | 0.00225% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 110.878 |  | 2020-11-26 | 96.693 | 97.2742 | 99.5658 | 2020-11-26 | 2.302% | 0.00225% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 65.387 | 65.387 | 65.781 | 67.3333 | 67.3339 | 0.59414 |  | 67.3339 | 2020 | 2020-11-27 | 0.599% | 0% | 0% | 2.305% | 0.002261% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 110.0517 |  | 2020-11-27 | 65.387 | 65.781 | 67.3333 | 2020-11-27 | 2.305% | 0.002261% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 34.465 | 34.465 | 34.6732 | 35.4928 | 35.4928 | 0.3155 |  | 35.4928 | 2020 | 2020-11-28 | 0.6005% | 0% | 0% | 2.309% | 0.00227% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 109.2378 |  | 2020-11-28 | 34.465 | 34.6732 | 35.4928 | 2020-11-28 | 2.309% | 0.00227% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 103.569 | 103.569 | 104.1963 | 106.6635 | 106.6658 | 0.95509 |  | 106.6658 | 2020 | 2020-11-29 | 0.602% | 0% | 0% | 2.313% | 0.002277% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 108.4393 |  | 2020-11-29 | 103.569 | 104.1963 | 106.6635 | 2020-11-29 | 2.313% | 0.002277% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 105.562 | 105.562 | 106.2029 | 108.7221 | 108.7245 | 0.98052 |  | 108.7245 | 2020 | 2020-11-30 | 0.6035% | 0% | 0% | 2.317% | 0.002283% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | 107.6588 |  | 2020-11-30 | 105.562 | 106.2029 | 108.7221 | 2020-11-30 | 2.317% | 0.002283% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 20.617 | 20.617 | 20.7425 | 21.2354 | 21.2354 | 0.19286 |  | 21.2354 | 2020 | 2020-12-01 | 0.605% | 0% | 0% | 2.321% | 0.002287% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 106.8991 |  | 2020-12-01 | 20.617 | 20.7425 | 21.2354 | 2020-12-01 | 2.321% | 0.002287% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 5.969 | 5.969 | 6.0054 | 6.1484 | 6.1484 | 0.056224 |  | 6.1484 | 2020 | 2020-12-02 | 0.6065% | 0% | 0% | 2.325% | 0.00229% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | 106.163 |  | 2020-12-02 | 5.969 | 6.0054 | 6.1484 | 2020-12-02 | 2.325% | 0.00229% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 54.888 | 54.888 | 55.2238 | 56.5406 | 56.541 | 0.52049 |  | 56.541 | 2020 | 2020-12-03 | 0.608% | 0% | 0% | 2.329% | 0.00229% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | 105.4533 |  | 2020-12-03 | 54.888 | 55.2238 | 56.5406 | 2020-12-03 | 2.329% | 0.00229% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 35.369 | 35.369 | 35.5859 | 36.436 | 36.436 | 0.33757 |  | 36.436 | 2020 | 2020-12-04 | 0.6095% | 0% | 0% | 2.333% | 0.002288% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 104.7727 |  | 2020-12-04 | 35.369 | 35.5859 | 36.436 | 2020-12-04 | 2.333% | 0.002288% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 80.511 | 80.511 | 81.0059 | 82.9445 | 82.9458 | 0.77322 |  | 82.9458 | 2020 | 2020-12-05 | 0.611% | 0% | 0% | 2.337% | 0.002284% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | 104.124 |  | 2020-12-05 | 80.511 | 81.0059 | 82.9445 | 2020-12-05 | 2.337% | 0.002284% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 51.254 | 51.254 | 51.5699 | 52.8062 | 52.8065 | 0.49515 |  | 52.8065 | 2020 | 2020-12-06 | 0.6125% | 0% | 0% | 2.341% | 0.002279% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 103.5098 |  | 2020-12-06 | 51.254 | 51.5699 | 52.8062 | 2020-12-06 | 2.341% | 0.002279% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 12.612 | 12.612 | 12.6899 | 12.9947 | 12.9947 | 0.12252 |  | 12.9947 | 2020 | 2020-12-07 | 0.614% | 0% | 0% | 2.345% | 0.002271% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 102.9331 |  | 2020-12-07 | 12.612 | 12.6899 | 12.9947 | 2020-12-07 | 2.345% | 0.002271% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 33.612 | 33.612 | 33.8202 | 34.6339 | 34.6339 | 0.32825 |  | 34.6339 | 2020 | 2020-12-08 | 0.6155% | 0% | 0% | 2.35% | 0.002261% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 102.3966 |  | 2020-12-08 | 33.612 | 33.8202 | 34.6339 | 2020-12-08 | 2.35% | 0.002261% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 31.235 | 31.235 | 31.4289 | 32.1865 | 32.1865 | 0.30651 |  | 32.1865 | 2020 | 2020-12-09 | 0.617% | 0% | 0% | 2.354% | 0.002249% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | 101.9029 |  | 2020-12-09 | 31.235 | 31.4289 | 32.1865 | 2020-12-09 | 2.354% | 0.002249% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 21.815 | 21.815 | 21.9508 | 22.4809 | 22.4809 | 0.21505 |  | 22.4809 | 2020 | 2020-12-10 | 0.6185% | 0% | 0% | 2.358% | 0.002236% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 101.4399 |  | 2020-12-10 | 21.815 | 21.9508 | 22.4809 | 2020-12-10 | 2.358% | 0.002236% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 31.682 | 31.682 | 31.8796 | 32.651 | 32.651 | 0.31369 |  | 32.651 | 2020 | 2020-12-11 | 0.62% | 0% | 0% | 2.362% | 0.00222% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 100.9959 |  | 2020-12-11 | 31.682 | 31.8796 | 32.651 | 2020-12-11 | 2.362% | 0.00222% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 41.039 | 41.039 | 41.2956 | 42.2966 | 42.2968 | 0.40804 |  | 42.2968 | 2020 | 2020-12-12 | 0.6215% | 0% | 0% | 2.367% | 0.002205% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 100.5746 |  | 2020-12-12 | 41.039 | 41.2956 | 42.2966 | 2020-12-12 | 2.367% | 0.002205% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 47.512 | 47.512 | 47.8098 | 48.9709 | 48.9712 | 0.47426 |  | 48.9712 | 2020 | 2020-12-13 | 0.623% | 0% | 0% | 2.371% | 0.002191% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 100.1799 |  | 2020-12-13 | 47.512 | 47.8098 | 48.9709 | 2020-12-13 | 2.371% | 0.002191% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 19.584 | 19.584 | 19.7071 | 20.1865 | 20.1865 | 0.1962 |  | 20.1865 | 2020 | 2020-12-14 | 0.6245% | 0% | 0% | 2.375% | 0.002177% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 99.8154 |  | 2020-12-14 | 19.584 | 19.7071 | 20.1865 | 2020-12-14 | 2.375% | 0.002177% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 11.145 | 11.145 | 11.2152 | 11.4886 | 11.4886 | 0.11202 |  | 11.4886 | 2020 | 2020-12-15 | 0.626% | 0% | 0% | 2.38% | 0.002163% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 99.4849 |  | 2020-12-15 | 11.145 | 11.2152 | 11.4886 | 2020-12-15 | 2.38% | 0.002163% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 77.391 | 77.391 | 77.8797 | 79.7816 | 79.7828 | 0.78021 |  | 79.7828 | 2020 | 2020-12-16 | 0.6275% | 0% | 0% | 2.384% | 0.00215% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 99.1921 |  | 2020-12-16 | 77.391 | 77.8797 | 79.7816 | 2020-12-16 | 2.384% | 0.00215% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 38.53 | 38.53 | 38.7739 | 39.7226 | 39.7227 | 0.38942 |  | 39.7227 | 2020 | 2020-12-17 | 0.629% | 0% | 0% | 2.388% | 0.002139% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 98.9409 |  | 2020-12-17 | 38.53 | 38.7739 | 39.7226 | 2020-12-17 | 2.388% | 0.002139% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 39.554 | 39.554 | 39.8049 | 40.7807 | 40.7809 | 0.4006 |  | 40.7809 | 2020 | 2020-12-18 | 0.6304% | 0% | 0% | 2.393% | 0.00213% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 98.7349 |  | 2020-12-18 | 39.554 | 39.8049 | 40.7807 | 2020-12-18 | 2.393% | 0.00213% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 38.912 | 38.912 | 39.1595 | 40.1212 | 40.1214 | 0.39473 |  | 40.1214 | 2020 | 2020-12-19 | 0.6319% | 0% | 0% | 2.397% | 0.002123% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 98.5778 |  | 2020-12-19 | 38.912 | 39.1595 | 40.1212 | 2020-12-19 | 2.397% | 0.002123% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 25.378 | 25.378 | 25.5398 | 26.1682 | 26.1682 | 0.25771 |  | 26.1682 | 2020 | 2020-12-20 | 0.6334% | 0% | 0% | 2.402% | 0.002119% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 98.4735 |  | 2020-12-20 | 25.378 | 25.5398 | 26.1682 | 2020-12-20 | 2.402% | 0.002119% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 37.654 | 37.654 | 37.8946 | 38.8289 | 38.829 | 0.38256 |  | 38.829 | 2020 | 2020-12-21 | 0.6349% | 0% | 0% | 2.406% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.4257 |  | 2020-12-21 | 37.654 | 37.8946 | 38.8289 | 2020-12-21 | 2.406% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 81.2 | 81.2 | 81.7201 | 83.7386 | 83.74 | 0.82488 |  | 83.74 | 2020 | 2020-12-22 | 0.6364% | 0% | 0% | 2.411% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.4381 |  | 2020-12-22 | 81.2 | 81.7201 | 83.7386 | 2020-12-22 | 2.411% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 44.491 | 44.491 | 44.7766 | 45.8848 | 45.885 | 0.45161 |  | 45.885 | 2020 | 2020-12-23 | 0.6379% | 0% | 0% | 2.415% | 0.002118% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.5145 |  | 2020-12-23 | 44.491 | 44.7766 | 45.8848 | 2020-12-23 | 2.415% | 0.002118% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 47.511 | 47.511 | 47.8168 | 49.0024 | 49.0026 | 0.48158 |  | 49.0026 | 2020 | 2020-12-24 | 0.6394% | 0% | 0% | 2.419% | 0.002121% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.655 |  | 2020-12-24 | 47.511 | 47.8168 | 49.0024 | 2020-12-24 | 2.419% | 0.002121% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 16.601 | 16.601 | 16.7081 | 17.1231 | 17.1231 | 0.16793 |  | 17.1231 | 2020 | 2020-12-25 | 0.6409% | 0% | 0% | 2.424% | 0.002127% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.8555 |  | 2020-12-25 | 16.601 | 16.7081 | 17.1231 | 2020-12-25 | 2.424% | 0.002127% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 61.198 | 61.198 | 61.5937 | 63.1267 | 63.1273 | 0.61745 |  | 63.1273 | 2020 | 2020-12-26 | 0.6424% | 0% | 0% | 2.428% | 0.002133% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.1137 |  | 2020-12-26 | 61.198 | 61.5937 | 63.1267 | 2020-12-26 | 2.428% | 0.002133% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 27.553 | 27.553 | 27.7316 | 28.4231 | 28.4231 | 0.27711 |  | 28.4231 | 2020 | 2020-12-27 | 0.6439% | 0% | 0% | 2.433% | 0.002139% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.427 |  | 2020-12-27 | 27.553 | 27.7316 | 28.4231 | 2020-12-27 | 2.433% | 0.002139% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 25.95 | 25.95 | 26.1186 | 26.7711 | 26.7711 | 0.26003 |  | 26.7711 | 2020 | 2020-12-28 | 0.6454% | 0% | 0% | 2.437% | 0.002145% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.7929 |  | 2020-12-28 | 25.95 | 26.1186 | 26.7711 | 2020-12-28 | 2.437% | 0.002145% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 29.083 | 29.083 | 29.2724 | 30.0051 | 30.0051 | 0.29022 |  | 30.0051 | 2020 | 2020-12-29 | 0.6469% | 0% | 0% | 2.442% | 0.00215% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.209 |  | 2020-12-29 | 29.083 | 29.2724 | 30.0051 | 2020-12-29 | 2.442% | 0.00215% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 48.04 | 48.04 | 48.3535 | 49.5662 | 49.5664 | 0.47718 |  | 49.5664 | 2020 | 2020-12-30 | 0.6484% | 0% | 0% | 2.446% | 0.002155% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.6727 |  | 2020-12-30 | 48.04 | 48.3535 | 49.5662 | 2020-12-30 | 2.446% | 0.002155% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 55.742 | 55.742 | 56.1066 | 57.5164 | 57.5168 | 0.5509 |  | 57.5168 | 2020 | 2020-12-31 | 0.6499% | 0% | 0% | 2.451% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.1816 |  | 2020-12-31 | 55.742 | 56.1066 | 57.5164 | 2020-12-31 | 2.451% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE |  |  |  | #NAME? | #REF!
min.: | 1.47 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 1.4805 | 0.012034 |  | 0 | 2020 | min.: | 0.1023% | 0% | 0% | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 98.4257 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1
moy.: | 134.4599 | 134.4599 | 134.9645 | 137.0995 | 137.1 | 0.67089 |  | 129.6082 | 2020 | moy.: | 0.3764% | 0% | 0% | 1.544% | 0.0006373% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 188.6562 |  | moy.: | 127.1123 | 127.5894 | 129.6077 | moy.: | 1.544% | 0.0006373% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951
max.: | 258.156 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 263.4737 | 1.0474 |  | 263.4737 | 2020 | max.: | 0.6499% | 0% | 0% | 2.451% | 0.00229% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 254.8444 |  | max.: | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | max.: | 2.451% | 0.00229% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A35: Date de Mise en service ENEDIS et de programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on A123: Pose PV terminée
Note on A163: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B163: Données non disponibles
Note on B164: Données non disponibles
Note on B165: Données non disponibles
Note on B166: Données non disponibles
Note on B167: Données non disponibles
Note on B168: Données non disponibles
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on L380: Formule spécifique à la première année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC380: Formule spécifique à la première année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 43207.353 | 43207.353 | 43207.353 | 43207.353 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 43606.6342 | 45086.9941 | 43606.6342 | 45086.9941 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43606.6342 | 45086.9941 | 45087.35 |  | 43207.353 | [6 empty] | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43207.353 |  | 43606.6342 | 45086.9941 | 45087.35 | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 45086.9941 | 45087.35 | 45086.9941 | 45087.35 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 399.2812 | 1466.8051 | 0.34106 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 7.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 399.2812 | 1466.8051 | 0.34106 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.72% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.5 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.5 | 1466.8051 | 0.34106 | 1466.8051 | 0.34106 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1466.8051 | 0.34106 | 1466.8051 | 0.34106 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2021 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 32.299 | 32.299 | 32.5108 | 33.3292 | 33.3292 | 0.31923 | TRUE | 33.3292 | 2021 | 2021-01-01 | 0.6514% | 0% | 0% | 2.456% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.1753 | 0 | 2021-01-01 | 32.299 | 32.5108 | 33.3292 | 2021-01-01 | 2.456% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-01-02 | 15.517 | 15.517 | 15.619 | 16.0129 | 16.0129 | 0.15253 | TRUE | 16.0129 | 2021 | 2021-01-02 | 0.6529% | 0% | 0% | 2.46% | 0.002162% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 101.7269 | 0 | 2021-01-02 | 15.517 | 15.619 | 16.0129 | 2021-01-02 | 2.46% | 0.002162% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | FALSE | FALSE
2021-01-03 | 100.664 | 100.664 | 101.3271 | 103.8875 | 103.8897 | 0.98383 | TRUE | 103.8897 | 2021 | 2021-01-03 | 0.6544% | 0% | 0% | 2.465% | 0.002162% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | 102.3187 | 0 | 2021-01-03 | 100.664 | 101.3271 | 103.8875 | 2021-01-03 | 2.465% | 0.002162% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | FALSE | FALSE
2021-01-04 | 93.999 | 93.999 | 94.6196 | 97.015 | 97.0169 | 0.91307 | TRUE | 97.0169 | 2021 | 2021-01-04 | 0.6559% | 0% | 0% | 2.469% | 0.002159% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | 102.9483 | 0 | 2021-01-04 | 93.999 | 94.6196 | 97.015 | 2021-01-04 | 2.469% | 0.002159% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | FALSE | FALSE
2021-01-05 | 12.269 | 12.269 | 12.3502 | 12.6634 | 12.6634 | 0.11841 | TRUE | 12.6634 | 2021 | 2021-01-05 | 0.6574% | 0% | 0% | 2.474% | 0.002154% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 103.6131 | 0 | 2021-01-05 | 12.269 | 12.3502 | 12.6634 | 2021-01-05 | 2.474% | 0.002154% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | FALSE | FALSE
2021-01-06 | 30.125 | 30.125 | 30.3248 | 31.0954 | 31.0954 | 0.28879 | TRUE | 31.0954 | 2021 | 2021-01-06 | 0.6589% | 0% | 0% | 2.478% | 0.002147% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 104.3108 | 0 | 2021-01-06 | 30.125 | 30.3248 | 31.0954 | 2021-01-06 | 2.478% | 0.002147% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | FALSE | FALSE
2021-01-07 | 60.588 | 60.588 | 60.9908 | 62.5435 | 62.544 | 0.57681 | TRUE | 62.544 | 2021 | 2021-01-07 | 0.6604% | 0% | 0% | 2.483% | 0.002137% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 105.0387 | 0 | 2021-01-07 | 60.588 | 60.9908 | 62.5435 | 2021-01-07 | 2.483% | 0.002137% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | FALSE | FALSE
2021-01-08 | 84.772 | 84.772 | 85.3368 | 87.5134 | 87.5148 | 0.80129 | TRUE | 87.5148 | 2021 | 2021-01-08 | 0.6619% | 0% | 0% | 2.487% | 0.002125% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 105.7944 | 0 | 2021-01-08 | 84.772 | 85.3368 | 87.5134 | 2021-01-08 | 2.487% | 0.002125% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | FALSE | FALSE
2021-01-09 | 26.387 | 26.387 | 26.5632 | 27.242 | 27.242 | 0.24755 | TRUE | 27.242 | 2021 | 2021-01-09 | 0.6634% | 0% | 0% | 2.492% | 0.002111% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 106.5904 | 0 | 2021-01-09 | 26.387 | 26.5632 | 27.242 | 2021-01-09 | 2.492% | 0.002111% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | FALSE | FALSE
2021-01-10 | 23.046 | 23.046 | 23.2002 | 23.7942 | 23.7942 | 0.2145 | TRUE | 23.7942 | 2021 | 2021-01-10 | 0.6649% | 0% | 0% | 2.496% | 0.002094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 107.4383 | 0 | 2021-01-10 | 23.046 | 23.2002 | 23.7942 | 2021-01-10 | 2.496% | 0.002094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | FALSE | FALSE
2021-01-11 | 22.474 | 22.474 | 22.6248 | 23.205 | 23.205 | 0.20745 | TRUE | 23.205 | 2021 | 2021-01-11 | 0.6664% | 0% | 0% | 2.501% | 0.002074% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 108.3342 | 0 | 2021-01-11 | 22.474 | 22.6248 | 23.205 | 2021-01-11 | 2.501% | 0.002074% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | FALSE | FALSE
2021-01-12 | 52.112 | 52.112 | 52.4624 | 53.8104 | 53.8107 | 0.47689 | TRUE | 53.8107 | 2021 | 2021-01-12 | 0.6678% | 0% | 0% | 2.505% | 0.002052% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | 109.2741 | 0 | 2021-01-12 | 52.112 | 52.4624 | 53.8104 | 2021-01-12 | 2.505% | 0.002052% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | FALSE | FALSE
2021-01-13 | 36.204 | 36.204 | 36.448 | 37.3862 | 37.3863 | 0.32836 | TRUE | 37.3863 | 2021 | 2021-01-13 | 0.6693% | 0% | 0% | 2.51% | 0.002028% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 110.2544 | 0 | 2021-01-13 | 36.204 | 36.448 | 37.3862 | 2021-01-13 | 2.51% | 0.002028% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | FALSE | FALSE
2021-01-14 | 42.334 | 42.334 | 42.6199 | 43.7191 | 43.7192 | 0.38045 | TRUE | 43.7192 | 2021 | 2021-01-14 | 0.6708% | 0% | 0% | 2.514% | 0.002002% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | 111.271 | 0 | 2021-01-14 | 42.334 | 42.6199 | 43.7191 | 2021-01-14 | 2.514% | 0.002002% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | FALSE | FALSE
2021-01-15 | 78.577 | 78.577 | 79.1089 | 81.1529 | 81.1538 | 0.69958 | TRUE | 81.1538 | 2021 | 2021-01-15 | 0.6723% | 0% | 0% | 2.519% | 0.001974% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | 112.3201 | 0 | 2021-01-15 | 78.577 | 79.1089 | 81.1529 | 2021-01-15 | 2.519% | 0.001974% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | FALSE | FALSE
2021-01-16 | 79.981 | 79.981 | 80.5236 | 82.608 | 82.6089 | 0.70531 | TRUE | 82.6089 | 2021 | 2021-01-16 | 0.6738% | 0% | 0% | 2.523% | 0.001945% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | 113.3979 | 0 | 2021-01-16 | 79.981 | 80.5236 | 82.608 | 2021-01-16 | 2.523% | 0.001945% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | FALSE | FALSE
2021-01-17 | 36.016 | 36.016 | 36.2609 | 37.2012 | 37.2012 | 0.31454 | TRUE | 37.2012 | 2021 | 2021-01-17 | 0.6753% | 0% | 0% | 2.528% | 0.001915% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | 114.5005 | 0 | 2021-01-17 | 36.016 | 36.2609 | 37.2012 | 2021-01-17 | 2.528% | 0.001915% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | FALSE | FALSE
2021-01-18 | 114.088 | 114.088 | 114.8654 | 117.8496 | 117.8518 | 0.98671 | TRUE | 117.8518 | 2021 | 2021-01-18 | 0.6768% | 0% | 0% | 2.532% | 0.001885% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | 115.6241 | 0 | 2021-01-18 | 114.088 | 114.8654 | 117.8496 | 2021-01-18 | 2.532% | 0.001885% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | FALSE | FALSE
2021-01-19 | 122.276 | 122.276 | 123.1111 | 126.3153 | 126.3177 | 1.0472 | TRUE | 126.3177 | 2021 | 2021-01-19 | 0.6783% | 0% | 0% | 2.537% | 0.001855% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | 116.7647 | 0 | 2021-01-19 | 122.276 | 123.1111 | 126.3153 | 2021-01-19 | 2.537% | 0.001855% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | FALSE | FALSE
2021-01-20 | 30.426 | 30.426 | 30.6343 | 31.433 | 31.433 | 0.25802 | TRUE | 31.433 | 2021 | 2021-01-20 | 0.6798% | 0% | 0% | 2.541% | 0.001825% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | 117.9186 | 0 | 2021-01-20 | 30.426 | 30.6343 | 31.433 | 2021-01-20 | 2.541% | 0.001825% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | FALSE | FALSE
2021-01-21 | 55.485 | 55.485 | 55.8656 | 57.3249 | 57.3252 | 0.46593 | TRUE | 57.3252 | 2021 | 2021-01-21 | 0.6813% | 0% | 0% | 2.546% | 0.001795% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | 119.0818 | 0 | 2021-01-21 | 55.485 | 55.8656 | 57.3249 | 2021-01-21 | 2.546% | 0.001795% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | FALSE | FALSE
2021-01-22 | 23.769 | 23.769 | 23.9324 | 24.5587 | 24.5587 | 0.19766 | TRUE | 24.5587 | 2021 | 2021-01-22 | 0.6828% | 0% | 0% | 2.55% | 0.001764% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | 120.2506 | 0 | 2021-01-22 | 23.769 | 23.9324 | 24.5587 | 2021-01-22 | 2.55% | 0.001764% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | FALSE | FALSE
2021-01-23 | 37.107 | 37.107 | 37.3627 | 38.3422 | 38.3422 | 0.30556 | FALSE | 51.3349 | 2020 | 2021-01-23 | 0.6843% | 0% | 0% | 2.555% | 0.001734% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 121.4364 | 0 | 2021-01-23 | 37.107 | 37.3627 | 38.3422 | 2021-01-23 | 2.555% | 0.001734% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | FALSE | FALSE
2021-01-24 | 70.429 | 70.429 | 70.9153 | 72.7778 | 72.7783 | 0.57421 | TRUE | 72.7783 | 2021 | 2021-01-24 | 0.6858% | 0% | 0% | 2.559% | 0.001703% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | 122.6516 | 0 | 2021-01-24 | 70.429 | 70.9153 | 72.7778 | 2021-01-24 | 2.559% | 0.001703% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | FALSE | FALSE
2021-01-25 | 35.082 | 35.082 | 35.3248 | 36.2542 | 36.2542 | 0.28316 | FALSE | 74.0515 | 2020 | 2021-01-25 | 0.6873% | 0% | 0% | 2.564% | 0.001673% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | 123.8935 | 0 | 2021-01-25 | 35.082 | 35.3248 | 36.2542 | 2021-01-25 | 2.564% | 0.001673% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | FALSE | FALSE
2021-01-26 | 75.323 | 75.323 | 75.8454 | 77.8446 | 77.8451 | 0.60181 | TRUE | 77.8451 | 2021 | 2021-01-26 | 0.6888% | 0% | 0% | 2.568% | 0.001645% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | 125.1594 | 0 | 2021-01-26 | 75.323 | 75.8454 | 77.8446 | 2021-01-26 | 2.568% | 0.001645% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | FALSE | FALSE
2021-01-27 | 25.719 | 25.719 | 25.8978 | 26.5816 | 26.5816 | 0.20339 | FALSE | 42.9816 | 2020 | 2021-01-27 | 0.6903% | 0% | 0% | 2.573% | 0.001616% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | 126.4468 | 0 | 2021-01-27 | 25.719 | 25.8978 | 26.5816 | 2021-01-27 | 2.573% | 0.001616% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | FALSE | FALSE
2021-01-28 | 68.694 | 68.694 | 69.1725 | 71.0023 | 71.0027 | 0.5377 | TRUE | 71.0027 | 2021 | 2021-01-28 | 0.6918% | 0% | 0% | 2.577% | 0.001589% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | 127.7528 | 0 | 2021-01-28 | 68.694 | 69.1725 | 71.0023 | 2021-01-28 | 2.577% | 0.001589% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | FALSE | FALSE
2021-01-29 | 64.092 | 64.092 | 64.5394 | 66.2497 | 66.25 | 0.49654 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2021-01-29 | 0.6933% | 0% | 0% | 2.582% | 0.001563% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | 129.075 | 0 | 2021-01-29 | 64.092 | 64.5394 | 66.2497 | 2021-01-29 | 2.582% | 0.001563% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | FALSE | FALSE
2021-01-30 | 34.605 | 34.605 | 34.8471 | 35.7722 | 35.7722 | 0.26535 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2021-01-30 | 0.6948% | 0% | 0% | 2.586% | 0.001536% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | 130.4106 | 0 | 2021-01-30 | 34.605 | 34.8471 | 35.7722 | 2021-01-30 | 2.586% | 0.001536% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | FALSE | FALSE
2021-01-31 | 31.279 | 31.279 | 31.4983 | 32.336 | 32.336 | 0.2374 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2021-01-31 | 0.6963% | 0% | 0% | 2.591% | 0.001509% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | 131.757 | 0 | 2021-01-31 | 31.279 | 31.4983 | 32.336 | 2021-01-31 | 2.591% | 0.001509% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | FALSE | FALSE
2021-02-01 | 30.421 | 30.421 | 30.6348 | 31.4509 | 31.4509 | 0.22853 | FALSE | 41.948 | 2020 | 2021-02-01 | 0.6978% | 0% | 0% | 2.595% | 0.001481% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | 133.1115 | 0 | 2021-02-01 | 30.421 | 30.6348 | 31.4509 | 2021-02-01 | 2.595% | 0.001481% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | FALSE | FALSE
2021-02-02 | 116.476 | 116.476 | 117.2962 | 120.4268 | 120.4282 | 0.86617 | TRUE | 120.4282 | 2021 | 2021-02-02 | 0.6993% | 0% | 0% | 2.6% | 0.001452% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | 134.4715 | 0 | 2021-02-02 | 116.476 | 117.2962 | 120.4268 | 2021-02-02 | 2.6% | 0.001452% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | FALSE | FALSE
2021-02-03 | 91.205 | 91.205 | 91.8486 | 94.3044 | 94.3051 | 0.67144 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2021-02-03 | 0.7008% | 0% | 0% | 2.604% | 0.001423% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | 135.8344 | 0 | 2021-02-03 | 91.205 | 91.8486 | 94.3044 | 2021-02-03 | 2.604% | 0.001423% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | FALSE | FALSE
2021-02-04 | 69.423 | 69.423 | 69.914 | 71.7865 | 71.7868 | 0.506 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2021-02-04 | 0.7022% | 0% | 0% | 2.609% | 0.001394% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | 137.1974 | 0 | 2021-02-04 | 69.423 | 69.914 | 71.7865 | 2021-02-04 | 2.609% | 0.001394% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | FALSE | FALSE
2021-02-05 | 69.517 | 69.517 | 70.0097 | 71.8881 | 71.8884 | 0.50171 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2021-02-05 | 0.7037% | 0% | 0% | 2.613% | 0.001364% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | 138.558 | 0 | 2021-02-05 | 69.517 | 70.0097 | 71.8881 | 2021-02-05 | 2.613% | 0.001364% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | FALSE | FALSE
2021-02-06 | 41.067 | 41.067 | 41.3587 | 42.4703 | 42.4703 | 0.29349 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2021-02-06 | 0.7052% | 0% | 0% | 2.618% | 0.001333% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | 139.9224 | 0 | 2021-02-06 | 41.067 | 41.3587 | 42.4703 | 2021-02-06 | 2.618% | 0.001333% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | FALSE | FALSE
2021-02-07 | 84.168 | 84.168 | 84.7671 | 87.0495 | 87.05 | 0.59567 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2021-02-07 | 0.7067% | 0% | 0% | 2.622% | 0.001302% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | 141.2979 | 0 | 2021-02-07 | 84.168 | 84.7671 | 87.0495 | 2021-02-07 | 2.622% | 0.001302% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | FALSE | FALSE
2021-02-08 | 20.497 | 20.497 | 20.6432 | 21.2 | 21.2 | 0.14365 | FALSE | 122.8013 | 2020 | 2021-02-08 | 0.7082% | 0% | 0% | 2.626% | 0.00127% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | 142.6835 | 0 | 2021-02-08 | 20.497 | 20.6432 | 21.2 | 2021-02-08 | 2.626% | 0.00127% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | FALSE | FALSE
2021-02-09 | 58.006 | 58.006 | 58.4206 | 59.9992 | 59.9993 | 0.4026 | FALSE | 119.3915 | 2020 | 2021-02-09 | 0.7097% | 0% | 0% | 2.631% | 0.001237% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | 144.0781 | 0 | 2021-02-09 | 58.006 | 58.4206 | 59.9992 | 2021-02-09 | 2.631% | 0.001237% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | FALSE | FALSE
2021-02-10 | 50.209 | 50.209 | 50.5687 | 51.9374 | 51.9375 | 0.34512 | TRUE | 51.9375 | 2021 | 2021-02-10 | 0.7112% | 0% | 0% | 2.635% | 0.001203% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | 145.4807 | 0 | 2021-02-10 | 50.209 | 50.5687 | 51.9374 | 2021-02-10 | 2.635% | 0.001203% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | FALSE | FALSE
2021-02-11 | 128.789 | 128.789 | 129.7135 | 133.2307 | 133.2319 | 0.87677 | TRUE | 133.2319 | 2021 | 2021-02-11 | 0.7127% | 0% | 0% | 2.64% | 0.001168% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | 146.8901 | 0 | 2021-02-11 | 128.789 | 129.7135 | 133.2307 | 2021-02-11 | 2.64% | 0.001168% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | FALSE | FALSE
2021-02-12 | 23.149 | 23.149 | 23.3155 | 23.9488 | 23.9488 | 0.15609 | FALSE | 98.6362 | 2020 | 2021-02-12 | 0.7142% | 0% | 0% | 2.644% | 0.001133% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | 148.3054 | 0 | 2021-02-12 | 23.149 | 23.3155 | 23.9488 | 2021-02-12 | 2.644% | 0.001133% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | FALSE | FALSE
2021-02-13 | 32.575 | 32.575 | 32.8098 | 33.7026 | 33.7026 | 0.21756 | FALSE | 70.6036 | 2020 | 2021-02-13 | 0.7157% | 0% | 0% | 2.649% | 0.001097% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | 149.7255 | 0 | 2021-02-13 | 32.575 | 32.8098 | 33.7026 | 2021-02-13 | 2.649% | 0.001097% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | FALSE | FALSE
2021-02-14 | 150.598 | 150.598 | 151.6859 | 155.8203 | 155.822 | 0.99635 | TRUE | 155.822 | 2021 | 2021-02-14 | 0.7172% | 0% | 0% | 2.653% | 0.001062% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | 151.1492 | 0 | 2021-02-14 | 150.598 | 151.6859 | 155.8203 | 2021-02-14 | 2.653% | 0.001062% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | FALSE | FALSE
2021-02-15 | 142.943 | 142.943 | 143.9778 | 147.9089 | 147.9103 | 0.93687 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2021-02-15 | 0.7187% | 0% | 0% | 2.658% | 0.001029% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | 152.5757 | 0 | 2021-02-15 | 142.943 | 143.9778 | 147.9089 | 2021-02-15 | 2.658% | 0.001029% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | FALSE | FALSE
2021-02-16 | 129.722 | 129.722 | 130.663 | 134.2367 | 134.2378 | 0.84233 | TRUE | 134.2378 | 2021 | 2021-02-16 | 0.7202% | 0% | 0% | 2.662% | 0.0009959% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | 154.0037 | 0 | 2021-02-16 | 129.722 | 130.663 | 134.2367 | 2021-02-16 | 2.662% | 0.0009959% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | FALSE | FALSE
2021-02-17 | 145.006 | 145.006 | 146.0601 | 150.0618 | 150.0631 | 0.93292 | TRUE | 150.0631 | 2021 | 2021-02-17 | 0.7217% | 0% | 0% | 2.667% | 0.0009642% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | 155.4322 | 0 | 2021-02-17 | 145.006 | 146.0601 | 150.0618 | 2021-02-17 | 2.667% | 0.0009642% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | FALSE | FALSE
2021-02-18 | 68.063 | 68.063 | 68.5588 | 70.4404 | 70.4405 | 0.43391 | FALSE | 107.0466 | 2020 | 2021-02-18 | 0.7232% | 0% | 0% | 2.671% | 0.0009336% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | 156.8603 | 0 | 2021-02-18 | 68.063 | 68.5588 | 70.4404 | 2021-02-18 | 2.671% | 0.0009336% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | FALSE | FALSE
2021-02-19 | 153.673 | 153.673 | 154.7948 | 159.0503 | 159.0517 | 0.97085 | TRUE | 159.0517 | 2021 | 2021-02-19 | 0.7247% | 0% | 0% | 2.676% | 0.0009039% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | 158.2867 | 0 | 2021-02-19 | 153.673 | 154.7948 | 159.0503 | 2021-02-19 | 2.676% | 0.0009039% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | FALSE | FALSE
2021-02-20 | 133.078 | 133.078 | 134.0514 | 137.7431 | 137.744 | 0.83322 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2021-02-20 | 0.7262% | 0% | 0% | 2.68% | 0.0008751% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | 159.7155 | 0 | 2021-02-20 | 133.078 | 134.0514 | 137.7431 | 2021-02-20 | 2.68% | 0.0008751% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | FALSE | FALSE
2021-02-21 | 50.662 | 50.662 | 51.0333 | 52.4411 | 52.4411 | 0.31437 | TRUE | 52.4411 | 2021 | 2021-02-21 | 0.7277% | 0% | 0% | 2.685% | 0.0008471% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | 161.1504 | 0 | 2021-02-21 | 50.662 | 51.0333 | 52.4411 | 2021-02-21 | 2.685% | 0.0008471% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | FALSE | FALSE
2021-02-22 | 39.557 | 39.557 | 39.8476 | 40.9486 | 40.9486 | 0.24329 | FALSE | 134.6023 | 2020 | 2021-02-22 | 0.7292% | 0% | 0% | 2.689% | 0.00082% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | 162.5905 | 0 | 2021-02-22 | 39.557 | 39.8476 | 40.9486 | 2021-02-22 | 2.689% | 0.00082% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | FALSE | FALSE
2021-02-23 | 124.889 | 124.889 | 125.8082 | 129.2905 | 129.2912 | 0.76136 | FALSE | 129.8688 | 2020 | 2021-02-23 | 0.7307% | 0% | 0% | 2.693% | 0.0007938% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | 164.0346 | 0 | 2021-02-23 | 124.889 | 125.8082 | 129.2905 | 2021-02-23 | 2.693% | 0.0007938% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | FALSE | FALSE
2021-02-24 | 159.138 | 159.138 | 160.3117 | 164.7565 | 164.7577 | 0.96166 | TRUE | 164.7577 | 2021 | 2021-02-24 | 0.7321% | 0% | 0% | 2.698% | 0.0007685% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | 165.4817 | 0 | 2021-02-24 | 159.138 | 160.3117 | 164.7565 | 2021-02-24 | 2.698% | 0.0007685% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | FALSE | FALSE
2021-02-25 | 146.807 | 146.807 | 147.892 | 151.9994 | 152.0003 | 0.87945 | TRUE | 152.0003 | 2021 | 2021-02-25 | 0.7336% | 0% | 0% | 2.702% | 0.0007441% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | 166.9308 | 0 | 2021-02-25 | 146.807 | 147.892 | 151.9994 | 2021-02-25 | 2.702% | 0.0007441% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | FALSE | FALSE
2021-02-26 | 36.181 | 36.181 | 36.4489 | 37.4629 | 37.4629 | 0.21487 | FALSE | 76.5374 | 2020 | 2021-02-26 | 0.7351% | 0% | 0% | 2.707% | 0.0007206% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | 168.3808 | 0 | 2021-02-26 | 36.181 | 36.4489 | 37.4629 | 2021-02-26 | 2.707% | 0.0007206% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | FALSE | FALSE
2021-02-27 | 169.452 | 169.452 | 170.7095 | 175.4665 | 175.4677 | 0.99777 | TRUE | 175.4677 | 2021 | 2021-02-27 | 0.7366% | 0% | 0% | 2.711% | 0.0006977% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | 169.8306 | 0 | 2021-02-27 | 169.452 | 170.7095 | 175.4665 | 2021-02-27 | 2.711% | 0.0006977% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | FALSE | FALSE
2021-02-28 | 135.305 | 135.305 | 136.3111 | 140.116 | 140.1166 | 0.78997 | TRUE | 140.1166 | 2021 | 2021-02-28 | 0.7381% | 0% | 0% | 2.715% | 0.0006749% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | 171.2792 | 0 | 2021-02-28 | 135.305 | 136.3111 | 140.116 | 2021-02-28 | 2.715% | 0.0006749% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | FALSE | FALSE
2021-03-01 | 158.457 | 158.457 | 159.6377 | 164.1011 | 164.102 | 0.91739 | TRUE | 164.102 | 2021 | 2021-03-01 | 0.7396% | 0% | 0% | 2.72% | 0.0006522% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | 172.7255 | 0 | 2021-03-01 | 158.457 | 159.6377 | 164.1011 | 2021-03-01 | 2.72% | 0.0006522% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | FALSE | FALSE
2021-03-02 | 72.855 | 72.855 | 73.399 | 75.4546 | 75.4546 | 0.4183 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2021-03-02 | 0.7411% | 0% | 0% | 2.724% | 0.0006296% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | 174.1684 | 0 | 2021-03-02 | 72.855 | 73.399 | 75.4546 | 2021-03-02 | 2.724% | 0.0006296% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | FALSE | FALSE
2021-03-03 | 69.52 | 69.52 | 70.0401 | 72.0049 | 72.005 | 0.39588 | FALSE | 82.5563 | 2020 | 2021-03-03 | 0.7426% | 0% | 0% | 2.729% | 0.0006071% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | 175.607 | 0 | 2021-03-03 | 69.52 | 70.0401 | 72.0049 | 2021-03-03 | 2.729% | 0.0006071% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | FALSE | FALSE
2021-03-04 | 122.062 | 122.062 | 122.9771 | 126.4326 | 126.433 | 0.68946 | TRUE | 126.433 | 2021 | 2021-03-04 | 0.7441% | 0% | 0% | 2.733% | 0.0005846% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | 177.04 | 0 | 2021-03-04 | 122.062 | 122.9771 | 126.4326 | 2021-03-04 | 2.733% | 0.0005846% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | FALSE | FALSE
2021-03-05 | 152.34 | 152.34 | 153.4844 | 157.8042 | 157.8049 | 0.8536 | TRUE | 157.8049 | 2021 | 2021-03-05 | 0.7456% | 0% | 0% | 2.737% | 0.0005623% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | 178.4666 | 0 | 2021-03-05 | 152.34 | 153.4844 | 157.8042 | 2021-03-05 | 2.737% | 0.0005623% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | FALSE | FALSE
2021-03-06 | 50.883 | 50.883 | 51.266 | 52.7113 | 52.7113 | 0.28285 | TRUE | 52.7113 | 2021 | 2021-03-06 | 0.7471% | 0% | 0% | 2.742% | 0.00054% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | 179.8922 | 0 | 2021-03-06 | 50.883 | 51.266 | 52.7113 | 2021-03-06 | 2.742% | 0.00054% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | FALSE | FALSE
2021-03-07 | 44.913 | 44.913 | 45.2517 | 46.5296 | 46.5296 | 0.2477 | FALSE | 72.7274 | 2020 | 2021-03-07 | 0.7486% | 0% | 0% | 2.746% | 0.000518% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | 181.3217 | 0 | 2021-03-07 | 44.913 | 45.2517 | 46.5296 | 2021-03-07 | 2.746% | 0.000518% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | FALSE | FALSE
2021-03-08 | 97.268 | 97.268 | 98.0031 | 100.775 | 100.7752 | 0.53223 | FALSE | 108.4642 | 2020 | 2021-03-08 | 0.7501% | 0% | 0% | 2.751% | 0.0004965% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | 182.7533 | 0 | 2021-03-08 | 97.268 | 98.0031 | 100.775 | 2021-03-08 | 2.751% | 0.0004965% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | FALSE | FALSE
2021-03-09 | 179.479 | 179.479 | 180.8381 | 185.9614 | 185.9622 | 0.97445 | TRUE | 185.9622 | 2021 | 2021-03-09 | 0.7516% | 0% | 0% | 2.755% | 0.0004754% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | 184.1854 | 0 | 2021-03-09 | 179.479 | 180.8381 | 185.9614 | 2021-03-09 | 2.755% | 0.0004754% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | FALSE | FALSE
2021-03-10 | 178.011 | 178.011 | 179.3617 | 184.4515 | 184.4522 | 0.95903 | TRUE | 184.4522 | 2021 | 2021-03-10 | 0.7531% | 0% | 0% | 2.759% | 0.0004548% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | 185.6159 | 0 | 2021-03-10 | 178.011 | 179.3617 | 184.4515 | 2021-03-10 | 2.759% | 0.0004548% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | FALSE | FALSE
2021-03-11 | 136.374 | 136.374 | 137.4109 | 141.3165 | 141.3169 | 0.7291 | TRUE | 141.3169 | 2021 | 2021-03-11 | 0.7546% | 0% | 0% | 2.764% | 0.0004345% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | 187.0433 | 0 | 2021-03-11 | 136.374 | 137.4109 | 141.3165 | 2021-03-11 | 2.764% | 0.0004345% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | FALSE | FALSE
2021-03-12 | 136.107 | 136.107 | 137.1439 | 141.0483 | 141.0487 | 0.72218 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2021-03-12 | 0.7561% | 0% | 0% | 2.768% | 0.0004147% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | 188.4656 | 0 | 2021-03-12 | 136.107 | 137.1439 | 141.0483 | 2021-03-12 | 2.768% | 0.0004147% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | FALSE | FALSE
2021-03-13 | 156.715 | 156.715 | 157.9113 | 162.4143 | 162.4148 | 0.82533 | TRUE | 162.4148 | 2021 | 2021-03-13 | 0.7576% | 0% | 0% | 2.773% | 0.0003964% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | 189.881 | 0 | 2021-03-13 | 156.715 | 157.9113 | 162.4143 | 2021-03-13 | 2.773% | 0.0003964% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | FALSE | FALSE
2021-03-14 | 114.694 | 114.694 | 115.5712 | 118.8723 | 118.8725 | 0.59959 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2021-03-14 | 0.759% | 0% | 0% | 2.777% | 0.0003796% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | 191.2878 | 0 | 2021-03-14 | 114.694 | 115.5712 | 118.8723 | 2021-03-14 | 2.777% | 0.0003796% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | FALSE | FALSE
2021-03-15 | 69.339 | 69.339 | 69.8704 | 71.8693 | 71.8694 | 0.35986 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2021-03-15 | 0.7605% | 0% | 0% | 2.781% | 0.0003643% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | 192.6842 | 0 | 2021-03-15 | 69.339 | 69.8704 | 71.8693 | 2021-03-15 | 2.781% | 0.0003643% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | FALSE | FALSE
2021-03-16 | 124.253 | 124.253 | 125.2071 | 128.795 | 128.7952 | 0.64025 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2021-03-16 | 0.762% | 0% | 0% | 2.786% | 0.0003506% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | 194.0684 | 0 | 2021-03-16 | 124.253 | 125.2071 | 128.795 | 2021-03-16 | 2.786% | 0.0003506% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | FALSE | FALSE
2021-03-17 | 108.229 | 108.229 | 109.0617 | 112.1921 | 112.1922 | 0.55377 | TRUE | 112.1922 | 2021 | 2021-03-17 | 0.7635% | 0% | 0% | 2.79% | 0.0003384% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | 195.4385 | 0 | 2021-03-17 | 108.229 | 109.0617 | 112.1921 | 2021-03-17 | 2.79% | 0.0003384% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | FALSE | FALSE
2021-03-18 | 97.85 | 97.85 | 98.6043 | 101.4391 | 101.4392 | 0.49722 | TRUE | 101.4392 | 2021 | 2021-03-18 | 0.765% | 0% | 0% | 2.795% | 0.0003277% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | 196.7928 | 0 | 2021-03-18 | 97.85 | 98.6043 | 101.4391 | 2021-03-18 | 2.795% | 0.0003277% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | FALSE | FALSE
2021-03-19 | 51.638 | 51.638 | 52.0369 | 53.5353 | 53.5353 | 0.26063 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2021-03-19 | 0.7665% | 0% | 0% | 2.799% | 0.0003184% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | 198.1295 | 0 | 2021-03-19 | 51.638 | 52.0369 | 53.5353 | 2021-03-19 | 2.799% | 0.0003184% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | FALSE | FALSE
2021-03-20 | 178.23 | 178.23 | 179.6094 | 184.7899 | 184.7904 | 0.89358 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2021-03-20 | 0.768% | 0% | 0% | 2.803% | 0.0003106% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | 199.4556 | 0 | 2021-03-20 | 178.23 | 179.6094 | 184.7899 | 2021-03-20 | 2.803% | 0.0003106% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | FALSE | FALSE
2021-03-21 | 174.569 | 174.569 | 175.9227 | 181.0051 | 181.0056 | 0.86946 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2021-03-21 | 0.7695% | 0% | 0% | 2.808% | 0.0003045% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | 200.7781 | 0 | 2021-03-21 | 174.569 | 175.9227 | 181.0051 | 2021-03-21 | 2.808% | 0.0003045% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | FALSE | FALSE
2021-03-22 | 165.989 | 165.989 | 167.2787 | 172.1193 | 172.1197 | 0.82134 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2021-03-22 | 0.771% | 0% | 0% | 2.812% | 0.0002999% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | 202.0948 | 0 | 2021-03-22 | 165.989 | 167.2787 | 172.1193 | 2021-03-22 | 2.812% | 0.0002999% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | FALSE | FALSE
2021-03-23 | 208.436 | 208.436 | 210.0587 | 216.1471 | 216.1478 | 1.0247 | TRUE | 216.1478 | 2021 | 2021-03-23 | 0.7725% | 0% | 0% | 2.817% | 0.0002969% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | 203.4039 | 0 | 2021-03-23 | 208.436 | 210.0587 | 216.1471 | 2021-03-23 | 2.817% | 0.0002969% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | FALSE | FALSE
2021-03-24 | 206.117 | 206.117 | 207.7248 | 213.7554 | 213.7561 | 1.0069 | TRUE | 213.7561 | 2021 | 2021-03-24 | 0.774% | 0% | 0% | 2.821% | 0.0002953% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | 204.7032 | 0 | 2021-03-24 | 206.117 | 207.7248 | 213.7554 | 2021-03-24 | 2.821% | 0.0002953% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | FALSE | FALSE
2021-03-25 | 136.496 | 136.496 | 137.5628 | 141.5631 | 141.5633 | 0.66263 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2021-03-25 | 0.7755% | 0% | 0% | 2.826% | 0.0002952% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | 205.9909 | 0 | 2021-03-25 | 136.496 | 137.5628 | 141.5631 | 2021-03-25 | 2.826% | 0.0002952% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | FALSE | FALSE
2021-03-26 | 168.487 | 168.487 | 169.8064 | 174.7524 | 174.7528 | 0.81291 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2021-03-26 | 0.777% | 0% | 0% | 2.83% | 0.0002965% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | 207.2648 | 0 | 2021-03-26 | 168.487 | 169.8064 | 174.7524 | 2021-03-26 | 2.83% | 0.0002965% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | FALSE | FALSE
2021-03-27 | 186.393 | 186.393 | 187.8554 | 193.3362 | 193.3367 | 0.89387 | TRUE | 193.3367 | 2021 | 2021-03-27 | 0.7785% | 0% | 0% | 2.835% | 0.0003005% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | 208.523 | 0 | 2021-03-27 | 186.393 | 187.8554 | 193.3362 | 2021-03-27 | 2.835% | 0.0003005% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | FALSE | FALSE
2021-03-28 | 209.855 | 209.855 | 211.5047 | 217.6856 | 217.6863 | 1.0004 | TRUE | 217.6863 | 2021 | 2021-03-28 | 0.78% | 0% | 0% | 2.839% | 0.0003062% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | 209.7635 | 0 | 2021-03-28 | 209.855 | 211.5047 | 217.6856 | 2021-03-28 | 2.839% | 0.0003062% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | FALSE | FALSE
2021-03-29 | 217.579 | 217.579 | 219.2927 | 225.7118 | 225.7126 | 1.0313 | TRUE | 225.7126 | 2021 | 2021-03-29 | 0.7815% | 0% | 0% | 2.844% | 0.0003136% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | 210.9842 | 0 | 2021-03-29 | 217.579 | 219.2927 | 225.7118 | 2021-03-29 | 2.844% | 0.0003136% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | FALSE | FALSE
2021-03-30 | 205.319 | 205.319 | 206.9392 | 213.0069 | 213.0075 | 0.96765 | TRUE | 213.0075 | 2021 | 2021-03-30 | 0.783% | 0% | 0% | 2.849% | 0.0003228% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | 212.1832 | 0 | 2021-03-30 | 205.319 | 206.9392 | 213.0069 | 2021-03-30 | 2.849% | 0.0003228% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | FALSE | FALSE
2021-03-31 | 198.464 | 198.464 | 200.0332 | 205.9081 | 205.9087 | 0.93019 | TRUE | 205.9087 | 2021 | 2021-03-31 | 0.7844% | 0% | 0% | 2.853% | 0.0003336% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | 213.3585 | 0 | 2021-03-31 | 198.464 | 200.0332 | 205.9081 | 2021-03-31 | 2.853% | 0.0003336% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | FALSE | FALSE
2021-04-01 | 199.007 | 199.007 | 200.5835 | 206.4844 | 206.485 | 0.92774 | TRUE | 206.485 | 2021 | 2021-04-01 | 0.7859% | 0% | 0% | 2.858% | 0.0003462% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | 214.508 | 0 | 2021-04-01 | 199.007 | 200.5835 | 206.4844 | 2021-04-01 | 2.858% | 0.0003462% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | FALSE | FALSE
2021-04-02 | 183.04 | 183.04 | 184.4928 | 189.9294 | 189.93 | 0.84886 | TRUE | 189.93 | 2021 | 2021-04-02 | 0.7874% | 0% | 0% | 2.862% | 0.0003606% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | 215.6297 | 0 | 2021-04-02 | 183.04 | 184.4928 | 189.9294 | 2021-04-02 | 2.862% | 0.0003606% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | FALSE | FALSE
2021-04-03 | 214.445 | 214.445 | 216.1503 | 222.5306 | 222.5314 | 0.98948 | TRUE | 222.5314 | 2021 | 2021-04-03 | 0.7889% | 0% | 0% | 2.867% | 0.0003767% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | 216.7258 | 0 | 2021-04-03 | 214.445 | 216.1503 | 222.5306 | 2021-04-03 | 2.867% | 0.0003767% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | FALSE | FALSE
2021-04-04 | 216.403 | 216.403 | 218.1271 | 224.5767 | 224.5776 | 0.99359 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2021-04-04 | 0.7904% | 0% | 0% | 2.872% | 0.0003948% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | 217.7999 | 0 | 2021-04-04 | 216.403 | 218.1271 | 224.5767 | 2021-04-04 | 2.872% | 0.0003948% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | FALSE | FALSE
2021-04-05 | 203.266 | 203.266 | 204.8886 | 210.957 | 210.9578 | 0.92878 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2021-04-05 | 0.7919% | 0% | 0% | 2.877% | 0.0004147% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | 218.8525 | 0 | 2021-04-05 | 203.266 | 204.8886 | 210.957 | 2021-04-05 | 2.877% | 0.0004147% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | FALSE | FALSE
2021-04-06 | 131.684 | 131.684 | 132.7372 | 136.6753 | 136.6756 | 0.59888 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2021-04-06 | 0.7934% | 0% | 0% | 2.881% | 0.0004362% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | 219.884 | 0 | 2021-04-06 | 131.684 | 132.7372 | 136.6753 | 2021-04-06 | 2.881% | 0.0004362% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | FALSE | FALSE
2021-04-07 | 228.413 | 228.413 | 230.2432 | 237.086 | 237.0871 | 1.034 | TRUE | 237.0871 | 2021 | 2021-04-07 | 0.7949% | 0% | 0% | 2.886% | 0.0004595% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | 220.8948 | 0 | 2021-04-07 | 228.413 | 230.2432 | 237.086 | 2021-04-07 | 2.886% | 0.0004595% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | FALSE | FALSE
2021-04-08 | 225.91 | 225.91 | 227.7236 | 234.5031 | 234.5043 | 1.0181 | TRUE | 234.5043 | 2021 | 2021-04-08 | 0.7964% | 0% | 0% | 2.891% | 0.0004845% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | 221.8853 | 0 | 2021-04-08 | 225.91 | 227.7236 | 234.5031 | 2021-04-08 | 2.891% | 0.0004845% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | FALSE | FALSE
2021-04-09 | 141.188 | 141.188 | 142.3236 | 146.568 | 146.5684 | 0.63354 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2021-04-09 | 0.7979% | 0% | 0% | 2.896% | 0.0005114% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | 222.856 | 0 | 2021-04-09 | 141.188 | 142.3236 | 146.568 | 2021-04-09 | 2.896% | 0.0005114% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | FALSE | FALSE
2021-04-10 | 150.788 | 150.788 | 152.0031 | 156.5441 | 156.5446 | 0.67374 | FALSE | 234.1611 | 2020 | 2021-04-10 | 0.7994% | 0% | 0% | 2.901% | 0.0005377% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | 223.8073 | 0 | 2021-04-10 | 150.788 | 152.0031 | 156.5441 | 2021-04-10 | 2.901% | 0.0005377% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | FALSE | FALSE
2021-04-11 | 39.761 | 39.761 | 40.082 | 41.2815 | 41.2815 | 0.17692 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2021-04-11 | 0.8009% | 0% | 0% | 2.906% | 0.0005623% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | 224.7397 | 0 | 2021-04-11 | 39.761 | 40.082 | 41.2815 | 2021-04-11 | 2.906% | 0.0005623% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | FALSE | FALSE
2021-04-12 | 165.925 | 165.925 | 167.2671 | 172.2817 | 172.2823 | 0.73531 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2021-04-12 | 0.8024% | 0% | 0% | 2.911% | 0.0005851% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 225.6534 | 0 | 2021-04-12 | 165.925 | 167.2671 | 172.2817 | 2021-04-12 | 2.911% | 0.0005851% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | FALSE | FALSE
2021-04-13 | 214.562 | 214.562 | 216.3008 | 222.7968 | 222.7981 | 0.94709 | TRUE | 222.7981 | 2021 | 2021-04-13 | 0.8039% | 0% | 0% | 2.916% | 0.0006063% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | 226.5491 | 0 | 2021-04-13 | 214.562 | 216.3008 | 222.7968 | 2021-04-13 | 2.916% | 0.0006063% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | FALSE | FALSE
2021-04-14 | 229.545 | 229.545 | 231.4087 | 238.3708 | 238.3723 | 1.0093 | TRUE | 238.3723 | 2021 | 2021-04-14 | 0.8054% | 0% | 0% | 2.921% | 0.0006257% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | 227.427 | 0 | 2021-04-14 | 229.545 | 231.4087 | 238.3708 | 2021-04-14 | 2.921% | 0.0006257% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | FALSE | FALSE
2021-04-15 | 234.152 | 234.152 | 236.0566 | 243.1714 | 243.1729 | 1.0257 | TRUE | 243.1729 | 2021 | 2021-04-15 | 0.8069% | 0% | 0% | 2.926% | 0.0006434% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | 228.2876 | 0 | 2021-04-15 | 234.152 | 236.0566 | 243.1714 | 2021-04-15 | 2.926% | 0.0006434% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | FALSE | FALSE
2021-04-16 | 187.547 | 187.547 | 189.0754 | 194.7844 | 194.7853 | 0.81851 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2021-04-16 | 0.8084% | 0% | 0% | 2.931% | 0.0006593% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | 229.1314 | 0 | 2021-04-16 | 187.547 | 189.0754 | 194.7844 | 2021-04-16 | 2.931% | 0.0006593% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | FALSE | FALSE
2021-04-17 | 212.435 | 212.435 | 214.1694 | 220.6478 | 220.6491 | 0.9238 | TRUE | 220.6491 | 2021 | 2021-04-17 | 0.8098% | 0% | 0% | 2.936% | 0.0006735% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | 229.9572 | 0 | 2021-04-17 | 212.435 | 214.1694 | 220.6478 | 2021-04-17 | 2.936% | 0.0006735% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | FALSE | FALSE
2021-04-18 | 167.65 | 167.65 | 169.0213 | 174.1433 | 174.1441 | 0.7265 | TRUE | 174.1441 | 2021 | 2021-04-18 | 0.8113% | 0% | 0% | 2.941% | 0.0006852% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | 230.7638 | 0 | 2021-04-18 | 167.65 | 169.0213 | 174.1433 | 2021-04-18 | 2.941% | 0.0006852% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | FALSE | FALSE
2021-04-19 | 233.169 | 233.169 | 235.0798 | 242.2167 | 242.2184 | 1.007 | TRUE | 242.2184 | 2021 | 2021-04-19 | 0.8128% | 0% | 0% | 2.946% | 0.0006939% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | 231.5514 | 0 | 2021-04-19 | 233.169 | 235.0798 | 242.2167 | 2021-04-19 | 2.946% | 0.0006939% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | FALSE | FALSE
2021-04-20 | 154.011 | 154.011 | 155.2754 | 159.9982 | 159.9988 | 0.66292 | TRUE | 159.9988 | 2021 | 2021-04-20 | 0.8143% | 0% | 0% | 2.952% | 0.0006998% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | 232.3203 | 0 | 2021-04-20 | 154.011 | 155.2754 | 159.9982 | 2021-04-20 | 2.952% | 0.0006998% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 207.952 | 207.952 | 209.6625 | 216.0512 | 216.0525 | 0.89223 | TRUE | 216.0525 | 2021 | 2021-04-21 | 0.8158% | 0% | 0% | 2.957% | 0.0007026% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | 233.0706 | 0 | 2021-04-21 | 207.952 | 209.6625 | 216.0512 | 2021-04-21 | 2.957% | 0.0007026% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 70.4877 | 2020 | 2021-04-22 | 0.8173% | 0% | 0% | 2.962% | 0.0007024% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | 233.8026 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 2.962% | 0.0007024% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2021-04-23 | 0.8188% | 0% | 0% | 2.968% | 0.0006991% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | 234.5165 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 2.968% | 0.0006991% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 76.1218 | 2020 | 2021-04-24 | 0.8203% | 0% | 0% | 2.973% | 0.0006926% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | 235.2125 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 2.973% | 0.0006926% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2021-04-25 | 0.8218% | 0% | 0% | 2.979% | 0.0006855% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | 235.8908 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 2.979% | 0.0006855% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 203.9454 | 2020 | 2021-04-26 | 0.8233% | 0% | 0% | 2.984% | 0.0006777% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | 236.5516 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 2.984% | 0.0006777% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 91.9138 | 2020 | 2021-04-27 | 0.8248% | 0% | 0% | 2.99% | 0.0006692% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | 237.1951 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 2.99% | 0.0006692% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 99.4221 | 2020 | 2021-04-28 | 0.8263% | 0% | 0% | 2.995% | 0.0006599% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | 237.8216 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 2.995% | 0.0006599% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 124.6798 | 2020 | 2021-04-29 | 0.8278% | 0% | 0% | 3.001% | 0.0006498% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | 238.4312 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 3.001% | 0.0006498% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2021-04-30 | 0.8293% | 0% | 0% | 3.007% | 0.000639% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | 239.0242 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 3.007% | 0.000639% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 174.3285 | 2020 | 2021-05-01 | 0.8308% | 0% | 0% | 3.012% | 0.0006272% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | 239.6014 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 3.012% | 0.0006272% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 92.7566 | 2020 | 2021-05-02 | 0.8322% | 0% | 0% | 3.018% | 0.0006143% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | 240.1631 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 3.018% | 0.0006143% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 21.614 | 21.614 | 21.7957 | 22.4754 | 22.4754 | 0.089793 | FALSE | 127.1269 | 2020 | 2021-05-03 | 0.8337% | 0% | 0% | 3.024% | 0.0006013% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | 240.7089 | 0 | 2021-05-03 | 21.614 | 21.7957 | 22.4754 | 2021-05-03 | 3.024% | 0.0006013% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 213.743 | 213.743 | 215.5433 | 222.278 | 222.2791 | 0.88602 | TRUE | 222.2791 | 2021 | 2021-05-04 | 0.8352% | 0% | 0% | 3.03% | 0.0005879% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | 241.2381 | 0 | 2021-05-04 | 213.743 | 215.5433 | 222.278 | 2021-05-04 | 3.03% | 0.0005879% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 138.691 | 138.691 | 139.8613 | 144.24 | 144.2403 | 0.57369 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2021-05-05 | 0.8367% | 0% | 0% | 3.036% | 0.0005743% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | 241.7503 | 0 | 2021-05-05 | 138.691 | 139.8613 | 144.24 | 2021-05-05 | 3.036% | 0.0005743% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 145.346 | 145.346 | 146.5746 | 151.1728 | 151.1731 | 0.59999 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2021-05-06 | 0.8382% | 0% | 0% | 3.042% | 0.0005603% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | 242.245 | 0 | 2021-05-06 | 145.346 | 146.5746 | 151.1728 | 2021-05-06 | 3.042% | 0.0005603% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 106.768 | 106.768 | 107.6721 | 111.0567 | 111.0568 | 0.43988 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2021-05-07 | 0.8397% | 0% | 0% | 3.048% | 0.000546% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | 242.7215 | 0 | 2021-05-07 | 106.768 | 107.6721 | 111.0567 | 2021-05-07 | 3.048% | 0.000546% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 237.845 | 237.845 | 239.8627 | 247.4179 | 247.4192 | 0.97806 | TRUE | 247.4192 | 2021 | 2021-05-08 | 0.8412% | 0% | 0% | 3.054% | 0.0005321% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | 243.1795 | 0 | 2021-05-08 | 237.845 | 239.8627 | 247.4179 | 2021-05-08 | 3.054% | 0.0005321% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 84.66 | 84.66 | 85.3795 | 88.0742 | 88.0743 | 0.34751 | FALSE | 220.8485 | 2020 | 2021-05-09 | 0.8427% | 0% | 0% | 3.06% | 0.0005184% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | 243.6184 | 0 | 2021-05-09 | 84.66 | 85.3795 | 88.0742 | 2021-05-09 | 3.06% | 0.0005184% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 164.534 | 164.534 | 165.9348 | 171.1828 | 171.1832 | 0.67421 | FALSE | 203.9608 | 2020 | 2021-05-10 | 0.8442% | 0% | 0% | 3.066% | 0.0005049% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | 244.0376 | 0 | 2021-05-10 | 164.534 | 165.9348 | 171.1828 | 2021-05-10 | 3.066% | 0.0005049% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 131.388 | 131.388 | 132.5086 | 136.708 | 136.7082 | 0.53751 | TRUE | 136.7082 | 2021 | 2021-05-11 | 0.8457% | 0% | 0% | 3.072% | 0.0004917% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | 244.4367 | 0 | 2021-05-11 | 131.388 | 132.5086 | 136.708 | 2021-05-11 | 3.072% | 0.0004917% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 154.554 | 154.554 | 155.8745 | 160.8246 | 160.825 | 0.63131 | TRUE | 160.825 | 2021 | 2021-05-12 | 0.8472% | 0% | 0% | 3.078% | 0.0004787% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | 244.8151 | 0 | 2021-05-12 | 154.554 | 155.8745 | 160.8246 | 2021-05-12 | 3.078% | 0.0004787% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 197.901 | 197.901 | 199.5949 | 205.9465 | 205.9472 | 0.80719 | TRUE | 205.9472 | 2021 | 2021-05-13 | 0.8487% | 0% | 0% | 3.084% | 0.0004659% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | 245.1723 | 0 | 2021-05-13 | 197.901 | 199.5949 | 205.9465 | 2021-05-13 | 3.084% | 0.0004659% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 177.974 | 177.974 | 179.5 | 185.224 | 185.2245 | 0.72492 | TRUE | 185.2245 | 2021 | 2021-05-14 | 0.8502% | 0% | 0% | 3.09% | 0.0004534% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | 245.5078 | 0 | 2021-05-14 | 177.974 | 179.5 | 185.224 | 2021-05-14 | 3.09% | 0.0004534% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 88.748 | 88.748 | 89.5103 | 92.3706 | 92.3706 | 0.36103 | TRUE | 92.3706 | 2021 | 2021-05-15 | 0.8517% | 0% | 0% | 3.096% | 0.0004411% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | 245.8178 | 0 | 2021-05-15 | 88.748 | 89.5103 | 92.3706 | 2021-05-15 | 3.096% | 0.0004411% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 48.404 | 48.404 | 48.8205 | 50.3838 | 50.3838 | 0.19668 | FALSE | 68.6096 | 2020 | 2021-05-16 | 0.8532% | 0% | 0% | 3.103% | 0.0004293% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | 246.1004 | 0 | 2021-05-16 | 48.404 | 48.8205 | 50.3838 | 2021-05-16 | 3.103% | 0.0004293% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 207.413 | 207.413 | 209.2009 | 215.9136 | 215.9143 | 0.84192 | TRUE | 215.9143 | 2021 | 2021-05-17 | 0.8546% | 0% | 0% | 3.109% | 0.0004181% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | 246.3576 | 0 | 2021-05-17 | 207.413 | 209.2009 | 215.9136 | 2021-05-17 | 3.109% | 0.0004181% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 145.046 | 145.046 | 146.2985 | 151.0026 | 151.0029 | 0.5882 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2021-05-18 | 0.8561% | 0% | 0% | 3.115% | 0.0004077% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | 246.5915 | 0 | 2021-05-18 | 145.046 | 146.2985 | 151.0026 | 2021-05-18 | 3.115% | 0.0004077% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 173.132 | 173.132 | 174.6297 | 180.2565 | 180.2569 | 0.70149 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2021-05-19 | 0.8576% | 0% | 0% | 3.122% | 0.000398% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | 246.8043 | 0 | 2021-05-19 | 173.132 | 174.6297 | 180.2565 | 2021-05-19 | 3.122% | 0.000398% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 246.056 | 246.056 | 248.1882 | 256.2019 | 256.2029 | 0.99619 | TRUE | 256.2029 | 2021 | 2021-05-20 | 0.8591% | 0% | 0% | 3.128% | 0.000389% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | 246.9981 | 0 | 2021-05-20 | 246.056 | 248.1882 | 256.2019 | 2021-05-20 | 3.128% | 0.000389% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 164.805 | 164.805 | 166.2356 | 171.6144 | 171.6147 | 0.66675 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2021-05-21 | 0.8606% | 0% | 0% | 3.134% | 0.0003808% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | 247.175 | 0 | 2021-05-21 | 164.805 | 166.2356 | 171.6144 | 2021-05-21 | 3.134% | 0.0003808% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 131.219 | 131.219 | 132.3601 | 136.6517 | 136.6519 | 0.53053 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2021-05-22 | 0.8621% | 0% | 0% | 3.141% | 0.0003735% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | 247.3371 | 0 | 2021-05-22 | 131.219 | 132.3601 | 136.6517 | 2021-05-22 | 3.141% | 0.0003735% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 169.033 | 169.033 | 170.5055 | 176.0455 | 176.0458 | 0.683 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2021-05-23 | 0.8636% | 0% | 0% | 3.147% | 0.0003663% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | 247.4865 | 0 | 2021-05-23 | 169.033 | 170.5055 | 176.0455 | 2021-05-23 | 3.147% | 0.0003663% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 108.165 | 108.165 | 109.1089 | 112.6614 | 112.6615 | 0.43681 | TRUE | 112.6615 | 2021 | 2021-05-24 | 0.8651% | 0% | 0% | 3.153% | 0.0003591% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | 247.6254 | 0 | 2021-05-24 | 108.165 | 109.1089 | 112.6614 | 2021-05-24 | 3.153% | 0.0003591% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 192.979 | 192.979 | 194.6659 | 201.0173 | 201.0178 | 0.77891 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2021-05-25 | 0.8666% | 0% | 0% | 3.16% | 0.000352% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | 247.7558 | 0 | 2021-05-25 | 192.979 | 194.6659 | 201.0173 | 2021-05-25 | 3.16% | 0.000352% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 223.85 | 223.85 | 225.8102 | 233.193 | 233.1937 | 0.90306 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2021-05-26 | 0.8681% | 0% | 0% | 3.166% | 0.000345% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | 247.8799 | 0 | 2021-05-26 | 223.85 | 225.8102 | 233.193 | 2021-05-26 | 3.166% | 0.000345% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 247.547 | 247.547 | 249.7185 | 257.8999 | 257.9008 | 0.99817 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2021-05-27 | 0.8696% | 0% | 0% | 3.172% | 0.000338% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | 247.9998 | 0 | 2021-05-27 | 247.547 | 249.7185 | 257.8999 | 2021-05-27 | 3.172% | 0.000338% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 217.642 | 217.642 | 219.5545 | 226.7625 | 226.7632 | 0.87717 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2021-05-28 | 0.8711% | 0% | 0% | 3.179% | 0.0003311% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | 248.1175 | 0 | 2021-05-28 | 217.642 | 219.5545 | 226.7625 | 2021-05-28 | 3.179% | 0.0003311% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 150.3 | 150.3 | 151.623 | 156.6111 | 156.6113 | 0.60549 | FALSE | 256.0158 | 2020 | 2021-05-29 | 0.8726% | 0% | 0% | 3.185% | 0.0003243% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | 248.23 | 0 | 2021-05-29 | 150.3 | 151.623 | 156.6111 | 2021-05-29 | 3.185% | 0.0003243% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 220.474 | 220.474 | 222.418 | 229.7502 | 229.7508 | 0.88782 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2021-05-30 | 0.874% | 0% | 0% | 3.191% | 0.0003178% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | 248.3327 | 0 | 2021-05-30 | 220.474 | 222.418 | 229.7502 | 2021-05-30 | 3.191% | 0.0003178% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 240.743 | 240.743 | 242.8694 | 250.8922 | 250.893 | 0.96907 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2021-05-31 | 0.8755% | 0% | 0% | 3.198% | 0.0003115% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | 248.4255 | 0 | 2021-05-31 | 240.743 | 242.8694 | 250.8922 | 2021-05-31 | 3.198% | 0.0003115% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 145.941 | 145.941 | 147.2323 | 152.1058 | 152.106 | 0.58727 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2021-06-01 | 0.877% | 0% | 0% | 3.204% | 0.0003052% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | 248.5086 | 0 | 2021-06-01 | 145.941 | 147.2323 | 152.1058 | 2021-06-01 | 3.204% | 0.0003052% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 186.915 | 186.915 | 188.5717 | 194.8262 | 194.8265 | 0.75192 | TRUE | 194.8265 | 2021 | 2021-06-02 | 0.8785% | 0% | 0% | 3.21% | 0.0002991% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | 248.5819 | 0 | 2021-06-02 | 186.915 | 188.5717 | 194.8262 | 2021-06-02 | 3.21% | 0.0002991% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 211.028 | 211.028 | 212.9016 | 219.9773 | 219.9778 | 0.84871 | TRUE | 219.9778 | 2021 | 2021-06-03 | 0.88% | 0% | 0% | 3.217% | 0.000293% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | 248.6455 | 0 | 2021-06-03 | 211.028 | 212.9016 | 219.9773 | 2021-06-03 | 3.217% | 0.000293% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 33.009 | 33.009 | 33.3026 | 34.4116 | 34.4116 | 0.13273 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2021-06-04 | 0.8815% | 0% | 0% | 3.223% | 0.0002872% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | 248.6992 | 0 | 2021-06-04 | 33.009 | 33.3026 | 34.4116 | 2021-06-04 | 3.223% | 0.0002872% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 164.821 | 164.821 | 166.2893 | 171.8381 | 171.8383 | 0.66261 | TRUE | 171.8383 | 2021 | 2021-06-05 | 0.883% | 0% | 0% | 3.229% | 0.0002815% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | 248.7433 | 0 | 2021-06-05 | 164.821 | 166.2893 | 171.8381 | 2021-06-05 | 3.229% | 0.0002815% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 183.715 | 183.715 | 185.3545 | 191.5516 | 191.5519 | 0.73847 | TRUE | 191.5519 | 2021 | 2021-06-06 | 0.8845% | 0% | 0% | 3.235% | 0.0002761% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | 248.7775 | 0 | 2021-06-06 | 183.715 | 185.3545 | 191.5516 | 2021-06-06 | 3.235% | 0.0002761% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 222.165 | 222.165 | 224.151 | 231.66 | 231.6605 | 0.89294 | TRUE | 231.6605 | 2021 | 2021-06-07 | 0.886% | 0% | 0% | 3.241% | 0.0002709% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | 248.8021 | 0 | 2021-06-07 | 222.165 | 224.151 | 231.66 | 2021-06-07 | 3.241% | 0.0002709% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 247.643 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 258.2478 | 0.99528 | TRUE | 258.2478 | 2021 | 2021-06-08 | 0.8875% | 0% | 0% | 3.248% | 0.0002658% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | 248.8169 | 0 | 2021-06-08 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 2021-06-08 | 3.248% | 0.0002658% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 243.621 | 243.621 | 245.8062 | 254.0727 | 254.0734 | 0.9791 | TRUE | 254.0734 | 2021 | 2021-06-09 | 0.889% | 0% | 0% | 3.254% | 0.000261% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | 248.822 | 0 | 2021-06-09 | 243.621 | 245.8062 | 254.0727 | 2021-06-09 | 3.254% | 0.000261% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 239.534 | 239.534 | 241.6861 | 249.8298 | 249.8304 | 0.96269 | TRUE | 249.8304 | 2021 | 2021-06-10 | 0.8905% | 0% | 0% | 3.26% | 0.0002564% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | 248.8174 | 0 | 2021-06-10 | 239.534 | 241.6861 | 249.8298 | 2021-06-10 | 3.26% | 0.0002564% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 197.739 | 197.739 | 199.5186 | 206.2542 | 206.2546 | 0.79476 | TRUE | 206.2546 | 2021 | 2021-06-11 | 0.892% | 0% | 0% | 3.266% | 0.000252% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | 248.8031 | 0 | 2021-06-11 | 197.739 | 199.5186 | 206.2542 | 2021-06-11 | 3.266% | 0.000252% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 180.234 | 180.234 | 181.8588 | 188.0099 | 188.0101 | 0.72447 | TRUE | 188.0101 | 2021 | 2021-06-12 | 0.8935% | 0% | 0% | 3.272% | 0.0002479% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | 248.7814 | 0 | 2021-06-12 | 180.234 | 181.8588 | 188.0099 | 2021-06-12 | 3.272% | 0.0002479% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 235.045 | 235.045 | 237.1675 | 245.2043 | 245.2048 | 0.94489 | TRUE | 245.2048 | 2021 | 2021-06-13 | 0.8949% | 0% | 0% | 3.278% | 0.0002445% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | 248.7539 | 0 | 2021-06-13 | 235.045 | 237.1675 | 245.2043 | 2021-06-13 | 3.278% | 0.0002445% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 226.912 | 226.912 | 228.9645 | 236.7377 | 236.7382 | 0.91232 | TRUE | 236.7382 | 2021 | 2021-06-14 | 0.8964% | 0% | 0% | 3.283% | 0.0002414% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | 248.7194 | 0 | 2021-06-14 | 226.912 | 228.9645 | 236.7377 | 2021-06-14 | 3.283% | 0.0002414% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 222.599 | 222.599 | 224.6159 | 232.2555 | 232.2559 | 0.89513 | TRUE | 232.2559 | 2021 | 2021-06-15 | 0.8979% | 0% | 0% | 3.289% | 0.0002388% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | 248.6771 | 0 | 2021-06-15 | 222.599 | 224.6159 | 232.2555 | 2021-06-15 | 3.289% | 0.0002388% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 212.162 | 212.162 | 214.0875 | 221.3823 | 221.3827 | 0.85334 | TRUE | 221.3827 | 2021 | 2021-06-16 | 0.8994% | 0% | 0% | 3.295% | 0.0002366% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | 248.6257 | 0 | 2021-06-16 | 212.162 | 214.0875 | 221.3823 | 2021-06-16 | 3.295% | 0.0002366% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 62.441 | 62.441 | 63.0087 | 65.1594 | 65.1594 | 0.25121 | FALSE | 136.4207 | 2020 | 2021-06-17 | 0.9009% | 0% | 0% | 3.301% | 0.0002348% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | 248.5644 | 0 | 2021-06-17 | 62.441 | 63.0087 | 65.1594 | 2021-06-17 | 3.301% | 0.0002348% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 175.734 | 175.734 | 177.3343 | 183.3983 | 183.3986 | 0.7072 | FALSE | 213.4748 | 2020 | 2021-06-18 | 0.9024% | 0% | 0% | 3.306% | 0.0002335% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | 248.492 | 0 | 2021-06-18 | 175.734 | 177.3343 | 183.3983 | 2021-06-18 | 3.306% | 0.0002335% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 136.21 | 136.21 | 137.4524 | 142.161 | 142.1611 | 0.54833 | FALSE | 178.7849 | 2020 | 2021-06-19 | 0.9039% | 0% | 0% | 3.312% | 0.0002331% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | 248.4075 | 0 | 2021-06-19 | 136.21 | 137.4524 | 142.161 | 2021-06-19 | 3.312% | 0.0002331% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 138.411 | 138.411 | 139.6756 | 144.4686 | 144.4687 | 0.55741 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2021-06-20 | 0.9054% | 0% | 0% | 3.318% | 0.0002334% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | 248.3099 | 0 | 2021-06-20 | 138.411 | 139.6756 | 144.4686 | 2021-06-20 | 3.318% | 0.0002334% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 142.159 | 142.159 | 143.46 | 148.3913 | 148.3915 | 0.57276 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2021-06-21 | 0.9069% | 0% | 0% | 3.323% | 0.0002346% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | 248.198 | 0 | 2021-06-21 | 142.159 | 143.46 | 148.3913 | 2021-06-21 | 3.323% | 0.0002346% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 171.765 | 171.765 | 173.3396 | 179.3081 | 179.3084 | 0.6924 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2021-06-22 | 0.9084% | 0% | 0% | 3.329% | 0.0002367% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | 248.071 | 0 | 2021-06-22 | 171.765 | 173.3396 | 179.3081 | 2021-06-22 | 3.329% | 0.0002367% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 90.607 | 90.607 | 91.439 | 94.5928 | 94.5928 | 0.36546 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2021-06-23 | 0.9099% | 0% | 0% | 3.334% | 0.0002396% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | 247.9276 | 0 | 2021-06-23 | 90.607 | 91.439 | 94.5928 | 2021-06-23 | 3.334% | 0.0002396% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 155.236 | 155.236 | 156.6638 | 162.0762 | 162.0763 | 0.62654 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2021-06-24 | 0.9114% | 0% | 0% | 3.339% | 0.0002433% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | 247.7669 | 0 | 2021-06-24 | 155.236 | 156.6638 | 162.0762 | 2021-06-24 | 3.339% | 0.0002433% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 217.63 | 217.63 | 219.6349 | 227.2353 | 227.2357 | 0.879 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2021-06-25 | 0.9129% | 0% | 0% | 3.345% | 0.0002481% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | 247.5879 | 0 | 2021-06-25 | 217.63 | 219.6349 | 227.2353 | 2021-06-25 | 3.345% | 0.0002481% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 240.919 | 240.919 | 243.1422 | 251.5696 | 251.5702 | 0.97384 | TRUE | 251.5702 | 2021 | 2021-06-26 | 0.9143% | 0% | 0% | 3.35% | 0.0002537% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | 247.3898 | 0 | 2021-06-26 | 240.919 | 243.1422 | 251.5696 | 2021-06-26 | 3.35% | 0.0002537% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 37.361 | 37.361 | 37.7063 | 39.0153 | 39.0153 | 0.15115 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2021-06-27 | 0.9158% | 0% | 0% | 3.355% | 0.0002605% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | 247.1733 | 0 | 2021-06-27 | 37.361 | 37.7063 | 39.0153 | 2021-06-27 | 3.355% | 0.0002605% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 119.832 | 119.832 | 120.9414 | 125.1466 | 125.1467 | 0.48527 | FALSE | 164.7818 | 2020 | 2021-06-28 | 0.9173% | 0% | 0% | 3.36% | 0.000268% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | 246.9395 | 0 | 2021-06-28 | 119.832 | 120.9414 | 125.1466 | 2021-06-28 | 3.36% | 0.000268% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 168.235 | 168.235 | 169.7951 | 175.7082 | 175.7085 | 0.68197 | FALSE | 209.8241 | 2020 | 2021-06-29 | 0.9188% | 0% | 0% | 3.365% | 0.0002762% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | 246.6894 | 0 | 2021-06-29 | 168.235 | 169.7951 | 175.7082 | 2021-06-29 | 3.365% | 0.0002762% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 186.635 | 186.635 | 188.3686 | 194.9386 | 194.939 | 0.75737 | TRUE | 194.939 | 2021 | 2021-06-30 | 0.9203% | 0% | 0% | 3.37% | 0.0002852% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | 246.4241 | 0 | 2021-06-30 | 186.635 | 188.3686 | 194.9386 | 2021-06-30 | 3.37% | 0.0002852% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 225.381 | 225.381 | 227.4779 | 235.4241 | 235.4247 | 0.91564 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2021-07-01 | 0.9218% | 0% | 0% | 3.375% | 0.0002948% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | 246.1447 | 0 | 2021-07-01 | 225.381 | 227.4779 | 235.4241 | 2021-07-01 | 3.375% | 0.0002948% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 226.043 | 226.043 | 228.1495 | 236.1311 | 236.1318 | 0.91943 | TRUE | 236.1318 | 2021 | 2021-07-02 | 0.9233% | 0% | 0% | 3.38% | 0.0003053% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | 245.8521 | 0 | 2021-07-02 | 226.043 | 228.1495 | 236.1311 | 2021-07-02 | 3.38% | 0.0003053% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 131.676 | 131.676 | 132.9051 | 137.5616 | 137.5617 | 0.53625 | TRUE | 137.5617 | 2021 | 2021-07-03 | 0.9248% | 0% | 0% | 3.385% | 0.0003169% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | 245.5475 | 0 | 2021-07-03 | 131.676 | 132.9051 | 137.5616 | 2021-07-03 | 3.385% | 0.0003169% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 162.097 | 162.097 | 163.6125 | 169.3533 | 169.3536 | 0.66099 | FALSE | 205.4228 | 2020 | 2021-07-04 | 0.9263% | 0% | 0% | 3.39% | 0.0003292% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | 245.2319 | 0 | 2021-07-04 | 162.097 | 163.6125 | 169.3533 | 2021-07-04 | 3.39% | 0.0003292% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 243.638 | 243.638 | 245.9196 | 254.5608 | 254.5617 | 0.99482 | TRUE | 254.5617 | 2021 | 2021-07-05 | 0.9278% | 0% | 0% | 3.395% | 0.0003421% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | 244.9063 | 0 | 2021-07-05 | 243.638 | 245.9196 | 254.5608 | 2021-07-05 | 3.395% | 0.0003421% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 82.178 | 82.178 | 82.9488 | 85.8677 | 85.8677 | 0.33601 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2021-07-06 | 0.9293% | 0% | 0% | 3.399% | 0.0003558% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | 244.5718 | 0 | 2021-07-06 | 82.178 | 82.9488 | 85.8677 | 2021-07-06 | 3.399% | 0.0003558% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 156.704 | 156.704 | 158.1762 | 163.7502 | 163.7505 | 0.64163 | TRUE | 163.7505 | 2021 | 2021-07-07 | 0.9308% | 0% | 0% | 3.404% | 0.0003702% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | 244.2293 | 0 | 2021-07-07 | 156.704 | 158.1762 | 163.7502 | 2021-07-07 | 3.404% | 0.0003702% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 187.85 | 187.85 | 189.6177 | 196.309 | 196.3095 | 0.77025 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2021-07-08 | 0.9322% | 0% | 0% | 3.409% | 0.0003853% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | 243.8801 | 0 | 2021-07-08 | 187.85 | 189.6177 | 196.309 | 2021-07-08 | 3.409% | 0.0003853% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 222.075 | 222.075 | 224.1681 | 232.0896 | 232.0904 | 0.91192 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2021-07-09 | 0.9337% | 0% | 0% | 3.413% | 0.0004011% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | 243.5251 | 0 | 2021-07-09 | 222.075 | 224.1681 | 232.0896 | 2021-07-09 | 3.413% | 0.0004011% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 211.094 | 211.094 | 213.0869 | 220.627 | 220.6278 | 0.86812 | FALSE | 242.0928 | 2020 | 2021-07-10 | 0.9352% | 0% | 0% | 3.418% | 0.0004176% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | 243.1618 | 0 | 2021-07-10 | 211.094 | 213.0869 | 220.627 | 2021-07-10 | 3.418% | 0.0004176% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 222.602 | 222.602 | 224.7069 | 232.669 | 232.6699 | 0.91686 | TRUE | 232.6699 | 2021 | 2021-07-11 | 0.9367% | 0% | 0% | 3.422% | 0.0004351% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | 242.7873 | 0 | 2021-07-11 | 222.602 | 224.7069 | 232.669 | 2021-07-11 | 3.422% | 0.0004351% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 51.473 | 51.473 | 51.9605 | 53.8041 | 53.8041 | 0.21234 | FALSE | 179.7771 | 2020 | 2021-07-12 | 0.9382% | 0% | 0% | 3.427% | 0.0004533% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | 242.4021 | 0 | 2021-07-12 | 51.473 | 51.9605 | 53.8041 | 2021-07-12 | 3.427% | 0.0004533% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 103.602 | 103.602 | 104.5848 | 108.3005 | 108.3006 | 0.42809 | FALSE | 184.3155 | 2020 | 2021-07-13 | 0.9397% | 0% | 0% | 3.431% | 0.0004722% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | 242.0065 | 0 | 2021-07-13 | 103.602 | 104.5848 | 108.3005 | 2021-07-13 | 3.431% | 0.0004722% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 107.652 | 107.652 | 108.6748 | 112.541 | 112.5411 | 0.44558 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2021-07-14 | 0.9412% | 0% | 0% | 3.435% | 0.0004919% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | 241.601 | 0 | 2021-07-14 | 107.652 | 108.6748 | 112.541 | 2021-07-14 | 3.435% | 0.0004919% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 142.879 | 142.879 | 144.2387 | 149.3767 | 149.3771 | 0.5924 | FALSE | 204.1294 | 2020 | 2021-07-15 | 0.9427% | 0% | 0% | 3.44% | 0.0005124% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | 241.186 | 0 | 2021-07-15 | 142.879 | 144.2387 | 149.3767 | 2021-07-15 | 3.44% | 0.0005124% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 155.096 | 155.096 | 156.5743 | 162.159 | 162.1594 | 0.64419 | TRUE | 162.1594 | 2021 | 2021-07-16 | 0.9442% | 0% | 0% | 3.444% | 0.0005336% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | 240.7619 | 0 | 2021-07-16 | 155.096 | 156.5743 | 162.159 | 2021-07-16 | 3.444% | 0.0005336% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 237.015 | 237.015 | 239.2778 | 247.8232 | 247.8246 | 0.98621 | TRUE | 247.8246 | 2021 | 2021-07-17 | 0.9457% | 0% | 0% | 3.448% | 0.0005561% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | 240.3292 | 0 | 2021-07-17 | 237.015 | 239.2778 | 247.8232 | 2021-07-17 | 3.448% | 0.0005561% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 209.941 | 209.941 | 211.9485 | 219.5275 | 219.5286 | 0.87516 | TRUE | 219.5286 | 2021 | 2021-07-18 | 0.9472% | 0% | 0% | 3.452% | 0.0005793% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | 239.8882 | 0 | 2021-07-18 | 209.941 | 211.9485 | 219.5275 | 2021-07-18 | 3.452% | 0.0005793% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 237.639 | 237.639 | 239.915 | 248.5049 | 248.5064 | 0.99248 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2021-07-19 | 0.9487% | 0% | 0% | 3.457% | 0.0006034% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | 239.4393 | 0 | 2021-07-19 | 237.639 | 239.915 | 248.5049 | 2021-07-19 | 3.457% | 0.0006034% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 88.047 | 88.047 | 88.8916 | 92.0783 | 92.0783 | 0.36842 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2021-07-20 | 0.9501% | 0% | 0% | 3.461% | 0.0006284% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | 238.983 | 0 | 2021-07-20 | 88.047 | 88.8916 | 92.0783 | 2021-07-20 | 3.461% | 0.0006284% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 79.329 | 79.329 | 80.0912 | 82.9659 | 82.9659 | 0.33259 | FALSE | 224.9729 | 2020 | 2021-07-21 | 0.9516% | 0% | 0% | 3.465% | 0.0006541% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | 238.5197 | 0 | 2021-07-21 | 79.329 | 80.0912 | 82.9659 | 2021-07-21 | 3.465% | 0.0006541% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 221.6 | 221.6 | 223.7325 | 231.7729 | 231.7743 | 0.9309 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2021-07-22 | 0.9531% | 0% | 0% | 3.469% | 0.0006807% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | 238.0498 | 0 | 2021-07-22 | 221.6 | 223.7325 | 231.7729 | 2021-07-22 | 3.469% | 0.0006807% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 189.1 | 189.1 | 190.9226 | 197.7923 | 197.7933 | 0.79596 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2021-07-23 | 0.9546% | 0% | 0% | 3.473% | 0.0007082% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | 237.5737 | 0 | 2021-07-23 | 189.1 | 190.9226 | 197.7923 | 2021-07-23 | 3.473% | 0.0007082% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 117.308 | 117.308 | 118.4404 | 122.7073 | 122.7076 | 0.49477 | FALSE | 217.3942 | 2020 | 2021-07-24 | 0.9561% | 0% | 0% | 3.477% | 0.0007365% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | 237.0931 | 0 | 2021-07-24 | 117.308 | 118.4404 | 122.7073 | 2021-07-24 | 3.477% | 0.0007365% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 154.987 | 154.987 | 156.4855 | 162.1298 | 162.1305 | 0.65503 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2021-07-25 | 0.9576% | 0% | 0% | 3.481% | 0.0007673% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | 236.6086 | 0 | 2021-07-25 | 154.987 | 156.4855 | 162.1298 | 2021-07-25 | 3.481% | 0.0007673% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 141.986 | 141.986 | 143.361 | 148.5381 | 148.5386 | 0.60133 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2021-07-26 | 0.9591% | 0% | 0% | 3.485% | 0.0008005% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | 236.1192 | 0 | 2021-07-26 | 141.986 | 143.361 | 148.5381 | 2021-07-26 | 3.485% | 0.0008005% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 211.442 | 211.442 | 213.4928 | 221.2118 | 221.2134 | 0.89737 | TRUE | 221.2134 | 2021 | 2021-07-27 | 0.9606% | 0% | 0% | 3.489% | 0.000836% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | 235.6238 | 0 | 2021-07-27 | 211.442 | 213.4928 | 221.2118 | 2021-07-27 | 3.489% | 0.000836% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 105.746 | 105.746 | 106.7732 | 110.6383 | 110.6385 | 0.44975 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2021-07-28 | 0.9621% | 0% | 0% | 3.493% | 0.0008739% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | 235.1214 | 0 | 2021-07-28 | 105.746 | 106.7732 | 110.6383 | 2021-07-28 | 3.493% | 0.0008739% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 224.258 | 224.258 | 226.4399 | 234.6465 | 234.6485 | 0.95587 | TRUE | 234.6485 | 2021 | 2021-07-29 | 0.9636% | 0% | 0% | 3.497% | 0.0009143% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | 234.6109 | 0 | 2021-07-29 | 224.258 | 226.4399 | 234.6465 | 2021-07-29 | 3.497% | 0.0009143% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 78.751 | 78.751 | 79.5184 | 82.4037 | 82.4037 | 0.33641 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2021-07-30 | 0.9651% | 0% | 0% | 3.501% | 0.0009571% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | 234.0913 | 0 | 2021-07-30 | 78.751 | 79.5184 | 82.4037 | 2021-07-30 | 3.501% | 0.0009571% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 57.062 | 57.062 | 57.6189 | 59.712 | 59.712 | 0.24431 | FALSE | 236.8567 | 2020 | 2021-07-31 | 0.9666% | 0% | 0% | 3.505% | 0.001002% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | 233.5615 | 0 | 2021-07-31 | 57.062 | 57.6189 | 59.712 | 2021-07-31 | 3.505% | 0.001002% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 124.626 | 124.626 | 125.8442 | 130.4211 | 130.4216 | 0.53482 | FALSE | 230.6647 | 2020 | 2021-08-01 | 0.968% | 0% | 0% | 3.509% | 0.001049% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | 233.0205 | 0 | 2021-08-01 | 124.626 | 125.8442 | 130.4211 | 2021-08-01 | 3.509% | 0.001049% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 83.161 | 83.161 | 83.9752 | 87.0329 | 87.0329 | 0.35773 | FALSE | 205.6418 | 2020 | 2021-08-02 | 0.9695% | 0% | 0% | 3.513% | 0.001097% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | 232.4672 | 0 | 2021-08-02 | 83.161 | 83.9752 | 87.0329 | 2021-08-02 | 3.513% | 0.001097% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 159.039 | 159.039 | 160.5985 | 166.4529 | 166.454 | 0.6858 | TRUE | 166.454 | 2021 | 2021-08-03 | 0.971% | 0% | 0% | 3.517% | 0.001147% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | 231.9006 | 0 | 2021-08-03 | 159.039 | 160.5985 | 166.4529 | 2021-08-03 | 3.517% | 0.001147% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 130.42 | 130.42 | 131.7008 | 136.5074 | 136.508 | 0.5638 | FALSE | 212.531 | 2020 | 2021-08-04 | 0.9725% | 0% | 0% | 3.521% | 0.001198% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | 231.3197 | 0 | 2021-08-04 | 130.42 | 131.7008 | 136.5074 | 2021-08-04 | 3.521% | 0.001198% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 180.799 | 180.799 | 182.5773 | 189.2483 | 189.2499 | 0.78362 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2021-08-05 | 0.974% | 0% | 0% | 3.525% | 0.001251% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | 230.7233 | 0 | 2021-08-05 | 180.799 | 182.5773 | 189.2483 | 2021-08-05 | 3.525% | 0.001251% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 84.89 | 84.89 | 85.7263 | 88.8621 | 88.8622 | 0.36891 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2021-08-06 | 0.9755% | 0% | 0% | 3.529% | 0.001306% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | 230.1105 | 0 | 2021-08-06 | 84.89 | 85.7263 | 88.8621 | 2021-08-06 | 3.529% | 0.001306% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 101.85 | 101.85 | 102.8549 | 106.6216 | 106.6218 | 0.44382 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2021-08-07 | 0.977% | 0% | 0% | 3.533% | 0.001363% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | 229.484 | 0 | 2021-08-07 | 101.85 | 102.8549 | 106.6216 | 2021-08-07 | 3.533% | 0.001363% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 73.937 | 73.937 | 74.6676 | 77.4051 | 77.4052 | 0.32308 | FALSE | 233.4806 | 2020 | 2021-08-08 | 0.9785% | 0% | 0% | 3.537% | 0.001422% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | 228.8468 | 0 | 2021-08-08 | 73.937 | 74.6676 | 77.4051 | 2021-08-08 | 3.537% | 0.001422% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 187.198 | 187.198 | 189.0506 | 195.9896 | 195.9917 | 0.82033 | FALSE | 223.0289 | 2020 | 2021-08-09 | 0.98% | 0% | 0% | 3.54% | 0.001481% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | 228.1984 | 0 | 2021-08-09 | 187.198 | 189.0506 | 195.9896 | 2021-08-09 | 3.54% | 0.001481% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 139.028 | 139.028 | 140.406 | 145.5653 | 145.5663 | 0.611 | FALSE | 184.6197 | 2020 | 2021-08-10 | 0.9815% | 0% | 0% | 3.544% | 0.00154% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | 227.5383 | 0 | 2021-08-10 | 139.028 | 140.406 | 145.5653 | 2021-08-10 | 3.544% | 0.00154% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 154.285 | 154.285 | 155.8166 | 161.5485 | 161.5499 | 0.68007 | FALSE | 169.1272 | 2020 | 2021-08-11 | 0.983% | 0% | 0% | 3.548% | 0.001599% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | 226.8659 | 0 | 2021-08-11 | 154.285 | 155.8166 | 161.5485 | 2021-08-11 | 3.548% | 0.001599% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 198.784 | 198.784 | 200.7604 | 208.1539 | 208.1567 | 0.87887 | TRUE | 208.1567 | 2021 | 2021-08-12 | 0.9844% | 0% | 0% | 3.552% | 0.001659% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | 226.1808 | 0 | 2021-08-12 | 198.784 | 200.7604 | 208.1539 | 2021-08-12 | 3.552% | 0.001659% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 121.269 | 121.269 | 122.4765 | 126.992 | 126.9928 | 0.53781 | TRUE | 126.9928 | 2021 | 2021-08-13 | 0.9859% | 0% | 0% | 3.556% | 0.001719% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | 225.4823 | 0 | 2021-08-13 | 121.269 | 122.4765 | 126.992 | 2021-08-13 | 3.556% | 0.001719% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 202.895 | 202.895 | 204.9184 | 212.4818 | 212.485 | 0.90268 | TRUE | 212.485 | 2021 | 2021-08-14 | 0.9874% | 0% | 0% | 3.56% | 0.001777% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | 224.7701 | 0 | 2021-08-14 | 202.895 | 204.9184 | 212.4818 | 2021-08-14 | 3.56% | 0.001777% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 96.657 | 96.657 | 97.6224 | 101.2295 | 101.2299 | 0.43141 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2021-08-15 | 0.9889% | 0% | 0% | 3.563% | 0.001833% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | 224.0435 | 0 | 2021-08-15 | 96.657 | 97.6224 | 101.2295 | 2021-08-15 | 3.563% | 0.001833% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 121.91 | 121.91 | 123.1295 | 127.6841 | 127.6849 | 0.54594 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2021-08-16 | 0.9904% | 0% | 0% | 3.567% | 0.001887% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | 223.3021 | 0 | 2021-08-16 | 121.91 | 123.1295 | 127.6841 | 2021-08-16 | 3.567% | 0.001887% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 108.46 | 108.46 | 109.5466 | 113.6032 | 113.6037 | 0.48735 | TRUE | 113.6037 | 2021 | 2021-08-17 | 0.9919% | 0% | 0% | 3.571% | 0.00194% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | 222.5454 | 0 | 2021-08-17 | 108.46 | 109.5466 | 113.6032 | 2021-08-17 | 3.571% | 0.00194% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 86.903 | 86.903 | 87.7749 | 91.0288 | 91.0291 | 0.39185 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2021-08-18 | 0.9934% | 0% | 0% | 3.575% | 0.00199% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | 221.7727 | 0 | 2021-08-18 | 86.903 | 87.7749 | 91.0288 | 2021-08-18 | 3.575% | 0.00199% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 184.629 | 184.629 | 186.4843 | 193.4049 | 193.4079 | 0.83548 | TRUE | 193.4079 | 2021 | 2021-08-19 | 0.9949% | 0% | 0% | 3.578% | 0.002039% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | 220.9837 | 0 | 2021-08-19 | 184.629 | 186.4843 | 193.4049 | 2021-08-19 | 3.578% | 0.002039% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 212.813 | 212.813 | 214.9547 | 222.9404 | 222.9449 | 0.96655 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2021-08-20 | 0.9964% | 0% | 0% | 3.582% | 0.002086% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | 220.1777 | 0 | 2021-08-20 | 212.813 | 214.9547 | 222.9404 | 2021-08-20 | 3.582% | 0.002086% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 204.457 | 204.457 | 206.5178 | 214.1982 | 214.2023 | 0.93208 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2021-08-21 | 0.9979% | 0% | 0% | 3.586% | 0.002131% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | 219.3544 | 0 | 2021-08-21 | 204.457 | 206.5178 | 214.1982 | 2021-08-21 | 3.586% | 0.002131% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 84.761 | 84.761 | 85.6166 | 88.8041 | 88.8043 | 0.38789 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2021-08-22 | 0.9994% | 0% | 0% | 3.589% | 0.002167% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | 218.5143 | 0 | 2021-08-22 | 84.761 | 85.6166 | 88.8041 | 2021-08-22 | 3.589% | 0.002167% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 198.414 | 198.414 | 200.4199 | 207.8894 | 207.8934 | 0.91158 | TRUE | 207.8934 | 2021 | 2021-08-23 | 1.001% | 0% | 0% | 3.593% | 0.002192% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | 217.6578 | 0 | 2021-08-23 | 198.414 | 200.4199 | 207.8894 | 2021-08-23 | 3.593% | 0.002192% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 193.348 | 193.348 | 195.3056 | 202.5922 | 202.5959 | 0.89188 | TRUE | 202.5959 | 2021 | 2021-08-24 | 1.002% | 0% | 0% | 3.597% | 0.002208% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | 216.7854 | 0 | 2021-08-24 | 193.348 | 195.3056 | 202.5922 | 2021-08-24 | 3.597% | 0.002208% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 204.121 | 204.121 | 206.1908 | 213.8915 | 213.8959 | 0.94545 | TRUE | 213.8959 | 2021 | 2021-08-25 | 1.004% | 0% | 0% | 3.6% | 0.002213% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | 215.8977 | 0 | 2021-08-25 | 204.121 | 206.1908 | 213.8915 | 2021-08-25 | 3.6% | 0.002213% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 207.587 | 207.587 | 209.6951 | 217.5348 | 217.5394 | 0.96554 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2021-08-26 | 1.005% | 0% | 0% | 3.604% | 0.002207% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | 214.9952 | 0 | 2021-08-26 | 207.587 | 209.6951 | 217.5348 | 2021-08-26 | 3.604% | 0.002207% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 117.694 | 117.694 | 118.891 | 123.3405 | 123.3415 | 0.54976 | TRUE | 123.3415 | 2021 | 2021-08-27 | 1.007% | 0% | 0% | 3.607% | 0.002191% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | 214.0785 | 0 | 2021-08-27 | 117.694 | 118.891 | 123.3405 | 2021-08-27 | 3.607% | 0.002191% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 216.233 | 216.233 | 218.4355 | 226.6188 | 226.6237 | 1.0145 | TRUE | 226.6237 | 2021 | 2021-08-28 | 1.008% | 0% | 0% | 3.611% | 0.002166% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | 213.148 | 0 | 2021-08-28 | 216.233 | 218.4355 | 226.6188 | 2021-08-28 | 3.611% | 0.002166% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 213.678 | 213.678 | 215.8577 | 223.9527 | 223.9575 | 1.0069 | TRUE | 223.9575 | 2021 | 2021-08-29 | 1.01% | 0% | 0% | 3.615% | 0.002133% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | 212.2043 | 0 | 2021-08-29 | 213.678 | 215.8577 | 223.9527 | 2021-08-29 | 3.615% | 0.002133% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 123.358 | 123.358 | 124.6182 | 129.2964 | 129.2975 | 0.58394 | TRUE | 129.2975 | 2021 | 2021-08-30 | 1.011% | 0% | 0% | 3.618% | 0.002092% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | 211.2479 | 0 | 2021-08-30 | 123.358 | 124.6182 | 129.2964 | 2021-08-30 | 3.618% | 0.002092% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 206.615 | 206.615 | 208.7289 | 216.5725 | 216.5768 | 0.98257 | TRUE | 216.5768 | 2021 | 2021-08-31 | 1.013% | 0% | 0% | 3.622% | 0.002045% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | 210.2793 | 0 | 2021-08-31 | 206.615 | 208.7289 | 216.5725 | 2021-08-31 | 3.622% | 0.002045% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 155.165 | 155.165 | 156.7549 | 162.6513 | 162.6533 | 0.74135 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2021-09-01 | 1.014% | 0% | 0% | 3.625% | 0.001989% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | 209.299 | 0 | 2021-09-01 | 155.165 | 156.7549 | 162.6513 | 2021-09-01 | 3.625% | 0.001989% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 81.076 | 81.076 | 81.908 | 84.992 | 84.9922 | 0.38921 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2021-09-02 | 1.016% | 0% | 0% | 3.629% | 0.001926% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | 208.3077 | 0 | 2021-09-02 | 81.076 | 81.908 | 84.992 | 2021-09-02 | 3.629% | 0.001926% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 126.042 | 126.042 | 127.3373 | 132.1366 | 132.1377 | 0.60799 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2021-09-03 | 1.017% | 0% | 0% | 3.632% | 0.001855% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | 207.3057 | 0 | 2021-09-03 | 126.042 | 127.3373 | 132.1366 | 2021-09-03 | 3.632% | 0.001855% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 160.197 | 160.197 | 161.8458 | 167.9517 | 167.9537 | 0.77655 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2021-09-04 | 1.019% | 0% | 0% | 3.635% | 0.001777% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | 206.2912 | 0 | 2021-09-04 | 160.197 | 161.8458 | 167.9517 | 2021-09-04 | 3.635% | 0.001777% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 185.82 | 185.82 | 187.7353 | 194.8248 | 194.8277 | 0.90528 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2021-09-05 | 1.02% | 0% | 0% | 3.639% | 0.001694% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | 205.2623 | 0 | 2021-09-05 | 185.82 | 187.7353 | 194.8248 | 2021-09-05 | 3.639% | 0.001694% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 197.706 | 197.706 | 199.7468 | 207.2972 | 207.3004 | 0.9681 | TRUE | 207.3004 | 2021 | 2021-09-06 | 1.022% | 0% | 0% | 3.642% | 0.001616% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | 204.2195 | 0 | 2021-09-06 | 197.706 | 199.7468 | 207.2972 | 2021-09-06 | 3.642% | 0.001616% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 157.825 | 157.825 | 159.4566 | 165.4897 | 165.4914 | 0.77683 | TRUE | 165.4914 | 2021 | 2021-09-07 | 1.023% | 0% | 0% | 3.646% | 0.001543% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | 203.1633 | 0 | 2021-09-07 | 157.825 | 159.4566 | 165.4897 | 2021-09-07 | 3.646% | 0.001543% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 130.154 | 130.154 | 131.5015 | 136.4816 | 136.4826 | 0.64402 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2021-09-08 | 1.025% | 0% | 0% | 3.649% | 0.001475% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | 202.0942 | 0 | 2021-09-08 | 130.154 | 131.5015 | 136.4816 | 2021-09-08 | 3.649% | 0.001475% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 77.23 | 77.23 | 78.0307 | 80.9886 | 80.9888 | 0.3842 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2021-09-09 | 1.026% | 0% | 0% | 3.652% | 0.001411% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | 201.0127 | 0 | 2021-09-09 | 77.23 | 78.0307 | 80.9886 | 2021-09-09 | 3.652% | 0.001411% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 135.928 | 135.928 | 137.3394 | 142.5503 | 142.5514 | 0.67991 | TRUE | 142.5514 | 2021 | 2021-09-10 | 1.028% | 0% | 0% | 3.656% | 0.001353% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | 199.9194 | 0 | 2021-09-10 | 135.928 | 137.3394 | 142.5503 | 2021-09-10 | 3.656% | 0.001353% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 167.189 | 167.189 | 168.9275 | 175.3429 | 175.3447 | 0.84093 | FALSE | 184.5743 | 2020 | 2021-09-11 | 1.029% | 0% | 0% | 3.659% | 0.0013% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | 198.8149 | 0 | 2021-09-11 | 167.189 | 168.9275 | 175.3429 | 2021-09-11 | 3.659% | 0.0013% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 188.772 | 188.772 | 190.7378 | 197.9881 | 197.9904 | 0.95484 | TRUE | 197.9904 | 2021 | 2021-09-12 | 1.031% | 0% | 0% | 3.662% | 0.001253% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | 197.6995 | 0 | 2021-09-12 | 188.772 | 190.7378 | 197.9881 | 2021-09-12 | 3.662% | 0.001253% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 142.908 | 142.908 | 144.3984 | 149.8921 | 149.8932 | 0.72699 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2021-09-13 | 1.032% | 0% | 0% | 3.665% | 0.001212% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | 196.5739 | 0 | 2021-09-13 | 142.908 | 144.3984 | 149.8921 | 2021-09-13 | 3.665% | 0.001212% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 88.749 | 88.749 | 89.6759 | 93.0907 | 93.091 | 0.4541 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2021-09-14 | 1.034% | 0% | 0% | 3.668% | 0.001176% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | 195.4386 | 0 | 2021-09-14 | 88.749 | 89.6759 | 93.0907 | 2021-09-14 | 3.668% | 0.001176% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 126.531 | 126.531 | 127.8545 | 132.7274 | 132.7281 | 0.65123 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2021-09-15 | 1.035% | 0% | 0% | 3.671% | 0.001146% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | 194.294 | 0 | 2021-09-15 | 126.531 | 127.8545 | 132.7274 | 2021-09-15 | 3.671% | 0.001146% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 94.547 | 94.547 | 95.5374 | 99.1817 | 99.182 | 0.48952 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2021-09-16 | 1.037% | 0% | 0% | 3.674% | 0.001121% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | 193.1408 | 0 | 2021-09-16 | 94.547 | 95.5374 | 99.1817 | 2021-09-16 | 3.674% | 0.001121% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 176.739 | 176.739 | 178.593 | 185.4114 | 185.4133 | 0.92061 | TRUE | 185.4133 | 2021 | 2021-09-17 | 1.038% | 0% | 0% | 3.677% | 0.001102% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | 191.9795 | 0 | 2021-09-17 | 176.739 | 178.593 | 185.4114 | 2021-09-17 | 3.677% | 0.001102% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 46.5 | 46.5 | 46.9885 | 48.784 | 48.784 | 0.2437 | FALSE | 183.1611 | 2020 | 2021-09-18 | 1.04% | 0% | 0% | 3.68% | 0.001089% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | 190.8056 | 0 | 2021-09-18 | 46.5 | 46.9885 | 48.784 | 2021-09-18 | 3.68% | 0.001089% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 141.666 | 141.666 | 143.1564 | 148.6311 | 148.6321 | 0.74712 | TRUE | 148.6321 | 2021 | 2021-09-19 | 1.041% | 0% | 0% | 3.683% | 0.001086% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | 189.6155 | 0 | 2021-09-19 | 141.666 | 143.1564 | 148.6311 | 2021-09-19 | 3.683% | 0.001086% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 116.157 | 116.157 | 117.3808 | 121.8735 | 121.8741 | 0.61651 | FALSE | 140.5334 | 2020 | 2021-09-20 | 1.043% | 0% | 0% | 3.686% | 0.001087% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | 188.4109 | 0 | 2021-09-20 | 116.157 | 117.3808 | 121.8735 | 2021-09-20 | 3.686% | 0.001087% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 51.201 | 51.201 | 51.7412 | 53.7232 | 53.7232 | 0.27352 | FALSE | 142.617 | 2020 | 2021-09-21 | 1.044% | 0% | 0% | 3.689% | 0.001094% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | 187.1935 | 0 | 2021-09-21 | 51.201 | 51.7412 | 53.7232 | 2021-09-21 | 3.689% | 0.001094% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 176.409 | 176.409 | 178.2729 | 185.1072 | 185.1091 | 0.94861 | TRUE | 185.1091 | 2021 | 2021-09-22 | 1.046% | 0% | 0% | 3.692% | 0.001105% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | 185.9649 | 0 | 2021-09-22 | 176.409 | 178.2729 | 185.1072 | 2021-09-22 | 3.692% | 0.001105% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 160.543 | 160.543 | 162.2417 | 168.4663 | 168.4678 | 0.86908 | TRUE | 168.4678 | 2021 | 2021-09-23 | 1.047% | 0% | 0% | 3.695% | 0.001122% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | 184.7268 | 0 | 2021-09-23 | 160.543 | 162.2417 | 168.4663 | 2021-09-23 | 3.695% | 0.001122% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 160.678 | 160.678 | 162.3806 | 168.6153 | 168.6169 | 0.87572 | TRUE | 168.6169 | 2021 | 2021-09-24 | 1.049% | 0% | 0% | 3.698% | 0.001144% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | 183.4809 | 0 | 2021-09-24 | 160.678 | 162.3806 | 168.6153 | 2021-09-24 | 3.698% | 0.001144% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 136.52 | 136.52 | 137.9687 | 143.2701 | 143.2712 | 0.74916 | TRUE | 143.2712 | 2021 | 2021-09-25 | 1.05% | 0% | 0% | 3.7% | 0.001173% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | 182.2288 | 0 | 2021-09-25 | 136.52 | 137.9687 | 143.2701 | 2021-09-25 | 3.7% | 0.001173% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 157.546 | 157.546 | 159.2202 | 165.3427 | 165.3444 | 0.87055 | TRUE | 165.3444 | 2021 | 2021-09-26 | 1.052% | 0% | 0% | 3.703% | 0.001206% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | 180.9723 | 0 | 2021-09-26 | 157.546 | 159.2202 | 165.3427 | 2021-09-26 | 3.703% | 0.001206% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 93.087 | 93.087 | 94.0776 | 97.6978 | 97.6982 | 0.51797 | TRUE | 97.6982 | 2021 | 2021-09-27 | 1.053% | 0% | 0% | 3.706% | 0.001244% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | 179.713 | 0 | 2021-09-27 | 93.087 | 94.0776 | 97.6978 | 2021-09-27 | 3.706% | 0.001244% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 112.767 | 112.767 | 113.9688 | 118.3576 | 118.3583 | 0.63191 | TRUE | 118.3583 | 2021 | 2021-09-28 | 1.054% | 0% | 0% | 3.708% | 0.001288% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | 178.4525 | 0 | 2021-09-28 | 112.767 | 113.9688 | 118.3576 | 2021-09-28 | 3.708% | 0.001288% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 121.05 | 121.05 | 122.3419 | 127.0564 | 127.0573 | 0.68315 | TRUE | 127.0573 | 2021 | 2021-09-29 | 1.056% | 0% | 0% | 3.711% | 0.001336% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | 177.1926 | 0 | 2021-09-29 | 121.05 | 122.3419 | 127.0564 | 2021-09-29 | 3.711% | 0.001336% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 75.547 | 75.547 | 76.3544 | 79.2988 | 79.299 | 0.4294 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2021-09-30 | 1.057% | 0% | 0% | 3.713% | 0.001389% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | 175.9349 | 0 | 2021-09-30 | 75.547 | 76.3544 | 79.2988 | 2021-09-30 | 3.713% | 0.001389% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 134.996 | 134.996 | 136.4409 | 141.7057 | 141.7071 | 0.77281 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2021-10-01 | 1.059% | 0% | 0% | 3.715% | 0.001447% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | 174.6811 | 0 | 2021-10-01 | 134.996 | 136.4409 | 141.7057 | 2021-10-01 | 3.715% | 0.001447% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 160.907 | 160.907 | 162.6316 | 168.9112 | 168.9135 | 0.9278 | TRUE | 168.9135 | 2021 | 2021-10-02 | 1.06% | 0% | 0% | 3.718% | 0.00151% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | 173.4275 | 0 | 2021-10-02 | 160.907 | 162.6316 | 168.9112 | 2021-10-02 | 3.718% | 0.00151% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 28.73 | 28.73 | 29.0384 | 30.1603 | 30.1603 | 0.16687 | TRUE | 30.1603 | 2021 | 2021-10-03 | 1.062% | 0% | 0% | 3.72% | 0.001577% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | 172.1698 | 0 | 2021-10-03 | 28.73 | 29.0384 | 30.1603 | 2021-10-03 | 3.72% | 0.001577% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 126.577 | 126.577 | 127.9375 | 132.8837 | 132.8851 | 0.74061 | TRUE | 132.8851 | 2021 | 2021-10-04 | 1.063% | 0% | 0% | 3.722% | 0.001645% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | 170.9085 | 0 | 2021-10-04 | 126.577 | 127.9375 | 132.8837 | 2021-10-04 | 3.722% | 0.001645% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 52.922 | 52.922 | 53.4916 | 55.5609 | 55.5609 | 0.31195 | FALSE | 92.3346 | 2020 | 2021-10-05 | 1.065% | 0% | 0% | 3.724% | 0.001714% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | 169.644 | 0 | 2021-10-05 | 52.922 | 53.4916 | 55.5609 | 2021-10-05 | 3.724% | 0.001714% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 122.766 | 122.766 | 124.0893 | 128.8924 | 128.8938 | 0.72911 | TRUE | 128.8938 | 2021 | 2021-10-06 | 1.066% | 0% | 0% | 3.726% | 0.001784% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | 168.3769 | 0 | 2021-10-06 | 122.766 | 124.0893 | 128.8924 | 2021-10-06 | 3.726% | 0.001784% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 168.027 | 168.027 | 169.8407 | 176.4184 | 176.4217 | 1.0055 | TRUE | 176.4217 | 2021 | 2021-10-07 | 1.068% | 0% | 0% | 3.728% | 0.001854% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | 167.1078 | 0 | 2021-10-07 | 168.027 | 169.8407 | 176.4184 | 2021-10-07 | 3.728% | 0.001854% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 158.06 | 158.06 | 159.7686 | 165.9596 | 165.9626 | 0.9531 | TRUE | 165.9626 | 2021 | 2021-10-08 | 1.069% | 0% | 0% | 3.73% | 0.001924% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | 165.8372 | 0 | 2021-10-08 | 158.06 | 159.7686 | 165.9596 | 2021-10-08 | 3.73% | 0.001924% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 68.249 | 68.249 | 68.9878 | 71.6625 | 71.6627 | 0.41472 | FALSE | 148.6281 | 2020 | 2021-10-09 | 1.071% | 0% | 0% | 3.732% | 0.001995% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | 164.5655 | 0 | 2021-10-09 | 68.249 | 68.9878 | 71.6625 | 2021-10-09 | 3.732% | 0.001995% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 124.045 | 124.045 | 125.3896 | 130.2536 | 130.2554 | 0.75964 | TRUE | 130.2554 | 2021 | 2021-10-10 | 1.072% | 0% | 0% | 3.734% | 0.002065% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | 163.2933 | 0 | 2021-10-10 | 124.045 | 125.3896 | 130.2536 | 2021-10-10 | 3.734% | 0.002065% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 162.025 | 162.025 | 163.7838 | 170.1403 | 170.1439 | 1 | TRUE | 170.1439 | 2021 | 2021-10-11 | 1.074% | 0% | 0% | 3.736% | 0.002134% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | 162.0212 | 0 | 2021-10-11 | 162.025 | 163.7838 | 170.1403 | 2021-10-11 | 3.736% | 0.002134% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 155.799 | 155.799 | 157.4926 | 163.6079 | 163.6113 | 0.9692 | TRUE | 163.6113 | 2021 | 2021-10-12 | 1.075% | 0% | 0% | 3.738% | 0.002201% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | 160.7495 | 0 | 2021-10-12 | 155.799 | 157.4926 | 163.6079 | 2021-10-12 | 3.738% | 0.002201% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 150.222 | 150.222 | 151.8573 | 157.7565 | 157.7598 | 0.94195 | TRUE | 157.7598 | 2021 | 2021-10-13 | 1.077% | 0% | 0% | 3.739% | 0.002268% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | 159.479 | 0 | 2021-10-13 | 150.222 | 151.8573 | 157.7565 | 2021-10-13 | 3.739% | 0.002268% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 164.818 | 164.818 | 166.6147 | 173.0901 | 173.0941 | 1.0418 | TRUE | 173.0941 | 2021 | 2021-10-14 | 1.078% | 0% | 0% | 3.741% | 0.002334% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | 158.21 | 0 | 2021-10-14 | 164.818 | 166.6147 | 173.0901 | 2021-10-14 | 3.741% | 0.002334% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 134.443 | 134.443 | 135.9106 | 141.195 | 141.1977 | 0.85663 | TRUE | 141.1977 | 2021 | 2021-10-15 | 1.08% | 0% | 0% | 3.743% | 0.002398% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | 156.943 | 0 | 2021-10-15 | 134.443 | 135.9106 | 141.195 | 2021-10-15 | 3.743% | 0.002398% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 152.289 | 152.289 | 153.9537 | 159.9422 | 159.946 | 0.97825 | TRUE | 159.946 | 2021 | 2021-10-16 | 1.081% | 0% | 0% | 3.744% | 0.002461% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | 155.6745 | 0 | 2021-10-16 | 152.289 | 153.9537 | 159.9422 | 2021-10-16 | 3.744% | 0.002461% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 140.026 | 140.026 | 141.5588 | 147.0674 | 147.0706 | 0.90689 | TRUE | 147.0706 | 2021 | 2021-10-17 | 1.083% | 0% | 0% | 3.746% | 0.002525% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | 154.4011 | 0 | 2021-10-17 | 140.026 | 141.5588 | 147.0674 | 2021-10-17 | 3.746% | 0.002525% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 138.427 | 138.427 | 139.9444 | 145.3923 | 145.3955 | 0.90401 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2021-10-18 | 1.084% | 0% | 0% | 3.747% | 0.002591% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | 153.1243 | 0 | 2021-10-18 | 138.427 | 139.9444 | 145.3923 | 2021-10-18 | 3.747% | 0.002591% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 141.891 | 141.891 | 143.4485 | 149.0349 | 149.0385 | 0.93444 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2021-10-19 | 1.086% | 0% | 0% | 3.748% | 0.002658% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | 151.8454 | 0 | 2021-10-19 | 141.891 | 143.4485 | 149.0349 | 2021-10-19 | 3.748% | 0.002658% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 112.877 | 112.877 | 114.1178 | 118.5635 | 118.5656 | 0.74968 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2021-10-20 | 1.087% | 0% | 0% | 3.75% | 0.002726% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | 150.5658 | 0 | 2021-10-20 | 112.877 | 114.1178 | 118.5635 | 2021-10-20 | 3.75% | 0.002726% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 64.84 | 64.84 | 65.5537 | 68.1084 | 68.1088 | 0.43432 | TRUE | 68.1088 | 2021 | 2021-10-21 | 1.089% | 0% | 0% | 3.751% | 0.002796% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | 149.2867 | 0 | 2021-10-21 | 64.84 | 65.5537 | 68.1084 | 2021-10-21 | 3.751% | 0.002796% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 56.231 | 56.231 | 56.8508 | 59.0671 | 59.0673 | 0.3799 | FALSE | 101.1341 | 2020 | 2021-10-22 | 1.09% | 0% | 0% | 3.752% | 0.002867% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | 148.0096 | 0 | 2021-10-22 | 56.231 | 56.8508 | 59.0671 | 2021-10-22 | 3.752% | 0.002867% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 133.419 | 133.419 | 134.8917 | 140.152 | 140.1555 | 0.90924 | TRUE | 140.1555 | 2021 | 2021-10-23 | 1.092% | 0% | 0% | 3.753% | 0.002938% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | 146.7358 | 0 | 2021-10-23 | 133.419 | 134.8917 | 140.152 | 2021-10-23 | 3.753% | 0.002938% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 150.941 | 150.941 | 152.6094 | 158.5624 | 158.5672 | 1.0376 | TRUE | 158.5672 | 2021 | 2021-10-24 | 1.093% | 0% | 0% | 3.754% | 0.003011% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | 145.4666 | 0 | 2021-10-24 | 150.941 | 152.6094 | 158.5624 | 2021-10-24 | 3.754% | 0.003011% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 138.379 | 138.379 | 139.9106 | 145.37 | 145.3742 | 0.95961 | TRUE | 145.3742 | 2021 | 2021-10-25 | 1.095% | 0% | 0% | 3.755% | 0.003084% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | 144.2034 | 0 | 2021-10-25 | 138.379 | 139.9106 | 145.37 | 2021-10-25 | 3.755% | 0.003084% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 90.546 | 90.546 | 91.5496 | 95.1229 | 95.1243 | 0.63341 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2021-10-26 | 1.096% | 0% | 0% | 3.757% | 0.003159% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | 142.9476 | 0 | 2021-10-26 | 90.546 | 91.5496 | 95.1229 | 2021-10-26 | 3.757% | 0.003159% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 117.061 | 117.061 | 118.3602 | 122.9813 | 122.9843 | 0.82611 | TRUE | 122.9843 | 2021 | 2021-10-27 | 1.098% | 0% | 0% | 3.758% | 0.003234% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | 141.7005 | 0 | 2021-10-27 | 117.061 | 118.3602 | 122.9813 | 2021-10-27 | 3.758% | 0.003234% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 138.977 | 138.977 | 140.5216 | 146.0094 | 146.0142 | 0.98942 | TRUE | 146.0142 | 2021 | 2021-10-28 | 1.099% | 0% | 0% | 3.759% | 0.00331% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | 140.4634 | 0 | 2021-10-28 | 138.977 | 140.5216 | 146.0094 | 2021-10-28 | 3.759% | 0.00331% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 74.879 | 74.879 | 75.7123 | 78.67 | 78.6709 | 0.53777 | TRUE | 78.6709 | 2021 | 2021-10-29 | 1.101% | 0% | 0% | 3.76% | 0.003387% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | 139.2377 | 0 | 2021-10-29 | 74.879 | 75.7123 | 78.67 | 2021-10-29 | 3.76% | 0.003387% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 45.301 | 45.301 | 45.8059 | 47.5957 | 47.5957 | 0.32822 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2021-10-30 | 1.102% | 0% | 0% | 3.76% | 0.003465% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | 138.0171 | 0 | 2021-10-30 | 45.301 | 45.8059 | 47.5957 | 2021-10-30 | 3.76% | 0.003465% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 77.417 | 77.417 | 78.2809 | 81.3405 | 81.3416 | 0.56592 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2021-10-31 | 1.104% | 0% | 0% | 3.761% | 0.00354% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | 136.7956 | 0 | 2021-10-31 | 77.417 | 78.2809 | 81.3405 | 2021-10-31 | 3.761% | 0.00354% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 66.932 | 66.932 | 67.68 | 70.3258 | 70.3265 | 0.49368 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2021-11-01 | 1.105% | 0% | 0% | 3.762% | 0.00361% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | 135.5753 | 0 | 2021-11-01 | 66.932 | 67.68 | 70.3258 | 2021-11-01 | 3.762% | 0.00361% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 103.6 | 103.6 | 104.7593 | 108.8558 | 108.8585 | 0.77106 | FALSE | 120.9063 | 2020 | 2021-11-02 | 1.107% | 0% | 0% | 3.763% | 0.003676% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | 134.3581 | 0 | 2021-11-02 | 103.6 | 104.7593 | 108.8558 | 2021-11-02 | 3.763% | 0.003676% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 64.175 | 64.175 | 64.8941 | 67.4323 | 67.433 | 0.48198 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2021-11-03 | 1.108% | 0% | 0% | 3.764% | 0.003737% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | 133.1459 | 0 | 2021-11-03 | 64.175 | 64.8941 | 67.4323 | 2021-11-03 | 3.764% | 0.003737% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 66.424 | 66.424 | 67.1693 | 69.7972 | 69.798 | 0.50342 | TRUE | 69.798 | 2021 | 2021-11-04 | 1.11% | 0% | 0% | 3.765% | 0.003793% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | 131.9408 | 0 | 2021-11-04 | 66.424 | 67.1693 | 69.7972 | 2021-11-04 | 3.765% | 0.003793% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 46.754 | 46.754 | 47.2793 | 49.1295 | 49.1297 | 0.35758 | FALSE | 70.2967 | 2020 | 2021-11-05 | 1.111% | 0% | 0% | 3.766% | 0.003845% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | 130.7448 | 0 | 2021-11-05 | 46.754 | 47.2793 | 49.1295 | 2021-11-05 | 3.766% | 0.003845% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 47.173 | 47.173 | 47.7037 | 49.571 | 49.5712 | 0.36409 | FALSE | 102.1764 | 2020 | 2021-11-06 | 1.113% | 0% | 0% | 3.767% | 0.003893% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | 129.5597 | 0 | 2021-11-06 | 47.173 | 47.7037 | 49.571 | 2021-11-06 | 3.767% | 0.003893% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 35.759 | 35.759 | 36.1619 | 37.5777 | 37.5777 | 0.27851 | FALSE | 74.51 | 2020 | 2021-11-07 | 1.114% | 0% | 0% | 3.768% | 0.003937% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | 128.3876 | 0 | 2021-11-07 | 35.759 | 36.1619 | 37.5777 | 2021-11-07 | 3.768% | 0.003937% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 100.576 | 100.576 | 101.7106 | 105.6939 | 105.6969 | 0.79049 | TRUE | 105.6969 | 2021 | 2021-11-08 | 1.116% | 0% | 0% | 3.769% | 0.003978% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | 127.2305 | 0 | 2021-11-08 | 100.576 | 101.7106 | 105.6939 | 2021-11-08 | 3.769% | 0.003978% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 83.195 | 83.195 | 84.1348 | 87.4306 | 87.4324 | 0.65979 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2021-11-09 | 1.117% | 0% | 0% | 3.77% | 0.004016% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | 126.0902 | 0 | 2021-11-09 | 83.195 | 84.1348 | 87.4306 | 2021-11-09 | 3.77% | 0.004016% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 26.566 | 26.566 | 26.8665 | 27.9192 | 27.9192 | 0.21257 | FALSE | 75.2506 | 2020 | 2021-11-10 | 1.119% | 0% | 0% | 3.771% | 0.004051% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | 124.9689 | 0 | 2021-11-10 | 26.566 | 26.8665 | 27.9192 | 2021-11-10 | 3.771% | 0.004051% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 42.808 | 42.808 | 43.2929 | 44.9897 | 44.9898 | 0.34558 | FALSE | 50.657 | 2020 | 2021-11-11 | 1.12% | 0% | 0% | 3.772% | 0.004082% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | 123.8685 | 0 | 2021-11-11 | 42.808 | 43.2929 | 44.9897 | 2021-11-11 | 3.772% | 0.004082% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 28.117 | 28.117 | 28.4359 | 29.5508 | 29.5508 | 0.22897 | FALSE | 111.4636 | 2020 | 2021-11-12 | 1.122% | 0% | 0% | 3.773% | 0.00411% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | 122.7909 | 0 | 2021-11-12 | 28.117 | 28.4359 | 29.5508 | 2021-11-12 | 3.773% | 0.00411% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 23.423 | 23.423 | 23.689 | 24.618 | 24.618 | 0.19241 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2021-11-13 | 1.123% | 0% | 0% | 3.774% | 0.004135% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | 121.7314 | 0 | 2021-11-13 | 23.423 | 23.689 | 24.618 | 2021-11-13 | 3.774% | 0.004135% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 28.72 | 28.72 | 29.0466 | 30.1861 | 30.1861 | 0.23797 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2021-11-14 | 1.124% | 0% | 0% | 3.775% | 0.004157% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | 120.6844 | 0 | 2021-11-14 | 28.72 | 29.0466 | 30.1861 | 2021-11-14 | 3.775% | 0.004157% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 17.238 | 17.238 | 17.4343 | 18.1184 | 18.1184 | 0.14406 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2021-11-15 | 1.126% | 0% | 0% | 3.776% | 0.004181% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | 119.6507 | 0 | 2021-11-15 | 17.238 | 17.4343 | 18.1184 | 2021-11-15 | 3.776% | 0.004181% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 32.224 | 32.224 | 32.5915 | 33.8708 | 33.8708 | 0.27162 | FALSE | 90.3854 | 2020 | 2021-11-16 | 1.127% | 0% | 0% | 3.777% | 0.004206% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | 118.6313 | 0 | 2021-11-16 | 32.224 | 32.5915 | 33.8708 | 2021-11-16 | 3.777% | 0.004206% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 10.971 | 10.971 | 11.0963 | 11.532 | 11.532 | 0.093266 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2021-11-17 | 1.129% | 0% | 0% | 3.778% | 0.004233% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | 117.6268 | 0 | 2021-11-17 | 10.971 | 11.0963 | 11.532 | 2021-11-17 | 3.778% | 0.004233% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 67.963 | 67.963 | 68.7401 | 71.4402 | 71.4414 | 0.58267 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2021-11-18 | 1.13% | 0% | 0% | 3.78% | 0.004262% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | 116.6381 | 0 | 2021-11-18 | 67.963 | 68.7401 | 71.4402 | 2021-11-18 | 3.78% | 0.004262% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 111.041 | 111.041 | 112.3123 | 116.7255 | 116.7303 | 0.96001 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2021-11-19 | 1.132% | 0% | 0% | 3.781% | 0.004292% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | 115.6662 | 0 | 2021-11-19 | 111.041 | 112.3123 | 116.7255 | 2021-11-19 | 3.781% | 0.004292% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 90.725 | 90.725 | 91.7651 | 95.3723 | 95.3752 | 0.79089 | TRUE | 95.3752 | 2021 | 2021-11-20 | 1.133% | 0% | 0% | 3.782% | 0.004321% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | 114.7117 | 0 | 2021-11-20 | 90.725 | 91.7651 | 95.3723 | 2021-11-20 | 3.782% | 0.004321% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 45.287 | 45.287 | 45.8069 | 47.6082 | 47.6085 | 0.39802 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2021-11-21 | 1.135% | 0% | 0% | 3.784% | 0.00435% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | 113.7756 | 0 | 2021-11-21 | 45.287 | 45.8069 | 47.6082 | 2021-11-21 | 3.784% | 0.00435% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 68.715 | 68.715 | 69.5049 | 72.2392 | 72.2406 | 0.60884 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2021-11-22 | 1.136% | 0% | 0% | 3.785% | 0.004378% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | 112.8586 | 0 | 2021-11-22 | 68.715 | 69.5049 | 72.2392 | 2021-11-22 | 3.785% | 0.004378% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 55.679 | 55.679 | 56.3199 | 58.5364 | 58.5372 | 0.49729 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2021-11-23 | 1.138% | 0% | 0% | 3.787% | 0.004405% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | 111.9616 | 0 | 2021-11-23 | 55.679 | 56.3199 | 58.5364 | 2021-11-23 | 3.787% | 0.004405% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 8.882 | 8.882 | 8.9844 | 9.3381 | 9.3381 | 0.079953 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2021-11-24 | 1.139% | 0% | 0% | 3.788% | 0.00443% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | 111.0855 | 0 | 2021-11-24 | 8.882 | 8.9844 | 9.3381 | 2021-11-24 | 3.788% | 0.00443% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 53.502 | 53.502 | 54.1194 | 56.2513 | 56.252 | 0.48535 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2021-11-25 | 1.141% | 0% | 0% | 3.79% | 0.004455% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | 110.231 | 0 | 2021-11-25 | 53.502 | 54.1194 | 56.2513 | 2021-11-25 | 3.79% | 0.004455% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 29.206 | 29.206 | 29.5435 | 30.7078 | 30.7078 | 0.26696 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2021-11-26 | 1.142% | 0% | 0% | 3.792% | 0.004479% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | 109.399 | 0 | 2021-11-26 | 29.206 | 29.5435 | 30.7078 | 2021-11-26 | 3.792% | 0.004479% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 51.895 | 51.895 | 52.4955 | 54.5653 | 54.566 | 0.47792 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2021-11-27 | 1.144% | 0% | 0% | 3.793% | 0.004502% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | 108.5824 | 0 | 2021-11-27 | 51.895 | 52.4955 | 54.5653 | 2021-11-27 | 3.793% | 0.004502% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 28.09 | 28.09 | 28.4155 | 29.5364 | 29.5364 | 0.26062 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2021-11-28 | 1.145% | 0% | 0% | 3.795% | 0.004523% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | 107.7752 | 0 | 2021-11-28 | 28.09 | 28.4155 | 29.5364 | 2021-11-28 | 3.795% | 0.004523% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 29.103 | 29.103 | 29.4406 | 30.6027 | 30.6027 | 0.27203 | FALSE | 35.4928 | 2020 | 2021-11-29 | 1.147% | 0% | 0% | 3.797% | 0.004541% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | 106.9803 | 0 | 2021-11-29 | 29.103 | 29.4406 | 30.6027 | 2021-11-29 | 3.797% | 0.004541% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 96.552 | 96.552 | 97.6736 | 101.5309 | 101.5349 | 0.90914 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2021-11-30 | 1.148% | 0% | 0% | 3.799% | 0.004556% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | 106.2003 | 0 | 2021-11-30 | 96.552 | 97.6736 | 101.5309 | 2021-11-30 | 3.799% | 0.004556% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 17.182 | 17.182 | 17.3819 | 18.0687 | 18.0687 | 0.16295 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2021-12-01 | 1.15% | 0% | 0% | 3.801% | 0.004567% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | 105.438 | 0 | 2021-12-01 | 17.182 | 17.3819 | 18.0687 | 2021-12-01 | 3.801% | 0.004567% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 33.946 | 33.946 | 34.3414 | 35.6991 | 35.6991 | 0.32422 | TRUE | 35.6991 | 2021 | 2021-12-02 | 1.151% | 0% | 0% | 3.803% | 0.004576% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | 104.6959 | 0 | 2021-12-02 | 33.946 | 34.3414 | 35.6991 | 2021-12-02 | 3.803% | 0.004576% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 66.603 | 66.603 | 67.3797 | 70.0452 | 70.0468 | 0.64054 | TRUE | 70.0468 | 2021 | 2021-12-03 | 1.153% | 0% | 0% | 3.805% | 0.004581% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | 103.9769 | 0 | 2021-12-03 | 66.603 | 67.3797 | 70.0452 | 2021-12-03 | 3.805% | 0.004581% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 25.709 | 25.709 | 26.0092 | 27.0387 | 27.0387 | 0.2489 | FALSE | 56.541 | 2020 | 2021-12-04 | 1.154% | 0% | 0% | 3.808% | 0.004581% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | 103.2837 | 0 | 2021-12-04 | 25.709 | 26.0092 | 27.0387 | 2021-12-04 | 3.808% | 0.004581% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 36.034 | 36.034 | 36.4553 | 37.8992 | 37.8994 | 0.35113 | TRUE | 37.8994 | 2021 | 2021-12-05 | 1.156% | 0% | 0% | 3.81% | 0.004577% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | 102.619 | 0 | 2021-12-05 | 36.034 | 36.4553 | 37.8992 | 2021-12-05 | 3.81% | 0.004577% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 47.019 | 47.019 | 47.5695 | 49.4548 | 49.4553 | 0.46102 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2021-12-06 | 1.157% | 0% | 0% | 3.812% | 0.004569% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | 101.9854 | 0 | 2021-12-06 | 47.019 | 47.5695 | 49.4548 | 2021-12-06 | 3.812% | 0.004569% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 24.019 | 24.019 | 24.3006 | 25.2643 | 25.2643 | 0.2369 | FALSE | 52.8065 | 2020 | 2021-12-07 | 1.159% | 0% | 0% | 3.815% | 0.004558% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | 101.3856 | 0 | 2021-12-07 | 24.019 | 24.3006 | 25.2643 | 2021-12-07 | 3.815% | 0.004558% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 32.67 | 32.67 | 33.0535 | 34.3652 | 34.3653 | 0.32402 | TRUE | 34.3653 | 2021 | 2021-12-08 | 1.16% | 0% | 0% | 3.817% | 0.004543% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | 100.8225 | 0 | 2021-12-08 | 32.67 | 33.0535 | 34.3652 | 2021-12-08 | 3.817% | 0.004543% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 38.654 | 38.654 | 39.1083 | 40.6614 | 40.6616 | 0.38537 | TRUE | 40.6616 | 2021 | 2021-12-09 | 1.162% | 0% | 0% | 3.82% | 0.004523% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | 100.2986 | 0 | 2021-12-09 | 38.654 | 39.1083 | 40.6614 | 2021-12-09 | 3.82% | 0.004523% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 8.695 | 8.695 | 8.7973 | 9.1469 | 9.1469 | 0.087106 | FALSE | 32.1865 | 2020 | 2021-12-10 | 1.163% | 0% | 0% | 3.822% | 0.004499% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | 99.8168 | 0 | 2021-12-10 | 8.695 | 8.7973 | 9.1469 | 2021-12-10 | 3.822% | 0.004499% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 49.333 | 49.333 | 49.9143 | 51.8993 | 51.9 | 0.49647 | TRUE | 51.9 | 2021 | 2021-12-11 | 1.165% | 0% | 0% | 3.825% | 0.004472% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | 99.3649 | 0 | 2021-12-11 | 49.333 | 49.9143 | 51.8993 | 2021-12-11 | 3.825% | 0.004472% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 90.769 | 90.769 | 91.84 | 95.4949 | 95.4986 | 0.91749 | TRUE | 95.4986 | 2021 | 2021-12-12 | 1.166% | 0% | 0% | 3.827% | 0.00444% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | 98.9316 | 0 | 2021-12-12 | 90.769 | 91.84 | 95.4949 | 2021-12-12 | 3.827% | 0.00444% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 97.561 | 97.561 | 98.7136 | 102.6449 | 102.6494 | 0.99026 | TRUE | 102.6494 | 2021 | 2021-12-13 | 1.168% | 0% | 0% | 3.83% | 0.00441% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | 98.5205 | 0 | 2021-12-13 | 97.561 | 98.7136 | 102.6449 | 2021-12-13 | 3.83% | 0.00441% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 98.04 | 98.04 | 99.1998 | 103.1534 | 103.1579 | 0.99903 | TRUE | 103.1579 | 2021 | 2021-12-14 | 1.169% | 0% | 0% | 3.833% | 0.004382% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | 98.1354 | 0 | 2021-12-14 | 98.04 | 99.1998 | 103.1534 | 2021-12-14 | 3.833% | 0.004382% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 92.248 | 92.248 | 93.3407 | 97.0636 | 97.0674 | 0.94342 | TRUE | 97.0674 | 2021 | 2021-12-15 | 1.171% | 0% | 0% | 3.836% | 0.004354% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | 97.7798 | 0 | 2021-12-15 | 92.248 | 93.3407 | 97.0636 | 2021-12-15 | 3.836% | 0.004354% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 96.799 | 96.799 | 97.9471 | 101.8566 | 101.861 | 0.99324 | TRUE | 101.861 | 2021 | 2021-12-16 | 1.172% | 0% | 0% | 3.838% | 0.004327% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | 97.4576 | 0 | 2021-12-16 | 96.799 | 97.9471 | 101.8566 | 2021-12-16 | 3.838% | 0.004327% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 97.218 | 97.218 | 98.3725 | 102.3021 | 102.3065 | 1.0005 | TRUE | 102.3065 | 2021 | 2021-12-17 | 1.174% | 0% | 0% | 3.841% | 0.004301% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | 97.1723 | 0 | 2021-12-17 | 97.218 | 98.3725 | 102.3021 | 2021-12-17 | 3.841% | 0.004301% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 98.002 | 98.002 | 99.1673 | 103.1318 | 103.1362 | 1.0111 | TRUE | 103.1362 | 2021 | 2021-12-18 | 1.175% | 0% | 0% | 3.844% | 0.004278% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | 96.9276 | 0 | 2021-12-18 | 98.002 | 99.1673 | 103.1318 | 2021-12-18 | 3.844% | 0.004278% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 97.193 | 97.193 | 98.3502 | 102.285 | 102.2894 | 1.0048 | TRUE | 102.2894 | 2021 | 2021-12-19 | 1.177% | 0% | 0% | 3.847% | 0.00426% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | 96.7272 | 0 | 2021-12-19 | 97.193 | 98.3502 | 102.285 | 2021-12-19 | 3.847% | 0.00426% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 99.447 | 99.447 | 100.6325 | 104.6619 | 104.6664 | 1.0297 | TRUE | 104.6664 | 2021 | 2021-12-20 | 1.178% | 0% | 0% | 3.85% | 0.004246% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | 96.5748 | 0 | 2021-12-20 | 99.447 | 100.6325 | 104.6619 | 2021-12-20 | 3.85% | 0.004246% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 72.294 | 72.294 | 73.1569 | 76.0885 | 76.0906 | 0.74935 | TRUE | 76.0906 | 2021 | 2021-12-21 | 1.18% | 0% | 0% | 3.853% | 0.004237% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | 96.4741 | 0 | 2021-12-21 | 72.294 | 73.1569 | 76.0885 | 2021-12-21 | 3.853% | 0.004237% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 94.82 | 94.82 | 95.9533 | 99.8015 | 99.8056 | 0.98332 | TRUE | 99.8056 | 2021 | 2021-12-22 | 1.181% | 0% | 0% | 3.856% | 0.004233% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.4286 | 0 | 2021-12-22 | 94.82 | 95.9533 | 99.8015 | 2021-12-22 | 3.856% | 0.004233% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 29.25 | 29.25 | 29.6 | 30.7881 | 30.7881 | 0.30328 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2021-12-23 | 1.183% | 0% | 0% | 3.859% | 0.004232% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.4422 | 0 | 2021-12-23 | 29.25 | 29.6 | 30.7881 | 2021-12-23 | 3.859% | 0.004232% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 55.45 | 55.45 | 56.1144 | 58.3686 | 58.3695 | 0.57449 | TRUE | 58.3695 | 2021 | 2021-12-24 | 1.184% | 0% | 0% | 3.862% | 0.004235% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.5183 | 0 | 2021-12-24 | 55.45 | 56.1144 | 58.3686 | 2021-12-24 | 3.862% | 0.004235% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 39.518 | 39.518 | 39.9921 | 41.5999 | 41.6002 | 0.40883 | FALSE | 49.0026 | 2020 | 2021-12-25 | 1.186% | 0% | 0% | 3.865% | 0.004242% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.6573 | 0 | 2021-12-25 | 39.518 | 39.9921 | 41.5999 | 2021-12-25 | 3.865% | 0.004242% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 45.675 | 45.675 | 46.2237 | 48.0836 | 48.0841 | 0.47157 | TRUE | 48.0841 | 2021 | 2021-12-26 | 1.187% | 0% | 0% | 3.868% | 0.004253% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.8552 | 0 | 2021-12-26 | 45.675 | 46.2237 | 48.0836 | 2021-12-26 | 3.868% | 0.004253% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 37.731 | 37.731 | 38.1848 | 39.7225 | 39.7228 | 0.38853 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2021-12-27 | 1.189% | 0% | 0% | 3.871% | 0.004266% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.1094 | 0 | 2021-12-27 | 37.731 | 38.1848 | 39.7225 | 2021-12-27 | 3.871% | 0.004266% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 17.116 | 17.116 | 17.3221 | 18.0203 | 18.0203 | 0.17569 | FALSE | 28.4231 | 2020 | 2021-12-28 | 1.19% | 0% | 0% | 3.874% | 0.004278% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.4177 | 0 | 2021-12-28 | 17.116 | 17.3221 | 18.0203 | 2021-12-28 | 3.874% | 0.004278% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 19.694 | 19.694 | 19.9315 | 20.7355 | 20.7355 | 0.20141 | FALSE | 26.7711 | 2020 | 2021-12-29 | 1.191% | 0% | 0% | 3.877% | 0.00429% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.7776 | 0 | 2021-12-29 | 19.694 | 19.9315 | 20.7355 | 2021-12-29 | 3.877% | 0.00429% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 69.684 | 69.684 | 70.5253 | 73.3725 | 73.3744 | 0.7097 | TRUE | 73.3744 | 2021 | 2021-12-30 | 1.193% | 0% | 0% | 3.88% | 0.004301% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.1866 | 0 | 2021-12-30 | 69.684 | 70.5253 | 73.3725 | 2021-12-30 | 3.88% | 0.004301% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 98.359 | 98.359 | 99.5481 | 103.5703 | 103.5748 | 0.99713 | TRUE | 103.5748 | 2021 | 2021-12-31 | 1.194% | 0% | 0% | 3.884% | 0.004311% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.6423 | 0 | 2021-12-31 | 98.359 | 99.5481 | 103.5703 | 2021-12-31 | 3.884% | 0.004311% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [11 empty] | 99.9088 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6634 | 2020 | min.: | 0.6514% | 0% | 0% | 2.456% | 0.0002331% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 96.4286 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.456% | 0.0002331% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
moy.: | 118.3763 | 118.3763 | 119.4702 | 123.526 | 123.527 | 0.62725 |  | 155.6103 | 2020.4809 | moy.: | 0.9232% | 0% | 0% | 3.281% | 0.00162% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012 | 184.2793 |  | moy.: | 118.3763 | 119.4702 | 123.526 | moy.: | 3.281% | 0.00162% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012
max.: | 247.643 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 258.2478 | 1.0472 |  | 263.4737 | 2021 | max.: | 1.194% | 0% | 0% | 3.884% | 0.004581% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 248.822 |  | max.: | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | max.: | 3.884% | 0.004581% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | [12 empty] | -0.37446 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1260.698 | -0.0184 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1261.2482 | -0.018527 | kWh | [7 empty] | 12445.012 | 8.7255 | 12436.2865 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35536.526 | 47972.8125 | 34275.7661 | 46712.0526 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12599.9744 | 0 | 12599.9744 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36084.3481 | 49875.9907 | 34804.2122 | 49875.9907 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48684.3225 | 49875.9907 | 49876.7186 |  | 47981.538 | [6 empty] | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 46712.0526 |  | 47404.1866 | 49875.9907 | 49876.7186 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 13140.7069 | 0 | 13140.7069 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.263% | [6 empty] | 36735.2838 | 49876.7186 | 36735.2838 | 49876.7186 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 702.7845 | 1174.4658 | 0.70026 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 14% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0.5 |  |  | Perte annuelle: | 692.134 | 2435.714 | 0.68174 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 534.0822 | 0 | 533.7078 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | 641.0534 | 0.70014 | 1901.7514 | 0.68174 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1175.1356 | 0.70014 | 2435.4591 | 0.68174 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 98.479 | 98.479 | 99.671 | 103.7016 | 103.7061 | 0.99331 | TRUE | 103.7061 | 2022 | 2022-01-01 | 1.196% | 0% | 0% | 3.887% | 0.00432% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 99.1423 | 0 | 2022-01-01 | 98.479 | 99.671 | 103.7016 | 2022-01-01 | 3.887% | 0.00432% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 68.73 | 68.73 | 69.563 | 72.3784 | 72.3802 | 0.68946 | TRUE | 72.3802 | 2022 | 2022-01-02 | 1.197% | 0% | 0% | 3.89% | 0.004325% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | 99.6842 | 0 | 2022-01-02 | 68.73 | 69.563 | 72.3784 | 2022-01-02 | 3.89% | 0.004325% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 73.298 | 73.298 | 74.1874 | 77.1926 | 77.1946 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2022-01-03 | 1.199% | 0% | 0% | 3.893% | 0.004324% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | 100.2655 | 0 | 2022-01-03 | 73.298 | 74.1874 | 77.1926 | 2022-01-03 | 3.893% | 0.004324% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 79.008 | 79.008 | 79.9679 | 83.21 | 83.2124 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2022-01-04 | 1.2% | 0% | 0% | 3.896% | 0.004318% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | 100.8838 | 0 | 2022-01-04 | 79.008 | 79.9679 | 83.21 | 2022-01-04 | 3.896% | 0.004318% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 61.614 | 61.614 | 62.3635 | 64.894 | 64.8952 | 0.6068 | TRUE | 64.8952 | 2022 | 2022-01-05 | 1.202% | 0% | 0% | 3.899% | 0.004308% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | 101.5366 | 0 | 2022-01-05 | 61.614 | 62.3635 | 64.894 | 2022-01-05 | 3.899% | 0.004308% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 93.465 | 93.465 | 94.6034 | 98.4453 | 98.449 | 0.91433 | TRUE | 98.449 | 2022 | 2022-01-06 | 1.203% | 0% | 0% | 3.903% | 0.004293% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | 102.2216 | 0 | 2022-01-06 | 93.465 | 94.6034 | 98.4453 | 2022-01-06 | 3.903% | 0.004293% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 43.261 | 43.261 | 43.7886 | 45.5684 | 45.5687 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2022-01-07 | 1.205% | 0% | 0% | 3.906% | 0.004273% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | 102.9364 | 0 | 2022-01-07 | 43.261 | 43.7886 | 45.5684 | 2022-01-07 | 3.906% | 0.004273% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 27.703 | 27.703 | 28.0413 | 29.182 | 29.182 | 0.26719 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2022-01-08 | 1.206% | 0% | 0% | 3.909% | 0.00425% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | 103.6784 | 0 | 2022-01-08 | 27.703 | 28.0413 | 29.182 | 2022-01-08 | 3.909% | 0.00425% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 10.177 | 10.177 | 10.3014 | 10.7208 | 10.7208 | 0.097421 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2022-01-09 | 1.208% | 0% | 0% | 3.912% | 0.004221% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | 104.4599 | 0 | 2022-01-09 | 10.177 | 10.3014 | 10.7208 | 2022-01-09 | 3.912% | 0.004221% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 8.578 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2022-01-10 | 1.209% | 0% | 0% | 3.915% | 0.004186% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | 105.2922 | 0 | 2022-01-10 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 2022-01-10 | 3.915% | 0.004186% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 100.706 | 100.706 | 101.9403 | 106.0976 | 106.1017 | 0.94852 | TRUE | 106.1017 | 2022 | 2022-01-11 | 1.211% | 0% | 0% | 3.918% | 0.004147% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | 106.1716 | 0 | 2022-01-11 | 100.706 | 101.9403 | 106.0976 | 2022-01-11 | 3.918% | 0.004147% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 94.469 | 94.469 | 95.6283 | 99.5315 | 99.5349 | 0.88211 | TRUE | 99.5349 | 2022 | 2022-01-12 | 1.212% | 0% | 0% | 3.922% | 0.004103% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | 107.0942 | 0 | 2022-01-12 | 94.469 | 95.6283 | 99.5315 | 2022-01-12 | 3.922% | 0.004103% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 27.731 | 27.731 | 28.0717 | 29.2185 | 29.2185 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2022-01-13 | 1.214% | 0% | 0% | 3.925% | 0.004054% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | 108.0563 | 0 | 2022-01-13 | 27.731 | 28.0717 | 29.2185 | 2022-01-13 | 3.925% | 0.004054% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 112.322 | 112.322 | 113.7038 | 118.3526 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2022 | 2022-01-14 | 1.215% | 0% | 0% | 3.928% | 0.004002% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | 109.0541 | 0 | 2022-01-14 | 112.322 | 113.7038 | 118.3526 | 2022-01-14 | 3.928% | 0.004002% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 113.407 | 113.407 | 114.8039 | 119.5016 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2022 | 2022-01-15 | 1.217% | 0% | 0% | 3.931% | 0.003947% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | 110.0838 | 0 | 2022-01-15 | 113.407 | 114.8039 | 119.5016 | 2022-01-15 | 3.931% | 0.003947% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 111.829 | 111.829 | 113.2082 | 117.8445 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2022 | 2022-01-16 | 1.218% | 0% | 0% | 3.934% | 0.003888% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | 111.1417 | 0 | 2022-01-16 | 111.829 | 113.2082 | 117.8445 | 2022-01-16 | 3.934% | 0.003888% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 38.086 | 38.086 | 38.5563 | 40.1366 | 40.1367 | 0.33936 | TRUE | 40.1367 | 2022 | 2022-01-17 | 1.22% | 0% | 0% | 3.937% | 0.003829% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | 112.2238 | 0 | 2022-01-17 | 38.086 | 38.5563 | 40.1366 | 2022-01-17 | 3.937% | 0.003829% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 19.73 | 19.73 | 19.9739 | 20.7933 | 20.7933 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2022-01-18 | 1.221% | 0% | 0% | 3.941% | 0.003769% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | 113.3265 | 0 | 2022-01-18 | 19.73 | 19.9739 | 20.7933 | 2022-01-18 | 3.941% | 0.003769% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 46.334 | 46.334 | 46.9075 | 48.8334 | 48.8337 | 0.40484 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2022-01-19 | 1.223% | 0% | 0% | 3.944% | 0.003709% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | 114.446 | 0 | 2022-01-19 | 46.334 | 46.9075 | 48.8334 | 2022-01-19 | 3.944% | 0.003709% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 28.867 | 28.867 | 29.2248 | 30.4257 | 30.4257 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2022-01-20 | 1.224% | 0% | 0% | 3.947% | 0.003648% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | 115.5785 | 0 | 2022-01-20 | 28.867 | 29.2248 | 30.4257 | 2022-01-20 | 3.947% | 0.003648% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 77.455 | 77.455 | 78.4161 | 81.6411 | 81.6426 | 0.66358 | TRUE | 81.6426 | 2022 | 2022-01-21 | 1.226% | 0% | 0% | 3.95% | 0.003587% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | 116.7202 | 0 | 2022-01-21 | 77.455 | 78.4161 | 81.6411 | 2022-01-21 | 3.95% | 0.003587% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 117.918 | 117.918 | 119.383 | 124.297 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2022 | 2022-01-22 | 1.227% | 0% | 0% | 3.953% | 0.003527% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | 117.8674 | 0 | 2022-01-22 | 117.918 | 119.383 | 124.297 | 2022-01-22 | 3.953% | 0.003527% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 118.828 | 118.828 | 120.3062 | 125.2623 | 125.2666 | 0.99829 | TRUE | 125.2666 | 2022 | 2022-01-23 | 1.229% | 0% | 0% | 3.957% | 0.003465% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | 119.0313 | 0 | 2022-01-23 | 118.828 | 120.3062 | 125.2623 | 2022-01-23 | 3.957% | 0.003465% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 120.353 | 120.353 | 121.852 | 126.876 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2022 | 2022-01-24 | 1.23% | 0% | 0% | 3.96% | 0.003404% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | 120.2239 | 0 | 2022-01-24 | 120.353 | 121.852 | 126.876 | 2022-01-24 | 3.96% | 0.003404% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 117.064 | 117.064 | 118.5238 | 123.4147 | 123.4186 | 0.96394 | TRUE | 123.4186 | 2022 | 2022-01-25 | 1.232% | 0% | 0% | 3.963% | 0.003345% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | 121.4428 | 0 | 2022-01-25 | 117.064 | 118.5238 | 123.4147 | 2022-01-25 | 3.963% | 0.003345% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 119.742 | 119.742 | 121.237 | 126.2441 | 126.2481 | 0.97601 | TRUE | 126.2481 | 2022 | 2022-01-26 | 1.233% | 0% | 0% | 3.966% | 0.003287% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | 122.6853 | 0 | 2022-01-26 | 119.742 | 121.237 | 126.2441 | 2022-01-26 | 3.966% | 0.003287% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 115.168 | 115.168 | 116.6077 | 121.4276 | 121.4311 | 0.92915 | TRUE | 121.4311 | 2022 | 2022-01-27 | 1.235% | 0% | 0% | 3.969% | 0.00323% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | 123.9488 | 0 | 2022-01-27 | 115.168 | 116.6077 | 121.4276 | 2022-01-27 | 3.969% | 0.00323% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 18.975 | 18.975 | 19.2125 | 20.0073 | 20.0073 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2022-01-28 | 1.236% | 0% | 0% | 3.973% | 0.003176% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | 125.2307 | 0 | 2022-01-28 | 18.975 | 19.2125 | 20.0073 | 2022-01-28 | 3.973% | 0.003176% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 37.78 | 37.78 | 38.2534 | 39.8373 | 39.8373 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2022-01-29 | 1.238% | 0% | 0% | 3.976% | 0.003123% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | 126.5284 | 0 | 2022-01-29 | 37.78 | 38.2534 | 39.8373 | 2022-01-29 | 3.976% | 0.003123% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 22.978 | 22.978 | 23.2663 | 24.2304 | 24.2304 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2022-01-30 | 1.239% | 0% | 0% | 3.979% | 0.00307% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | 127.8393 | 0 | 2022-01-30 | 22.978 | 23.2663 | 24.2304 | 2022-01-30 | 3.979% | 0.00307% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 25.743 | 25.743 | 26.0664 | 27.1474 | 27.1474 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2022-01-31 | 1.241% | 0% | 0% | 3.982% | 0.003015% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | 129.1608 | 0 | 2022-01-31 | 25.743 | 26.0664 | 27.1474 | 2022-01-31 | 3.982% | 0.003015% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 61.355 | 61.355 | 62.1266 | 64.7055 | 64.7059 | 0.47018 | TRUE | 64.7059 | 2022 | 2022-02-01 | 1.242% | 0% | 0% | 3.985% | 0.002958% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | 130.4903 | 0 | 2022-02-01 | 61.355 | 62.1266 | 64.7055 | 2022-02-01 | 3.985% | 0.002958% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 23.274 | 23.274 | 23.5671 | 24.5461 | 24.5461 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2022-02-02 | 1.244% | 0% | 0% | 3.989% | 0.002901% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | 131.8252 | 0 | 2022-02-02 | 23.274 | 23.5671 | 24.5461 | 2022-02-02 | 3.989% | 0.002901% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 49.774 | 49.774 | 50.4015 | 52.4972 | 52.4973 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2022-02-03 | 1.245% | 0% | 0% | 3.992% | 0.002843% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | 133.163 | 0 | 2022-02-03 | 49.774 | 50.4015 | 52.4972 | 2022-02-03 | 3.992% | 0.002843% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 45.75 | 45.75 | 46.3275 | 48.2554 | 48.2554 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2022-02-04 | 1.247% | 0% | 0% | 3.995% | 0.002784% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | 134.5009 | 0 | 2022-02-04 | 45.75 | 46.3275 | 48.2554 | 2022-02-04 | 3.995% | 0.002784% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 40.727 | 40.727 | 41.2417 | 42.9594 | 42.9594 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2022-02-05 | 1.248% | 0% | 0% | 3.998% | 0.002724% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | 135.8365 | 0 | 2022-02-05 | 40.727 | 41.2417 | 42.9594 | 2022-02-05 | 3.998% | 0.002724% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 93.932 | 93.932 | 95.1205 | 99.0855 | 99.087 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2022-02-06 | 1.249% | 0% | 0% | 4.002% | 0.002663% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | 137.1758 | 0 | 2022-02-06 | 93.932 | 95.1205 | 99.0855 | 2022-02-06 | 4.002% | 0.002663% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 31.63 | 31.63 | 32.0307 | 33.367 | 33.367 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2022-02-07 | 1.251% | 0% | 0% | 4.005% | 0.002601% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | 138.5261 | 0 | 2022-02-07 | 31.63 | 32.0307 | 33.367 | 2022-02-07 | 4.005% | 0.002601% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 140.397 | 140.397 | 142.1777 | 148.1143 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2022 | 2022-02-08 | 1.252% | 0% | 0% | 4.008% | 0.002536% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | 139.8862 | 0 | 2022-02-08 | 140.397 | 142.1777 | 148.1143 | 2022-02-08 | 4.008% | 0.002536% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 141.176 | 141.176 | 142.9688 | 148.9434 | 148.947 | 0.99944 | TRUE | 148.947 | 2022 | 2022-02-09 | 1.254% | 0% | 0% | 4.011% | 0.00247% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | 141.2553 | 0 | 2022-02-09 | 141.176 | 142.9688 | 148.9434 | 2022-02-09 | 4.011% | 0.00247% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 132.492 | 132.492 | 134.1765 | 139.7884 | 139.7914 | 0.9289 | TRUE | 139.7914 | 2022 | 2022-02-10 | 1.255% | 0% | 0% | 4.015% | 0.002402% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | 142.6322 | 0 | 2022-02-10 | 132.492 | 134.1765 | 139.7884 | 2022-02-10 | 4.015% | 0.002402% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 64.97 | 64.97 | 65.797 | 68.5513 | 68.5516 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2022-02-11 | 1.257% | 0% | 0% | 4.018% | 0.002333% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | 144.0158 | 0 | 2022-02-11 | 64.97 | 65.797 | 68.5513 | 2022-02-11 | 4.018% | 0.002333% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 112.107 | 112.107 | 113.5357 | 118.2923 | 118.2941 | 0.77099 | TRUE | 118.2941 | 2022 | 2022-02-12 | 1.258% | 0% | 0% | 4.021% | 0.002261% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | 145.4053 | 0 | 2022-02-12 | 112.107 | 113.5357 | 118.2923 | 2022-02-12 | 4.021% | 0.002261% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 133.087 | 133.087 | 134.7852 | 140.4367 | 140.4394 | 0.90659 | TRUE | 140.4394 | 2022 | 2022-02-13 | 1.26% | 0% | 0% | 4.024% | 0.002189% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | 146.7994 | 0 | 2022-02-13 | 133.087 | 134.7852 | 140.4367 | 2022-02-13 | 4.024% | 0.002189% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 56.6 | 56.6 | 57.3231 | 59.7286 | 59.7288 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2022-02-14 | 1.261% | 0% | 0% | 4.028% | 0.00212% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | 148.1972 | 0 | 2022-02-14 | 56.6 | 57.3231 | 59.7286 | 2022-02-14 | 4.028% | 0.00212% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 72.405 | 72.405 | 73.3311 | 76.411 | 76.4114 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2022-02-15 | 1.263% | 0% | 0% | 4.031% | 0.002052% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | 149.5976 | 0 | 2022-02-15 | 72.405 | 73.3311 | 76.411 | 2022-02-15 | 4.031% | 0.002052% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 36.247 | 36.247 | 36.7112 | 38.2543 | 38.2543 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2022-02-16 | 1.264% | 0% | 0% | 4.034% | 0.001987% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | 150.9997 | 0 | 2022-02-16 | 36.247 | 36.7112 | 38.2543 | 2022-02-16 | 4.034% | 0.001987% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 51.443 | 51.443 | 52.1025 | 54.2945 | 54.2946 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2022-02-17 | 1.266% | 0% | 0% | 4.037% | 0.001924% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | 152.4023 | 0 | 2022-02-17 | 51.443 | 52.1025 | 54.2945 | 2022-02-17 | 4.037% | 0.001924% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 123.891 | 123.891 | 125.4813 | 130.7647 | 130.7665 | 0.80551 | TRUE | 130.7665 | 2022 | 2022-02-18 | 1.267% | 0% | 0% | 4.04% | 0.001862% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | 153.8044 | 0 | 2022-02-18 | 123.891 | 125.4813 | 130.7647 | 2022-02-18 | 4.04% | 0.001862% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 78.899 | 78.899 | 79.9129 | 83.2805 | 83.281 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2022-02-19 | 1.269% | 0% | 0% | 4.044% | 0.001803% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | 155.205 | 0 | 2022-02-19 | 78.899 | 79.9129 | 83.2805 | 2022-02-19 | 4.044% | 0.001803% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 80.093 | 80.093 | 81.1235 | 84.545 | 84.5454 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2022-02-20 | 1.27% | 0% | 0% | 4.047% | 0.001745% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | 156.6079 | 0 | 2022-02-20 | 80.093 | 81.1235 | 84.545 | 2022-02-20 | 4.047% | 0.001745% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 85.465 | 85.465 | 86.5659 | 90.2199 | 90.2205 | 0.54085 | TRUE | 90.2205 | 2022 | 2022-02-21 | 1.272% | 0% | 0% | 4.05% | 0.001689% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | 158.0168 | 0 | 2022-02-21 | 85.465 | 86.5659 | 90.2199 | 2022-02-21 | 4.05% | 0.001689% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 128.833 | 128.833 | 130.4946 | 136.0074 | 136.009 | 0.80808 | TRUE | 136.009 | 2022 | 2022-02-22 | 1.273% | 0% | 0% | 4.053% | 0.001634% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | 159.4309 | 0 | 2022-02-22 | 128.833 | 130.4946 | 136.0074 | 2022-02-22 | 4.053% | 0.001634% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 143.862 | 143.862 | 145.7196 | 151.8806 | 151.8827 | 0.89439 | TRUE | 151.8827 | 2022 | 2022-02-23 | 1.275% | 0% | 0% | 4.057% | 0.001582% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | 160.8489 | 0 | 2022-02-23 | 143.862 | 145.7196 | 151.8806 | 2022-02-23 | 4.057% | 0.001582% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 91.417 | 91.417 | 92.5988 | 96.5171 | 96.5177 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2022-02-24 | 1.276% | 0% | 0% | 4.06% | 0.001531% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | 162.27 | 0 | 2022-02-24 | 91.417 | 92.5988 | 96.5171 | 2022-02-24 | 4.06% | 0.001531% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 122.998 | 122.998 | 124.5899 | 129.8663 | 129.8675 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2022-02-25 | 1.278% | 0% | 0% | 4.063% | 0.001482% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | 163.6929 | 0 | 2022-02-25 | 122.998 | 124.5899 | 129.8663 | 2022-02-25 | 4.063% | 0.001482% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 165.7845 | 165.7845 | 167.9327 | 175.0505 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2022 | 2022-02-26 | 1.279% | 0% | 0% | 4.066% | 0.001435% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 165.1168 | 0 | 2022-02-26 | 165.7845 | 167.9327 | 175.0505 | 2022-02-26 | 4.066% | 0.001435% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 109.87 | 109.87 | 111.2954 | 116.0164 | 116.0173 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2022-02-27 | 1.281% | 0% | 0% | 4.069% | 0.00139% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | 166.5406 | 0 | 2022-02-27 | 109.87 | 111.2954 | 116.0164 | 2022-02-27 | 4.069% | 0.00139% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 150.105 | 150.105 | 152.0546 | 158.5099 | 158.5118 | 0.89368 | TRUE | 158.5118 | 2022 | 2022-02-28 | 1.282% | 0% | 0% | 4.072% | 0.001344% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | 167.9632 | 0 | 2022-02-28 | 150.105 | 152.0546 | 158.5099 | 2022-02-28 | 4.072% | 0.001344% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 166.179 | 166.179 | 168.3399 | 175.4925 | 175.4947 | 0.98108 | TRUE | 175.4947 | 2022 | 2022-03-01 | 1.284% | 0% | 0% | 4.076% | 0.001298% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | 169.3835 | 0 | 2022-03-01 | 166.179 | 168.3399 | 175.4925 | 2022-03-01 | 4.076% | 0.001298% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 55.01 | 55.01 | 55.7262 | 58.0958 | 58.0958 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2022-03-02 | 1.285% | 0% | 0% | 4.079% | 0.001253% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | 170.8007 | 0 | 2022-03-02 | 55.01 | 55.7262 | 58.0958 | 2022-03-02 | 4.079% | 0.001253% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 141.876 | 141.876 | 143.7252 | 149.8418 | 149.8432 | 0.82384 | TRUE | 149.8432 | 2022 | 2022-03-03 | 1.287% | 0% | 0% | 4.082% | 0.001208% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | 172.2135 | 0 | 2022-03-03 | 141.876 | 143.7252 | 149.8418 | 2022-03-03 | 4.082% | 0.001208% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 15.96 | 15.96 | 16.1683 | 16.8569 | 16.8569 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2022-03-04 | 1.288% | 0% | 0% | 4.085% | 0.001163% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | 173.6211 | 0 | 2022-03-04 | 15.96 | 16.1683 | 16.8569 | 2022-03-04 | 4.085% | 0.001163% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 51.658 | 51.658 | 52.3329 | 54.5637 | 54.5637 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2022-03-05 | 1.29% | 0% | 0% | 4.088% | 0.001119% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | 175.0222 | 0 | 2022-03-05 | 51.658 | 52.3329 | 54.5637 | 2022-03-05 | 4.088% | 0.001119% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 57.824 | 57.824 | 58.5803 | 61.0794 | 61.0795 | 0.32776 | TRUE | 61.0795 | 2022 | 2022-03-06 | 1.291% | 0% | 0% | 4.092% | 0.001074% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | 176.4224 | 0 | 2022-03-06 | 57.824 | 58.5803 | 61.0794 | 2022-03-06 | 4.092% | 0.001074% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 156.794 | 156.794 | 158.8473 | 165.6293 | 165.6308 | 0.88172 | TRUE | 165.6308 | 2022 | 2022-03-07 | 1.293% | 0% | 0% | 4.095% | 0.00103% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | 177.8265 | 0 | 2022-03-07 | 156.794 | 158.8473 | 165.6293 | 2022-03-07 | 4.095% | 0.00103% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 140.494 | 140.494 | 142.3359 | 148.418 | 148.419 | 0.78386 | TRUE | 148.419 | 2022 | 2022-03-08 | 1.294% | 0% | 0% | 4.098% | 0.0009872% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | 179.2328 | 0 | 2022-03-08 | 140.494 | 142.3359 | 148.418 | 2022-03-08 | 4.098% | 0.0009872% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 125.508 | 125.508 | 127.1554 | 132.5931 | 132.5939 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2022-03-09 | 1.296% | 0% | 0% | 4.101% | 0.0009451% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | 180.6394 | 0 | 2022-03-09 | 125.508 | 127.1554 | 132.5931 | 2022-03-09 | 4.101% | 0.0009451% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 105.396 | 105.396 | 106.781 | 111.3512 | 111.3516 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2022-03-10 | 1.297% | 0% | 0% | 4.104% | 0.0009038% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | 182.0447 | 0 | 2022-03-10 | 105.396 | 106.781 | 111.3512 | 2022-03-10 | 4.104% | 0.0009038% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 69.308 | 69.308 | 70.2198 | 73.2276 | 73.2277 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2022-03-11 | 1.299% | 0% | 0% | 4.107% | 0.0008634% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | 183.4468 | 0 | 2022-03-11 | 69.308 | 70.2198 | 73.2276 | 2022-03-11 | 4.107% | 0.0008634% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 57.309 | 57.309 | 58.0638 | 60.553 | 60.553 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2022-03-12 | 1.3% | 0% | 0% | 4.111% | 0.0008238% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | 184.8439 | 0 | 2022-03-12 | 57.309 | 58.0638 | 60.553 | 2022-03-12 | 4.111% | 0.0008238% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 36.432 | 36.432 | 36.9124 | 38.4961 | 38.4961 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2022-03-13 | 1.302% | 0% | 0% | 4.114% | 0.000787% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | 186.2344 | 0 | 2022-03-13 | 36.432 | 36.9124 | 38.4961 | 2022-03-13 | 4.114% | 0.000787% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 58.939 | 58.939 | 59.7171 | 62.2813 | 62.2813 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2022-03-14 | 1.303% | 0% | 0% | 4.117% | 0.0007534% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | 187.6165 | 0 | 2022-03-14 | 58.939 | 59.7171 | 62.2813 | 2022-03-14 | 4.117% | 0.0007534% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 49.792 | 49.792 | 50.4501 | 52.6181 | 52.6181 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2022-03-15 | 1.304% | 0% | 0% | 4.12% | 0.0007228% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | 188.9883 | 0 | 2022-03-15 | 49.792 | 50.4501 | 52.6181 | 2022-03-15 | 4.12% | 0.0007228% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 60.053 | 60.053 | 60.8477 | 63.4646 | 63.4646 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2022-03-16 | 1.306% | 0% | 0% | 4.123% | 0.0006953% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | 190.3481 | 0 | 2022-03-16 | 60.053 | 60.8477 | 63.4646 | 2022-03-16 | 4.123% | 0.0006953% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 49.637 | 49.637 | 50.2946 | 52.4594 | 52.4594 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2022-03-17 | 1.307% | 0% | 0% | 4.127% | 0.0006708% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | 191.6943 | 0 | 2022-03-17 | 49.637 | 50.2946 | 52.4594 | 2022-03-17 | 4.127% | 0.0006708% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 62.391 | 62.391 | 63.2185 | 65.9419 | 65.9419 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2022-03-18 | 1.309% | 0% | 0% | 4.13% | 0.0006492% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | 193.0249 | 0 | 2022-03-18 | 62.391 | 63.2185 | 65.9419 | 2022-03-18 | 4.13% | 0.0006492% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 120.393 | 120.393 | 121.9916 | 127.2512 | 127.2516 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2022-03-19 | 1.31% | 0% | 0% | 4.133% | 0.0006305% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | 194.3382 | 0 | 2022-03-19 | 120.393 | 121.9916 | 127.2512 | 2022-03-19 | 4.133% | 0.0006305% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 128.103 | 128.103 | 129.806 | 135.4071 | 135.4075 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2022-03-20 | 1.312% | 0% | 0% | 4.137% | 0.0006146% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | 195.6412 | 0 | 2022-03-20 | 128.103 | 129.806 | 135.4071 | 2022-03-20 | 4.137% | 0.0006146% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 173.887 | 173.887 | 176.2012 | 183.8107 | 183.8116 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2022-03-21 | 1.313% | 0% | 0% | 4.14% | 0.0006022% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | 196.9406 | 0 | 2022-03-21 | 173.887 | 176.2012 | 183.8107 | 2022-03-21 | 4.14% | 0.0006022% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 177.816 | 177.816 | 180.1852 | 187.9732 | 187.9742 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2022-03-22 | 1.315% | 0% | 0% | 4.143% | 0.0005929% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | 198.2344 | 0 | 2022-03-22 | 177.816 | 180.1852 | 187.9732 | 2022-03-22 | 4.143% | 0.0005929% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 198.605 | 198.605 | 201.2543 | 209.9602 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2022-03-23 | 1.316% | 0% | 0% | 4.146% | 0.0005864% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | 199.5207 | 0 | 2022-03-23 | 198.605 | 201.2543 | 209.9602 | 2022-03-23 | 4.146% | 0.0005864% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 195.811 | 195.811 | 198.426 | 207.0169 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2022-03-24 | 1.318% | 0% | 0% | 4.15% | 0.0005829% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | 200.7974 | 0 | 2022-03-24 | 195.811 | 198.426 | 207.0169 | 2022-03-24 | 4.15% | 0.0005829% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 170.457 | 170.457 | 172.736 | 180.221 | 180.2218 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2022-03-25 | 1.319% | 0% | 0% | 4.153% | 0.0005823% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | 202.0627 | 0 | 2022-03-25 | 170.457 | 172.736 | 180.221 | 2022-03-25 | 4.153% | 0.0005823% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 192.554 | 192.554 | 195.1314 | 203.5941 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2022-03-26 | 1.321% | 0% | 0% | 4.157% | 0.0005845% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | 203.3146 | 0 | 2022-03-26 | 192.554 | 195.1314 | 203.5941 | 2022-03-26 | 4.157% | 0.0005845% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 188.477 | 188.477 | 191.0027 | 199.2935 | 199.2945 | 0.92142 | TRUE | 199.2945 | 2022 | 2022-03-27 | 1.322% | 0% | 0% | 4.16% | 0.0005921% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | 204.551 | 0 | 2022-03-27 | 188.477 | 191.0027 | 199.2935 | 2022-03-27 | 4.16% | 0.0005921% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 150.873 | 150.873 | 152.8971 | 159.5396 | 159.5402 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2022-03-28 | 1.324% | 0% | 0% | 4.164% | 0.000603% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | 205.77 | 0 | 2022-03-28 | 150.873 | 152.8971 | 159.5396 | 2022-03-28 | 4.164% | 0.000603% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 118.288 | 118.288 | 119.8767 | 125.0893 | 125.0896 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2022-03-29 | 1.325% | 0% | 0% | 4.167% | 0.0006173% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | 206.9696 | 0 | 2022-03-29 | 118.288 | 119.8767 | 125.0893 | 2022-03-29 | 4.167% | 0.0006173% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 32.334 | 32.334 | 32.7688 | 34.1949 | 34.1949 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2022-03-30 | 1.327% | 0% | 0% | 4.171% | 0.0006349% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | 208.148 | 0 | 2022-03-30 | 32.334 | 32.7688 | 34.1949 | 2022-03-30 | 4.171% | 0.0006349% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 95.48 | 95.48 | 96.7653 | 100.9804 | 100.9806 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2022-03-31 | 1.328% | 0% | 0% | 4.174% | 0.0006559% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | 209.303 | 0 | 2022-03-31 | 95.48 | 96.7653 | 100.9804 | 2022-03-31 | 4.174% | 0.0006559% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 135.885 | 135.885 | 137.7163 | 143.7206 | 143.7211 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2022-04-01 | 1.33% | 0% | 0% | 4.178% | 0.0006803% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | 210.4327 | 0 | 2022-04-01 | 135.885 | 137.7163 | 143.7206 | 2022-04-01 | 4.178% | 0.0006803% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 74.925 | 74.925 | 75.9359 | 79.2497 | 79.2497 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2022-04-02 | 1.331% | 0% | 0% | 4.181% | 0.0007081% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | 211.5352 | 0 | 2022-04-02 | 74.925 | 75.9359 | 79.2497 | 2022-04-02 | 4.181% | 0.0007081% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 106.491 | 106.491 | 107.9294 | 112.6437 | 112.6439 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2022-04-03 | 1.333% | 0% | 0% | 4.185% | 0.0007393% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | 212.6125 | 0 | 2022-04-03 | 106.491 | 107.9294 | 112.6437 | 2022-04-03 | 4.185% | 0.0007393% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 200.243 | 200.243 | 202.9508 | 211.8238 | 211.8253 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2022-04-04 | 1.334% | 0% | 0% | 4.189% | 0.0007745% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | 213.6683 | 0 | 2022-04-04 | 200.243 | 202.9508 | 211.8238 | 2022-04-04 | 4.189% | 0.0007745% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 215.43 | 215.43 | 218.3464 | 227.9015 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2022-04-05 | 1.336% | 0% | 0% | 4.193% | 0.000813% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | 214.7029 | 0 | 2022-04-05 | 215.43 | 218.3464 | 227.9015 | 2022-04-05 | 4.193% | 0.000813% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 50.12 | 50.12 | 50.7993 | 53.0244 | 53.0244 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2022-04-06 | 1.337% | 0% | 0% | 4.196% | 0.0008548% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | 215.7168 | 0 | 2022-04-06 | 50.12 | 50.7993 | 53.0244 | 2022-04-06 | 4.196% | 0.0008548% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 155.555 | 155.555 | 157.6656 | 164.5784 | 164.5793 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2022-04-07 | 1.339% | 0% | 0% | 4.2% | 0.0008999% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | 216.7104 | 0 | 2022-04-07 | 155.555 | 157.6656 | 164.5784 | 2022-04-07 | 4.2% | 0.0008999% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 137.551 | 137.551 | 139.4194 | 145.5382 | 145.5388 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2022-04-08 | 1.34% | 0% | 0% | 4.204% | 0.0009485% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | 217.6841 | 0 | 2022-04-08 | 137.551 | 139.4194 | 145.5382 | 2022-04-08 | 4.204% | 0.0009485% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 141.062 | 141.062 | 142.9803 | 149.2615 | 149.2622 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2022-04-09 | 1.342% | 0% | 0% | 4.208% | 0.001001% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | 218.6383 | 0 | 2022-04-09 | 141.062 | 142.9803 | 149.2615 | 2022-04-09 | 4.208% | 0.001001% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 221.625 | 221.625 | 224.6422 | 234.5206 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2022 | 2022-04-10 | 1.343% | 0% | 0% | 4.212% | 0.001052% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | 219.5734 | 0 | 2022-04-10 | 221.625 | 224.6422 | 234.5206 | 2022-04-10 | 4.212% | 0.001052% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 183.88 | 183.88 | 186.3862 | 194.5906 | 194.5922 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2022-04-11 | 1.345% | 0% | 0% | 4.216% | 0.001099% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | 220.4899 | 0 | 2022-04-11 | 183.88 | 186.3862 | 194.5906 | 2022-04-11 | 4.216% | 0.001099% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 153.928 | 153.928 | 156.0283 | 162.9034 | 162.9044 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2022-04-12 | 1.346% | 0% | 0% | 4.22% | 0.001143% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | 221.3882 | 0 | 2022-04-12 | 153.928 | 156.0283 | 162.9034 | 2022-04-12 | 4.22% | 0.001143% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 36.604 | 36.604 | 37.104 | 38.7406 | 38.7406 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2022-04-13 | 1.348% | 0% | 0% | 4.224% | 0.001183% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | 222.2686 | 0 | 2022-04-13 | 36.604 | 37.104 | 38.7406 | 2022-04-13 | 4.224% | 0.001183% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 169.954 | 169.954 | 172.2781 | 179.885 | 179.8864 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2022-04-14 | 1.349% | 0% | 0% | 4.229% | 0.00122% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | 223.1317 | 0 | 2022-04-14 | 169.954 | 172.2781 | 179.885 | 2022-04-14 | 4.229% | 0.00122% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 174.304 | 174.304 | 176.6903 | 184.5001 | 184.5017 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2022-04-15 | 1.351% | 0% | 0% | 4.233% | 0.001254% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | 223.9777 | 0 | 2022-04-15 | 174.304 | 176.6903 | 184.5001 | 2022-04-15 | 4.233% | 0.001254% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 176.989 | 176.989 | 179.4148 | 187.3535 | 187.3551 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2022-04-16 | 1.352% | 0% | 0% | 4.237% | 0.001284% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | 224.8072 | 0 | 2022-04-16 | 176.989 | 179.4148 | 187.3535 | 2022-04-16 | 4.237% | 0.001284% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 224.876 | 224.876 | 227.9615 | 238.0592 | 238.0623 | 0.99671 | TRUE | 238.0623 | 2022 | 2022-04-17 | 1.354% | 0% | 0% | 4.242% | 0.001311% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | 225.6191 | 0 | 2022-04-17 | 224.876 | 227.9615 | 238.0592 | 2022-04-17 | 4.242% | 0.001311% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 138.278 | 138.278 | 140.1774 | 146.3934 | 146.3943 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2022-04-18 | 1.355% | 0% | 0% | 4.246% | 0.001332% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | 226.4121 | 0 | 2022-04-18 | 138.278 | 140.1774 | 146.3934 | 2022-04-18 | 4.246% | 0.001332% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 42.845 | 42.845 | 43.4342 | 45.3624 | 45.3624 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2022-04-19 | 1.356% | 0% | 0% | 4.251% | 0.001348% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | 227.1864 | 0 | 2022-04-19 | 42.845 | 43.4342 | 45.3624 | 2022-04-19 | 4.251% | 0.001348% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 42.202 | 42.202 | 42.783 | 44.6844 | 44.6844 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2022-04-20 | 1.358% | 0% | 0% | 4.255% | 0.001358% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | 227.9423 | 0 | 2022-04-20 | 42.202 | 42.783 | 44.6844 | 2022-04-20 | 4.255% | 0.001358% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 38.225 | 38.225 | 38.7518 | 40.476 | 40.476 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2022-04-21 | 1.359% | 0% | 0% | 4.26% | 0.001362% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | 228.68 | 0 | 2022-04-21 | 38.225 | 38.7518 | 40.476 | 2022-04-21 | 4.26% | 0.001362% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 113.673 | 113.673 | 115.2414 | 120.3747 | 120.3751 | 0.49552 | TRUE | 120.3751 | 2022 | 2022-04-22 | 1.361% | 0% | 0% | 4.264% | 0.00136% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | 229.3997 | 0 | 2022-04-22 | 113.673 | 115.2414 | 120.3747 | 2022-04-22 | 4.264% | 0.00136% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 37.461 | 37.461 | 37.9784 | 39.6721 | 39.6721 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2022-04-23 | 1.362% | 0% | 0% | 4.269% | 0.001352% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | 230.1016 | 0 | 2022-04-23 | 37.461 | 37.9784 | 39.6721 | 2022-04-23 | 4.269% | 0.001352% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 126.411 | 126.411 | 128.159 | 133.881 | 133.8816 | 0.54774 | TRUE | 133.8816 | 2022 | 2022-04-24 | 1.364% | 0% | 0% | 4.274% | 0.001338% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | 230.7859 | 0 | 2022-04-24 | 126.411 | 128.159 | 133.881 | 2022-04-24 | 4.274% | 0.001338% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 176.094 | 176.094 | 178.5317 | 186.5122 | 186.5138 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2022-04-25 | 1.365% | 0% | 0% | 4.279% | 0.001323% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | 231.4527 | 0 | 2022-04-25 | 176.094 | 178.5317 | 186.5122 | 2022-04-25 | 4.279% | 0.001323% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 226.999 | 226.999 | 230.1448 | 240.4448 | 240.4478 | 0.97801 | TRUE | 240.4478 | 2022 | 2022-04-26 | 1.367% | 0% | 0% | 4.284% | 0.001306% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | 232.1024 | 0 | 2022-04-26 | 226.999 | 230.1448 | 240.4448 | 2022-04-26 | 4.284% | 0.001306% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 170.462 | 170.462 | 172.8269 | 180.571 | 180.5725 | 0.73243 | TRUE | 180.5725 | 2022 | 2022-04-27 | 1.368% | 0% | 0% | 4.289% | 0.001289% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | 232.7351 | 0 | 2022-04-27 | 170.462 | 172.8269 | 180.571 | 2022-04-27 | 4.289% | 0.001289% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 105.524 | 105.524 | 106.9896 | 111.7895 | 111.7898 | 0.45221 | TRUE | 111.7898 | 2022 | 2022-04-28 | 1.37% | 0% | 0% | 4.294% | 0.00127% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | 233.351 | 0 | 2022-04-28 | 105.524 | 106.9896 | 111.7895 | 2022-04-28 | 4.294% | 0.00127% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 173.717 | 173.717 | 176.1324 | 184.0441 | 184.0455 | 0.74253 | TRUE | 184.0455 | 2022 | 2022-04-29 | 1.371% | 0% | 0% | 4.299% | 0.001249% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | 233.9504 | 0 | 2022-04-29 | 173.717 | 176.1324 | 184.0441 | 2022-04-29 | 4.299% | 0.001249% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 172.256 | 172.256 | 174.6537 | 182.5088 | 182.5102 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2022-04-30 | 1.373% | 0% | 0% | 4.304% | 0.001227% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | 234.5334 | 0 | 2022-04-30 | 172.256 | 174.6537 | 182.5088 | 2022-04-30 | 4.304% | 0.001227% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 190.698 | 190.698 | 193.3553 | 202.0625 | 202.0643 | 0.81113 | TRUE | 202.0643 | 2022 | 2022-05-01 | 1.374% | 0% | 0% | 4.309% | 0.001204% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | 235.1009 | 0 | 2022-05-01 | 190.698 | 193.3553 | 202.0625 | 2022-05-01 | 4.309% | 0.001204% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 137.72 | 137.72 | 139.6412 | 140.4944 | 140.495 | 0.56262 | TRUE | 140.495 | 2022 | 2022-05-02 | 1.376% | 0% | 0% | 0.6073% | 0.001178% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | 244.783 | 0 | 2022-05-02 | 132.5833 | 134.4329 | 140.4944 | 2022-05-02 | 4.314% | 0.001178% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 174.533 | 174.533 | 176.9704 | 178.0744 | 178.0756 | 0.71144 | TRUE | 178.0756 | 2022 | 2022-05-03 | 1.377% | 0% | 0% | 0.62% | 0.001152% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | 245.3226 | 0 | 2022-05-03 | 168.0249 | 170.3714 | 178.0744 | 2022-05-03 | 4.326% | 0.001152% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 97.755 | 97.755 | 99.1217 | 99.7528 | 99.753 | 0.39762 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2022-05-04 | 1.379% | 0% | 0% | 0.6327% | 0.001126% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | 245.8453 | 0 | 2022-05-04 | 94.1107 | 95.4264 | 99.7528 | 2022-05-04 | 4.337% | 0.001126% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 182.787 | 182.787 | 185.3452 | 186.5493 | 186.5506 | 0.74198 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2022-05-05 | 1.38% | 0% | 0% | 0.6454% | 0.0011% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | 246.3507 | 0 | 2022-05-05 | 175.9742 | 178.4371 | 186.5493 | 2022-05-05 | 4.349% | 0.0011% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 172.778 | 172.778 | 175.1988 | 176.3596 | 176.3607 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2022-05-06 | 1.382% | 0% | 0% | 0.6582% | 0.001073% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | 246.8382 | 0 | 2022-05-06 | 166.3396 | 168.6702 | 176.3596 | 2022-05-06 | 4.36% | 0.001073% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 205.918 | 205.918 | 208.8063 | 210.2167 | 210.2184 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2022-05-07 | 1.383% | 0% | 0% | 0.6709% | 0.001046% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | 247.3073 | 0 | 2022-05-07 | 198.2462 | 201.0268 | 210.2167 | 2022-05-07 | 4.372% | 0.001046% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 216.535 | 216.535 | 219.5755 | 221.0871 | 221.0889 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2022-05-08 | 1.385% | 0% | 0% | 0.6837% | 0.00102% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | 247.7574 | 0 | 2022-05-08 | 208.4691 | 211.3963 | 221.0871 | 2022-05-08 | 4.383% | 0.00102% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 239.253 | 239.253 | 242.6161 | 244.3178 | 244.3201 | 0.964 | TRUE | 244.3201 | 2022 | 2022-05-09 | 1.386% | 0% | 0% | 0.6965% | 0.0009935% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | 248.1881 | 0 | 2022-05-09 | 230.3424 | 233.5803 | 244.3178 | 2022-05-09 | 4.395% | 0.0009935% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 228.803 | 228.803 | 232.0227 | 233.6802 | 233.6822 | 0.92037 | TRUE | 233.6822 | 2022 | 2022-05-10 | 1.388% | 0% | 0% | 0.7093% | 0.0009678% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | 248.5988 | 0 | 2022-05-10 | 220.283 | 223.3829 | 233.6802 | 2022-05-10 | 4.407% | 0.0009678% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 243.794 | 243.794 | 247.2284 | 249.0266 | 249.0289 | 0.97914 | TRUE | 249.0289 | 2022 | 2022-05-11 | 1.389% | 0% | 0% | 0.7221% | 0.0009424% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | 248.9889 | 0 | 2022-05-11 | 234.7172 | 238.0238 | 249.0266 | 2022-05-11 | 4.418% | 0.0009424% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 179.191 | 179.191 | 181.7181 | 183.0634 | 183.0644 | 0.71861 | TRUE | 183.0644 | 2022 | 2022-05-12 | 1.391% | 0% | 0% | 0.7349% | 0.0009172% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | 249.3579 | 0 | 2022-05-12 | 172.5204 | 174.9534 | 183.0634 | 2022-05-12 | 4.43% | 0.0009172% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 184.173 | 184.173 | 186.7731 | 188.1802 | 188.1813 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2022-05-13 | 1.392% | 0% | 0% | 0.7477% | 0.0008923% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | 249.7054 | 0 | 2022-05-13 | 177.3179 | 179.8213 | 188.1802 | 2022-05-13 | 4.442% | 0.0008923% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 221.726 | 221.726 | 224.8597 | 226.583 | 226.5846 | 0.88679 | TRUE | 226.5846 | 2022 | 2022-05-14 | 1.394% | 0% | 0% | 0.7606% | 0.0008677% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | 250.0308 | 0 | 2022-05-14 | 213.4742 | 216.4913 | 226.583 | 2022-05-14 | 4.454% | 0.0008677% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 224.603 | 224.603 | 227.7808 | 229.5562 | 229.5578 | 0.89723 | TRUE | 229.5578 | 2022 | 2022-05-15 | 1.395% | 0% | 0% | 0.7734% | 0.0008432% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | 250.3302 | 0 | 2022-05-15 | 216.2451 | 219.3047 | 229.5562 | 2022-05-15 | 4.466% | 0.0008432% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 223.879 | 223.879 | 227.05 | 228.8493 | 228.8509 | 0.89337 | TRUE | 228.8509 | 2022 | 2022-05-16 | 1.397% | 0% | 0% | 0.7863% | 0.0008195% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | 250.6016 | 0 | 2022-05-16 | 215.549 | 218.602 | 228.8493 | 2022-05-16 | 4.478% | 0.0008195% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 237.056 | 237.056 | 240.4172 | 242.3539 | 242.3557 | 0.94502 | TRUE | 242.3557 | 2022 | 2022-05-17 | 1.398% | 0% | 0% | 0.7991% | 0.0007969% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | 250.8472 | 0 | 2022-05-17 | 228.2367 | 231.4728 | 242.3539 | 2022-05-17 | 4.49% | 0.0007969% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 226.047 | 226.047 | 229.2556 | 231.1324 | 231.1339 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2022-05-18 | 1.4% | 0% | 0% | 0.812% | 0.0007756% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | 251.0691 | 0 | 2022-05-18 | 217.6381 | 220.7273 | 231.1324 | 2022-05-18 | 4.502% | 0.0007756% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 239.076 | 239.076 | 242.4732 | 244.49 | 244.4917 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2022-05-19 | 1.401% | 0% | 0% | 0.8249% | 0.0007554% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | 251.2695 | 0 | 2022-05-19 | 230.1833 | 233.4541 | 244.49 | 2022-05-19 | 4.514% | 0.0007554% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 216.499 | 216.499 | 219.5787 | 221.4338 | 221.4351 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2022-05-20 | 1.403% | 0% | 0% | 0.8378% | 0.0007366% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | 251.4505 | 0 | 2022-05-20 | 208.4468 | 211.4119 | 221.4338 | 2022-05-20 | 4.526% | 0.0007366% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 217.924 | 217.924 | 221.0273 | 222.9237 | 222.925 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2022-05-21 | 1.404% | 0% | 0% | 0.8507% | 0.000719% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | 251.6143 | 0 | 2022-05-21 | 209.8195 | 212.8074 | 222.9237 | 2022-05-21 | 4.538% | 0.000719% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 164.829 | 164.829 | 167.1787 | 168.6351 | 168.6357 | 0.6547 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2022-05-22 | 1.405% | 0% | 0% | 0.8636% | 0.000703% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | 251.763 | 0 | 2022-05-22 | 158.6996 | 160.9619 | 168.6351 | 2022-05-22 | 4.55% | 0.000703% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 82.278 | 82.278 | 83.4522 | 84.1901 | 84.1901 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2022-05-23 | 1.407% | 0% | 0% | 0.8765% | 0.0006874% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | 251.8988 | 0 | 2022-05-23 | 79.2186 | 80.3491 | 84.1901 | 2022-05-23 | 4.562% | 0.0006874% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 71.352 | 71.352 | 72.3713 | 73.0208 | 73.0208 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2022-05-24 | 1.408% | 0% | 0% | 0.8895% | 0.000672% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | 252.0238 | 0 | 2022-05-24 | 68.6991 | 69.6806 | 73.0208 | 2022-05-24 | 4.574% | 0.000672% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 184.563 | 184.563 | 187.2025 | 188.9072 | 188.908 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2022-05-25 | 1.41% | 0% | 0% | 0.9024% | 0.000657% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | 252.1402 | 0 | 2022-05-25 | 177.7015 | 180.2428 | 188.9072 | 2022-05-25 | 4.587% | 0.000657% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 118.393 | 118.393 | 120.088 | 121.1974 | 121.1975 | 0.46935 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2022-05-26 | 1.411% | 0% | 0% | 0.9154% | 0.0006424% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | 252.2501 | 0 | 2022-05-26 | 113.9919 | 115.6238 | 121.1974 | 2022-05-26 | 4.599% | 0.0006424% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 189.846 | 189.846 | 192.5668 | 194.3712 | 194.372 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2022-05-27 | 1.413% | 0% | 0% | 0.9283% | 0.0006282% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | 252.3557 | 0 | 2022-05-27 | 182.7893 | 185.409 | 194.3712 | 2022-05-27 | 4.611% | 0.0006282% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 239.043 | 239.043 | 242.4725 | 244.7765 | 244.7779 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2022-05-28 | 1.414% | 0% | 0% | 0.9413% | 0.0006144% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | 252.4591 | 0 | 2022-05-28 | 230.1584 | 233.4605 | 244.7765 | 2022-05-28 | 4.623% | 0.0006144% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 257.036 | 257.036 | 260.7276 | 263.2395 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2022 | 2022-05-29 | 1.416% | 0% | 0% | 0.9542% | 0.0006011% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | 252.5571 | 0 | 2022-05-29 | 247.4835 | 251.0379 | 263.2395 | 2022-05-29 | 4.635% | 0.0006011% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 211.913 | 211.913 | 214.9598 | 217.0591 | 217.0601 | 0.83878 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2022-05-30 | 1.417% | 0% | 0% | 0.9672% | 0.0005888% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | 252.6451 | 0 | 2022-05-30 | 204.0382 | 206.9718 | 217.0591 | 2022-05-30 | 4.647% | 0.0005888% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 233.376 | 233.376 | 236.7349 | 239.0782 | 239.0794 | 0.92345 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2022-05-31 | 1.419% | 0% | 0% | 0.9801% | 0.0005768% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | 252.723 | 0 | 2022-05-31 | 224.7045 | 227.9386 | 239.0782 | 2022-05-31 | 4.659% | 0.0005768% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 243.653 | 243.653 | 247.1636 | 249.6427 | 249.6441 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2022-06-01 | 1.42% | 0% | 0% | 0.9931% | 0.0005652% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | 252.7909 | 0 | 2022-06-01 | 234.6006 | 237.9807 | 249.6427 | 2022-06-01 | 4.671% | 0.0005652% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 188.545 | 188.545 | 191.2645 | 193.2082 | 193.2089 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2022-06-02 | 1.422% | 0% | 0% | 1.006% | 0.0005539% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | 252.8489 | 0 | 2022-06-02 | 181.5408 | 184.1592 | 193.2082 | 2022-06-02 | 4.684% | 0.0005539% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 237.402 | 237.402 | 240.8298 | 243.3091 | 243.3103 | 0.93873 | TRUE | 243.3103 | 2022 | 2022-06-03 | 1.423% | 0% | 0% | 1.019% | 0.000543% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | 252.8968 | 0 | 2022-06-03 | 228.5839 | 231.8843 | 243.3091 | 2022-06-03 | 4.696% | 0.000543% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 113.696 | 113.696 | 115.3394 | 116.542 | 116.5421 | 0.44951 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2022-06-04 | 1.425% | 0% | 0% | 1.032% | 0.0005325% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | 252.9347 | 0 | 2022-06-04 | 109.4734 | 111.0557 | 116.542 | 2022-06-04 | 4.708% | 0.0005325% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 143.132 | 143.132 | 145.203 | 146.7363 | 146.7365 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2022-06-05 | 1.426% | 0% | 0% | 1.045% | 0.0005227% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | 252.9627 | 0 | 2022-06-05 | 137.8169 | 139.811 | 146.7363 | 2022-06-05 | 4.72% | 0.0005227% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 211.648 | 211.648 | 214.7136 | 217.0092 | 217.0101 | 0.83662 | TRUE | 217.0101 | 2022 | 2022-06-06 | 1.428% | 0% | 0% | 1.058% | 0.0005131% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | 252.9806 | 0 | 2022-06-06 | 203.7897 | 206.7415 | 217.0092 | 2022-06-06 | 4.731% | 0.0005131% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 111.349 | 111.349 | 112.9635 | 114.1862 | 114.1863 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2022-06-07 | 1.429% | 0% | 0% | 1.071% | 0.0005039% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | 252.9886 | 0 | 2022-06-07 | 107.2154 | 108.77 | 114.1862 | 2022-06-07 | 4.743% | 0.0005039% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 93.895 | 93.895 | 95.2579 | 96.3015 | 96.3016 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2022-06-08 | 1.431% | 0% | 0% | 1.084% | 0.000495% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | 252.9867 | 0 | 2022-06-08 | 90.4099 | 91.7222 | 96.3015 | 2022-06-08 | 4.755% | 0.000495% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 192.96 | 192.96 | 195.7638 | 197.9344 | 197.935 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2022-06-09 | 1.432% | 0% | 0% | 1.097% | 0.0004864% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | 252.9748 | 0 | 2022-06-09 | 185.7992 | 188.4989 | 197.9344 | 2022-06-09 | 4.767% | 0.0004864% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 252.431 | 252.431 | 256.1028 | 258.9762 | 258.9774 | 0.99794 | TRUE | 258.9774 | 2022 | 2022-06-10 | 1.434% | 0% | 0% | 1.11% | 0.0004782% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | 252.9529 | 0 | 2022-06-10 | 243.065 | 246.6006 | 258.9762 | 2022-06-10 | 4.779% | 0.0004782% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 243.246 | 243.246 | 246.7879 | 249.5894 | 249.5905 | 0.96175 | TRUE | 249.5905 | 2022 | 2022-06-11 | 1.435% | 0% | 0% | 1.122% | 0.0004703% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | 252.9211 | 0 | 2022-06-11 | 234.2227 | 237.6332 | 249.5894 | 2022-06-11 | 4.79% | 0.0004703% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 194.446 | 194.446 | 197.2803 | 199.5458 | 199.5464 | 0.76892 | TRUE | 199.5464 | 2022 | 2022-06-12 | 1.437% | 0% | 0% | 1.135% | 0.0004628% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | 252.8817 | 0 | 2022-06-12 | 187.2345 | 189.9637 | 199.5458 | 2022-06-12 | 4.802% | 0.0004628% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 232.567 | 232.567 | 235.9605 | 238.7013 | 238.7022 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2022-06-13 | 1.438% | 0% | 0% | 1.148% | 0.0004565% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | 252.8362 | 0 | 2022-06-13 | 223.9437 | 227.2114 | 238.7013 | 2022-06-13 | 4.813% | 0.0004565% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 219.054 | 219.054 | 222.2537 | 224.8645 | 224.8653 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2022-06-14 | 1.44% | 0% | 0% | 1.161% | 0.0004508% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | 252.7837 | 0 | 2022-06-14 | 210.9338 | 214.0149 | 224.8645 | 2022-06-14 | 4.825% | 0.0004508% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 237.787 | 237.787 | 241.2639 | 244.1298 | 244.1308 | 0.9409 | TRUE | 244.1308 | 2022 | 2022-06-15 | 1.441% | 0% | 0% | 1.174% | 0.0004458% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | 252.7231 | 0 | 2022-06-15 | 228.9747 | 232.3228 | 244.1298 | 2022-06-15 | 4.836% | 0.0004458% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 228.816 | 228.816 | 232.1652 | 234.9535 | 234.9544 | 0.90565 | TRUE | 234.9544 | 2022 | 2022-06-16 | 1.443% | 0% | 0% | 1.187% | 0.0004416% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | 252.6532 | 0 | 2022-06-16 | 220.3386 | 223.5637 | 234.9535 | 2022-06-16 | 4.848% | 0.0004416% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 231.282 | 231.282 | 234.6709 | 237.52 | 237.5209 | 0.9157 | TRUE | 237.5209 | 2022 | 2022-06-17 | 1.444% | 0% | 0% | 1.2% | 0.0004381% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | 252.5731 | 0 | 2022-06-17 | 222.7157 | 225.9791 | 237.52 | 2022-06-17 | 4.859% | 0.0004381% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 242.271 | 242.271 | 245.8246 | 248.8414 | 248.8424 | 0.95956 | TRUE | 248.8424 | 2022 | 2022-06-18 | 1.446% | 0% | 0% | 1.212% | 0.0004354% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | 252.4817 | 0 | 2022-06-18 | 233.3005 | 236.7225 | 248.8414 | 2022-06-18 | 4.87% | 0.0004354% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 246.05 | 246.05 | 249.6628 | 252.7594 | 252.7604 | 0.97493 | TRUE | 252.7604 | 2022 | 2022-06-19 | 1.447% | 0% | 0% | 1.225% | 0.0004344% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | 252.3779 | 0 | 2022-06-19 | 236.9426 | 240.4216 | 252.7594 | 2022-06-19 | 4.881% | 0.0004344% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 131.932 | 131.932 | 133.8712 | 135.5491 | 135.5493 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2022-06-20 | 1.449% | 0% | 0% | 1.238% | 0.0004348% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | 252.2607 | 0 | 2022-06-20 | 127.0503 | 128.9177 | 135.5491 | 2022-06-20 | 4.892% | 0.0004348% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 100.986 | 100.986 | 102.4719 | 103.7696 | 103.7697 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2022-06-21 | 1.45% | 0% | 0% | 1.251% | 0.0004367% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | 252.1289 | 0 | 2022-06-21 | 97.2507 | 98.6816 | 103.7696 | 2022-06-21 | 4.903% | 0.0004367% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 191.439 | 191.439 | 194.2587 | 196.7442 | 196.7447 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2022-06-22 | 1.452% | 0% | 0% | 1.263% | 0.0004401% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | 251.9816 | 0 | 2022-06-22 | 184.3607 | 187.0761 | 196.7442 | 2022-06-22 | 4.914% | 0.0004401% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 183.988 | 183.988 | 186.7008 | 189.1138 | 189.1144 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2022-06-23 | 1.453% | 0% | 0% | 1.276% | 0.0004452% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | 251.8177 | 0 | 2022-06-23 | 177.1879 | 179.8004 | 189.1138 | 2022-06-23 | 4.925% | 0.0004452% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 167.025 | 167.025 | 169.4902 | 171.7029 | 171.7033 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2022-06-24 | 1.454% | 0% | 0% | 1.289% | 0.0004519% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | 251.6362 | 0 | 2022-06-24 | 160.8544 | 163.2285 | 171.7029 | 2022-06-24 | 4.935% | 0.0004519% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 158.634 | 158.634 | 160.9778 | 163.1002 | 163.1005 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2022-06-25 | 1.456% | 0% | 0% | 1.301% | 0.0004603% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | 251.4359 | 0 | 2022-06-25 | 152.7759 | 155.0331 | 163.1002 | 2022-06-25 | 4.946% | 0.0004603% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 55.173 | 55.173 | 55.989 | 56.7345 | 56.7345 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2022-06-26 | 1.457% | 0% | 0% | 1.314% | 0.0004704% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | 251.2161 | 0 | 2022-06-26 | 53.1365 | 53.9224 | 56.7345 | 2022-06-26 | 4.957% | 0.0004704% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 69.018 | 69.018 | 70.0398 | 70.9814 | 70.9814 | 0.275 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2022-06-27 | 1.459% | 0% | 0% | 1.327% | 0.0004825% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | 250.9777 | 0 | 2022-06-27 | 66.4716 | 67.4557 | 70.9814 | 2022-06-27 | 4.967% | 0.0004825% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 250.869 | 250.869 | 254.587 | 258.0424 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2022 | 2022-06-28 | 1.46% | 0% | 0% | 1.339% | 0.0004958% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | 250.7217 | 0 | 2022-06-28 | 241.6177 | 245.1987 | 258.0424 | 2022-06-28 | 4.977% | 0.0004958% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 248.804 | 248.804 | 252.4952 | 255.9547 | 255.956 | 0.99343 | TRUE | 255.956 | 2022 | 2022-06-29 | 1.462% | 0% | 0% | 1.352% | 0.0005103% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | 250.4491 | 0 | 2022-06-29 | 239.6335 | 243.1886 | 255.9547 | 2022-06-29 | 4.988% | 0.0005103% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 66.956 | 66.956 | 67.9504 | 68.8901 | 68.8901 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2022-06-30 | 1.463% | 0% | 0% | 1.364% | 0.000526% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | 250.161 | 0 | 2022-06-30 | 64.4894 | 65.4471 | 68.8901 | 2022-06-30 | 4.998% | 0.000526% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 219.559 | 219.559 | 222.8231 | 225.9333 | 225.9343 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2022-07-01 | 1.465% | 0% | 0% | 1.377% | 0.000543% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | 249.8585 | 0 | 2022-07-01 | 211.4748 | 214.6187 | 225.9333 | 2022-07-01 | 5.008% | 0.000543% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 245.144 | 245.144 | 248.7922 | 252.2967 | 252.2981 | 0.98237 | TRUE | 252.2981 | 2022 | 2022-07-02 | 1.466% | 0% | 0% | 1.389% | 0.0005611% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | 249.5426 | 0 | 2022-07-02 | 236.1227 | 239.6366 | 252.2967 | 2022-07-02 | 5.018% | 0.0005611% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 211.379 | 211.379 | 214.5279 | 217.5773 | 217.5783 | 0.84818 | TRUE | 217.5783 | 2022 | 2022-07-03 | 1.468% | 0% | 0% | 1.402% | 0.0005812% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | 249.2145 | 0 | 2022-07-03 | 203.6046 | 206.6377 | 217.5773 | 2022-07-03 | 5.028% | 0.0005812% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 206.624 | 206.624 | 209.7052 | 212.7128 | 212.7138 | 0.83023 | TRUE | 212.7138 | 2022 | 2022-07-04 | 1.469% | 0% | 0% | 1.414% | 0.0006021% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | 248.8751 | 0 | 2022-07-04 | 199.0289 | 201.9969 | 212.7128 | 2022-07-04 | 5.038% | 0.0006021% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 241.483 | 241.483 | 245.0878 | 248.634 | 248.6355 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2022-07-05 | 1.471% | 0% | 0% | 1.426% | 0.0006241% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | 248.5257 | 0 | 2022-07-05 | 232.6118 | 236.0841 | 248.634 | 2022-07-05 | 5.048% | 0.0006241% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 196.956 | 196.956 | 199.8991 | 202.8169 | 202.8178 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2022-07-06 | 1.472% | 0% | 0% | 1.439% | 0.000647% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | 248.1671 | 0 | 2022-07-06 | 189.7249 | 192.5599 | 202.8169 | 2022-07-06 | 5.057% | 0.000647% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 239.577 | 239.577 | 243.1606 | 246.7408 | 246.7424 | 0.96681 | TRUE | 246.7424 | 2022 | 2022-07-07 | 1.474% | 0% | 0% | 1.451% | 0.0006708% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | 247.8006 | 0 | 2022-07-07 | 230.7865 | 234.2387 | 246.7408 | 2022-07-07 | 5.067% | 0.0006708% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 250.654 | 250.654 | 254.4071 | 258.1852 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2022-07-08 | 1.475% | 0% | 0% | 1.463% | 0.0006956% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | 247.4271 | 0 | 2022-07-08 | 241.4629 | 245.0784 | 258.1852 | 2022-07-08 | 5.076% | 0.0006956% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 247.479 | 247.479 | 251.1884 | 254.9504 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2022-07-09 | 1.477% | 0% | 0% | 1.476% | 0.0007214% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | 247.0478 | 0 | 2022-07-09 | 238.4102 | 241.9836 | 254.9504 | 2022-07-09 | 5.086% | 0.0007214% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 235.557 | 235.557 | 239.0913 | 242.7023 | 242.704 | 0.95499 | TRUE | 242.704 | 2022 | 2022-07-10 | 1.478% | 0% | 0% | 1.488% | 0.0007481% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | 246.6601 | 0 | 2022-07-10 | 226.9307 | 230.3356 | 242.7023 | 2022-07-10 | 5.095% | 0.0007481% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 239.192 | 239.192 | 242.7845 | 246.4819 | 246.4837 | 0.97129 | TRUE | 246.4837 | 2022 | 2022-07-11 | 1.48% | 0% | 0% | 1.5% | 0.0007765% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | 246.2611 | 0 | 2022-07-11 | 230.4384 | 233.8995 | 246.4819 | 2022-07-11 | 5.105% | 0.0007765% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 238.965 | 238.965 | 242.5577 | 246.2822 | 246.2841 | 0.97199 | TRUE | 246.2841 | 2022 | 2022-07-12 | 1.481% | 0% | 0% | 1.512% | 0.0008063% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 245.8511 | 0 | 2022-07-12 | 230.2257 | 233.687 | 246.2822 | 2022-07-12 | 5.114% | 0.0008063% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 236.767 | 236.767 | 240.3303 | 244.0507 | 244.0527 | 0.9647 | TRUE | 244.0527 | 2022 | 2022-07-13 | 1.483% | 0% | 0% | 1.524% | 0.0008374% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | 245.4307 | 0 | 2022-07-13 | 228.114 | 231.5471 | 244.0507 | 2022-07-13 | 5.123% | 0.0008374% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 234.562 | 234.562 | 238.0957 | 241.8114 | 241.8134 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2022-07-14 | 1.484% | 0% | 0% | 1.537% | 0.00087% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | 245.0003 | 0 | 2022-07-14 | 225.9956 | 229.4002 | 241.8114 | 2022-07-14 | 5.133% | 0.00087% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 225.995 | 225.995 | 229.4031 | 233.0118 | 233.0137 | 0.92409 | TRUE | 233.0137 | 2022 | 2022-07-15 | 1.486% | 0% | 0% | 1.549% | 0.0009041% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | 244.5602 | 0 | 2022-07-15 | 217.7473 | 221.031 | 233.0118 | 2022-07-15 | 5.142% | 0.0009041% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 231.076 | 231.076 | 234.5643 | 238.2835 | 238.2856 | 0.9466 | TRUE | 238.2856 | 2022 | 2022-07-16 | 1.487% | 0% | 0% | 1.561% | 0.0009395% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | 244.111 | 0 | 2022-07-16 | 222.6489 | 226.01 | 238.2835 | 2022-07-16 | 5.151% | 0.0009395% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 231.158 | 231.158 | 234.651 | 238.4009 | 238.4031 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2022-07-17 | 1.489% | 0% | 0% | 1.573% | 0.0009778% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | 243.653 | 0 | 2022-07-17 | 222.7341 | 226.0998 | 238.4009 | 2022-07-17 | 5.16% | 0.0009778% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 237.96 | 237.96 | 241.5594 | 245.4499 | 245.4523 | 0.97851 | TRUE | 245.4523 | 2022 | 2022-07-18 | 1.49% | 0% | 0% | 1.585% | 0.001018% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | 243.1867 | 0 | 2022-07-18 | 229.2945 | 232.7629 | 245.4499 | 2022-07-18 | 5.169% | 0.001018% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 206.073 | 206.073 | 209.1933 | 212.5884 | 212.5902 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2022-07-19 | 1.492% | 0% | 0% | 1.597% | 0.001061% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | 242.7125 | 0 | 2022-07-19 | 198.5743 | 201.581 | 212.5884 | 2022-07-19 | 5.178% | 0.001061% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 180.248 | 180.248 | 182.98 | 185.9724 | 185.9738 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2022-07-20 | 1.493% | 0% | 0% | 1.609% | 0.001106% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | 242.2308 | 0 | 2022-07-20 | 173.6939 | 176.3266 | 185.9724 | 2022-07-20 | 5.187% | 0.001106% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 229.023 | 229.023 | 232.4978 | 236.3289 | 236.3314 | 0.94739 | TRUE | 236.3314 | 2022 | 2022-07-21 | 1.495% | 0% | 0% | 1.621% | 0.001153% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | 241.742 | 0 | 2022-07-21 | 220.7017 | 224.0502 | 236.3289 | 2022-07-21 | 5.196% | 0.001153% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 184.178 | 184.178 | 186.9752 | 190.0793 | 190.0808 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2022-07-22 | 1.496% | 0% | 0% | 1.633% | 0.001203% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | 241.2467 | 0 | 2022-07-22 | 177.4912 | 180.1868 | 190.0793 | 2022-07-22 | 5.204% | 0.001203% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 197.118 | 197.118 | 200.1147 | 203.4618 | 203.4637 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2022-07-23 | 1.498% | 0% | 0% | 1.645% | 0.001255% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | 240.7451 | 0 | 2022-07-23 | 189.9669 | 192.8549 | 203.4618 | 2022-07-23 | 5.213% | 0.001255% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 229.475 | 229.475 | 232.9671 | 236.8924 | 236.8953 | 0.95519 | TRUE | 236.8953 | 2022 | 2022-07-24 | 1.499% | 0% | 0% | 1.657% | 0.00131% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | 240.239 | 0 | 2022-07-24 | 221.1564 | 224.522 | 236.8924 | 2022-07-24 | 5.222% | 0.00131% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 110.256 | 110.256 | 111.9356 | 113.8354 | 113.8357 | 0.45991 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2022-07-25 | 1.5% | 0% | 0% | 1.669% | 0.001369% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 239.729 | 0 | 2022-07-25 | 106.2623 | 107.881 | 113.8354 | 2022-07-25 | 5.231% | 0.001369% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 235.382 | 235.382 | 238.9712 | 243.0566 | 243.06 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2022-07-26 | 1.502% | 0% | 0% | 1.681% | 0.001431% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 239.2141 | 0 | 2022-07-26 | 226.8626 | 230.3219 | 243.0566 | 2022-07-26 | 5.239% | 0.001431% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 243.894 | 243.894 | 247.6168 | 251.8804 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2022 | 2022-07-27 | 1.503% | 0% | 0% | 1.693% | 0.001497% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | 238.6932 | 0 | 2022-07-27 | 235.0734 | 238.6616 | 251.8804 | 2022-07-27 | 5.248% | 0.001497% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 187.411 | 187.411 | 190.2745 | 193.5742 | 193.5763 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2022-07-28 | 1.505% | 0% | 0% | 1.705% | 0.001567% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | 238.1653 | 0 | 2022-07-28 | 180.6385 | 183.3985 | 193.5742 | 2022-07-28 | 5.257% | 0.001567% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 136.738 | 136.738 | 138.8293 | 141.2539 | 141.2548 | 0.57542 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2022-07-29 | 1.506% | 0% | 0% | 1.716% | 0.001641% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | 237.6293 | 0 | 2022-07-29 | 131.8006 | 133.8164 | 141.2539 | 2022-07-29 | 5.265% | 0.001641% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 200.903 | 200.903 | 203.9788 | 207.5661 | 207.5689 | 0.84739 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2022-07-30 | 1.508% | 0% | 0% | 1.728% | 0.001719% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | 237.0841 | 0 | 2022-07-30 | 193.6545 | 196.6193 | 207.5661 | 2022-07-30 | 5.274% | 0.001719% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 235.133 | 235.133 | 238.7364 | 242.9643 | 242.9687 | 0.9941 | TRUE | 242.9687 | 2022 | 2022-07-31 | 1.509% | 0% | 0% | 1.74% | 0.001799% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | 236.5287 | 0 | 2022-07-31 | 226.6563 | 230.1298 | 242.9643 | 2022-07-31 | 5.282% | 0.001799% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 233.845 | 233.845 | 237.4323 | 241.6661 | 241.6706 | 0.99103 | TRUE | 241.6706 | 2022 | 2022-08-01 | 1.511% | 0% | 0% | 1.752% | 0.00188% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | 235.962 | 0 | 2022-08-01 | 225.4215 | 228.8796 | 241.6661 | 2022-08-01 | 5.291% | 0.00188% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 233.099 | 233.099 | 236.6784 | 240.9277 | 240.9324 | 0.9903 | TRUE | 240.9324 | 2022 | 2022-08-02 | 1.512% | 0% | 0% | 1.764% | 0.001962% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | 235.383 | 0 | 2022-08-02 | 224.7092 | 228.1597 | 240.9277 | 2022-08-02 | 5.3% | 0.001962% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 227.365 | 227.365 | 230.8598 | 235.0328 | 235.0374 | 0.96837 | TRUE | 235.0374 | 2022 | 2022-08-03 | 1.514% | 0% | 0% | 1.776% | 0.002046% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 234.7906 | 0 | 2022-08-03 | 219.1882 | 222.5573 | 235.0328 | 2022-08-03 | 5.308% | 0.002046% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 223.309 | 223.309 | 226.7449 | 230.8712 | 230.8758 | 0.95356 | TRUE | 230.8758 | 2022 | 2022-08-04 | 1.515% | 0% | 0% | 1.787% | 0.002131% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | 234.1838 | 0 | 2022-08-04 | 215.2846 | 218.597 | 230.8712 | 2022-08-04 | 5.316% | 0.002131% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 185.388 | 185.388 | 188.2432 | 191.6918 | 191.6948 | 0.79374 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2022-08-05 | 1.517% | 0% | 0% | 1.799% | 0.002217% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | 233.5615 | 0 | 2022-08-05 | 178.7317 | 181.4844 | 191.6918 | 2022-08-05 | 5.325% | 0.002217% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 216.271 | 216.271 | 219.6052 | 223.655 | 223.6597 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2022-08-06 | 1.518% | 0% | 0% | 1.811% | 0.002304% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | 232.9227 | 0 | 2022-08-06 | 208.5122 | 211.7267 | 223.655 | 2022-08-06 | 5.333% | 0.002304% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 227.605 | 227.605 | 231.1174 | 235.4076 | 235.4131 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2022-08-07 | 1.52% | 0% | 0% | 1.822% | 0.002393% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | 232.27 | 0 | 2022-08-07 | 219.4462 | 222.8327 | 235.4076 | 2022-08-07 | 5.342% | 0.002393% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 230.598 | 230.598 | 234.1601 | 238.5353 | 238.5412 | 0.99564 | TRUE | 238.5412 | 2022 | 2022-08-08 | 1.521% | 0% | 0% | 1.834% | 0.002484% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | 231.6067 | 0 | 2022-08-08 | 222.3387 | 225.7733 | 238.5353 | 2022-08-08 | 5.35% | 0.002484% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 221.795 | 221.795 | 225.2245 | 229.46 | 229.4656 | 0.96043 | TRUE | 229.4656 | 2022 | 2022-08-09 | 1.523% | 0% | 0% | 1.846% | 0.002576% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | 230.9321 | 0 | 2022-08-09 | 213.8576 | 217.1644 | 229.46 | 2022-08-09 | 5.359% | 0.002576% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 211.762 | 211.762 | 215.0396 | 219.1097 | 219.1148 | 0.91972 | TRUE | 219.1148 | 2022 | 2022-08-10 | 1.524% | 0% | 0% | 1.858% | 0.002669% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | 230.2458 | 0 | 2022-08-10 | 204.1899 | 207.3503 | 219.1097 | 2022-08-10 | 5.367% | 0.002669% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 204.345 | 204.345 | 207.511 | 211.4636 | 211.4685 | 0.89021 | TRUE | 211.4685 | 2022 | 2022-08-11 | 1.526% | 0% | 0% | 1.869% | 0.002763% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | 229.5472 | 0 | 2022-08-11 | 197.0442 | 200.097 | 211.4636 | 2022-08-11 | 5.375% | 0.002763% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 206.195 | 206.195 | 209.3928 | 213.4066 | 213.4118 | 0.90106 | TRUE | 213.4118 | 2022 | 2022-08-12 | 1.527% | 0% | 0% | 1.881% | 0.002857% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | 228.8357 | 0 | 2022-08-12 | 198.8342 | 201.9178 | 213.4066 | 2022-08-12 | 5.383% | 0.002857% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 160.601 | 160.601 | 163.0941 | 166.2401 | 166.243 | 0.70404 | TRUE | 166.243 | 2022 | 2022-08-13 | 1.529% | 0% | 0% | 1.892% | 0.002953% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | 228.111 | 0 | 2022-08-13 | 154.8726 | 157.2768 | 166.2401 | 2022-08-13 | 5.392% | 0.002953% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 152.379 | 152.379 | 154.7468 | 157.7505 | 157.753 | 0.67016 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2022-08-14 | 1.53% | 0% | 0% | 1.904% | 0.003045% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 227.3724 | 0 | 2022-08-14 | 146.9484 | 149.2319 | 157.7505 | 2022-08-14 | 5.4% | 0.003045% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 158.202 | 158.202 | 160.6627 | 163.8005 | 163.8035 | 0.69809 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2022-08-15 | 1.532% | 0% | 0% | 1.916% | 0.003135% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | 226.6195 | 0 | 2022-08-15 | 152.5686 | 154.9418 | 163.8005 | 2022-08-15 | 5.408% | 0.003135% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 153.744 | 153.744 | 156.1377 | 159.206 | 159.2088 | 0.68072 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2022-08-16 | 1.533% | 0% | 0% | 1.927% | 0.003223% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | 225.8516 | 0 | 2022-08-16 | 148.274 | 150.5826 | 159.206 | 2022-08-16 | 5.416% | 0.003223% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 120.798 | 120.798 | 122.6806 | 125.1061 | 125.1075 | 0.53671 | TRUE | 125.1075 | 2022 | 2022-08-17 | 1.535% | 0% | 0% | 1.939% | 0.003309% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | 225.0684 | 0 | 2022-08-17 | 116.5038 | 118.3195 | 125.1061 | 2022-08-17 | 5.425% | 0.003309% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 148.481 | 148.481 | 150.7973 | 153.7968 | 153.7995 | 0.66206 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2022-08-18 | 1.536% | 0% | 0% | 1.95% | 0.003393% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | 224.2692 | 0 | 2022-08-18 | 143.2072 | 145.4413 | 153.7968 | 2022-08-18 | 5.433% | 0.003393% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 143.308 | 143.308 | 145.5458 | 148.4583 | 148.4608 | 0.64132 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2022-08-19 | 1.538% | 0% | 0% | 1.962% | 0.003475% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 223.4536 | 0 | 2022-08-19 | 138.2223 | 140.3807 | 148.4583 | 2022-08-19 | 5.441% | 0.003475% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 211.172 | 211.172 | 214.4728 | 218.7902 | 218.7974 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2022-08-20 | 1.539% | 0% | 0% | 1.973% | 0.003555% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 222.6209 | 0 | 2022-08-20 | 203.6843 | 206.868 | 218.7902 | 2022-08-20 | 5.449% | 0.003555% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 157.707 | 157.707 | 160.1745 | 163.418 | 163.4215 | 0.71111 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2022-08-21 | 1.541% | 0% | 0% | 1.985% | 0.003633% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | 221.771 | 0 | 2022-08-21 | 152.1198 | 154.4999 | 163.418 | 2022-08-21 | 5.457% | 0.003633% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 112.478 | 112.478 | 114.2396 | 116.5666 | 116.5678 | 0.50916 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2022-08-22 | 1.542% | 0% | 0% | 1.996% | 0.003694% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | 220.9041 | 0 | 2022-08-22 | 108.4966 | 110.1958 | 116.5666 | 2022-08-22 | 5.465% | 0.003694% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 199.336 | 199.336 | 202.4609 | 206.6091 | 206.6158 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2022-08-23 | 1.543% | 0% | 0% | 2.008% | 0.003738% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | 220.0208 | 0 | 2022-08-23 | 192.2862 | 195.3006 | 206.6091 | 2022-08-23 | 5.473% | 0.003738% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 204.821 | 204.821 | 208.0351 | 212.3222 | 212.3294 | 0.93473 | TRUE | 212.3294 | 2022 | 2022-08-24 | 1.545% | 0% | 0% | 2.019% | 0.003763% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | 219.1217 | 0 | 2022-08-24 | 197.5835 | 200.684 | 212.3222 | 2022-08-24 | 5.481% | 0.003763% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 132.904 | 132.904 | 134.9916 | 137.7895 | 137.7918 | 0.60906 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2022-08-25 | 1.546% | 0% | 0% | 2.031% | 0.00377% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | 218.2073 | 0 | 2022-08-25 | 128.2118 | 130.2257 | 137.7895 | 2022-08-25 | 5.489% | 0.00377% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 174.606 | 174.606 | 177.3513 | 181.0482 | 181.0531 | 0.8036 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2022-08-26 | 1.548% | 0% | 0% | 2.042% | 0.003759% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | 217.278 | 0 | 2022-08-26 | 168.447 | 171.0954 | 181.0482 | 2022-08-26 | 5.497% | 0.003759% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 205.377 | 205.377 | 208.6092 | 212.9824 | 212.9898 | 0.94935 | TRUE | 212.9898 | 2022 | 2022-08-27 | 1.549% | 0% | 0% | 2.053% | 0.003728% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | 216.3345 | 0 | 2022-08-27 | 198.1389 | 201.2572 | 212.9824 | 2022-08-27 | 5.505% | 0.003728% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 207.354 | 207.354 | 210.6205 | 215.0608 | 215.0683 | 0.96275 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2022-08-28 | 1.551% | 0% | 0% | 2.065% | 0.00368% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | 215.3773 | 0 | 2022-08-28 | 200.0527 | 203.2042 | 215.0608 | 2022-08-28 | 5.513% | 0.00368% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 143.587 | 143.587 | 145.8511 | 148.9432 | 148.9461 | 0.66968 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2022-08-29 | 1.552% | 0% | 0% | 2.076% | 0.00362% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | 214.4069 | 0 | 2022-08-29 | 138.5355 | 140.72 | 148.9432 | 2022-08-29 | 5.521% | 0.00362% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 203.303 | 203.303 | 206.5119 | 210.9143 | 210.9213 | 0.95258 | TRUE | 210.9213 | 2022 | 2022-08-30 | 1.554% | 0% | 0% | 2.087% | 0.003547% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | 213.4238 | 0 | 2022-08-30 | 196.1571 | 199.2532 | 210.9143 | 2022-08-30 | 5.529% | 0.003547% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 109.693 | 109.693 | 111.426 | 113.8145 | 113.8158 | 0.51636 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2022-08-31 | 1.555% | 0% | 0% | 2.099% | 0.003461% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | 212.4285 | 0 | 2022-08-31 | 105.8408 | 107.513 | 113.8145 | 2022-08-31 | 5.537% | 0.003461% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 165.231 | 165.231 | 167.844 | 171.4616 | 171.4656 | 0.78152 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2022-09-01 | 1.557% | 0% | 0% | 2.11% | 0.003362% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | 211.4217 | 0 | 2022-09-01 | 159.4337 | 161.9551 | 171.4616 | 2022-09-01 | 5.544% | 0.003362% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 164.452 | 164.452 | 167.0552 | 170.6754 | 170.6792 | 0.78159 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2022-09-02 | 1.558% | 0% | 0% | 2.121% | 0.003249% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | 210.4038 | 0 | 2022-09-02 | 158.6873 | 161.1993 | 170.6754 | 2022-09-02 | 5.552% | 0.003249% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 156.853 | 156.853 | 159.3383 | 162.8099 | 162.8132 | 0.74914 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2022-09-03 | 1.56% | 0% | 0% | 2.132% | 0.003123% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | 209.3754 | 0 | 2022-09-03 | 151.3597 | 153.758 | 162.8099 | 2022-09-03 | 5.56% | 0.003123% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 200.212 | 200.212 | 203.3874 | 207.8425 | 207.8484 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2022-09-04 | 1.561% | 0% | 0% | 2.143% | 0.002983% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 208.3345 | 0 | 2022-09-04 | 193.2066 | 196.2709 | 207.8425 | 2022-09-04 | 5.567% | 0.002983% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 173.364 | 173.364 | 176.1162 | 179.9945 | 179.9984 | 0.83637 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2022-09-05 | 1.563% | 0% | 0% | 2.155% | 0.002837% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 207.2792 | 0 | 2022-09-05 | 167.3036 | 169.9596 | 179.9945 | 2022-09-05 | 5.575% | 0.002837% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 188.539 | 188.539 | 191.535 | 195.7751 | 195.7798 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2022-09-06 | 1.564% | 0% | 0% | 2.166% | 0.0027% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | 206.21 | 0 | 2022-09-06 | 181.9543 | 184.8457 | 195.7751 | 2022-09-06 | 5.583% | 0.0027% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 151.126 | 151.126 | 153.5298 | 156.9464 | 156.9489 | 0.73674 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2022-09-07 | 1.566% | 0% | 0% | 2.177% | 0.002571% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | 205.1274 | 0 | 2022-09-07 | 145.8528 | 148.1728 | 156.9464 | 2022-09-07 | 5.59% | 0.002571% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 162.842 | 162.842 | 165.4347 | 169.1354 | 169.1383 | 0.79811 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2022-09-08 | 1.567% | 0% | 0% | 2.188% | 0.002451% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | 204.032 | 0 | 2022-09-08 | 157.1654 | 159.6677 | 169.1354 | 2022-09-08 | 5.598% | 0.002451% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 90.125 | 90.125 | 91.5613 | 93.6201 | 93.6205 | 0.44412 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2022-09-09 | 1.569% | 0% | 0% | 2.199% | 0.002339% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | 202.9242 | 0 | 2022-09-09 | 86.9863 | 88.3725 | 93.6201 | 2022-09-09 | 5.605% | 0.002339% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 196.996 | 196.996 | 200.1385 | 204.6617 | 204.6661 | 0.97617 | TRUE | 204.6661 | 2022 | 2022-09-10 | 1.57% | 0% | 0% | 2.21% | 0.002237% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 201.8047 | 0 | 2022-09-10 | 190.1419 | 193.175 | 204.6617 | 2022-09-10 | 5.613% | 0.002237% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 197.08 | 197.08 | 200.2268 | 204.7751 | 204.7794 | 0.98209 | TRUE | 204.7794 | 2022 | 2022-09-11 | 1.572% | 0% | 0% | 2.221% | 0.002146% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 200.674 | 0 | 2022-09-11 | 190.2296 | 193.267 | 204.7751 | 2022-09-11 | 5.62% | 0.002146% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 152.523 | 152.523 | 154.9607 | 158.4985 | 158.5007 | 0.7644 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2022-09-12 | 1.573% | 0% | 0% | 2.232% | 0.002065% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | 199.5325 | 0 | 2022-09-12 | 147.2265 | 149.5796 | 158.4985 | 2022-09-12 | 5.627% | 0.002065% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 64.669 | 64.669 | 65.7036 | 67.2111 | 67.2112 | 0.32598 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2022-09-13 | 1.575% | 0% | 0% | 2.243% | 0.001993% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | 198.3809 | 0 | 2022-09-13 | 62.4255 | 63.4242 | 67.2111 | 2022-09-13 | 5.634% | 0.001993% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 154.659 | 154.659 | 157.1356 | 160.759 | 160.7611 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2022-09-14 | 1.576% | 0% | 0% | 2.254% | 0.001932% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | 197.2196 | 0 | 2022-09-14 | 149.2989 | 151.6896 | 160.759 | 2022-09-14 | 5.642% | 0.001932% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 167.439 | 167.439 | 170.1228 | 174.065 | 174.0676 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2022-09-15 | 1.578% | 0% | 0% | 2.265% | 0.00188% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 196.0492 | 0 | 2022-09-15 | 161.6417 | 164.2326 | 174.065 | 2022-09-15 | 5.649% | 0.00188% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 122.451 | 122.451 | 124.4156 | 127.3127 | 127.3138 | 0.62837 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2022-09-16 | 1.579% | 0% | 0% | 2.276% | 0.001839% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | 194.8702 | 0 | 2022-09-16 | 118.2156 | 120.1122 | 127.3127 | 2022-09-16 | 5.656% | 0.001839% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 201.759 | 201.759 | 204.9991 | 209.7959 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2022 | 2022-09-17 | 1.581% | 0% | 0% | 2.286% | 0.001808% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | 193.6831 | 0 | 2022-09-17 | 194.7875 | 197.9156 | 209.7959 | 2022-09-17 | 5.663% | 0.001808% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 191.917 | 191.917 | 195.002 | 199.5869 | 199.5904 | 0.99706 | TRUE | 199.5904 | 2022 | 2022-09-18 | 1.582% | 0% | 0% | 2.297% | 0.001788% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | 192.4836 | 0 | 2022-09-18 | 185.2923 | 188.2708 | 199.5869 | 2022-09-18 | 5.67% | 0.001788% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 191.993 | 191.993 | 195.0821 | 199.6909 | 199.6944 | 1.0038 | TRUE | 199.6944 | 2022 | 2022-09-19 | 1.583% | 0% | 0% | 2.308% | 0.001784% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | 191.2679 | 0 | 2022-09-19 | 185.3726 | 188.3551 | 199.6909 | 2022-09-19 | 5.677% | 0.001784% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 198.258 | 198.258 | 201.451 | 206.2328 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2022 | 2022-09-20 | 1.585% | 0% | 0% | 2.319% | 0.001789% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | 190.0377 | 0 | 2022-09-20 | 191.4286 | 194.5116 | 206.2328 | 2022-09-20 | 5.683% | 0.001789% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 192.788 | 192.788 | 195.8958 | 200.5676 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2022 | 2022-09-21 | 1.586% | 0% | 0% | 2.329% | 0.001804% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | 188.7948 | 0 | 2022-09-21 | 186.154 | 189.1549 | 200.5676 | 2022-09-21 | 5.69% | 0.001804% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 187.326 | 187.326 | 190.3486 | 194.9094 | 194.9129 | 0.99885 | TRUE | 194.9129 | 2022 | 2022-09-22 | 1.588% | 0% | 0% | 2.34% | 0.001828% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | 187.5408 | 0 | 2022-09-22 | 180.8868 | 183.8056 | 194.9094 | 2022-09-22 | 5.697% | 0.001828% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 129.872 | 129.872 | 131.9696 | 135.1462 | 135.1476 | 0.69719 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2022-09-23 | 1.589% | 0% | 0% | 2.351% | 0.001861% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | 186.2774 | 0 | 2022-09-23 | 125.4126 | 127.4381 | 135.1462 | 2022-09-23 | 5.704% | 0.001861% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 81.894 | 81.894 | 83.2179 | 85.2302 | 85.2306 | 0.44265 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2022-09-24 | 1.591% | 0% | 0% | 2.361% | 0.001904% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 185.0063 | 0 | 2022-09-24 | 79.085 | 80.3635 | 85.2302 | 2022-09-24 | 5.71% | 0.001904% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 141.865 | 141.865 | 144.1606 | 147.6625 | 147.6644 | 0.77214 | TRUE | 147.6644 | 2022 | 2022-09-25 | 1.592% | 0% | 0% | 2.372% | 0.001958% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | 183.7292 | 0 | 2022-09-25 | 137.0044 | 139.2213 | 147.6625 | 2022-09-25 | 5.717% | 0.001958% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 144.737 | 144.737 | 147.0813 | 150.6702 | 150.6724 | 0.7933 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2022-09-26 | 1.594% | 0% | 0% | 2.382% | 0.002019% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | 182.4477 | 0 | 2022-09-26 | 139.7835 | 142.0475 | 150.6702 | 2022-09-26 | 5.723% | 0.002019% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 70.34 | 70.34 | 71.4804 | 73.2324 | 73.2326 | 0.38826 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2022-09-27 | 1.595% | 0% | 0% | 2.392% | 0.002089% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | 181.1637 | 0 | 2022-09-27 | 67.9354 | 69.0367 | 73.2324 | 2022-09-27 | 5.729% | 0.002089% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 72.007 | 72.007 | 73.1755 | 74.977 | 74.9772 | 0.4003 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2022-09-28 | 1.597% | 0% | 0% | 2.403% | 0.002166% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | 179.8786 | 0 | 2022-09-28 | 69.5482 | 70.6767 | 74.977 | 2022-09-28 | 5.735% | 0.002166% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 97.062 | 97.062 | 98.6386 | 101.0776 | 101.0784 | 0.54347 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2022-09-29 | 1.598% | 0% | 0% | 2.413% | 0.002252% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | 178.5943 | 0 | 2022-09-29 | 93.7514 | 95.2742 | 101.0776 | 2022-09-29 | 5.742% | 0.002252% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 107.033 | 107.033 | 108.7731 | 111.4745 | 111.4757 | 0.60363 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2022-09-30 | 1.6% | 0% | 0% | 2.423% | 0.002346% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | 177.3125 | 0 | 2022-09-30 | 103.3865 | 105.0674 | 111.4745 | 2022-09-30 | 5.748% | 0.002346% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 148.629 | 148.629 | 151.0477 | 154.8152 | 154.8181 | 0.84431 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2022-10-01 | 1.601% | 0% | 0% | 2.434% | 0.002448% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | 176.0347 | 0 | 2022-10-01 | 143.5714 | 145.9078 | 154.8152 | 2022-10-01 | 5.754% | 0.002448% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 162.828 | 162.828 | 165.4803 | 169.6254 | 169.6293 | 0.93174 | TRUE | 169.6293 | 2022 | 2022-10-02 | 1.603% | 0% | 0% | 2.444% | 0.002558% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | 174.7573 | 0 | 2022-10-02 | 157.2938 | 159.8559 | 169.6254 | 2022-10-02 | 5.759% | 0.002558% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 151.707 | 151.707 | 154.1804 | 158.0589 | 158.0623 | 0.87451 | TRUE | 158.0623 | 2022 | 2022-10-03 | 1.604% | 0% | 0% | 2.454% | 0.002674% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | 173.476 | 0 | 2022-10-03 | 146.557 | 148.9464 | 158.0589 | 2022-10-03 | 5.765% | 0.002674% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 173.935 | 173.935 | 176.7735 | 181.2389 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2022 | 2022-10-04 | 1.606% | 0% | 0% | 2.464% | 0.00279% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | 172.1912 | 0 | 2022-10-04 | 168.0376 | 170.7798 | 181.2389 | 2022-10-04 | 5.771% | 0.00279% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 178.197 | 178.197 | 181.1078 | 185.7018 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2022 | 2022-10-05 | 1.607% | 0% | 0% | 2.474% | 0.002905% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | 170.9035 | 0 | 2022-10-05 | 172.1625 | 174.9747 | 185.7018 | 2022-10-05 | 5.776% | 0.002905% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 56.772 | 56.772 | 57.7002 | 59.1699 | 59.17 | 0.3347 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2022-10-06 | 1.609% | 0% | 0% | 2.484% | 0.003019% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | 169.6133 | 0 | 2022-10-06 | 54.8519 | 55.7487 | 59.1699 | 2022-10-06 | 5.782% | 0.003019% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 129.48 | 129.48 | 131.599 | 134.9646 | 134.9674 | 0.76924 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2022-10-07 | 1.61% | 0% | 0% | 2.494% | 0.003132% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | 168.3213 | 0 | 2022-10-07 | 125.1062 | 127.1536 | 134.9646 | 2022-10-07 | 5.787% | 0.003132% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 75.313 | 75.313 | 76.5467 | 78.5122 | 78.5128 | 0.45089 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2022-10-08 | 1.612% | 0% | 0% | 2.504% | 0.003245% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | 167.0279 | 0 | 2022-10-08 | 72.7722 | 73.9643 | 78.5122 | 2022-10-08 | 5.793% | 0.003245% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 163.239 | 163.239 | 165.9154 | 170.1929 | 170.1985 | 0.98495 | TRUE | 170.1985 | 2022 | 2022-10-09 | 1.613% | 0% | 0% | 2.513% | 0.003357% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | 165.7337 | 0 | 2022-10-09 | 157.739 | 160.3253 | 170.1929 | 2022-10-09 | 5.798% | 0.003357% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 140.613 | 140.613 | 142.9206 | 146.6199 | 146.6239 | 0.8551 | TRUE | 146.6239 | 2022 | 2022-10-10 | 1.615% | 0% | 0% | 2.523% | 0.003468% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | 164.4392 | 0 | 2022-10-10 | 135.8815 | 138.1115 | 146.6199 | 2022-10-10 | 5.803% | 0.003468% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 95.097 | 95.097 | 96.6591 | 99.1708 | 99.1722 | 0.58289 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2022-10-11 | 1.616% | 0% | 0% | 2.533% | 0.003577% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | 163.1449 | 0 | 2022-10-11 | 91.9013 | 93.4109 | 99.1708 | 2022-10-11 | 5.808% | 0.003577% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 127.916 | 127.916 | 130.0192 | 133.4109 | 133.4143 | 0.79032 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2022-10-12 | 1.618% | 0% | 0% | 2.542% | 0.003684% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | 161.8514 | 0 | 2022-10-12 | 123.6232 | 125.6558 | 133.4109 | 2022-10-12 | 5.813% | 0.003684% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 101.418 | 101.418 | 103.087 | 105.7866 | 105.7885 | 0.63164 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2022-10-13 | 1.619% | 0% | 0% | 2.552% | 0.00379% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | 160.5591 | 0 | 2022-10-13 | 98.019 | 99.6321 | 105.7866 | 2022-10-13 | 5.818% | 0.00379% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 76.677 | 76.677 | 77.94 | 79.9889 | 79.9897 | 0.48142 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2022-10-14 | 1.621% | 0% | 0% | 2.561% | 0.003894% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | 159.2686 | 0 | 2022-10-14 | 74.1107 | 75.3315 | 79.9889 | 2022-10-14 | 5.823% | 0.003894% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 159.627 | 159.627 | 162.2589 | 166.5403 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2022 | 2022-10-15 | 1.622% | 0% | 0% | 2.571% | 0.003996% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | 157.9804 | 0 | 2022-10-15 | 154.2919 | 156.8358 | 166.5403 | 2022-10-15 | 5.827% | 0.003996% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 139.895 | 139.895 | 142.2037 | 145.97 | 145.9751 | 0.8928 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2022-10-16 | 1.624% | 0% | 0% | 2.58% | 0.004097% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | 156.6908 | 0 | 2022-10-16 | 135.2259 | 137.4575 | 145.97 | 2022-10-16 | 5.832% | 0.004097% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 81.95 | 81.95 | 83.3037 | 85.5182 | 85.5194 | 0.52735 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2022-10-17 | 1.625% | 0% | 0% | 2.59% | 0.004201% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | 155.3965 | 0 | 2022-10-17 | 79.2187 | 80.5272 | 85.5182 | 2022-10-17 | 5.836% | 0.004201% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 146.97 | 146.97 | 149.3999 | 153.3862 | 153.3923 | 0.95374 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2022-10-18 | 1.626% | 0% | 0% | 2.599% | 0.00431% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | 154.099 | 0 | 2022-10-18 | 142.0786 | 144.4276 | 153.3862 | 2022-10-18 | 5.841% | 0.00431% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 71.952 | 71.952 | 73.1427 | 75.1014 | 75.1022 | 0.47088 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2022-10-19 | 1.628% | 0% | 0% | 2.608% | 0.004426% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | 152.7995 | 0 | 2022-10-19 | 69.5607 | 70.7119 | 75.1014 | 2022-10-19 | 5.845% | 0.004426% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 31.043 | 31.043 | 31.5572 | 32.4053 | 32.4053 | 0.2049 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2022-10-20 | 1.629% | 0% | 0% | 2.617% | 0.004547% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | 151.4995 | 0 | 2022-10-20 | 30.0128 | 30.5099 | 32.4053 | 2022-10-20 | 5.849% | 0.004547% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 74.896 | 74.896 | 76.1377 | 78.1913 | 78.1923 | 0.49862 | TRUE | 78.1923 | 2022 | 2022-10-21 | 1.631% | 0% | 0% | 2.626% | 0.004674% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | 150.2003 | 0 | 2022-10-21 | 72.4141 | 73.6147 | 78.1913 | 2022-10-21 | 5.853% | 0.004674% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 140.071 | 140.071 | 142.3954 | 146.2497 | 146.2562 | 0.94068 | TRUE | 146.2562 | 2022 | 2022-10-22 | 1.632% | 0% | 0% | 2.635% | 0.004806% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | 148.9033 | 0 | 2022-10-22 | 135.4361 | 137.6837 | 146.2497 | 2022-10-22 | 5.857% | 0.004806% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 67.974 | 67.974 | 69.1031 | 70.9801 | 70.9809 | 0.46048 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2022-10-23 | 1.634% | 0% | 0% | 2.644% | 0.004941% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | 147.6098 | 0 | 2022-10-23 | 65.7281 | 66.8198 | 70.9801 | 2022-10-23 | 5.861% | 0.004941% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 114.124 | 114.124 | 116.0214 | 119.1838 | 119.188 | 0.77994 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2022-10-24 | 1.635% | 0% | 0% | 2.653% | 0.005077% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | 146.3212 | 0 | 2022-10-24 | 110.3589 | 112.1936 | 119.1838 | 2022-10-24 | 5.865% | 0.005077% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 95.857 | 95.857 | 97.4521 | 100.1176 | 100.1203 | 0.66089 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2022-10-25 | 1.637% | 0% | 0% | 2.662% | 0.005215% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | 145.0388 | 0 | 2022-10-25 | 92.6992 | 94.2418 | 100.1176 | 2022-10-25 | 5.869% | 0.005215% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 55.392 | 55.392 | 56.3146 | 57.8602 | 57.8606 | 0.38528 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2022-10-26 | 1.638% | 0% | 0% | 2.671% | 0.005354% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | 143.7641 | 0 | 2022-10-26 | 53.57 | 54.4623 | 57.8602 | 2022-10-26 | 5.873% | 0.005354% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 68.03 | 68.03 | 69.1642 | 71.0689 | 71.0699 | 0.47739 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2022-10-27 | 1.64% | 0% | 0% | 2.68% | 0.005494% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | 142.4983 | 0 | 2022-10-27 | 65.7957 | 66.8926 | 71.0689 | 2022-10-27 | 5.876% | 0.005494% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 72.958 | 72.958 | 74.1754 | 76.225 | 76.2264 | 0.51652 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2022-10-28 | 1.641% | 0% | 0% | 2.689% | 0.005635% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | 141.2428 | 0 | 2022-10-28 | 70.5655 | 71.743 | 76.225 | 2022-10-28 | 5.88% | 0.005635% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 114.927 | 114.927 | 116.8465 | 120.086 | 120.0912 | 0.8209 | TRUE | 120.0912 | 2022 | 2022-10-29 | 1.643% | 0% | 0% | 2.698% | 0.005777% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | 139.999 | 0 | 2022-10-29 | 111.1639 | 113.0205 | 120.086 | 2022-10-29 | 5.884% | 0.005777% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 107.866 | 107.866 | 109.6692 | 112.7199 | 112.7244 | 0.77734 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2022-10-30 | 1.644% | 0% | 0% | 2.706% | 0.00592% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | 138.7606 | 0 | 2022-10-30 | 104.3395 | 106.0837 | 112.7199 | 2022-10-30 | 5.887% | 0.00592% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 96.914 | 96.914 | 98.5356 | 101.2857 | 101.2892 | 0.7047 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2022-10-31 | 1.646% | 0% | 0% | 2.715% | 0.006059% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | 137.5214 | 0 | 2022-10-31 | 93.7504 | 95.319 | 101.2857 | 2022-10-31 | 5.891% | 0.006059% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 99.915 | 99.915 | 101.5884 | 104.4329 | 104.4369 | 0.73312 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2022-11-01 | 1.647% | 0% | 0% | 2.724% | 0.006186% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 136.2837 | 0 | 2022-11-01 | 96.6584 | 98.2772 | 104.4329 | 2022-11-01 | 5.894% | 0.006186% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 120.055 | 120.055 | 122.0675 | 125.4966 | 125.5033 | 0.88896 | TRUE | 125.5033 | 2022 | 2022-11-02 | 1.649% | 0% | 0% | 2.732% | 0.006304% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | 135.0493 | 0 | 2022-11-02 | 116.1479 | 118.0949 | 125.4966 | 2022-11-02 | 5.898% | 0.006304% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 40.915 | 40.915 | 41.6015 | 42.774 | 42.774 | 0.30573 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2022-11-03 | 1.65% | 0% | 0% | 2.741% | 0.00641% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | 133.8202 | 0 | 2022-11-03 | 39.5855 | 40.2497 | 42.774 | 2022-11-03 | 5.901% | 0.00641% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 66.294 | 66.294 | 67.4073 | 69.3132 | 69.3145 | 0.49994 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2022-11-04 | 1.652% | 0% | 0% | 2.75% | 0.006507% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | 132.5984 | 0 | 2022-11-04 | 64.1431 | 65.2203 | 69.3132 | 2022-11-04 | 5.905% | 0.006507% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 128.507 | 128.507 | 130.6671 | 134.3735 | 134.3821 | 0.97809 | TRUE | 134.3821 | 2022 | 2022-11-05 | 1.653% | 0% | 0% | 2.758% | 0.006592% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | 131.386 | 0 | 2022-11-05 | 124.344 | 126.4341 | 134.3735 | 2022-11-05 | 5.908% | 0.006592% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 130.667 | 130.667 | 132.8654 | 136.6462 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2022 | 2022-11-06 | 1.655% | 0% | 0% | 2.767% | 0.00667% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | 130.1848 | 0 | 2022-11-06 | 126.4405 | 128.5678 | 136.6462 | 2022-11-06 | 5.912% | 0.00667% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 123.461 | 123.461 | 125.5401 | 129.1238 | 129.132 | 0.95708 | TRUE | 129.132 | 2022 | 2022-11-07 | 1.656% | 0% | 0% | 2.775% | 0.006744% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 128.9969 | 0 | 2022-11-07 | 119.4737 | 121.4856 | 129.1238 | 2022-11-07 | 5.915% | 0.006744% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 92.8 | 92.8 | 94.3641 | 97.0665 | 97.0705 | 0.72598 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2022-11-08 | 1.658% | 0% | 0% | 2.784% | 0.006812% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | 127.8242 | 0 | 2022-11-08 | 89.8074 | 91.3211 | 97.0665 | 2022-11-08 | 5.919% | 0.006812% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 42.223 | 42.223 | 42.9353 | 44.1688 | 44.1689 | 0.33331 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2022-11-09 | 1.659% | 0% | 0% | 2.793% | 0.006877% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | 126.6687 | 0 | 2022-11-09 | 40.8635 | 41.5529 | 44.1688 | 2022-11-09 | 5.923% | 0.006877% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 90.806 | 90.806 | 92.3393 | 95.0004 | 95.0044 | 0.72335 | TRUE | 95.0044 | 2022 | 2022-11-10 | 1.661% | 0% | 0% | 2.801% | 0.006936% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | 125.5325 | 0 | 2022-11-10 | 87.8865 | 89.3706 | 95.0004 | 2022-11-10 | 5.926% | 0.006936% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 120.973 | 120.973 | 123.0176 | 126.5739 | 126.5824 | 0.97231 | TRUE | 126.5824 | 2022 | 2022-11-11 | 1.662% | 0% | 0% | 2.81% | 0.006992% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 124.4174 | 0 | 2022-11-11 | 117.0895 | 119.0684 | 126.5739 | 2022-11-11 | 5.93% | 0.006992% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 118.353 | 118.353 | 120.3551 | 123.8453 | 123.8536 | 0.95968 | TRUE | 123.8536 | 2022 | 2022-11-12 | 1.663% | 0% | 0% | 2.818% | 0.007042% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 123.3254 | 0 | 2022-11-12 | 114.5592 | 116.4971 | 123.8453 | 2022-11-12 | 5.933% | 0.007042% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 112.28 | 112.28 | 114.1811 | 117.5026 | 117.51 | 0.91842 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2022-11-13 | 1.665% | 0% | 0% | 2.827% | 0.007088% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | 122.2518 | 0 | 2022-11-13 | 108.6862 | 110.5264 | 117.5026 | 2022-11-13 | 5.937% | 0.007088% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 48.274 | 48.274 | 49.0921 | 50.5247 | 50.5252 | 0.39831 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2022-11-14 | 1.666% | 0% | 0% | 2.835% | 0.007128% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 121.191 | 0 | 2022-11-14 | 46.7311 | 47.5231 | 50.5247 | 2022-11-14 | 5.941% | 0.007128% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 53.609 | 53.609 | 54.5183 | 56.1142 | 56.115 | 0.44618 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2022-11-15 | 1.668% | 0% | 0% | 2.844% | 0.007168% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 120.1438 | 0 | 2022-11-15 | 51.8981 | 52.7784 | 56.1142 | 2022-11-15 | 5.945% | 0.007168% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 116.904 | 116.904 | 118.8887 | 122.3797 | 122.3883 | 0.98147 | TRUE | 122.3883 | 2022 | 2022-11-16 | 1.669% | 0% | 0% | 2.853% | 0.007208% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | 119.111 | 0 | 2022-11-16 | 113.1784 | 115.0999 | 122.3797 | 2022-11-16 | 5.949% | 0.007208% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 60.52 | 60.52 | 61.5484 | 63.3613 | 63.3627 | 0.51245 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2022-11-17 | 1.671% | 0% | 0% | 2.861% | 0.007249% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 118.0934 | 0 | 2022-11-17 | 58.5941 | 59.5897 | 63.3613 | 2022-11-17 | 5.952% | 0.007249% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 66.606 | 66.606 | 67.7388 | 69.7403 | 69.7422 | 0.56881 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2022-11-18 | 1.672% | 0% | 0% | 2.87% | 0.00729% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | 117.092 | 0 | 2022-11-18 | 64.4894 | 65.5862 | 69.7403 | 2022-11-18 | 5.956% | 0.00729% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 26.024 | 26.024 | 26.467 | 27.2514 | 27.2514 | 0.22412 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2022-11-19 | 1.674% | 0% | 0% | 2.878% | 0.007331% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | 116.1075 | 0 | 2022-11-19 | 25.1982 | 25.6271 | 27.2514 | 2022-11-19 | 5.961% | 0.007331% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 67.902 | 67.902 | 69.059 | 71.1121 | 71.1143 | 0.58971 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2022-11-20 | 1.675% | 0% | 0% | 2.887% | 0.007369% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | 115.1407 | 0 | 2022-11-20 | 65.7502 | 66.8705 | 71.1121 | 2022-11-20 | 5.965% | 0.007369% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 14.921 | 14.921 | 15.1755 | 15.628 | 15.628 | 0.13066 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2022-11-21 | 1.677% | 0% | 0% | 2.896% | 0.007399% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | 114.1925 | 0 | 2022-11-21 | 14.4488 | 14.6952 | 15.628 | 2022-11-21 | 5.969% | 0.007399% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 31.846 | 31.846 | 32.3896 | 33.3585 | 33.3585 | 0.28115 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2022-11-22 | 1.678% | 0% | 0% | 2.905% | 0.007423% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | 113.2637 | 0 | 2022-11-22 | 30.8395 | 31.3659 | 33.3585 | 2022-11-22 | 5.973% | 0.007423% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 57.455 | 57.455 | 58.4366 | 60.1902 | 60.1915 | 0.51134 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2022-11-23 | 1.68% | 0% | 0% | 2.913% | 0.007441% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | 112.3552 | 0 | 2022-11-23 | 55.6416 | 56.5922 | 60.1902 | 2022-11-23 | 5.978% | 0.007441% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 58.159 | 58.159 | 59.1535 | 60.9341 | 60.9356 | 0.52173 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2022-11-24 | 1.681% | 0% | 0% | 2.922% | 0.007451% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 111.4677 | 0 | 2022-11-24 | 56.3258 | 57.2889 | 60.9341 | 2022-11-24 | 5.982% | 0.007451% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 19.039 | 19.039 | 19.3649 | 19.9496 | 19.9496 | 0.17213 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2022-11-25 | 1.683% | 0% | 0% | 2.931% | 0.007456% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 110.6021 | 0 | 2022-11-25 | 18.4396 | 18.7553 | 19.9496 | 2022-11-25 | 5.987% | 0.007456% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 48.248 | 48.248 | 49.0745 | 50.561 | 50.5617 | 0.43955 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2022-11-26 | 1.684% | 0% | 0% | 2.94% | 0.007453% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 109.7593 | 0 | 2022-11-26 | 46.7311 | 47.5316 | 50.561 | 2022-11-26 | 5.991% | 0.007453% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 65.5 | 65.5 | 66.6231 | 68.6473 | 68.6495 | 0.60127 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2022-11-27 | 1.686% | 0% | 0% | 2.949% | 0.007445% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 108.932 | 0 | 2022-11-27 | 63.4433 | 64.5311 | 68.6473 | 2022-11-27 | 5.996% | 0.007445% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 40.723 | 40.723 | 41.4219 | 42.6844 | 42.6847 | 0.37664 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2022-11-28 | 1.687% | 0% | 0% | 2.958% | 0.007432% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 108.1144 | 0 | 2022-11-28 | 39.4459 | 40.1228 | 42.6844 | 2022-11-28 | 6.001% | 0.007432% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 63.984 | 63.984 | 65.083 | 67.0729 | 67.075 | 0.59623 | TRUE | 67.075 | 2022 | 2022-11-29 | 1.689% | 0% | 0% | 2.967% | 0.007417% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 107.3093 | 0 | 2022-11-29 | 61.9798 | 63.0444 | 67.0729 | 2022-11-29 | 6.006% | 0.007417% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 20.133 | 20.133 | 20.4791 | 21.1072 | 21.1072 | 0.18899 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2022-11-30 | 1.69% | 0% | 0% | 2.976% | 0.007401% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 106.5192 | 0 | 2022-11-30 | 19.5031 | 19.8384 | 21.1072 | 2022-11-30 | 6.011% | 0.007401% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 16.57 | 16.57 | 16.8551 | 17.3737 | 17.3737 | 0.15668 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2022-12-01 | 1.692% | 0% | 0% | 2.985% | 0.007383% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | 105.7469 | 0 | 2022-12-01 | 16.0522 | 16.3284 | 17.3737 | 2022-12-01 | 6.016% | 0.007383% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 23.447 | 23.447 | 23.8508 | 24.5869 | 24.5869 | 0.2233 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2022-12-02 | 1.693% | 0% | 0% | 2.994% | 0.007362% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 104.9952 | 0 | 2022-12-02 | 22.7152 | 23.1064 | 24.5869 | 2022-12-02 | 6.022% | 0.007362% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 45.495 | 45.495 | 46.2792 | 47.712 | 47.7127 | 0.43631 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2022-12-03 | 1.695% | 0% | 0% | 3.003% | 0.007339% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | 104.2667 | 0 | 2022-12-03 | 44.0766 | 44.8364 | 47.712 | 2022-12-03 | 6.027% | 0.007339% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 68.906 | 68.906 | 70.0949 | 72.2718 | 72.2745 | 0.66532 | TRUE | 72.2745 | 2022 | 2022-12-04 | 1.696% | 0% | 0% | 3.012% | 0.007312% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | 103.5642 | 0 | 2022-12-04 | 66.7602 | 67.912 | 72.2718 | 2022-12-04 | 6.032% | 0.007312% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 105.301 | 105.301 | 107.1194 | 110.4566 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2022 | 2022-12-05 | 1.698% | 0% | 0% | 3.021% | 0.007285% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 102.8903 | 0 | 2022-12-05 | 102.0255 | 103.7873 | 110.4566 | 2022-12-05 | 6.038% | 0.007285% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 50.59 | 50.59 | 51.4644 | 53.0728 | 53.0739 | 0.49475 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2022-12-06 | 1.699% | 0% | 0% | 3.031% | 0.007259% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | 102.2478 | 0 | 2022-12-06 | 49.0181 | 49.8653 | 53.0728 | 2022-12-06 | 6.044% | 0.007259% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 88.63 | 88.63 | 90.1632 | 92.9899 | 92.9954 | 0.87199 | TRUE | 92.9954 | 2022 | 2022-12-07 | 1.701% | 0% | 0% | 3.04% | 0.007231% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 101.6394 | 0 | 2022-12-07 | 85.8791 | 87.3647 | 92.9899 | 2022-12-07 | 6.049% | 0.007231% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 21.133 | 21.133 | 21.4989 | 22.175 | 22.175 | 0.20908 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2022-12-08 | 1.702% | 0% | 0% | 3.049% | 0.007203% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 101.0677 | 0 | 2022-12-08 | 20.4778 | 20.8323 | 22.175 | 2022-12-08 | 6.055% | 0.007203% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 23.74 | 23.74 | 24.1514 | 24.9134 | 24.9134 | 0.23612 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2022-12-09 | 1.703% | 0% | 0% | 3.058% | 0.007174% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 100.5356 | 0 | 2022-12-09 | 23.0047 | 23.4034 | 24.9134 | 2022-12-09 | 6.061% | 0.007174% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 50.302 | 50.302 | 51.1745 | 52.7941 | 52.7952 | 0.50277 | TRUE | 52.7952 | 2022 | 2022-12-10 | 1.705% | 0% | 0% | 3.068% | 0.007144% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | 100.0456 | 0 | 2022-12-10 | 48.7456 | 49.5911 | 52.7941 | 2022-12-10 | 6.067% | 0.007144% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 71.572 | 71.572 | 72.8145 | 75.1263 | 75.1295 | 0.71868 | TRUE | 75.1295 | 2022 | 2022-12-11 | 1.706% | 0% | 0% | 3.077% | 0.007114% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 99.5857 | 0 | 2022-12-11 | 69.3598 | 70.5639 | 75.1263 | 2022-12-11 | 6.073% | 0.007114% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 28.149 | 28.149 | 28.6381 | 29.5502 | 29.5502 | 0.2839 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2022-12-12 | 1.708% | 0% | 0% | 3.087% | 0.007084% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 99.1445 | 0 | 2022-12-12 | 27.2798 | 27.7538 | 29.5502 | 2022-12-12 | 6.079% | 0.007084% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 23.708 | 23.708 | 24.1203 | 24.8909 | 24.8909 | 0.24012 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2022-12-13 | 1.709% | 0% | 0% | 3.096% | 0.007056% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 98.7257 | 0 | 2022-12-13 | 22.9767 | 23.3763 | 24.8909 | 2022-12-13 | 6.085% | 0.007056% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 65.615 | 65.615 | 66.7571 | 68.8967 | 68.8993 | 0.66725 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2022-12-14 | 1.711% | 0% | 0% | 3.106% | 0.007029% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 98.3329 | 0 | 2022-12-14 | 63.5929 | 64.6998 | 68.8967 | 2022-12-14 | 6.092% | 0.007029% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 21.987 | 21.987 | 22.3701 | 23.0893 | 23.0893 | 0.22441 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2022-12-15 | 1.712% | 0% | 0% | 3.115% | 0.007003% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 97.9699 | 0 | 2022-12-15 | 21.3101 | 21.6813 | 23.0893 | 2022-12-15 | 6.098% | 0.007003% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 23.076 | 23.076 | 23.4784 | 24.2356 | 24.2356 | 0.23632 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2022-12-16 | 1.714% | 0% | 0% | 3.125% | 0.006978% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 97.6403 | 0 | 2022-12-16 | 22.3662 | 22.7562 | 24.2356 | 2022-12-16 | 6.104% | 0.006978% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 16.687 | 16.687 | 16.9782 | 17.5275 | 17.5275 | 0.1714 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2022-12-17 | 1.715% | 0% | 0% | 3.134% | 0.006953% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 97.3477 | 0 | 2022-12-17 | 16.1742 | 16.4565 | 17.5275 | 2022-12-17 | 6.111% | 0.006953% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 91.169 | 91.169 | 92.7615 | 95.7722 | 95.7783 | 0.93895 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2022-12-18 | 1.717% | 0% | 0% | 3.144% | 0.006931% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 97.0959 | 0 | 2022-12-18 | 88.3701 | 89.9137 | 95.7722 | 2022-12-18 | 6.117% | 0.006931% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 74.886 | 74.886 | 76.1952 | 78.676 | 78.6797 | 0.77289 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2022-12-19 | 1.718% | 0% | 0% | 3.153% | 0.006913% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 96.8886 | 0 | 2022-12-19 | 72.5891 | 73.8582 | 78.676 | 2022-12-19 | 6.124% | 0.006913% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 19.87 | 19.87 | 20.2177 | 20.878 | 20.878 | 0.2054 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2022-12-20 | 1.72% | 0% | 0% | 3.163% | 0.006899% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 96.7293 | 0 | 2022-12-20 | 19.2611 | 19.5981 | 20.878 | 2022-12-20 | 6.13% | 0.006899% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 87.797 | 87.797 | 89.3346 | 92.2615 | 92.2671 | 0.90866 | TRUE | 92.2671 | 2022 | 2022-12-21 | 1.721% | 0% | 0% | 3.172% | 0.006888% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 96.6218 | 0 | 2022-12-21 | 85.109 | 86.5996 | 92.2615 | 2022-12-21 | 6.137% | 0.006888% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 74.184 | 74.184 | 75.4844 | 77.9652 | 77.9688 | 0.76817 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2022-12-22 | 1.723% | 0% | 0% | 3.182% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.5697 | 0 | 2022-12-22 | 71.9149 | 73.1754 | 77.9652 | 2022-12-22 | 6.143% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 77.682 | 77.682 | 79.0449 | 81.6509 | 81.6549 | 0.80434 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2022-12-23 | 1.724% | 0% | 0% | 3.192% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.5767 | 0 | 2022-12-23 | 75.308 | 76.6292 | 81.6509 | 2022-12-23 | 6.15% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 88.551 | 88.551 | 90.1059 | 93.0858 | 93.0915 | 0.91623 | TRUE | 93.0915 | 2022 | 2022-12-24 | 1.726% | 0% | 0% | 3.201% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.6464 | 0 | 2022-12-24 | 85.8472 | 87.3547 | 93.0858 | 2022-12-24 | 6.157% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 54.52 | 54.52 | 55.4782 | 57.3186 | 57.3201 | 0.56332 | TRUE | 57.3201 | 2022 | 2022-12-25 | 1.727% | 0% | 0% | 3.211% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.779 | 0 | 2022-12-25 | 52.8568 | 53.7857 | 57.3186 | 2022-12-25 | 6.164% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 81.643 | 81.643 | 83.0791 | 85.8438 | 85.8483 | 0.84192 | TRUE | 85.8483 | 2022 | 2022-12-26 | 1.729% | 0% | 0% | 3.221% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.9705 | 0 | 2022-12-26 | 79.1545 | 80.5469 | 85.8438 | 2022-12-26 | 6.17% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 32.409 | 32.409 | 32.9796 | 34.0804 | 34.0806 | 0.33334 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2022-12-27 | 1.73% | 0% | 0% | 3.23% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.2186 | 0 | 2022-12-27 | 31.422 | 31.9752 | 34.0804 | 2022-12-27 | 6.177% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 88.431 | 88.431 | 89.9892 | 93.0024 | 93.0079 | 0.90678 | TRUE | 93.0079 | 2022 | 2022-12-28 | 1.732% | 0% | 0% | 3.24% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.5206 | 0 | 2022-12-28 | 85.7403 | 87.2512 | 93.0024 | 2022-12-28 | 6.184% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 44.744 | 44.744 | 45.5331 | 47.0624 | 47.0632 | 0.45713 | TRUE | 47.0632 | 2022 | 2022-12-29 | 1.733% | 0% | 0% | 3.25% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.8743 | 0 | 2022-12-29 | 43.3838 | 44.1489 | 47.0624 | 2022-12-29 | 6.191% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 56.076 | 56.076 | 57.0658 | 58.9884 | 58.9899 | 0.57057 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2022-12-30 | 1.735% | 0% | 0% | 3.259% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.2771 | 0 | 2022-12-30 | 54.3727 | 55.3325 | 58.9884 | 2022-12-30 | 6.198% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 53.801 | 53.801 | 54.7515 | 56.6017 | 56.6031 | 0.54493 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2022-12-31 | 1.736% | 0% | 0% | 3.269% | 0.006877% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.7266 | 0 | 2022-12-31 | 52.1682 | 53.0899 | 56.6017 | 2022-12-31 | 6.204% | 0.006877% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
| 8.7255 | [5 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.578 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 1.196% | 0% | 0% | 0.6073% | 0.0004344% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 96.5697 |  | min.: | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | min.: | 3.887% | 0.0004344% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06
moy.: | 131.0971 | 131.4324 | 133.3817 | 136.6465 | 136.6485 | 0.68641 |  | 170.7589 | 2021.0437 | moy.: | 1.466% | 0% | 0% | 2.717% | 0.002822% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988 | 184.8952 |  | moy.: | 127.9782 | 129.8745 | 136.6465 | moy.: | 4.984% | 0.002822% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988
max.: | 257.036 | 257.036 | 260.7276 | 263.2395 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2022 | max.: | 1.736% | 0% | 0% | 4.309% | 0.007456% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 252.9886 |  | max.: | 247.4835 | 251.0379 | 263.2395 | max.: | 6.204% | 0.007456% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1254.1422 | -0.027077 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1254.1422 | -0.027077 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46655.2428 | 46655.2428 | 45400.9945 | 45400.9945 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47607.537 | 49875.4804 | 46327.7884 | 49875.4804 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47607.537 | 49875.4804 | 49876.5571 |  | 46655.2428 |  |  | MWh |  |  |  | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45400.9945 |  | 46327.7884 | 49875.4804 | 49876.5571 | 2023-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 3.277% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.208% | [6 empty] | 49875.4804 | 49876.5571 | 49875.4804 | 49876.5571 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 952.2942 | 2222.5776 | 1.0072 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 926.7939 | 3476.7199 | 0.98011 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.5 | 2222.5776 | 1.0072 | 3476.7199 | 0.98011 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 2222.5776 | 1.0072 | 3476.7199 | 0.98011 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 98.5565 | 98.5565 | 100.2992 | 103.699 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2023-01-01 | 1.738% | 0% | 0% | 3.279% | 0.006873% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.2203 | 98.5565 | 2023-01-01 | 95.568 | 97.2579 | 103.699 | 2023-01-01 | 6.211% | 0.006873% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2023-01-02 | 68.7814 | 68.7814 | 69.9987 | 72.3766 | 72.3793 | 0.68946 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2023-01-02 | 1.739% | 0% | 0% | 3.285% | 0.006867% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 99.7588 | 68.7814 | 2023-01-02 | 66.6977 | 67.878 | 72.3766 | 2023-01-02 | 6.215% | 0.006867% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | FALSE | FALSE
2023-01-03 | 73.35 | 73.35 | 74.6492 | 77.1906 | 77.1939 | 0.73102 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2023-01-03 | 1.74% | 0% | 0% | 3.292% | 0.006858% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | 100.3366 | 73.35 | 2023-01-03 | 71.1298 | 72.3897 | 77.1906 | 2023-01-03 | 6.22% | 0.006858% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | FALSE | FALSE
2023-01-04 | 79.061 | 79.061 | 80.4626 | 83.2079 | 83.2118 | 0.78314 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2023-01-04 | 1.742% | 0% | 0% | 3.299% | 0.006847% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | 100.9514 | 79.061 | 2023-01-04 | 76.67 | 78.0292 | 83.2079 | 2023-01-04 | 6.224% | 0.006847% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | FALSE | FALSE
2023-01-05 | 61.6529 | 61.6529 | 62.7469 | 64.8924 | 64.8943 | 0.60679 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2023-01-05 | 1.743% | 0% | 0% | 3.306% | 0.006833% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 101.6008 | 61.6529 | 2023-01-05 | 59.79 | 60.8509 | 64.8924 | 2023-01-05 | 6.228% | 0.006833% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | FALSE | FALSE
2023-01-06 | 93.5204 | 93.5204 | 95.1813 | 98.4428 | 98.4487 | 0.91433 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2023-01-06 | 1.745% | 0% | 0% | 3.313% | 0.006818% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 102.2823 | 93.5204 | 2023-01-06 | 90.6971 | 92.3078 | 98.4428 | 2023-01-06 | 6.232% | 0.006818% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | FALSE | FALSE
2023-01-07 | 43.285 | 43.285 | 44.0543 | 45.5672 | 45.5677 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2023-01-07 | 1.746% | 0% | 0% | 3.32% | 0.006801% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 102.9934 | 43.285 | 2023-01-07 | 41.9794 | 42.7255 | 45.5672 | 2023-01-07 | 6.236% | 0.006801% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | FALSE | FALSE
2023-01-08 | 27.7173 | 27.7173 | 28.2104 | 29.1812 | 29.1812 | 0.26718 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2023-01-08 | 1.748% | 0% | 0% | 3.327% | 0.006783% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 103.7318 | 27.7173 | 2023-01-08 | 26.882 | 27.3602 | 29.1812 | 2023-01-08 | 6.24% | 0.006783% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | FALSE | FALSE
2023-01-09 | 10.1819 | 10.1819 | 10.3631 | 10.7206 | 10.7206 | 0.097418 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2023-01-09 | 1.749% | 0% | 0% | 3.334% | 0.006762% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 104.5097 | 10.1819 | 2023-01-09 | 9.8753 | 10.0511 | 10.7206 | 2023-01-09 | 6.245% | 0.006762% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | FALSE | FALSE
2023-01-10 | 8.5818 | 8.5818 | 8.7347 | 9.0366 | 9.0366 | 0.081463 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2023-01-10 | 1.751% | 0% | 0% | 3.341% | 0.006734% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 105.3384 | 8.5818 | 2023-01-10 | 8.3236 | 8.4719 | 9.0366 | 2023-01-10 | 6.249% | 0.006734% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | FALSE | FALSE
2023-01-11 | 100.7463 | 100.7463 | 102.5432 | 106.0949 | 106.1015 | 0.94852 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2023-01-11 | 1.752% | 0% | 0% | 3.348% | 0.006701% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 106.2141 | 100.7463 | 2023-01-11 | 97.718 | 99.4609 | 106.0949 | 2023-01-11 | 6.253% | 0.006701% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | FALSE | FALSE
2023-01-12 | 94.5032 | 94.5032 | 96.1901 | 99.5289 | 99.5345 | 0.8821 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2023-01-12 | 1.754% | 0% | 0% | 3.355% | 0.006663% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | 107.133 | 94.5032 | 2023-01-12 | 91.665 | 93.3013 | 99.5289 | 2023-01-12 | 6.257% | 0.006663% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | FALSE | FALSE
2023-01-13 | 27.74 | 27.74 | 28.2356 | 29.2177 | 29.2177 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2023-01-13 | 1.755% | 0% | 0% | 3.362% | 0.006621% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 108.0913 | 27.74 | 2023-01-13 | 26.9076 | 27.3883 | 29.2177 | 2023-01-13 | 6.261% | 0.006621% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | FALSE | FALSE
2023-01-14 | 112.354 | 112.354 | 114.3631 | 118.3496 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2023 | 2023-01-14 | 1.757% | 0% | 0% | 3.368% | 0.006574% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | 109.0852 | 112.354 | 2023-01-14 | 108.9856 | 110.9344 | 118.3496 | 2023-01-14 | 6.265% | 0.006574% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | FALSE | FALSE
2023-01-15 | 113.435 | 113.435 | 115.4651 | 119.4985 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2023 | 2023-01-15 | 1.758% | 0% | 0% | 3.375% | 0.006524% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | 110.111 | 113.435 | 2023-01-15 | 110.0371 | 112.0064 | 119.4985 | 2023-01-15 | 6.27% | 0.006524% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | FALSE | FALSE
2023-01-16 | 111.8523 | 111.8523 | 113.8558 | 117.8414 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2023 | 2023-01-16 | 1.76% | 0% | 0% | 3.382% | 0.006468% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | 111.1648 | 111.8523 | 2023-01-16 | 108.5047 | 110.4482 | 117.8414 | 2023-01-16 | 6.274% | 0.006468% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | FALSE | FALSE
2023-01-17 | 38.0925 | 38.0925 | 38.7754 | 40.1356 | 40.1358 | 0.33935 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2023-01-17 | 1.761% | 0% | 0% | 3.389% | 0.006405% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | 112.2429 | 38.0925 | 2023-01-17 | 36.9534 | 37.6159 | 40.1356 | 2023-01-17 | 6.278% | 0.006405% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | FALSE | FALSE
2023-01-18 | 19.7326 | 19.7326 | 20.0867 | 20.7928 | 20.7928 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2023-01-18 | 1.763% | 0% | 0% | 3.396% | 0.006337% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | 113.3415 | 19.7326 | 2023-01-18 | 19.143 | 19.4865 | 20.7928 | 2023-01-18 | 6.282% | 0.006337% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | FALSE | FALSE
2023-01-19 | 46.3384 | 46.3384 | 47.1705 | 48.8322 | 48.8327 | 0.40483 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2023-01-19 | 1.764% | 0% | 0% | 3.403% | 0.006262% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | 114.4568 | 46.3384 | 2023-01-19 | 44.9551 | 45.7624 | 48.8322 | 2023-01-19 | 6.286% | 0.006262% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | FALSE | FALSE
2023-01-20 | 28.8686 | 28.8686 | 29.3875 | 30.4249 | 30.4249 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2023-01-20 | 1.766% | 0% | 0% | 3.41% | 0.006183% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | 115.585 | 28.8686 | 2023-01-20 | 28.0076 | 28.511 | 30.4249 | 2023-01-20 | 6.291% | 0.006183% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | FALSE | FALSE
2023-01-21 | 77.4564 | 77.4564 | 78.8498 | 81.6391 | 81.6417 | 0.66358 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2023-01-21 | 1.767% | 0% | 0% | 3.417% | 0.006098% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | 116.7224 | 77.4564 | 2023-01-21 | 75.1482 | 76.5 | 81.6391 | 2023-01-21 | 6.295% | 0.006098% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | FALSE | FALSE
2023-01-22 | 117.9157 | 117.9157 | 120.0387 | 124.2939 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2023 | 2023-01-22 | 1.769% | 0% | 0% | 3.424% | 0.00601% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | 117.8651 | 117.9157 | 2023-01-22 | 114.4048 | 116.4645 | 124.2939 | 2023-01-22 | 6.299% | 0.00601% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | FALSE | FALSE
2023-01-23 | 118.8212 | 118.8212 | 120.9623 | 125.2592 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2023-01-23 | 1.77% | 0% | 0% | 3.43% | 0.005916% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | 119.0245 | 118.8212 | 2023-01-23 | 115.2863 | 117.3637 | 125.2592 | 2023-01-23 | 6.303% | 0.005916% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | FALSE | FALSE
2023-01-24 | 120.3416 | 120.3416 | 122.5119 | 126.8729 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2023 | 2023-01-24 | 1.772% | 0% | 0% | 3.437% | 0.005819% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | 120.2126 | 120.3416 | 2023-01-24 | 116.7645 | 118.8703 | 126.8729 | 2023-01-24 | 6.308% | 0.005819% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | FALSE | FALSE
2023-01-25 | 117.0485 | 117.0485 | 119.1613 | 123.4117 | 123.4184 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2023-01-25 | 1.773% | 0% | 0% | 3.444% | 0.005723% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | 121.4268 | 117.0485 | 2023-01-25 | 113.5723 | 115.6223 | 123.4117 | 2023-01-25 | 6.312% | 0.005723% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | FALSE | FALSE
2023-01-26 | 119.7217 | 119.7217 | 121.8845 | 126.2411 | 126.248 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2023-01-26 | 1.774% | 0% | 0% | 3.451% | 0.005628% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | 122.6645 | 119.7217 | 2023-01-26 | 116.1691 | 118.2677 | 126.2411 | 2023-01-26 | 6.316% | 0.005628% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | FALSE | FALSE
2023-01-27 | 115.1442 | 115.1442 | 117.226 | 121.4248 | 121.4308 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2023-01-27 | 1.776% | 0% | 0% | 3.458% | 0.005534% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | 123.9232 | 115.1442 | 2023-01-27 | 111.7303 | 113.7504 | 121.4248 | 2023-01-27 | 6.32% | 0.005534% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | FALSE | FALSE
2023-01-28 | 18.9704 | 18.9704 | 19.3137 | 20.0068 | 20.0068 | 0.15151 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2023-01-28 | 1.777% | 0% | 0% | 3.465% | 0.005441% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | 125.2001 | 18.9704 | 2023-01-28 | 18.4084 | 18.7415 | 20.0068 | 2023-01-28 | 6.325% | 0.005441% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | FALSE | FALSE
2023-01-29 | 37.7694 | 37.7694 | 38.4534 | 39.8364 | 39.8364 | 0.29857 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2023-01-29 | 1.779% | 0% | 0% | 3.472% | 0.005349% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | 126.4928 | 37.7694 | 2023-01-29 | 36.6514 | 37.3152 | 39.8364 | 2023-01-29 | 6.329% | 0.005349% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | FALSE | FALSE
2023-01-30 | 22.9707 | 22.9707 | 23.3871 | 24.2299 | 24.2299 | 0.17973 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2023-01-30 | 1.78% | 0% | 0% | 3.479% | 0.005254% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | 127.7985 | 22.9707 | 2023-01-30 | 22.2913 | 22.6954 | 24.2299 | 2023-01-30 | 6.333% | 0.005254% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | FALSE | FALSE
2023-01-31 | 25.7338 | 25.7338 | 26.2007 | 27.1469 | 27.1469 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2023-01-31 | 1.782% | 0% | 0% | 3.485% | 0.005157% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | 129.1148 | 25.7338 | 2023-01-31 | 24.9734 | 25.4265 | 27.1469 | 2023-01-31 | 6.337% | 0.005157% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | FALSE | FALSE
2023-02-01 | 61.3309 | 61.3309 | 62.4445 | 64.7041 | 64.7049 | 0.47017 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2023-02-01 | 1.783% | 0% | 0% | 3.492% | 0.00506% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | 130.439 | 61.3309 | 2023-02-01 | 59.5201 | 60.6008 | 64.7041 | 2023-02-01 | 6.342% | 0.00506% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | FALSE | FALSE
2023-02-02 | 23.264 | 23.264 | 23.6867 | 24.5456 | 24.5456 | 0.17654 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2023-02-02 | 1.785% | 0% | 0% | 3.499% | 0.004961% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | 131.7685 | 23.264 | 2023-02-02 | 22.5777 | 22.988 | 24.5456 | 2023-02-02 | 6.346% | 0.004961% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | FALSE | FALSE
2023-02-03 | 49.7507 | 49.7507 | 50.6556 | 52.4961 | 52.4964 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2023-02-03 | 1.786% | 0% | 0% | 3.506% | 0.004861% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | 133.1007 | 49.7507 | 2023-02-03 | 48.2843 | 49.1625 | 52.4961 | 2023-02-03 | 6.35% | 0.004861% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | FALSE | FALSE
2023-02-04 | 45.7269 | 45.7269 | 46.5593 | 48.2544 | 48.2545 | 0.34013 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2023-02-04 | 1.788% | 0% | 0% | 3.513% | 0.004761% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | 134.433 | 45.7269 | 2023-02-04 | 44.3802 | 45.1881 | 48.2544 | 2023-02-04 | 6.354% | 0.004761% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | FALSE | FALSE
2023-02-05 | 40.7049 | 40.7049 | 41.4465 | 42.9585 | 42.9585 | 0.29981 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2023-02-05 | 1.789% | 0% | 0% | 3.52% | 0.00466% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | 135.7629 | 40.7049 | 2023-02-05 | 39.5072 | 40.2269 | 42.9585 | 2023-02-05 | 6.359% | 0.00466% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | FALSE | FALSE
2023-02-06 | 93.8776 | 93.8776 | 95.5894 | 99.0837 | 99.0862 | 0.68474 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2023-02-06 | 1.791% | 0% | 0% | 3.527% | 0.004558% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | 137.0964 | 93.8776 | 2023-02-06 | 91.1175 | 92.7789 | 99.0837 | 2023-02-06 | 6.363% | 0.004558% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | FALSE | FALSE
2023-02-07 | 31.6105 | 31.6105 | 32.1874 | 33.3664 | 33.3664 | 0.22832 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2023-02-07 | 1.792% | 0% | 0% | 3.533% | 0.004453% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 138.4408 | 31.6105 | 2023-02-07 | 30.6819 | 31.2418 | 33.3664 | 2023-02-07 | 6.367% | 0.004453% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | FALSE | FALSE
2023-02-08 | 140.3054 | 140.3054 | 142.868 | 148.1116 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2023 | 2023-02-08 | 1.794% | 0% | 0% | 3.54% | 0.004343% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | 139.7949 | 140.3054 | 2023-02-08 | 136.1871 | 138.6745 | 148.1116 | 2023-02-08 | 6.372% | 0.004343% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | FALSE | FALSE
2023-02-09 | 141.0787 | 141.0787 | 143.6576 | 148.9408 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2023-02-09 | 1.795% | 0% | 0% | 3.547% | 0.004228% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | 141.1579 | 141.0787 | 2023-02-09 | 136.9411 | 139.4444 | 148.9408 | 2023-02-09 | 6.376% | 0.004228% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | FALSE | FALSE
2023-02-10 | 132.3958 | 132.3958 | 134.818 | 139.786 | 139.7912 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2023-02-10 | 1.797% | 0% | 0% | 3.554% | 0.004109% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | 142.5286 | 132.3958 | 2023-02-10 | 128.5161 | 130.8673 | 139.786 | 2023-02-10 | 6.38% | 0.004109% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | FALSE | FALSE
2023-02-11 | 64.9204 | 64.9204 | 66.1092 | 68.5501 | 68.5507 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2023-02-11 | 1.798% | 0% | 0% | 3.561% | 0.003984% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | 143.906 | 64.9204 | 2023-02-11 | 63.0196 | 64.1735 | 68.5501 | 2023-02-11 | 6.385% | 0.003984% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | FALSE | FALSE
2023-02-12 | 112.0174 | 112.0174 | 114.0702 | 118.2905 | 118.2935 | 0.77099 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2023-02-12 | 1.8% | 0% | 0% | 3.568% | 0.003856% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | 145.289 | 112.0174 | 2023-02-12 | 108.7403 | 110.733 | 118.2905 | 2023-02-12 | 6.389% | 0.003856% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | FALSE | FALSE
2023-02-13 | 132.9757 | 132.9757 | 135.4147 | 140.4346 | 140.4391 | 0.90659 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2023-02-13 | 1.801% | 0% | 0% | 3.575% | 0.003727% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | 146.6767 | 132.9757 | 2023-02-13 | 129.0887 | 131.4564 | 140.4346 | 2023-02-13 | 6.393% | 0.003727% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | FALSE | FALSE
2023-02-14 | 56.5506 | 56.5506 | 57.5887 | 59.7278 | 59.728 | 0.38191 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2023-02-14 | 1.803% | 0% | 0% | 3.581% | 0.003601% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | 148.0679 | 56.5506 | 2023-02-14 | 54.8989 | 55.9067 | 59.7278 | 2023-02-14 | 6.397% | 0.003601% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | FALSE | FALSE
2023-02-15 | 72.3392 | 72.3392 | 73.6682 | 76.4099 | 76.4106 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2023-02-15 | 1.804% | 0% | 0% | 3.588% | 0.003479% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | 149.4616 | 72.3392 | 2023-02-15 | 70.2281 | 71.5183 | 76.4099 | 2023-02-15 | 6.402% | 0.003479% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | FALSE | FALSE
2023-02-16 | 36.2127 | 36.2127 | 36.8786 | 38.2538 | 38.2538 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2023-02-16 | 1.806% | 0% | 0% | 3.595% | 0.00336% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | 150.8569 | 36.2127 | 2023-02-16 | 35.1568 | 35.8032 | 38.2538 | 2023-02-16 | 6.406% | 0.00336% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | FALSE | FALSE
2023-02-17 | 51.3925 | 51.3925 | 52.3382 | 54.2938 | 54.2939 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2023-02-17 | 1.807% | 0% | 0% | 3.602% | 0.003244% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | 152.2526 | 51.3925 | 2023-02-17 | 49.8952 | 50.8134 | 54.2938 | 2023-02-17 | 6.41% | 0.003244% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | FALSE | FALSE
2023-02-18 | 123.7648 | 123.7648 | 126.0443 | 130.7631 | 130.766 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2023-02-18 | 1.808% | 0% | 0% | 3.609% | 0.003132% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | 153.6477 | 123.7648 | 2023-02-18 | 120.1619 | 122.3751 | 130.7631 | 2023-02-18 | 6.415% | 0.003132% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | FALSE | FALSE
2023-02-19 | 78.8157 | 78.8157 | 80.2686 | 83.2795 | 83.2803 | 0.50834 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2023-02-19 | 1.81% | 0% | 0% | 3.615% | 0.003023% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | 155.0412 | 78.8157 | 2023-02-19 | 76.5233 | 77.9338 | 83.2795 | 2023-02-19 | 6.419% | 0.003023% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | FALSE | FALSE
2023-02-20 | 80.0056 | 80.0056 | 81.4816 | 84.544 | 84.5447 | 0.51141 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2023-02-20 | 1.811% | 0% | 0% | 3.622% | 0.002917% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | 156.4369 | 80.0056 | 2023-02-20 | 77.6804 | 79.1135 | 84.544 | 2023-02-20 | 6.423% | 0.002917% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | FALSE | FALSE
2023-02-21 | 85.3686 | 85.3686 | 86.9448 | 90.2189 | 90.2198 | 0.54085 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2023-02-21 | 1.813% | 0% | 0% | 3.629% | 0.002815% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | 157.8386 | 85.3686 | 2023-02-21 | 82.8896 | 84.4201 | 90.2189 | 2023-02-21 | 6.428% | 0.002815% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | FALSE | FALSE
2023-02-22 | 128.6829 | 128.6829 | 131.0609 | 136.0059 | 136.0086 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2023-02-22 | 1.814% | 0% | 0% | 3.636% | 0.002718% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | 159.2452 | 128.6829 | 2023-02-22 | 124.9493 | 127.2583 | 136.0059 | 2023-02-22 | 6.432% | 0.002718% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | FALSE | FALSE
2023-02-23 | 143.6892 | 143.6892 | 146.3467 | 151.8791 | 151.8824 | 0.89439 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2023-02-23 | 1.816% | 0% | 0% | 3.643% | 0.002626% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | 160.6557 | 143.6892 | 2023-02-23 | 139.5236 | 142.104 | 151.8791 | 2023-02-23 | 6.436% | 0.002626% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | FALSE | FALSE
2023-02-24 | 91.3039 | 91.3039 | 92.9939 | 96.5161 | 96.5171 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2023-02-24 | 1.817% | 0% | 0% | 3.649% | 0.002539% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | 162.0691 | 91.3039 | 2023-02-24 | 88.6591 | 90.3002 | 96.5161 | 2023-02-24 | 6.44% | 0.002539% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | FALSE | FALSE
2023-02-25 | 122.8413 | 122.8413 | 125.117 | 129.865 | 129.8671 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2023-02-25 | 1.819% | 0% | 0% | 3.656% | 0.002457% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | 163.4844 | 122.8413 | 2023-02-25 | 119.286 | 121.4958 | 129.865 | 2023-02-25 | 6.445% | 0.002457% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | FALSE | FALSE
2023-02-26 | 165.5672 | 165.5672 | 168.637 | 175.0488 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2023 | 2023-02-26 | 1.82% | 0% | 0% | 3.663% | 0.00238% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | 164.9004 | 165.5672 | 2023-02-26 | 160.7793 | 163.7603 | 175.0488 | 2023-02-26 | 6.449% | 0.00238% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | FALSE | FALSE
2023-02-27 | 109.722 | 109.722 | 111.758 | 116.0154 | 116.0167 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2023-02-27 | 1.822% | 0% | 0% | 3.67% | 0.002307% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | 166.3162 | 109.722 | 2023-02-27 | 106.5516 | 108.5288 | 116.0154 | 2023-02-27 | 6.453% | 0.002307% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | FALSE | FALSE
2023-02-28 | 149.8973 | 149.8973 | 152.6811 | 158.5085 | 158.5115 | 0.89368 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2023-02-28 | 1.823% | 0% | 0% | 3.676% | 0.002233% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | 167.7308 | 149.8973 | 2023-02-28 | 145.5697 | 148.2732 | 158.5085 | 2023-02-28 | 6.457% | 0.002233% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | FALSE | FALSE
2023-03-01 | 165.943 | 165.943 | 169.0274 | 175.4909 | 175.4946 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2023-03-01 | 1.825% | 0% | 0% | 3.683% | 0.002161% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | 169.143 | 165.943 | 2023-03-01 | 161.1562 | 164.1515 | 175.4909 | 2023-03-01 | 6.462% | 0.002161% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | FALSE | FALSE
2023-03-02 | 54.9299 | 54.9299 | 55.9517 | 58.0953 | 58.0954 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2023-03-02 | 1.826% | 0% | 0% | 3.69% | 0.002088% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | 170.5519 | 54.9299 | 2023-03-02 | 53.3467 | 54.339 | 58.0953 | 2023-03-02 | 6.466% | 0.002088% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | FALSE | FALSE
2023-03-03 | 141.6642 | 141.6642 | 144.3016 | 149.8406 | 149.8429 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2023-03-03 | 1.828% | 0% | 0% | 3.697% | 0.002016% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | 171.9564 | 141.6642 | 2023-03-03 | 137.5845 | 140.146 | 149.8406 | 2023-03-03 | 6.47% | 0.002016% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | FALSE | FALSE
2023-03-04 | 15.9356 | 15.9356 | 16.2325 | 16.8568 | 16.8568 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2023-03-04 | 1.829% | 0% | 0% | 3.703% | 0.001944% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | 173.3556 | 15.9356 | 2023-03-04 | 15.4771 | 15.7654 | 16.8568 | 2023-03-04 | 6.474% | 0.001944% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | FALSE | FALSE
2023-03-05 | 51.5771 | 51.5771 | 52.539 | 54.5633 | 54.5633 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2023-03-05 | 1.831% | 0% | 0% | 3.71% | 0.001872% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | 174.7483 | 51.5771 | 2023-03-05 | 50.0943 | 51.0284 | 54.5633 | 2023-03-05 | 6.478% | 0.001872% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | FALSE | FALSE
2023-03-06 | 57.7314 | 57.7314 | 58.8089 | 61.079 | 61.079 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2023-03-06 | 1.832% | 0% | 0% | 3.717% | 0.001801% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | 176.1399 | 57.7314 | 2023-03-06 | 56.0729 | 57.1195 | 61.079 | 2023-03-06 | 6.483% | 0.001801% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | FALSE | FALSE
2023-03-07 | 156.5372 | 156.5372 | 159.4611 | 165.6282 | 165.6306 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2023-03-07 | 1.834% | 0% | 0% | 3.723% | 0.001731% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | 177.5353 | 156.5372 | 2023-03-07 | 152.0441 | 154.8841 | 165.6282 | 2023-03-07 | 6.487% | 0.001731% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | FALSE | FALSE
2023-03-08 | 140.2588 | 140.2588 | 142.8808 | 148.417 | 148.4187 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2023-03-08 | 1.835% | 0% | 0% | 3.73% | 0.001661% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | 178.9327 | 140.2588 | 2023-03-08 | 136.2363 | 138.7831 | 148.417 | 2023-03-08 | 6.491% | 0.001661% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | FALSE | FALSE
2023-03-09 | 125.2933 | 125.2933 | 127.6375 | 132.5923 | 132.5935 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2023-03-09 | 1.837% | 0% | 0% | 3.737% | 0.001591% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | 180.3305 | 125.2933 | 2023-03-09 | 121.703 | 123.98 | 132.5923 | 2023-03-09 | 6.495% | 0.001591% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | FALSE | FALSE
2023-03-10 | 105.2119 | 105.2119 | 107.182 | 111.3505 | 111.3511 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2023-03-10 | 1.838% | 0% | 0% | 3.744% | 0.001522% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | 181.7267 | 105.2119 | 2023-03-10 | 102.1995 | 104.1132 | 111.3505 | 2023-03-10 | 6.5% | 0.001522% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | FALSE | FALSE
2023-03-11 | 69.1845 | 69.1845 | 70.481 | 73.2272 | 73.2273 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2023-03-11 | 1.84% | 0% | 0% | 3.75% | 0.001454% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | 183.1198 | 69.1845 | 2023-03-11 | 67.2052 | 68.4646 | 73.2272 | 2023-03-11 | 6.504% | 0.001454% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | FALSE | FALSE
2023-03-12 | 57.2048 | 57.2048 | 58.2777 | 60.5526 | 60.5526 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2023-03-12 | 1.841% | 0% | 0% | 3.757% | 0.001386% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | 184.5078 | 57.2048 | 2023-03-12 | 55.5696 | 56.6118 | 60.5526 | 2023-03-12 | 6.508% | 0.001386% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | FALSE | FALSE
2023-03-13 | 36.3644 | 36.3644 | 37.047 | 38.4959 | 38.4959 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2023-03-13 | 1.842% | 0% | 0% | 3.764% | 0.001322% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | 185.889 | 36.3644 | 2023-03-13 | 35.3258 | 35.9889 | 38.4959 | 2023-03-13 | 6.512% | 0.001322% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | FALSE | FALSE
2023-03-14 | 58.8276 | 58.8276 | 59.9327 | 62.2809 | 62.281 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2023-03-14 | 1.844% | 0% | 0% | 3.77% | 0.001263% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | 187.2618 | 58.8276 | 2023-03-14 | 57.1487 | 58.2223 | 62.2809 | 2023-03-14 | 6.517% | 0.001263% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | FALSE | FALSE
2023-03-15 | 49.6961 | 49.6961 | 50.6304 | 52.6179 | 52.6179 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2023-03-15 | 1.845% | 0% | 0% | 3.777% | 0.001209% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 188.6242 | 49.6961 | 2023-03-15 | 48.279 | 49.1867 | 52.6179 | 2023-03-15 | 6.521% | 0.001209% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | FALSE | FALSE
2023-03-16 | 59.9351 | 59.9351 | 61.0629 | 63.4643 | 63.4643 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2023-03-16 | 1.847% | 0% | 0% | 3.784% | 0.00116% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | 189.9746 | 59.9351 | 2023-03-16 | 58.2275 | 59.3231 | 63.4643 | 2023-03-16 | 6.525% | 0.00116% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | FALSE | FALSE
2023-03-17 | 49.5378 | 49.5378 | 50.4707 | 52.4592 | 52.4592 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2023-03-17 | 1.848% | 0% | 0% | 3.791% | 0.001116% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | 191.3112 | 49.5378 | 2023-03-17 | 48.1275 | 49.0339 | 52.4592 | 2023-03-17 | 6.53% | 0.001116% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | FALSE | FALSE
2023-03-18 | 62.2641 | 62.2641 | 63.4376 | 65.9416 | 65.9416 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2023-03-18 | 1.85% | 0% | 0% | 3.797% | 0.001077% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | 192.6322 | 62.2641 | 2023-03-18 | 60.4929 | 61.6331 | 65.9416 | 2023-03-18 | 6.534% | 0.001077% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | FALSE | FALSE
2023-03-19 | 120.1438 | 120.1438 | 122.41 | 127.2507 | 127.2513 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2023-03-19 | 1.851% | 0% | 0% | 3.804% | 0.001043% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | 193.9359 | 120.1438 | 2023-03-19 | 116.7289 | 118.9307 | 127.2507 | 2023-03-19 | 6.538% | 0.001043% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | FALSE | FALSE
2023-03-20 | 127.8332 | 127.8332 | 130.2465 | 135.4065 | 135.4072 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2023-03-20 | 1.853% | 0% | 0% | 3.811% | 0.001013% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | 195.2291 | 127.8332 | 2023-03-20 | 124.2026 | 126.5474 | 135.4065 | 2023-03-20 | 6.543% | 0.001013% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | FALSE | FALSE
2023-03-21 | 173.5145 | 173.5145 | 176.7929 | 183.8099 | 183.8115 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2023-03-21 | 1.854% | 0% | 0% | 3.818% | 0.000989% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | 196.5187 | 173.5145 | 2023-03-21 | 168.5905 | 171.7758 | 183.8099 | 2023-03-21 | 6.547% | 0.000989% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | FALSE | FALSE
2023-03-22 | 177.4288 | 177.4288 | 180.7837 | 187.9725 | 187.9741 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2023-03-22 | 1.856% | 0% | 0% | 3.824% | 0.0009705% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | 197.8027 | 177.4288 | 2023-03-22 | 172.3976 | 175.6574 | 187.9725 | 2023-03-22 | 6.552% | 0.0009705% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | FALSE | FALSE
2023-03-23 | 198.1654 | 198.1654 | 201.9155 | 209.9594 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2023-03-23 | 1.857% | 0% | 0% | 3.831% | 0.0009573% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | 199.079 | 198.1654 | 2023-03-23 | 192.5505 | 196.1944 | 209.9594 | 2023-03-23 | 6.556% | 0.0009573% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | FALSE | FALSE
2023-03-24 | 195.3705 | 195.3705 | 199.0708 | 207.0161 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2023-03-24 | 1.859% | 0% | 0% | 3.838% | 0.0009492% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | 200.3458 | 195.3705 | 2023-03-24 | 189.8392 | 193.4346 | 207.0161 | 2023-03-24 | 6.561% | 0.0009492% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | FALSE | FALSE
2023-03-25 | 170.0675 | 170.0675 | 173.2911 | 180.2203 | 180.2217 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2023-03-25 | 1.86% | 0% | 0% | 3.845% | 0.0009462% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | 201.601 | 170.0675 | 2023-03-25 | 165.2562 | 168.3886 | 180.2203 | 2023-03-25 | 6.565% | 0.0009462% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | FALSE | FALSE
2023-03-26 | 192.1071 | 192.1071 | 195.7514 | 203.5933 | 203.5951 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2023-03-26 | 1.862% | 0% | 0% | 3.852% | 0.0009483% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | 202.8427 | 192.1071 | 2023-03-26 | 186.6764 | 190.2177 | 203.5933 | 2023-03-26 | 6.57% | 0.0009483% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | FALSE | FALSE
2023-03-27 | 188.0328 | 188.0328 | 191.6028 | 199.2927 | 199.2944 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2023-03-27 | 1.863% | 0% | 0% | 3.859% | 0.0009596% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | 204.0689 | 188.0328 | 2023-03-27 | 182.7213 | 186.1903 | 199.2927 | 2023-03-27 | 6.574% | 0.0009596% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | FALSE | FALSE
2023-03-28 | 150.5121 | 150.5121 | 153.372 | 159.539 | 159.54 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2023-03-28 | 1.865% | 0% | 0% | 3.866% | 0.0009768% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | 205.2777 | 150.5121 | 2023-03-28 | 146.2635 | 149.0427 | 159.539 | 2023-03-28 | 6.579% | 0.0009768% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | FALSE | FALSE
2023-03-29 | 118.0008 | 118.0008 | 120.2447 | 125.0888 | 125.0893 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2023-03-29 | 1.866% | 0% | 0% | 3.872% | 0.0009999% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | 206.4671 | 118.0008 | 2023-03-29 | 114.6724 | 116.8531 | 125.0888 | 2023-03-29 | 6.584% | 0.0009999% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | FALSE | FALSE
2023-03-30 | 32.2543 | 32.2543 | 32.8682 | 34.1948 | 34.1948 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2023-03-30 | 1.868% | 0% | 0% | 3.879% | 0.001029% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | 207.6352 | 32.2543 | 2023-03-30 | 31.3452 | 31.9418 | 34.1948 | 2023-03-30 | 6.589% | 0.001029% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | FALSE | FALSE
2023-03-31 | 95.2414 | 95.2414 | 97.0554 | 100.98 | 100.9802 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2023-03-31 | 1.869% | 0% | 0% | 3.886% | 0.001063% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | 208.7799 | 95.2414 | 2023-03-31 | 92.5588 | 94.3218 | 100.98 | 2023-03-31 | 6.594% | 0.001063% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | FALSE | FALSE
2023-04-01 | 135.5406 | 135.5406 | 138.1243 | 143.72 | 143.7208 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2023-04-01 | 1.871% | 0% | 0% | 3.894% | 0.001104% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | 209.8993 | 135.5406 | 2023-04-01 | 131.7256 | 134.2366 | 143.72 | 2023-04-01 | 6.599% | 0.001104% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | FALSE | FALSE
2023-04-02 | 74.7324 | 74.7324 | 76.1581 | 79.2493 | 79.2494 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2023-04-02 | 1.872% | 0% | 0% | 3.901% | 0.00115% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | 210.9915 | 74.7324 | 2023-04-02 | 72.6305 | 74.0161 | 79.2493 | 2023-04-02 | 6.604% | 0.00115% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | FALSE | FALSE
2023-04-03 | 106.2135 | 106.2135 | 108.2414 | 112.6432 | 112.6436 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2023-04-03 | 1.874% | 0% | 0% | 3.908% | 0.001203% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | 212.0585 | 106.2135 | 2023-04-03 | 103.2281 | 105.1991 | 112.6432 | 2023-04-03 | 6.609% | 0.001203% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | FALSE | FALSE
2023-04-04 | 199.7141 | 199.7141 | 203.5303 | 211.8228 | 211.8252 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2023-04-04 | 1.875% | 0% | 0% | 3.915% | 0.001262% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | 213.1039 | 199.7141 | 2023-04-04 | 194.1044 | 197.8135 | 211.8228 | 2023-04-04 | 6.614% | 0.001262% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | FALSE | FALSE
2023-04-05 | 214.8533 | 214.8533 | 218.9621 | 227.9004 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2023-04-05 | 1.876% | 0% | 0% | 3.922% | 0.001327% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | 214.1281 | 214.8533 | 2023-04-05 | 208.8224 | 212.8159 | 227.9004 | 2023-04-05 | 6.619% | 0.001327% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | FALSE | FALSE
2023-04-06 | 49.9841 | 49.9841 | 50.9407 | 53.0241 | 53.0241 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2023-04-06 | 1.878% | 0% | 0% | 3.929% | 0.001397% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | 215.1317 | 49.9841 | 2023-04-06 | 48.5819 | 49.5117 | 53.0241 | 2023-04-06 | 6.624% | 0.001397% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | FALSE | FALSE
2023-04-07 | 155.1276 | 155.1276 | 158.0989 | 164.5775 | 164.5789 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2023-04-07 | 1.879% | 0% | 0% | 3.936% | 0.001474% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | 216.1149 | 155.1276 | 2023-04-07 | 150.7788 | 153.6669 | 164.5775 | 2023-04-07 | 6.629% | 0.001474% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | FALSE | FALSE
2023-04-08 | 137.1682 | 137.1682 | 139.7976 | 145.5373 | 145.5384 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2023-04-08 | 1.881% | 0% | 0% | 3.944% | 0.001556% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | 217.0782 | 137.1682 | 2023-04-08 | 133.3253 | 135.8811 | 145.5373 | 2023-04-08 | 6.635% | 0.001556% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | FALSE | FALSE
2023-04-09 | 140.6644 | 140.6644 | 143.3631 | 149.2605 | 149.2617 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2023-04-09 | 1.882% | 0% | 0% | 3.951% | 0.001645% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | 218.022 | 140.6644 | 2023-04-09 | 136.726 | 139.3491 | 149.2605 | 2023-04-09 | 6.64% | 0.001645% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | FALSE | FALSE
2023-04-10 | 220.9925 | 220.9925 | 225.2356 | 234.5191 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2023 | 2023-04-10 | 1.884% | 0% | 0% | 3.958% | 0.001731% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | 218.9467 | 220.9925 | 2023-04-10 | 214.8088 | 218.9332 | 234.5191 | 2023-04-10 | 6.646% | 0.001731% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | FALSE | FALSE
2023-04-11 | 183.3487 | 183.3487 | 186.8719 | 194.5892 | 194.5919 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2023-04-11 | 1.885% | 0% | 0% | 3.966% | 0.001811% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | 219.8528 | 183.3487 | 2023-04-11 | 178.2214 | 181.646 | 194.5892 | 2023-04-11 | 6.652% | 0.001811% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | FALSE | FALSE
2023-04-12 | 153.4778 | 153.4778 | 156.4294 | 162.9022 | 162.9039 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2023-04-12 | 1.887% | 0% | 0% | 3.973% | 0.001885% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | 220.7407 | 153.4778 | 2023-04-12 | 149.1883 | 152.0574 | 162.9022 | 2023-04-12 | 6.657% | 0.001885% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | FALSE | FALSE
2023-04-13 | 36.4957 | 36.4957 | 37.1981 | 38.7403 | 38.7403 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2023-04-13 | 1.888% | 0% | 0% | 3.981% | 0.001953% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | 221.6108 | 36.4957 | 2023-04-13 | 35.4762 | 36.159 | 38.7403 | 2023-04-13 | 6.663% | 0.001953% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | FALSE | FALSE
2023-04-14 | 169.445 | 169.445 | 172.7089 | 179.8835 | 179.8859 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2023-04-14 | 1.89% | 0% | 0% | 3.989% | 0.002015% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | 222.4635 | 169.445 | 2023-04-14 | 164.7145 | 167.8873 | 179.8835 | 2023-04-14 | 6.669% | 0.002015% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | FALSE | FALSE
2023-04-15 | 173.7759 | 173.7759 | 177.1258 | 184.4986 | 184.5012 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2023-04-15 | 1.891% | 0% | 0% | 3.996% | 0.002071% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | 223.2992 | 173.7759 | 2023-04-15 | 168.9271 | 172.1836 | 184.4986 | 2023-04-15 | 6.675% | 0.002071% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | FALSE | FALSE
2023-04-16 | 176.4466 | 176.4466 | 179.8507 | 187.3519 | 187.3547 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2023-04-16 | 1.893% | 0% | 0% | 4.004% | 0.002121% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | 224.1183 | 176.4466 | 2023-04-16 | 171.5259 | 174.835 | 187.3519 | 2023-04-16 | 6.681% | 0.002121% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | FALSE | FALSE
2023-04-17 | 224.179 | 224.179 | 228.5074 | 238.0572 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2023-04-17 | 1.894% | 0% | 0% | 4.012% | 0.002164% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | 224.9198 | 224.179 | 2023-04-17 | 217.9303 | 222.1381 | 238.0572 | 2023-04-17 | 6.687% | 0.002164% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | FALSE | FALSE
2023-04-18 | 137.8446 | 137.8446 | 140.5082 | 146.3922 | 146.3936 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2023-04-18 | 1.896% | 0% | 0% | 4.019% | 0.0022% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | 225.7024 | 137.8446 | 2023-04-18 | 134.0043 | 136.5937 | 146.3922 | 2023-04-18 | 6.693% | 0.0022% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | FALSE | FALSE
2023-04-19 | 42.7092 | 42.7092 | 43.5352 | 45.362 | 45.362 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2023-04-19 | 1.897% | 0% | 0% | 4.027% | 0.002225% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | 226.4665 | 42.7092 | 2023-04-19 | 41.5199 | 42.3229 | 45.362 | 2023-04-19 | 6.7% | 0.002225% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | FALSE | FALSE
2023-04-20 | 42.0668 | 42.0668 | 42.881 | 44.684 | 44.684 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2023-04-20 | 1.899% | 0% | 0% | 4.035% | 0.002239% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | 227.2121 | 42.0668 | 2023-04-20 | 40.8959 | 41.6874 | 44.684 | 2023-04-20 | 6.706% | 0.002239% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | FALSE | FALSE
2023-04-21 | 38.1012 | 38.1012 | 38.8392 | 40.4756 | 40.4756 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2023-04-21 | 1.9% | 0% | 0% | 4.043% | 0.002244% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | 227.9395 | 38.1012 | 2023-04-21 | 37.0412 | 37.7587 | 40.4756 | 2023-04-21 | 6.713% | 0.002244% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | FALSE | FALSE
2023-04-22 | 113.301 | 113.301 | 115.4973 | 120.3736 | 120.3744 | 0.49552 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2023-04-22 | 1.902% | 0% | 0% | 4.051% | 0.002238% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | 228.649 | 113.301 | 2023-04-22 | 110.1503 | 112.2855 | 120.3736 | 2023-04-22 | 6.719% | 0.002238% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | FALSE | FALSE
2023-04-23 | 37.3371 | 37.3371 | 38.0615 | 39.6718 | 39.6718 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2023-04-23 | 1.903% | 0% | 0% | 4.059% | 0.002221% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | 229.3406 | 37.3371 | 2023-04-23 | 36.2993 | 37.0035 | 39.6718 | 2023-04-23 | 6.726% | 0.002221% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | FALSE | FALSE
2023-04-24 | 125.9886 | 125.9886 | 128.4347 | 133.8798 | 133.8809 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2023-04-24 | 1.905% | 0% | 0% | 4.067% | 0.002195% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | 230.0147 | 125.9886 | 2023-04-24 | 122.488 | 124.8662 | 133.8798 | 2023-04-24 | 6.733% | 0.002195% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | FALSE | FALSE
2023-04-25 | 175.4996 | 175.4996 | 178.9097 | 186.5106 | 186.5132 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2023-04-25 | 1.906% | 0% | 0% | 4.075% | 0.002167% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | 230.6714 | 175.4996 | 2023-04-25 | 170.6252 | 173.9406 | 186.5106 | 2023-04-25 | 6.74% | 0.002167% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | FALSE | FALSE
2023-04-26 | 226.225 | 226.225 | 230.6242 | 240.4428 | 240.4478 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2023-04-26 | 1.908% | 0% | 0% | 4.084% | 0.002138% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | 231.311 | 226.225 | 2023-04-26 | 219.9442 | 224.2212 | 240.4428 | 2023-04-26 | 6.747% | 0.002138% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | FALSE | FALSE
2023-04-27 | 169.8749 | 169.8749 | 173.1809 | 180.5696 | 180.5719 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2023-04-27 | 1.909% | 0% | 0% | 4.092% | 0.002107% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 231.9336 | 169.8749 | 2023-04-27 | 165.1603 | 168.3746 | 180.5696 | 2023-04-27 | 6.754% | 0.002107% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | FALSE | FALSE
2023-04-28 | 105.157 | 105.157 | 107.2051 | 111.7886 | 111.7891 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2023-04-28 | 1.91% | 0% | 0% | 4.1% | 0.002075% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | 232.5394 | 105.157 | 2023-04-28 | 102.2395 | 104.2308 | 111.7886 | 2023-04-28 | 6.761% | 0.002075% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | FALSE | FALSE
2023-04-29 | 173.1068 | 173.1068 | 176.481 | 184.0426 | 184.045 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2023-04-29 | 1.912% | 0% | 0% | 4.109% | 0.002041% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | 233.1287 | 173.1068 | 2023-04-29 | 168.3059 | 171.5865 | 184.0426 | 2023-04-29 | 6.768% | 0.002041% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | FALSE | FALSE
2023-04-30 | 171.6451 | 171.6451 | 174.9934 | 182.5073 | 182.5096 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2023-04-30 | 1.913% | 0% | 0% | 4.117% | 0.002006% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | 233.7016 | 171.6451 | 2023-04-30 | 166.8862 | 170.1417 | 182.5073 | 2023-04-30 | 6.775% | 0.002006% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 190.0152 | 190.0152 | 193.7248 | 202.0609 | 202.0638 | 0.81113 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2023-05-01 | 1.915% | 0% | 0% | 4.126% | 0.001968% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | 234.259 | 190.0152 | 2023-05-01 | 184.7486 | 188.3554 | 202.0609 | 2023-05-01 | 6.783% | 0.001968% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 132.1041 | 132.1041 | 134.6851 | 140.4933 | 140.4943 | 0.56261 | FALSE | 140.495 | 2022 | 2023-05-02 | 1.916% | 0% | 0% | 4.134% | 0.001928% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | 234.8013 | 132.1041 | 2023-05-02 | 128.4437 | 130.9532 | 140.4933 | 2023-05-02 | 6.79% | 0.001928% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 167.4223 | 167.4223 | 170.696 | 178.0731 | 178.0751 | 0.71144 | FALSE | 178.0756 | 2022 | 2023-05-03 | 1.918% | 0% | 0% | 4.143% | 0.001888% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | 235.3278 | 167.4223 | 2023-05-03 | 162.7846 | 165.9676 | 178.0731 | 2023-05-03 | 6.798% | 0.001888% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 93.7759 | 93.7759 | 95.611 | 99.7521 | 99.7523 | 0.39762 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2023-05-04 | 1.919% | 0% | 0% | 4.151% | 0.001847% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | 235.8382 | 93.7759 | 2023-05-04 | 91.1789 | 92.9632 | 99.7521 | 2023-05-04 | 6.806% | 0.001847% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 175.3531 | 175.3531 | 178.7873 | 186.548 | 186.5501 | 0.74197 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2023-05-05 | 1.921% | 0% | 0% | 4.16% | 0.001807% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | 236.3318 | 175.3531 | 2023-05-05 | 170.4984 | 173.8374 | 186.548 | 2023-05-05 | 6.814% | 0.001807% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 165.7573 | 165.7573 | 169.0061 | 176.3584 | 176.3601 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2023-05-06 | 1.922% | 0% | 0% | 4.169% | 0.001766% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | 236.8082 | 165.7573 | 2023-05-06 | 161.1693 | 164.3282 | 176.3584 | 2023-05-06 | 6.821% | 0.001766% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 197.5579 | 197.5579 | 201.433 | 210.2153 | 210.218 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2023-05-07 | 1.924% | 0% | 0% | 4.178% | 0.001725% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 237.2668 | 197.5579 | 2023-05-07 | 192.0909 | 195.8588 | 210.2153 | 2023-05-07 | 6.829% | 0.001725% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 207.7513 | 207.7513 | 211.8295 | 221.0856 | 221.0887 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2023-05-08 | 1.925% | 0% | 0% | 4.187% | 0.001685% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 237.7072 | 207.7513 | 2023-05-08 | 202.0036 | 205.969 | 221.0856 | 2023-05-08 | 6.837% | 0.001685% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 229.5559 | 229.5559 | 234.0657 | 244.3162 | 244.32 | 0.964 | FALSE | 244.3201 | 2022 | 2023-05-09 | 1.927% | 0% | 0% | 4.196% | 0.001645% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | 238.1289 | 229.5559 | 2023-05-09 | 223.2063 | 227.5913 | 244.3162 | 2023-05-09 | 6.846% | 0.001645% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 219.5372 | 219.5372 | 223.8535 | 233.6787 | 233.682 | 0.92037 | FALSE | 233.6822 | 2022 | 2023-05-10 | 1.928% | 0% | 0% | 4.205% | 0.001604% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | 238.5313 | 219.5372 | 2023-05-10 | 213.4659 | 217.6628 | 233.6787 | 2023-05-10 | 6.854% | 0.001604% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 233.9293 | 233.9293 | 238.5321 | 249.0251 | 249.0288 | 0.97914 | FALSE | 249.0289 | 2022 | 2023-05-11 | 1.93% | 0% | 0% | 4.214% | 0.001563% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | 238.9139 | 233.9293 | 2023-05-11 | 227.4611 | 231.9368 | 249.0251 | 2023-05-11 | 6.862% | 0.001563% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 171.9463 | 171.9463 | 175.3322 | 183.0623 | 183.064 | 0.71861 | FALSE | 183.0644 | 2022 | 2023-05-12 | 1.931% | 0% | 0% | 4.223% | 0.001521% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | 239.2763 | 171.9463 | 2023-05-12 | 167.1928 | 170.4851 | 183.0623 | 2023-05-12 | 6.87% | 0.001521% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 176.7329 | 176.7329 | 180.2158 | 188.1791 | 188.1808 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2023-05-13 | 1.933% | 0% | 0% | 4.232% | 0.001479% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | 239.618 | 176.7329 | 2023-05-13 | 171.848 | 175.2346 | 188.1791 | 2023-05-13 | 6.879% | 0.001479% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 212.7761 | 212.7761 | 216.9725 | 226.5817 | 226.5844 | 0.88679 | FALSE | 226.5846 | 2022 | 2023-05-14 | 1.934% | 0% | 0% | 4.241% | 0.001437% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | 239.9383 | 212.7761 | 2023-05-14 | 206.8959 | 210.9763 | 226.5817 | 2023-05-14 | 6.887% | 0.001437% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 215.5442 | 215.5442 | 219.7986 | 229.5549 | 229.5576 | 0.89723 | FALSE | 229.5578 | 2022 | 2023-05-15 | 1.936% | 0% | 0% | 4.25% | 0.001393% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | 240.2338 | 215.5442 | 2023-05-15 | 209.5884 | 213.7252 | 229.5549 | 2023-05-15 | 6.896% | 0.001393% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 214.8566 | 214.8566 | 219.1007 | 228.8481 | 228.8507 | 0.89336 | FALSE | 228.8509 | 2022 | 2023-05-16 | 1.937% | 0% | 0% | 4.259% | 0.001351% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | 240.5023 | 214.8566 | 2023-05-16 | 208.9207 | 213.0475 | 228.8481 | 2023-05-16 | 6.904% | 0.001351% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 227.5102 | 227.5102 | 232.0077 | 242.3527 | 242.3556 | 0.94502 | FALSE | 242.3557 | 2022 | 2023-05-17 | 1.939% | 0% | 0% | 4.269% | 0.00131% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | 240.746 | 227.5102 | 2023-05-17 | 221.2255 | 225.5988 | 242.3527 | 2023-05-17 | 6.913% | 0.00131% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 216.9516 | 216.9516 | 221.2438 | 231.1312 | 231.1338 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2023-05-18 | 1.94% | 0% | 0% | 4.278% | 0.00127% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | 240.967 | 216.9516 | 2023-05-18 | 210.9595 | 215.1331 | 231.1312 | 2023-05-18 | 6.922% | 0.00127% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 229.464 | 229.464 | 234.0072 | 244.4888 | 244.4916 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2023-05-19 | 1.941% | 0% | 0% | 4.287% | 0.001233% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | 241.1672 | 229.464 | 2023-05-19 | 223.127 | 227.5447 | 244.4888 | 2023-05-19 | 6.93% | 0.001233% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 207.8015 | 207.8015 | 211.919 | 221.4328 | 221.4349 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2023-05-20 | 1.943% | 0% | 0% | 4.296% | 0.001197% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | 241.3489 | 207.8015 | 2023-05-20 | 202.0635 | 206.0673 | 221.4328 | 2023-05-20 | 6.939% | 0.001197% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 209.1761 | 209.1761 | 213.324 | 222.9227 | 222.9248 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2023-05-21 | 1.944% | 0% | 0% | 4.306% | 0.001163% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | 241.514 | 209.1761 | 2023-05-21 | 203.4008 | 207.4342 | 222.9227 | 2023-05-21 | 6.948% | 0.001163% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 158.2176 | 158.2176 | 161.3574 | 168.6343 | 168.6353 | 0.6547 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2023-05-22 | 1.946% | 0% | 0% | 4.315% | 0.001131% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | 241.6646 | 158.2176 | 2023-05-22 | 153.8498 | 156.903 | 168.6343 | 2023-05-22 | 6.957% | 0.001131% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 78.9803 | 78.9803 | 80.5489 | 84.1898 | 84.1898 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2023-05-23 | 1.947% | 0% | 0% | 4.325% | 0.001101% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | 241.8028 | 78.9803 | 2023-05-23 | 76.8002 | 78.3255 | 84.1898 | 2023-05-23 | 6.966% | 0.001101% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 68.4945 | 68.4945 | 69.8559 | 73.0205 | 73.0205 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2023-05-24 | 1.949% | 0% | 0% | 4.334% | 0.001072% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | 241.9307 | 68.4945 | 2023-05-24 | 66.604 | 67.9278 | 73.0205 | 2023-05-24 | 6.974% | 0.001072% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 177.1773 | 177.1773 | 180.7016 | 188.9065 | 188.9077 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2023-05-25 | 1.95% | 0% | 0% | 4.343% | 0.001044% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | 242.0503 | 177.1773 | 2023-05-25 | 172.2878 | 175.7148 | 188.9065 | 2023-05-25 | 6.983% | 0.001044% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 113.6589 | 113.6589 | 115.9215 | 121.1969 | 121.1972 | 0.46934 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2023-05-26 | 1.952% | 0% | 0% | 4.353% | 0.001018% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | 242.1637 | 113.6589 | 2023-05-26 | 110.5227 | 112.7228 | 121.1969 | 2023-05-26 | 6.992% | 0.001018% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 182.2608 | 182.2608 | 185.8918 | 194.3705 | 194.3717 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2023-05-27 | 1.953% | 0% | 0% | 4.362% | 0.0009924% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | 242.2729 | 182.2608 | 2023-05-27 | 177.2322 | 180.763 | 194.3705 | 2023-05-27 | 7.001% | 0.0009924% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 229.4996 | 229.4996 | 234.0753 | 244.7757 | 244.7778 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2023-05-28 | 1.955% | 0% | 0% | 4.372% | 0.0009685% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | 242.3801 | 229.4996 | 2023-05-28 | 223.1684 | 227.6178 | 244.7757 | 2023-05-28 | 7.01% | 0.0009685% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 246.7824 | 246.7824 | 251.7064 | 263.2386 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2023 | 2023-05-29 | 1.956% | 0% | 0% | 4.381% | 0.0009462% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | 242.4822 | 246.7824 | 2023-05-29 | 239.9753 | 244.7634 | 263.2386 | 2023-05-29 | 7.018% | 0.0009462% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 203.4662 | 203.4662 | 207.529 | 217.0584 | 217.0599 | 0.83878 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2023-05-30 | 1.958% | 0% | 0% | 4.39% | 0.000926% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | 242.5746 | 203.4662 | 2023-05-30 | 197.8545 | 201.8053 | 217.0584 | 2023-05-30 | 7.027% | 0.000926% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 224.0811 | 224.0811 | 228.559 | 239.0774 | 239.0793 | 0.92344 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2023-05-31 | 1.959% | 0% | 0% | 4.4% | 0.0009065% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | 242.6575 | 224.0811 | 2023-05-31 | 217.9017 | 222.2562 | 239.0774 | 2023-05-31 | 7.036% | 0.0009065% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 233.9566 | 233.9566 | 238.6354 | 249.6419 | 249.644 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2023-06-01 | 1.961% | 0% | 0% | 4.409% | 0.0008878% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | 242.7309 | 233.9566 | 2023-06-01 | 227.5058 | 232.0557 | 249.6419 | 2023-06-01 | 7.045% | 0.0008878% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 181.0478 | 181.0478 | 184.6713 | 193.2076 | 193.2087 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2023-06-02 | 1.962% | 0% | 0% | 4.418% | 0.0008698% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | 242.7947 | 181.0478 | 2023-06-02 | 176.0565 | 179.5802 | 193.2076 | 2023-06-02 | 7.053% | 0.0008698% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 227.9698 | 227.9698 | 232.5359 | 243.3083 | 243.3102 | 0.93873 | FALSE | 243.3103 | 2022 | 2023-06-03 | 1.964% | 0% | 0% | 4.427% | 0.0008527% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | 242.8489 | 227.9698 | 2023-06-03 | 221.6859 | 226.1262 | 243.3083 | 2023-06-03 | 7.062% | 0.0008527% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 109.1825 | 109.1825 | 111.371 | 116.5417 | 116.5419 | 0.4495 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2023-06-04 | 1.965% | 0% | 0% | 4.437% | 0.0008364% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | 242.8937 | 109.1825 | 2023-06-04 | 106.1734 | 108.3017 | 116.5417 | 2023-06-04 | 7.07% | 0.0008364% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 137.4547 | 137.4547 | 140.2121 | 146.7358 | 146.7363 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2023-06-05 | 1.967% | 0% | 0% | 4.446% | 0.0008213% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | 242.9289 | 137.4547 | 2023-06-05 | 133.6671 | 136.3485 | 146.7358 | 2023-06-05 | 7.079% | 0.0008213% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 203.2601 | 203.2601 | 207.3407 | 217.0086 | 217.0099 | 0.83662 | FALSE | 217.0101 | 2022 | 2023-06-06 | 1.968% | 0% | 0% | 4.455% | 0.0008065% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | 242.9547 | 203.2601 | 2023-06-06 | 197.6603 | 201.6284 | 217.0086 | 2023-06-06 | 7.087% | 0.0008065% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 106.9399 | 106.9399 | 109.0884 | 114.1859 | 114.1861 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2023-06-07 | 1.97% | 0% | 0% | 4.464% | 0.000792% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | 242.9709 | 106.9399 | 2023-06-07 | 103.9942 | 106.0836 | 114.1859 | 2023-06-07 | 7.096% | 0.000792% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 90.1802 | 90.1802 | 91.9934 | 96.3012 | 96.3013 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2023-06-08 | 1.971% | 0% | 0% | 4.473% | 0.0007779% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | 242.9777 | 90.1802 | 2023-06-08 | 87.6967 | 89.46 | 96.3012 | 2023-06-08 | 7.104% | 0.0007779% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 185.3326 | 185.3326 | 189.0618 | 197.9338 | 197.9348 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2023-06-09 | 1.972% | 0% | 0% | 4.482% | 0.0007642% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | 242.9751 | 185.3326 | 2023-06-09 | 180.2298 | 183.8564 | 197.9338 | 2023-06-09 | 7.112% | 0.0007642% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 242.4617 | 242.4617 | 247.3442 | 258.9755 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2022 | 2023-06-10 | 1.974% | 0% | 0% | 4.491% | 0.0007509% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | 242.963 | 242.4617 | 2023-06-10 | 235.7875 | 240.5356 | 258.9755 | 2023-06-10 | 7.12% | 0.0007509% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 233.6481 | 233.6481 | 238.3567 | 249.5887 | 249.5904 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2022 | 2023-06-11 | 1.975% | 0% | 0% | 4.5% | 0.000738% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | 242.9415 | 233.6481 | 2023-06-11 | 227.2181 | 231.7971 | 249.5887 | 2023-06-11 | 7.128% | 0.000738% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 186.7807 | 186.7807 | 190.5476 | 199.5453 | 199.5462 | 0.76892 | FALSE | 199.5464 | 2022 | 2023-06-12 | 1.977% | 0% | 0% | 4.509% | 0.0007255% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | 242.9128 | 186.7807 | 2023-06-12 | 181.6418 | 185.3051 | 199.5453 | 2023-06-12 | 7.136% | 0.0007255% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 223.4074 | 223.4074 | 227.9165 | 238.7006 | 238.7022 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2023-06-13 | 1.978% | 0% | 0% | 4.518% | 0.0007147% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | 242.8784 | 223.4074 | 2023-06-13 | 217.2625 | 221.6475 | 238.7006 | 2023-06-13 | 7.144% | 0.0007147% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 210.4348 | 210.4348 | 214.6852 | 224.8639 | 224.8652 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2023-06-14 | 1.98% | 0% | 0% | 4.527% | 0.0007048% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | 242.8373 | 210.4348 | 2023-06-14 | 204.6483 | 208.7819 | 224.8639 | 2023-06-14 | 7.152% | 0.0007048% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 228.4396 | 228.4396 | 233.0573 | 244.1292 | 244.1307 | 0.9409 | FALSE | 244.1308 | 2022 | 2023-06-15 | 1.981% | 0% | 0% | 4.535% | 0.0006961% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | 242.7886 | 228.4396 | 2023-06-15 | 222.16 | 226.6507 | 244.1292 | 2023-06-15 | 7.16% | 0.0006961% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 219.83 | 219.83 | 224.277 | 234.9529 | 234.9543 | 0.90565 | FALSE | 234.9544 | 2022 | 2023-06-16 | 1.983% | 0% | 0% | 4.544% | 0.0006884% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | 242.7311 | 219.83 | 2023-06-16 | 213.789 | 218.1138 | 234.9529 | 2023-06-16 | 7.167% | 0.0006884% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 222.2081 | 222.2081 | 226.7067 | 237.5195 | 237.5209 | 0.9157 | FALSE | 237.5209 | 2022 | 2023-06-17 | 1.984% | 0% | 0% | 4.552% | 0.0006818% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | 242.664 | 222.2081 | 2023-06-17 | 216.1038 | 220.4788 | 237.5195 | 2023-06-17 | 7.174% | 0.0006818% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 232.7755 | 232.7755 | 237.4916 | 248.8408 | 248.8424 | 0.95956 | FALSE | 248.8424 | 2022 | 2023-06-18 | 1.986% | 0% | 0% | 4.561% | 0.0006765% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | 242.586 | 232.7755 | 2023-06-18 | 226.3832 | 230.9697 | 248.8408 | 2023-06-18 | 7.182% | 0.0006765% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 236.4162 | 236.4162 | 241.2097 | 252.7588 | 252.7604 | 0.97493 | FALSE | 252.7604 | 2022 | 2023-06-19 | 1.987% | 0% | 0% | 4.569% | 0.0006736% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | 242.4964 | 236.4162 | 2023-06-19 | 229.9263 | 234.5881 | 252.7588 | 2023-06-19 | 7.189% | 0.0006736% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 126.7717 | 126.7717 | 129.344 | 135.5488 | 135.5491 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2023-06-20 | 1.989% | 0% | 0% | 4.578% | 0.000673% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | 242.3939 | 126.7717 | 2023-06-20 | 123.293 | 125.7947 | 135.5488 | 2023-06-20 | 7.196% | 0.000673% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 97.0402 | 97.0402 | 99.0108 | 103.7694 | 103.7695 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2023-06-21 | 1.99% | 0% | 0% | 4.586% | 0.0006747% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | 242.2777 | 97.0402 | 2023-06-21 | 94.3785 | 96.2949 | 103.7694 | 2023-06-21 | 7.203% | 0.0006747% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 183.967 | 183.967 | 187.7055 | 196.7437 | 196.7446 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2023-06-22 | 1.992% | 0% | 0% | 4.594% | 0.0006788% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | 242.1466 | 183.967 | 2023-06-22 | 178.923 | 182.559 | 196.7437 | 2023-06-22 | 7.21% | 0.0006788% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 176.8146 | 176.8146 | 180.4104 | 189.1134 | 189.1142 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2023-06-23 | 1.993% | 0% | 0% | 4.602% | 0.0006853% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | 241.9997 | 176.8146 | 2023-06-23 | 171.9688 | 175.4661 | 189.1134 | 2023-06-23 | 7.216% | 0.0006853% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 160.5201 | 160.5201 | 163.787 | 171.7024 | 171.7031 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2023-06-24 | 1.995% | 0% | 0% | 4.61% | 0.0006944% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | 241.8359 | 160.5201 | 2023-06-24 | 156.1229 | 159.3003 | 171.7024 | 2023-06-24 | 7.223% | 0.0006944% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 152.4627 | 152.4627 | 155.568 | 163.0998 | 163.1003 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2023-06-25 | 1.996% | 0% | 0% | 4.618% | 0.000706% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | 241.6543 | 152.4627 | 2023-06-25 | 148.2882 | 151.3085 | 163.0998 | 2023-06-25 | 7.23% | 0.000706% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 53.029 | 53.029 | 54.1099 | 56.7343 | 56.7343 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2023-06-26 | 1.998% | 0% | 0% | 4.626% | 0.0007202% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | 241.4542 | 53.029 | 2023-06-26 | 51.5778 | 52.6291 | 56.7343 | 2023-06-26 | 7.236% | 0.0007202% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 66.3391 | 66.3391 | 67.6923 | 70.9812 | 70.9812 | 0.27499 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2023-06-27 | 1.999% | 0% | 0% | 4.634% | 0.0007373% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | 241.2361 | 66.3391 | 2023-06-27 | 64.5245 | 65.8407 | 70.9812 | 2023-06-27 | 7.242% | 0.0007373% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 241.1429 | 241.1429 | 246.0655 | 258.0417 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2023 | 2023-06-28 | 2.001% | 0% | 0% | 4.641% | 0.0007561% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | 241.0013 | 241.1429 | 2023-06-28 | 234.5504 | 239.3384 | 258.0417 | 2023-06-28 | 7.248% | 0.0007561% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 239.1692 | 239.1692 | 244.0552 | 255.954 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2022 | 2023-06-29 | 2.002% | 0% | 0% | 4.649% | 0.0007766% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | 240.7506 | 239.1692 | 2023-06-29 | 232.6343 | 237.3868 | 255.954 | 2023-06-29 | 7.254% | 0.0007766% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 64.3663 | 64.3663 | 65.6822 | 68.8899 | 68.8899 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2023-06-30 | 2.003% | 0% | 0% | 4.656% | 0.0007988% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | 240.4851 | 64.3663 | 2023-06-30 | 62.6085 | 63.8885 | 68.8899 | 2023-06-30 | 7.26% | 0.0007988% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 211.077 | 211.077 | 215.3956 | 225.9326 | 225.9342 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2023-07-01 | 2.005% | 0% | 0% | 4.664% | 0.0008228% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | 240.2059 | 211.077 | 2023-07-01 | 205.3162 | 209.5169 | 225.9326 | 2023-07-01 | 7.266% | 0.0008228% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 235.6851 | 235.6851 | 240.5108 | 252.296 | 252.2981 | 0.98237 | FALSE | 252.2981 | 2022 | 2023-07-02 | 2.006% | 0% | 0% | 4.671% | 0.0008484% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | 239.914 | 235.6851 | 2023-07-02 | 229.2565 | 233.9506 | 252.296 | 2023-07-02 | 7.271% | 0.0008484% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 203.233 | 203.233 | 207.3973 | 217.5766 | 217.5781 | 0.84818 | FALSE | 217.5783 | 2022 | 2023-07-03 | 2.008% | 0% | 0% | 4.679% | 0.0008766% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | 239.6104 | 203.233 | 2023-07-03 | 197.6929 | 201.7438 | 217.5766 | 2023-07-03 | 7.277% | 0.0008766% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 198.6711 | 198.6711 | 202.745 | 212.7122 | 212.7136 | 0.83023 | FALSE | 212.7138 | 2022 | 2023-07-04 | 2.009% | 0% | 0% | 4.686% | 0.0009059% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | 239.296 | 198.6711 | 2023-07-04 | 193.2588 | 197.2218 | 212.7122 | 2023-07-04 | 7.282% | 0.0009059% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 232.2001 | 232.2001 | 236.9651 | 248.6332 | 248.6355 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2023-07-05 | 2.011% | 0% | 0% | 4.693% | 0.0009364% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | 238.972 | 232.2001 | 2023-07-05 | 225.8784 | 230.5137 | 248.6332 | 2023-07-05 | 7.288% | 0.0009364% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 189.3944 | 189.3944 | 193.2839 | 202.8163 | 202.8177 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2023-07-06 | 2.012% | 0% | 0% | 4.7% | 0.0009681% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | 238.6394 | 189.3944 | 2023-07-06 | 184.2415 | 188.0252 | 202.8163 | 2023-07-06 | 7.293% | 0.0009681% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 230.3908 | 230.3908 | 235.1258 | 246.74 | 246.7423 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2022 | 2023-07-07 | 2.014% | 0% | 0% | 4.707% | 0.001001% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | 238.2991 | 230.3908 | 2023-07-07 | 224.1267 | 228.733 | 246.74 | 2023-07-07 | 7.298% | 0.001001% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 241.0555 | 241.0555 | 246.0134 | 258.1843 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2023-07-08 | 2.015% | 0% | 0% | 4.714% | 0.001035% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | 237.9522 | 241.0555 | 2023-07-08 | 234.5059 | 239.3291 | 258.1843 | 2023-07-08 | 7.303% | 0.001035% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 238.0145 | 238.0145 | 242.9135 | 254.9495 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2023-07-09 | 2.017% | 0% | 0% | 4.721% | 0.00107% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | 237.5998 | 238.0145 | 2023-07-09 | 231.552 | 236.318 | 254.9495 | 2023-07-09 | 7.308% | 0.00107% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 226.5603 | 226.5603 | 231.227 | 242.7014 | 242.7039 | 0.95499 | FALSE | 242.704 | 2022 | 2023-07-10 | 2.018% | 0% | 0% | 4.728% | 0.001106% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | 237.2393 | 226.5603 | 2023-07-10 | 220.4132 | 224.9533 | 242.7014 | 2023-07-10 | 7.313% | 0.001106% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 230.0686 | 230.0686 | 234.8111 | 246.481 | 246.4837 | 0.97129 | FALSE | 246.4837 | 2022 | 2023-07-11 | 2.02% | 0% | 0% | 4.735% | 0.001145% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | 236.868 | 230.0686 | 2023-07-11 | 223.8308 | 228.4447 | 246.481 | 2023-07-11 | 7.317% | 0.001145% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 229.8625 | 229.8625 | 234.6042 | 246.2812 | 246.284 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2022 | 2023-07-12 | 2.021% | 0% | 0% | 4.741% | 0.001186% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 236.4863 | 229.8625 | 2023-07-12 | 223.6348 | 228.2481 | 246.2812 | 2023-07-12 | 7.322% | 0.001186% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 227.7603 | 227.7603 | 232.4623 | 244.0498 | 244.0526 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2022 | 2023-07-13 | 2.023% | 0% | 0% | 4.748% | 0.001229% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | 236.0945 | 227.7603 | 2023-07-13 | 221.5942 | 226.1688 | 244.0498 | 2023-07-13 | 7.327% | 0.001229% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 225.6513 | 225.6513 | 230.3132 | 241.8104 | 241.8133 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2023-07-14 | 2.024% | 0% | 0% | 4.755% | 0.001274% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | 235.6931 | 225.6513 | 2023-07-14 | 219.5469 | 224.0826 | 241.8104 | 2023-07-14 | 7.331% | 0.001274% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 217.4215 | 217.4215 | 221.9167 | 233.0109 | 233.0136 | 0.92409 | FALSE | 233.0137 | 2022 | 2023-07-15 | 2.026% | 0% | 0% | 4.761% | 0.001321% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | 235.2824 | 217.4215 | 2023-07-15 | 211.5442 | 215.9179 | 233.0109 | 2023-07-15 | 7.336% | 0.001321% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 222.3218 | 222.3218 | 226.9217 | 238.2825 | 238.2855 | 0.9466 | FALSE | 238.2856 | 2022 | 2023-07-16 | 2.027% | 0% | 0% | 4.768% | 0.001371% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | 234.863 | 222.3218 | 2023-07-16 | 216.3167 | 220.7923 | 238.2825 | 2023-07-16 | 7.34% | 0.001371% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 222.4128 | 222.4128 | 227.018 | 238.3999 | 238.403 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2023-07-17 | 2.029% | 0% | 0% | 4.774% | 0.001425% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | 234.4351 | 222.4128 | 2023-07-17 | 216.4099 | 220.8908 | 238.3999 | 2023-07-17 | 7.344% | 0.001425% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 228.97 | 228.97 | 233.7145 | 245.4487 | 245.4522 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2022 | 2023-07-18 | 2.03% | 0% | 0% | 4.781% | 0.001483% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | 233.9992 | 228.97 | 2023-07-18 | 222.795 | 227.4115 | 245.4487 | 2023-07-18 | 7.349% | 0.001483% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 198.2986 | 198.2986 | 202.4106 | 212.5874 | 212.59 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2023-07-19 | 2.032% | 0% | 0% | 4.787% | 0.001545% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | 233.5558 | 198.2986 | 2023-07-19 | 192.955 | 196.9562 | 212.5874 | 2023-07-19 | 7.353% | 0.001545% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 173.4574 | 173.4574 | 177.0569 | 185.9715 | 185.9734 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2023-07-20 | 2.033% | 0% | 0% | 4.794% | 0.00161% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | 233.1051 | 173.4574 | 2023-07-20 | 168.787 | 172.2896 | 185.9715 | 2023-07-20 | 7.357% | 0.00161% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 220.407 | 220.407 | 224.9843 | 236.3276 | 236.3313 | 0.94738 | FALSE | 236.3314 | 2022 | 2023-07-21 | 2.034% | 0% | 0% | 4.8% | 0.00168% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | 232.6476 | 220.407 | 2023-07-21 | 214.4773 | 218.9313 | 236.3276 | 2023-07-21 | 7.361% | 0.00168% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 177.2589 | 177.2589 | 180.9428 | 190.0783 | 190.0805 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2023-07-22 | 2.036% | 0% | 0% | 4.806% | 0.001753% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | 232.1837 | 177.2589 | 2023-07-22 | 172.4939 | 176.0788 | 190.0783 | 2023-07-22 | 7.365% | 0.001753% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 189.7234 | 189.7234 | 193.6692 | 203.4606 | 203.4634 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2023-07-23 | 2.037% | 0% | 0% | 4.812% | 0.001831% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | 231.7138 | 189.7234 | 2023-07-23 | 184.6275 | 188.4673 | 203.4606 | 2023-07-23 | 7.369% | 0.001831% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 220.8788 | 220.8788 | 225.476 | 236.891 | 236.8953 | 0.95519 | FALSE | 236.8953 | 2022 | 2023-07-24 | 2.039% | 0% | 0% | 4.819% | 0.001912% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | 231.2396 | 220.8788 | 2023-07-24 | 214.951 | 219.4248 | 236.891 | 2023-07-24 | 7.373% | 0.001912% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 106.1317 | 106.1317 | 108.3423 | 113.8347 | 113.8352 | 0.45991 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2023-07-25 | 2.04% | 0% | 0% | 4.825% | 0.002% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | 230.7616 | 106.1317 | 2023-07-25 | 103.2858 | 105.4371 | 113.8347 | 2023-07-25 | 7.377% | 0.002% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 226.5898 | 226.5898 | 231.3128 | 243.055 | 243.06 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2023-07-26 | 2.042% | 0% | 0% | 4.831% | 0.002092% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | 230.2788 | 226.5898 | 2023-07-26 | 220.5189 | 225.1154 | 243.055 | 2023-07-26 | 7.381% | 0.002092% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 234.797 | 234.797 | 239.6947 | 251.8787 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2023 | 2023-07-27 | 2.043% | 0% | 0% | 4.837% | 0.00219% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | 229.7902 | 234.797 | 2023-07-27 | 228.5115 | 233.2781 | 251.8787 | 2023-07-27 | 7.385% | 0.00219% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 180.4309 | 180.4309 | 184.1973 | 193.5727 | 193.5758 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2023-07-28 | 2.045% | 0% | 0% | 4.843% | 0.002292% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | 229.2948 | 180.4309 | 2023-07-28 | 175.6048 | 179.2705 | 193.5727 | 2023-07-28 | 7.389% | 0.002292% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 131.6526 | 131.6526 | 134.4028 | 141.2528 | 141.2542 | 0.57542 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2023-07-29 | 2.046% | 0% | 0% | 4.849% | 0.0024% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | 228.7916 | 131.6526 | 2023-07-29 | 128.1342 | 130.8109 | 141.2528 | 2023-07-29 | 7.392% | 0.0024% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 193.4421 | 193.4421 | 197.486 | 207.5645 | 207.5686 | 0.84739 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2023-07-30 | 2.048% | 0% | 0% | 4.856% | 0.002512% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | 228.2795 | 193.4421 | 2023-07-30 | 188.2768 | 192.2128 | 207.5645 | 2023-07-30 | 7.396% | 0.002512% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 226.4136 | 226.4136 | 231.1503 | 242.9623 | 242.9686 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2022 | 2023-07-31 | 2.049% | 0% | 0% | 4.862% | 0.002628% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | 227.7575 | 226.4136 | 2023-07-31 | 220.3731 | 224.9835 | 242.9623 | 2023-07-31 | 7.4% | 0.002628% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 225.186 | 225.186 | 229.9005 | 241.664 | 241.6706 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2022 | 2023-08-01 | 2.051% | 0% | 0% | 4.868% | 0.002744% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | 227.2246 | 225.186 | 2023-08-01 | 219.1835 | 223.7723 | 241.664 | 2023-08-01 | 7.404% | 0.002744% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 224.4803 | 224.4803 | 229.1835 | 240.9255 | 240.9323 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2022 | 2023-08-02 | 2.052% | 0% | 0% | 4.874% | 0.002861% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | 226.6798 | 224.4803 | 2023-08-02 | 218.5017 | 223.0796 | 240.9255 | 2023-08-02 | 7.407% | 0.002861% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 218.9706 | 218.9706 | 223.5618 | 235.0307 | 235.0373 | 0.96837 | FALSE | 235.0374 | 2022 | 2023-08-03 | 2.054% | 0% | 0% | 4.88% | 0.002978% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 226.1221 | 218.9706 | 2023-08-03 | 213.1438 | 217.6128 | 235.0307 | 2023-08-03 | 7.411% | 0.002978% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 215.0765 | 215.0765 | 219.5893 | 230.869 | 230.8756 | 0.95356 | FALSE | 230.8758 | 2022 | 2023-08-04 | 2.055% | 0% | 0% | 4.886% | 0.003095% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | 225.5504 | 215.0765 | 2023-08-04 | 209.3583 | 213.7511 | 230.869 | 2023-08-04 | 7.415% | 0.003095% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 178.5636 | 178.5636 | 182.313 | 191.6899 | 191.6943 | 0.79374 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2023-08-05 | 2.057% | 0% | 0% | 4.892% | 0.003214% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | 224.9637 | 178.5636 | 2023-08-05 | 173.8203 | 177.4701 | 191.6899 | 2023-08-05 | 7.418% | 0.003214% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 208.3215 | 208.3215 | 212.699 | 223.6527 | 223.6594 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2023-08-06 | 2.058% | 0% | 0% | 4.898% | 0.003332% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | 224.3611 | 208.3215 | 2023-08-06 | 202.7926 | 207.0539 | 223.6527 | 2023-08-06 | 7.422% | 0.003332% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 219.2513 | 219.2513 | 223.8618 | 235.4052 | 235.413 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2023-08-07 | 2.06% | 0% | 0% | 4.904% | 0.003452% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | 223.7451 | 219.2513 | 2023-08-07 | 213.4374 | 217.9256 | 235.4052 | 2023-08-07 | 7.425% | 0.003452% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 222.147 | 222.147 | 226.8218 | 238.5327 | 238.5411 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2022 | 2023-08-08 | 2.061% | 0% | 0% | 4.91% | 0.003574% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | 223.1187 | 222.147 | 2023-08-08 | 216.2615 | 220.8124 | 238.5327 | 2023-08-08 | 7.429% | 0.003574% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 213.6787 | 213.6787 | 218.1786 | 229.4575 | 229.4655 | 0.96043 | FALSE | 229.4656 | 2022 | 2023-08-09 | 2.062% | 0% | 0% | 4.915% | 0.003699% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | 222.4814 | 213.6787 | 2023-08-09 | 208.0225 | 212.4033 | 229.4575 | 2023-08-09 | 7.432% | 0.003699% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 204.0244 | 204.0244 | 208.3241 | 219.1071 | 219.1145 | 0.91972 | FALSE | 219.1148 | 2022 | 2023-08-10 | 2.064% | 0% | 0% | 4.921% | 0.003825% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | 221.8328 | 204.0244 | 2023-08-10 | 198.6286 | 202.8146 | 219.1071 | 2023-08-10 | 7.436% | 0.003825% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 196.8896 | 196.8896 | 201.0419 | 211.4611 | 211.4681 | 0.8902 | FALSE | 211.4685 | 2022 | 2023-08-11 | 2.065% | 0% | 0% | 4.927% | 0.003952% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | 221.1722 | 196.8896 | 2023-08-11 | 191.687 | 195.7297 | 211.4611 | 2023-08-11 | 7.439% | 0.003952% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 198.6833 | 198.6833 | 202.8766 | 213.4039 | 213.4114 | 0.90106 | FALSE | 213.4118 | 2022 | 2023-08-12 | 2.067% | 0% | 0% | 4.933% | 0.004081% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | 220.4993 | 198.6833 | 2023-08-12 | 193.4381 | 197.5206 | 213.4039 | 2023-08-12 | 7.443% | 0.004081% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 154.7591 | 154.7591 | 158.0277 | 166.238 | 166.2421 | 0.70404 | FALSE | 166.243 | 2022 | 2023-08-13 | 2.068% | 0% | 0% | 4.939% | 0.004212% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | 219.8134 | 154.7591 | 2023-08-13 | 150.6771 | 153.8595 | 166.238 | 2023-08-13 | 7.446% | 0.004212% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 146.8445 | 146.8445 | 149.9482 | 157.7484 | 157.752 | 0.67016 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2023-08-14 | 2.07% | 0% | 0% | 4.945% | 0.004338% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | 219.1141 | 146.8445 | 2023-08-14 | 142.9747 | 145.9966 | 157.7484 | 2023-08-14 | 7.45% | 0.004338% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 152.4646 | 152.4646 | 155.6895 | 163.7984 | 163.8025 | 0.69808 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2023-08-15 | 2.071% | 0% | 0% | 4.951% | 0.004461% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | 218.4009 | 152.4646 | 2023-08-15 | 148.4503 | 151.5903 | 163.7984 | 2023-08-15 | 7.453% | 0.004461% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 148.1767 | 148.1767 | 151.3132 | 159.2038 | 159.2078 | 0.68072 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2023-08-16 | 2.073% | 0% | 0% | 4.956% | 0.004583% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | 217.6733 | 148.1767 | 2023-08-16 | 144.2788 | 147.3328 | 159.2038 | 2023-08-16 | 7.457% | 0.004583% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 116.4304 | 116.4304 | 118.8966 | 125.1044 | 125.1064 | 0.5367 | FALSE | 125.1075 | 2022 | 2023-08-17 | 2.074% | 0% | 0% | 4.962% | 0.004702% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | 216.9307 | 116.4304 | 2023-08-17 | 113.3704 | 115.7718 | 125.1044 | 2023-08-17 | 7.46% | 0.004702% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 143.1206 | 143.1206 | 146.1544 | 153.7946 | 153.7985 | 0.66205 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2023-08-18 | 2.076% | 0% | 0% | 4.968% | 0.004819% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | 216.1727 | 143.1206 | 2023-08-18 | 139.3625 | 142.3167 | 153.7946 | 2023-08-18 | 7.463% | 0.004819% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 138.1422 | 138.1422 | 141.0726 | 148.4562 | 148.4597 | 0.64132 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2023-08-19 | 2.077% | 0% | 0% | 4.974% | 0.004933% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | 215.3988 | 138.1422 | 2023-08-19 | 134.5181 | 137.3717 | 148.4562 | 2023-08-19 | 7.467% | 0.004933% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 203.5715 | 203.5715 | 207.893 | 218.787 | 218.7972 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2023-08-20 | 2.079% | 0% | 0% | 4.979% | 0.005045% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | 214.6084 | 203.5715 | 2023-08-20 | 198.2358 | 202.4441 | 218.787 | 2023-08-20 | 7.47% | 0.005045% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 152.0395 | 152.0395 | 155.2694 | 163.4156 | 163.4205 | 0.71111 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2023-08-21 | 2.08% | 0% | 0% | 4.985% | 0.005155% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | 213.8012 | 152.0395 | 2023-08-21 | 148.0581 | 151.2034 | 163.4156 | 2023-08-21 | 7.473% | 0.005155% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 108.4421 | 108.4421 | 110.7475 | 116.5648 | 116.5666 | 0.50915 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2023-08-22 | 2.082% | 0% | 0% | 4.991% | 0.005242% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | 212.9777 | 108.4421 | 2023-08-22 | 105.605 | 107.8501 | 116.5648 | 2023-08-22 | 7.476% | 0.005242% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 192.1945 | 192.1945 | 196.2833 | 206.6058 | 206.6153 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2023-08-23 | 2.083% | 0% | 0% | 4.996% | 0.005303% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | 212.1383 | 192.1945 | 2023-08-23 | 187.1709 | 191.1528 | 206.6058 | 2023-08-23 | 7.479% | 0.005303% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 197.4943 | 197.4943 | 201.6989 | 212.3188 | 212.3291 | 0.93473 | FALSE | 212.3294 | 2022 | 2023-08-24 | 2.085% | 0% | 0% | 5.002% | 0.005338% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | 211.2835 | 197.4943 | 2023-08-24 | 192.3369 | 196.4318 | 212.3188 | 2023-08-24 | 7.483% | 0.005338% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 128.1573 | 128.1573 | 130.8877 | 137.7873 | 137.7905 | 0.60905 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2023-08-25 | 2.086% | 0% | 0% | 5.007% | 0.005346% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | 210.4138 | 128.1573 | 2023-08-25 | 124.8137 | 127.4728 | 137.7873 | 2023-08-25 | 7.486% | 0.005346% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 168.3796 | 168.3796 | 171.9695 | 181.0453 | 181.0523 | 0.80359 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2023-08-26 | 2.088% | 0% | 0% | 5.013% | 0.005328% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | 209.5299 | 168.3796 | 2023-08-26 | 163.9907 | 167.487 | 181.0453 | 2023-08-26 | 7.489% | 0.005328% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 198.0647 | 198.0647 | 202.2906 | 212.9791 | 212.9895 | 0.94935 | FALSE | 212.9898 | 2022 | 2023-08-27 | 2.089% | 0% | 0% | 5.019% | 0.005281% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | 208.6321 | 198.0647 | 2023-08-27 | 192.9069 | 197.0228 | 212.9791 | 2023-08-27 | 7.492% | 0.005281% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 199.983 | 199.983 | 204.2529 | 215.0575 | 215.0681 | 0.96275 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2023-08-28 | 2.091% | 0% | 0% | 5.024% | 0.005211% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | 207.721 | 199.983 | 2023-08-28 | 194.7801 | 198.9389 | 215.0575 | 2023-08-28 | 7.495% | 0.005211% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 138.4908 | 138.4908 | 141.4499 | 148.941 | 148.945 | 0.66968 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2023-08-29 | 2.092% | 0% | 0% | 5.03% | 0.005122% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | 206.7971 | 138.4908 | 2023-08-29 | 134.8912 | 137.7734 | 148.941 | 2023-08-29 | 7.498% | 0.005122% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 196.0988 | 196.0988 | 200.2918 | 210.9112 | 210.9211 | 0.95258 | FALSE | 210.9213 | 2022 | 2023-08-30 | 2.093% | 0% | 0% | 5.035% | 0.005015% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | 205.8609 | 196.0988 | 2023-08-30 | 191.0067 | 195.0908 | 210.9112 | 2023-08-30 | 7.501% | 0.005015% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 105.8121 | 105.8121 | 108.0763 | 113.8129 | 113.8146 | 0.51636 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2023-08-31 | 2.095% | 0% | 0% | 5.04% | 0.00489% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | 204.913 | 105.8121 | 2023-08-31 | 103.0671 | 105.2725 | 113.8129 | 2023-08-31 | 7.504% | 0.00489% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 159.3946 | 159.3946 | 162.8077 | 171.4592 | 171.4648 | 0.78151 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2023-09-01 | 2.096% | 0% | 0% | 5.046% | 0.004746% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | 203.9537 | 159.3946 | 2023-09-01 | 155.2635 | 158.5881 | 171.4592 | 2023-09-01 | 7.507% | 0.004746% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 158.6524 | 158.6524 | 162.0521 | 170.6731 | 170.6785 | 0.78159 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2023-09-02 | 2.098% | 0% | 0% | 5.051% | 0.004583% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | 202.9837 | 158.6524 | 2023-09-02 | 154.5445 | 157.8561 | 170.6731 | 2023-09-02 | 7.51% | 0.004583% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 151.3303 | 151.3303 | 154.5754 | 162.8078 | 162.8124 | 0.74914 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2023-09-03 | 2.099% | 0% | 0% | 5.057% | 0.0044% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | 202.0035 | 151.3303 | 2023-09-03 | 147.4158 | 150.577 | 162.8078 | 2023-09-03 | 7.512% | 0.0044% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 193.1741 | 193.1741 | 197.3194 | 207.84 | 207.8482 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2023-09-04 | 2.101% | 0% | 0% | 5.062% | 0.004199% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 201.0111 | 193.1741 | 2023-09-04 | 188.1821 | 192.2203 | 207.84 | 2023-09-04 | 7.515% | 0.004199% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 167.2798 | 167.2798 | 170.872 | 179.9924 | 179.9979 | 0.83637 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2023-09-05 | 2.102% | 0% | 0% | 5.067% | 0.003988% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 200.0047 | 167.2798 | 2023-09-05 | 162.9612 | 166.4607 | 179.9924 | 2023-09-05 | 7.518% | 0.003988% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 181.933 | 181.933 | 185.8427 | 195.773 | 195.7795 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2023-09-06 | 2.104% | 0% | 0% | 5.072% | 0.00379% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | 198.9849 | 181.933 | 2023-09-06 | 177.2408 | 181.0496 | 195.773 | 2023-09-06 | 7.521% | 0.00379% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 145.8396 | 145.8396 | 148.9759 | 156.9448 | 156.9483 | 0.73673 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2023-09-07 | 2.105% | 0% | 0% | 5.078% | 0.003605% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | 197.952 | 145.8396 | 2023-09-07 | 142.0819 | 145.1374 | 156.9448 | 2023-09-07 | 7.523% | 0.003605% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 157.1551 | 157.1551 | 160.5372 | 169.1337 | 169.1378 | 0.79811 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2023-09-08 | 2.107% | 0% | 0% | 5.083% | 0.003432% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | 196.9066 | 157.1551 | 2023-09-08 | 153.11 | 156.405 | 169.1337 | 2023-09-08 | 7.526% | 0.003432% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 86.9828 | 86.9828 | 88.856 | 93.6192 | 93.6198 | 0.44412 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2023-09-09 | 2.108% | 0% | 0% | 5.088% | 0.003272% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | 195.8492 | 86.9828 | 2023-09-09 | 84.7461 | 86.5712 | 93.6192 | 2023-09-09 | 7.528% | 0.003272% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 190.139 | 190.139 | 194.2368 | 204.6599 | 204.666 | 0.97617 | FALSE | 204.6661 | 2022 | 2023-09-10 | 2.11% | 0% | 0% | 5.093% | 0.003125% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 194.7804 | 190.139 | 2023-09-10 | 185.2548 | 189.2473 | 204.6599 | 2023-09-10 | 7.531% | 0.003125% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 190.2315 | 190.2315 | 194.3342 | 204.7733 | 204.7793 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2022 | 2023-09-11 | 2.111% | 0% | 0% | 5.098% | 0.002995% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 193.7006 | 190.2315 | 2023-09-11 | 185.3499 | 189.3473 | 204.7733 | 2023-09-11 | 7.533% | 0.002995% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 147.2317 | 147.2317 | 150.4092 | 158.4972 | 158.5002 | 0.76439 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2023-09-12 | 2.113% | 0% | 0% | 5.103% | 0.00288% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | 192.6103 | 147.2317 | 2023-09-12 | 143.4574 | 146.5535 | 158.4972 | 2023-09-12 | 7.536% | 0.00288% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 62.4293 | 62.4293 | 63.7776 | 67.2106 | 67.2107 | 0.32598 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2023-09-13 | 2.114% | 0% | 0% | 5.108% | 0.002778% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | 191.5101 | 62.4293 | 2023-09-13 | 60.8305 | 62.1443 | 67.2106 | 2023-09-13 | 7.538% | 0.002778% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 149.3115 | 149.3115 | 152.5386 | 160.7577 | 160.7607 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2023-09-14 | 2.116% | 0% | 0% | 5.113% | 0.002691% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | 190.4005 | 149.3115 | 2023-09-14 | 145.4919 | 148.6364 | 160.7577 | 2023-09-14 | 7.54% | 0.002691% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 161.6594 | 161.6594 | 165.1558 | 174.0637 | 174.0673 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2023-09-15 | 2.117% | 0% | 0% | 5.118% | 0.002618% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 189.282 | 161.6594 | 2023-09-15 | 157.5283 | 160.9353 | 174.0637 | 2023-09-15 | 7.542% | 0.002618% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 118.2314 | 118.2314 | 120.7904 | 127.3118 | 127.3134 | 0.62836 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2023-09-16 | 2.119% | 0% | 0% | 5.122% | 0.00256% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | 188.1551 | 118.2314 | 2023-09-16 | 115.2133 | 117.7069 | 127.3118 | 2023-09-16 | 7.544% | 0.00256% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 194.8184 | 194.8184 | 199.0379 | 209.7944 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2023 | 2023-09-17 | 2.12% | 0% | 0% | 5.127% | 0.002517% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | 187.0203 | 194.8184 | 2023-09-17 | 189.8505 | 193.9625 | 209.7944 | 2023-09-17 | 7.546% | 0.002517% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 185.3262 | 185.3262 | 189.343 | 199.5855 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2022 | 2023-09-18 | 2.121% | 0% | 0% | 5.132% | 0.002489% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | 185.8733 | 185.3262 | 2023-09-18 | 180.6055 | 184.52 | 199.5855 | 2023-09-18 | 7.548% | 0.002489% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 185.4109 | 185.4109 | 189.4324 | 199.6895 | 199.6944 | 1.0038 | FALSE | 199.6944 | 2022 | 2023-09-19 | 2.123% | 0% | 0% | 5.136% | 0.002485% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | 184.7107 | 185.4109 | 2023-09-19 | 180.6932 | 184.6124 | 199.6895 | 2023-09-19 | 7.55% | 0.002485% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 191.4728 | 191.4728 | 195.6288 | 206.2313 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2023 | 2023-09-20 | 2.124% | 0% | 0% | 5.141% | 0.002494% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | 183.5339 | 191.4728 | 2023-09-20 | 186.6062 | 190.6566 | 206.2313 | 2023-09-20 | 7.552% | 0.002494% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 186.2015 | 186.2015 | 190.2459 | 200.5662 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2023 | 2023-09-21 | 2.126% | 0% | 0% | 5.146% | 0.002517% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | 182.3447 | 186.2015 | 2023-09-21 | 181.4741 | 185.4158 | 200.5662 | 2023-09-21 | 7.554% | 0.002517% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 180.9372 | 180.9372 | 184.87 | 194.9079 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2022 | 2023-09-22 | 2.127% | 0% | 0% | 5.15% | 0.002553% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | 181.1447 | 180.9372 | 2023-09-22 | 176.3487 | 180.1818 | 194.9079 | 2023-09-22 | 7.555% | 0.002553% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 125.4504 | 125.4504 | 128.1792 | 135.1452 | 135.1472 | 0.69719 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2023-09-23 | 2.129% | 0% | 0% | 5.154% | 0.002602% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | 179.9355 | 125.4504 | 2023-09-23 | 122.2726 | 124.9322 | 135.1452 | 2023-09-23 | 7.557% | 0.002602% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 79.1108 | 79.1108 | 80.8328 | 85.2296 | 85.2301 | 0.44265 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2023-09-24 | 2.13% | 0% | 0% | 5.159% | 0.002666% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 178.7187 | 79.1108 | 2023-09-24 | 77.1091 | 78.7875 | 85.2296 | 2023-09-24 | 7.558% | 0.002666% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 137.0522 | 137.0522 | 140.0374 | 147.6613 | 147.664 | 0.77214 | FALSE | 147.6644 | 2022 | 2023-09-25 | 2.132% | 0% | 0% | 5.163% | 0.002745% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | 177.4961 | 137.0522 | 2023-09-25 | 133.5885 | 136.4983 | 147.6613 | 2023-09-25 | 7.56% | 0.002745% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 139.8355 | 139.8355 | 142.8835 | 150.669 | 150.672 | 0.7933 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2023-09-26 | 2.133% | 0% | 0% | 5.167% | 0.002834% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | 176.2691 | 139.8355 | 2023-09-26 | 136.3056 | 139.2767 | 150.669 | 2023-09-26 | 7.561% | 0.002834% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 67.9622 | 67.9622 | 69.4446 | 73.2317 | 73.232 | 0.38826 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2023-09-27 | 2.135% | 0% | 0% | 5.171% | 0.002935% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | 175.0395 | 67.9622 | 2023-09-27 | 66.2486 | 67.6937 | 73.2317 | 2023-09-27 | 7.562% | 0.002935% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 69.5772 | 69.5772 | 71.096 | 74.9763 | 74.9767 | 0.4003 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2023-09-28 | 2.136% | 0% | 0% | 5.175% | 0.003047% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | 173.8089 | 69.5772 | 2023-09-28 | 67.8251 | 69.3056 | 74.9763 | 2023-09-28 | 7.563% | 0.003047% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 93.7927 | 93.7927 | 95.8415 | 101.0767 | 101.0778 | 0.54347 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2023-09-29 | 2.138% | 0% | 0% | 5.179% | 0.003171% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | 172.5788 | 93.7927 | 2023-09-29 | 91.4336 | 93.4308 | 101.0767 | 2023-09-29 | 7.564% | 0.003171% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 103.4344 | 103.4344 | 105.6954 | 111.4735 | 111.4751 | 0.60363 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2023-09-30 | 2.139% | 0% | 0% | 5.183% | 0.003305% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | 171.351 | 103.4344 | 2023-09-30 | 100.836 | 103.0401 | 111.4735 | 2023-09-30 | 7.565% | 0.003305% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 143.6411 | 143.6411 | 146.7831 | 154.8136 | 154.8178 | 0.84431 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2023-10-01 | 2.141% | 0% | 0% | 5.187% | 0.003451% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | 170.127 | 143.6411 | 2023-10-01 | 140.037 | 143.1003 | 154.8136 | 2023-10-01 | 7.566% | 0.003451% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 157.3737 | 157.3737 | 160.8185 | 169.6236 | 169.6291 | 0.93173 | FALSE | 169.6293 | 2022 | 2023-10-02 | 2.142% | 0% | 0% | 5.191% | 0.003609% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | 168.9034 | 157.3737 | 2023-10-02 | 153.43 | 156.7885 | 169.6236 | 2023-10-02 | 7.567% | 0.003609% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 146.6346 | 146.6346 | 149.8467 | 158.0571 | 158.062 | 0.87451 | FALSE | 158.0623 | 2022 | 2023-10-03 | 2.144% | 0% | 0% | 5.195% | 0.003774% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | 167.6758 | 146.6346 | 2023-10-03 | 142.9647 | 146.0964 | 158.0571 | 2023-10-03 | 7.567% | 0.003774% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 168.1303 | 168.1303 | 171.8158 | 181.2369 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2023 | 2023-10-04 | 2.145% | 0% | 0% | 5.198% | 0.003937% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | 166.4447 | 168.1303 | 2023-10-04 | 163.9278 | 167.5212 | 181.2369 | 2023-10-04 | 7.568% | 0.003937% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 172.2613 | 172.2613 | 176.04 | 185.6995 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2023 | 2023-10-05 | 2.147% | 0% | 0% | 5.202% | 0.004098% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | 165.2107 | 172.2613 | 2023-10-05 | 167.9611 | 171.6455 | 185.6995 | 2023-10-05 | 7.568% | 0.004098% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 54.8845 | 54.8845 | 56.0893 | 59.1691 | 59.1693 | 0.3347 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2023-10-06 | 2.148% | 0% | 0% | 5.205% | 0.004257% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | 163.9743 | 54.8845 | 2023-10-06 | 53.5162 | 54.691 | 59.1691 | 2023-10-06 | 7.568% | 0.004257% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 125.1835 | 125.1835 | 127.9333 | 134.9628 | 134.9668 | 0.76923 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2023-10-07 | 2.149% | 0% | 0% | 5.208% | 0.004413% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | 162.7359 | 125.1835 | 2023-10-07 | 122.0667 | 124.7481 | 134.9628 | 2023-10-07 | 7.569% | 0.004413% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 72.8187 | 72.8187 | 74.4194 | 78.5112 | 78.512 | 0.45088 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2023-10-08 | 2.151% | 0% | 0% | 5.212% | 0.004568% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | 161.4961 | 72.8187 | 2023-10-08 | 71.0081 | 72.5691 | 78.5112 | 2023-10-08 | 7.569% | 0.004568% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 157.8431 | 157.8431 | 161.3153 | 170.1906 | 170.1985 | 0.98495 | FALSE | 170.1985 | 2022 | 2023-10-09 | 2.152% | 0% | 0% | 5.215% | 0.004721% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | 160.2554 | 157.8431 | 2023-10-09 | 153.9239 | 157.3098 | 170.1906 | 2023-10-09 | 7.568% | 0.004721% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 135.9741 | 135.9741 | 138.9673 | 146.6178 | 146.6235 | 0.8551 | FALSE | 146.6239 | 2022 | 2023-10-10 | 2.154% | 0% | 0% | 5.218% | 0.004873% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | 159.0143 | 135.9741 | 2023-10-10 | 132.6025 | 135.5215 | 146.6178 | 2023-10-10 | 7.568% | 0.004873% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 91.9659 | 91.9659 | 93.9917 | 99.1694 | 99.1714 | 0.58288 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2023-10-11 | 2.155% | 0% | 0% | 5.221% | 0.005022% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | 157.7733 | 91.9659 | 2023-10-11 | 89.6887 | 91.6644 | 99.1694 | 2023-10-11 | 7.568% | 0.005022% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 123.7126 | 123.7126 | 126.4397 | 133.4089 | 133.4137 | 0.79032 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2023-10-12 | 2.157% | 0% | 0% | 5.224% | 0.00517% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | 156.5329 | 123.7126 | 2023-10-12 | 120.6536 | 123.3133 | 133.4089 | 2023-10-12 | 7.567% | 0.00517% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 98.092 | 98.092 | 100.2558 | 105.785 | 105.7876 | 0.63164 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2023-10-13 | 2.158% | 0% | 0% | 5.227% | 0.005314% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | 155.2936 | 98.092 | 2023-10-13 | 95.6699 | 97.7803 | 105.785 | 2023-10-13 | 7.567% | 0.005314% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 74.1674 | 74.1674 | 75.8046 | 79.9876 | 79.9887 | 0.48141 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2023-10-14 | 2.16% | 0% | 0% | 5.23% | 0.005457% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | 154.0559 | 74.1674 | 2023-10-14 | 72.3387 | 73.9356 | 79.9876 | 2023-10-14 | 7.566% | 0.005457% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 154.4131 | 154.4131 | 157.8241 | 166.5377 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2023 | 2023-10-15 | 2.161% | 0% | 0% | 5.232% | 0.005597% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | 152.8203 | 154.4131 | 2023-10-15 | 150.6113 | 153.9383 | 166.5377 | 2023-10-15 | 7.565% | 0.005597% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 135.3349 | 135.3349 | 138.3265 | 145.9676 | 145.9747 | 0.8928 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2023-10-16 | 2.163% | 0% | 0% | 5.235% | 0.005734% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | 151.5832 | 135.3349 | 2023-10-16 | 132.0077 | 134.9258 | 145.9676 | 2023-10-16 | 7.565% | 0.005734% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 79.2842 | 79.2842 | 81.038 | 85.5168 | 85.5184 | 0.52734 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2023-10-17 | 2.164% | 0% | 0% | 5.237% | 0.005878% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | 150.3414 | 79.2842 | 2023-10-17 | 77.3378 | 79.0486 | 85.5168 | 2023-10-17 | 7.564% | 0.005878% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 142.1989 | 142.1989 | 145.3466 | 153.3835 | 153.3922 | 0.95373 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2023-10-18 | 2.166% | 0% | 0% | 5.24% | 0.006032% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | 149.0964 | 142.1989 | 2023-10-18 | 138.7133 | 141.7838 | 153.3835 | 2023-10-18 | 7.563% | 0.006032% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 69.621 | 69.621 | 71.1632 | 75.1001 | 75.1012 | 0.47087 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2023-10-19 | 2.167% | 0% | 0% | 5.242% | 0.006196% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | 147.8494 | 69.621 | 2023-10-19 | 67.917 | 69.4215 | 75.1001 | 2023-10-19 | 7.561% | 0.006196% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 30.0394 | 30.0394 | 30.7053 | 32.4047 | 32.4047 | 0.20489 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2023-10-20 | 2.169% | 0% | 0% | 5.244% | 0.00637% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | 146.6016 | 30.0394 | 2023-10-20 | 29.3053 | 29.9549 | 32.4047 | 2023-10-20 | 7.56% | 0.00637% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 72.4797 | 72.4797 | 74.0875 | 78.1898 | 78.1913 | 0.49862 | FALSE | 78.1923 | 2022 | 2023-10-21 | 2.17% | 0% | 0% | 5.247% | 0.006554% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | 145.3546 | 72.4797 | 2023-10-21 | 70.7111 | 72.2797 | 78.1898 | 2023-10-21 | 7.559% | 0.006554% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 135.5615 | 135.5615 | 138.5706 | 146.2469 | 146.2559 | 0.94068 | FALSE | 146.2562 | 2022 | 2023-10-22 | 2.172% | 0% | 0% | 5.249% | 0.006748% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | 144.1094 | 135.5615 | 2023-10-22 | 132.2587 | 135.1946 | 146.2469 | 2023-10-22 | 7.557% | 0.006748% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 65.7902 | 65.7902 | 67.2516 | 70.9787 | 70.9798 | 0.46047 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2023-10-23 | 2.173% | 0% | 0% | 5.251% | 0.006946% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | 142.8675 | 65.7902 | 2023-10-23 | 64.1898 | 65.6156 | 70.9787 | 2023-10-23 | 7.556% | 0.006946% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 110.4653 | 110.4653 | 112.9207 | 119.1813 | 119.1872 | 0.77994 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2023-10-24 | 2.175% | 0% | 0% | 5.253% | 0.007146% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | 141.6302 | 110.4653 | 2023-10-24 | 107.7823 | 110.1781 | 119.1813 | 2023-10-24 | 7.554% | 0.007146% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 92.7904 | 92.7904 | 94.8544 | 100.1155 | 100.1193 | 0.66088 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2023-10-25 | 2.176% | 0% | 0% | 5.255% | 0.007348% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | 140.3988 | 92.7904 | 2023-10-25 | 90.5402 | 92.5542 | 100.1155 | 2023-10-25 | 7.553% | 0.007348% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 53.6237 | 53.6237 | 54.8173 | 57.8589 | 57.8595 | 0.38527 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2023-10-26 | 2.177% | 0% | 0% | 5.257% | 0.007551% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | 139.1746 | 53.6237 | 2023-10-26 | 52.3254 | 53.4901 | 57.8589 | 2023-10-26 | 7.551% | 0.007551% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 65.8629 | 65.8629 | 67.3299 | 71.0673 | 71.0686 | 0.47738 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2023-10-27 | 2.179% | 0% | 0% | 5.259% | 0.007756% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | 137.9589 | 65.8629 | 2023-10-27 | 64.2707 | 65.7023 | 71.0673 | 2023-10-27 | 7.549% | 0.007756% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 70.6388 | 70.6388 | 72.2134 | 76.2233 | 76.2251 | 0.51651 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2023-10-28 | 2.18% | 0% | 0% | 5.261% | 0.007962% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | 136.7531 | 70.6388 | 2023-10-28 | 68.9339 | 70.4705 | 76.2233 | 2023-10-28 | 7.547% | 0.007962% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 111.2816 | 111.2816 | 113.7637 | 120.0832 | 120.0905 | 0.8209 | FALSE | 120.0912 | 2022 | 2023-10-29 | 2.182% | 0% | 0% | 5.263% | 0.008169% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | 135.5583 | 111.2816 | 2023-10-29 | 108.6 | 111.0224 | 120.0832 | 2023-10-29 | 7.545% | 0.008169% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 104.4519 | 104.4519 | 106.7833 | 112.7171 | 112.7236 | 0.77733 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2023-10-30 | 2.183% | 0% | 0% | 5.264% | 0.008378% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | 134.3686 | 104.4519 | 2023-10-30 | 101.9389 | 104.2143 | 112.7171 | 2023-10-30 | 7.544% | 0.008378% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 93.8531 | 93.8531 | 95.9494 | 101.2831 | 101.2881 | 0.70469 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2023-10-31 | 2.185% | 0% | 0% | 5.266% | 0.008579% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | 133.178 | 93.8531 | 2023-10-31 | 91.5987 | 93.6447 | 101.2831 | 2023-10-31 | 7.542% | 0.008579% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 96.7661 | 96.7661 | 98.929 | 104.4302 | 104.4359 | 0.73312 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2023-11-01 | 2.186% | 0% | 0% | 5.268% | 0.008765% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | 131.9886 | 96.7661 | 2023-11-01 | 94.4455 | 96.5565 | 104.4302 | 2023-11-01 | 7.54% | 0.008765% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 116.2796 | 116.2796 | 118.8804 | 125.4933 | 125.5028 | 0.88896 | FALSE | 125.5033 | 2022 | 2023-11-02 | 2.188% | 0% | 0% | 5.27% | 0.008933% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | 130.8023 | 116.2796 | 2023-11-02 | 113.4954 | 116.034 | 125.4933 | 2023-11-02 | 7.538% | 0.008933% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 39.6311 | 39.6311 | 40.5181 | 42.7728 | 42.7729 | 0.30572 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2023-11-03 | 2.189% | 0% | 0% | 5.271% | 0.009086% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | 129.621 | 39.6311 | 2023-11-03 | 38.6837 | 39.5495 | 42.7728 | 2023-11-03 | 7.536% | 0.009086% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 64.2182 | 64.2182 | 65.6565 | 69.3114 | 69.3132 | 0.49993 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2023-11-04 | 2.191% | 0% | 0% | 5.273% | 0.009221% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | 128.4465 | 64.2182 | 2023-11-04 | 62.6855 | 64.0895 | 69.3114 | 2023-11-04 | 7.534% | 0.009221% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 124.4919 | 124.4919 | 127.2821 | 134.3698 | 134.382 | 0.97808 | FALSE | 134.3821 | 2022 | 2023-11-05 | 2.192% | 0% | 0% | 5.275% | 0.009341% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | 127.2809 | 124.4919 | 2023-11-05 | 121.5254 | 124.2492 | 134.3698 | 2023-11-05 | 7.532% | 0.009341% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 126.5932 | 126.5932 | 129.4325 | 136.6424 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2023 | 2023-11-06 | 2.194% | 0% | 0% | 5.276% | 0.009449% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | 126.1261 | 126.5932 | 2023-11-06 | 123.5815 | 126.3532 | 136.6424 | 2023-11-06 | 7.53% | 0.009449% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 119.6202 | 119.6202 | 122.3049 | 129.1202 | 129.1318 | 0.95708 | FALSE | 129.132 | 2022 | 2023-11-07 | 2.195% | 0% | 0% | 5.278% | 0.009551% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 124.9839 | 119.6202 | 2023-11-07 | 116.7789 | 119.3998 | 129.1202 | 2023-11-07 | 7.528% | 0.009551% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 89.9193 | 89.9193 | 91.9388 | 97.0637 | 97.0694 | 0.72597 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2023-11-08 | 2.197% | 0% | 0% | 5.28% | 0.009648% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | 123.8562 | 89.9193 | 2023-11-08 | 87.7868 | 89.7584 | 97.0637 | 2023-11-08 | 7.526% | 0.009648% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 40.9151 | 40.9151 | 41.8347 | 44.1675 | 44.1677 | 0.3333 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2023-11-09 | 2.198% | 0% | 0% | 5.282% | 0.009738% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | 122.7451 | 40.9151 | 2023-11-09 | 39.9463 | 40.8441 | 44.1675 | 2023-11-09 | 7.524% | 0.009738% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 87.9993 | 87.9993 | 89.9784 | 94.9976 | 95.0033 | 0.72334 | FALSE | 95.0044 | 2022 | 2023-11-10 | 2.2% | 0% | 0% | 5.284% | 0.009823% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | 121.6523 | 87.9993 | 2023-11-10 | 85.9189 | 87.8512 | 94.9976 | 2023-11-10 | 7.523% | 0.009823% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 117.2418 | 117.2418 | 119.8804 | 126.5702 | 126.5822 | 0.97231 | FALSE | 126.5824 | 2022 | 2023-11-11 | 2.201% | 0% | 0% | 5.285% | 0.009902% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 120.58 | 117.2418 | 2023-11-11 | 114.4745 | 117.0508 | 126.5702 | 2023-11-11 | 7.521% | 0.009902% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 114.7104 | 114.7104 | 117.2938 | 123.8417 | 123.8534 | 0.95967 | FALSE | 123.8536 | 2022 | 2023-11-12 | 2.202% | 0% | 0% | 5.287% | 0.009975% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 119.5298 | 114.7104 | 2023-11-12 | 112.007 | 114.5295 | 123.8417 | 2023-11-12 | 7.519% | 0.009975% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 108.8317 | 108.8317 | 111.2843 | 117.4992 | 117.5096 | 0.91842 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2023-11-13 | 2.204% | 0% | 0% | 5.289% | 0.01004% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | 118.4973 | 108.8317 | 2023-11-13 | 106.2708 | 108.6658 | 117.4992 | 2023-11-13 | 7.518% | 0.01004% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 46.7946 | 46.7946 | 47.8499 | 50.5232 | 50.5239 | 0.3983 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2023-11-14 | 2.205% | 0% | 0% | 5.291% | 0.0101% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 117.4769 | 46.7946 | 2023-11-14 | 45.6951 | 46.7256 | 50.5232 | 2023-11-14 | 7.516% | 0.0101% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 51.9695 | 51.9695 | 53.1423 | 56.1125 | 56.1137 | 0.44617 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2023-11-15 | 2.207% | 0% | 0% | 5.293% | 0.01016% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 116.4696 | 51.9695 | 2023-11-15 | 50.7504 | 51.8957 | 56.1125 | 2023-11-15 | 7.515% | 0.01016% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 113.3364 | 113.3364 | 115.8958 | 122.376 | 122.3882 | 0.98147 | FALSE | 122.3883 | 2022 | 2023-11-16 | 2.208% | 0% | 0% | 5.295% | 0.01021% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | 115.476 | 113.3364 | 2023-11-16 | 110.6816 | 113.1811 | 122.376 | 2023-11-16 | 7.514% | 0.01021% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 58.6769 | 58.6769 | 60.0029 | 63.3594 | 63.3614 | 0.51244 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2023-11-17 | 2.21% | 0% | 0% | 5.298% | 0.01027% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | 114.4971 | 58.6769 | 2023-11-17 | 57.3046 | 58.5995 | 63.3594 | 2023-11-17 | 7.512% | 0.01027% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 64.5818 | 64.5818 | 66.0422 | 69.7382 | 69.7409 | 0.5688 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2023-11-18 | 2.211% | 0% | 0% | 5.3% | 0.01032% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | 113.5335 | 64.5818 | 2023-11-18 | 63.0736 | 64.4999 | 69.7382 | 2023-11-18 | 7.511% | 0.01032% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 25.2348 | 25.2348 | 25.8058 | 27.2506 | 27.2506 | 0.22411 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2023-11-19 | 2.213% | 0% | 0% | 5.302% | 0.01037% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | 112.5862 | 25.2348 | 2023-11-19 | 24.6463 | 25.204 | 27.2506 | 2023-11-19 | 7.51% | 0.01037% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 65.847 | 65.847 | 67.338 | 71.1099 | 71.113 | 0.58969 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2023-11-20 | 2.214% | 0% | 0% | 5.304% | 0.01042% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | 111.656 | 65.847 | 2023-11-20 | 64.3136 | 65.7699 | 71.1099 | 2023-11-20 | 7.51% | 0.01042% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 14.4703 | 14.4703 | 14.7982 | 15.6276 | 15.6276 | 0.13065 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2023-11-21 | 2.216% | 0% | 0% | 5.307% | 0.01045% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | 110.7435 | 14.4703 | 2023-11-21 | 14.1339 | 14.4541 | 15.6276 | 2023-11-21 | 7.509% | 0.01045% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 30.8861 | 30.8861 | 31.5865 | 33.3575 | 33.3575 | 0.28114 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2023-11-22 | 2.217% | 0% | 0% | 5.309% | 0.01047% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | 109.8498 | 30.8861 | 2023-11-22 | 30.1689 | 30.853 | 33.3575 | 2023-11-22 | 7.508% | 0.01047% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 55.7267 | 55.7267 | 56.9912 | 60.1884 | 60.1903 | 0.51133 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2023-11-23 | 2.219% | 0% | 0% | 5.312% | 0.01048% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | 108.9755 | 55.7267 | 2023-11-23 | 54.4345 | 55.6697 | 60.1884 | 2023-11-23 | 7.508% | 0.01048% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 56.4131 | 56.4131 | 57.694 | 60.9323 | 60.9343 | 0.52172 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2023-11-24 | 2.22% | 0% | 0% | 5.315% | 0.01047% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 108.1215 | 56.4131 | 2023-11-24 | 55.1068 | 56.358 | 60.9323 | 2023-11-24 | 7.507% | 0.01047% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 18.4686 | 18.4686 | 18.8882 | 19.949 | 19.949 | 0.17212 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2023-11-25 | 2.222% | 0% | 0% | 5.317% | 0.01046% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 107.2886 | 18.4686 | 2023-11-25 | 18.0415 | 18.4514 | 19.949 | 2023-11-25 | 7.507% | 0.01046% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 46.8054 | 46.8054 | 47.8696 | 50.5595 | 50.5605 | 0.43954 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2023-11-26 | 2.223% | 0% | 0% | 5.32% | 0.01043% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 106.4775 | 46.8054 | 2023-11-26 | 45.7245 | 46.7641 | 50.5595 | 2023-11-26 | 7.507% | 0.01043% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 63.5455 | 63.5455 | 64.9912 | 68.6453 | 68.6484 | 0.60126 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2023-11-27 | 2.225% | 0% | 0% | 5.323% | 0.01039% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 105.6814 | 63.5455 | 2023-11-27 | 62.0799 | 63.4923 | 68.6453 | 2023-11-27 | 7.507% | 0.01039% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 39.5102 | 39.5102 | 40.4097 | 42.6831 | 42.6836 | 0.37663 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2023-11-28 | 2.226% | 0% | 0% | 5.326% | 0.01034% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 104.8946 | 39.5102 | 2023-11-28 | 38.6001 | 39.479 | 42.6831 | 2023-11-28 | 7.507% | 0.01034% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 62.0822 | 62.0822 | 63.4966 | 67.071 | 67.0739 | 0.59622 | FALSE | 67.075 | 2022 | 2023-11-29 | 2.228% | 0% | 0% | 5.329% | 0.01029% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 104.1197 | 62.0822 | 2023-11-29 | 60.654 | 62.0359 | 67.071 | 2023-11-29 | 7.507% | 0.01029% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 19.5357 | 19.5357 | 19.9811 | 21.1066 | 21.1066 | 0.18899 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2023-11-30 | 2.229% | 0% | 0% | 5.332% | 0.01025% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 103.3592 | 19.5357 | 2023-11-30 | 19.0869 | 19.522 | 21.1066 | 2023-11-30 | 7.507% | 0.01025% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.0794 | 16.0794 | 16.4462 | 17.3732 | 17.3732 | 0.15668 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2023-12-01 | 2.23% | 0% | 0% | 5.336% | 0.0102% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | 102.6159 | 16.0794 | 2023-12-01 | 15.7104 | 16.0688 | 17.3732 | 2023-12-01 | 7.508% | 0.0102% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 22.7541 | 22.7541 | 23.2735 | 24.5862 | 24.5862 | 0.22329 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2023-12-02 | 2.232% | 0% | 0% | 5.339% | 0.01015% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 101.8924 | 22.7541 | 2023-12-02 | 22.2326 | 22.7401 | 24.5862 | 2023-12-02 | 7.509% | 0.01015% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 44.1531 | 44.1531 | 45.1617 | 47.7107 | 47.7116 | 0.4363 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2023-12-03 | 2.233% | 0% | 0% | 5.343% | 0.0101% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | 101.1913 | 44.1531 | 2023-12-03 | 43.1424 | 44.1279 | 47.7107 | 2023-12-03 | 7.509% | 0.0101% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 66.8774 | 66.8774 | 68.4062 | 72.2698 | 72.2736 | 0.66531 | FALSE | 72.2745 | 2022 | 2023-12-04 | 2.235% | 0% | 0% | 5.346% | 0.01004% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | 100.5152 | 66.8774 | 2023-12-04 | 65.3483 | 66.8422 | 72.2698 | 2023-12-04 | 7.51% | 0.01004% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 102.2067 | 102.2067 | 104.5447 | 110.4536 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2023 | 2023-12-05 | 2.236% | 0% | 0% | 5.35% | 0.009994% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 99.8669 | 102.2067 | 2023-12-05 | 99.8726 | 102.1572 | 110.4536 | 2023-12-05 | 7.511% | 0.009994% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 49.1062 | 49.1062 | 50.2302 | 53.0714 | 53.0728 | 0.49474 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2023-12-06 | 2.238% | 0% | 0% | 5.353% | 0.009948% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | 99.2488 | 49.1062 | 2023-12-06 | 47.986 | 49.0844 | 53.0714 | 2023-12-06 | 7.512% | 0.009948% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 86.0352 | 86.0352 | 88.0059 | 92.9875 | 92.995 | 0.87199 | FALSE | 92.9954 | 2022 | 2023-12-07 | 2.239% | 0% | 0% | 5.357% | 0.009904% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 98.6637 | 86.0352 | 2023-12-07 | 84.0749 | 86.0007 | 92.9875 | 2023-12-07 | 7.514% | 0.009904% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 20.5154 | 20.5154 | 20.9857 | 22.1745 | 22.1745 | 0.20908 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2023-12-08 | 2.241% | 0% | 0% | 5.361% | 0.009864% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 98.1142 | 20.5154 | 2023-12-08 | 20.0485 | 20.5081 | 22.1745 | 2023-12-08 | 7.515% | 0.009864% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 23.0475 | 23.0475 | 23.5761 | 24.9127 | 24.9127 | 0.23611 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2023-12-09 | 2.242% | 0% | 0% | 5.365% | 0.009826% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 97.6029 | 23.0475 | 2023-12-09 | 22.5235 | 23.0402 | 24.9127 | 2023-12-09 | 7.516% | 0.009826% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 48.8373 | 48.8373 | 49.9583 | 52.7927 | 52.7942 | 0.50276 | FALSE | 52.7952 | 2022 | 2023-12-10 | 2.244% | 0% | 0% | 5.369% | 0.00979% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | 97.1325 | 48.8373 | 2023-12-10 | 47.7283 | 48.8238 | 52.7927 | 2023-12-10 | 7.518% | 0.00979% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 69.4918 | 69.4918 | 71.0878 | 75.1243 | 75.1287 | 0.71867 | FALSE | 75.1295 | 2022 | 2023-12-11 | 2.245% | 0% | 0% | 5.373% | 0.009757% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 96.6912 | 69.4918 | 2023-12-11 | 67.9154 | 69.4752 | 75.1243 | 2023-12-11 | 7.52% | 0.009757% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 27.3323 | 27.3323 | 27.9605 | 29.5494 | 29.5494 | 0.28389 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2023-12-12 | 2.247% | 0% | 0% | 5.377% | 0.009728% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 96.268 | 27.3323 | 2023-12-12 | 26.7129 | 27.3269 | 29.5494 | 2023-12-12 | 7.521% | 0.009728% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.0214 | 23.0214 | 23.5508 | 24.8903 | 24.8903 | 0.24012 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2023-12-13 | 2.248% | 0% | 0% | 5.381% | 0.009702% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 95.8664 | 23.0214 | 2023-12-13 | 22.5002 | 23.0177 | 24.8903 | 2023-12-13 | 7.523% | 0.009702% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 63.718 | 63.718 | 65.1844 | 68.8949 | 68.8984 | 0.66724 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2023-12-14 | 2.25% | 0% | 0% | 5.386% | 0.009677% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 95.4901 | 63.718 | 2023-12-14 | 62.2771 | 63.7104 | 68.8949 | 2023-12-14 | 7.525% | 0.009677% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 21.3525 | 21.3525 | 21.8442 | 23.0887 | 23.0887 | 0.2244 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2023-12-15 | 2.251% | 0% | 0% | 5.39% | 0.009652% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 95.1425 | 21.3525 | 2023-12-15 | 20.8701 | 21.3507 | 23.0887 | 2023-12-15 | 7.527% | 0.009652% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 22.4112 | 22.4112 | 22.9277 | 24.235 | 24.235 | 0.23631 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2023-12-16 | 2.253% | 0% | 0% | 5.394% | 0.009629% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 94.8273 | 22.4112 | 2023-12-16 | 21.9054 | 22.4102 | 24.235 | 2023-12-16 | 7.529% | 0.009629% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 16.2071 | 16.2071 | 16.5808 | 17.5271 | 17.5271 | 0.1714 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2023-12-17 | 2.254% | 0% | 0% | 5.399% | 0.009605% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 94.5481 | 16.2071 | 2023-12-17 | 15.8417 | 16.207 | 17.5271 | 2023-12-17 | 7.532% | 0.009605% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 88.5516 | 88.5516 | 90.595 | 95.7697 | 95.7781 | 0.93895 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2023-12-18 | 2.255% | 0% | 0% | 5.403% | 0.009584% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 94.3084 | 88.5516 | 2023-12-18 | 86.5572 | 88.5545 | 95.7697 | 2023-12-18 | 7.534% | 0.009584% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 72.7398 | 72.7398 | 74.4194 | 78.6739 | 78.679 | 0.77288 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2023-12-19 | 2.257% | 0% | 0% | 5.408% | 0.009566% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 94.1118 | 72.7398 | 2023-12-19 | 71.1031 | 72.7449 | 78.6739 | 2023-12-19 | 7.536% | 0.009566% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 19.3015 | 19.3015 | 19.7475 | 20.8775 | 20.8775 | 0.2054 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2023-12-20 | 2.258% | 0% | 0% | 5.412% | 0.009552% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 93.9619 | 19.3015 | 2023-12-20 | 18.8676 | 19.3036 | 20.8775 | 2023-12-20 | 7.539% | 0.009552% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 85.2895 | 85.2895 | 87.2615 | 92.2591 | 92.2667 | 0.90866 | FALSE | 92.2671 | 2022 | 2023-12-21 | 2.26% | 0% | 0% | 5.417% | 0.009539% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 93.8622 | 85.2895 | 2023-12-21 | 83.3741 | 85.3018 | 92.2591 | 2023-12-21 | 7.541% | 0.009539% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 72.0689 | 72.0689 | 73.7363 | 77.9632 | 77.9681 | 0.76817 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2023-12-22 | 2.261% | 0% | 0% | 5.422% | 0.009529% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 93.8163 | 72.0689 | 2023-12-22 | 70.4519 | 72.082 | 77.9632 | 2023-12-22 | 7.544% | 0.009529% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 75.4709 | 75.4709 | 77.2183 | 81.6487 | 81.6543 | 0.80433 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2023-12-23 | 2.263% | 0% | 0% | 5.426% | 0.00952% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 93.8278 | 75.4709 | 2023-12-23 | 73.7793 | 75.4874 | 81.6487 | 2023-12-23 | 7.546% | 0.00952% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 86.0349 | 86.0349 | 88.0281 | 93.0834 | 93.0912 | 0.91623 | FALSE | 93.0915 | 2022 | 2023-12-24 | 2.264% | 0% | 0% | 5.431% | 0.009512% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 93.9003 | 86.0349 | 2023-12-24 | 84.1082 | 86.0568 | 93.0834 | 2023-12-24 | 7.549% | 0.009512% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 52.9735 | 52.9735 | 54.2016 | 57.3171 | 57.3192 | 0.56331 | FALSE | 57.3201 | 2022 | 2023-12-25 | 2.266% | 0% | 0% | 5.436% | 0.009505% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 94.0338 | 52.9735 | 2023-12-25 | 51.7883 | 52.9889 | 57.3171 | 2023-12-25 | 7.551% | 0.009505% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 79.3311 | 79.3311 | 81.1714 | 85.8415 | 85.8478 | 0.84192 | FALSE | 85.8483 | 2022 | 2023-12-26 | 2.267% | 0% | 0% | 5.44% | 0.009499% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 94.2246 | 79.3311 | 2023-12-26 | 77.5578 | 79.3571 | 85.8415 | 2023-12-26 | 7.554% | 0.009499% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 31.4928 | 31.4928 | 32.2239 | 34.0796 | 34.0797 | 0.33333 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2023-12-27 | 2.269% | 0% | 0% | 5.445% | 0.009493% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 94.4703 | 31.4928 | 2023-12-27 | 30.7895 | 31.5043 | 34.0796 | 2023-12-27 | 7.557% | 0.009493% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 85.9354 | 85.9354 | 87.9316 | 93 | 93.0076 | 0.90678 | FALSE | 93.0079 | 2022 | 2023-12-28 | 2.27% | 0% | 0% | 5.45% | 0.009484% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 94.7685 | 85.9354 | 2023-12-28 | 84.018 | 85.9697 | 93 | 2023-12-28 | 7.559% | 0.009484% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 43.4834 | 43.4834 | 44.4942 | 47.0612 | 47.0622 | 0.45712 | FALSE | 47.0632 | 2022 | 2023-12-29 | 2.272% | 0% | 0% | 5.455% | 0.009473% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 95.1168 | 43.4834 | 2023-12-29 | 42.5141 | 43.5024 | 47.0612 | 2023-12-29 | 7.562% | 0.009473% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 54.4988 | 54.4988 | 55.7665 | 58.9869 | 58.989 | 0.57056 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2023-12-30 | 2.273% | 0% | 0% | 5.459% | 0.00946% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 95.513 | 54.4988 | 2023-12-30 | 53.2851 | 54.5245 | 58.9869 | 2023-12-30 | 7.565% | 0.00946% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 52.2904 | 52.2904 | 53.5075 | 56.6003 | 56.6021 | 0.54492 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2023-12-31 | 2.275% | 0% | 0% | 5.464% | 0.009444% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 95.9545 | 52.2904 | 2023-12-31 | 51.1269 | 52.3169 | 56.6003 | 2023-12-31 | 7.568% | 0.009444% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [11 empty] | 97.5874 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.5818 | 8.5818 | 8.7347 | 9.0366 | 9.0366 | 0.081463 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 1.738% | 0% | 0% | 3.279% | 0.000673% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 93.8163 |  | min.: | 8.3236 | 8.4719 | 9.0366 | min.: | 6.211% | 0.000673% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
moy.: | 127.8226 | 127.8226 | 130.4316 | 136.6452 | 136.6481 | 0.6864 |  | 170.7589 | 2021.0956 | moy.: | 2.006% | 0% | 0% | 4.532% | 0.004151% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988 | 179.9181 |  | moy.: | 124.3863 | 126.9254 | 136.6452 | moy.: | 7.078% | 0.004151% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988
max.: | 246.7824 | 246.7824 | 251.7064 | 263.2386 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2023 | max.: | 2.275% | 0% | 0% | 5.464% | 0.01048% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 242.9777 |  | max.: | 239.9753 | 244.7634 | 263.2386 | max.: | 7.569% | 0.01048% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 249.8096 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1864.1269 | -0.064677 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 2114.6095 | -0.064677 | kWh | [7 empty] | 11896.5938 | 0 | 11646.7806 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35497.7081 | 47394.3019 | 33633.4839 | 45280.2645 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12186.2547 | 0 | 11930.3624 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36443.2506 | 49944.389 | 34529.4628 | 49944.389 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48629.5053 | 49944.389 | 49945.917 |  | 47394.3019 | [6 empty] | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45280.2645 |  | 46459.8252 | 49944.389 | 49945.917 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12938.3565 | 0 | 12938.3565 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.04% | [6 empty] | 37006.0325 | 49945.917 | 37006.0325 | 49945.917 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1235.2034 | 1281.4852 | 1.45 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 1179.5607 | 3396.0948 | 1.3853 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 734.2247 | 0 | 984.0343 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1 | 548.1802 | 1.45 | 2412.3071 | 1.3853 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1282.4049 | 1.45 | 3396.3414 | 1.3853 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 95.7939 | 95.7939 | 98.0251 | 103.6963 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2024-01-01 | 2.276% | 0% | 0% | 5.469% | 0.009426% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 96.4392 | 95.7939 | 2024-01-01 | 93.6644 | 95.8459 | 103.6963 | 2024-01-01 | 7.571% | 0.009426% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 66.8548 | 66.8548 | 68.413 | 72.3747 | 72.3785 | 0.68945 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2024-01-02 | 2.278% | 0% | 0% | 5.474% | 0.009409% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | 96.9645 | 66.8548 | 2024-01-02 | 65.37 | 66.8935 | 72.3747 | 2024-01-02 | 7.573% | 0.009409% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 71.2969 | 71.2969 | 72.9597 | 77.1887 | 77.1931 | 0.73101 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2024-01-03 | 2.279% | 0% | 0% | 5.479% | 0.009392% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 97.5282 | 71.2969 | 2024-01-03 | 69.7148 | 71.3407 | 77.1887 | 2024-01-03 | 7.576% | 0.009392% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 76.8496 | 76.8496 | 78.6431 | 83.2058 | 83.2111 | 0.78314 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2024-01-04 | 2.281% | 0% | 0% | 5.484% | 0.009375% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 98.1278 | 76.8496 | 2024-01-04 | 75.1458 | 76.8995 | 83.2058 | 2024-01-04 | 7.579% | 0.009375% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 59.9297 | 59.9297 | 61.3292 | 64.8907 | 64.8934 | 0.60678 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2024-01-05 | 2.282% | 0% | 0% | 5.488% | 0.009359% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | 98.761 | 59.9297 | 2024-01-05 | 58.6022 | 59.9707 | 64.8907 | 2024-01-05 | 7.582% | 0.009359% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 90.9083 | 90.9083 | 93.0327 | 98.4403 | 98.4484 | 0.91433 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2024-01-06 | 2.283% | 0% | 0% | 5.493% | 0.009344% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | 99.4254 | 90.9083 | 2024-01-06 | 88.8964 | 90.9738 | 98.4403 | 2024-01-06 | 7.585% | 0.009344% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 42.0768 | 42.0768 | 43.0607 | 45.5661 | 45.5668 | 0.42024 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2024-01-07 | 2.285% | 0% | 0% | 5.498% | 0.00933% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | 100.1187 | 42.0768 | 2024-01-07 | 41.1465 | 42.1086 | 45.5661 | 2024-01-07 | 7.588% | 0.00933% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 26.9442 | 26.9442 | 27.5747 | 29.1805 | 29.1805 | 0.26718 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2024-01-08 | 2.286% | 0% | 0% | 5.503% | 0.009316% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | 100.8385 | 26.9442 | 2024-01-08 | 26.349 | 26.9655 | 29.1805 | 2024-01-08 | 7.591% | 0.009316% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 9.8981 | 9.8981 | 10.1298 | 10.7203 | 10.7203 | 0.097416 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2024-01-09 | 2.288% | 0% | 0% | 5.508% | 0.009303% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | 101.5967 | 9.8981 | 2024-01-09 | 9.6796 | 9.9062 | 10.7203 | 2024-01-09 | 7.594% | 0.009303% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 8.3427 | 8.3427 | 8.5382 | 9.0364 | 9.0364 | 0.081461 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2024-01-10 | 2.289% | 0% | 0% | 5.513% | 0.009283% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | 102.4043 | 8.3427 | 2024-01-10 | 8.1588 | 8.3499 | 9.0364 | 2024-01-10 | 7.596% | 0.009283% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 97.9421 | 97.9421 | 100.2384 | 106.0922 | 106.1013 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2024-01-11 | 2.291% | 0% | 0% | 5.518% | 0.009256% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | 103.2577 | 97.9421 | 2024-01-11 | 95.7842 | 98.0299 | 106.0922 | 2024-01-11 | 7.599% | 0.009256% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 91.8746 | 91.8746 | 94.03 | 99.5264 | 99.534 | 0.8821 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2024-01-12 | 2.292% | 0% | 0% | 5.523% | 0.009225% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | 104.1531 | 91.8746 | 2024-01-12 | 89.8521 | 91.9601 | 99.5264 | 2024-01-12 | 7.602% | 0.009225% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 26.9689 | 26.9689 | 27.602 | 29.217 | 29.217 | 0.25661 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2024-01-13 | 2.294% | 0% | 0% | 5.527% | 0.009188% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | 105.0868 | 26.9689 | 2024-01-13 | 26.3758 | 26.995 | 29.217 | 2024-01-13 | 7.605% | 0.009188% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 109.2332 | 109.2332 | 111.7992 | 118.3465 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2024 | 2024-01-14 | 2.295% | 0% | 0% | 5.532% | 0.009147% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | 106.0552 | 109.2332 | 2024-01-14 | 106.8329 | 109.3426 | 118.3465 | 2024-01-14 | 7.608% | 0.009147% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 110.2863 | 110.2863 | 112.8788 | 119.4954 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2024 | 2024-01-15 | 2.297% | 0% | 0% | 5.537% | 0.009102% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | 107.0546 | 110.2863 | 2024-01-15 | 107.865 | 110.4006 | 119.4954 | 2024-01-15 | 7.611% | 0.009102% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 108.7497 | 108.7497 | 111.3077 | 117.8384 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2024 | 2024-01-16 | 2.298% | 0% | 0% | 5.542% | 0.009049% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | 108.0813 | 108.7497 | 2024-01-16 | 106.3643 | 108.8662 | 117.8384 | 2024-01-16 | 7.614% | 0.009049% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 37.0366 | 37.0366 | 37.9083 | 40.1346 | 40.1348 | 0.33935 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2024-01-17 | 2.3% | 0% | 0% | 5.547% | 0.008983% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | 109.1316 | 37.0366 | 2024-01-17 | 36.2249 | 37.0775 | 40.1346 | 2024-01-17 | 7.617% | 0.008983% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 19.186 | 19.186 | 19.6379 | 20.7922 | 20.7922 | 0.17408 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2024-01-18 | 2.301% | 0% | 0% | 5.552% | 0.008906% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | 110.2019 | 19.186 | 2024-01-18 | 18.7659 | 19.2079 | 20.7922 | 2024-01-18 | 7.62% | 0.008906% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 45.0557 | 45.0557 | 46.1176 | 48.831 | 48.8316 | 0.40482 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2024-01-19 | 2.303% | 0% | 0% | 5.557% | 0.008818% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | 111.2885 | 45.0557 | 2024-01-19 | 44.07 | 45.1086 | 48.831 | 2024-01-19 | 7.623% | 0.008818% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 28.0701 | 28.0701 | 28.7321 | 30.4241 | 30.4241 | 0.24974 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2024-01-20 | 2.304% | 0% | 0% | 5.562% | 0.008719% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | 112.3877 | 28.0701 | 2024-01-20 | 27.4565 | 28.104 | 30.4241 | 2024-01-20 | 7.626% | 0.008719% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 75.3153 | 75.3153 | 77.0927 | 81.637 | 81.6407 | 0.66357 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2024-01-21 | 2.306% | 0% | 0% | 5.566% | 0.008612% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | 113.4959 | 75.3153 | 2024-01-21 | 73.6705 | 75.4091 | 81.637 | 2024-01-21 | 7.629% | 0.008612% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 114.6585 | 114.6585 | 117.3661 | 124.2908 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2024 | 2024-01-22 | 2.307% | 0% | 0% | 5.571% | 0.008495% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | 114.6093 | 114.6585 | 2024-01-22 | 112.1566 | 114.8052 | 124.2908 | 2024-01-22 | 7.632% | 0.008495% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 115.5413 | 115.5413 | 118.2715 | 125.2561 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2024-01-23 | 2.308% | 0% | 0% | 5.576% | 0.008369% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | 115.7389 | 115.5413 | 2024-01-23 | 113.0224 | 115.6931 | 125.2561 | 2024-01-23 | 7.635% | 0.008369% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 117.022 | 117.022 | 119.7891 | 126.8698 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2024 | 2024-01-24 | 2.31% | 0% | 0% | 5.581% | 0.008236% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | 116.8965 | 117.022 | 2024-01-24 | 114.473 | 117.1798 | 126.8698 | 2024-01-24 | 7.638% | 0.008236% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 113.822 | 113.822 | 116.5151 | 123.4088 | 123.4183 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2024-01-25 | 2.311% | 0% | 0% | 5.586% | 0.008104% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | 118.0796 | 113.822 | 2024-01-25 | 111.3449 | 113.9794 | 123.4088 | 2024-01-25 | 7.641% | 0.008104% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 116.4238 | 116.4238 | 119.1802 | 126.2382 | 126.2479 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2024-01-26 | 2.313% | 0% | 0% | 5.591% | 0.007972% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | 119.2855 | 116.4238 | 2024-01-26 | 113.8922 | 116.5888 | 126.2382 | 2024-01-26 | 7.644% | 0.007972% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 111.9745 | 111.9745 | 114.6274 | 121.422 | 121.4305 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2024-01-27 | 2.314% | 0% | 0% | 5.596% | 0.00784% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | 120.5118 | 111.9745 | 2024-01-27 | 109.5418 | 112.137 | 121.422 | 2024-01-27 | 7.647% | 0.00784% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 18.4485 | 18.4485 | 18.8859 | 20.0064 | 20.0064 | 0.15151 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2024-01-28 | 2.316% | 0% | 0% | 5.601% | 0.007709% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | 121.756 | 18.4485 | 2024-01-28 | 18.0481 | 18.4759 | 20.0064 | 2024-01-28 | 7.65% | 0.007709% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 36.7311 | 36.7311 | 37.6024 | 39.8355 | 39.8355 | 0.29857 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2024-01-29 | 2.317% | 0% | 0% | 5.606% | 0.007579% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | 123.0155 | 36.7311 | 2024-01-29 | 35.9345 | 36.7869 | 39.8355 | 2024-01-29 | 7.653% | 0.007579% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 22.3396 | 22.3396 | 22.8699 | 24.2294 | 24.2294 | 0.17973 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2024-01-30 | 2.319% | 0% | 0% | 5.611% | 0.007442% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | 124.2878 | 22.3396 | 2024-01-30 | 21.8556 | 22.3744 | 24.2294 | 2024-01-30 | 7.656% | 0.007442% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 25.0274 | 25.0274 | 25.6219 | 27.1463 | 27.1463 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2024-01-31 | 2.32% | 0% | 0% | 5.616% | 0.007304% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | 125.5703 | 25.0274 | 2024-01-31 | 24.4855 | 25.0671 | 27.1463 | 2024-01-31 | 7.659% | 0.007304% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 59.6484 | 59.6484 | 61.0661 | 64.7027 | 64.7039 | 0.47016 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2024-02-01 | 2.322% | 0% | 0% | 5.62% | 0.007165% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | 126.8606 | 59.6484 | 2024-02-01 | 58.358 | 59.7451 | 64.7027 | 2024-02-01 | 7.662% | 0.007165% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 22.6262 | 22.6262 | 23.1644 | 24.5451 | 24.5451 | 0.17654 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2024-02-02 | 2.323% | 0% | 0% | 5.625% | 0.007025% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | 128.1561 | 22.6262 | 2024-02-02 | 22.1372 | 22.6637 | 24.5451 | 2024-02-02 | 7.665% | 0.007025% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 48.3878 | 48.3878 | 49.5394 | 52.495 | 52.4954 | 0.37376 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2024-02-03 | 2.325% | 0% | 0% | 5.63% | 0.006885% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | 129.4543 | 48.3878 | 2024-02-03 | 47.3428 | 48.4696 | 52.495 | 2024-02-03 | 7.668% | 0.006885% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 44.475 | 44.475 | 45.5342 | 48.2534 | 48.2536 | 0.34012 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2024-02-04 | 2.326% | 0% | 0% | 5.635% | 0.006743% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | 130.7526 | 44.475 | 2024-02-04 | 43.5154 | 44.5517 | 48.2534 | 2024-02-04 | 7.671% | 0.006743% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 39.5913 | 39.5913 | 40.5348 | 42.9577 | 42.9577 | 0.2998 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2024-02-05 | 2.328% | 0% | 0% | 5.64% | 0.006602% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | 132.0486 | 39.5913 | 2024-02-05 | 38.7378 | 39.6609 | 42.9577 | 2024-02-05 | 7.674% | 0.006602% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 91.311 | 91.311 | 93.4884 | 99.0818 | 99.0853 | 0.68474 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2024-02-06 | 2.329% | 0% | 0% | 5.645% | 0.006459% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | 133.3482 | 91.311 | 2024-02-06 | 89.3442 | 91.4747 | 99.0818 | 2024-02-06 | 7.678% | 0.006459% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 30.7469 | 30.7469 | 31.4805 | 33.3658 | 33.3658 | 0.22832 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2024-02-07 | 2.331% | 0% | 0% | 5.65% | 0.006311% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | 134.6584 | 30.7469 | 2024-02-07 | 30.0852 | 30.803 | 33.3658 | 2024-02-07 | 7.681% | 0.006311% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 136.4747 | 136.4747 | 139.7332 | 148.1089 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2024 | 2024-02-08 | 2.332% | 0% | 0% | 5.655% | 0.006156% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | 135.9782 | 136.4747 | 2024-02-08 | 133.54 | 136.7285 | 148.1089 | 2024-02-08 | 7.684% | 0.006156% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 137.2295 | 137.2295 | 140.5082 | 148.9381 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2024-02-09 | 2.333% | 0% | 0% | 5.66% | 0.005992% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | 137.3065 | 137.2295 | 2024-02-09 | 134.2811 | 137.4893 | 148.9381 | 2024-02-09 | 7.687% | 0.005992% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 128.7859 | 128.7859 | 131.8649 | 139.7836 | 139.7909 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2024-02-10 | 2.335% | 0% | 0% | 5.665% | 0.005821% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | 138.6425 | 128.7859 | 2024-02-10 | 126.0213 | 129.0342 | 139.7836 | 2024-02-10 | 7.69% | 0.005821% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 63.1515 | 63.1515 | 64.6623 | 68.549 | 68.5498 | 0.45111 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2024-02-11 | 2.336% | 0% | 0% | 5.67% | 0.005642% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | 139.985 | 63.1515 | 2024-02-11 | 61.797 | 63.2754 | 68.549 | 2024-02-11 | 7.693% | 0.005642% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 108.9673 | 108.9673 | 111.5758 | 118.2886 | 118.2929 | 0.77098 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2024-02-12 | 2.338% | 0% | 0% | 5.675% | 0.005457% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | 141.333 | 108.9673 | 2024-02-12 | 106.6321 | 109.1847 | 118.2886 | 2024-02-12 | 7.696% | 0.005457% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 129.3575 | 129.3575 | 132.4561 | 140.4324 | 140.4388 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2024-02-13 | 2.339% | 0% | 0% | 5.68% | 0.00527% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | 142.6856 | 129.3575 | 2024-02-13 | 126.5876 | 129.6198 | 140.4324 | 2024-02-13 | 7.699% | 0.00527% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 55.0129 | 55.0129 | 56.3315 | 59.7269 | 59.7272 | 0.38191 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2024-02-14 | 2.341% | 0% | 0% | 5.685% | 0.005088% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | 144.0417 | 55.0129 | 2024-02-14 | 53.8359 | 55.1263 | 59.7269 | 2024-02-14 | 7.703% | 0.005088% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 70.3735 | 70.3735 | 72.0614 | 76.4088 | 76.4098 | 0.48398 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2024-02-15 | 2.342% | 0% | 0% | 5.69% | 0.004911% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | 145.4003 | 70.3735 | 2024-02-15 | 68.8692 | 70.521 | 76.4088 | 2024-02-15 | 7.706% | 0.004911% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 35.2294 | 35.2294 | 36.0749 | 38.2533 | 38.2533 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2024-02-16 | 2.344% | 0% | 0% | 5.695% | 0.004738% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | 146.7604 | 35.2294 | 2024-02-16 | 34.4769 | 35.3044 | 38.2533 | 2024-02-16 | 7.709% | 0.004738% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 49.9979 | 49.9979 | 51.1986 | 54.2931 | 54.2932 | 0.33753 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2024-02-17 | 2.345% | 0% | 0% | 5.7% | 0.004571% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | 148.121 | 49.9979 | 2024-02-17 | 48.9309 | 50.106 | 54.2931 | 2024-02-17 | 7.712% | 0.004571% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 120.4086 | 120.4086 | 123.3021 | 130.7614 | 130.7656 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2024-02-18 | 2.347% | 0% | 0% | 5.705% | 0.004408% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | 149.4811 | 120.4086 | 2024-02-18 | 117.8412 | 120.673 | 130.7614 | 2024-02-18 | 7.715% | 0.004408% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 76.6799 | 76.6799 | 78.5237 | 83.2785 | 83.2796 | 0.50834 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2024-02-19 | 2.348% | 0% | 0% | 5.709% | 0.004249% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | 150.8397 | 76.6799 | 2024-02-19 | 75.0463 | 76.8509 | 83.2785 | 2024-02-19 | 7.718% | 0.004249% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 77.8389 | 77.8389 | 79.7119 | 84.543 | 84.544 | 0.51141 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2024-02-20 | 2.35% | 0% | 0% | 5.714% | 0.004095% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | 152.2004 | 77.8389 | 2024-02-20 | 76.182 | 78.0151 | 84.543 | 2024-02-20 | 7.721% | 0.004095% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 83.0583 | 83.0583 | 85.0581 | 90.2179 | 90.2191 | 0.54085 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2024-02-21 | 2.351% | 0% | 0% | 5.719% | 0.003946% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | 153.567 | 83.0583 | 2024-02-21 | 81.2918 | 83.249 | 90.2179 | 2024-02-21 | 7.724% | 0.003946% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 125.2028 | 125.2028 | 128.2192 | 136.0044 | 136.0082 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2024-02-22 | 2.353% | 0% | 0% | 5.724% | 0.003806% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | 154.9385 | 125.2028 | 2024-02-22 | 122.5422 | 125.4946 | 136.0044 | 2024-02-22 | 7.728% | 0.003806% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 139.8058 | 139.8058 | 143.1763 | 151.8775 | 151.8822 | 0.89439 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2024-02-23 | 2.354% | 0% | 0% | 5.729% | 0.003675% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | 156.3138 | 139.8058 | 2024-02-23 | 136.8374 | 140.1363 | 151.8775 | 2024-02-23 | 7.731% | 0.003675% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 88.8379 | 88.8379 | 90.981 | 96.5152 | 96.5165 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2024-02-24 | 2.356% | 0% | 0% | 5.734% | 0.003552% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | 157.692 | 88.8379 | 2024-02-24 | 86.9533 | 89.0509 | 96.5152 | 2024-02-24 | 7.734% | 0.003552% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 119.5258 | 119.5258 | 122.411 | 129.8638 | 129.8666 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2024-02-25 | 2.357% | 0% | 0% | 5.739% | 0.003437% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | 159.0719 | 119.5258 | 2024-02-25 | 116.9923 | 119.8164 | 129.8638 | 2024-02-25 | 7.737% | 0.003437% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 161.1016 | 161.1016 | 164.9929 | 175.0472 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2024 | 2024-02-26 | 2.358% | 0% | 0% | 5.744% | 0.00333% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | 160.4528 | 161.1016 | 2024-02-26 | 157.6897 | 161.4986 | 175.0472 | 2024-02-26 | 7.74% | 0.00333% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 106.7646 | 106.7646 | 109.345 | 116.0143 | 116.0162 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2024-02-27 | 2.36% | 0% | 0% | 5.749% | 0.003229% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | 161.8334 | 106.7646 | 2024-02-27 | 104.5054 | 107.0313 | 116.0143 | 2024-02-27 | 7.743% | 0.003229% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 145.8597 | 145.8597 | 149.3874 | 158.5071 | 158.5113 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2024-02-28 | 2.361% | 0% | 0% | 5.754% | 0.003128% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | 163.2128 | 145.8597 | 2024-02-28 | 142.7759 | 146.229 | 158.5071 | 2024-02-28 | 7.746% | 0.003128% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 161.4762 | 161.4762 | 165.3841 | 175.4894 | 175.4946 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2024-02-29 | 2.363% | 0% | 0% | 5.758% | 0.003028% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | 164.5901 | 161.4762 | 2024-02-29 | 158.0651 | 161.8904 | 175.4894 | 2024-02-29 | 7.749% | 0.003028% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 53.4523 | 53.4523 | 54.7467 | 58.0948 | 58.0949 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2024-03-01 | 2.364% | 0% | 0% | 5.763% | 0.002928% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | 165.9642 | 53.4523 | 2024-03-01 | 52.3241 | 53.5912 | 58.0948 | 2024-03-01 | 7.752% | 0.002928% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 137.8561 | 137.8561 | 141.1965 | 149.8394 | 149.8426 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2024-03-02 | 2.366% | 0% | 0% | 5.768% | 0.002829% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | 167.334 | 137.8561 | 2024-03-02 | 134.9489 | 138.2189 | 149.8394 | 2024-03-02 | 7.755% | 0.002829% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 15.5075 | 15.5075 | 15.8835 | 16.8566 | 16.8566 | 0.091922 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2024-03-03 | 2.367% | 0% | 0% | 5.773% | 0.00273% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | 168.6986 | 15.5075 | 2024-03-03 | 15.1808 | 15.5488 | 16.8566 | 2024-03-03 | 7.758% | 0.00273% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 50.1925 | 50.1925 | 51.4103 | 54.5628 | 54.5628 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2024-03-04 | 2.369% | 0% | 0% | 5.778% | 0.002632% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | 170.0571 | 50.1925 | 2024-03-04 | 49.1358 | 50.328 | 54.5628 | 2024-03-04 | 7.761% | 0.002632% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 56.1826 | 56.1826 | 57.5466 | 61.0785 | 61.0786 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2024-03-05 | 2.37% | 0% | 0% | 5.783% | 0.002534% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | 171.4145 | 56.1826 | 2024-03-05 | 55.0008 | 56.3361 | 61.0785 | 2024-03-05 | 7.765% | 0.002534% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 152.3405 | 152.3405 | 156.0413 | 165.627 | 165.6304 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2024-03-06 | 2.372% | 0% | 0% | 5.788% | 0.002437% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | 172.7756 | 152.3405 | 2024-03-06 | 149.1387 | 152.7618 | 165.627 | 2024-03-06 | 7.768% | 0.002437% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 136.501 | 136.501 | 139.8192 | 148.416 | 148.4184 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2024-03-07 | 2.373% | 0% | 0% | 5.792% | 0.00234% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | 174.1388 | 136.501 | 2024-03-07 | 133.6346 | 136.883 | 148.416 | 2024-03-07 | 7.771% | 0.00234% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 121.9388 | 121.9388 | 124.9048 | 132.5914 | 132.5931 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2024-03-08 | 2.375% | 0% | 0% | 5.797% | 0.002243% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | 175.5024 | 121.9388 | 2024-03-08 | 119.3803 | 122.2841 | 132.5914 | 2024-03-08 | 7.774% | 0.002243% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 102.3969 | 102.3969 | 104.8892 | 111.3498 | 111.3507 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2024-03-09 | 2.376% | 0% | 0% | 5.802% | 0.002146% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | 176.8645 | 102.3969 | 2024-03-09 | 100.2502 | 102.6903 | 111.3498 | 2024-03-09 | 7.777% | 0.002146% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 67.3346 | 67.3346 | 68.9745 | 73.2268 | 73.2269 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2024-03-10 | 2.378% | 0% | 0% | 5.807% | 0.00205% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | 178.2235 | 67.3346 | 2024-03-10 | 65.9242 | 67.5297 | 73.2268 | 2024-03-10 | 7.78% | 0.00205% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 55.6762 | 55.6762 | 57.0331 | 60.5523 | 60.5523 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2024-03-11 | 2.379% | 0% | 0% | 5.812% | 0.001953% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | 179.5777 | 55.6762 | 2024-03-11 | 54.511 | 55.8395 | 60.5523 | 2024-03-11 | 7.783% | 0.001953% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 35.3934 | 35.3934 | 36.2565 | 38.4957 | 38.4957 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2024-03-12 | 2.381% | 0% | 0% | 5.817% | 0.001861% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | 180.9253 | 35.3934 | 2024-03-12 | 34.6533 | 35.4983 | 38.4957 | 2024-03-12 | 7.786% | 0.001861% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 57.2577 | 57.2577 | 58.6549 | 62.2806 | 62.2806 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2024-03-13 | 2.382% | 0% | 0% | 5.822% | 0.001777% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | 182.2646 | 57.2577 | 2024-03-13 | 56.0614 | 57.4294 | 62.2806 | 2024-03-13 | 7.789% | 0.001777% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 48.3708 | 48.3708 | 49.5518 | 52.6176 | 52.6176 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2024-03-14 | 2.383% | 0% | 0% | 5.826% | 0.0017% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | 183.594 | 48.3708 | 2024-03-14 | 47.361 | 48.5174 | 52.6176 | 2024-03-14 | 7.793% | 0.0017% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 58.3379 | 58.3379 | 59.7632 | 63.464 | 63.464 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2024-03-15 | 2.385% | 0% | 0% | 5.831% | 0.00163% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | 184.9117 | 58.3379 | 2024-03-15 | 57.121 | 58.5166 | 63.464 | 2024-03-15 | 7.796% | 0.00163% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 48.2185 | 48.2185 | 49.3973 | 52.459 | 52.459 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2024-03-16 | 2.386% | 0% | 0% | 5.836% | 0.001566% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | 186.216 | 48.2185 | 2024-03-16 | 47.2135 | 48.3677 | 52.459 | 2024-03-16 | 7.799% | 0.001566% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 60.6069 | 60.6069 | 62.0895 | 65.9413 | 65.9413 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2024-03-17 | 2.388% | 0% | 0% | 5.841% | 0.001509% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | 187.5051 | 60.6069 | 2024-03-17 | 59.3447 | 60.7965 | 65.9413 | 2024-03-17 | 7.802% | 0.001509% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 116.9481 | 116.9481 | 119.8107 | 127.2502 | 127.251 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2024-03-18 | 2.389% | 0% | 0% | 5.846% | 0.001459% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | 188.7774 | 116.9481 | 2024-03-18 | 114.5146 | 117.3177 | 127.2502 | 2024-03-18 | 7.805% | 0.001459% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 124.4351 | 124.4351 | 127.483 | 135.406 | 135.407 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2024-03-19 | 2.391% | 0% | 0% | 5.851% | 0.001415% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | 190.0395 | 124.4351 | 2024-03-19 | 121.848 | 124.8325 | 135.406 | 2024-03-19 | 7.809% | 0.001415% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 168.9051 | 168.9051 | 173.0448 | 183.8092 | 183.8113 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2024-03-20 | 2.392% | 0% | 0% | 5.856% | 0.00138% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | 191.2981 | 168.9051 | 2024-03-20 | 165.3962 | 169.4499 | 183.8092 | 2024-03-20 | 7.812% | 0.00138% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 172.7183 | 172.7183 | 176.9541 | 187.9718 | 187.974 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2024-03-21 | 2.394% | 0% | 0% | 5.861% | 0.001352% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | 192.5513 | 172.7183 | 2024-03-21 | 169.133 | 173.2809 | 187.9718 | 2024-03-21 | 7.815% | 0.001352% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 192.9076 | 192.9076 | 197.6415 | 209.9587 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2024-03-22 | 2.395% | 0% | 0% | 5.866% | 0.001332% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | 193.797 | 192.9076 | 2024-03-22 | 188.9065 | 193.5422 | 209.9587 | 2024-03-22 | 7.819% | 0.001332% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 190.1901 | 190.1901 | 194.8603 | 207.0153 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2024-03-23 | 2.397% | 0% | 0% | 5.872% | 0.001319% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | 195.0334 | 190.1901 | 2024-03-23 | 186.2484 | 190.8218 | 207.0153 | 2024-03-23 | 7.822% | 0.001319% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 165.5607 | 165.5607 | 169.6287 | 180.2197 | 180.2215 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2024-03-24 | 2.398% | 0% | 0% | 5.877% | 0.001314% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | 196.2586 | 165.5607 | 2024-03-24 | 162.1322 | 166.1159 | 180.2197 | 2024-03-24 | 7.826% | 0.001314% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 187.0193 | 187.0193 | 191.6174 | 203.5926 | 203.595 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2024-03-25 | 2.4% | 0% | 0% | 5.882% | 0.001316% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | 197.4706 | 187.0193 | 2024-03-25 | 183.1494 | 187.6523 | 203.5926 | 2024-03-25 | 7.829% | 0.001316% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 183.0559 | 183.0559 | 187.5594 | 199.292 | 199.2944 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2024-03-26 | 2.401% | 0% | 0% | 5.887% | 0.001331% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | 198.6676 | 183.0559 | 2024-03-26 | 179.2709 | 183.6813 | 199.292 | 2024-03-26 | 7.833% | 0.001331% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 146.5306 | 146.5306 | 150.1378 | 159.5384 | 159.5397 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2024-03-27 | 2.403% | 0% | 0% | 5.892% | 0.001355% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | 199.8476 | 146.5306 | 2024-03-27 | 143.5031 | 147.0357 | 159.5384 | 2024-03-27 | 7.837% | 0.001355% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 114.8812 | 114.8812 | 117.711 | 125.0883 | 125.089 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2024-03-28 | 2.404% | 0% | 0% | 5.898% | 0.001387% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | 201.0086 | 114.8812 | 2024-03-28 | 112.5093 | 115.2807 | 125.0883 | 2024-03-28 | 7.841% | 0.001387% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 31.4021 | 31.4021 | 32.1761 | 34.1946 | 34.1946 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2024-03-29 | 2.406% | 0% | 0% | 5.903% | 0.001427% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | 202.1489 | 31.4021 | 2024-03-29 | 30.7543 | 31.5123 | 34.1946 | 2024-03-29 | 7.844% | 0.001427% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 92.7263 | 92.7263 | 95.0132 | 100.9796 | 100.9799 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2024-03-30 | 2.407% | 0% | 0% | 5.908% | 0.001476% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | 203.2665 | 92.7263 | 2024-03-30 | 90.8147 | 93.0545 | 100.9796 | 2024-03-30 | 7.848% | 0.001476% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 131.9632 | 131.9632 | 135.2199 | 143.7194 | 143.7205 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2024-03-31 | 2.408% | 0% | 0% | 5.914% | 0.001533% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | 204.3594 | 131.9632 | 2024-03-31 | 129.2447 | 132.4343 | 143.7194 | 2024-03-31 | 7.852% | 0.001533% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 72.7611 | 72.7611 | 74.5578 | 79.249 | 79.2491 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2024-04-01 | 2.41% | 0% | 0% | 5.919% | 0.001598% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | 205.4258 | 72.7611 | 2024-04-01 | 71.2632 | 73.023 | 79.249 | 2024-04-01 | 7.856% | 0.001598% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 103.4132 | 103.4132 | 105.9685 | 112.6426 | 112.6432 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2024-04-02 | 2.411% | 0% | 0% | 5.925% | 0.001672% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | 206.4676 | 103.4132 | 2024-04-02 | 101.2858 | 103.7886 | 112.6426 | 2024-04-02 | 7.86% | 0.001672% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 194.4514 | 194.4514 | 199.2593 | 211.8217 | 211.8251 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2024-04-03 | 2.413% | 0% | 0% | 5.931% | 0.001756% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | 207.4884 | 194.4514 | 2024-04-03 | 190.454 | 195.163 | 211.8217 | 2024-04-03 | 7.864% | 0.001756% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 209.1947 | 209.1947 | 214.3703 | 227.8992 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2024-04-04 | 2.414% | 0% | 0% | 5.936% | 0.001849% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | 208.4886 | 209.1947 | 2024-04-04 | 204.8971 | 209.9663 | 227.8992 | 2024-04-04 | 7.869% | 0.001849% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 48.6683 | 48.6683 | 49.8731 | 53.0238 | 53.0238 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2024-04-05 | 2.416% | 0% | 0% | 5.942% | 0.001949% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | 209.4686 | 48.6683 | 2024-04-05 | 47.6691 | 48.8492 | 53.0238 | 2024-04-05 | 7.873% | 0.001949% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 151.046 | 151.046 | 154.7876 | 164.5765 | 164.5785 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2024-04-06 | 2.417% | 0% | 0% | 5.948% | 0.002058% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | 210.4287 | 151.046 | 2024-04-06 | 147.9471 | 151.612 | 164.5765 | 2024-04-06 | 7.878% | 0.002058% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 133.5609 | 133.5609 | 136.8714 | 145.5364 | 145.5379 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2024-04-07 | 2.419% | 0% | 0% | 5.954% | 0.002175% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | 211.3694 | 133.5609 | 2024-04-07 | 130.8225 | 134.0651 | 145.5364 | 2024-04-07 | 7.882% | 0.002175% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 136.9669 | 136.9669 | 140.364 | 149.2595 | 149.2612 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2024-04-08 | 2.42% | 0% | 0% | 5.96% | 0.002301% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | 212.2911 | 136.9669 | 2024-04-08 | 134.1604 | 137.4879 | 149.2595 | 2024-04-08 | 7.887% | 0.002301% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 215.1862 | 215.1862 | 220.5267 | 234.5174 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2024 | 2024-04-09 | 2.422% | 0% | 0% | 5.966% | 0.002424% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | 213.1942 | 215.1862 | 2024-04-09 | 210.7797 | 216.0108 | 234.5174 | 2024-04-09 | 7.891% | 0.002424% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 178.5337 | 178.5337 | 182.9673 | 194.5878 | 194.5915 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2024-04-10 | 2.423% | 0% | 0% | 5.972% | 0.002538% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | 214.0792 | 178.5337 | 2024-04-10 | 174.88 | 179.2228 | 194.5878 | 2024-04-10 | 7.896% | 0.002538% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 149.4491 | 149.4491 | 153.1627 | 162.9009 | 162.9033 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2024-04-11 | 2.425% | 0% | 0% | 5.978% | 0.002644% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | 214.9463 | 149.4491 | 2024-04-11 | 146.3924 | 150.03 | 162.9009 | 2024-04-11 | 7.901% | 0.002644% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 35.5381 | 35.5381 | 36.4217 | 38.74 | 38.74 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2024-04-12 | 2.426% | 0% | 0% | 5.984% | 0.002741% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | 215.7961 | 35.5381 | 2024-04-12 | 34.8116 | 35.6772 | 38.74 | 2024-04-12 | 7.906% | 0.002741% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 165.001 | 165.001 | 169.1061 | 179.8821 | 179.8854 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2024-04-13 | 2.428% | 0% | 0% | 5.991% | 0.002829% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | 216.6289 | 165.001 | 2024-04-13 | 161.63 | 165.6513 | 179.8821 | 2024-04-13 | 7.911% | 0.002829% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 169.2202 | 169.2202 | 173.4329 | 184.4971 | 184.5007 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2024-04-14 | 2.429% | 0% | 0% | 5.997% | 0.002909% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | 217.4451 | 169.2202 | 2024-04-14 | 165.7649 | 169.8916 | 184.4971 | 2024-04-14 | 7.916% | 0.002909% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 171.8227 | 171.8227 | 176.1029 | 187.3503 | 187.3542 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2024-04-15 | 2.43% | 0% | 0% | 6.003% | 0.002981% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | 218.2452 | 171.8227 | 2024-04-15 | 168.3162 | 172.509 | 187.3503 | 2024-04-15 | 7.922% | 0.002981% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 218.3066 | 218.3066 | 223.7481 | 238.0551 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2024-04-16 | 2.432% | 0% | 0% | 6.01% | 0.003044% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | 219.028 | 218.3066 | 2024-04-16 | 213.8538 | 219.1843 | 238.0551 | 2024-04-16 | 7.927% | 0.003044% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 134.2351 | 134.2351 | 137.5831 | 146.3909 | 146.3929 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2024-04-17 | 2.433% | 0% | 0% | 6.017% | 0.003095% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | 219.7924 | 134.2351 | 2024-04-17 | 131.4985 | 134.7783 | 146.3909 | 2024-04-17 | 7.933% | 0.003095% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 41.5913 | 41.5913 | 42.6293 | 45.3615 | 45.3615 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2024-04-18 | 2.435% | 0% | 0% | 6.023% | 0.003132% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | 220.5387 | 41.5913 | 2024-04-18 | 40.7438 | 41.7606 | 45.3615 | 2024-04-18 | 7.938% | 0.003132% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 40.9661 | 40.9661 | 41.9891 | 44.6836 | 44.6836 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2024-04-19 | 2.436% | 0% | 0% | 6.03% | 0.003154% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | 221.267 | 40.9661 | 2024-04-19 | 40.1318 | 41.1339 | 44.6836 | 2024-04-19 | 7.944% | 0.003154% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 37.1046 | 37.1046 | 38.0318 | 40.4753 | 40.4753 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2024-04-20 | 2.438% | 0% | 0% | 6.037% | 0.003161% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | 221.9775 | 37.1046 | 2024-04-20 | 36.3493 | 37.2576 | 40.4753 | 2024-04-20 | 7.95% | 0.003161% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 110.3385 | 110.3385 | 113.0973 | 120.3725 | 120.3736 | 0.49551 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2024-04-21 | 2.439% | 0% | 0% | 6.044% | 0.003154% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | 222.6705 | 110.3385 | 2024-04-21 | 108.0933 | 110.796 | 120.3725 | 2024-04-21 | 7.956% | 0.003154% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 36.3612 | 36.3612 | 37.2709 | 39.6714 | 39.6714 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2024-04-22 | 2.441% | 0% | 0% | 6.051% | 0.003131% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | 223.3461 | 36.3612 | 2024-04-22 | 35.6216 | 36.5128 | 39.6714 | 2024-04-22 | 7.962% | 0.003131% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 122.6966 | 122.6966 | 125.7681 | 133.8786 | 133.8801 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2024-04-23 | 2.442% | 0% | 0% | 6.058% | 0.003095% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | 224.0045 | 122.6966 | 2024-04-23 | 120.2021 | 123.2112 | 133.8786 | 2024-04-23 | 7.968% | 0.003095% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 170.9153 | 170.9153 | 175.1966 | 186.5089 | 186.5127 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2024-04-24 | 2.444% | 0% | 0% | 6.065% | 0.003057% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | 224.646 | 170.9153 | 2024-04-24 | 167.4418 | 171.6361 | 186.5089 | 2024-04-24 | 7.974% | 0.003057% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 220.3175 | 220.3175 | 225.8396 | 240.4407 | 240.4477 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2024-04-25 | 2.445% | 0% | 0% | 6.073% | 0.003018% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | 225.2707 | 220.3175 | 2024-04-25 | 215.8418 | 221.2518 | 240.4407 | 2024-04-25 | 7.981% | 0.003018% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 165.4402 | 165.4402 | 169.5895 | 180.568 | 180.5713 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2024-04-26 | 2.447% | 0% | 0% | 6.08% | 0.002977% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | 225.8788 | 165.4402 | 2024-04-26 | 162.0806 | 166.1456 | 180.568 | 2024-04-26 | 7.987% | 0.002977% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 102.4125 | 102.4125 | 104.9826 | 111.7877 | 111.7884 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2024-04-27 | 2.448% | 0% | 0% | 6.087% | 0.002935% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | 226.4705 | 102.4125 | 2024-04-27 | 100.3336 | 102.8515 | 111.7877 | 2024-04-27 | 7.994% | 0.002935% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 168.5903 | 168.5903 | 172.8237 | 184.041 | 184.0444 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2024-04-28 | 2.45% | 0% | 0% | 6.095% | 0.00289% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | 227.046 | 168.5903 | 2024-04-28 | 165.1691 | 169.3166 | 184.041 | 2024-04-28 | 8.001% | 0.00289% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 167.1678 | 167.1678 | 171.3681 | 182.5058 | 182.509 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2024-04-29 | 2.451% | 0% | 0% | 6.103% | 0.002844% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | 227.6056 | 167.1678 | 2024-04-29 | 163.7766 | 167.8918 | 182.5058 | 2024-04-29 | 8.007% | 0.002844% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 195.9074 | 195.9074 | 200.8329 | 202.0593 | 202.0634 | 0.81113 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2024-04-30 | 2.453% | 0% | 0% | 0.6069% | 0.002796% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | 241.5232 | 195.9074 | 2024-04-30 | 185.06 | 189.7127 | 202.0593 | 2024-04-30 | 6.11% | 0.002796% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 136.1991 | 136.1991 | 139.6255 | 140.4922 | 140.4936 | 0.56261 | FALSE | 140.495 | 2022 | 2024-05-01 | 2.454% | 0% | 0% | 0.6169% | 0.002743% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | 242.0798 | 136.1991 | 2024-05-01 | 128.6599 | 131.8966 | 140.4922 | 2024-05-01 | 6.118% | 0.002743% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 172.6104 | 172.6104 | 176.9555 | 178.0717 | 178.0745 | 0.71143 | FALSE | 178.0756 | 2022 | 2024-05-02 | 2.455% | 0% | 0% | 0.6268% | 0.002691% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | 242.6202 | 172.6104 | 2024-05-02 | 163.0583 | 167.1629 | 178.0717 | 2024-05-02 | 6.126% | 0.002691% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 96.6809 | 96.6809 | 99.1161 | 99.7513 | 99.7517 | 0.39762 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2024-05-03 | 2.457% | 0% | 0% | 0.6368% | 0.002638% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | 243.1441 | 96.6809 | 2024-05-03 | 91.3321 | 93.6325 | 99.7513 | 2024-05-03 | 6.134% | 0.002638% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 180.7837 | 180.7837 | 185.3401 | 186.5465 | 186.5496 | 0.74197 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2024-05-04 | 2.458% | 0% | 0% | 0.6467% | 0.002586% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | 243.6508 | 180.7837 | 2024-05-04 | 170.7844 | 175.0888 | 186.5465 | 2024-05-04 | 6.142% | 0.002586% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 170.8892 | 170.8892 | 175.1989 | 176.357 | 176.3596 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2024-05-05 | 2.46% | 0% | 0% | 0.6567% | 0.002533% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | 244.1398 | 170.8892 | 2024-05-05 | 161.4394 | 165.5108 | 176.357 | 2024-05-05 | 6.15% | 0.002533% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 203.6727 | 203.6727 | 208.8123 | 210.2137 | 210.2177 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2024-05-06 | 2.461% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.00248% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | 244.6107 | 203.6727 | 2024-05-06 | 192.4126 | 197.268 | 210.2137 | 2024-05-06 | 6.158% | 0.00248% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 214.18 | 214.18 | 219.588 | 221.084 | 221.0884 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2024-05-07 | 2.463% | 0% | 0% | 0.6767% | 0.002428% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | 245.0629 | 214.18 | 2024-05-07 | 202.3415 | 207.4506 | 221.084 | 2024-05-07 | 6.167% | 0.002428% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 236.6576 | 236.6576 | 242.6368 | 244.3144 | 244.3199 | 0.964 | FALSE | 244.3201 | 2022 | 2024-05-08 | 2.464% | 0% | 0% | 0.6867% | 0.002375% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | 245.4958 | 236.6576 | 2024-05-08 | 223.5793 | 229.2281 | 244.3144 | 2024-05-08 | 6.175% | 0.002375% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 226.3274 | 226.3274 | 232.0491 | 233.677 | 233.6818 | 0.92037 | FALSE | 233.6822 | 2022 | 2024-05-09 | 2.466% | 0% | 0% | 0.6967% | 0.00232% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | 245.9089 | 226.3274 | 2024-05-09 | 213.8224 | 219.228 | 233.677 | 2024-05-09 | 6.183% | 0.00232% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 241.163 | 241.163 | 247.2635 | 249.0233 | 249.0288 | 0.97914 | FALSE | 249.0289 | 2022 | 2024-05-10 | 2.467% | 0% | 0% | 0.7067% | 0.002264% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | 246.3018 | 241.163 | 2024-05-10 | 227.8408 | 233.6043 | 249.0233 | 2024-05-10 | 6.192% | 0.002264% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 177.2622 | 177.2622 | 181.749 | 183.061 | 183.0634 | 0.7186 | FALSE | 183.0644 | 2022 | 2024-05-11 | 2.469% | 0% | 0% | 0.7167% | 0.002207% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | 246.6739 | 177.2622 | 2024-05-11 | 167.4717 | 171.7106 | 183.061 | 2024-05-11 | 6.2% | 0.002207% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 182.1958 | 182.1958 | 186.8103 | 188.1778 | 188.1804 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2024-05-12 | 2.47% | 0% | 0% | 0.7267% | 0.002148% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | 247.0247 | 182.1958 | 2024-05-12 | 172.1344 | 176.494 | 188.1778 | 2024-05-12 | 6.209% | 0.002148% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 219.3519 | 219.3519 | 224.9108 | 226.5802 | 226.5842 | 0.88679 | FALSE | 226.5846 | 2022 | 2024-05-13 | 2.472% | 0% | 0% | 0.7368% | 0.002087% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | 247.3536 | 219.3519 | 2024-05-13 | 207.2405 | 212.4925 | 226.5802 | 2024-05-13 | 6.218% | 0.002087% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 222.2044 | 222.2044 | 227.839 | 229.5535 | 229.5574 | 0.89722 | FALSE | 229.5578 | 2022 | 2024-05-14 | 2.473% | 0% | 0% | 0.7469% | 0.002024% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | 247.6568 | 222.2044 | 2024-05-14 | 209.9373 | 215.2609 | 229.5535 | 2024-05-14 | 6.226% | 0.002024% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 221.4944 | 221.4944 | 227.1145 | 228.8467 | 228.8505 | 0.89336 | FALSE | 228.8509 | 2022 | 2024-05-15 | 2.475% | 0% | 0% | 0.7569% | 0.001961% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | 247.9324 | 221.4944 | 2024-05-15 | 209.2683 | 214.5781 | 228.8467 | 2024-05-15 | 6.235% | 0.001961% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 234.5378 | 234.5378 | 240.4924 | 242.3513 | 242.3555 | 0.94502 | FALSE | 242.3557 | 2022 | 2024-05-16 | 2.476% | 0% | 0% | 0.767% | 0.0019% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | 248.1825 | 234.5378 | 2024-05-16 | 221.5934 | 227.2194 | 242.3513 | 2024-05-16 | 6.244% | 0.0019% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 223.6521 | 223.6521 | 229.3338 | 231.1299 | 231.1336 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2024-05-17 | 2.477% | 0% | 0% | 0.7771% | 0.001841% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | 248.4091 | 223.6521 | 2024-05-17 | 211.3101 | 216.6783 | 231.1299 | 2024-05-17 | 6.253% | 0.001841% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 236.5498 | 236.5498 | 242.5629 | 244.4874 | 244.4915 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2024-05-18 | 2.479% | 0% | 0% | 0.7872% | 0.001784% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | 248.6145 | 236.5498 | 2024-05-18 | 223.4977 | 229.179 | 244.4874 | 2024-05-18 | 6.261% | 0.001784% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 214.2175 | 214.2175 | 219.6662 | 221.4316 | 221.4347 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2024-05-19 | 2.48% | 0% | 0% | 0.7973% | 0.00173% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | 248.8007 | 214.2175 | 2024-05-19 | 202.3991 | 207.5471 | 221.4316 | 2024-05-19 | 6.27% | 0.00173% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 215.6337 | 215.6337 | 221.1217 | 222.9215 | 222.9246 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2024-05-20 | 2.482% | 0% | 0% | 0.8074% | 0.001678% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | 248.9699 | 215.6337 | 2024-05-20 | 203.7385 | 208.9237 | 222.9215 | 2024-05-20 | 6.279% | 0.001678% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 163.1013 | 163.1013 | 167.2549 | 168.6335 | 168.6349 | 0.65469 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2024-05-21 | 2.483% | 0% | 0% | 0.8175% | 0.001629% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | 249.1242 | 163.1013 | 2024-05-21 | 154.1051 | 158.0295 | 168.6335 | 2024-05-21 | 6.288% | 0.001629% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 81.4179 | 81.4179 | 83.4926 | 84.1894 | 84.1894 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2024-05-22 | 2.485% | 0% | 0% | 0.8276% | 0.001583% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | 249.2657 | 81.4179 | 2024-05-22 | 76.9276 | 78.8878 | 84.1894 | 2024-05-22 | 6.297% | 0.001583% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 70.6082 | 70.6082 | 72.4085 | 73.0202 | 73.0202 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2024-05-23 | 2.486% | 0% | 0% | 0.8378% | 0.001539% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | 249.3965 | 70.6082 | 2024-05-23 | 66.7145 | 68.4155 | 73.0202 | 2024-05-23 | 6.306% | 0.001539% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 182.6442 | 182.6442 | 187.3039 | 188.9056 | 188.9073 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2024-05-24 | 2.488% | 0% | 0% | 0.8479% | 0.001497% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | 249.5188 | 182.6442 | 2024-05-24 | 172.5733 | 176.9761 | 188.9056 | 2024-05-24 | 6.315% | 0.001497% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 117.1655 | 117.1655 | 120.1564 | 121.1964 | 121.1968 | 0.46934 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2024-05-25 | 2.489% | 0% | 0% | 0.858% | 0.001458% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | 249.6347 | 117.1655 | 2024-05-25 | 110.7058 | 113.5318 | 121.1964 | 2024-05-25 | 6.324% | 0.001458% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 187.883 | 187.883 | 192.6821 | 194.3696 | 194.3714 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2024-05-26 | 2.491% | 0% | 0% | 0.8682% | 0.001421% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | 249.7464 | 187.883 | 2024-05-26 | 177.5256 | 182.0602 | 194.3696 | 2024-05-26 | 6.333% | 0.001421% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 236.5781 | 236.5781 | 242.6247 | 244.7746 | 244.7778 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2024-05-27 | 2.492% | 0% | 0% | 0.8783% | 0.001387% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | 249.8558 | 236.5781 | 2024-05-27 | 223.5378 | 229.2511 | 244.7746 | 2024-05-27 | 6.342% | 0.001387% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 254.3928 | 254.3928 | 260.8987 | 263.2375 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2024 | 2024-05-28 | 2.494% | 0% | 0% | 0.8885% | 0.001356% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | 249.9599 | 254.3928 | 2024-05-28 | 240.3722 | 246.5195 | 263.2375 | 2024-05-28 | 6.351% | 0.001356% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 209.7398 | 209.7398 | 215.1069 | 217.0575 | 217.0597 | 0.83877 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2024-05-29 | 2.495% | 0% | 0% | 0.8986% | 0.001328% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | 250.0541 | 209.7398 | 2024-05-29 | 198.1817 | 203.253 | 217.0575 | 2024-05-29 | 6.36% | 0.001328% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 230.9893 | 230.9893 | 236.9038 | 239.0765 | 239.0792 | 0.92344 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2024-05-30 | 2.497% | 0% | 0% | 0.9088% | 0.001302% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 250.1384 | 230.9893 | 2024-05-30 | 218.2618 | 223.8504 | 239.0765 | 2024-05-30 | 6.369% | 0.001302% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 241.1681 | 241.1681 | 247.3469 | 249.641 | 249.644 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2024-05-31 | 2.498% | 0% | 0% | 0.9189% | 0.001277% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | 250.2128 | 241.1681 | 2024-05-31 | 227.8815 | 233.7199 | 249.641 | 2024-05-31 | 6.378% | 0.001277% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 186.6274 | 186.6274 | 191.4118 | 193.2069 | 193.2084 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2024-06-01 | 2.5% | 0% | 0% | 0.9291% | 0.001253% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | 250.2773 | 186.6274 | 2024-06-01 | 176.3471 | 180.8679 | 193.2069 | 2024-06-01 | 6.386% | 0.001253% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 234.9943 | 234.9943 | 241.0222 | 243.3074 | 243.3101 | 0.93873 | FALSE | 243.3103 | 2022 | 2024-06-02 | 2.501% | 0% | 0% | 0.9392% | 0.001231% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | 250.3319 | 234.9943 | 2024-06-02 | 222.0516 | 227.7475 | 243.3074 | 2024-06-02 | 6.395% | 0.001231% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 112.5461 | 112.5461 | 115.4348 | 116.5412 | 116.5415 | 0.4495 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2024-06-03 | 2.502% | 0% | 0% | 0.9494% | 0.00121% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | 250.3766 | 112.5461 | 2024-06-03 | 106.3484 | 109.078 | 116.5412 | 2024-06-03 | 6.404% | 0.00121% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 141.6885 | 141.6885 | 145.3273 | 146.7353 | 146.7359 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2024-06-04 | 2.504% | 0% | 0% | 0.9595% | 0.001191% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | 250.4114 | 141.6885 | 2024-06-04 | 133.8872 | 137.3258 | 146.7353 | 2024-06-04 | 6.413% | 0.001191% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 209.5194 | 209.5194 | 214.9036 | 217.0078 | 217.0098 | 0.83662 | FALSE | 217.0101 | 2022 | 2024-06-05 | 2.505% | 0% | 0% | 0.9696% | 0.001172% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | 250.4364 | 209.5194 | 2024-06-05 | 197.9855 | 203.0733 | 217.0078 | 2024-06-05 | 6.421% | 0.001172% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 110.2323 | 110.2323 | 113.0667 | 114.1855 | 114.1857 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2024-06-06 | 2.507% | 0% | 0% | 0.9798% | 0.001154% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | 250.4515 | 110.2323 | 2024-06-06 | 104.1652 | 106.8436 | 114.1855 | 2024-06-06 | 6.43% | 0.001154% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 92.956 | 92.956 | 95.3476 | 96.3009 | 96.301 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2024-06-07 | 2.508% | 0% | 0% | 0.9899% | 0.001135% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | 250.4567 | 92.956 | 2024-06-07 | 87.8408 | 90.1008 | 96.3009 | 2024-06-07 | 6.438% | 0.001135% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 191.0358 | 191.0358 | 195.9538 | 197.9331 | 197.9346 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2024-06-08 | 2.51% | 0% | 0% | 1% | 0.001117% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | 250.4521 | 191.0358 | 2024-06-08 | 180.5256 | 185.1731 | 197.9331 | 2024-06-08 | 6.447% | 0.001117% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 249.9209 | 249.9209 | 256.3587 | 258.9746 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2022 | 2024-06-09 | 2.511% | 0% | 0% | 1.01% | 0.0011% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | 250.4376 | 249.9209 | 2024-06-09 | 236.1741 | 242.2578 | 258.9746 | 2024-06-09 | 6.455% | 0.0011% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 240.8341 | 240.8341 | 247.0416 | 249.5878 | 249.5904 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2022 | 2024-06-10 | 2.513% | 0% | 0% | 1.02% | 0.001083% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | 250.4133 | 240.8341 | 2024-06-10 | 227.5903 | 233.4564 | 249.5878 | 2024-06-10 | 6.463% | 0.001083% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 192.5235 | 192.5235 | 197.4888 | 199.5446 | 199.546 | 0.76892 | FALSE | 199.5464 | 2022 | 2024-06-11 | 2.514% | 0% | 0% | 1.03% | 0.001066% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | 250.3814 | 192.5235 | 2024-06-11 | 181.939 | 186.6312 | 199.5446 | 2024-06-11 | 6.471% | 0.001066% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 230.2742 | 230.2742 | 236.2166 | 238.6998 | 238.7021 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2024-06-12 | 2.516% | 0% | 0% | 1.04% | 0.001051% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | 250.3436 | 230.2742 | 2024-06-12 | 217.6175 | 223.2333 | 238.6998 | 2024-06-12 | 6.479% | 0.001051% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 216.9006 | 216.9006 | 222.5013 | 224.8632 | 224.865 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2024-06-13 | 2.517% | 0% | 0% | 1.05% | 0.001038% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | 250.2988 | 216.9006 | 2024-06-13 | 204.9823 | 210.2752 | 224.8632 | 2024-06-13 | 6.487% | 0.001038% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 235.4562 | 235.4562 | 241.5396 | 244.1284 | 244.1307 | 0.9409 | FALSE | 244.1308 | 2022 | 2024-06-14 | 2.519% | 0% | 0% | 1.06% | 0.001026% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | 250.2459 | 235.4562 | 2024-06-14 | 222.5221 | 228.2713 | 244.1284 | 2024-06-14 | 6.495% | 0.001026% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 226.5796 | 226.5796 | 232.4372 | 234.9522 | 234.9542 | 0.90565 | FALSE | 234.9544 | 2022 | 2024-06-15 | 2.52% | 0% | 0% | 1.07% | 0.001015% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | 250.1838 | 226.5796 | 2024-06-15 | 214.1369 | 219.6728 | 234.9522 | 2024-06-15 | 6.503% | 0.001015% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 229.028 | 229.028 | 234.9524 | 237.5187 | 237.5208 | 0.9157 | FALSE | 237.5209 | 2022 | 2024-06-16 | 2.522% | 0% | 0% | 1.08% | 0.001006% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | 250.1117 | 229.028 | 2024-06-16 | 216.455 | 222.0542 | 237.5187 | 2024-06-16 | 6.511% | 0.001006% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 239.9168 | 239.9168 | 246.1266 | 248.84 | 248.8423 | 0.95956 | FALSE | 248.8424 | 2022 | 2024-06-17 | 2.523% | 0% | 0% | 1.09% | 0.0009988% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | 250.0283 | 239.9168 | 2024-06-17 | 226.7505 | 232.6195 | 248.84 | 2024-06-17 | 6.518% | 0.0009988% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 243.666 | 243.666 | 249.9766 | 252.7579 | 252.7604 | 0.97493 | FALSE | 252.7604 | 2022 | 2024-06-18 | 2.524% | 0% | 0% | 1.1% | 0.0009949% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | 249.9326 | 243.666 | 2024-06-18 | 230.2987 | 236.2631 | 252.7579 | 2024-06-18 | 6.526% | 0.0009949% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 130.6574 | 130.6574 | 134.0433 | 135.5483 | 135.5488 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2024-06-19 | 2.526% | 0% | 0% | 1.11% | 0.0009943% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | 249.8236 | 130.6574 | 2024-06-19 | 123.4924 | 126.6925 | 135.5483 | 2024-06-19 | 6.533% | 0.0009943% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 100.0132 | 100.0132 | 102.6065 | 103.769 | 103.7692 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2024-06-20 | 2.527% | 0% | 0% | 1.12% | 0.0009971% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | 249.7002 | 100.0132 | 2024-06-20 | 94.5308 | 96.9819 | 103.769 | 2024-06-20 | 6.541% | 0.0009971% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 189.6003 | 189.6003 | 194.5195 | 196.7431 | 196.7444 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2024-06-21 | 2.529% | 0% | 0% | 1.13% | 0.001003% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | 249.5614 | 189.6003 | 2024-06-21 | 179.2112 | 183.8608 | 196.7431 | 2024-06-21 | 6.548% | 0.001003% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 182.226 | 182.226 | 186.9567 | 189.1128 | 189.1139 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2024-06-22 | 2.53% | 0% | 0% | 1.14% | 0.001013% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | 249.4062 | 182.226 | 2024-06-22 | 172.2453 | 176.7168 | 189.1128 | 2024-06-22 | 6.555% | 0.001013% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 165.4302 | 165.4302 | 169.7273 | 171.7019 | 171.7028 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2024-06-23 | 2.532% | 0% | 0% | 1.15% | 0.001027% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | 249.2334 | 165.4302 | 2024-06-23 | 156.3733 | 160.4352 | 171.7019 | 2024-06-23 | 6.562% | 0.001027% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 157.1237 | 157.1237 | 161.2076 | 163.0992 | 163.1 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2024-06-24 | 2.533% | 0% | 0% | 1.16% | 0.001044% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | 249.0421 | 157.1237 | 2024-06-24 | 148.5256 | 152.386 | 163.0992 | 2024-06-24 | 6.569% | 0.001044% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 54.6493 | 54.6493 | 56.0705 | 56.7341 | 56.7341 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2024-06-25 | 2.535% | 0% | 0% | 1.17% | 0.001065% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | 248.8315 | 54.6493 | 2024-06-25 | 51.6602 | 53.0037 | 56.7341 | 2024-06-25 | 6.575% | 0.001065% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 68.3648 | 68.3648 | 70.1438 | 70.981 | 70.981 | 0.27499 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2024-06-26 | 2.536% | 0% | 0% | 1.179% | 0.001091% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | 248.6023 | 68.3648 | 2024-06-26 | 64.6273 | 66.3091 | 70.981 | 2024-06-26 | 6.582% | 0.001091% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 248.5016 | 248.5016 | 254.972 | 258.0408 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2024 | 2024-06-27 | 2.538% | 0% | 0% | 1.189% | 0.001118% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | 248.3557 | 248.5016 | 2024-06-27 | 234.9232 | 241.04 | 258.0408 | 2024-06-27 | 6.588% | 0.001118% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 246.463 | 246.463 | 252.8841 | 255.9531 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2022 | 2024-06-28 | 2.539% | 0% | 0% | 1.199% | 0.001148% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | 248.0926 | 246.463 | 2024-06-28 | 233.0031 | 239.0735 | 255.9531 | 2024-06-28 | 6.595% | 0.001148% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 66.3279 | 66.3279 | 68.0569 | 68.8897 | 68.8897 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2024-06-29 | 2.541% | 0% | 0% | 1.209% | 0.00118% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | 247.8142 | 66.3279 | 2024-06-29 | 62.7075 | 64.3422 | 68.8897 | 2024-06-29 | 6.601% | 0.00118% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 217.5054 | 217.5054 | 223.1788 | 225.9318 | 225.934 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2024-06-30 | 2.542% | 0% | 0% | 1.218% | 0.001215% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | 247.5215 | 217.5054 | 2024-06-30 | 205.64 | 211.0039 | 225.9318 | 2024-06-30 | 6.607% | 0.001215% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 242.8579 | 242.8579 | 249.1963 | 252.295 | 252.2981 | 0.98237 | FALSE | 252.2981 | 2022 | 2024-07-01 | 2.544% | 0% | 0% | 1.228% | 0.001252% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | 247.2155 | 242.8579 | 2024-07-01 | 229.617 | 235.6099 | 252.295 | 2024-07-01 | 6.613% | 0.001252% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 209.4136 | 209.4136 | 214.8824 | 217.5757 | 217.5779 | 0.84818 | FALSE | 217.5783 | 2022 | 2024-07-02 | 2.545% | 0% | 0% | 1.238% | 0.001292% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | 246.8973 | 209.4136 | 2024-07-02 | 198.0029 | 203.1737 | 217.5757 | 2024-07-02 | 6.619% | 0.001292% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 204.7085 | 204.7085 | 210.0576 | 212.7113 | 212.7134 | 0.83023 | FALSE | 212.7138 | 2022 | 2024-07-03 | 2.546% | 0% | 0% | 1.248% | 0.001334% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | 246.568 | 204.7085 | 2024-07-03 | 193.5609 | 198.6187 | 212.7113 | 2024-07-03 | 6.625% | 0.001334% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 239.2511 | 239.2511 | 245.5064 | 248.6321 | 248.6354 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2024-07-04 | 2.548% | 0% | 0% | 1.257% | 0.001376% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | 246.2286 | 239.2511 | 2024-07-04 | 226.2304 | 232.1454 | 248.6321 | 2024-07-04 | 6.631% | 0.001376% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 195.141 | 195.141 | 200.2461 | 202.8154 | 202.8174 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2024-07-05 | 2.549% | 0% | 0% | 1.267% | 0.001421% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | 245.8803 | 195.141 | 2024-07-05 | 184.5277 | 189.3552 | 202.8154 | 2024-07-05 | 6.637% | 0.001421% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 237.3759 | 237.3759 | 243.5896 | 246.7388 | 246.7423 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2022 | 2024-07-06 | 2.551% | 0% | 0% | 1.276% | 0.001466% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | 245.5239 | 237.3759 | 2024-07-06 | 224.4738 | 230.3498 | 246.7388 | 2024-07-06 | 6.642% | 0.001466% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 248.358 | 248.358 | 254.863 | 258.183 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2024-07-07 | 2.552% | 0% | 0% | 1.286% | 0.001513% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | 245.1607 | 248.358 | 2024-07-07 | 234.8679 | 241.0196 | 258.183 | 2024-07-07 | 6.648% | 0.001513% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 245.2189 | 245.2189 | 251.6455 | 254.9482 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2024-07-08 | 2.554% | 0% | 0% | 1.295% | 0.001561% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | 244.7916 | 245.2189 | 2024-07-08 | 231.9082 | 237.986 | 254.9482 | 2024-07-08 | 6.653% | 0.001561% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 233.4122 | 233.4122 | 239.533 | 242.7002 | 242.7039 | 0.95499 | FALSE | 242.704 | 2022 | 2024-07-09 | 2.555% | 0% | 0% | 1.305% | 0.00161% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | 244.4142 | 233.4122 | 2024-07-09 | 220.7511 | 226.5399 | 242.7002 | 2024-07-09 | 6.659% | 0.00161% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 237.0207 | 237.0207 | 243.2397 | 246.4797 | 246.4836 | 0.97129 | FALSE | 246.4837 | 2022 | 2024-07-10 | 2.557% | 0% | 0% | 1.314% | 0.001662% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | 244.0256 | 237.0207 | 2024-07-10 | 224.1728 | 230.0547 | 246.4797 | 2024-07-10 | 6.664% | 0.001662% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 236.8023 | 236.8023 | 243.0192 | 246.2799 | 246.284 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2022 | 2024-07-11 | 2.558% | 0% | 0% | 1.324% | 0.001718% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 243.6261 | 236.8023 | 2024-07-11 | 223.9753 | 229.8555 | 246.2799 | 2024-07-11 | 6.669% | 0.001718% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 234.6306 | 234.6306 | 240.7942 | 244.0484 | 244.0526 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2022 | 2024-07-12 | 2.56% | 0% | 0% | 1.333% | 0.001778% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | 243.2162 | 234.6306 | 2024-07-12 | 221.9304 | 227.7603 | 244.0484 | 2024-07-12 | 6.674% | 0.001778% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 232.4519 | 232.4519 | 238.5618 | 241.809 | 241.8132 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2024-07-13 | 2.561% | 0% | 0% | 1.343% | 0.00184% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | 242.7963 | 232.4519 | 2024-07-13 | 219.8787 | 225.6582 | 241.809 | 2024-07-13 | 6.679% | 0.00184% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 223.9681 | 223.9681 | 229.8585 | 233.0095 | 233.0135 | 0.92409 | FALSE | 233.0137 | 2022 | 2024-07-14 | 2.563% | 0% | 0% | 1.352% | 0.001906% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | 242.3668 | 223.9681 | 2024-07-14 | 211.8627 | 217.4347 | 233.0095 | 2024-07-14 | 6.684% | 0.001906% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 229.0098 | 229.0098 | 235.0364 | 238.281 | 238.2854 | 0.9466 | FALSE | 238.2856 | 2022 | 2024-07-15 | 2.564% | 0% | 0% | 1.362% | 0.001976% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | 241.9283 | 229.0098 | 2024-07-15 | 216.6411 | 222.3422 | 238.281 | 2024-07-15 | 6.689% | 0.001976% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 229.0973 | 229.0973 | 235.1297 | 238.3984 | 238.4029 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2024-07-16 | 2.566% | 0% | 0% | 1.371% | 0.002053% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | 241.481 | 229.0973 | 2024-07-16 | 216.7332 | 222.4401 | 238.3984 | 2024-07-16 | 6.694% | 0.002053% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 235.8451 | 235.8451 | 242.0588 | 245.4471 | 245.4522 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2022 | 2024-07-17 | 2.567% | 0% | 0% | 1.38% | 0.002137% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | 241.0254 | 235.8451 | 2024-07-17 | 223.1265 | 229.0052 | 245.4471 | 2024-07-17 | 6.699% | 0.002137% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 204.2471 | 204.2471 | 209.6314 | 212.5859 | 212.5897 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2024-07-18 | 2.568% | 0% | 0% | 1.39% | 0.002228% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | 240.5619 | 204.2471 | 2024-07-18 | 193.241 | 198.3352 | 212.5859 | 2024-07-18 | 6.704% | 0.002228% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 178.6557 | 178.6557 | 183.3682 | 185.9702 | 185.9729 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2024-07-19 | 2.57% | 0% | 0% | 1.399% | 0.002325% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | 240.0909 | 178.6557 | 2024-07-19 | 169.0361 | 173.4949 | 185.9702 | 2024-07-19 | 6.708% | 0.002325% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 227.006 | 227.006 | 232.9973 | 236.3259 | 236.3312 | 0.94738 | FALSE | 236.3314 | 2022 | 2024-07-20 | 2.571% | 0% | 0% | 1.408% | 0.00243% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | 239.613 | 227.006 | 2024-07-20 | 214.7925 | 220.4615 | 236.3259 | 2024-07-20 | 6.713% | 0.00243% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 182.5608 | 182.5608 | 187.382 | 190.0768 | 190.08 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2024-07-21 | 2.573% | 0% | 0% | 1.418% | 0.002542% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | 239.1284 | 182.5608 | 2024-07-21 | 172.7464 | 177.3083 | 190.0768 | 2024-07-21 | 6.718% | 0.002542% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 195.3925 | 195.3925 | 200.5555 | 203.4589 | 203.4629 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2024-07-22 | 2.574% | 0% | 0% | 1.427% | 0.002661% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | 238.6376 | 195.3925 | 2024-07-22 | 184.8965 | 189.7822 | 203.4589 | 2024-07-22 | 6.722% | 0.002661% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 227.4723 | 227.4723 | 233.4865 | 236.8889 | 236.8951 | 0.95519 | FALSE | 236.8953 | 2022 | 2024-07-23 | 2.576% | 0% | 0% | 1.436% | 0.002787% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | 238.1423 | 227.4723 | 2024-07-23 | 215.2629 | 220.9543 | 236.8889 | 2024-07-23 | 6.727% | 0.002787% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 109.2967 | 109.2967 | 112.1881 | 113.8336 | 113.8344 | 0.45991 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2024-07-24 | 2.577% | 0% | 0% | 1.446% | 0.002923% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | 237.6431 | 109.2967 | 2024-07-24 | 103.435 | 106.1713 | 113.8336 | 2024-07-24 | 6.731% | 0.002923% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 233.3402 | 233.3402 | 239.5167 | 243.0526 | 243.0599 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2024-07-25 | 2.579% | 0% | 0% | 1.455% | 0.003066% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | 237.139 | 233.3402 | 2024-07-25 | 220.836 | 226.6816 | 243.0526 | 2024-07-25 | 6.736% | 0.003066% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 241.7847 | 241.7847 | 248.1886 | 251.8761 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2024 | 2024-07-26 | 2.58% | 0% | 0% | 1.464% | 0.003216% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | 236.629 | 241.7847 | 2024-07-26 | 228.8386 | 234.8996 | 251.8761 | 2024-07-26 | 6.74% | 0.003216% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 185.7951 | 185.7951 | 190.7189 | 193.5707 | 193.5752 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2024-07-27 | 2.582% | 0% | 0% | 1.473% | 0.003373% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | 236.1118 | 185.7951 | 2024-07-27 | 175.8551 | 180.5154 | 193.5707 | 2024-07-27 | 6.744% | 0.003373% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 135.5626 | 135.5626 | 139.1573 | 141.2512 | 141.2532 | 0.57541 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2024-07-28 | 2.583% | 0% | 0% | 1.482% | 0.003537% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | 235.5867 | 135.5626 | 2024-07-28 | 128.3159 | 131.7184 | 141.2512 | 2024-07-28 | 6.749% | 0.003537% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 199.1813 | 199.1813 | 204.466 | 207.562 | 207.568 | 0.84738 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2024-07-29 | 2.585% | 0% | 0% | 1.492% | 0.003709% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | 235.0524 | 199.1813 | 2024-07-29 | 188.5426 | 193.545 | 207.562 | 2024-07-29 | 6.753% | 0.003709% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 233.1241 | 233.1241 | 239.313 | 242.9593 | 242.9686 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2022 | 2024-07-30 | 2.586% | 0% | 0% | 1.501% | 0.003883% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | 234.5079 | 233.1241 | 2024-07-30 | 220.6828 | 226.5413 | 242.9593 | 2024-07-30 | 6.757% | 0.003883% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 231.8532 | 231.8532 | 238.0119 | 241.6608 | 241.6705 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2022 | 2024-07-31 | 2.588% | 0% | 0% | 1.51% | 0.004056% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | 233.9522 | 231.8532 | 2024-07-31 | 219.49 | 225.3203 | 241.6608 | 2024-07-31 | 6.762% | 0.004056% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 231.1197 | 231.1197 | 237.2625 | 240.9222 | 240.9323 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2022 | 2024-08-01 | 2.589% | 0% | 0% | 1.519% | 0.004228% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | 233.3843 | 231.1197 | 2024-08-01 | 218.8058 | 224.6213 | 240.9222 | 2024-08-01 | 6.766% | 0.004228% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 225.4403 | 225.4403 | 231.4356 | 235.0273 | 235.0372 | 0.96837 | FALSE | 235.0374 | 2022 | 2024-08-02 | 2.59% | 0% | 0% | 1.528% | 0.004398% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 232.8031 | 225.4403 | 2024-08-02 | 213.4391 | 219.1152 | 235.0273 | 2024-08-02 | 6.77% | 0.004398% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 221.4245 | 221.4245 | 227.3164 | 230.8656 | 230.8754 | 0.95356 | FALSE | 230.8758 | 2022 | 2024-08-03 | 2.592% | 0% | 0% | 1.537% | 0.004567% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | 232.2075 | 221.4245 | 2024-08-03 | 209.6469 | 215.2255 | 230.8656 | 2024-08-03 | 6.775% | 0.004567% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 183.8283 | 183.8283 | 188.7227 | 191.687 | 191.6934 | 0.79373 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2024-08-04 | 2.593% | 0% | 0% | 1.546% | 0.004734% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | 231.5965 | 183.8283 | 2024-08-04 | 174.0587 | 178.693 | 191.687 | 2024-08-04 | 6.779% | 0.004734% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 214.4571 | 214.4571 | 220.1703 | 223.6492 | 223.6591 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2024-08-05 | 2.595% | 0% | 0% | 1.556% | 0.0049% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | 230.9692 | 214.4571 | 2024-08-05 | 203.0694 | 208.4792 | 223.6492 | 2024-08-05 | 6.783% | 0.0049% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 225.702 | 225.702 | 231.7183 | 235.4014 | 235.4129 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2024-08-06 | 2.596% | 0% | 0% | 1.565% | 0.005064% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | 230.3281 | 225.702 | 2024-08-06 | 213.7273 | 219.4244 | 235.4014 | 2024-08-06 | 6.787% | 0.005064% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 228.676 | 228.676 | 234.7751 | 238.5287 | 238.5411 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2022 | 2024-08-07 | 2.598% | 0% | 0% | 1.574% | 0.00523% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | 229.6763 | 228.676 | 2024-08-07 | 216.5538 | 222.3296 | 238.5287 | 2024-08-07 | 6.791% | 0.00523% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 219.9522 | 219.9522 | 225.8219 | 229.4536 | 229.4652 | 0.96043 | FALSE | 229.4656 | 2022 | 2024-08-08 | 2.599% | 0% | 0% | 1.583% | 0.005397% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | 229.0134 | 219.9522 | 2024-08-08 | 208.3024 | 213.8613 | 229.4536 | 2024-08-08 | 6.795% | 0.005397% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 210.008 | 210.008 | 215.6157 | 219.1033 | 219.1141 | 0.91972 | FALSE | 219.1148 | 2022 | 2024-08-09 | 2.601% | 0% | 0% | 1.592% | 0.005564% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | 228.3387 | 210.008 | 2024-08-09 | 198.8945 | 204.2054 | 219.1033 | 2024-08-09 | 6.8% | 0.005564% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 202.6578 | 202.6578 | 208.0723 | 211.4573 | 211.4675 | 0.8902 | FALSE | 211.4685 | 2022 | 2024-08-10 | 2.602% | 0% | 0% | 1.601% | 0.005731% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | 227.6519 | 202.6578 | 2024-08-10 | 191.9424 | 197.0706 | 211.4573 | 2024-08-10 | 6.804% | 0.005731% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 204.4979 | 204.4979 | 209.9647 | 213.4001 | 213.4109 | 0.90105 | FALSE | 213.4118 | 2022 | 2024-08-11 | 2.604% | 0% | 0% | 1.61% | 0.005899% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | 226.9523 | 204.4979 | 2024-08-11 | 193.6944 | 198.8725 | 213.4001 | 2024-08-11 | 6.808% | 0.005899% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 159.2833 | 159.2833 | 163.5439 | 166.235 | 166.2408 | 0.70403 | FALSE | 166.243 | 2022 | 2024-08-12 | 2.605% | 0% | 0% | 1.619% | 0.006067% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | 226.2394 | 159.2833 | 2024-08-12 | 150.8758 | 154.9115 | 166.235 | 2024-08-12 | 6.812% | 0.006067% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 151.1327 | 151.1327 | 155.1776 | 157.7454 | 157.7506 | 0.67015 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2024-08-13 | 2.607% | 0% | 0% | 1.628% | 0.006227% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | 225.5128 | 151.1327 | 2024-08-13 | 143.1623 | 146.9939 | 157.7454 | 2024-08-13 | 6.816% | 0.006227% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 156.9122 | 156.9122 | 161.1142 | 163.7952 | 163.8012 | 0.69808 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2024-08-14 | 2.608% | 0% | 0% | 1.637% | 0.006383% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | 224.7719 | 156.9122 | 2024-08-14 | 148.6442 | 152.6248 | 163.7952 | 2024-08-14 | 6.82% | 0.006383% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 152.4946 | 152.4946 | 156.5806 | 159.2007 | 159.2064 | 0.68071 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2024-08-15 | 2.61% | 0% | 0% | 1.646% | 0.006535% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | 224.0162 | 152.4946 | 2024-08-15 | 144.4663 | 148.3372 | 159.2007 | 2024-08-15 | 6.824% | 0.006535% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 119.8194 | 119.8194 | 123.0318 | 125.1019 | 125.1047 | 0.53669 | FALSE | 125.1075 | 2022 | 2024-08-16 | 2.611% | 0% | 0% | 1.655% | 0.006683% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | 223.2452 | 119.8194 | 2024-08-16 | 113.5169 | 116.5603 | 125.1019 | 2024-08-16 | 6.828% | 0.006683% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 147.282 | 147.282 | 151.233 | 153.7916 | 153.797 | 0.66204 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2024-08-17 | 2.612% | 0% | 0% | 1.664% | 0.006828% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | 222.4583 | 147.282 | 2024-08-17 | 139.5417 | 143.285 | 153.7916 | 2024-08-17 | 6.832% | 0.006828% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 142.1545 | 142.1545 | 145.9701 | 148.4531 | 148.4582 | 0.64131 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2024-08-18 | 2.614% | 0% | 0% | 1.673% | 0.006969% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | 221.655 | 142.1545 | 2024-08-18 | 134.6902 | 138.3055 | 148.4531 | 2024-08-18 | 6.836% | 0.006969% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 209.4778 | 209.4778 | 215.1037 | 218.7825 | 218.7969 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2024-08-19 | 2.615% | 0% | 0% | 1.681% | 0.007106% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | 220.8349 | 209.4778 | 2024-08-19 | 198.4881 | 203.8189 | 218.7825 | 2024-08-19 | 6.839% | 0.007106% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 156.4458 | 156.4458 | 160.6499 | 163.4121 | 163.4191 | 0.7111 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2024-08-20 | 2.617% | 0% | 0% | 1.69% | 0.007239% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | 219.9975 | 156.4458 | 2024-08-20 | 148.2456 | 152.2293 | 163.4121 | 2024-08-20 | 6.843% | 0.007239% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 111.5814 | 111.5814 | 114.5816 | 116.5623 | 116.5649 | 0.50914 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2024-08-21 | 2.618% | 0% | 0% | 1.699% | 0.007341% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | 219.1433 | 111.5814 | 2024-08-21 | 105.738 | 108.581 | 116.5623 | 2024-08-21 | 6.847% | 0.007341% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 197.7523 | 197.7523 | 203.0725 | 206.6015 | 206.6147 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2024-08-22 | 2.62% | 0% | 0% | 1.708% | 0.007407% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | 218.2728 | 197.7523 | 2024-08-22 | 187.4054 | 192.4472 | 206.6015 | 2024-08-22 | 6.851% | 0.007407% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 203.1991 | 203.1991 | 208.669 | 212.3144 | 212.3287 | 0.93473 | FALSE | 212.3294 | 2022 | 2024-08-23 | 2.621% | 0% | 0% | 1.717% | 0.007437% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | 217.3866 | 203.1991 | 2024-08-23 | 192.5767 | 197.7606 | 212.3144 | 2024-08-23 | 6.855% | 0.007437% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 131.8551 | 131.8551 | 135.4065 | 137.7844 | 137.7889 | 0.60905 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2024-08-24 | 2.623% | 0% | 0% | 1.726% | 0.007431% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | 216.4852 | 131.8551 | 2024-08-24 | 124.9685 | 128.3344 | 137.7844 | 2024-08-24 | 6.859% | 0.007431% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 173.2327 | 173.2327 | 177.9012 | 181.0416 | 181.0512 | 0.80359 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2024-08-25 | 2.624% | 0% | 0% | 1.735% | 0.007388% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | 215.569 | 173.2327 | 2024-08-25 | 164.1931 | 168.618 | 181.0416 | 2024-08-25 | 6.862% | 0.007388% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 203.7671 | 203.7671 | 209.2617 | 212.9748 | 212.9892 | 0.94934 | FALSE | 212.9898 | 2022 | 2024-08-26 | 2.626% | 0% | 0% | 1.743% | 0.007308% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | 214.6387 | 203.7671 | 2024-08-26 | 193.1438 | 198.3519 | 212.9748 | 2024-08-26 | 6.866% | 0.007308% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 205.7342 | 205.7342 | 211.285 | 215.0532 | 215.0679 | 0.96274 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2024-08-27 | 2.627% | 0% | 0% | 1.752% | 0.007195% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | 213.6948 | 205.7342 | 2024-08-27 | 195.0181 | 200.2798 | 215.0532 | 2024-08-27 | 6.87% | 0.007195% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 142.4692 | 142.4692 | 146.3153 | 148.9381 | 148.9436 | 0.66967 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2024-08-28 | 2.629% | 0% | 0% | 1.761% | 0.007058% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | 212.7378 | 142.4692 | 2024-08-28 | 135.0552 | 138.7011 | 148.9381 | 2024-08-28 | 6.873% | 0.007058% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 201.7258 | 201.7258 | 207.1747 | 210.9072 | 210.9208 | 0.95257 | FALSE | 210.9213 | 2022 | 2024-08-29 | 2.63% | 0% | 0% | 1.77% | 0.006898% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | 211.7681 | 201.7258 | 2024-08-29 | 191.2378 | 196.4034 | 210.9072 | 2024-08-29 | 6.877% | 0.006898% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 108.845 | 108.845 | 111.7867 | 113.8108 | 113.8132 | 0.51635 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2024-08-30 | 2.632% | 0% | 0% | 1.778% | 0.006713% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | 210.7863 | 108.845 | 2024-08-30 | 103.1912 | 105.9801 | 113.8108 | 2024-08-30 | 6.88% | 0.006713% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 163.9581 | 163.9581 | 168.3919 | 171.4562 | 171.4639 | 0.78151 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2024-08-31 | 2.633% | 0% | 0% | 1.787% | 0.006504% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | 209.793 | 163.9581 | 2024-08-31 | 155.4495 | 159.6532 | 171.4562 | 2024-08-31 | 6.884% | 0.006504% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 163.1896 | 163.1896 | 167.6052 | 170.6702 | 170.6776 | 0.78159 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2024-09-01 | 2.634% | 0% | 0% | 1.796% | 0.00627% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | 208.7887 | 163.1896 | 2024-09-01 | 154.7287 | 158.9154 | 170.6702 | 2024-09-01 | 6.887% | 0.00627% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 155.6532 | 155.6532 | 159.8673 | 162.8052 | 162.8115 | 0.74913 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2024-09-02 | 2.636% | 0% | 0% | 1.805% | 0.006011% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | 207.7739 | 155.6532 | 2024-09-02 | 147.5907 | 151.5864 | 162.8052 | 2024-09-02 | 6.891% | 0.006011% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 198.6861 | 198.6861 | 204.0682 | 207.8368 | 207.848 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2024-09-03 | 2.637% | 0% | 0% | 1.813% | 0.005727% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 206.7467 | 198.6861 | 2024-09-03 | 188.4042 | 193.5078 | 207.8368 | 2024-09-03 | 6.894% | 0.005727% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 172.0475 | 172.0475 | 176.7107 | 179.9898 | 179.9973 | 0.83637 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2024-09-04 | 2.639% | 0% | 0% | 1.822% | 0.005432% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 205.7051 | 172.0475 | 2024-09-04 | 163.1526 | 167.5747 | 179.9898 | 2024-09-04 | 6.898% | 0.005432% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 187.1124 | 187.1124 | 192.1868 | 195.7703 | 195.7792 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2024-09-05 | 2.64% | 0% | 0% | 1.83% | 0.005154% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | 204.6496 | 187.1124 | 2024-09-05 | 177.4478 | 182.2602 | 195.7703 | 2024-09-05 | 6.901% | 0.005154% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 149.9866 | 149.9866 | 154.0564 | 156.9428 | 156.9476 | 0.73673 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2024-09-06 | 2.642% | 0% | 0% | 1.839% | 0.004895% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | 203.5808 | 149.9866 | 2024-09-06 | 142.2471 | 146.107 | 156.9428 | 2024-09-06 | 6.904% | 0.004895% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 161.6186 | 161.6186 | 166.0066 | 169.1316 | 169.1372 | 0.79811 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2024-09-07 | 2.643% | 0% | 0% | 1.848% | 0.004655% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | 202.4991 | 161.6186 | 2024-09-07 | 153.287 | 157.4488 | 169.1316 | 2024-09-07 | 6.908% | 0.004655% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 89.4503 | 89.4503 | 91.8803 | 93.6181 | 93.619 | 0.44412 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2024-09-08 | 2.645% | 0% | 0% | 1.856% | 0.004432% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | 201.4052 | 89.4503 | 2024-09-08 | 84.8436 | 87.1484 | 93.6181 | 2024-09-08 | 6.911% | 0.004432% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 195.5266 | 195.5266 | 200.8413 | 204.6576 | 204.666 | 0.97617 | FALSE | 204.6661 | 2022 | 2024-09-09 | 2.646% | 0% | 0% | 1.865% | 0.004228% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 200.2994 | 195.5266 | 2024-09-09 | 185.4666 | 190.5079 | 204.6576 | 2024-09-09 | 6.914% | 0.004228% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 195.6152 | 195.6152 | 200.9353 | 204.7712 | 204.7793 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2022 | 2024-09-10 | 2.648% | 0% | 0% | 1.873% | 0.00405% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 199.1824 | 195.6152 | 2024-09-10 | 185.5606 | 190.6073 | 204.7712 | 2024-09-10 | 6.917% | 0.00405% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 151.3934 | 151.3934 | 155.5131 | 158.4956 | 158.4997 | 0.76439 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2024-09-11 | 2.649% | 0% | 0% | 1.882% | 0.003891% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | 198.0547 | 151.3934 | 2024-09-11 | 143.6196 | 147.5278 | 158.4956 | 2024-09-11 | 6.92% | 0.003891% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 64.1917 | 64.1917 | 65.9395 | 67.2099 | 67.21 | 0.32597 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2024-09-12 | 2.651% | 0% | 0% | 1.89% | 0.003753% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | 196.9168 | 64.1917 | 2024-09-12 | 60.8989 | 62.557 | 67.2099 | 2024-09-12 | 6.923% | 0.003753% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 153.5216 | 153.5216 | 157.7041 | 160.7562 | 160.7603 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2024-09-13 | 2.652% | 0% | 0% | 1.899% | 0.003635% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | 195.7692 | 153.5216 | 2024-09-13 | 145.6544 | 149.6225 | 160.7562 | 2024-09-13 | 6.926% | 0.003635% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 166.212 | 166.212 | 170.7427 | 174.0621 | 174.067 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2024-09-14 | 2.654% | 0% | 0% | 1.907% | 0.003538% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 194.6125 | 166.212 | 2024-09-14 | 157.7031 | 162.0019 | 174.0621 | 2024-09-14 | 6.929% | 0.003538% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 121.5568 | 121.5568 | 124.8722 | 127.3107 | 127.3127 | 0.62836 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2024-09-15 | 2.655% | 0% | 0% | 1.915% | 0.003462% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | 193.4471 | 121.5568 | 2024-09-15 | 115.3404 | 118.4862 | 127.3107 | 2024-09-15 | 6.931% | 0.003462% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 200.2908 | 200.2908 | 205.7567 | 209.7926 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2024 | 2024-09-16 | 2.656% | 0% | 0% | 1.924% | 0.003407% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | 192.2737 | 200.2908 | 2024-09-16 | 190.0585 | 195.2452 | 209.7926 | 2024-09-16 | 6.934% | 0.003407% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 190.5253 | 190.5253 | 195.7276 | 199.5837 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2022 | 2024-09-17 | 2.658% | 0% | 0% | 1.932% | 0.003373% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | 191.0878 | 190.5253 | 2024-09-17 | 180.8021 | 185.739 | 199.5837 | 2024-09-17 | 6.937% | 0.003373% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 190.6056 | 190.6056 | 195.813 | 199.6877 | 199.6944 | 1.0038 | TRUE | 199.6944 | 2024 | 2024-09-18 | 2.659% | 0% | 0% | 1.94% | 0.003375% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | 189.8857 | 190.6056 | 2024-09-18 | 180.8886 | 185.8306 | 199.6877 | 2024-09-18 | 6.939% | 0.003375% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 196.8302 | 196.8302 | 202.2108 | 206.2294 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2024 | 2024-09-19 | 2.661% | 0% | 0% | 1.949% | 0.003395% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | 188.6691 | 196.8302 | 2024-09-19 | 186.8066 | 191.9132 | 206.2294 | 2024-09-19 | 6.942% | 0.003395% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 191.4044 | 191.4044 | 196.6396 | 200.5644 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2024 | 2024-09-20 | 2.662% | 0% | 0% | 1.957% | 0.003435% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | 187.4398 | 191.4044 | 2024-09-20 | 181.6676 | 186.6365 | 200.5644 | 2024-09-20 | 6.944% | 0.003435% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 185.9862 | 185.9862 | 191.0761 | 194.9061 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2022 | 2024-09-21 | 2.664% | 0% | 0% | 1.965% | 0.003495% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | 186.1994 | 185.9862 | 2024-09-21 | 176.5353 | 181.3666 | 194.9061 | 2024-09-21 | 6.947% | 0.003495% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 128.9463 | 128.9463 | 132.4772 | 135.1439 | 135.1466 | 0.69719 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2024-09-22 | 2.665% | 0% | 0% | 1.973% | 0.003574% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | 184.9496 | 128.9463 | 2024-09-22 | 122.4011 | 125.7527 | 135.1439 | 2024-09-22 | 6.949% | 0.003574% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 81.3123 | 81.3123 | 83.5401 | 85.2287 | 85.2294 | 0.44264 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2024-09-23 | 2.667% | 0% | 0% | 1.981% | 0.003674% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 183.6921 | 81.3123 | 2024-09-23 | 77.1895 | 79.3043 | 85.2287 | 2024-09-23 | 6.951% | 0.003674% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 140.8607 | 140.8607 | 144.7222 | 147.6597 | 147.6635 | 0.77213 | FALSE | 147.6644 | 2022 | 2024-09-24 | 2.668% | 0% | 0% | 1.989% | 0.003795% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | 182.4285 | 140.8607 | 2024-09-24 | 133.7266 | 137.3925 | 147.6597 | 2024-09-24 | 6.953% | 0.003795% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 143.7158 | 143.7158 | 147.6578 | 150.6673 | 150.6715 | 0.7933 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2024-09-25 | 2.67% | 0% | 0% | 1.997% | 0.003932% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | 181.1605 | 143.7158 | 2024-09-25 | 136.4454 | 140.188 | 150.6673 | 2024-09-25 | 6.955% | 0.003932% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 69.8454 | 69.8454 | 71.7622 | 73.2309 | 73.2313 | 0.38825 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2024-09-26 | 2.671% | 0% | 0% | 2.006% | 0.004084% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | 179.8897 | 69.8454 | 2024-09-26 | 66.316 | 68.136 | 73.2309 | 2024-09-26 | 6.957% | 0.004084% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 71.5024 | 71.5024 | 73.4658 | 74.9754 | 74.9759 | 0.40029 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2024-09-27 | 2.673% | 0% | 0% | 2.013% | 0.004252% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | 178.618 | 71.5024 | 2024-09-27 | 67.8935 | 69.7578 | 74.9754 | 2024-09-27 | 6.959% | 0.004252% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 96.384 | 96.384 | 99.0322 | 101.0754 | 101.077 | 0.54346 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2024-09-28 | 2.674% | 0% | 0% | 2.021% | 0.004436% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | 177.3469 | 96.384 | 2024-09-28 | 91.525 | 94.0397 | 101.0754 | 2024-09-28 | 6.961% | 0.004436% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 106.2879 | 106.2879 | 109.2098 | 111.472 | 111.4742 | 0.60362 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2024-09-29 | 2.676% | 0% | 0% | 2.029% | 0.004635% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | 176.0781 | 106.2879 | 2024-09-29 | 100.9359 | 103.7107 | 111.472 | 2024-09-29 | 6.962% | 0.004635% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 147.5977 | 147.5977 | 151.6576 | 154.8114 | 154.8173 | 0.84431 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2024-09-30 | 2.677% | 0% | 0% | 2.037% | 0.00485% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | 174.8133 | 147.5977 | 2024-09-30 | 140.1746 | 144.0303 | 154.8114 | 2024-09-30 | 6.964% | 0.00485% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 161.702 | 161.702 | 166.1523 | 169.6211 | 169.6289 | 0.93173 | FALSE | 169.6293 | 2022 | 2024-10-01 | 2.678% | 0% | 0% | 2.045% | 0.00508% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | 173.5488 | 161.702 | 2024-10-01 | 153.5793 | 157.8061 | 169.6211 | 2024-10-01 | 6.966% | 0.00508% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 150.6613 | 150.6613 | 154.8101 | 158.0547 | 158.0616 | 0.8745 | FALSE | 158.0623 | 2022 | 2024-10-02 | 2.68% | 0% | 0% | 2.053% | 0.00532% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | 172.2803 | 150.6613 | 2024-10-02 | 143.1026 | 147.0432 | 158.0547 | 2024-10-02 | 6.967% | 0.00532% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 172.7401 | 172.7401 | 177.4995 | 181.2339 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2024 | 2024-10-03 | 2.681% | 0% | 0% | 2.061% | 0.005555% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | 171.0083 | 172.7401 | 2024-10-03 | 164.0844 | 168.6053 | 181.2339 | 2024-10-03 | 6.968% | 0.005555% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 176.9768 | 176.9768 | 181.8558 | 185.6964 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2024 | 2024-10-04 | 2.683% | 0% | 0% | 2.068% | 0.005786% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | 169.7332 | 176.9768 | 2024-10-04 | 168.12 | 172.7547 | 185.6964 | 2024-10-04 | 6.969% | 0.005786% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 56.3846 | 56.3846 | 57.9398 | 59.1681 | 59.1683 | 0.3347 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2024-10-05 | 2.684% | 0% | 0% | 2.076% | 0.006012% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | 168.4558 | 56.3846 | 2024-10-05 | 53.5663 | 55.0439 | 59.1681 | 2024-10-05 | 6.97% | 0.006012% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 128.5993 | 128.5993 | 132.1485 | 134.9604 | 134.966 | 0.76923 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2024-10-06 | 2.686% | 0% | 0% | 2.083% | 0.006234% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | 167.1764 | 128.5993 | 2024-10-06 | 122.1799 | 125.552 | 134.9604 | 2024-10-06 | 6.971% | 0.006234% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 74.8024 | 74.8024 | 76.8681 | 78.5097 | 78.5108 | 0.45088 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2024-10-07 | 2.687% | 0% | 0% | 2.091% | 0.00645% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | 165.8956 | 74.8024 | 2024-10-07 | 71.0733 | 73.036 | 78.5097 | 2024-10-07 | 6.972% | 0.00645% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 162.136 | 162.136 | 166.6158 | 170.1873 | 170.1984 | 0.98495 | FALSE | 170.1985 | 2022 | 2024-10-08 | 2.689% | 0% | 0% | 2.099% | 0.006666% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | 164.6138 | 162.136 | 2024-10-08 | 154.0636 | 158.3204 | 170.1873 | 2024-10-08 | 6.973% | 0.006666% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 139.666 | 139.666 | 143.5271 | 146.6149 | 146.6229 | 0.85509 | FALSE | 146.6239 | 2022 | 2024-10-09 | 2.69% | 0% | 0% | 2.106% | 0.00688% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | 163.3317 | 139.666 | 2024-10-09 | 132.7216 | 136.3908 | 146.6149 | 2024-10-09 | 6.973% | 0.00688% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 94.4586 | 94.4586 | 97.0715 | 99.1673 | 99.1702 | 0.58287 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2024-10-10 | 2.692% | 0% | 0% | 2.113% | 0.007092% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | 162.0498 | 94.4586 | 2024-10-10 | 89.7684 | 92.2514 | 99.1673 | 2024-10-10 | 6.974% | 0.007092% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 127.0602 | 127.0602 | 130.5768 | 133.4061 | 133.4129 | 0.79031 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2024-10-11 | 2.693% | 0% | 0% | 2.121% | 0.007301% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | 160.7685 | 127.0602 | 2024-10-11 | 120.7596 | 124.1019 | 133.4061 | 2024-10-11 | 6.974% | 0.007301% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 100.7417 | 100.7417 | 103.5314 | 105.7826 | 105.7864 | 0.63163 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2024-10-12 | 2.695% | 0% | 0% | 2.128% | 0.007509% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | 159.4884 | 100.7417 | 2024-10-12 | 95.7531 | 98.4047 | 105.7826 | 2024-10-12 | 6.975% | 0.007509% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 76.1674 | 76.1674 | 78.2778 | 79.9858 | 79.9874 | 0.4814 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2024-10-13 | 2.696% | 0% | 0% | 2.135% | 0.007714% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | 158.21 | 76.1674 | 2024-10-13 | 72.4009 | 74.4069 | 79.9858 | 2024-10-13 | 6.975% | 0.007714% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 158.5695 | 158.5695 | 162.9655 | 166.5338 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2024 | 2024-10-14 | 2.698% | 0% | 0% | 2.143% | 0.007916% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | 156.9338 | 158.5695 | 2024-10-14 | 150.7392 | 154.9181 | 166.5338 | 2024-10-14 | 6.975% | 0.007916% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 138.9713 | 138.9713 | 142.8261 | 145.9641 | 145.9742 | 0.8928 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2024-10-15 | 2.699% | 0% | 0% | 2.15% | 0.008116% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | 155.6561 | 138.9713 | 2024-10-15 | 132.1184 | 135.7832 | 145.9641 | 2024-10-15 | 6.975% | 0.008116% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 81.4106 | 81.4106 | 83.6701 | 85.5147 | 85.517 | 0.52733 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2024-10-16 | 2.7% | 0% | 0% | 2.157% | 0.008328% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | 154.3737 | 81.4106 | 2024-10-16 | 77.4019 | 79.5501 | 85.5147 | 2024-10-16 | 6.975% | 0.008328% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 146.0058 | 146.0058 | 150.0603 | 153.3797 | 153.3919 | 0.95373 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2024-10-17 | 2.702% | 0% | 0% | 2.164% | 0.008561% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | 153.088 | 146.0058 | 2024-10-17 | 138.8267 | 142.6819 | 153.3797 | 2024-10-17 | 6.975% | 0.008561% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 71.4815 | 71.4815 | 73.4676 | 75.0981 | 75.0997 | 0.47086 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2024-10-18 | 2.703% | 0% | 0% | 2.171% | 0.008812% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | 151.8003 | 71.4815 | 2024-10-18 | 67.9719 | 69.8604 | 75.0981 | 2024-10-18 | 6.974% | 0.008812% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 30.8406 | 30.8406 | 31.698 | 32.4039 | 32.4039 | 0.20489 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2024-10-19 | 2.705% | 0% | 0% | 2.178% | 0.009084% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | 150.5119 | 30.8406 | 2024-10-19 | 29.3286 | 30.144 | 32.4039 | 2024-10-19 | 6.974% | 0.009084% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 74.4093 | 74.4093 | 76.4791 | 78.1876 | 78.1897 | 0.49861 | FALSE | 78.1923 | 2022 | 2024-10-20 | 2.706% | 0% | 0% | 2.185% | 0.009374% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | 149.2243 | 74.4093 | 2024-10-20 | 70.7667 | 72.7351 | 78.1876 | 2024-10-20 | 6.974% | 0.009374% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 139.1637 | 139.1637 | 143.0368 | 146.2426 | 146.2556 | 0.94068 | FALSE | 146.2562 | 2022 | 2024-10-21 | 2.708% | 0% | 0% | 2.192% | 0.009685% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | 147.9387 | 139.1637 | 2024-10-21 | 132.3612 | 136.045 | 146.2426 | 2024-10-21 | 6.973% | 0.009685% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 67.5351 | 67.5351 | 69.4157 | 70.9765 | 70.9781 | 0.46046 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2024-10-22 | 2.709% | 0% | 0% | 2.199% | 0.01% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | 146.6566 | 67.5351 | 2024-10-22 | 64.2388 | 66.0277 | 70.9765 | 2024-10-22 | 6.973% | 0.01% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 113.3893 | 113.3893 | 116.5486 | 119.1776 | 119.186 | 0.77993 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2024-10-23 | 2.711% | 0% | 0% | 2.206% | 0.01032% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | 145.3793 | 113.3893 | 2024-10-23 | 107.8634 | 110.8687 | 119.1776 | 2024-10-23 | 6.972% | 0.01032% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 95.2419 | 95.2419 | 97.897 | 100.1122 | 100.1177 | 0.66087 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2024-10-24 | 2.712% | 0% | 0% | 2.213% | 0.01064% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | 144.1081 | 95.2419 | 2024-10-24 | 90.6073 | 93.1333 | 100.1122 | 2024-10-24 | 6.971% | 0.01064% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 55.0376 | 55.0376 | 56.5728 | 57.857 | 57.8577 | 0.38526 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2024-10-25 | 2.714% | 0% | 0% | 2.22% | 0.01096% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | 142.8444 | 55.0376 | 2024-10-25 | 52.3635 | 53.8241 | 57.857 | 2024-10-25 | 6.97% | 0.01096% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 67.5961 | 67.5961 | 69.4827 | 71.0647 | 71.0668 | 0.47737 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2024-10-26 | 2.715% | 0% | 0% | 2.226% | 0.01128% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | 141.5895 | 67.5961 | 2024-10-26 | 64.3169 | 66.1119 | 71.0647 | 2024-10-26 | 6.969% | 0.01128% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 72.4941 | 72.4941 | 74.5185 | 76.2205 | 76.2232 | 0.5165 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2024-10-27 | 2.717% | 0% | 0% | 2.233% | 0.01161% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | 140.3448 | 72.4941 | 2024-10-27 | 68.9827 | 70.909 | 76.2205 | 2024-10-27 | 6.969% | 0.01161% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 114.1986 | 114.1986 | 117.3892 | 120.0786 | 120.0893 | 0.82089 | FALSE | 120.0912 | 2022 | 2024-10-28 | 2.718% | 0% | 0% | 2.24% | 0.01193% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | 139.1117 | 114.1986 | 2024-10-28 | 108.6756 | 111.7119 | 120.0786 | 2024-10-28 | 6.968% | 0.01193% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 107.1844 | 107.1844 | 110.1808 | 112.7127 | 112.7222 | 0.77732 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2024-10-29 | 2.719% | 0% | 0% | 2.246% | 0.01226% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | 137.8838 | 107.1844 | 2024-10-29 | 102.0087 | 104.8604 | 112.7127 | 2024-10-29 | 6.967% | 0.01226% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 96.3035 | 96.3035 | 98.9972 | 101.2791 | 101.2864 | 0.70468 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2024-10-30 | 2.721% | 0% | 0% | 2.253% | 0.01257% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | 136.6552 | 96.3035 | 2024-10-30 | 91.6604 | 94.2242 | 101.2791 | 2024-10-30 | 6.966% | 0.01257% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 99.2876 | 99.2876 | 102.0663 | 104.426 | 104.4343 | 0.7331 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2024-10-31 | 2.722% | 0% | 0% | 2.26% | 0.01285% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | 135.4279 | 99.2876 | 2024-10-31 | 94.508 | 97.153 | 104.426 | 2024-10-31 | 6.965% | 0.01285% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 119.3035 | 119.3035 | 122.6442 | 125.4881 | 125.502 | 0.88895 | FALSE | 125.5033 | 2022 | 2024-11-01 | 2.724% | 0% | 0% | 2.266% | 0.01311% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | 134.204 | 119.3035 | 2024-11-01 | 113.5693 | 116.7495 | 125.4881 | 2024-11-01 | 6.964% | 0.01311% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 40.6597 | 40.6597 | 41.7989 | 42.771 | 42.7711 | 0.30571 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2024-11-02 | 2.725% | 0% | 0% | 2.273% | 0.01333% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | 132.9853 | 40.6597 | 2024-11-02 | 38.7085 | 39.793 | 42.771 | 2024-11-02 | 6.963% | 0.01333% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 65.8817 | 65.8817 | 67.7285 | 69.3084 | 69.311 | 0.49991 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2024-11-03 | 2.727% | 0% | 0% | 2.279% | 0.01353% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | 131.7738 | 65.8817 | 2024-11-03 | 62.725 | 64.4833 | 69.3084 | 2024-11-03 | 6.962% | 0.01353% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 127.7104 | 127.7104 | 131.2924 | 134.364 | 134.3818 | 0.97808 | FALSE | 134.3821 | 2022 | 2024-11-04 | 2.728% | 0% | 0% | 2.286% | 0.01369% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | 130.5716 | 127.7104 | 2024-11-04 | 121.6007 | 125.0113 | 134.364 | 2024-11-04 | 6.961% | 0.01369% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 129.8597 | 129.8597 | 133.504 | 136.6364 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2024 | 2024-11-05 | 2.73% | 0% | 0% | 2.293% | 0.01384% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | 129.3805 | 129.8597 | 2024-11-05 | 123.6567 | 127.1269 | 136.6364 | 2024-11-05 | 6.96% | 0.01384% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 122.7007 | 122.7007 | 126.146 | 129.1145 | 129.1314 | 0.95708 | FALSE | 129.132 | 2022 | 2024-11-06 | 2.731% | 0% | 0% | 2.299% | 0.01398% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 128.2025 | 122.7007 | 2024-11-06 | 116.8487 | 120.1297 | 129.1145 | 2024-11-06 | 6.959% | 0.01398% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 92.2304 | 92.2304 | 94.8216 | 97.0594 | 97.0677 | 0.72596 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2024-11-07 | 2.733% | 0% | 0% | 2.306% | 0.0141% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | 127.0397 | 92.2304 | 2024-11-07 | 87.8384 | 90.3062 | 97.0594 | 2024-11-07 | 6.958% | 0.0141% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 41.9647 | 41.9647 | 43.1443 | 44.1655 | 44.1658 | 0.33329 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2024-11-08 | 2.734% | 0% | 0% | 2.312% | 0.01422% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | 125.8939 | 41.9647 | 2024-11-08 | 39.9694 | 41.093 | 44.1655 | 2024-11-08 | 6.957% | 0.01422% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 90.2524 | 90.2524 | 92.7908 | 94.9934 | 95.0016 | 0.72333 | FALSE | 95.0044 | 2022 | 2024-11-09 | 2.736% | 0% | 0% | 2.319% | 0.01433% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | 124.7671 | 90.2524 | 2024-11-09 | 85.9677 | 88.3856 | 94.9934 | 2024-11-09 | 6.956% | 0.01433% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 120.238 | 120.238 | 123.6216 | 126.5645 | 126.582 | 0.97231 | FALSE | 126.5824 | 2022 | 2024-11-10 | 2.737% | 0% | 0% | 2.325% | 0.01443% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 123.6614 | 120.238 | 2024-11-10 | 114.5384 | 117.7616 | 126.5645 | 2024-11-10 | 6.955% | 0.01443% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 117.6363 | 117.6363 | 120.9485 | 123.8361 | 123.853 | 0.95967 | FALSE | 123.8536 | 2022 | 2024-11-11 | 2.739% | 0% | 0% | 2.332% | 0.01452% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 122.5786 | 117.6363 | 2024-11-11 | 112.0684 | 115.2239 | 123.8361 | 2024-11-11 | 6.955% | 0.01452% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 111.6024 | 111.6024 | 114.7465 | 117.4938 | 117.509 | 0.91842 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2024-11-12 | 2.74% | 0% | 0% | 2.338% | 0.0146% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | 121.5141 | 111.6024 | 2024-11-12 | 106.328 | 109.3235 | 117.4938 | 2024-11-12 | 6.954% | 0.0146% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 47.9837 | 47.9837 | 49.3362 | 50.5209 | 50.5219 | 0.39828 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2024-11-13 | 2.741% | 0% | 0% | 2.345% | 0.01466% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 120.4622 | 47.9837 | 2024-11-13 | 45.7193 | 47.008 | 50.5209 | 2024-11-13 | 6.953% | 0.01466% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 53.2877 | 53.2877 | 54.7906 | 56.11 | 56.1117 | 0.44616 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2024-11-14 | 2.743% | 0% | 0% | 2.351% | 0.01472% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 119.4237 | 53.2877 | 2024-11-14 | 50.7767 | 52.2088 | 56.11 | 2024-11-14 | 6.953% | 0.01472% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 116.2058 | 116.2058 | 119.485 | 122.3704 | 122.388 | 0.98147 | FALSE | 122.3883 | 2022 | 2024-11-15 | 2.744% | 0% | 0% | 2.358% | 0.01477% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | 118.3996 | 116.2058 | 2024-11-15 | 110.7381 | 113.8629 | 122.3704 | 2024-11-15 | 6.952% | 0.01477% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 60.1598 | 60.1598 | 61.8584 | 63.3565 | 63.3593 | 0.51242 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2024-11-16 | 2.746% | 0% | 0% | 2.365% | 0.01481% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | 117.3906 | 60.1598 | 2024-11-16 | 57.3333 | 58.952 | 63.3565 | 2024-11-16 | 6.952% | 0.01481% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 66.211 | 66.211 | 68.0814 | 69.735 | 69.739 | 0.56878 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2024-11-17 | 2.747% | 0% | 0% | 2.371% | 0.01486% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | 116.3976 | 66.211 | 2024-11-17 | 63.1046 | 64.8872 | 69.735 | 2024-11-17 | 6.952% | 0.01486% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 25.8702 | 25.8702 | 26.6014 | 27.2494 | 27.2494 | 0.2241 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2024-11-18 | 2.749% | 0% | 0% | 2.378% | 0.01489% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | 115.4214 | 25.8702 | 2024-11-18 | 24.6582 | 25.3551 | 27.2494 | 2024-11-18 | 6.952% | 0.01489% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 67.5022 | 67.5022 | 69.4112 | 71.1067 | 71.1111 | 0.58968 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2024-11-19 | 2.75% | 0% | 0% | 2.384% | 0.01491% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | 114.4628 | 67.5022 | 2024-11-19 | 64.3441 | 66.1638 | 71.1067 | 2024-11-19 | 6.951% | 0.01491% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.8335 | 14.8335 | 15.2532 | 15.6269 | 15.6269 | 0.13065 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2024-11-20 | 2.752% | 0% | 0% | 2.391% | 0.01491% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | 113.5226 | 14.8335 | 2024-11-20 | 14.1404 | 14.5406 | 15.6269 | 2024-11-20 | 6.951% | 0.01491% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 31.6599 | 31.6599 | 32.5562 | 33.356 | 33.356 | 0.28113 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2024-11-21 | 2.753% | 0% | 0% | 2.398% | 0.01489% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | 112.6017 | 31.6599 | 2024-11-21 | 30.1827 | 31.0373 | 33.356 | 2024-11-21 | 6.952% | 0.01489% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 57.1205 | 57.1205 | 58.7385 | 60.1857 | 60.1884 | 0.51132 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2024-11-22 | 2.755% | 0% | 0% | 2.405% | 0.01484% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | 111.701 | 57.1205 | 2024-11-22 | 54.459 | 56.0017 | 60.1857 | 2024-11-22 | 6.952% | 0.01484% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 57.8217 | 57.8217 | 59.4604 | 60.9297 | 60.9325 | 0.5217 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2024-11-23 | 2.756% | 0% | 0% | 2.411% | 0.01477% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | 110.8211 | 57.8217 | 2024-11-23 | 55.1311 | 56.6937 | 60.9297 | 2024-11-23 | 6.952% | 0.01477% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 18.929 | 18.929 | 19.4658 | 19.9481 | 19.9481 | 0.17211 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2024-11-24 | 2.758% | 0% | 0% | 2.418% | 0.01469% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.963 | 18.929 | 2024-11-24 | 18.0494 | 18.5612 | 19.9481 | 2024-11-24 | 6.953% | 0.01469% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 47.9703 | 47.9703 | 49.3314 | 50.5574 | 50.5588 | 0.43953 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2024-11-25 | 2.759% | 0% | 0% | 2.425% | 0.01457% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.1275 | 47.9703 | 2024-11-25 | 45.744 | 47.0419 | 50.5574 | 2024-11-25 | 6.953% | 0.01457% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 65.1245 | 65.1245 | 66.9733 | 68.6425 | 68.6468 | 0.60124 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2024-11-26 | 2.76% | 0% | 0% | 2.432% | 0.01444% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 108.3075 | 65.1245 | 2024-11-26 | 62.106 | 63.8691 | 68.6425 | 2024-11-26 | 6.954% | 0.01444% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 40.4905 | 40.4905 | 41.6406 | 42.6814 | 42.6821 | 0.37662 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2024-11-27 | 2.762% | 0% | 0% | 2.439% | 0.0143% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 107.4971 | 40.4905 | 2024-11-27 | 38.6161 | 39.7129 | 42.6814 | 2024-11-27 | 6.955% | 0.0143% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 63.6201 | 63.6201 | 65.4282 | 67.0684 | 67.0724 | 0.59621 | FALSE | 67.075 | 2022 | 2024-11-28 | 2.763% | 0% | 0% | 2.446% | 0.01416% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 106.699 | 63.6201 | 2024-11-28 | 60.6787 | 62.4031 | 67.0684 | 2024-11-28 | 6.956% | 0.01416% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 20.019 | 20.019 | 20.5882 | 21.1058 | 21.1058 | 0.18898 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2024-11-29 | 2.765% | 0% | 0% | 2.452% | 0.01403% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 105.9158 | 20.019 | 2024-11-29 | 19.0945 | 19.6375 | 21.1058 | 2024-11-29 | 6.957% | 0.01403% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.4765 | 16.4765 | 16.9453 | 17.3726 | 17.3726 | 0.15667 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2024-11-30 | 2.766% | 0% | 0% | 2.459% | 0.0139% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | 105.1504 | 16.4765 | 2024-11-30 | 15.7166 | 16.1637 | 17.3726 | 2024-11-30 | 6.958% | 0.0139% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 23.3153 | 23.3153 | 23.979 | 24.5853 | 24.5853 | 0.22328 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2024-12-01 | 2.768% | 0% | 0% | 2.466% | 0.01377% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 104.4053 | 23.3153 | 2024-12-01 | 22.2412 | 22.8743 | 24.5853 | 2024-12-01 | 6.96% | 0.01377% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 45.2404 | 45.2404 | 46.5289 | 47.709 | 47.7103 | 0.43628 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2024-12-02 | 2.769% | 0% | 0% | 2.473% | 0.01365% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | 103.6833 | 45.2404 | 2024-12-02 | 43.1588 | 44.388 | 47.709 | 2024-12-02 | 6.961% | 0.01365% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 68.522 | 68.522 | 70.4747 | 72.2673 | 72.2724 | 0.6653 | FALSE | 72.2745 | 2022 | 2024-12-03 | 2.771% | 0% | 0% | 2.481% | 0.01353% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.9871 | 68.522 | 2024-12-03 | 65.3727 | 67.2356 | 72.2673 | 2024-12-03 | 6.963% | 0.01353% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 104.7166 | 104.7166 | 107.7023 | 110.4499 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2024 | 2024-12-04 | 2.772% | 0% | 0% | 2.488% | 0.01342% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.3193 | 104.7166 | 2024-12-04 | 99.9092 | 102.7579 | 110.4499 | 2024-12-04 | 6.964% | 0.01342% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 50.3104 | 50.3104 | 51.7456 | 53.0696 | 53.0715 | 0.49473 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2024-12-05 | 2.774% | 0% | 0% | 2.495% | 0.01333% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | 101.6827 | 50.3104 | 2024-12-05 | 48.0033 | 49.3727 | 53.0696 | 2024-12-05 | 6.966% | 0.01333% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 88.1421 | 88.1421 | 90.658 | 92.9843 | 92.9944 | 0.87198 | FALSE | 92.9954 | 2022 | 2024-12-06 | 2.775% | 0% | 0% | 2.502% | 0.01324% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 101.0799 | 88.1421 | 2024-12-06 | 84.1047 | 86.5053 | 92.9843 | 2024-12-06 | 6.968% | 0.01324% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 21.0171 | 21.0171 | 21.6174 | 22.1737 | 22.1737 | 0.20907 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2024-12-07 | 2.777% | 0% | 0% | 2.509% | 0.01317% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 100.5137 | 21.0171 | 2024-12-07 | 20.0555 | 20.6282 | 22.1737 | 2024-12-07 | 6.97% | 0.01317% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 23.6104 | 23.6104 | 24.285 | 24.9119 | 24.9119 | 0.2361 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2024-12-08 | 2.778% | 0% | 0% | 2.516% | 0.01311% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.9867 | 23.6104 | 2024-12-08 | 22.5312 | 23.175 | 24.9119 | 2024-12-08 | 6.972% | 0.01311% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 50.0285 | 50.0285 | 51.4588 | 52.791 | 52.793 | 0.50274 | FALSE | 52.7952 | 2022 | 2024-12-09 | 2.78% | 0% | 0% | 2.523% | 0.01305% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.5016 | 50.0285 | 2024-12-09 | 47.7443 | 49.1093 | 52.791 | 2024-12-09 | 6.974% | 0.01305% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 71.1845 | 71.1845 | 73.2207 | 75.1219 | 75.1277 | 0.71866 | FALSE | 75.1295 | 2022 | 2024-12-10 | 2.781% | 0% | 0% | 2.531% | 0.01301% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.0465 | 71.1845 | 2024-12-10 | 67.9377 | 69.881 | 75.1219 | 2024-12-10 | 6.976% | 0.01301% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 27.9972 | 27.9972 | 28.7985 | 29.5485 | 29.5485 | 0.28388 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2024-12-11 | 2.782% | 0% | 0% | 2.538% | 0.01299% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.6099 | 27.9972 | 2024-12-11 | 26.7215 | 27.4863 | 29.5485 | 2024-12-11 | 6.979% | 0.01299% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.5807 | 23.5807 | 24.256 | 24.8895 | 24.8895 | 0.24011 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2024-12-12 | 2.784% | 0% | 0% | 2.545% | 0.01296% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.1955 | 23.5807 | 2024-12-12 | 22.5073 | 23.1519 | 24.8895 | 2024-12-12 | 6.981% | 0.01296% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 65.2641 | 65.2641 | 67.1341 | 68.8926 | 68.8973 | 0.66723 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2024-12-13 | 2.785% | 0% | 0% | 2.553% | 0.01294% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 97.8071 | 65.2641 | 2024-12-13 | 62.2964 | 64.0813 | 68.8926 | 2024-12-13 | 6.984% | 0.01294% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 21.8699 | 21.8699 | 22.4969 | 23.0879 | 23.0879 | 0.2244 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2024-12-14 | 2.787% | 0% | 0% | 2.56% | 0.01292% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 97.4482 | 21.8699 | 2024-12-14 | 20.8764 | 21.4749 | 23.0879 | 2024-12-14 | 6.986% | 0.01292% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 22.9536 | 22.9536 | 23.612 | 24.2342 | 24.2342 | 0.23631 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2024-12-15 | 2.788% | 0% | 0% | 2.567% | 0.0129% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 97.1226 | 22.9536 | 2024-12-15 | 21.9119 | 22.5404 | 24.2342 | 2024-12-15 | 6.989% | 0.0129% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 16.5989 | 16.5989 | 17.0753 | 17.5265 | 17.5265 | 0.17139 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2024-12-16 | 2.79% | 0% | 0% | 2.575% | 0.01288% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 96.8338 | 16.5989 | 2024-12-16 | 15.8463 | 16.3011 | 17.5265 | 2024-12-16 | 6.992% | 0.01288% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 90.6897 | 90.6897 | 93.2938 | 95.7665 | 95.7778 | 0.93895 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2024-12-17 | 2.791% | 0% | 0% | 2.582% | 0.01287% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 96.5855 | 90.6897 | 2024-12-17 | 86.5819 | 89.068 | 95.7665 | 2024-12-17 | 6.995% | 0.01287% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 74.494 | 74.494 | 76.6342 | 78.6714 | 78.6782 | 0.77288 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2024-12-18 | 2.793% | 0% | 0% | 2.589% | 0.01285% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 96.3814 | 74.494 | 2024-12-18 | 71.123 | 73.1663 | 78.6714 | 2024-12-18 | 6.998% | 0.01285% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 19.7664 | 19.7664 | 20.3346 | 20.8768 | 20.8768 | 0.20539 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2024-12-19 | 2.794% | 0% | 0% | 2.597% | 0.01284% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 96.2252 | 19.7664 | 2024-12-19 | 18.8728 | 19.4153 | 20.8768 | 2024-12-19 | 7% | 0.01284% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 87.3414 | 87.3414 | 89.8534 | 92.256 | 92.2663 | 0.90865 | FALSE | 92.2671 | 2022 | 2024-12-20 | 2.796% | 0% | 0% | 2.604% | 0.01283% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 96.1204 | 87.3414 | 2024-12-20 | 83.3964 | 85.7949 | 92.256 | 2024-12-20 | 7.003% | 0.01283% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 73.8008 | 73.8008 | 75.9244 | 77.9606 | 77.9673 | 0.76816 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2024-12-21 | 2.797% | 0% | 0% | 2.612% | 0.01281% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.0708 | 73.8008 | 2024-12-21 | 70.4704 | 72.4983 | 77.9606 | 2024-12-21 | 7.007% | 0.01281% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 77.2825 | 77.2825 | 79.5075 | 81.646 | 81.6536 | 0.80433 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2024-12-22 | 2.799% | 0% | 0% | 2.619% | 0.0128% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.08 | 77.2825 | 2024-12-22 | 73.7982 | 75.923 | 81.646 | 2024-12-22 | 7.01% | 0.0128% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 88.0976 | 88.0976 | 90.6354 | 93.0803 | 93.0908 | 0.91622 | FALSE | 93.0915 | 2022 | 2024-12-23 | 2.8% | 0% | 0% | 2.627% | 0.01278% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.1516 | 88.0976 | 2024-12-23 | 84.1294 | 86.5529 | 93.0803 | 2024-12-23 | 7.013% | 0.01278% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 54.2421 | 54.2421 | 55.8055 | 57.3153 | 57.318 | 0.5633 | FALSE | 57.3201 | 2022 | 2024-12-24 | 2.801% | 0% | 0% | 2.634% | 0.01276% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.2857 | 54.2421 | 2024-12-24 | 51.8011 | 53.2941 | 57.3153 | 2024-12-24 | 7.016% | 0.01276% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 81.2287 | 81.2287 | 83.5712 | 85.8387 | 85.8472 | 0.84191 | FALSE | 85.8483 | 2022 | 2024-12-25 | 2.803% | 0% | 0% | 2.642% | 0.01274% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.4785 | 81.2287 | 2024-12-25 | 77.5765 | 79.8137 | 85.8387 | 2024-12-25 | 7.019% | 0.01274% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 32.2453 | 32.2453 | 33.1757 | 34.0785 | 34.0787 | 0.33332 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2024-12-26 | 2.804% | 0% | 0% | 2.649% | 0.01272% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.7275 | 32.2453 | 2024-12-26 | 30.7968 | 31.6854 | 34.0785 | 2024-12-26 | 7.022% | 0.01272% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 87.9864 | 87.9864 | 90.5264 | 92.997 | 93.0072 | 0.90678 | FALSE | 93.0079 | 2022 | 2024-12-27 | 2.806% | 0% | 0% | 2.657% | 0.01269% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.0303 | 87.9864 | 2024-12-27 | 84.0374 | 86.4635 | 92.997 | 2024-12-27 | 7.026% | 0.01269% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 44.5201 | 44.5201 | 45.806 | 47.0597 | 47.061 | 0.45711 | FALSE | 47.0632 | 2022 | 2024-12-28 | 2.807% | 0% | 0% | 2.664% | 0.01267% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.3844 | 44.5201 | 2024-12-28 | 42.5237 | 43.752 | 47.0597 | 2024-12-28 | 7.029% | 0.01267% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 55.7967 | 55.7967 | 57.4092 | 58.985 | 58.9879 | 0.57055 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2024-12-29 | 2.809% | 0% | 0% | 2.672% | 0.01264% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.7875 | 55.7967 | 2024-12-29 | 53.2968 | 54.8371 | 58.985 | 2024-12-29 | 7.032% | 0.01264% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 53.5342 | 53.5342 | 55.0822 | 56.5985 | 56.601 | 0.5449 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2024-12-30 | 2.81% | 0% | 0% | 2.679% | 0.01261% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.237 | 53.5342 | 2024-12-30 | 51.1379 | 52.6166 | 56.5985 | 2024-12-30 | 7.035% | 0.01261% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 65.7876 | 65.7876 | 67.6909 | 69.5596 | 69.5642 | 0.66629 | TRUE | 69.5642 | 2024 | 2024-12-31 | 2.812% | 0% | 0% | 2.687% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.7307 | 65.7876 | 2024-12-31 | 62.8453 | 64.6635 | 69.5596 | 2024-12-31 | 7.039% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 8.3427 | 8.3427 | 8.5382 | 9.0364 | 9.0364 | 0.081461 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 2.276% | 0% | 0% | 0.6069% | 0.0009943% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 96.0708 | Bisextile | min.: | 8.1588 | 8.3499 | 9.0364 | min.: | 6.11% | 0.0009943% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1
moy.: | 129.4926 | 129.4926 | 132.8675 | 136.4601 | 136.4643 | 0.68635 |  | 170.7918 | 2021.1639 | moy.: | 2.544% | 0% | 0% | 3.053% | 0.005842% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 182.0316 |  | moy.: | 123.7166 | 126.9394 | 136.4601 | moy.: | 7.089% | 0.005842% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 254.3928 | 254.3928 | 260.8987 | 263.2375 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2024 | max.: | 2.812% | 0% | 0% | 6.103% | 0.01491% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 250.4567 |  | max.: | 240.3722 | 246.5195 | 263.2375 | max.: | 8.007% | 0.01491% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1839.0054 | -0.07469 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1839.0054 | -0.07469 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46390.4045 | 46390.4045 | 44551.2432 | 44551.2432 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47861.2175 | 49874.0974 | 45963.8936 | 49874.0974 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47861.2175 | 49874.0974 | 49876.1228 |  | 46390.4045 | [6 empty] | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44551.2432 |  | 45963.8936 | 49874.0974 | 49876.1228 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.04% | [6 empty] | 49874.0974 | 49876.1228 | 49874.0974 | 49876.1228 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1470.8129 | 1951.0225 | 1.884 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2 |  |  | Perte annuelle: | 1412.6504 | 3790.0279 | 1.8093 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 1951.0225 | 1.884 | 3790.0279 | 1.8093 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1951.0225 | 1.884 | 3790.0279 | 1.8093 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 98.0609 | 98.0609 | 100.8994 | 103.6931 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2025-01-01 | 2.813% | 0% | 0% | 2.694% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.7215 | 98.0609 | 2025-01-01 | 93.679 | 96.3906 | 103.6931 | 2025-01-01 | 7.042% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2025-01-02 | 68.4352 | 68.4352 | 70.4172 | 72.3725 | 72.3775 | 0.68944 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2025-01-02 | 2.815% | 0% | 0% | 2.702% | 0.01255% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 99.2567 | 68.4352 | 2025-01-02 | 65.3798 | 67.2733 | 72.3725 | 2025-01-02 | 7.046% | 0.01255% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2025-01-03 | 72.9804 | 72.9804 | 75.0952 | 77.1863 | 77.1922 | 0.731 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2025-01-03 | 2.816% | 0% | 0% | 2.709% | 0.01253% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | 99.8311 | 72.9804 | 2025-01-03 | 69.7249 | 71.7454 | 77.1863 | 2025-01-03 | 7.049% | 0.01253% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-04 | 78.6622 | 78.6622 | 80.9429 | 83.2031 | 83.2103 | 0.78313 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2025-01-04 | 2.818% | 0% | 0% | 2.717% | 0.01252% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | 100.4423 | 78.6622 | 2025-01-04 | 75.1563 | 77.3353 | 83.2031 | 2025-01-04 | 7.052% | 0.01252% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-05 | 61.3417 | 61.3417 | 63.1211 | 64.8887 | 64.8922 | 0.60677 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2025-01-05 | 2.819% | 0% | 0% | 2.724% | 0.01251% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 101.0879 | 61.3417 | 2025-01-05 | 58.6101 | 60.3103 | 64.8887 | 2025-01-05 | 7.056% | 0.01251% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | FALSE | FALSE
2025-01-06 | 93.0478 | 93.0478 | 95.7484 | 98.4372 | 98.448 | 0.91432 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2025-01-06 | 2.821% | 0% | 0% | 2.732% | 0.01252% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 101.7653 | 93.0478 | 2025-01-06 | 88.9079 | 91.4884 | 98.4372 | 2025-01-06 | 7.059% | 0.01252% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-07 | 43.066 | 43.066 | 44.3166 | 45.5646 | 45.5656 | 0.42023 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2025-01-07 | 2.822% | 0% | 0% | 2.739% | 0.01253% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 102.4723 | 43.066 | 2025-01-07 | 41.1516 | 42.3466 | 45.5646 | 2025-01-07 | 7.063% | 0.01253% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-08 | 27.5769 | 27.5769 | 28.3781 | 29.1795 | 29.1795 | 0.26717 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2025-01-08 | 2.823% | 0% | 0% | 2.746% | 0.01255% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 103.2064 | 27.5769 | 2025-01-08 | 26.3521 | 27.1177 | 29.1795 | 2025-01-08 | 7.066% | 0.01255% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | FALSE | FALSE
2025-01-09 | 10.1302 | 10.1302 | 10.4247 | 10.7199 | 10.7199 | 0.097413 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2025-01-09 | 2.825% | 0% | 0% | 2.754% | 0.01258% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 103.9798 | 10.1302 | 2025-01-09 | 9.6807 | 9.9621 | 10.7199 | 2025-01-09 | 7.069% | 0.01258% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | FALSE | FALSE
2025-01-10 | 8.5382 | 8.5382 | 8.7865 | 9.0361 | 9.0361 | 0.081458 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2025-01-10 | 2.826% | 0% | 0% | 2.761% | 0.0126% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 104.8037 | 8.5382 | 2025-01-10 | 8.1596 | 8.397 | 9.0361 | 2025-01-10 | 7.073% | 0.0126% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | FALSE | FALSE
2025-01-11 | 100.2343 | 100.2343 | 103.1512 | 106.0886 | 106.101 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2025-01-11 | 2.828% | 0% | 0% | 2.769% | 0.01262% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | 105.6743 | 100.2343 | 2025-01-11 | 95.794 | 98.5817 | 106.0886 | 2025-01-11 | 7.076% | 0.01262% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-12 | 94.0224 | 94.0224 | 96.76 | 99.523 | 99.5335 | 0.88209 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2025-01-12 | 2.829% | 0% | 0% | 2.776% | 0.01263% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | 106.5879 | 94.0224 | 2025-01-12 | 89.8608 | 92.4772 | 99.523 | 2025-01-12 | 7.08% | 0.01263% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-13 | 27.5987 | 27.5987 | 28.4027 | 29.216 | 29.216 | 0.2566 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2025-01-13 | 2.831% | 0% | 0% | 2.784% | 0.01264% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 107.5407 | 27.5987 | 2025-01-13 | 26.3782 | 27.1466 | 29.216 | 2025-01-13 | 7.083% | 0.01264% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | FALSE | FALSE
2025-01-14 | 111.7811 | 111.7811 | 115.0393 | 118.3424 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2025 | 2025-01-14 | 2.832% | 0% | 0% | 2.791% | 0.01265% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | 108.529 | 111.7811 | 2025-01-14 | 106.842 | 109.9562 | 118.3424 | 2025-01-14 | 7.086% | 0.01265% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | FALSE | FALSE
2025-01-15 | 112.8559 | 112.8559 | 116.1472 | 119.4912 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2025 | 2025-01-15 | 2.834% | 0% | 0% | 2.799% | 0.01265% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | 109.5489 | 112.8559 | 2025-01-15 | 107.8736 | 111.0195 | 119.4912 | 2025-01-15 | 7.09% | 0.01265% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | FALSE | FALSE
2025-01-16 | 111.2807 | 111.2807 | 114.5277 | 117.8342 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2025 | 2025-01-16 | 2.835% | 0% | 0% | 2.806% | 0.01264% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | 110.5967 | 111.2807 | 2025-01-16 | 106.3721 | 109.4759 | 117.8342 | 2025-01-16 | 7.093% | 0.01264% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | FALSE | FALSE
2025-01-17 | 37.8976 | 37.8976 | 39.004 | 40.1331 | 40.1334 | 0.33933 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2025-01-17 | 2.837% | 0% | 0% | 2.813% | 0.01261% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | 111.6687 | 37.8976 | 2025-01-17 | 36.2274 | 37.285 | 40.1331 | 2025-01-17 | 7.097% | 0.01261% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | FALSE | FALSE
2025-01-18 | 19.6316 | 19.6316 | 20.205 | 20.7915 | 20.7915 | 0.17408 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2025-01-18 | 2.838% | 0% | 0% | 2.821% | 0.01256% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | 112.7611 | 19.6316 | 2025-01-18 | 18.7671 | 19.3153 | 20.7915 | 2025-01-18 | 7.1% | 0.01256% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | FALSE | FALSE
2025-01-19 | 46.1008 | 46.1008 | 47.4481 | 48.8292 | 48.8301 | 0.40481 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2025-01-19 | 2.84% | 0% | 0% | 2.828% | 0.01249% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | 113.8701 | 46.1008 | 2025-01-19 | 44.0725 | 45.3606 | 48.8292 | 2025-01-19 | 7.104% | 0.01249% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | FALSE | FALSE
2025-01-20 | 28.7205 | 28.7205 | 29.5603 | 30.423 | 30.423 | 0.24973 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2025-01-20 | 2.841% | 0% | 0% | 2.836% | 0.0124% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | 114.992 | 28.7205 | 2025-01-20 | 27.458 | 28.2609 | 30.423 | 2025-01-20 | 7.107% | 0.0124% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | FALSE | FALSE
2025-01-21 | 77.0586 | 77.0586 | 79.3131 | 81.634 | 81.6392 | 0.66356 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2025-01-21 | 2.842% | 0% | 0% | 2.843% | 0.01229% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | 116.1229 | 77.0586 | 2025-01-21 | 73.6741 | 75.8295 | 81.634 | 2025-01-21 | 7.11% | 0.01229% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | FALSE | FALSE
2025-01-22 | 117.3096 | 117.3096 | 120.7434 | 124.2862 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2025 | 2025-01-22 | 2.844% | 0% | 0% | 2.851% | 0.01216% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | 117.2592 | 117.3096 | 2025-01-22 | 112.1615 | 115.4447 | 124.2862 | 2025-01-22 | 7.114% | 0.01216% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | FALSE | FALSE
2025-01-23 | 118.2099 | 118.2099 | 121.672 | 125.2516 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2025-01-23 | 2.845% | 0% | 0% | 2.858% | 0.01201% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | 118.4121 | 118.2099 | 2025-01-23 | 113.0267 | 116.3369 | 125.2516 | 2025-01-23 | 7.117% | 0.01201% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | FALSE | FALSE
2025-01-24 | 119.722 | 119.722 | 123.2301 | 126.8652 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2025 | 2025-01-24 | 2.847% | 0% | 0% | 2.865% | 0.01185% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | 119.5936 | 119.722 | 2025-01-24 | 114.4769 | 117.8314 | 126.8652 | 2025-01-24 | 7.121% | 0.01185% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | FALSE | FALSE
2025-01-25 | 116.4453 | 116.4453 | 119.8593 | 123.4044 | 123.4181 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2025-01-25 | 2.848% | 0% | 0% | 2.873% | 0.01169% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | 120.801 | 116.4453 | 2025-01-25 | 111.3481 | 114.6126 | 123.4044 | 2025-01-25 | 7.124% | 0.01169% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | FALSE | FALSE
2025-01-26 | 119.1042 | 119.1042 | 122.598 | 126.2337 | 126.2477 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2025-01-26 | 2.85% | 0% | 0% | 2.88% | 0.01153% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | 122.0319 | 119.1042 | 2025-01-26 | 113.895 | 117.236 | 126.2337 | 2025-01-26 | 7.128% | 0.01153% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | FALSE | FALSE
2025-01-27 | 114.5498 | 114.5498 | 117.9117 | 121.4177 | 121.4301 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2025-01-27 | 2.851% | 0% | 0% | 2.888% | 0.01136% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | 123.2835 | 114.5498 | 2025-01-27 | 109.544 | 112.759 | 121.4177 | 2025-01-27 | 7.131% | 0.01136% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | FALSE | FALSE
2025-01-28 | 18.8724 | 18.8724 | 19.4265 | 20.0057 | 20.0057 | 0.1515 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2025-01-28 | 2.853% | 0% | 0% | 2.895% | 0.01119% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | 124.5533 | 18.8724 | 2025-01-28 | 18.0483 | 18.5783 | 20.0057 | 2025-01-28 | 7.135% | 0.01119% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | FALSE | FALSE
2025-01-29 | 37.5741 | 37.5741 | 38.678 | 39.8341 | 39.8341 | 0.29856 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2025-01-29 | 2.854% | 0% | 0% | 2.902% | 0.01101% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | 125.8388 | 37.5741 | 2025-01-29 | 35.9349 | 36.9906 | 39.8341 | 2025-01-29 | 7.138% | 0.01101% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | FALSE | FALSE
2025-01-30 | 22.8518 | 22.8518 | 23.5236 | 24.2285 | 24.2285 | 0.17972 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2025-01-30 | 2.856% | 0% | 0% | 2.91% | 0.01083% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | 127.1373 | 22.8518 | 2025-01-30 | 21.8557 | 22.4982 | 24.2285 | 2025-01-30 | 7.142% | 0.01083% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | FALSE | FALSE
2025-01-31 | 25.6006 | 25.6006 | 26.3535 | 27.1454 | 27.1454 | 0.19929 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2025-01-31 | 2.857% | 0% | 0% | 2.917% | 0.01064% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | 128.4462 | 25.6006 | 2025-01-31 | 24.4856 | 25.2057 | 27.1454 | 2025-01-31 | 7.145% | 0.01064% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | FALSE | FALSE
2025-02-01 | 61.013 | 61.013 | 62.8085 | 64.7006 | 64.7023 | 0.47015 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2025-02-01 | 2.859% | 0% | 0% | 2.924% | 0.01045% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | 129.763 | 61.013 | 2025-02-01 | 58.3579 | 60.0752 | 64.7006 | 2025-02-01 | 7.149% | 0.01045% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | FALSE | FALSE
2025-02-02 | 23.1433 | 23.1433 | 23.8247 | 24.5443 | 24.5443 | 0.17653 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2025-02-02 | 2.86% | 0% | 0% | 2.932% | 0.01025% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | 131.0851 | 23.1433 | 2025-02-02 | 22.137 | 22.7888 | 24.5443 | 2025-02-02 | 7.152% | 0.01025% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | FALSE | FALSE
2025-02-03 | 49.4925 | 49.4925 | 50.9505 | 52.4934 | 52.4939 | 0.37375 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2025-02-03 | 2.861% | 0% | 0% | 2.939% | 0.01006% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | 132.4099 | 49.4925 | 2025-02-03 | 47.3423 | 48.7369 | 52.4934 | 2025-02-03 | 7.156% | 0.01006% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | FALSE | FALSE
2025-02-04 | 45.4894 | 45.4894 | 46.8301 | 48.2519 | 48.2522 | 0.34011 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2025-02-04 | 2.863% | 0% | 0% | 2.947% | 0.009862% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | 133.7348 | 45.4894 | 2025-02-04 | 43.5148 | 44.7973 | 48.2519 | 2025-02-04 | 7.16% | 0.009862% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | FALSE | FALSE
2025-02-05 | 40.4934 | 40.4934 | 41.6875 | 42.9564 | 42.9564 | 0.29979 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2025-02-05 | 2.864% | 0% | 0% | 2.954% | 0.009663% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | 135.0572 | 40.4934 | 2025-02-05 | 38.7371 | 39.8794 | 42.9564 | 2025-02-05 | 7.163% | 0.009663% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | FALSE | FALSE
2025-02-06 | 93.3893 | 93.3893 | 96.1447 | 99.0788 | 99.084 | 0.68473 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2025-02-06 | 2.866% | 0% | 0% | 2.961% | 0.009463% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | 136.3833 | 93.3893 | 2025-02-06 | 89.3421 | 91.9781 | 99.0788 | 2025-02-06 | 7.167% | 0.009463% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | FALSE | FALSE
2025-02-07 | 31.446 | 31.446 | 32.3743 | 33.3648 | 33.3648 | 0.22831 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2025-02-07 | 2.867% | 0% | 0% | 2.969% | 0.009252% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 137.7201 | 31.446 | 2025-02-07 | 30.0843 | 30.9724 | 33.3648 | 2025-02-07 | 7.17% | 0.009252% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | FALSE | FALSE
2025-02-08 | 139.5745 | 139.5745 | 143.6969 | 148.1047 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2025 | 2025-02-08 | 2.869% | 0% | 0% | 2.976% | 0.009026% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | 139.0668 | 139.5745 | 2025-02-08 | 133.5358 | 137.4798 | 148.1047 | 2025-02-08 | 7.174% | 0.009026% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | FALSE | FALSE
2025-02-09 | 140.3433 | 140.3433 | 144.4905 | 148.934 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2025-02-09 | 2.87% | 0% | 0% | 2.983% | 0.008784% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | 140.4221 | 140.3433 | 2025-02-09 | 134.2763 | 138.2443 | 148.934 | 2025-02-09 | 7.177% | 0.008784% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | FALSE | FALSE
2025-02-10 | 131.7052 | 131.7052 | 135.5992 | 139.7798 | 139.7906 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2025-02-10 | 2.872% | 0% | 0% | 2.991% | 0.008529% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | 141.7852 | 131.7052 | 2025-02-10 | 126.0163 | 129.7422 | 139.7798 | 2025-02-10 | 7.181% | 0.008529% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | FALSE | FALSE
2025-02-11 | 64.5816 | 64.5816 | 66.492 | 68.5472 | 68.5484 | 0.4511 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2025-02-11 | 2.873% | 0% | 0% | 2.998% | 0.008259% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | 143.1549 | 64.5816 | 2025-02-11 | 61.7943 | 63.6223 | 68.5472 | 2025-02-11 | 7.185% | 0.008259% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | FALSE | FALSE
2025-02-12 | 111.4324 | 111.4324 | 114.7304 | 118.2856 | 118.2919 | 0.77098 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2025-02-12 | 2.875% | 0% | 0% | 3.006% | 0.007976% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | 144.5302 | 111.4324 | 2025-02-12 | 106.6271 | 109.7829 | 118.2856 | 2025-02-12 | 7.188% | 0.007976% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | FALSE | FALSE
2025-02-13 | 132.2808 | 132.2808 | 136.198 | 140.429 | 140.4384 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2025-02-13 | 2.876% | 0% | 0% | 3.013% | 0.00769% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | 145.9102 | 132.2808 | 2025-02-13 | 126.5812 | 130.3296 | 140.429 | 2025-02-13 | 7.192% | 0.00769% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | FALSE | FALSE
2025-02-14 | 56.2549 | 56.2549 | 57.9216 | 59.7255 | 59.726 | 0.3819 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2025-02-14 | 2.878% | 0% | 0% | 3.02% | 0.00741% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | 147.2936 | 56.2549 | 2025-02-14 | 53.833 | 55.428 | 59.7255 | 2025-02-14 | 7.195% | 0.00741% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | FALSE | FALSE
2025-02-15 | 71.9607 | 71.9607 | 74.0939 | 76.4071 | 76.4086 | 0.48397 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2025-02-15 | 2.879% | 0% | 0% | 3.028% | 0.007137% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | 148.6796 | 71.9607 | 2025-02-15 | 68.8652 | 70.9066 | 76.4071 | 2025-02-15 | 7.199% | 0.007137% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | FALSE | FALSE
2025-02-16 | 36.0231 | 36.0231 | 37.0915 | 38.2525 | 38.2525 | 0.24003 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2025-02-16 | 2.88% | 0% | 0% | 3.035% | 0.006871% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | 150.0671 | 36.0231 | 2025-02-16 | 34.4748 | 35.4973 | 38.2525 | 2025-02-16 | 7.203% | 0.006871% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | FALSE | FALSE
2025-02-17 | 51.1232 | 51.1232 | 52.6403 | 54.292 | 54.2922 | 0.33753 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2025-02-17 | 2.882% | 0% | 0% | 3.042% | 0.006612% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | 151.4549 | 51.1232 | 2025-02-17 | 48.9277 | 50.3796 | 54.292 | 2025-02-17 | 7.206% | 0.006612% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | FALSE | FALSE
2025-02-18 | 123.116 | 123.116 | 126.7713 | 130.7589 | 130.7649 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2025-02-18 | 2.883% | 0% | 0% | 3.05% | 0.006359% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | 152.8422 | 123.116 | 2025-02-18 | 117.833 | 121.3315 | 130.7589 | 2025-02-18 | 7.21% | 0.006359% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | FALSE | FALSE
2025-02-19 | 78.4023 | 78.4023 | 80.7313 | 83.2769 | 83.2785 | 0.50833 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2025-02-19 | 2.885% | 0% | 0% | 3.057% | 0.006111% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | 154.2279 | 78.4023 | 2025-02-19 | 75.0408 | 77.2699 | 83.2769 | 2025-02-19 | 7.213% | 0.006111% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | FALSE | FALSE
2025-02-20 | 79.5856 | 79.5856 | 81.951 | 84.5415 | 84.543 | 0.5114 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2025-02-20 | 2.886% | 0% | 0% | 3.064% | 0.00587% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | 155.6158 | 79.5856 | 2025-02-20 | 76.1761 | 78.4402 | 84.5415 | 2025-02-20 | 7.217% | 0.00587% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | FALSE | FALSE
2025-02-21 | 84.9202 | 84.9202 | 87.4454 | 90.2164 | 90.2181 | 0.54084 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2025-02-21 | 2.888% | 0% | 0% | 3.071% | 0.005638% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | 157.0095 | 84.9202 | 2025-02-21 | 81.2852 | 83.7023 | 90.2164 | 2025-02-21 | 7.22% | 0.005638% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | FALSE | FALSE
2025-02-22 | 128.0066 | 128.0066 | 131.8151 | 136.0022 | 136.0076 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2025-02-22 | 2.889% | 0% | 0% | 3.079% | 0.005421% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | 158.4082 | 128.0066 | 2025-02-22 | 122.5318 | 126.1774 | 136.0022 | 2025-02-22 | 7.224% | 0.005421% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | FALSE | FALSE
2025-02-23 | 142.9335 | 142.9335 | 147.1883 | 151.8751 | 151.8819 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2025-02-23 | 2.891% | 0% | 0% | 3.086% | 0.00522% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | 159.8107 | 142.9335 | 2025-02-23 | 136.8252 | 140.8982 | 151.8751 | 2025-02-23 | 7.228% | 0.00522% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | FALSE | FALSE
2025-02-24 | 90.8233 | 90.8233 | 93.5283 | 96.5137 | 96.5156 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2025-02-24 | 2.892% | 0% | 0% | 3.093% | 0.005034% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | 161.2161 | 90.8233 | 2025-02-24 | 86.9452 | 89.5347 | 96.5137 | 2025-02-24 | 7.231% | 0.005034% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | FALSE | FALSE
2025-02-25 | 122.1943 | 122.1943 | 125.8355 | 129.8619 | 129.866 | 0.75138 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2025-02-25 | 2.894% | 0% | 0% | 3.101% | 0.004863% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | 162.6233 | 122.1943 | 2025-02-25 | 116.9809 | 120.4668 | 129.8619 | 2025-02-25 | 7.235% | 0.004863% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2025-02-26 | 164.6945 | 164.6945 | 169.6048 | 175.0448 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2025 | 2025-02-26 | 2.895% | 0% | 0% | 3.108% | 0.004707% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | 164.0312 | 164.6945 | 2025-02-26 | 157.6737 | 162.3747 | 175.0448 | 2025-02-26 | 7.238% | 0.004707% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | FALSE | FALSE
2025-02-27 | 109.1432 | 109.1432 | 112.3989 | 116.0128 | 116.0155 | 0.6597 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2025-02-27 | 2.897% | 0% | 0% | 3.115% | 0.00456% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | 165.4389 | 109.1432 | 2025-02-27 | 104.4944 | 107.6114 | 116.0128 | 2025-02-27 | 7.242% | 0.00456% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | FALSE | FALSE
2025-02-28 | 149.106 | 149.106 | 153.5561 | 158.5051 | 158.511 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2025-02-28 | 2.898% | 0% | 0% | 3.122% | 0.004415% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | 166.8453 | 149.106 | 2025-02-28 | 142.7602 | 147.021 | 158.5051 | 2025-02-28 | 7.245% | 0.004415% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | FALSE | FALSE
2025-03-01 | 165.0663 | 165.0663 | 169.9954 | 175.4872 | 175.4945 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2025-03-01 | 2.9% | 0% | 0% | 3.13% | 0.004271% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | 168.2494 | 165.0663 | 2025-03-01 | 158.0471 | 162.7665 | 175.4872 | 2025-03-01 | 7.249% | 0.004271% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | FALSE | FALSE
2025-03-02 | 54.6395 | 54.6395 | 56.2719 | 58.0942 | 58.0942 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2025-03-02 | 2.901% | 0% | 0% | 3.137% | 0.004129% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | 169.6502 | 54.6395 | 2025-03-02 | 52.3179 | 53.881 | 58.0942 | 2025-03-02 | 7.252% | 0.004129% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | FALSE | FALSE
2025-03-03 | 140.9146 | 140.9146 | 145.1268 | 149.8377 | 149.8422 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2025-03-03 | 2.902% | 0% | 0% | 3.144% | 0.003987% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | 171.0466 | 140.9146 | 2025-03-03 | 134.9323 | 138.9657 | 149.8377 | 2025-03-03 | 7.256% | 0.003987% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | FALSE | FALSE
2025-03-04 | 15.8512 | 15.8512 | 16.3253 | 16.8565 | 16.8565 | 0.091921 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2025-03-04 | 2.904% | 0% | 0% | 3.151% | 0.003847% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | 172.4376 | 15.8512 | 2025-03-04 | 15.1788 | 15.6328 | 16.8565 | 2025-03-04 | 7.259% | 0.003847% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | FALSE | FALSE
2025-03-05 | 51.3038 | 51.3038 | 52.839 | 54.5623 | 54.5623 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2025-03-05 | 2.905% | 0% | 0% | 3.158% | 0.003708% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | 173.8222 | 51.3038 | 2025-03-05 | 49.1294 | 50.5995 | 54.5623 | 2025-03-05 | 7.263% | 0.003708% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | FALSE | FALSE
2025-03-06 | 57.4252 | 57.4252 | 59.1444 | 61.0779 | 61.078 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2025-03-06 | 2.907% | 0% | 0% | 3.166% | 0.00357% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | 175.2058 | 57.4252 | 2025-03-06 | 54.9933 | 56.6398 | 61.0779 | 2025-03-06 | 7.266% | 0.00357% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | FALSE | FALSE
2025-03-07 | 155.7064 | 155.7064 | 160.3704 | 165.6254 | 165.6301 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2025-03-07 | 2.908% | 0% | 0% | 3.173% | 0.003434% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | 176.593 | 155.7064 | 2025-03-07 | 149.1179 | 153.5846 | 165.6254 | 2025-03-07 | 7.27% | 0.003434% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | FALSE | FALSE
2025-03-08 | 139.5138 | 139.5138 | 143.695 | 148.4146 | 148.4179 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2025-03-08 | 2.91% | 0% | 0% | 3.18% | 0.003297% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | 177.9824 | 139.5138 | 2025-03-08 | 133.6154 | 137.6197 | 148.4146 | 2025-03-08 | 7.273% | 0.003297% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | FALSE | FALSE
2025-03-09 | 124.6274 | 124.6274 | 128.3643 | 132.5902 | 132.5926 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2025-03-09 | 2.911% | 0% | 0% | 3.187% | 0.00316% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | 179.372 | 124.6274 | 2025-03-09 | 119.3626 | 122.9417 | 132.5902 | 2025-03-09 | 7.277% | 0.00316% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | FALSE | FALSE
2025-03-10 | 104.6523 | 104.6523 | 107.7919 | 111.3488 | 111.3501 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2025-03-10 | 2.913% | 0% | 0% | 3.194% | 0.003021% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | 180.7601 | 104.6523 | 2025-03-10 | 100.235 | 103.2421 | 111.3488 | 2025-03-10 | 7.28% | 0.003021% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | FALSE | FALSE
2025-03-11 | 68.8162 | 68.8162 | 70.8818 | 73.2261 | 73.2264 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2025-03-11 | 2.914% | 0% | 0% | 3.202% | 0.002882% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | 182.145 | 68.8162 | 2025-03-11 | 65.9139 | 67.8923 | 73.2261 | 2025-03-11 | 7.284% | 0.002882% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | FALSE | FALSE
2025-03-12 | 56.9 | 56.9 | 58.6088 | 60.5518 | 60.5518 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2025-03-12 | 2.916% | 0% | 0% | 3.209% | 0.002742% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | 183.5249 | 56.9 | 2025-03-12 | 54.5023 | 56.139 | 60.5518 | 2025-03-12 | 7.288% | 0.002742% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | FALSE | FALSE
2025-03-13 | 36.1706 | 36.1706 | 37.2574 | 38.4954 | 38.4954 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2025-03-13 | 2.917% | 0% | 0% | 3.216% | 0.002608% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | 184.8981 | 36.1706 | 2025-03-13 | 34.6476 | 35.6886 | 38.4954 | 2025-03-13 | 7.291% | 0.002608% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | FALSE | FALSE
2025-03-14 | 58.5137 | 58.5137 | 60.2728 | 62.2802 | 62.2802 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2025-03-14 | 2.919% | 0% | 0% | 3.223% | 0.002485% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | 186.2627 | 58.5137 | 2025-03-14 | 56.0519 | 57.737 | 62.2802 | 2025-03-14 | 7.295% | 0.002485% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | FALSE | FALSE
2025-03-15 | 49.4307 | 49.4307 | 50.9175 | 52.6173 | 52.6173 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2025-03-15 | 2.92% | 0% | 0% | 3.23% | 0.002371% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | 187.6171 | 49.4307 | 2025-03-15 | 47.3528 | 48.7771 | 52.6173 | 2025-03-15 | 7.298% | 0.002371% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | FALSE | FALSE
2025-03-16 | 59.6149 | 59.6149 | 61.4089 | 63.4636 | 63.4636 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2025-03-16 | 2.921% | 0% | 0% | 3.238% | 0.002267% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | 188.9595 | 59.6149 | 2025-03-16 | 57.1108 | 58.8295 | 63.4636 | 2025-03-16 | 7.302% | 0.002267% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | FALSE | FALSE
2025-03-17 | 49.2729 | 49.2729 | 50.7565 | 52.4586 | 52.4586 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2025-03-17 | 2.923% | 0% | 0% | 3.245% | 0.002172% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | 190.2882 | 49.2729 | 2025-03-17 | 47.2049 | 48.6262 | 52.4586 | 2025-03-17 | 7.306% | 0.002172% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | FALSE | FALSE
2025-03-18 | 61.9309 | 61.9309 | 63.7965 | 65.9409 | 65.941 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2025-03-18 | 2.924% | 0% | 0% | 3.252% | 0.002087% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | 191.6014 | 61.9309 | 2025-03-18 | 59.3337 | 61.1211 | 65.9409 | 2025-03-18 | 7.309% | 0.002087% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | FALSE | FALSE
2025-03-19 | 119.5004 | 119.5004 | 123.1021 | 127.2495 | 127.2506 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2025-03-19 | 2.926% | 0% | 0% | 3.259% | 0.002011% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | 192.8973 | 119.5004 | 2025-03-19 | 114.4929 | 117.9437 | 127.2495 | 2025-03-19 | 7.313% | 0.002011% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | FALSE | FALSE
2025-03-20 | 127.1481 | 127.1481 | 130.9823 | 135.4053 | 135.4066 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2025-03-20 | 2.927% | 0% | 0% | 3.266% | 0.001944% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | 194.1829 | 127.1481 | 2025-03-20 | 121.8244 | 125.498 | 135.4053 | 2025-03-20 | 7.317% | 0.001944% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | FALSE | FALSE
2025-03-21 | 172.5839 | 172.5839 | 177.791 | 183.8083 | 183.8112 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2025-03-21 | 2.929% | 0% | 0% | 3.274% | 0.001888% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | 195.4647 | 172.5839 | 2025-03-21 | 165.3634 | 170.3526 | 183.8083 | 2025-03-21 | 7.32% | 0.001888% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | FALSE | FALSE
2025-03-22 | 176.4764 | 176.4764 | 181.8036 | 187.9709 | 187.9738 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2025-03-22 | 2.93% | 0% | 0% | 3.281% | 0.001844% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | 196.741 | 176.4764 | 2025-03-22 | 169.0988 | 174.2033 | 187.9709 | 2025-03-22 | 7.324% | 0.001844% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | FALSE | FALSE
2025-03-23 | 197.1009 | 197.1009 | 203.0538 | 209.9577 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2025-03-23 | 2.932% | 0% | 0% | 3.288% | 0.001811% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | 198.0096 | 197.1009 | 2025-03-23 | 188.8675 | 194.5716 | 209.9577 | 2025-03-23 | 7.328% | 0.001811% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | FALSE | FALSE
2025-03-24 | 194.3203 | 194.3203 | 200.1922 | 207.0144 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2025-03-24 | 2.933% | 0% | 0% | 3.296% | 0.001789% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | 199.2688 | 194.3203 | 2025-03-24 | 186.2092 | 191.836 | 207.0144 | 2025-03-24 | 7.332% | 0.001789% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | FALSE | FALSE
2025-03-25 | 169.1525 | 169.1525 | 174.2665 | 180.2188 | 180.2213 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2025-03-25 | 2.935% | 0% | 0% | 3.303% | 0.001778% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | 200.5164 | 169.1525 | 2025-03-25 | 162.0973 | 166.998 | 180.2188 | 2025-03-25 | 7.336% | 0.001778% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | FALSE | FALSE
2025-03-26 | 191.0728 | 191.0728 | 196.8525 | 203.5916 | 203.595 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2025-03-26 | 2.936% | 0% | 0% | 3.31% | 0.001777% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | 201.7506 | 191.0728 | 2025-03-26 | 183.1093 | 188.6481 | 203.5916 | 2025-03-26 | 7.34% | 0.001777% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | FALSE | FALSE
2025-03-27 | 187.0197 | 187.0197 | 192.6796 | 199.2911 | 199.2942 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2025-03-27 | 2.938% | 0% | 0% | 3.317% | 0.001795% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | 202.9694 | 187.0197 | 2025-03-27 | 179.2309 | 184.6552 | 199.2911 | 2025-03-27 | 7.344% | 0.001795% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | FALSE | FALSE
2025-03-28 | 149.7004 | 149.7004 | 154.2333 | 159.5377 | 159.5395 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2025-03-28 | 2.939% | 0% | 0% | 3.325% | 0.001824% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | 204.1708 | 149.7004 | 2025-03-28 | 143.4705 | 147.8147 | 159.5377 | 2025-03-28 | 7.348% | 0.001824% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | FALSE | FALSE
2025-03-29 | 117.364 | 117.364 | 120.9195 | 125.0877 | 125.0886 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2025-03-29 | 2.94% | 0% | 0% | 3.332% | 0.001866% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | 205.3529 | 117.364 | 2025-03-29 | 112.4833 | 115.891 | 125.0877 | 2025-03-29 | 7.352% | 0.001866% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | FALSE | FALSE
2025-03-30 | 32.0801 | 32.0801 | 33.0525 | 34.1945 | 34.1945 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2025-03-30 | 2.942% | 0% | 0% | 3.34% | 0.001919% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | 206.5137 | 32.0801 | 2025-03-30 | 30.747 | 31.679 | 34.1945 | 2025-03-30 | 7.356% | 0.001919% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | FALSE | FALSE
2025-03-31 | 94.7266 | 94.7266 | 97.5993 | 100.9791 | 100.9795 | 0.45617 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2025-03-31 | 2.943% | 0% | 0% | 3.347% | 0.001984% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | 207.6514 | 94.7266 | 2025-03-31 | 90.7929 | 93.5463 | 100.9791 | 2025-03-31 | 7.361% | 0.001984% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | FALSE | FALSE
2025-04-01 | 134.8073 | 134.8073 | 138.8976 | 143.7187 | 143.7201 | 0.64573 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2025-04-01 | 2.945% | 0% | 0% | 3.355% | 0.002061% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | 208.7638 | 134.8073 | 2025-04-01 | 129.2132 | 133.1338 | 143.7187 | 2025-04-01 | 7.365% | 0.002061% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | FALSE | FALSE
2025-04-02 | 74.3278 | 74.3278 | 76.5842 | 79.2485 | 79.2487 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2025-04-02 | 2.946% | 0% | 0% | 3.362% | 0.00215% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | 209.8492 | 74.3278 | 2025-04-02 | 71.2456 | 73.4084 | 79.2485 | 2025-04-02 | 7.369% | 0.00215% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | FALSE | FALSE
2025-04-03 | 105.638 | 105.638 | 108.8465 | 112.642 | 112.6427 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2025-04-03 | 2.948% | 0% | 0% | 3.369% | 0.00225% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | 210.9095 | 105.638 | 2025-04-03 | 101.2604 | 104.3359 | 112.642 | 2025-04-03 | 7.374% | 0.00225% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | FALSE | FALSE
2025-04-04 | 198.6311 | 198.6311 | 204.6672 | 211.8204 | 211.825 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2025-04-04 | 2.949% | 0% | 0% | 3.377% | 0.002365% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | 211.9483 | 198.6311 | 2025-04-04 | 190.4053 | 196.1914 | 211.8204 | 2025-04-04 | 7.378% | 0.002365% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | FALSE | FALSE
2025-04-05 | 213.6874 | 213.6874 | 220.1842 | 227.8977 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2025-04-05 | 2.951% | 0% | 0% | 3.385% | 0.002492% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | 212.9661 | 213.6874 | 2025-04-05 | 204.8439 | 211.0719 | 227.8977 | 2025-04-05 | 7.383% | 0.002492% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | FALSE | FALSE
2025-04-06 | 49.7126 | 49.7126 | 51.2248 | 53.0235 | 53.0235 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2025-04-06 | 2.952% | 0% | 0% | 3.392% | 0.00263% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | 213.9633 | 49.7126 | 2025-04-06 | 47.6566 | 49.1062 | 53.0235 | 2025-04-06 | 7.388% | 0.00263% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | FALSE | FALSE
2025-04-07 | 154.2844 | 154.2844 | 158.98 | 164.5753 | 164.5781 | 0.71779 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2025-04-07 | 2.954% | 0% | 0% | 3.4% | 0.00278% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | 214.9402 | 154.2844 | 2025-04-07 | 147.9075 | 152.4091 | 164.5753 | 2025-04-07 | 7.393% | 0.00278% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | FALSE | FALSE
2025-04-08 | 136.422 | 136.422 | 140.5761 | 145.5353 | 145.5373 | 0.63187 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2025-04-08 | 2.955% | 0% | 0% | 3.408% | 0.002942% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | 215.8974 | 136.422 | 2025-04-08 | 130.787 | 134.7695 | 145.5353 | 2025-04-08 | 7.397% | 0.002942% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | FALSE | FALSE
2025-04-09 | 139.8986 | 139.8986 | 144.1608 | 149.2583 | 149.2606 | 0.64517 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2025-04-09 | 2.957% | 0% | 0% | 3.415% | 0.003115% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | 216.8351 | 139.8986 | 2025-04-09 | 134.1235 | 138.2097 | 149.2583 | 2025-04-09 | 7.402% | 0.003115% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | FALSE | FALSE
2025-04-10 | 219.7885 | 219.7885 | 226.488 | 234.5154 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2025 | 2025-04-10 | 2.958% | 0% | 0% | 3.423% | 0.003286% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | 217.7539 | 219.7885 | 2025-04-10 | 210.7209 | 217.144 | 234.5154 | 2025-04-10 | 7.407% | 0.003286% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | FALSE | FALSE
2025-04-11 | 182.3491 | 182.3491 | 187.9102 | 194.586 | 194.5911 | 0.83395 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2025-04-11 | 2.959% | 0% | 0% | 3.431% | 0.003445% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | 218.6542 | 182.3491 | 2025-04-11 | 174.8305 | 180.1623 | 194.586 | 2025-04-11 | 7.412% | 0.003445% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | FALSE | FALSE
2025-04-12 | 152.6405 | 152.6405 | 157.2979 | 162.8994 | 162.9027 | 0.69527 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2025-04-12 | 2.961% | 0% | 0% | 3.439% | 0.003593% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | 219.5364 | 152.6405 | 2025-04-12 | 146.3505 | 150.816 | 162.8994 | 2025-04-12 | 7.418% | 0.003593% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | FALSE | FALSE
2025-04-13 | 36.2964 | 36.2964 | 37.4045 | 38.7396 | 38.7396 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2025-04-13 | 2.962% | 0% | 0% | 3.446% | 0.00373% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | 220.4008 | 36.2964 | 2025-04-13 | 34.8016 | 35.864 | 38.7396 | 2025-04-13 | 7.423% | 0.00373% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | FALSE | FALSE
2025-04-14 | 168.5193 | 168.5193 | 173.6664 | 179.8802 | 179.8848 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2025-04-14 | 2.964% | 0% | 0% | 3.454% | 0.003856% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | 221.248 | 168.5193 | 2025-04-14 | 161.5827 | 166.518 | 179.8802 | 2025-04-14 | 7.428% | 0.003856% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | FALSE | FALSE
2025-04-15 | 172.8259 | 172.8259 | 178.1072 | 184.4951 | 184.5001 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2025-04-15 | 2.965% | 0% | 0% | 3.462% | 0.003971% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | 222.0784 | 172.8259 | 2025-04-15 | 165.7158 | 170.7799 | 184.4951 | 2025-04-15 | 7.434% | 0.003971% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | FALSE | FALSE
2025-04-16 | 175.4814 | 175.4814 | 180.8466 | 187.3482 | 187.3536 | 0.78728 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2025-04-16 | 2.967% | 0% | 0% | 3.47% | 0.004075% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | 222.8923 | 175.4814 | 2025-04-16 | 168.2658 | 173.4105 | 187.3482 | 2025-04-16 | 7.44% | 0.004075% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | FALSE | FALSE
2025-04-17 | 222.9519 | 222.9519 | 229.772 | 238.0524 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2025-04-17 | 2.968% | 0% | 0% | 3.478% | 0.004168% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | 223.6886 | 222.9519 | 2025-04-17 | 213.7891 | 220.3289 | 238.0524 | 2025-04-17 | 7.445% | 0.004168% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | FALSE | FALSE
2025-04-18 | 137.0896 | 137.0896 | 141.2853 | 146.3892 | 146.3919 | 0.61072 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2025-04-18 | 2.97% | 0% | 0% | 3.486% | 0.004245% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | 224.4663 | 137.0896 | 2025-04-18 | 131.4584 | 135.4817 | 146.3892 | 2025-04-18 | 7.451% | 0.004245% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | FALSE | FALSE
2025-04-19 | 42.4752 | 42.4752 | 43.7758 | 45.361 | 45.361 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2025-04-19 | 2.971% | 0% | 0% | 3.495% | 0.004303% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | 225.2255 | 42.4752 | 2025-04-19 | 40.7313 | 41.9785 | 45.361 | 2025-04-19 | 7.457% | 0.004303% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | FALSE | FALSE
2025-04-20 | 41.8362 | 41.8362 | 43.1179 | 44.683 | 44.683 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2025-04-20 | 2.973% | 0% | 0% | 3.503% | 0.004342% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | 225.9664 | 41.8362 | 2025-04-20 | 40.1193 | 41.3484 | 44.683 | 2025-04-20 | 7.463% | 0.004342% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | FALSE | FALSE
2025-04-21 | 37.8922 | 37.8922 | 39.0537 | 40.4748 | 40.4748 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2025-04-21 | 2.974% | 0% | 0% | 3.511% | 0.00436% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | 226.6892 | 37.8922 | 2025-04-21 | 36.3379 | 37.4517 | 40.4748 | 2025-04-21 | 7.469% | 0.00436% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | FALSE | FALSE
2025-04-22 | 112.6792 | 112.6792 | 116.1348 | 120.3711 | 120.3725 | 0.49551 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2025-04-22 | 2.976% | 0% | 0% | 3.519% | 0.004359% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | 227.3942 | 112.6792 | 2025-04-22 | 108.0592 | 111.3731 | 120.3711 | 2025-04-22 | 7.475% | 0.004359% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | FALSE | FALSE
2025-04-23 | 37.1321 | 37.1321 | 38.2715 | 39.6709 | 39.6709 | 0.16279 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2025-04-23 | 2.977% | 0% | 0% | 3.528% | 0.004337% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | 228.0816 | 37.1321 | 2025-04-23 | 35.6103 | 36.7029 | 39.6709 | 2025-04-23 | 7.482% | 0.004337% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | FALSE | FALSE
2025-04-24 | 125.2967 | 125.2967 | 129.1431 | 133.877 | 133.8791 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2025-04-24 | 2.978% | 0% | 0% | 3.536% | 0.004297% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | 228.7515 | 125.2967 | 2025-04-24 | 120.1635 | 123.8524 | 133.877 | 2025-04-24 | 7.488% | 0.004297% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | FALSE | FALSE
2025-04-25 | 174.5354 | 174.5354 | 179.8961 | 186.5067 | 186.5119 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2025-04-25 | 2.98% | 0% | 0% | 3.544% | 0.004255% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | 229.4041 | 174.5354 | 2025-04-25 | 167.3878 | 172.529 | 186.5067 | 2025-04-25 | 7.494% | 0.004255% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | FALSE | FALSE
2025-04-26 | 224.9816 | 224.9816 | 231.8952 | 240.4378 | 240.4476 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2025-04-26 | 2.981% | 0% | 0% | 3.553% | 0.004211% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | 230.0397 | 224.9816 | 2025-04-26 | 215.7717 | 222.4023 | 240.4378 | 2025-04-26 | 7.501% | 0.004211% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | FALSE | FALSE
2025-04-27 | 168.941 | 168.941 | 174.1351 | 180.5658 | 180.5705 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2025-04-27 | 2.983% | 0% | 0% | 3.561% | 0.004164% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | 230.6584 | 168.941 | 2025-04-27 | 162.0277 | 167.0092 | 180.5658 | 2025-04-27 | 7.508% | 0.004164% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | FALSE | FALSE
2025-04-28 | 104.5786 | 104.5786 | 107.7955 | 111.7863 | 111.7873 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2025-04-28 | 2.984% | 0% | 0% | 3.57% | 0.004114% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | 231.2605 | 104.5786 | 2025-04-28 | 100.3006 | 103.386 | 111.7863 | 2025-04-28 | 7.515% | 0.004114% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | FALSE | FALSE
2025-04-29 | 172.1545 | 172.1545 | 177.4528 | 184.0389 | 184.0436 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2025-04-29 | 2.986% | 0% | 0% | 3.579% | 0.004062% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | 231.8461 | 172.1545 | 2025-04-29 | 165.1146 | 170.1962 | 184.0389 | 2025-04-29 | 7.522% | 0.004062% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | FALSE | FALSE
2025-04-30 | 170.7005 | 170.7005 | 175.9567 | 182.5037 | 182.5082 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2025-04-30 | 2.987% | 0% | 0% | 3.587% | 0.004007% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | 232.4156 | 170.7005 | 2025-04-30 | 163.7223 | 168.7636 | 182.5037 | 2025-04-30 | 7.529% | 0.004007% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 188.9692 | 188.9692 | 194.7909 | 202.0569 | 202.0628 | 0.81112 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2025-05-01 | 2.989% | 0% | 0% | 3.596% | 0.003949% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | 232.9696 | 188.9692 | 2025-05-01 | 181.2466 | 186.8303 | 202.0569 | 2025-05-01 | 7.536% | 0.003949% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 131.3767 | 131.3767 | 135.4261 | 140.4906 | 140.4926 | 0.56261 | FALSE | 140.495 | 2022 | 2025-05-02 | 2.99% | 0% | 0% | 3.605% | 0.003884% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | 233.5085 | 131.3767 | 2025-05-02 | 126.0093 | 129.8933 | 140.4906 | 2025-05-02 | 7.543% | 0.003884% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 166.5003 | 166.5003 | 171.6349 | 178.0697 | 178.0737 | 0.71143 | FALSE | 178.0756 | 2022 | 2025-05-03 | 2.992% | 0% | 0% | 3.614% | 0.003819% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | 234.0318 | 166.5003 | 2025-05-03 | 159.6998 | 164.6247 | 178.0697 | 2025-05-03 | 7.55% | 0.003819% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 93.2593 | 93.2593 | 96.1367 | 99.7502 | 99.7507 | 0.39762 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2025-05-04 | 2.993% | 0% | 0% | 3.623% | 0.003752% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | 234.5391 | 93.2593 | 2025-05-04 | 89.4513 | 92.2112 | 99.7502 | 2025-05-04 | 7.558% | 0.003752% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 174.387 | 174.387 | 179.7703 | 186.5445 | 186.5488 | 0.74197 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2025-05-05 | 2.994% | 0% | 0% | 3.631% | 0.003685% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | 235.0297 | 174.387 | 2025-05-05 | 167.2682 | 172.4316 | 186.5445 | 2025-05-05 | 7.565% | 0.003685% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 164.8439 | 164.8439 | 169.9351 | 176.3551 | 176.3587 | 0.69995 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2025-05-06 | 2.996% | 0% | 0% | 3.64% | 0.003616% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | 235.5032 | 164.8439 | 2025-05-06 | 158.1162 | 162.9996 | 176.3551 | 2025-05-06 | 7.573% | 0.003616% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 196.469 | 196.469 | 202.54 | 210.2114 | 210.2171 | 0.83263 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2025-05-07 | 2.997% | 0% | 0% | 3.649% | 0.003546% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | 235.9591 | 196.469 | 2025-05-07 | 188.4525 | 194.2758 | 210.2114 | 2025-05-07 | 7.581% | 0.003546% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 206.6061 | 206.6061 | 212.9935 | 221.0817 | 221.088 | 0.87397 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2025-05-08 | 2.999% | 0% | 0% | 3.658% | 0.003476% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | 236.3969 | 206.6061 | 2025-05-08 | 198.1778 | 204.3047 | 221.0817 | 2025-05-08 | 7.589% | 0.003476% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 228.2903 | 228.2903 | 235.3517 | 244.3119 | 244.3198 | 0.964 | FALSE | 244.3201 | 2022 | 2025-05-09 | 3% | 0% | 0% | 3.668% | 0.003402% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | 236.816 | 228.2903 | 2025-05-09 | 218.9794 | 225.7528 | 244.3119 | 2025-05-09 | 7.596% | 0.003402% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 218.3267 | 218.3267 | 225.0832 | 233.6747 | 233.6816 | 0.92037 | FALSE | 233.6822 | 2022 | 2025-05-10 | 3.002% | 0% | 0% | 3.677% | 0.003326% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | 237.216 | 218.3267 | 2025-05-10 | 209.4239 | 215.905 | 233.6747 | 2025-05-10 | 7.604% | 0.003326% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 232.6392 | 232.6392 | 239.8423 | 249.0209 | 249.0287 | 0.97914 | FALSE | 249.0289 | 2022 | 2025-05-11 | 3.003% | 0% | 0% | 3.686% | 0.003246% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | 237.5964 | 232.6392 | 2025-05-11 | 223.1546 | 230.0641 | 249.0209 | 2025-05-11 | 7.613% | 0.003246% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 170.9979 | 170.9979 | 176.2951 | 183.0593 | 183.0627 | 0.7186 | FALSE | 183.0644 | 2022 | 2025-05-12 | 3.005% | 0% | 0% | 3.695% | 0.003162% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | 237.9567 | 170.9979 | 2025-05-12 | 164.0277 | 169.1089 | 183.0593 | 2025-05-12 | 7.621% | 0.003162% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 175.7581 | 175.7581 | 181.2055 | 188.1761 | 188.1797 | 0.73755 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2025-05-13 | 3.006% | 0% | 0% | 3.704% | 0.003075% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | 238.2963 | 175.7581 | 2025-05-13 | 168.595 | 173.8204 | 188.1761 | 2025-05-13 | 7.629% | 0.003075% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 211.6024 | 211.6024 | 218.164 | 226.5782 | 226.5839 | 0.88679 | FALSE | 226.5846 | 2022 | 2025-05-14 | 3.008% | 0% | 0% | 3.714% | 0.002984% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | 238.6148 | 211.6024 | 2025-05-14 | 202.9799 | 209.2741 | 226.5782 | 2025-05-14 | 7.637% | 0.002984% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 214.3552 | 214.3552 | 221.0055 | 229.5515 | 229.5571 | 0.89722 | FALSE | 229.5578 | 2022 | 2025-05-15 | 3.009% | 0% | 0% | 3.723% | 0.002888% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | 238.9085 | 214.3552 | 2025-05-15 | 205.6218 | 212.0011 | 229.5515 | 2025-05-15 | 7.645% | 0.002888% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 213.6713 | 213.6713 | 220.3037 | 228.8448 | 228.8502 | 0.89336 | FALSE | 228.8509 | 2022 | 2025-05-16 | 3.011% | 0% | 0% | 3.732% | 0.002792% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | 239.1755 | 213.6713 | 2025-05-16 | 204.9671 | 211.3293 | 228.8448 | 2025-05-16 | 7.654% | 0.002792% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 226.255 | 226.255 | 233.2815 | 242.3493 | 242.3554 | 0.94502 | FALSE | 242.3557 | 2022 | 2025-05-17 | 3.012% | 0% | 0% | 3.742% | 0.002699% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | 239.4178 | 226.255 | 2025-05-17 | 217.0394 | 223.7797 | 242.3493 | 2025-05-17 | 7.662% | 0.002699% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 215.7547 | 215.7547 | 222.4584 | 231.1282 | 231.1333 | 0.90033 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2025-05-18 | 3.013% | 0% | 0% | 3.751% | 0.002608% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | 239.6375 | 215.7547 | 2025-05-18 | 206.968 | 213.3987 | 231.1282 | 2025-05-18 | 7.671% | 0.002608% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 228.1979 | 228.1979 | 235.2918 | 244.4856 | 244.4914 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2025-05-19 | 3.015% | 0% | 0% | 3.76% | 0.002521% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | 239.8366 | 228.1979 | 2025-05-19 | 218.9056 | 225.7107 | 244.4856 | 2025-05-19 | 7.679% | 0.002521% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 206.6549 | 206.6549 | 213.0824 | 221.4301 | 221.4344 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2025-05-20 | 3.016% | 0% | 0% | 3.77% | 0.002437% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | 240.0172 | 206.6549 | 2025-05-20 | 198.2409 | 204.4066 | 221.4301 | 2025-05-20 | 7.688% | 0.002437% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 208.0219 | 208.0219 | 214.4951 | 222.92 | 222.9243 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2025-05-21 | 3.018% | 0% | 0% | 3.779% | 0.002356% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | 240.1814 | 208.0219 | 2025-05-21 | 199.5532 | 205.7629 | 222.92 | 2025-05-21 | 7.697% | 0.002356% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 157.3445 | 157.3445 | 162.2432 | 168.6324 | 168.6344 | 0.65469 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2025-05-22 | 3.019% | 0% | 0% | 3.789% | 0.00228% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | 240.3311 | 157.3445 | 2025-05-22 | 150.9397 | 155.639 | 168.6324 | 2025-05-22 | 7.705% | 0.00228% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 78.5445 | 78.5445 | 80.9911 | 84.1888 | 84.1889 | 0.32662 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2025-05-23 | 3.021% | 0% | 0% | 3.798% | 0.002209% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | 240.4685 | 78.5445 | 2025-05-23 | 75.3477 | 77.6947 | 84.1888 | 2025-05-23 | 7.714% | 0.002209% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 68.1165 | 68.1165 | 70.2393 | 73.0198 | 73.0198 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2025-05-24 | 3.022% | 0% | 0% | 3.808% | 0.002141% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | 240.5956 | 68.1165 | 2025-05-24 | 65.3444 | 67.3808 | 73.0198 | 2025-05-24 | 7.722% | 0.002141% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 176.1995 | 176.1995 | 181.6934 | 188.9045 | 188.9069 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2025-05-25 | 3.024% | 0% | 0% | 3.817% | 0.002078% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | 240.7145 | 176.1995 | 2025-05-25 | 169.0297 | 174.3 | 188.9045 | 2025-05-25 | 7.731% | 0.002078% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 113.0317 | 113.0317 | 116.5577 | 121.1957 | 121.1963 | 0.46934 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2025-05-26 | 3.025% | 0% | 0% | 3.827% | 0.002019% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | 240.8272 | 113.0317 | 2025-05-26 | 108.4328 | 111.8154 | 121.1957 | 2025-05-26 | 7.74% | 0.002019% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 181.2548 | 181.2548 | 186.9119 | 194.3686 | 194.371 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2025-05-27 | 3.027% | 0% | 0% | 3.836% | 0.001965% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | 240.9358 | 181.2548 | 2025-05-27 | 173.881 | 179.308 | 194.3686 | 2025-05-27 | 7.748% | 0.001965% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 228.2329 | 228.2329 | 235.3598 | 244.7733 | 244.7777 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2025-05-28 | 3.028% | 0% | 0% | 3.846% | 0.001916% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | 241.0423 | 228.2329 | 2025-05-28 | 218.949 | 225.786 | 244.7733 | 2025-05-28 | 7.757% | 0.001916% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 245.4201 | 245.4201 | 253.0875 | 263.2361 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2025 | 2025-05-29 | 3.03% | 0% | 0% | 3.855% | 0.001871% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | 241.1436 | 245.4201 | 2025-05-29 | 235.4383 | 242.7939 | 263.2361 | 2025-05-29 | 7.766% | 0.001871% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 202.3429 | 202.3429 | 208.6676 | 217.0564 | 217.0595 | 0.83877 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2025-05-30 | 3.031% | 0% | 0% | 3.865% | 0.001833% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | 241.2355 | 202.3429 | 2025-05-30 | 194.1142 | 200.1817 | 217.0564 | 2025-05-30 | 7.774% | 0.001833% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 222.8439 | 222.8439 | 229.8129 | 239.0753 | 239.0791 | 0.92344 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2025-05-31 | 3.032% | 0% | 0% | 3.874% | 0.001797% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | 241.3177 | 222.8439 | 2025-05-31 | 213.7827 | 220.4683 | 239.0753 | 2025-05-31 | 7.783% | 0.001797% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 232.6647 | 232.6647 | 239.9444 | 249.6398 | 249.6439 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2025-06-01 | 3.034% | 0% | 0% | 3.884% | 0.001762% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | 241.3905 | 232.6647 | 2025-06-01 | 223.2055 | 230.1892 | 249.6398 | 2025-06-01 | 7.791% | 0.001762% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 180.0479 | 180.0479 | 185.6841 | 193.2059 | 193.2081 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2025-06-02 | 3.035% | 0% | 0% | 3.893% | 0.00173% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | 241.4538 | 180.0479 | 2025-06-02 | 172.7289 | 178.1361 | 193.2059 | 2025-06-02 | 7.8% | 0.00173% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 226.7106 | 226.7106 | 233.8111 | 243.3063 | 243.31 | 0.93873 | FALSE | 243.3103 | 2022 | 2025-06-03 | 3.037% | 0% | 0% | 3.903% | 0.0017% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | 241.5076 | 226.7106 | 2025-06-03 | 217.4962 | 224.3081 | 243.3063 | 2025-06-03 | 7.808% | 0.0017% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 108.5794 | 108.5794 | 111.9817 | 116.5407 | 116.5411 | 0.4495 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2025-06-04 | 3.038% | 0% | 0% | 3.912% | 0.001673% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | 241.5519 | 108.5794 | 2025-06-04 | 104.167 | 107.4311 | 116.5407 | 2025-06-04 | 7.817% | 0.001673% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 136.6953 | 136.6953 | 140.9807 | 146.7346 | 146.7355 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2025-06-05 | 3.04% | 0% | 0% | 3.921% | 0.001648% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | 241.5868 | 136.6953 | 2025-06-05 | 131.1413 | 135.2526 | 146.7346 | 2025-06-05 | 7.825% | 0.001648% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 202.1369 | 202.1369 | 208.4772 | 217.0068 | 217.0095 | 0.83661 | FALSE | 217.0101 | 2022 | 2025-06-06 | 3.041% | 0% | 0% | 3.931% | 0.001623% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | 241.6122 | 202.1369 | 2025-06-06 | 193.9255 | 200.0082 | 217.0068 | 2025-06-06 | 7.833% | 0.001623% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 106.3488 | 106.3488 | 109.6863 | 114.185 | 114.1853 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2025-06-07 | 3.043% | 0% | 0% | 3.94% | 0.001598% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | 241.6281 | 106.3488 | 2025-06-07 | 102.0294 | 105.2313 | 114.185 | 2025-06-07 | 7.841% | 0.001598% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 89.6817 | 89.6817 | 92.4975 | 96.3005 | 96.3006 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2025-06-08 | 3.044% | 0% | 0% | 3.949% | 0.001574% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | 241.6346 | 89.6817 | 2025-06-08 | 86.04 | 88.7414 | 96.3005 | 2025-06-08 | 7.849% | 0.001574% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 184.308 | 184.308 | 190.0976 | 197.9323 | 197.9343 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2025-06-09 | 3.046% | 0% | 0% | 3.958% | 0.00155% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | 241.6318 | 184.308 | 2025-06-09 | 176.8254 | 182.3799 | 197.9323 | 2025-06-09 | 7.857% | 0.00155% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 241.1209 | 241.1209 | 248.699 | 258.9735 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2022 | 2025-06-10 | 3.047% | 0% | 0% | 3.967% | 0.001525% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | 241.6195 | 241.1209 | 2025-06-10 | 231.334 | 238.6045 | 258.9735 | 2025-06-10 | 7.865% | 0.001525% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 232.3558 | 232.3558 | 239.662 | 249.5868 | 249.5903 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2022 | 2025-06-11 | 3.049% | 0% | 0% | 3.977% | 0.001502% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | 241.5978 | 232.3558 | 2025-06-11 | 222.927 | 229.9367 | 249.5868 | 2025-06-11 | 7.873% | 0.001502% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 185.7473 | 185.7473 | 191.5908 | 199.5438 | 199.5457 | 0.76892 | FALSE | 199.5464 | 2022 | 2025-06-12 | 3.05% | 0% | 0% | 3.986% | 0.001478% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | 241.5689 | 185.7473 | 2025-06-12 | 178.2118 | 183.8182 | 199.5438 | 2025-06-12 | 7.881% | 0.001478% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 222.1712 | 222.1712 | 229.164 | 238.6989 | 238.702 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2025-06-13 | 3.051% | 0% | 0% | 3.995% | 0.001457% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | 241.5343 | 222.1712 | 2025-06-13 | 213.1604 | 219.8696 | 238.6989 | 2025-06-13 | 7.888% | 0.001457% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 209.27 | 209.27 | 215.86 | 224.8623 | 224.8649 | 0.86656 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2025-06-14 | 3.053% | 0% | 0% | 4.003% | 0.001437% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | 241.4932 | 209.27 | 2025-06-14 | 200.7849 | 207.1077 | 224.8623 | 2025-06-14 | 7.896% | 0.001437% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 227.1748 | 227.1748 | 234.3322 | 244.1274 | 244.1306 | 0.9409 | FALSE | 244.1308 | 2022 | 2025-06-15 | 3.054% | 0% | 0% | 4.012% | 0.00142% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | 241.4443 | 227.1748 | 2025-06-15 | 217.9665 | 224.8338 | 244.1274 | 2025-06-15 | 7.903% | 0.00142% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 218.6125 | 218.6125 | 225.5035 | 234.9513 | 234.9541 | 0.90565 | FALSE | 234.9544 | 2022 | 2025-06-16 | 3.056% | 0% | 0% | 4.021% | 0.001405% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | 241.3868 | 218.6125 | 2025-06-16 | 209.7541 | 216.3659 | 234.9513 | 2025-06-16 | 7.91% | 0.001405% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 220.9771 | 220.9771 | 227.946 | 237.5178 | 237.5207 | 0.9157 | FALSE | 237.5209 | 2022 | 2025-06-17 | 3.057% | 0% | 0% | 4.03% | 0.001391% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | 241.3196 | 220.9771 | 2025-06-17 | 212.0258 | 218.7125 | 237.5178 | 2025-06-17 | 7.917% | 0.001391% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 231.4855 | 231.4855 | 238.7895 | 248.839 | 248.8423 | 0.95956 | FALSE | 248.8424 | 2022 | 2025-06-18 | 3.059% | 0% | 0% | 4.039% | 0.00138% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | 241.2416 | 231.4855 | 2025-06-18 | 222.1119 | 229.1201 | 248.839 | 2025-06-18 | 7.924% | 0.00138% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 235.1055 | 235.1055 | 242.5274 | 252.757 | 252.7603 | 0.97493 | FALSE | 252.7604 | 2022 | 2025-06-19 | 3.06% | 0% | 0% | 4.047% | 0.001373% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | 241.152 | 235.1055 | 2025-06-19 | 225.5888 | 232.7103 | 252.757 | 2025-06-19 | 7.931% | 0.001373% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 126.0686 | 126.0686 | 130.0503 | 135.5478 | 135.5484 | 0.52299 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2025-06-20 | 3.062% | 0% | 0% | 4.056% | 0.001371% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | 241.0496 | 126.0686 | 2025-06-20 | 120.9675 | 124.7881 | 135.5478 | 2025-06-20 | 7.938% | 0.001371% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 96.5018 | 96.5018 | 99.5512 | 103.7686 | 103.7688 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2025-06-21 | 3.063% | 0% | 0% | 4.064% | 0.001373% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | 240.9334 | 96.5018 | 2025-06-21 | 92.5987 | 95.5247 | 103.7686 | 2025-06-21 | 7.945% | 0.001373% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 182.9459 | 182.9459 | 188.7297 | 196.7423 | 196.7441 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2025-06-22 | 3.065% | 0% | 0% | 4.073% | 0.001381% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | 240.8025 | 182.9459 | 2025-06-22 | 175.5495 | 181.0994 | 196.7423 | 2025-06-22 | 7.951% | 0.001381% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 175.8327 | 175.8327 | 181.3943 | 189.112 | 189.1137 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2025-06-23 | 3.066% | 0% | 0% | 4.081% | 0.001393% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | 240.6559 | 175.8327 | 2025-06-23 | 168.727 | 174.0639 | 189.112 | 2025-06-23 | 7.957% | 0.001393% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 159.6283 | 159.6283 | 164.6798 | 171.7012 | 171.7025 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2025-06-24 | 3.068% | 0% | 0% | 4.089% | 0.00141% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | 240.4924 | 159.6283 | 2025-06-24 | 153.1803 | 158.0279 | 171.7012 | 2025-06-24 | 7.963% | 0.00141% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 151.6153 | 151.6153 | 156.4156 | 163.0986 | 163.0997 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2025-06-25 | 3.069% | 0% | 0% | 4.098% | 0.001432% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | 240.3112 | 151.6153 | 2025-06-25 | 145.4939 | 150.1005 | 163.0986 | 2025-06-25 | 7.97% | 0.001432% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 52.7341 | 52.7341 | 54.4046 | 56.7339 | 56.7339 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2025-06-26 | 3.07% | 0% | 0% | 4.106% | 0.00146% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | 240.1114 | 52.7341 | 2025-06-26 | 50.6061 | 52.2091 | 56.7339 | 2025-06-26 | 7.975% | 0.00146% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 65.97 | 65.97 | 68.0607 | 70.9807 | 70.9807 | 0.27499 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2025-06-27 | 3.072% | 0% | 0% | 4.114% | 0.001493% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | 239.8939 | 65.97 | 2025-06-27 | 63.3092 | 65.3156 | 70.9807 | 2025-06-27 | 7.981% | 0.001493% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 239.8004 | 239.8004 | 247.404 | 258.0397 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2025 | 2025-06-28 | 3.073% | 0% | 0% | 4.122% | 0.001529% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | 239.6596 | 239.8004 | 2025-06-28 | 230.1334 | 237.4305 | 258.0397 | 2025-06-28 | 7.987% | 0.001529% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 237.837 | 237.837 | 245.3821 | 255.952 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2022 | 2025-06-29 | 3.075% | 0% | 0% | 4.13% | 0.001568% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | 239.4096 | 237.837 | 2025-06-29 | 228.2544 | 235.4954 | 255.952 | 2025-06-29 | 7.992% | 0.001568% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 64.0075 | 64.0075 | 66.0391 | 68.8894 | 68.8894 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2025-06-30 | 3.076% | 0% | 0% | 4.138% | 0.00161% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | 239.1448 | 64.0075 | 2025-06-30 | 61.43 | 63.3798 | 68.8894 | 2025-06-30 | 7.998% | 0.00161% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 209.8999 | 209.8999 | 216.5652 | 225.9308 | 225.9339 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2025-07-01 | 3.078% | 0% | 0% | 4.145% | 0.001654% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | 238.8664 | 209.8999 | 2025-07-01 | 201.4524 | 207.8495 | 225.9308 | 2025-07-01 | 8.003% | 0.001654% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 234.37 | 234.37 | 241.8159 | 252.2939 | 252.298 | 0.98237 | FALSE | 252.2981 | 2022 | 2025-07-02 | 3.079% | 0% | 0% | 4.153% | 0.001702% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | 238.5753 | 234.37 | 2025-07-02 | 224.9433 | 232.0897 | 252.2939 | 2025-07-02 | 8.008% | 0.001702% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 202.0982 | 202.0982 | 208.522 | 217.5747 | 217.5777 | 0.84818 | FALSE | 217.5783 | 2022 | 2025-07-03 | 3.081% | 0% | 0% | 4.161% | 0.001754% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | 238.2725 | 202.0982 | 2025-07-03 | 193.9745 | 200.14 | 217.5747 | 2025-07-03 | 8.013% | 0.001754% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 197.5611 | 197.5611 | 203.8438 | 212.7103 | 212.7132 | 0.83023 | FALSE | 212.7138 | 2022 | 2025-07-04 | 3.082% | 0% | 0% | 4.168% | 0.001808% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | 237.959 | 197.5611 | 2025-07-04 | 189.6247 | 195.655 | 212.7103 | 2025-07-04 | 8.018% | 0.001808% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 230.9019 | 230.9019 | 238.2484 | 248.6309 | 248.6354 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2025-07-05 | 3.084% | 0% | 0% | 4.176% | 0.001862% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | 237.636 | 230.9019 | 2025-07-05 | 221.632 | 228.6836 | 248.6309 | 2025-07-05 | 8.023% | 0.001862% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 188.3348 | 188.3348 | 194.3299 | 202.8143 | 202.8171 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2025-07-06 | 3.085% | 0% | 0% | 4.183% | 0.001918% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | 237.3043 | 188.3348 | 2025-07-06 | 180.7787 | 186.5333 | 202.8143 | 2025-07-06 | 8.028% | 0.001918% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 229.101 | 229.101 | 236.3973 | 246.7376 | 246.7422 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2022 | 2025-07-07 | 3.086% | 0% | 0% | 4.191% | 0.001976% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | 236.965 | 229.101 | 2025-07-07 | 219.9155 | 226.9193 | 246.7376 | 2025-07-07 | 8.032% | 0.001976% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 239.7051 | 239.7051 | 247.3428 | 258.1817 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2025-07-08 | 3.088% | 0% | 0% | 4.198% | 0.002034% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | 236.6192 | 239.7051 | 2025-07-08 | 230.1009 | 237.4327 | 258.1817 | 2025-07-08 | 8.037% | 0.002034% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 236.6801 | 236.6801 | 244.2252 | 254.9469 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2025-07-09 | 3.089% | 0% | 0% | 4.205% | 0.002094% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | 236.2677 | 236.6801 | 2025-07-09 | 227.2038 | 234.4467 | 254.9469 | 2025-07-09 | 8.041% | 0.002094% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 225.2892 | 225.2892 | 232.4747 | 242.6989 | 242.7038 | 0.95498 | FALSE | 242.704 | 2022 | 2025-07-10 | 3.091% | 0% | 0% | 4.213% | 0.002155% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | 235.9083 | 225.2892 | 2025-07-10 | 216.2753 | 223.1733 | 242.6989 | 2025-07-10 | 8.045% | 0.002155% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 228.7769 | 228.7769 | 236.0771 | 246.4783 | 246.4836 | 0.97129 | FALSE | 246.4837 | 2022 | 2025-07-11 | 3.092% | 0% | 0% | 4.22% | 0.002221% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | 235.5381 | 228.7769 | 2025-07-11 | 219.63 | 226.6383 | 246.4783 | 2025-07-11 | 8.049% | 0.002221% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 228.5709 | 228.5709 | 235.8682 | 246.2785 | 246.2839 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2022 | 2025-07-12 | 3.094% | 0% | 0% | 4.227% | 0.002292% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | 235.1575 | 228.5709 | 2025-07-12 | 219.4389 | 226.4446 | 246.2785 | 2025-07-12 | 8.053% | 0.002292% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 226.4797 | 226.4797 | 233.7136 | 244.047 | 244.0525 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2022 | 2025-07-13 | 3.095% | 0% | 0% | 4.234% | 0.002367% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | 234.7669 | 226.4797 | 2025-07-13 | 217.4379 | 224.383 | 244.047 | 2025-07-13 | 8.057% | 0.002367% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 224.3815 | 224.3815 | 231.552 | 241.8076 | 241.8131 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2025-07-14 | 3.097% | 0% | 0% | 4.241% | 0.002447% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | 234.3668 | 224.3815 | 2025-07-14 | 215.4302 | 222.3146 | 241.8076 | 2025-07-14 | 8.061% | 0.002447% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 216.1971 | 216.1971 | 223.1093 | 233.0081 | 233.0133 | 0.92408 | FALSE | 233.0137 | 2022 | 2025-07-15 | 3.098% | 0% | 0% | 4.248% | 0.002531% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | 233.9574 | 216.1971 | 2025-07-15 | 207.5788 | 214.2155 | 233.0081 | 2025-07-15 | 8.065% | 0.002531% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 221.0688 | 221.0688 | 228.1402 | 238.2795 | 238.2853 | 0.9466 | FALSE | 238.2856 | 2022 | 2025-07-16 | 3.1% | 0% | 0% | 4.255% | 0.00262% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | 233.5393 | 221.0688 | 2025-07-16 | 212.263 | 219.0528 | 238.2795 | 2025-07-16 | 8.069% | 0.00262% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 221.1582 | 221.1582 | 228.236 | 238.3968 | 238.4028 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2025-07-17 | 3.101% | 0% | 0% | 4.262% | 0.00272% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | 233.1127 | 221.1582 | 2025-07-17 | 212.3558 | 219.1518 | 238.3968 | 2025-07-17 | 8.073% | 0.00272% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 227.6773 | 227.6773 | 234.9673 | 245.4454 | 245.4521 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2022 | 2025-07-18 | 3.103% | 0% | 0% | 4.269% | 0.002831% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | 232.6782 | 227.6773 | 2025-07-18 | 218.6225 | 225.6225 | 245.4454 | 2025-07-18 | 8.076% | 0.002831% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 197.1781 | 197.1781 | 203.4945 | 212.5844 | 212.5893 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2025-07-19 | 3.104% | 0% | 0% | 4.276% | 0.002951% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | 232.2361 | 197.1781 | 2025-07-19 | 189.3425 | 195.4079 | 212.5844 | 2025-07-19 | 8.08% | 0.002951% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 172.4765 | 172.4765 | 178.0043 | 185.9688 | 185.9724 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2025-07-20 | 3.105% | 0% | 0% | 4.283% | 0.003081% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | 231.7868 | 172.4765 | 2025-07-20 | 165.6279 | 170.9362 | 185.9688 | 2025-07-20 | 8.083% | 0.003081% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 219.1595 | 219.1595 | 226.1869 | 236.324 | 236.331 | 0.94738 | FALSE | 236.3314 | 2022 | 2025-07-21 | 3.107% | 0% | 0% | 4.289% | 0.003222% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | 231.3307 | 219.1595 | 2025-07-21 | 210.4643 | 217.2129 | 236.324 | 2025-07-21 | 8.087% | 0.003222% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 176.2547 | 176.2547 | 181.9091 | 190.0752 | 190.0795 | 0.76343 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2025-07-22 | 3.108% | 0% | 0% | 4.296% | 0.003373% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | 230.8683 | 176.2547 | 2025-07-22 | 169.2674 | 174.6977 | 190.0752 | 2025-07-22 | 8.09% | 0.003373% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 188.6475 | 188.6475 | 194.7024 | 203.4571 | 203.4625 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2025-07-23 | 3.11% | 0% | 0% | 4.303% | 0.003535% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | 230.3999 | 188.6475 | 2025-07-23 | 181.1751 | 186.9902 | 203.4571 | 2025-07-23 | 8.094% | 0.003535% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 219.6251 | 219.6251 | 226.6777 | 236.8868 | 236.895 | 0.95519 | FALSE | 236.8953 | 2022 | 2025-07-24 | 3.111% | 0% | 0% | 4.31% | 0.003707% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | 229.9271 | 219.6251 | 2025-07-24 | 210.9328 | 217.7063 | 236.8868 | 2025-07-24 | 8.097% | 0.003707% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 105.5287 | 105.5287 | 108.9191 | 113.8325 | 113.8335 | 0.45991 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2025-07-25 | 3.113% | 0% | 0% | 4.316% | 0.003892% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | 229.4506 | 105.5287 | 2025-07-25 | 101.3556 | 104.6119 | 113.8325 | 2025-07-25 | 8.1% | 0.003892% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 225.3013 | 225.3013 | 232.5431 | 243.0502 | 243.0599 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2025-07-26 | 3.114% | 0% | 0% | 4.323% | 0.004086% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | 228.9693 | 225.3013 | 2025-07-26 | 216.3991 | 223.3548 | 243.0502 | 2025-07-26 | 8.103% | 0.004086% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 233.4605 | 233.4605 | 240.9682 | 251.8734 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2025 | 2025-07-27 | 3.116% | 0% | 0% | 4.33% | 0.00429% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | 228.4822 | 233.4605 | 2025-07-27 | 224.2437 | 231.455 | 251.8734 | 2025-07-27 | 8.107% | 0.00429% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 179.4028 | 179.4028 | 185.1749 | 193.5685 | 193.5745 | 0.78688 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2025-07-28 | 3.117% | 0% | 0% | 4.336% | 0.004503% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | 227.9884 | 179.4028 | 2025-07-28 | 172.3261 | 177.8706 | 193.5685 | 2025-07-28 | 8.11% | 0.004503% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 130.9017 | 130.9017 | 135.1154 | 141.2495 | 141.2522 | 0.57541 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2025-07-29 | 3.119% | 0% | 0% | 4.343% | 0.004725% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | 227.4867 | 130.9017 | 2025-07-29 | 125.7425 | 129.7901 | 141.2495 | 2025-07-29 | 8.113% | 0.004725% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 192.3377 | 192.3377 | 198.532 | 207.5594 | 207.5675 | 0.84738 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2025-07-30 | 3.12% | 0% | 0% | 4.349% | 0.004957% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | 226.9762 | 192.3377 | 2025-07-30 | 184.7636 | 190.714 | 207.5594 | 2025-07-30 | 8.116% | 0.004957% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 225.1197 | 225.1197 | 232.3732 | 242.9561 | 242.9686 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2022 | 2025-07-31 | 3.121% | 0% | 0% | 4.356% | 0.005191% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | 226.4559 | 225.1197 | 2025-07-31 | 216.2622 | 223.2304 | 242.9561 | 2025-07-31 | 8.119% | 0.005191% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 223.8978 | 223.8978 | 231.1155 | 241.6575 | 241.6705 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2022 | 2025-08-01 | 3.123% | 0% | 0% | 4.362% | 0.005422% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | 225.9248 | 223.8978 | 2025-08-01 | 215.096 | 222.0299 | 241.6575 | 2025-08-01 | 8.122% | 0.005422% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 223.1949 | 223.1949 | 230.3933 | 240.9188 | 240.9322 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2022 | 2025-08-02 | 3.124% | 0% | 0% | 4.369% | 0.005648% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | 225.3818 | 223.1949 | 2025-08-02 | 214.4282 | 221.3439 | 240.9188 | 2025-08-02 | 8.125% | 0.005648% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 217.7156 | 217.7156 | 224.7407 | 235.0239 | 235.037 | 0.96837 | FALSE | 235.0374 | 2022 | 2025-08-03 | 3.126% | 0% | 0% | 4.375% | 0.005872% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | 224.826 | 217.7156 | 2025-08-03 | 209.1715 | 215.9209 | 235.0239 | 2025-08-03 | 8.128% | 0.005872% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 213.8426 | 213.8426 | 220.746 | 230.862 | 230.8752 | 0.95356 | FALSE | 230.8758 | 2022 | 2025-08-04 | 3.127% | 0% | 0% | 4.382% | 0.006091% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | 224.2564 | 213.8426 | 2025-08-04 | 205.4577 | 212.0905 | 230.862 | 2025-08-04 | 8.131% | 0.006091% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 177.5381 | 177.5381 | 183.2723 | 191.684 | 191.6925 | 0.79373 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2025-08-05 | 3.129% | 0% | 0% | 4.388% | 0.006307% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | 223.6718 | 177.5381 | 2025-08-05 | 170.5829 | 176.0924 | 191.684 | 2025-08-05 | 8.134% | 0.006307% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 207.124 | 207.124 | 213.817 | 223.6456 | 223.6587 | 0.9285 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2025-08-06 | 3.13% | 0% | 0% | 4.395% | 0.006519% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | 223.0714 | 207.124 | 2025-08-06 | 199.0167 | 205.4478 | 223.6456 | 2025-08-06 | 8.137% | 0.006519% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 217.9898 | 217.9898 | 225.0373 | 235.3974 | 235.4128 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2025-08-07 | 3.132% | 0% | 0% | 4.401% | 0.006727% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | 222.4577 | 217.9898 | 2025-08-07 | 209.4646 | 216.2365 | 235.3974 | 2025-08-07 | 8.14% | 0.006727% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 220.8676 | 220.8676 | 228.0116 | 238.5247 | 238.5411 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2022 | 2025-08-08 | 3.133% | 0% | 0% | 4.408% | 0.006936% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | 221.8337 | 220.8676 | 2025-08-08 | 212.2375 | 219.1023 | 238.5247 | 2025-08-08 | 8.143% | 0.006936% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 212.4469 | 212.4469 | 219.3218 | 229.4496 | 229.465 | 0.96043 | FALSE | 229.4656 | 2022 | 2025-08-09 | 3.135% | 0% | 0% | 4.414% | 0.007144% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | 221.1989 | 212.4469 | 2025-08-09 | 204.1531 | 210.7596 | 229.4496 | 2025-08-09 | 8.146% | 0.007144% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 202.8472 | 202.8472 | 209.4146 | 219.0994 | 219.1137 | 0.91971 | FALSE | 219.1148 | 2022 | 2025-08-10 | 3.136% | 0% | 0% | 4.42% | 0.007351% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | 220.5528 | 202.8472 | 2025-08-10 | 194.9351 | 201.2463 | 219.0994 | 2025-08-10 | 8.148% | 0.007351% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 195.7524 | 195.7524 | 202.0932 | 211.4535 | 211.4669 | 0.8902 | FALSE | 211.4685 | 2022 | 2025-08-11 | 3.138% | 0% | 0% | 4.427% | 0.007557% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | 219.8949 | 195.7524 | 2025-08-11 | 188.1238 | 194.2175 | 211.4535 | 2025-08-11 | 8.151% | 0.007557% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 197.5348 | 197.5348 | 203.9363 | 213.3961 | 213.4103 | 0.90105 | FALSE | 213.4118 | 2022 | 2025-08-12 | 3.139% | 0% | 0% | 4.433% | 0.007762% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | 219.2246 | 197.5348 | 2025-08-12 | 189.8435 | 195.9958 | 213.3961 | 2025-08-12 | 8.154% | 0.007762% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 153.8636 | 153.8636 | 158.8523 | 166.2318 | 166.2394 | 0.70402 | FALSE | 166.243 | 2022 | 2025-08-13 | 3.14% | 0% | 0% | 4.439% | 0.007966% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | 218.5415 | 153.8636 | 2025-08-13 | 147.878 | 152.6727 | 166.2318 | 2025-08-13 | 8.157% | 0.007966% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 145.994 | 145.994 | 150.7298 | 157.7424 | 157.7492 | 0.67015 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2025-08-14 | 3.142% | 0% | 0% | 4.446% | 0.008158% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | 217.8451 | 145.994 | 2025-08-14 | 140.3197 | 144.8714 | 157.7424 | 2025-08-14 | 8.16% | 0.008158% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 151.5808 | 151.5808 | 156.5002 | 163.792 | 163.7998 | 0.69807 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2025-08-15 | 3.143% | 0% | 0% | 4.452% | 0.008344% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | 217.1349 | 151.5808 | 2025-08-15 | 145.6946 | 150.4229 | 163.792 | 2025-08-15 | 8.162% | 0.008344% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 147.317 | 147.317 | 152.1003 | 159.1975 | 159.2049 | 0.6807 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2025-08-16 | 3.145% | 0% | 0% | 4.458% | 0.008525% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | 216.4103 | 147.317 | 2025-08-16 | 141.6014 | 146.1991 | 159.1975 | 2025-08-16 | 8.165% | 0.008525% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 115.7542 | 115.7542 | 119.5145 | 125.0994 | 125.1031 | 0.53669 | FALSE | 125.1075 | 2022 | 2025-08-17 | 3.146% | 0% | 0% | 4.464% | 0.008701% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | 215.6709 | 115.7542 | 2025-08-17 | 111.2672 | 114.8818 | 125.0994 | 2025-08-17 | 8.168% | 0.008701% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 142.2887 | 142.2887 | 146.9132 | 153.7884 | 153.7955 | 0.66204 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2025-08-18 | 3.148% | 0% | 0% | 4.471% | 0.008871% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | 214.9162 | 142.2887 | 2025-08-18 | 136.7781 | 141.2235 | 153.7884 | 2025-08-18 | 8.17% | 0.008871% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 137.3385 | 137.3385 | 141.8042 | 148.4501 | 148.4566 | 0.6413 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2025-08-19 | 3.149% | 0% | 0% | 4.477% | 0.009037% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | 214.1456 | 137.3385 | 2025-08-19 | 132.0245 | 136.3174 | 148.4501 | 2025-08-19 | 8.173% | 0.009037% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 202.3862 | 202.3862 | 208.9701 | 218.7779 | 218.7965 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2025-08-20 | 3.151% | 0% | 0% | 4.483% | 0.009197% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | 213.3588 | 202.3862 | 2025-08-20 | 194.5623 | 200.8917 | 218.7779 | 2025-08-20 | 8.175% | 0.009197% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 151.1534 | 151.1534 | 156.073 | 163.4087 | 163.4177 | 0.7111 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2025-08-21 | 3.152% | 0% | 0% | 4.489% | 0.009351% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | 212.5552 | 151.1534 | 2025-08-21 | 145.3154 | 150.045 | 163.4087 | 2025-08-21 | 8.178% | 0.009351% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 107.8095 | 107.8095 | 111.3201 | 116.5598 | 116.5631 | 0.50914 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2025-08-22 | 3.154% | 0% | 0% | 4.495% | 0.009466% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | 211.7354 | 107.8095 | 2025-08-22 | 103.6494 | 107.0245 | 116.5598 | 2025-08-22 | 8.181% | 0.009466% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 191.0725 | 191.0725 | 197.2973 | 206.5971 | 206.6141 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2025-08-23 | 3.155% | 0% | 0% | 4.501% | 0.009536% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | 210.8998 | 191.0725 | 2025-08-23 | 183.7062 | 189.691 | 206.5971 | 2025-08-23 | 8.183% | 0.009536% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 196.3404 | 196.3404 | 202.7399 | 212.3099 | 212.3283 | 0.93473 | FALSE | 212.3294 | 2022 | 2025-08-24 | 3.157% | 0% | 0% | 4.508% | 0.00956% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | 210.049 | 196.3404 | 2025-08-24 | 188.7781 | 194.9311 | 212.3099 | 2025-08-24 | 8.186% | 0.00956% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 127.4079 | 127.4079 | 131.5626 | 137.7815 | 137.7873 | 0.60904 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2025-08-25 | 3.158% | 0% | 0% | 4.514% | 0.009538% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | 209.1835 | 127.4079 | 2025-08-25 | 122.5051 | 126.4999 | 137.7815 | 2025-08-25 | 8.188% | 0.009538% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 167.3943 | 167.3943 | 172.8555 | 181.0378 | 181.0502 | 0.80359 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2025-08-26 | 3.159% | 0% | 0% | 4.52% | 0.009469% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | 208.3039 | 167.3943 | 2025-08-26 | 160.9588 | 166.21 | 181.0378 | 2025-08-26 | 8.19% | 0.009469% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 196.905 | 196.905 | 203.332 | 212.9704 | 212.9889 | 0.94934 | FALSE | 212.9898 | 2022 | 2025-08-27 | 3.161% | 0% | 0% | 4.526% | 0.009353% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | 207.4105 | 196.905 | 2025-08-27 | 189.3419 | 195.5222 | 212.9704 | 2025-08-27 | 8.193% | 0.009353% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 198.8112 | 198.8112 | 205.3036 | 215.0489 | 215.0676 | 0.96274 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2025-08-28 | 3.162% | 0% | 0% | 4.532% | 0.009196% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | 206.5039 | 198.8112 | 2025-08-28 | 191.1821 | 197.4253 | 215.0489 | 2025-08-28 | 8.195% | 0.009196% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 137.6788 | 137.6788 | 142.177 | 148.9352 | 148.9423 | 0.66967 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2025-08-29 | 3.164% | 0% | 0% | 4.538% | 0.00901% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | 205.5846 | 137.6788 | 2025-08-29 | 132.4005 | 136.7263 | 148.9352 | 2025-08-29 | 8.197% | 0.00901% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 194.9483 | 194.9483 | 201.3206 | 210.9032 | 210.9205 | 0.95257 | FALSE | 210.9213 | 2022 | 2025-08-30 | 3.165% | 0% | 0% | 4.544% | 0.008795% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | 204.6531 | 194.9483 | 2025-08-30 | 187.4815 | 193.6098 | 210.9032 | 2025-08-30 | 8.2% | 0.008795% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 105.1909 | 105.1909 | 108.631 | 113.8088 | 113.8118 | 0.51635 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2025-08-31 | 3.167% | 0% | 0% | 4.55% | 0.008549% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | 203.71 | 105.1909 | 2025-08-31 | 101.1658 | 104.4742 | 113.8088 | 2025-08-31 | 8.202% | 0.008549% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 158.4582 | 158.4582 | 163.6427 | 171.4532 | 171.4629 | 0.7815 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2025-09-01 | 3.168% | 0% | 0% | 4.555% | 0.008274% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | 202.7556 | 158.4582 | 2025-09-01 | 152.4007 | 157.3869 | 171.4532 | 2025-09-01 | 8.204% | 0.008274% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 157.7199 | 157.7199 | 162.8826 | 170.6673 | 170.6767 | 0.78158 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2025-09-02 | 3.17% | 0% | 0% | 4.561% | 0.007968% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | 201.7906 | 157.7199 | 2025-09-02 | 151.6963 | 156.6619 | 170.6673 | 2025-09-02 | 8.206% | 0.007968% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 150.4403 | 150.4403 | 155.3671 | 162.8026 | 162.8106 | 0.74913 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2025-09-03 | 3.171% | 0% | 0% | 4.567% | 0.007632% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | 200.8154 | 150.4403 | 2025-09-03 | 144.7003 | 149.4392 | 162.8026 | 2025-09-03 | 8.208% | 0.007632% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 192.0374 | 192.0374 | 198.3294 | 207.8336 | 207.8479 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2025-09-04 | 3.173% | 0% | 0% | 4.573% | 0.007264% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 199.8282 | 192.0374 | 2025-09-04 | 184.7174 | 190.7696 | 207.8336 | 2025-09-04 | 8.21% | 0.007264% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 166.2949 | 166.2949 | 171.7461 | 179.9872 | 179.9967 | 0.83637 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2025-09-05 | 3.174% | 0% | 0% | 4.579% | 0.006883% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 198.8271 | 166.2949 | 2025-09-05 | 159.9623 | 165.2059 | 179.9872 | 2025-09-05 | 8.212% | 0.006883% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 180.8612 | 180.8612 | 186.7927 | 195.7676 | 195.7789 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2025-09-06 | 3.175% | 0% | 0% | 4.584% | 0.006526% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | 197.8126 | 180.8612 | 2025-09-06 | 173.9807 | 179.6866 | 195.7676 | 2025-09-06 | 8.214% | 0.006526% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 144.9798 | 144.9798 | 149.7368 | 156.9407 | 156.9468 | 0.73672 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2025-09-07 | 3.177% | 0% | 0% | 4.59% | 0.006193% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | 196.785 | 144.9798 | 2025-09-07 | 139.4698 | 144.0461 | 156.9407 | 2025-09-07 | 8.216% | 0.006193% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 156.2281 | 156.2281 | 161.3566 | 169.1296 | 169.1366 | 0.79811 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2025-09-08 | 3.178% | 0% | 0% | 4.596% | 0.005883% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | 195.7451 | 156.2281 | 2025-09-08 | 150.2965 | 155.2303 | 169.1296 | 2025-09-08 | 8.218% | 0.005883% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 86.4693 | 86.4693 | 89.3092 | 93.617 | 93.6181 | 0.44411 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2025-09-09 | 3.18% | 0% | 0% | 4.601% | 0.005598% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | 194.6932 | 86.4693 | 2025-09-09 | 83.1896 | 85.9218 | 93.617 | 2025-09-09 | 8.22% | 0.005598% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 189.0159 | 189.0159 | 195.2267 | 204.6553 | 204.6659 | 0.97617 | FALSE | 204.6661 | 2022 | 2025-09-10 | 3.181% | 0% | 0% | 4.607% | 0.005337% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 193.6299 | 189.0159 | 2025-09-10 | 181.8539 | 187.8293 | 204.6553 | 2025-09-10 | 8.222% | 0.005337% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 189.1071 | 189.1071 | 195.3237 | 204.769 | 204.7792 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2022 | 2025-09-11 | 3.183% | 0% | 0% | 4.613% | 0.005109% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 192.5557 | 189.1071 | 2025-09-11 | 181.9489 | 187.9302 | 204.769 | 2025-09-11 | 8.223% | 0.005109% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 146.3608 | 146.3608 | 151.1745 | 158.494 | 158.4992 | 0.76439 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2025-09-12 | 3.184% | 0% | 0% | 4.618% | 0.004907% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | 191.471 | 146.3608 | 2025-09-12 | 140.8263 | 145.458 | 158.494 | 2025-09-12 | 8.225% | 0.004907% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 62.0597 | 62.0597 | 64.1018 | 67.2093 | 67.2094 | 0.32597 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2025-09-13 | 3.186% | 0% | 0% | 4.624% | 0.004732% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | 190.3765 | 62.0597 | 2025-09-13 | 59.7154 | 61.6803 | 67.2093 | 2025-09-13 | 8.226% | 0.004732% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 148.427 | 148.427 | 153.3132 | 160.7547 | 160.7598 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2025-09-14 | 3.187% | 0% | 0% | 4.629% | 0.004583% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | 189.2725 | 148.427 | 2025-09-14 | 142.826 | 147.5279 | 160.7547 | 2025-09-14 | 8.228% | 0.004583% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 160.7009 | 160.7009 | 165.9937 | 174.0605 | 174.0667 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2025-09-15 | 3.189% | 0% | 0% | 4.634% | 0.004461% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 188.1597 | 160.7009 | 2025-09-15 | 154.6432 | 159.7365 | 174.0605 | 2025-09-15 | 8.229% | 0.004461% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 117.5298 | 117.5298 | 121.4026 | 127.3095 | 127.3121 | 0.62836 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2025-09-16 | 3.19% | 0% | 0% | 4.64% | 0.004367% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | 187.0386 | 117.5298 | 2025-09-16 | 113.1041 | 116.8311 | 127.3095 | 2025-09-16 | 8.231% | 0.004367% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 193.6613 | 193.6613 | 200.0457 | 209.7907 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2025 | 2025-09-17 | 3.191% | 0% | 0% | 4.645% | 0.0043% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | 185.9095 | 193.6613 | 2025-09-17 | 186.3766 | 192.5209 | 209.7907 | 2025-09-17 | 8.232% | 0.0043% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 184.2245 | 184.2245 | 190.3007 | 199.5819 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2022 | 2025-09-18 | 3.193% | 0% | 0% | 4.65% | 0.004261% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | 184.7684 | 184.2245 | 2025-09-18 | 177.3022 | 183.1501 | 199.5819 | 2025-09-18 | 8.233% | 0.004261% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 184.3077 | 184.3077 | 190.3895 | 199.6859 | 199.6944 | 1.0038 | FALSE | 199.6944 | 2024 | 2025-09-19 | 3.194% | 0% | 0% | 4.656% | 0.004267% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | 183.6116 | 184.3077 | 2025-09-19 | 177.3898 | 183.2433 | 199.6859 | 2025-09-19 | 8.234% | 0.004267% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 190.3324 | 190.3324 | 196.616 | 206.2276 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2025 | 2025-09-20 | 3.196% | 0% | 0% | 4.661% | 0.004299% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | 182.4408 | 190.3324 | 2025-09-20 | 183.1962 | 189.2442 | 206.2276 | 2025-09-20 | 8.235% | 0.004299% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 185.0914 | 185.0914 | 191.2048 | 200.5625 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2025 | 2025-09-21 | 3.197% | 0% | 0% | 4.666% | 0.004356% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | 181.2576 | 185.0914 | 2025-09-21 | 178.1594 | 184.0438 | 200.5625 | 2025-09-21 | 8.236% | 0.004356% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 179.8574 | 179.8574 | 185.8007 | 194.9043 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2022 | 2025-09-22 | 3.199% | 0% | 0% | 4.671% | 0.004439% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | 180.0636 | 179.8574 | 2025-09-22 | 173.1289 | 178.85 | 194.9043 | 2025-09-22 | 8.237% | 0.004439% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 124.701 | 124.701 | 128.8236 | 135.1425 | 135.146 | 0.69718 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2025-09-23 | 3.2% | 0% | 0% | 4.676% | 0.004549% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | 178.8605 | 124.701 | 2025-09-23 | 120.0412 | 124.0098 | 135.1425 | 2025-09-23 | 8.238% | 0.004549% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 78.6376 | 78.6376 | 81.2387 | 85.2279 | 85.2287 | 0.44264 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2025-09-24 | 3.202% | 0% | 0% | 4.681% | 0.004685% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 177.6499 | 78.6376 | 2025-09-24 | 75.7025 | 78.2064 | 85.2279 | 2025-09-24 | 8.238% | 0.004685% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 136.2316 | 136.2316 | 140.7397 | 147.6582 | 147.663 | 0.77213 | FALSE | 147.6644 | 2022 | 2025-09-25 | 3.203% | 0% | 0% | 4.685% | 0.004849% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | 176.4333 | 136.2316 | 2025-09-25 | 131.1526 | 135.4926 | 147.6582 | 2025-09-25 | 8.239% | 0.004849% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 138.9973 | 138.9973 | 143.5991 | 150.6657 | 150.671 | 0.79329 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2025-09-26 | 3.205% | 0% | 0% | 4.69% | 0.005033% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | 175.2125 | 138.9973 | 2025-09-26 | 133.8212 | 138.2516 | 150.6657 | 2025-09-26 | 8.239% | 0.005033% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 67.5543 | 67.5543 | 69.7919 | 73.2301 | 73.2305 | 0.38825 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2025-09-27 | 3.206% | 0% | 0% | 4.695% | 0.005237% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | 173.9891 | 67.5543 | 2025-09-27 | 65.0417 | 67.196 | 73.2301 | 2025-09-27 | 8.24% | 0.005237% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 69.1592 | 69.1592 | 71.451 | 74.9745 | 74.9751 | 0.40029 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2025-09-28 | 3.208% | 0% | 0% | 4.7% | 0.005461% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | 172.7646 | 69.1592 | 2025-09-28 | 66.5899 | 68.7966 | 74.9745 | 2025-09-28 | 8.24% | 0.005461% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 93.2285 | 93.2285 | 96.3194 | 101.0741 | 101.0761 | 0.54346 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2025-09-29 | 3.209% | 0% | 0% | 4.704% | 0.005704% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | 171.5407 | 93.2285 | 2025-09-29 | 89.7692 | 92.7454 | 101.0741 | 2025-09-29 | 8.24% | 0.005704% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 102.8115 | 102.8115 | 106.2217 | 111.4705 | 111.4734 | 0.60362 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2025-09-30 | 3.21% | 0% | 0% | 4.709% | 0.005968% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | 170.319 | 102.8115 | 2025-09-30 | 99.0012 | 102.285 | 111.4705 | 2025-09-30 | 8.24% | 0.005968% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 142.7749 | 142.7749 | 147.5129 | 154.8093 | 154.8168 | 0.8443 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2025-10-01 | 3.212% | 0% | 0% | 4.713% | 0.006251% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | 169.1012 | 142.7749 | 2025-10-01 | 137.4901 | 142.0527 | 154.8093 | 2025-10-01 | 8.24% | 0.006251% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 156.4235 | 156.4235 | 161.6168 | 169.6186 | 169.6286 | 0.93173 | FALSE | 169.6293 | 2022 | 2025-10-02 | 3.213% | 0% | 0% | 4.718% | 0.006555% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | 167.8836 | 156.4235 | 2025-10-02 | 150.6407 | 155.642 | 169.6186 | 2025-10-02 | 8.24% | 0.006555% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 145.7481 | 145.7481 | 150.5893 | 158.0522 | 158.0611 | 0.8745 | FALSE | 158.0623 | 2022 | 2025-10-03 | 3.215% | 0% | 0% | 4.722% | 0.00687% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | 166.6621 | 145.7481 | 2025-10-03 | 140.3668 | 145.0292 | 158.0522 | 2025-10-03 | 8.24% | 0.00687% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 167.1126 | 167.1126 | 172.666 | 181.231 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2025 | 2025-10-04 | 3.216% | 0% | 0% | 4.726% | 0.007177% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | 165.4372 | 167.1126 | 2025-10-04 | 160.9503 | 166.2989 | 181.231 | 2025-10-04 | 8.239% | 0.007177% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 171.2172 | 171.2172 | 176.9097 | 185.6933 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2025 | 2025-10-05 | 3.218% | 0% | 0% | 4.73% | 0.007478% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | 164.2093 | 171.2172 | 2025-10-05 | 164.9117 | 170.3946 | 185.6933 | 2025-10-05 | 8.239% | 0.007478% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 54.5514 | 54.5514 | 56.366 | 59.1671 | 59.1673 | 0.33469 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2025-10-06 | 3.219% | 0% | 0% | 4.734% | 0.007772% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | 162.9791 | 54.5514 | 2025-10-06 | 52.5451 | 54.2929 | 59.1671 | 2025-10-06 | 8.238% | 0.007772% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 124.4228 | 124.4228 | 128.5633 | 134.9579 | 134.9652 | 0.76922 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2025-10-07 | 3.221% | 0% | 0% | 4.738% | 0.008057% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | 161.747 | 124.4228 | 2025-10-07 | 119.8526 | 123.8411 | 134.9579 | 2025-10-07 | 8.237% | 0.008057% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 72.3756 | 72.3756 | 74.7853 | 78.5082 | 78.5097 | 0.45087 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2025-10-08 | 3.222% | 0% | 0% | 4.742% | 0.008336% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | 160.5135 | 72.3756 | 2025-10-08 | 69.7208 | 72.042 | 78.5082 | 2025-10-08 | 8.236% | 0.008336% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 156.8815 | 156.8815 | 162.1071 | 170.184 | 170.1983 | 0.98495 | FALSE | 170.1985 | 2022 | 2025-10-09 | 3.224% | 0% | 0% | 4.746% | 0.008614% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | 159.2791 | 156.8815 | 2025-10-09 | 151.1346 | 156.1688 | 170.184 | 2025-10-09 | 8.235% | 0.008614% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 135.1446 | 135.1446 | 139.6483 | 146.6119 | 146.6223 | 0.85509 | FALSE | 146.6239 | 2022 | 2025-10-10 | 3.225% | 0% | 0% | 4.75% | 0.00889% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | 158.0443 | 135.1446 | 2025-10-10 | 130.2008 | 134.5397 | 146.6119 | 2025-10-10 | 8.234% | 0.00889% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 91.4041 | 91.4041 | 94.4516 | 99.1653 | 99.1689 | 0.58287 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2025-10-11 | 3.226% | 0% | 0% | 4.753% | 0.009165% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | 156.8096 | 91.4041 | 2025-10-11 | 88.065 | 91.0011 | 99.1653 | 2025-10-11 | 8.233% | 0.009165% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 122.956 | 122.956 | 127.0573 | 133.4032 | 133.412 | 0.79031 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2025-10-12 | 3.228% | 0% | 0% | 4.757% | 0.009437% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | 155.5755 | 122.956 | 2025-10-12 | 118.4704 | 122.4221 | 133.4032 | 2025-10-12 | 8.231% | 0.009437% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 97.4912 | 97.4912 | 100.7447 | 105.7803 | 105.7852 | 0.63162 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2025-10-13 | 3.229% | 0% | 0% | 4.76% | 0.009707% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | 154.3425 | 97.4912 | 2025-10-13 | 93.9397 | 97.0746 | 105.7803 | 2025-10-13 | 8.23% | 0.009707% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 73.7126 | 73.7126 | 76.1736 | 79.984 | 79.9861 | 0.4814 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2025-10-14 | 3.231% | 0% | 0% | 4.764% | 0.009974% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | 153.1111 | 73.7126 | 2025-10-14 | 71.0311 | 73.4026 | 79.984 | 2025-10-14 | 8.228% | 0.009974% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 153.4649 | 153.4649 | 158.591 | 166.5299 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2025 | 2025-10-15 | 3.232% | 0% | 0% | 4.767% | 0.01024% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | 151.8818 | 153.4649 | 2025-10-15 | 147.8902 | 152.8302 | 166.5299 | 2025-10-15 | 8.227% | 0.01024% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 134.5027 | 134.5027 | 138.9975 | 145.9607 | 145.9736 | 0.8928 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2025-10-16 | 3.234% | 0% | 0% | 4.771% | 0.0105% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | 150.651 | 134.5027 | 2025-10-16 | 129.624 | 133.9558 | 145.9607 | 2025-10-16 | 8.225% | 0.0105% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 78.7959 | 78.7959 | 81.4304 | 85.5126 | 85.5156 | 0.52732 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2025-10-17 | 3.235% | 0% | 0% | 4.774% | 0.01078% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | 149.4157 | 78.7959 | 2025-10-17 | 75.942 | 78.4811 | 85.5126 | 2025-10-17 | 8.223% | 0.01078% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 141.322 | 141.322 | 146.0491 | 153.3758 | 153.3917 | 0.95373 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2025-10-18 | 3.237% | 0% | 0% | 4.777% | 0.01109% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | 148.177 | 141.322 | 2025-10-18 | 136.211 | 140.7672 | 153.3758 | 2025-10-18 | 8.221% | 0.01109% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 69.1911 | 69.1911 | 71.5065 | 75.0961 | 75.0982 | 0.47085 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2025-10-19 | 3.238% | 0% | 0% | 4.78% | 0.01143% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | 146.9363 | 69.1911 | 2025-10-19 | 66.6925 | 68.9243 | 75.0961 | 2025-10-19 | 8.219% | 0.01143% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 29.8536 | 29.8536 | 30.8531 | 32.403 | 32.403 | 0.20488 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2025-10-20 | 3.24% | 0% | 0% | 4.783% | 0.0118% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | 145.6949 | 29.8536 | 2025-10-20 | 28.7772 | 29.7407 | 32.403 | 2025-10-20 | 8.216% | 0.0118% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 72.0308 | 72.0308 | 74.4435 | 78.1854 | 78.1881 | 0.4986 | FALSE | 78.1923 | 2022 | 2025-10-21 | 3.241% | 0% | 0% | 4.786% | 0.0122% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | 144.4542 | 72.0308 | 2025-10-21 | 69.4375 | 71.7634 | 78.1854 | 2025-10-21 | 8.214% | 0.0122% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 134.7205 | 134.7205 | 139.2352 | 146.2383 | 146.2552 | 0.94067 | FALSE | 146.2562 | 2022 | 2025-10-22 | 3.243% | 0% | 0% | 4.789% | 0.01262% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | 143.2154 | 134.7205 | 2025-10-22 | 129.8776 | 134.23 | 146.2383 | 2025-10-22 | 8.211% | 0.01262% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 65.3814 | 65.3814 | 67.5735 | 70.9743 | 70.9764 | 0.46045 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2025-10-23 | 3.244% | 0% | 0% | 4.792% | 0.01306% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | 141.9798 | 65.3814 | 2025-10-23 | 63.0347 | 65.1481 | 70.9743 | 2025-10-23 | 8.209% | 0.01306% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 109.7778 | 109.7778 | 113.46 | 119.1738 | 119.1848 | 0.77992 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2025-10-24 | 3.245% | 0% | 0% | 4.794% | 0.0135% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | 140.7488 | 109.7778 | 2025-10-24 | 105.8437 | 109.394 | 119.1738 | 2025-10-24 | 8.206% | 0.0135% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 92.212 | 92.212 | 95.3065 | 100.1089 | 100.1161 | 0.66086 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2025-10-25 | 3.247% | 0% | 0% | 4.797% | 0.01394% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | 139.5237 | 92.212 | 2025-10-25 | 88.9126 | 91.8964 | 100.1089 | 2025-10-25 | 8.204% | 0.01394% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 53.2889 | 53.2889 | 55.078 | 57.855 | 57.856 | 0.38525 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2025-10-26 | 3.248% | 0% | 0% | 4.8% | 0.01438% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | 138.3057 | 53.2889 | 2025-10-26 | 51.3852 | 53.1104 | 57.855 | 2025-10-26 | 8.201% | 0.01438% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 65.451 | 65.451 | 67.6495 | 71.0622 | 71.0649 | 0.47736 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2025-10-27 | 3.25% | 0% | 0% | 4.802% | 0.01482% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | 137.0963 | 65.451 | 2025-10-27 | 63.1165 | 65.2365 | 71.0622 | 2025-10-27 | 8.198% | 0.01482% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 70.1964 | 70.1964 | 72.5554 | 76.2177 | 76.2213 | 0.51649 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2025-10-28 | 3.251% | 0% | 0% | 4.805% | 0.01526% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | 135.8966 | 70.1964 | 2025-10-28 | 67.6966 | 69.9715 | 76.2177 | 2025-10-28 | 8.195% | 0.01526% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 110.5835 | 110.5835 | 114.3014 | 120.0741 | 120.0881 | 0.82088 | FALSE | 120.0912 | 2022 | 2025-10-29 | 3.253% | 0% | 0% | 4.808% | 0.0157% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | 134.708 | 110.5835 | 2025-10-29 | 106.6516 | 110.2373 | 120.0741 | 2025-10-29 | 8.192% | 0.0157% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 103.7956 | 103.7956 | 107.2869 | 112.7084 | 112.7208 | 0.77731 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2025-10-30 | 3.254% | 0% | 0% | 4.81% | 0.01614% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | 133.5244 | 103.7956 | 2025-10-30 | 100.1109 | 103.4783 | 112.7084 | 2025-10-30 | 8.189% | 0.01614% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 93.2625 | 93.2625 | 96.401 | 101.275 | 101.2847 | 0.70467 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2025-10-31 | 3.256% | 0% | 0% | 4.813% | 0.01656% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | 132.34 | 93.2625 | 2025-10-31 | 89.957 | 92.9842 | 101.275 | 2025-10-31 | 8.186% | 0.01656% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 96.1563 | 96.1563 | 99.3936 | 104.4217 | 104.4326 | 0.73309 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2025-11-01 | 3.257% | 0% | 0% | 4.815% | 0.01694% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | 131.1568 | 96.1563 | 2025-11-01 | 92.7536 | 95.8764 | 104.4217 | 2025-11-01 | 8.183% | 0.01694% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 115.5457 | 115.5457 | 119.4376 | 125.4829 | 125.5011 | 0.88895 | FALSE | 125.5033 | 2022 | 2025-11-02 | 3.259% | 0% | 0% | 4.818% | 0.01728% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | 129.9768 | 115.5457 | 2025-11-02 | 111.4634 | 115.2178 | 125.4829 | 2025-11-02 | 8.18% | 0.01728% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 39.3806 | 39.3806 | 40.7077 | 42.7692 | 42.7692 | 0.30569 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2025-11-03 | 3.26% | 0% | 0% | 4.82% | 0.01758% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | 128.8017 | 39.3806 | 2025-11-03 | 37.9915 | 39.2718 | 42.7692 | 2025-11-03 | 8.177% | 0.01758% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 63.8118 | 63.8118 | 65.9631 | 69.3054 | 69.3089 | 0.4999 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2025-11-04 | 3.261% | 0% | 0% | 4.823% | 0.01784% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | 127.6336 | 63.8118 | 2025-11-04 | 61.5645 | 63.64 | 69.3054 | 2025-11-04 | 8.174% | 0.01784% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 123.7029 | 123.7029 | 127.8754 | 134.3581 | 134.3816 | 0.97808 | FALSE | 134.3821 | 2022 | 2025-11-05 | 3.263% | 0% | 0% | 4.825% | 0.01805% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | 126.4743 | 123.7029 | 2025-11-05 | 119.3533 | 123.379 | 134.3581 | 2025-11-05 | 8.172% | 0.01805% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 125.7899 | 125.7899 | 130.0347 | 136.6304 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2025 | 2025-11-06 | 3.264% | 0% | 0% | 4.827% | 0.01823% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | 125.3257 | 125.7899 | 2025-11-06 | 121.3739 | 125.4697 | 136.6304 | 2025-11-06 | 8.169% | 0.01823% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 118.8601 | 118.8601 | 122.8729 | 129.1088 | 129.1311 | 0.95707 | FALSE | 129.132 | 2022 | 2025-11-07 | 3.266% | 0% | 0% | 4.83% | 0.0184% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | 124.1897 | 118.8601 | 2025-11-07 | 114.694 | 118.5662 | 129.1088 | 2025-11-07 | 8.166% | 0.0184% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 89.3472 | 89.3472 | 92.365 | 97.0551 | 97.066 | 0.72594 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2025-11-08 | 3.267% | 0% | 0% | 4.832% | 0.01856% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | 123.0683 | 89.3472 | 2025-11-08 | 86.2205 | 89.1327 | 97.0551 | 2025-11-08 | 8.163% | 0.01856% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 40.6545 | 40.6545 | 42.0283 | 44.1635 | 44.1639 | 0.33327 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2025-11-09 | 3.269% | 0% | 0% | 4.835% | 0.01871% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | 121.9632 | 40.6545 | 2025-11-09 | 39.234 | 40.5598 | 44.1635 | 2025-11-09 | 8.16% | 0.01871% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 87.438 | 87.438 | 90.3941 | 94.9891 | 94.9999 | 0.72331 | FALSE | 95.0044 | 2022 | 2025-11-10 | 3.27% | 0% | 0% | 4.837% | 0.01884% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | 120.8765 | 87.438 | 2025-11-10 | 84.3877 | 87.2406 | 94.9891 | 2025-11-10 | 8.157% | 0.01884% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 116.4932 | 116.4932 | 120.4333 | 126.5587 | 126.5818 | 0.97231 | FALSE | 126.5824 | 2022 | 2025-11-11 | 3.272% | 0% | 0% | 4.84% | 0.01896% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | 119.81 | 116.4932 | 2025-11-11 | 112.4356 | 116.2385 | 126.5587 | 2025-11-11 | 8.155% | 0.01896% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 113.9771 | 113.9771 | 117.8339 | 123.8304 | 123.8527 | 0.95967 | FALSE | 123.8536 | 2022 | 2025-11-12 | 3.273% | 0% | 0% | 4.843% | 0.01907% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | 118.7657 | 113.9771 | 2025-11-12 | 110.0133 | 113.7359 | 123.8304 | 2025-11-12 | 8.152% | 0.01907% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 108.1351 | 108.1351 | 111.7959 | 117.4885 | 117.5083 | 0.91841 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2025-11-13 | 3.275% | 0% | 0% | 4.845% | 0.01916% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | 117.7388 | 108.1351 | 2025-11-13 | 104.3802 | 107.9139 | 117.4885 | 2025-11-13 | 8.149% | 0.01916% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 46.4947 | 46.4947 | 48.0695 | 50.5185 | 50.5199 | 0.39826 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2025-11-14 | 3.276% | 0% | 0% | 4.848% | 0.01923% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | 116.7242 | 46.4947 | 2025-11-14 | 44.8827 | 46.4029 | 50.5185 | 2025-11-14 | 8.147% | 0.01923% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 51.6362 | 51.6362 | 53.3859 | 56.1074 | 56.1097 | 0.44614 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2025-11-15 | 3.277% | 0% | 0% | 4.851% | 0.01928% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | 115.7225 | 51.6362 | 2025-11-15 | 49.8486 | 51.5377 | 56.1074 | 2025-11-15 | 8.145% | 0.01928% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 112.6086 | 112.6086 | 116.4261 | 122.3649 | 122.3879 | 0.98147 | FALSE | 122.3883 | 2022 | 2025-11-16 | 3.279% | 0% | 0% | 4.853% | 0.01933% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | 114.7345 | 112.6086 | 2025-11-16 | 108.716 | 112.4016 | 122.3649 | 2025-11-16 | 8.142% | 0.01933% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 58.2998 | 58.2998 | 60.2771 | 63.3536 | 63.3573 | 0.51241 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2025-11-17 | 3.28% | 0% | 0% | 4.856% | 0.01936% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | 113.7611 | 58.2998 | 2025-11-17 | 56.2875 | 58.1966 | 63.3536 | 2025-11-17 | 8.14% | 0.01936% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 64.1663 | 64.1663 | 66.3435 | 69.7318 | 69.737 | 0.56877 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2025-11-18 | 3.282% | 0% | 0% | 4.859% | 0.01939% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | 112.803 | 64.1663 | 2025-11-18 | 61.9548 | 64.057 | 69.7318 | 2025-11-18 | 8.138% | 0.01939% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 25.0722 | 25.0722 | 25.9234 | 27.2482 | 27.2482 | 0.22409 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2025-11-19 | 3.283% | 0% | 0% | 4.862% | 0.01941% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | 111.8611 | 25.0722 | 2025-11-19 | 24.2094 | 25.0312 | 27.2482 | 2025-11-19 | 8.136% | 0.01941% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 65.4224 | 65.4224 | 67.6444 | 71.1035 | 71.1092 | 0.58966 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2025-11-20 | 3.285% | 0% | 0% | 4.865% | 0.01941% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | 110.9361 | 65.4224 | 2025-11-20 | 63.1741 | 65.3197 | 71.1035 | 2025-11-20 | 8.134% | 0.01941% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 14.377 | 14.377 | 14.8655 | 15.6262 | 15.6262 | 0.13064 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2025-11-21 | 3.286% | 0% | 0% | 4.868% | 0.01937% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | 110.0289 | 14.377 | 2025-11-21 | 13.8836 | 14.3553 | 15.6262 | 2025-11-21 | 8.133% | 0.01937% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 30.6866 | 30.6866 | 31.7298 | 33.3546 | 33.3546 | 0.28111 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2025-11-22 | 3.288% | 0% | 0% | 4.871% | 0.01931% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | 109.1403 | 30.6866 | 2025-11-22 | 29.635 | 30.6425 | 33.3546 | 2025-11-22 | 8.131% | 0.01931% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 55.3665 | 55.3665 | 57.2495 | 60.1831 | 60.1866 | 0.5113 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2025-11-23 | 3.289% | 0% | 0% | 4.874% | 0.01921% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | 108.2711 | 55.3665 | 2025-11-23 | 53.4718 | 55.2904 | 60.1831 | 2025-11-23 | 8.13% | 0.01921% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 56.0482 | 56.0482 | 57.9552 | 60.9271 | 60.9307 | 0.52169 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2025-11-24 | 3.291% | 0% | 0% | 4.878% | 0.01908% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | 107.422 | 56.0482 | 2025-11-24 | 54.1327 | 55.9746 | 60.9271 | 2025-11-24 | 8.128% | 0.01908% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 18.349 | 18.349 | 18.9737 | 19.9473 | 19.9473 | 0.17211 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2025-11-25 | 3.292% | 0% | 0% | 4.881% | 0.01891% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | 106.594 | 18.349 | 2025-11-25 | 17.7228 | 18.3261 | 19.9473 | 2025-11-25 | 8.127% | 0.01891% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 46.5022 | 46.5022 | 48.0859 | 50.5553 | 50.5572 | 0.43951 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2025-11-26 | 3.293% | 0% | 0% | 4.885% | 0.01872% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | 105.7877 | 46.5022 | 2025-11-26 | 44.9173 | 46.447 | 50.5553 | 2025-11-26 | 8.126% | 0.01872% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 63.1335 | 63.1335 | 65.2846 | 68.6397 | 68.6452 | 0.60123 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2025-11-27 | 3.295% | 0% | 0% | 4.888% | 0.01849% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | 104.9964 | 63.1335 | 2025-11-27 | 60.9846 | 63.0625 | 68.6397 | 2025-11-27 | 8.125% | 0.01849% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 39.2539 | 39.2539 | 40.592 | 42.6797 | 42.6806 | 0.3766 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2025-11-28 | 3.296% | 0% | 0% | 4.892% | 0.01826% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | 104.2142 | 39.2539 | 2025-11-28 | 37.9195 | 39.2121 | 42.6797 | 2025-11-28 | 8.125% | 0.01826% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 61.6792 | 61.6792 | 63.7827 | 67.0658 | 67.0709 | 0.5962 | FALSE | 67.075 | 2022 | 2025-11-29 | 3.298% | 0% | 0% | 4.895% | 0.01803% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | 103.4439 | 61.6792 | 2025-11-29 | 59.5852 | 61.6172 | 67.0658 | 2025-11-29 | 8.124% | 0.01803% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 19.4089 | 19.4089 | 20.0711 | 21.105 | 21.105 | 0.18897 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2025-11-30 | 3.299% | 0% | 0% | 4.899% | 0.01781% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.6879 | 19.4089 | 2025-11-30 | 18.7507 | 19.3905 | 21.105 | 2025-11-30 | 8.124% | 0.01781% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 15.9749 | 15.9749 | 16.5202 | 17.3719 | 17.3719 | 0.15667 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2025-12-01 | 3.301% | 0% | 0% | 4.903% | 0.0176% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.9491 | 15.9749 | 2025-12-01 | 15.4339 | 15.9607 | 17.3719 | 2025-12-01 | 8.123% | 0.0176% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 22.6061 | 22.6061 | 23.3781 | 24.5844 | 24.5844 | 0.22328 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2025-12-02 | 3.302% | 0% | 0% | 4.907% | 0.0174% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.2298 | 22.6061 | 2025-12-02 | 21.8415 | 22.5874 | 24.5844 | 2025-12-02 | 8.123% | 0.0174% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 43.8658 | 43.8658 | 45.3645 | 47.7073 | 47.7089 | 0.43627 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2025-12-03 | 3.304% | 0% | 0% | 4.911% | 0.0172% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | 100.5329 | 43.8658 | 2025-12-03 | 42.3838 | 43.8319 | 47.7073 | 2025-12-03 | 8.123% | 0.0172% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 66.442 | 66.442 | 68.713 | 72.2648 | 72.2712 | 0.66529 | FALSE | 72.2745 | 2022 | 2025-12-04 | 3.305% | 0% | 0% | 4.915% | 0.01702% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | 99.8608 | 66.442 | 2025-12-04 | 64.1999 | 66.3944 | 72.2648 | 2025-12-04 | 8.123% | 0.01702% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 101.5409 | 101.5409 | 105.0132 | 110.4461 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2025 | 2025-12-05 | 3.307% | 0% | 0% | 4.919% | 0.01685% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | 99.2163 | 101.5409 | 2025-12-05 | 98.1184 | 101.4738 | 110.4461 | 2025-12-05 | 8.124% | 0.01685% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 48.786 | 48.786 | 50.4551 | 53.0678 | 53.0702 | 0.49472 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2025-12-06 | 3.308% | 0% | 0% | 4.923% | 0.0167% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | 98.6019 | 48.786 | 2025-12-06 | 47.1436 | 48.7565 | 53.0678 | 2025-12-06 | 8.124% | 0.0167% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 85.474 | 85.474 | 88.3996 | 92.9812 | 92.9938 | 0.87198 | FALSE | 92.9954 | 2022 | 2025-12-07 | 3.31% | 0% | 0% | 4.928% | 0.01658% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.0202 | 85.474 | 2025-12-07 | 82.5997 | 85.4269 | 92.9812 | 2025-12-07 | 8.125% | 0.01658% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 20.3815 | 20.3815 | 21.0794 | 22.173 | 22.173 | 0.20906 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2025-12-08 | 3.311% | 0% | 0% | 4.932% | 0.01647% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.4738 | 20.3815 | 2025-12-08 | 19.6969 | 20.3714 | 22.173 | 2025-12-08 | 8.125% | 0.01647% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 22.897 | 22.897 | 23.6814 | 24.9111 | 24.9111 | 0.2361 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2025-12-09 | 3.312% | 0% | 0% | 4.936% | 0.01639% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.9654 | 22.897 | 2025-12-09 | 22.1287 | 22.8868 | 24.9111 | 2025-12-09 | 8.126% | 0.01639% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 48.5181 | 48.5181 | 50.1811 | 52.7893 | 52.7918 | 0.50273 | FALSE | 52.7952 | 2022 | 2025-12-10 | 3.314% | 0% | 0% | 4.941% | 0.01632% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.4976 | 48.5181 | 2025-12-10 | 46.8919 | 48.4991 | 52.7893 | 2025-12-10 | 8.127% | 0.01632% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 69.0372 | 69.0372 | 71.4045 | 75.1194 | 75.1267 | 0.71865 | FALSE | 75.1295 | 2022 | 2025-12-11 | 3.315% | 0% | 0% | 4.945% | 0.01627% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | 96.0588 | 69.0372 | 2025-12-11 | 66.7257 | 69.0138 | 75.1194 | 2025-12-11 | 8.128% | 0.01627% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 27.1534 | 27.1534 | 28.0849 | 29.5475 | 29.5475 | 0.28387 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2025-12-12 | 3.317% | 0% | 0% | 4.95% | 0.01624% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | 95.6378 | 27.1534 | 2025-12-12 | 26.2452 | 27.1456 | 29.5475 | 2025-12-12 | 8.129% | 0.01624% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 22.8706 | 22.8706 | 23.6555 | 24.8887 | 24.8887 | 0.2401 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2025-12-13 | 3.318% | 0% | 0% | 4.955% | 0.01622% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | 95.2384 | 22.8706 | 2025-12-13 | 22.1064 | 22.8652 | 24.8887 | 2025-12-13 | 8.13% | 0.01622% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 63.3004 | 63.3004 | 65.4739 | 68.8904 | 68.8962 | 0.66722 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2025-12-14 | 3.32% | 0% | 0% | 4.959% | 0.0162% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 94.8641 | 63.3004 | 2025-12-14 | 61.1876 | 63.2886 | 68.8904 | 2025-12-14 | 8.132% | 0.0162% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 21.2124 | 21.2124 | 21.9411 | 23.0872 | 23.0872 | 0.22439 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2025-12-15 | 3.321% | 0% | 0% | 4.964% | 0.01619% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 94.5184 | 21.2124 | 2025-12-15 | 20.5051 | 21.2095 | 23.0872 | 2025-12-15 | 8.133% | 0.01619% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 22.2641 | 22.2641 | 23.0293 | 24.2334 | 24.2334 | 0.2363 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2025-12-16 | 3.323% | 0% | 0% | 4.969% | 0.01617% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | 94.2048 | 22.2641 | 2025-12-16 | 21.5225 | 22.2622 | 24.2334 | 2025-12-16 | 8.134% | 0.01617% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 16.1006 | 16.1006 | 16.6542 | 17.5259 | 17.5259 | 0.17139 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2025-12-17 | 3.324% | 0% | 0% | 4.974% | 0.01616% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | 93.927 | 16.1006 | 2025-12-17 | 15.5649 | 16.1 | 17.5259 | 2025-12-17 | 8.136% | 0.01616% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 87.9695 | 87.9695 | 90.9956 | 95.7634 | 95.7775 | 0.93894 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2025-12-18 | 3.326% | 0% | 0% | 4.979% | 0.01615% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | 93.6885 | 87.9695 | 2025-12-18 | 85.0451 | 87.9706 | 95.7634 | 2025-12-18 | 8.138% | 0.01615% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 72.2613 | 72.2613 | 74.7482 | 78.6688 | 78.6773 | 0.77287 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2025-12-19 | 3.327% | 0% | 0% | 4.984% | 0.01614% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | 93.4928 | 72.2613 | 2025-12-19 | 69.8614 | 72.2657 | 78.6688 | 2025-12-19 | 8.139% | 0.01614% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 19.1745 | 19.1745 | 19.8347 | 20.8761 | 20.8761 | 0.20539 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2025-12-20 | 3.328% | 0% | 0% | 4.989% | 0.01613% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 93.3434 | 19.1745 | 2025-12-20 | 18.5383 | 19.1766 | 20.8761 | 2025-12-20 | 8.141% | 0.01613% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 84.7277 | 84.7277 | 87.6462 | 92.253 | 92.2659 | 0.90865 | FALSE | 92.2671 | 2022 | 2025-12-21 | 3.33% | 0% | 0% | 4.994% | 0.01611% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 93.244 | 84.7277 | 2025-12-21 | 81.9192 | 84.7409 | 92.253 | 2025-12-21 | 8.143% | 0.01611% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 71.5939 | 71.5939 | 74.0611 | 77.958 | 77.9664 | 0.76815 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2025-12-22 | 3.331% | 0% | 0% | 4.999% | 0.0161% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.198 | 71.5939 | 2025-12-22 | 69.223 | 71.6085 | 77.958 | 2025-12-22 | 8.145% | 0.0161% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 74.9732 | 74.9732 | 77.5581 | 81.6433 | 81.6528 | 0.80432 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2025-12-23 | 3.333% | 0% | 0% | 5.004% | 0.01607% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.2091 | 74.9732 | 2025-12-23 | 72.4927 | 74.9921 | 81.6433 | 2025-12-23 | 8.147% | 0.01607% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 85.4672 | 85.4672 | 88.4152 | 93.0773 | 93.0904 | 0.91622 | FALSE | 93.0915 | 2022 | 2025-12-24 | 3.334% | 0% | 0% | 5.009% | 0.01605% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.2806 | 85.4672 | 2025-12-24 | 82.6421 | 85.4927 | 93.0773 | 2025-12-24 | 8.149% | 0.01605% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 52.6237 | 52.6237 | 54.4397 | 57.3134 | 57.3168 | 0.56329 | FALSE | 57.3201 | 2022 | 2025-12-25 | 3.336% | 0% | 0% | 5.014% | 0.01602% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.4129 | 52.6237 | 2025-12-25 | 50.8859 | 52.6419 | 57.3134 | 2025-12-25 | 8.151% | 0.01602% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 78.807 | 78.807 | 81.5277 | 85.8359 | 85.8466 | 0.84191 | FALSE | 85.8483 | 2022 | 2025-12-26 | 3.337% | 0% | 0% | 5.019% | 0.01598% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.6021 | 78.807 | 2025-12-26 | 76.2069 | 78.8379 | 85.8359 | 2025-12-26 | 8.153% | 0.01598% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 31.2846 | 31.2846 | 32.3652 | 34.0774 | 34.0776 | 0.33331 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2025-12-27 | 3.339% | 0% | 0% | 5.024% | 0.01595% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 93.8458 | 31.2846 | 2025-12-27 | 30.2534 | 31.2984 | 34.0774 | 2025-12-27 | 8.155% | 0.01595% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 85.367 | 85.367 | 88.3168 | 92.994 | 93.0068 | 0.90677 | FALSE | 93.0079 | 2022 | 2025-12-28 | 3.34% | 0% | 0% | 5.03% | 0.01591% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 94.1417 | 85.367 | 2025-12-28 | 82.5556 | 85.4083 | 92.994 | 2025-12-28 | 8.157% | 0.01591% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 43.1957 | 43.1957 | 44.689 | 47.0582 | 47.0599 | 0.4571 | FALSE | 47.0632 | 2022 | 2025-12-29 | 3.342% | 0% | 0% | 5.035% | 0.01586% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 94.4874 | 43.1957 | 2025-12-29 | 41.7744 | 43.2186 | 47.0582 | 2025-12-29 | 8.159% | 0.01586% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 54.138 | 54.138 | 56.0104 | 58.9831 | 58.9867 | 0.57054 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2025-12-30 | 3.343% | 0% | 0% | 5.04% | 0.01582% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 94.8806 | 54.138 | 2025-12-30 | 52.3583 | 54.1692 | 58.9831 | 2025-12-30 | 8.162% | 0.01582% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 51.944 | 51.944 | 53.7413 | 56.5967 | 56.5998 | 0.54489 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2025-12-31 | 3.344% | 0% | 0% | 5.045% | 0.01577% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.3189 | 51.944 | 2025-12-31 | 50.238 | 51.9763 | 56.5967 | 2025-12-31 | 8.164% | 0.01577% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.5642 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.5382 | 8.5382 | 8.7865 | 9.0361 | 9.0361 | 0.081458 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 2.813% | 0% | 0% | 2.694% | 0.001371% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 93.198 |  | min.: | 8.1596 | 8.397 | 9.0361 | min.: | 7.042% | 0.001371% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 127.097 | 127.097 | 131.1266 | 136.6414 | 136.6469 | 0.6864 |  | 170.7918 | 2021.2158 | moy.: | 3.079% | 0% | 0% | 4.024% | 0.007705% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799 | 179.1208 |  | moy.: | 122.0582 | 125.9285 | 136.6414 | moy.: | 7.8% | 0.007705% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799
max.: | 245.4201 | 245.4201 | 253.0875 | 263.2361 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2025 | max.: | 3.344% | 0% | 0% | 5.045% | 0.01941% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 241.6346 |  | max.: | 235.4383 | 242.7939 | 263.2361 | max.: | 8.24% | 0.01941% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 361.3328 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1719.6495 | -0.10941 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 2081.3552 | -0.10941 | kWh | [7 empty] | 11649.219 | 0 | 11287.8809 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35214.7146 | 46863.9336 | 33494.9765 | 44782.8574 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12064.8024 | 0 | 11690.5787 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36552.4508 | 49873.2313 | 34767.4695 | 49873.2313 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48617.2532 | 49873.2313 | 49875.8534 |  | 46863.9336 | [6 empty] | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44782.8574 |  | 46458.0482 | 49873.2313 | 49875.8534 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12755.4481 | 0 | 12755.4481 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.66% | [6 empty] | 37117.7832 | 49875.8534 | 37117.7832 | 49875.8534 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1753.3196 | 1210.6828 | 2.4639 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2.5 |  |  | Perte annuelle: | 1675.1907 | 3292.038 | 2.3545 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 666.8558 | 0 | 1028.1886 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 2 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2 | 544.6425 | 2.4639 | 2264.2919 | 2.3545 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1211.4983 | 2.4639 | 3292.4805 | 2.3545 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 95.159 | 95.159 | 98.4531 | 103.6898 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2026-01-01 | 3.346% | 0% | 0% | 5.05% | 0.01572% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 95.7999 | 95.159 | 2026-01-01 | 92.0365 | 95.2225 | 103.6898 | 2026-01-01 | 8.166% | 0.01572% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 66.4114 | 66.4114 | 68.7114 | 72.3702 | 72.3765 | 0.68943 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2026-01-02 | 3.347% | 0% | 0% | 5.056% | 0.01568% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | 96.3214 | 66.4114 | 2026-01-02 | 64.2342 | 66.4588 | 72.3702 | 2026-01-02 | 8.168% | 0.01568% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 70.8238 | 70.8238 | 73.2777 | 77.1838 | 77.1913 | 0.731 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2026-01-03 | 3.349% | 0% | 0% | 5.061% | 0.01566% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 96.8809 | 70.8238 | 2026-01-03 | 68.5039 | 70.8775 | 77.1838 | 2026-01-03 | 8.171% | 0.01566% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 76.3393 | 76.3393 | 78.9855 | 83.2005 | 83.2095 | 0.78312 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2026-01-04 | 3.35% | 0% | 0% | 5.066% | 0.01566% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 97.4762 | 76.3393 | 2026-01-04 | 73.8411 | 76.4007 | 83.2005 | 2026-01-04 | 8.173% | 0.01566% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 59.5315 | 59.5315 | 61.596 | 64.8866 | 64.8911 | 0.60676 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2026-01-05 | 3.352% | 0% | 0% | 5.071% | 0.01567% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | 98.1048 | 59.5315 | 2026-01-05 | 57.585 | 59.582 | 64.8866 | 2026-01-05 | 8.175% | 0.01567% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 90.3039 | 90.3039 | 93.437 | 98.4341 | 98.4476 | 0.91432 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2026-01-06 | 3.353% | 0% | 0% | 5.077% | 0.01569% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | 98.7644 | 90.3039 | 2026-01-06 | 87.3539 | 90.3847 | 98.4341 | 2026-01-06 | 8.177% | 0.01569% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 41.7969 | 41.7969 | 43.2477 | 45.5631 | 45.5644 | 0.42021 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2026-01-07 | 3.355% | 0% | 0% | 5.082% | 0.01573% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | 99.4526 | 41.7969 | 2026-01-07 | 40.4327 | 41.8362 | 45.5631 | 2026-01-07 | 8.18% | 0.01573% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 26.7648 | 26.7648 | 27.6943 | 29.1786 | 29.1786 | 0.26716 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2026-01-08 | 3.356% | 0% | 0% | 5.087% | 0.01578% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | 100.1672 | 26.7648 | 2026-01-08 | 25.892 | 26.7912 | 29.1786 | 2026-01-08 | 8.182% | 0.01578% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 9.8321 | 9.8321 | 10.1737 | 10.7196 | 10.7196 | 0.09741 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2026-01-09 | 3.358% | 0% | 0% | 5.092% | 0.01585% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | 100.9199 | 9.8321 | 2026-01-09 | 9.5118 | 9.8422 | 10.7196 | 2026-01-09 | 8.184% | 0.01585% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 8.2871 | 8.2871 | 8.5751 | 9.0358 | 9.0358 | 0.081456 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2026-01-10 | 3.359% | 0% | 0% | 5.098% | 0.01591% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | 101.7216 | 8.2871 | 2026-01-10 | 8.0174 | 8.296 | 9.0358 | 2026-01-10 | 8.187% | 0.01591% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 97.2887 | 97.2887 | 100.6717 | 106.0851 | 106.1008 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2026-01-11 | 3.36% | 0% | 0% | 5.103% | 0.01598% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | 102.5688 | 97.2887 | 2026-01-11 | 94.1246 | 97.3976 | 106.0851 | 2026-01-11 | 8.189% | 0.01598% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 91.2612 | 91.2612 | 94.436 | 99.5196 | 99.5329 | 0.88209 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2026-01-12 | 3.362% | 0% | 0% | 5.108% | 0.01603% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | 103.4577 | 91.2612 | 2026-01-12 | 88.2957 | 91.3674 | 99.5196 | 2026-01-12 | 8.192% | 0.01603% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 26.7887 | 26.7887 | 27.7211 | 29.215 | 29.215 | 0.25659 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2026-01-13 | 3.363% | 0% | 0% | 5.113% | 0.01609% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | 104.3847 | 26.7887 | 2026-01-13 | 25.919 | 26.8211 | 29.215 | 2026-01-13 | 8.194% | 0.01609% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 108.5029 | 108.5029 | 112.2809 | 118.3382 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2026 | 2026-01-14 | 3.365% | 0% | 0% | 5.119% | 0.01615% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | 105.3461 | 108.5029 | 2026-01-14 | 104.9834 | 108.6388 | 118.3382 | 2026-01-14 | 8.196% | 0.01615% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 109.5484 | 109.5484 | 113.3645 | 119.487 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2026 | 2026-01-15 | 3.366% | 0% | 0% | 5.124% | 0.0162% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | 106.3383 | 109.5484 | 2026-01-15 | 105.9981 | 109.6906 | 119.487 | 2026-01-15 | 8.199% | 0.0162% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 108.0216 | 108.0216 | 111.7862 | 117.8299 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2026 | 2026-01-16 | 3.368% | 0% | 0% | 5.129% | 0.01624% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | 107.3576 | 108.0216 | 2026-01-16 | 104.5238 | 108.1666 | 117.8299 | 2026-01-16 | 8.201% | 0.01624% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 36.7884 | 36.7884 | 38.0711 | 40.1317 | 40.132 | 0.33932 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2026-01-17 | 3.369% | 0% | 0% | 5.134% | 0.01624% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | 108.4004 | 36.7884 | 2026-01-17 | 35.5983 | 36.8395 | 40.1317 | 2026-01-17 | 8.203% | 0.01624% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 19.0574 | 19.0574 | 19.7221 | 20.7907 | 20.7907 | 0.17407 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2026-01-18 | 3.371% | 0% | 0% | 5.14% | 0.01622% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | 109.4631 | 19.0574 | 2026-01-18 | 18.4414 | 19.0847 | 20.7907 | 2026-01-18 | 8.206% | 0.01622% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 44.7534 | 44.7534 | 46.3152 | 48.8274 | 48.8285 | 0.4048 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2026-01-19 | 3.372% | 0% | 0% | 5.145% | 0.01616% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | 110.542 | 44.7534 | 2026-01-19 | 43.3081 | 44.8195 | 48.8274 | 2026-01-19 | 8.208% | 0.01616% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 27.8817 | 27.8817 | 28.8551 | 30.4219 | 30.4219 | 0.24972 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2026-01-20 | 3.374% | 0% | 0% | 5.15% | 0.01607% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | 111.6334 | 27.8817 | 2026-01-20 | 26.982 | 27.924 | 30.4219 | 2026-01-20 | 8.211% | 0.01607% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 74.8095 | 74.8095 | 77.4225 | 81.631 | 81.6378 | 0.66354 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2026-01-21 | 3.375% | 0% | 0% | 5.156% | 0.01596% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | 112.7336 | 74.8095 | 2026-01-21 | 72.3977 | 74.9265 | 81.631 | 2026-01-21 | 8.213% | 0.01596% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 113.888 | 113.888 | 117.8678 | 124.2817 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2026 | 2026-01-22 | 3.376% | 0% | 0% | 5.161% | 0.01582% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | 113.8391 | 113.888 | 2026-01-22 | 110.2196 | 114.0712 | 124.2817 | 2026-01-22 | 8.216% | 0.01582% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 114.7645 | 114.7645 | 118.7767 | 125.247 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2026-01-23 | 3.378% | 0% | 0% | 5.166% | 0.01566% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | 114.9608 | 114.7645 | 2026-01-23 | 111.0711 | 114.9541 | 125.247 | 2026-01-23 | 8.218% | 0.01566% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 116.2349 | 116.2349 | 120.3003 | 126.8607 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2026 | 2026-01-24 | 3.379% | 0% | 0% | 5.171% | 0.01547% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | 116.1103 | 116.2349 | 2026-01-24 | 112.4974 | 116.432 | 126.8607 | 2026-01-24 | 8.221% | 0.01547% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 113.0561 | 113.0561 | 117.012 | 123.3999 | 123.4178 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2026-01-25 | 3.381% | 0% | 0% | 5.177% | 0.01528% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | 117.285 | 113.0561 | 2026-01-25 | 109.4239 | 113.2528 | 123.3999 | 2026-01-25 | 8.223% | 0.01528% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 115.6399 | 115.6399 | 119.6881 | 126.2292 | 126.2476 | 0.976 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2026-01-26 | 3.382% | 0% | 0% | 5.182% | 0.01508% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | 118.4824 | 115.6399 | 2026-01-26 | 111.928 | 115.8462 | 126.2292 | 2026-01-26 | 8.225% | 0.01508% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 111.2203 | 111.2203 | 115.1155 | 121.4134 | 121.4297 | 0.92914 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2026-01-27 | 3.384% | 0% | 0% | 5.187% | 0.01488% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | 119.7002 | 111.2203 | 2026-01-27 | 107.6533 | 111.4236 | 121.4134 | 2026-01-27 | 8.228% | 0.01488% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 18.3242 | 18.3242 | 18.9662 | 20.005 | 20.005 | 0.1515 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2026-01-28 | 3.385% | 0% | 0% | 5.192% | 0.01467% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | 120.9356 | 18.3242 | 2026-01-28 | 17.737 | 18.3585 | 20.005 | 2026-01-28 | 8.23% | 0.01467% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 36.4835 | 36.4835 | 37.7623 | 39.8328 | 39.8328 | 0.29855 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2026-01-29 | 3.387% | 0% | 0% | 5.198% | 0.01445% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | 122.1862 | 36.4835 | 2026-01-29 | 35.3154 | 36.5533 | 39.8328 | 2026-01-29 | 8.233% | 0.01445% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 22.189 | 22.189 | 22.9671 | 24.2277 | 24.2277 | 0.17972 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2026-01-30 | 3.388% | 0% | 0% | 5.203% | 0.01422% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | 123.4496 | 22.189 | 2026-01-30 | 21.4792 | 22.2324 | 24.2277 | 2026-01-30 | 8.236% | 0.01422% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 24.8585 | 24.8585 | 25.7307 | 27.1445 | 27.1445 | 0.19928 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2026-01-31 | 3.39% | 0% | 0% | 5.208% | 0.01398% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | 124.7232 | 24.8585 | 2026-01-31 | 24.064 | 24.9083 | 27.1445 | 2026-01-31 | 8.238% | 0.01398% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 59.2458 | 59.2458 | 61.3253 | 64.6985 | 64.7006 | 0.47014 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2026-02-01 | 3.391% | 0% | 0% | 5.214% | 0.01373% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | 126.0044 | 59.2458 | 2026-02-01 | 57.3538 | 59.3669 | 64.6985 | 2026-02-01 | 8.241% | 0.01373% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 22.4734 | 22.4734 | 23.2626 | 24.5435 | 24.5435 | 0.17653 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2026-02-02 | 3.392% | 0% | 0% | 5.219% | 0.01349% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | 127.2908 | 22.4734 | 2026-02-02 | 21.7564 | 22.5204 | 24.5435 | 2026-02-02 | 8.243% | 0.01349% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 48.0609 | 48.0609 | 49.7494 | 52.4917 | 52.4924 | 0.37374 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2026-02-03 | 3.394% | 0% | 0% | 5.224% | 0.01324% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | 128.5799 | 48.0609 | 2026-02-03 | 46.5288 | 48.1634 | 52.4917 | 2026-02-03 | 8.246% | 0.01324% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 44.1745 | 44.1745 | 45.7271 | 48.2504 | 48.2508 | 0.3401 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2026-02-04 | 3.395% | 0% | 0% | 5.23% | 0.01298% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | 129.8692 | 44.1745 | 2026-02-04 | 42.7674 | 44.2706 | 48.2504 | 2026-02-04 | 8.248% | 0.01298% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 39.3237 | 39.3237 | 40.7064 | 42.9551 | 42.9551 | 0.29979 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2026-02-05 | 3.397% | 0% | 0% | 5.235% | 0.01273% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | 131.1561 | 39.3237 | 2026-02-05 | 38.0722 | 39.4109 | 42.9551 | 2026-02-05 | 8.251% | 0.01273% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 90.6936 | 90.6936 | 93.884 | 99.0758 | 99.0826 | 0.68472 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2026-02-06 | 3.398% | 0% | 0% | 5.24% | 0.01247% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | 132.4465 | 90.6936 | 2026-02-06 | 87.8096 | 90.8986 | 99.0758 | 2026-02-06 | 8.253% | 0.01247% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 30.5389 | 30.5389 | 31.6137 | 33.3638 | 33.3638 | 0.2283 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2026-02-07 | 3.4% | 0% | 0% | 5.246% | 0.0122% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | 133.7475 | 30.5389 | 2026-02-07 | 29.5686 | 30.6093 | 33.3638 | 2026-02-07 | 8.256% | 0.0122% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 135.5512 | 135.5512 | 140.3239 | 148.1004 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2026 | 2026-02-08 | 3.401% | 0% | 0% | 5.251% | 0.0119% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | 135.0581 | 135.5512 | 2026-02-08 | 131.2481 | 135.8693 | 148.1004 | 2026-02-08 | 8.259% | 0.0119% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 136.3006 | 136.3006 | 141.1018 | 148.9298 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2026-02-09 | 3.403% | 0% | 0% | 5.256% | 0.01158% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | 136.3772 | 136.3006 | 2026-02-09 | 131.9774 | 136.6263 | 148.9298 | 2026-02-09 | 8.261% | 0.01158% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 127.914 | 127.914 | 132.4218 | 139.7761 | 139.7902 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2026-02-10 | 3.404% | 0% | 0% | 5.261% | 0.01124% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | 137.7038 | 127.914 | 2026-02-10 | 123.8602 | 128.2251 | 139.7761 | 2026-02-10 | 8.264% | 0.01124% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 62.7239 | 62.7239 | 64.9353 | 68.5454 | 68.547 | 0.45109 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2026-02-11 | 3.406% | 0% | 0% | 5.267% | 0.01088% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | 139.037 | 62.7239 | 2026-02-11 | 60.7377 | 62.8791 | 68.5454 | 2026-02-11 | 8.267% | 0.01088% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 108.2292 | 108.2292 | 112.0466 | 118.2826 | 118.291 | 0.77097 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2026-02-12 | 3.407% | 0% | 0% | 5.272% | 0.0105% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | 140.3757 | 108.2292 | 2026-02-12 | 104.805 | 108.5017 | 118.2826 | 2026-02-12 | 8.269% | 0.0105% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 128.481 | 128.481 | 133.0148 | 140.4256 | 140.4379 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2026-02-13 | 3.408% | 0% | 0% | 5.277% | 0.01012% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | 141.7188 | 128.481 | 2026-02-13 | 124.4195 | 128.8099 | 140.4256 | 2026-02-13 | 8.272% | 0.01012% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 54.6401 | 54.6401 | 56.569 | 59.7241 | 59.7248 | 0.38189 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2026-02-14 | 3.41% | 0% | 0% | 5.283% | 0.009738% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | 143.0655 | 54.6401 | 2026-02-14 | 52.9143 | 54.7823 | 59.7241 | 2026-02-14 | 8.274% | 0.009738% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 69.8965 | 69.8965 | 72.3651 | 76.4054 | 76.4073 | 0.48396 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2026-02-15 | 3.411% | 0% | 0% | 5.288% | 0.00937% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | 144.4147 | 69.8965 | 2026-02-15 | 67.6906 | 70.0814 | 76.4054 | 2026-02-15 | 8.277% | 0.00937% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 34.9905 | 34.9905 | 36.2269 | 38.2516 | 38.2516 | 0.24003 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2026-02-16 | 3.413% | 0% | 0% | 5.293% | 0.00901% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | 145.7653 | 34.9905 | 2026-02-16 | 33.8872 | 35.0846 | 38.2516 | 2026-02-16 | 8.28% | 0.00901% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 49.6588 | 49.6588 | 51.4142 | 54.2909 | 54.2911 | 0.33752 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2026-02-17 | 3.414% | 0% | 0% | 5.299% | 0.008659% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | 147.1164 | 49.6588 | 2026-02-17 | 48.0943 | 49.7944 | 54.2909 | 2026-02-17 | 8.282% | 0.008659% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 119.5917 | 119.5917 | 123.8211 | 130.7563 | 130.7642 | 0.80549 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2026-02-18 | 3.416% | 0% | 0% | 5.304% | 0.008315% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | 148.467 | 119.5917 | 2026-02-18 | 115.8271 | 119.9234 | 130.7563 | 2026-02-18 | 8.285% | 0.008315% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 76.1596 | 76.1596 | 78.8541 | 83.2754 | 83.2774 | 0.50833 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2026-02-19 | 3.417% | 0% | 0% | 5.309% | 0.007979% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | 149.8161 | 76.1596 | 2026-02-19 | 73.7642 | 76.374 | 83.2754 | 2026-02-19 | 8.287% | 0.007979% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 77.3106 | 77.3106 | 80.0471 | 84.54 | 84.5419 | 0.5114 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2026-02-20 | 3.419% | 0% | 0% | 5.314% | 0.007651% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | 151.1674 | 77.3106 | 2026-02-20 | 74.881 | 77.5316 | 84.54 | 2026-02-20 | 8.29% | 0.007651% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 82.4944 | 82.4944 | 85.4157 | 90.2148 | 90.2171 | 0.54083 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2026-02-21 | 3.42% | 0% | 0% | 5.32% | 0.007335% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | 152.5244 | 82.4944 | 2026-02-21 | 79.9041 | 82.7336 | 90.2148 | 2026-02-21 | 8.293% | 0.007335% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 124.3525 | 124.3525 | 128.758 | 136 | 136.007 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2026-02-22 | 3.422% | 0% | 0% | 5.325% | 0.007042% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | 153.8862 | 124.3525 | 2026-02-22 | 120.4512 | 124.7185 | 136 | 2026-02-22 | 8.295% | 0.007042% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 138.856 | 138.856 | 143.7776 | 151.8728 | 151.8815 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2026-02-23 | 3.423% | 0% | 0% | 5.33% | 0.006771% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | 155.2519 | 138.856 | 2026-02-23 | 134.5034 | 139.2706 | 151.8728 | 2026-02-23 | 8.298% | 0.006771% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 88.2342 | 88.2342 | 91.3629 | 96.5123 | 96.5147 | 0.56334 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2026-02-24 | 3.424% | 0% | 0% | 5.336% | 0.006522% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | 156.6203 | 88.2342 | 2026-02-24 | 85.4707 | 88.5014 | 96.5123 | 2026-02-24 | 8.3% | 0.006522% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 118.7132 | 118.7132 | 122.9245 | 129.86 | 129.8653 | 0.75138 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2026-02-25 | 3.426% | 0% | 0% | 5.341% | 0.006295% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | 157.9905 | 118.7132 | 2026-02-25 | 114.9983 | 119.0778 | 129.86 | 2026-02-25 | 8.303% | 0.006295% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 160.006 | 160.006 | 165.6846 | 175.0423 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2026 | 2026-02-26 | 3.427% | 0% | 0% | 5.346% | 0.006088% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | 159.3616 | 160.006 | 2026-02-26 | 155.003 | 160.504 | 175.0423 | 2026-02-26 | 8.306% | 0.006088% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 106.0382 | 106.0382 | 109.8032 | 116.0112 | 116.0147 | 0.6597 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2026-02-27 | 3.429% | 0% | 0% | 5.351% | 0.005897% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | 160.7324 | 106.0382 | 2026-02-27 | 102.7255 | 106.3728 | 116.0112 | 2026-02-27 | 8.308% | 0.005897% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 144.867 | 144.867 | 150.0129 | 158.503 | 158.5107 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2026-02-28 | 3.43% | 0% | 0% | 5.356% | 0.005707% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | 162.102 | 144.867 | 2026-02-28 | 140.3451 | 145.3303 | 158.503 | 2026-02-28 | 8.311% | 0.005707% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 160.3768 | 160.3768 | 166.0761 | 175.485 | 175.4945 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2026-03-01 | 3.432% | 0% | 0% | 5.362% | 0.00552% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | 163.4695 | 160.3768 | 2026-03-01 | 155.3749 | 160.8965 | 175.485 | 2026-03-01 | 8.313% | 0.00552% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 53.0882 | 53.0882 | 54.9756 | 58.0934 | 58.0935 | 0.32205 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2026-03-02 | 3.433% | 0% | 0% | 5.367% | 0.005335% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | 164.8337 | 53.0882 | 2026-03-02 | 51.4339 | 53.2625 | 58.0934 | 2026-03-02 | 8.316% | 0.005335% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 136.9167 | 136.9167 | 141.7866 | 149.8359 | 149.8417 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2026-03-03 | 3.435% | 0% | 0% | 5.372% | 0.005152% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | 166.1938 | 136.9167 | 2026-03-03 | 132.6537 | 137.372 | 149.8359 | 2026-03-03 | 8.318% | 0.005152% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 15.4018 | 15.4018 | 15.9499 | 16.8563 | 16.8563 | 0.09192 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2026-03-04 | 3.436% | 0% | 0% | 5.377% | 0.00497% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | 167.5487 | 15.4018 | 2026-03-04 | 14.9227 | 15.4537 | 16.8563 | 2026-03-04 | 8.321% | 0.00497% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 49.8502 | 49.8502 | 51.6249 | 54.5617 | 54.5617 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2026-03-05 | 3.438% | 0% | 0% | 5.383% | 0.004791% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | 168.8974 | 49.8502 | 2026-03-05 | 48.3007 | 50.0202 | 54.5617 | 2026-03-05 | 8.324% | 0.004791% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 55.7993 | 55.7993 | 57.7866 | 61.0773 | 61.0774 | 0.32774 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2026-03-06 | 3.439% | 0% | 0% | 5.388% | 0.004614% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | 170.245 | 55.7993 | 2026-03-06 | 54.0664 | 55.9919 | 61.0773 | 2026-03-06 | 8.326% | 0.004614% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 151.3008 | 151.3008 | 156.6917 | 165.6237 | 165.6298 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2026-03-07 | 3.44% | 0% | 0% | 5.393% | 0.004439% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | 171.5965 | 151.3008 | 2026-03-07 | 146.6058 | 151.8295 | 165.6237 | 2026-03-07 | 8.329% | 0.004439% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 135.5691 | 135.5691 | 140.4015 | 148.4131 | 148.4175 | 0.78385 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2026-03-08 | 3.442% | 0% | 0% | 5.398% | 0.004262% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | 172.9499 | 135.5691 | 2026-03-08 | 131.3658 | 136.0485 | 148.4131 | 2026-03-08 | 8.331% | 0.004262% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 121.1059 | 121.1059 | 125.4247 | 132.589 | 132.592 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2026-03-09 | 3.443% | 0% | 0% | 5.403% | 0.004084% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | 174.3036 | 121.1059 | 2026-03-09 | 117.3542 | 121.5393 | 132.589 | 2026-03-09 | 8.334% | 0.004084% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 101.6972 | 101.6972 | 105.3255 | 111.3478 | 111.3496 | 0.57894 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2026-03-10 | 3.445% | 0% | 0% | 5.409% | 0.003903% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | 175.656 | 101.6972 | 2026-03-10 | 98.5495 | 102.0654 | 111.3478 | 2026-03-10 | 8.336% | 0.003903% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 66.8743 | 66.8743 | 69.2612 | 73.2255 | 73.2258 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2026-03-11 | 3.446% | 0% | 0% | 5.414% | 0.003722% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | 177.0052 | 66.8743 | 2026-03-11 | 64.8061 | 67.1192 | 73.2255 | 2026-03-11 | 8.339% | 0.003722% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 55.2955 | 55.2955 | 57.27 | 60.5513 | 60.5514 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2026-03-12 | 3.448% | 0% | 0% | 5.419% | 0.003538% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | 178.3497 | 55.2955 | 2026-03-12 | 53.5869 | 55.5004 | 60.5513 | 2026-03-12 | 8.342% | 0.003538% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 35.1513 | 35.1513 | 36.407 | 38.4951 | 38.4951 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2026-03-13 | 3.449% | 0% | 0% | 5.424% | 0.003363% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | 179.6876 | 35.1513 | 2026-03-13 | 34.066 | 35.283 | 38.4951 | 2026-03-13 | 8.344% | 0.003363% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 56.8659 | 56.8659 | 58.8983 | 62.2797 | 62.2798 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2026-03-14 | 3.451% | 0% | 0% | 5.429% | 0.0032% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | 181.0173 | 56.8659 | 2026-03-14 | 55.1116 | 57.0813 | 62.2797 | 2026-03-14 | 8.347% | 0.0032% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 48.0396 | 48.0396 | 49.7573 | 52.6169 | 52.6169 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2026-03-15 | 3.452% | 0% | 0% | 5.435% | 0.00305% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | 182.3371 | 48.0396 | 2026-03-15 | 46.5589 | 48.2236 | 52.6169 | 2026-03-15 | 8.35% | 0.00305% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 57.9383 | 57.9383 | 60.0108 | 63.4632 | 63.4632 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2026-03-16 | 3.454% | 0% | 0% | 5.44% | 0.002912% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | 183.6452 | 57.9383 | 2026-03-16 | 56.1539 | 58.1626 | 63.4632 | 2026-03-16 | 8.352% | 0.002912% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 47.8881 | 47.8881 | 49.6018 | 52.4583 | 52.4583 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2026-03-17 | 3.455% | 0% | 0% | 5.445% | 0.002787% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | 184.9401 | 47.8881 | 2026-03-17 | 46.4144 | 48.0754 | 52.4583 | 2026-03-17 | 8.355% | 0.002787% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 60.1914 | 60.1914 | 62.3464 | 65.9405 | 65.9406 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2026-03-18 | 3.456% | 0% | 0% | 5.451% | 0.002672% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | 186.2198 | 60.1914 | 2026-03-18 | 58.3407 | 60.4294 | 65.9405 | 2026-03-18 | 8.358% | 0.002672% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 116.1461 | 116.1461 | 120.3062 | 127.2487 | 127.2502 | 0.61949 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2026-03-19 | 3.458% | 0% | 0% | 5.456% | 0.00257% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | 187.4829 | 116.1461 | 2026-03-19 | 112.5778 | 116.61 | 127.2487 | 2026-03-19 | 8.361% | 0.00257% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 123.5815 | 123.5815 | 128.0098 | 135.4046 | 135.4063 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2026-03-20 | 3.459% | 0% | 0% | 5.461% | 0.002479% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | 188.7358 | 123.5815 | 2026-03-20 | 119.7878 | 124.0801 | 135.4046 | 2026-03-20 | 8.363% | 0.002479% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 167.7459 | 167.7459 | 173.7593 | 183.8073 | 183.811 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2026-03-21 | 3.461% | 0% | 0% | 5.467% | 0.002403% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | 189.9852 | 167.7459 | 2026-03-21 | 162.6005 | 168.4296 | 183.8073 | 2026-03-21 | 8.366% | 0.002403% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 171.5324 | 171.5324 | 177.6842 | 187.9699 | 187.9737 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2026-03-22 | 3.462% | 0% | 0% | 5.472% | 0.002342% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | 191.2292 | 171.5324 | 2026-03-22 | 166.2751 | 172.2384 | 187.9699 | 2026-03-22 | 8.369% | 0.002342% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 191.5825 | 191.5825 | 198.4565 | 209.9566 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2026-03-23 | 3.464% | 0% | 0% | 5.477% | 0.002296% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | 192.4658 | 191.5825 | 2026-03-23 | 185.7153 | 192.3788 | 209.9566 | 2026-03-23 | 8.372% | 0.002296% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 188.8831 | 188.8831 | 195.6632 | 207.0134 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2026-03-24 | 3.465% | 0% | 0% | 5.483% | 0.002264% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | 193.6931 | 188.8831 | 2026-03-24 | 183.1031 | 189.6757 | 207.0134 | 2026-03-24 | 8.375% | 0.002264% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 164.4225 | 164.4225 | 170.3271 | 180.218 | 180.2211 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2026-03-25 | 3.467% | 0% | 0% | 5.488% | 0.002246% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | 194.9093 | 164.4225 | 2026-03-25 | 159.3949 | 165.119 | 180.218 | 2026-03-25 | 8.378% | 0.002246% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 185.733 | 185.733 | 192.4058 | 203.5907 | 203.5949 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2026-03-26 | 3.468% | 0% | 0% | 5.494% | 0.002242% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | 196.1124 | 185.733 | 2026-03-26 | 180.0582 | 186.5271 | 203.5907 | 2026-03-26 | 8.381% | 0.002242% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 181.7962 | 181.7962 | 188.3304 | 199.2901 | 199.2941 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2026-03-27 | 3.47% | 0% | 0% | 5.499% | 0.002262% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | 197.3005 | 181.7962 | 2026-03-27 | 176.246 | 182.5807 | 199.2901 | 2026-03-27 | 8.384% | 0.002262% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 145.5218 | 145.5218 | 150.7545 | 159.5369 | 159.5392 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2026-03-28 | 3.471% | 0% | 0% | 5.505% | 0.002298% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | 198.4717 | 145.5218 | 2026-03-28 | 141.0823 | 146.1554 | 159.5369 | 2026-03-28 | 8.388% | 0.002298% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 114.0899 | 114.0899 | 118.1941 | 125.0871 | 125.0883 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2026-03-29 | 3.472% | 0% | 0% | 5.511% | 0.002349% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | 199.6241 | 114.0899 | 2026-03-29 | 110.6119 | 114.591 | 125.0871 | 2026-03-29 | 8.391% | 0.002349% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 31.1857 | 31.1857 | 32.3081 | 34.1943 | 34.1943 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2026-03-30 | 3.474% | 0% | 0% | 5.516% | 0.002415% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | 200.7559 | 31.1857 | 2026-03-30 | 30.2357 | 31.3239 | 34.1943 | 2026-03-30 | 8.394% | 0.002415% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 92.087 | 92.087 | 95.4025 | 100.9786 | 100.9791 | 0.45617 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2026-03-31 | 3.475% | 0% | 0% | 5.522% | 0.002497% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | 201.8651 | 92.087 | 2026-03-31 | 89.2839 | 92.4985 | 100.9786 | 2026-03-31 | 8.398% | 0.002497% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 131.053 | 131.053 | 135.7735 | 143.7179 | 143.7197 | 0.64573 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2026-04-01 | 3.477% | 0% | 0% | 5.528% | 0.002593% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | 202.9498 | 131.053 | 2026-04-01 | 127.0666 | 131.6436 | 143.7179 | 2026-04-01 | 8.401% | 0.002593% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 72.2589 | 72.2589 | 74.8629 | 79.2481 | 79.2483 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2026-04-02 | 3.478% | 0% | 0% | 5.534% | 0.002705% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | 204.0081 | 72.2589 | 2026-04-02 | 70.0625 | 72.5873 | 79.2481 | 2026-04-02 | 8.405% | 0.002705% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 102.6992 | 102.6992 | 106.4017 | 112.6413 | 112.6423 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2026-04-03 | 3.48% | 0% | 0% | 5.539% | 0.002832% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | 205.0421 | 102.6992 | 2026-04-03 | 99.5797 | 103.1697 | 112.6413 | 2026-04-03 | 8.409% | 0.002832% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 193.1082 | 193.1082 | 200.0731 | 211.8191 | 211.8249 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2026-04-04 | 3.481% | 0% | 0% | 5.545% | 0.002979% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | 206.0551 | 193.1082 | 2026-04-04 | 187.2465 | 194 | 211.8191 | 2026-04-04 | 8.412% | 0.002979% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 207.7489 | 207.7489 | 215.245 | 227.8962 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2026-04-05 | 3.483% | 0% | 0% | 5.551% | 0.00314% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | 207.0477 | 207.7489 | 2026-04-05 | 201.447 | 208.7158 | 227.8962 | 2026-04-05 | 8.416% | 0.00314% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 48.3318 | 48.3318 | 50.0764 | 53.0231 | 53.0231 | 0.23233 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2026-04-06 | 3.484% | 0% | 0% | 5.557% | 0.003316% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | 208.0201 | 48.3318 | 2026-04-06 | 46.8666 | 48.5584 | 53.0231 | 2026-04-06 | 8.42% | 0.003316% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 150.0011 | 150.0011 | 155.4182 | 164.5741 | 164.5776 | 0.71779 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2026-04-07 | 3.486% | 0% | 0% | 5.563% | 0.003508% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | 208.9729 | 150.0011 | 2026-04-07 | 145.4569 | 150.7099 | 164.5741 | 2026-04-07 | 8.424% | 0.003508% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 132.6364 | 132.6364 | 137.4285 | 145.5342 | 145.5367 | 0.63187 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2026-04-08 | 3.487% | 0% | 0% | 5.57% | 0.003714% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | 209.9064 | 132.6364 | 2026-04-08 | 128.6209 | 133.2679 | 145.5342 | 2026-04-08 | 8.428% | 0.003714% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 136.0184 | 136.0184 | 140.9348 | 149.2571 | 149.26 | 0.64517 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2026-04-09 | 3.488% | 0% | 0% | 5.576% | 0.003936% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | 210.821 | 136.0184 | 2026-04-09 | 131.9031 | 136.6707 | 149.2571 | 2026-04-09 | 8.433% | 0.003936% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 213.6953 | 213.6953 | 221.4227 | 234.5134 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2026 | 2026-04-10 | 3.49% | 0% | 0% | 5.582% | 0.004155% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | 211.7171 | 213.6953 | 2026-04-10 | 207.2338 | 214.7275 | 234.5134 | 2026-04-10 | 8.437% | 0.004155% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 177.2961 | 177.2961 | 183.71 | 194.5842 | 194.5907 | 0.83395 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2026-04-11 | 3.491% | 0% | 0% | 5.588% | 0.004359% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | 212.5952 | 177.2961 | 2026-04-11 | 171.9384 | 178.1585 | 194.5842 | 2026-04-11 | 8.441% | 0.004359% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 148.4126 | 148.4126 | 153.784 | 162.8978 | 162.902 | 0.69527 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2026-04-12 | 3.493% | 0% | 0% | 5.595% | 0.004551% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | 213.4556 | 148.4126 | 2026-04-12 | 143.9304 | 149.1395 | 162.8978 | 2026-04-12 | 8.446% | 0.004551% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 35.2915 | 35.2915 | 36.5693 | 38.7392 | 38.7392 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2026-04-13 | 3.494% | 0% | 0% | 5.601% | 0.004729% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | 214.2988 | 35.2915 | 2026-04-13 | 34.2263 | 35.4655 | 38.7392 | 2026-04-13 | 8.451% | 0.004729% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 163.8557 | 163.8557 | 169.791 | 179.8783 | 179.8842 | 0.76166 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2026-04-14 | 3.496% | 0% | 0% | 5.608% | 0.004893% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | 215.1252 | 163.8557 | 2026-04-14 | 158.9127 | 164.669 | 179.8783 | 2026-04-14 | 8.455% | 0.004893% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 168.0451 | 168.0451 | 174.1348 | 184.4931 | 184.4995 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2026-04-15 | 3.497% | 0% | 0% | 5.614% | 0.005045% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | 215.9351 | 168.0451 | 2026-04-15 | 162.9785 | 168.8846 | 184.4931 | 2026-04-15 | 8.46% | 0.005045% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 170.6291 | 170.6291 | 176.8151 | 187.3462 | 187.3529 | 0.78728 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2026-04-16 | 3.499% | 0% | 0% | 5.621% | 0.005184% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | 216.729 | 170.6291 | 2026-04-16 | 165.4873 | 171.4869 | 187.3462 | 2026-04-16 | 8.465% | 0.005184% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 216.7894 | 216.7894 | 224.6524 | 238.0497 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2026-04-17 | 3.5% | 0% | 0% | 5.628% | 0.00531% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | 217.5058 | 216.7894 | 2026-04-17 | 210.2601 | 217.8862 | 238.0497 | 2026-04-17 | 8.47% | 0.00531% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 133.3019 | 133.3019 | 138.1388 | 146.3875 | 146.391 | 0.61072 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2026-04-18 | 3.501% | 0% | 0% | 5.635% | 0.005415% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | 218.2643 | 133.3019 | 2026-04-18 | 129.2891 | 133.9804 | 146.3875 | 2026-04-18 | 8.476% | 0.005415% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 41.302 | 41.302 | 42.8014 | 45.3605 | 45.3605 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2026-04-19 | 3.503% | 0% | 0% | 5.642% | 0.005497% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | 219.0049 | 41.302 | 2026-04-19 | 40.0593 | 41.5135 | 45.3605 | 2026-04-19 | 8.481% | 0.005497% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 40.6811 | 40.6811 | 42.1585 | 44.6825 | 44.6825 | 0.18513 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2026-04-20 | 3.504% | 0% | 0% | 5.649% | 0.005555% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | 219.7276 | 40.6811 | 2026-04-20 | 39.4577 | 40.8906 | 44.6825 | 2026-04-20 | 8.486% | 0.005555% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 36.8464 | 36.8464 | 38.1851 | 40.4743 | 40.4743 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2026-04-21 | 3.506% | 0% | 0% | 5.656% | 0.005588% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | 220.4327 | 36.8464 | 2026-04-21 | 35.7388 | 37.0373 | 40.4743 | 2026-04-21 | 8.492% | 0.005588% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 109.5704 | 109.5704 | 113.5531 | 120.3696 | 120.3715 | 0.4955 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2026-04-22 | 3.507% | 0% | 0% | 5.663% | 0.005597% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | 221.1205 | 109.5704 | 2026-04-22 | 106.2782 | 110.1412 | 120.3696 | 2026-04-22 | 8.497% | 0.005597% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 36.108 | 36.108 | 37.421 | 39.6704 | 39.6704 | 0.16279 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2026-04-23 | 3.509% | 0% | 0% | 5.67% | 0.00558% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | 221.791 | 36.108 | 2026-04-23 | 35.0235 | 36.2971 | 39.6704 | 2026-04-23 | 8.503% | 0.00558% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 121.8421 | 121.8421 | 126.2746 | 133.8754 | 133.878 | 0.54772 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2026-04-24 | 3.51% | 0% | 0% | 5.678% | 0.005541% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | 222.4444 | 121.8421 | 2026-04-24 | 118.1842 | 122.4836 | 133.8754 | 2026-04-24 | 8.509% | 0.005541% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 169.7247 | 169.7247 | 175.9018 | 186.5044 | 186.5111 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2026-04-25 | 3.512% | 0% | 0% | 5.685% | 0.005499% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | 223.0811 | 169.7247 | 2026-04-25 | 164.6314 | 170.6231 | 186.5044 | 2026-04-25 | 8.515% | 0.005499% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 218.7824 | 218.7824 | 226.7483 | 240.4348 | 240.4475 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2026-04-26 | 3.513% | 0% | 0% | 5.692% | 0.005453% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | 223.7011 | 218.7824 | 2026-04-26 | 212.2194 | 219.9464 | 240.4348 | 2026-04-26 | 8.521% | 0.005453% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 164.2872 | 164.2872 | 170.2716 | 180.5636 | 180.5696 | 0.73241 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2026-04-27 | 3.515% | 0% | 0% | 5.7% | 0.005405% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | 224.3046 | 164.2872 | 2026-04-27 | 159.3609 | 165.1657 | 180.5636 | 2026-04-27 | 8.528% | 0.005405% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 101.6987 | 101.6987 | 105.4047 | 111.785 | 111.7863 | 0.45219 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2026-04-28 | 3.516% | 0% | 0% | 5.708% | 0.005353% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | 224.8919 | 101.6987 | 2026-04-28 | 98.6502 | 102.2452 | 111.785 | 2026-04-28 | 8.534% | 0.005353% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 167.4149 | 167.4149 | 173.5184 | 184.0366 | 184.0428 | 0.74252 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2026-04-29 | 3.517% | 0% | 0% | 5.715% | 0.005298% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | 225.4631 | 167.4149 | 2026-04-29 | 162.3983 | 168.3189 | 184.0366 | 2026-04-29 | 8.541% | 0.005298% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 175.0112 | 175.0112 | 181.3943 | 182.5014 | 182.5074 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2026-04-30 | 3.519% | 0% | 0% | 0.6066% | 0.005239% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | 238.2847 | 175.0112 | 2026-04-30 | 166.0022 | 172.0567 | 182.5014 | 2026-04-30 | 5.723% | 0.005239% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 193.7394 | 193.7394 | 200.8087 | 202.0545 | 202.0621 | 0.81112 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2026-05-01 | 3.52% | 0% | 0% | 0.6166% | 0.005176% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | 238.8505 | 193.7394 | 2026-05-01 | 183.7693 | 190.4748 | 202.0545 | 2026-05-01 | 5.731% | 0.005176% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 134.6919 | 134.6919 | 139.6087 | 140.4888 | 140.4915 | 0.5626 | FALSE | 140.495 | 2022 | 2026-05-02 | 3.522% | 0% | 0% | 0.6265% | 0.005104% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | 239.4009 | 134.6919 | 2026-05-02 | 127.7625 | 132.4263 | 140.4888 | 2026-05-02 | 5.739% | 0.005104% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 170.7004 | 170.7004 | 176.9343 | 178.0675 | 178.0728 | 0.71143 | FALSE | 178.0756 | 2022 | 2026-05-03 | 3.523% | 0% | 0% | 0.6364% | 0.005029% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | 239.9354 | 170.7004 | 2026-05-03 | 161.9208 | 167.8341 | 178.0675 | 2026-05-03 | 5.747% | 0.005029% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 95.6111 | 95.6111 | 99.1043 | 99.749 | 99.7497 | 0.39761 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2026-05-04 | 3.525% | 0% | 0% | 0.6464% | 0.004953% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | 240.4536 | 95.6111 | 2026-05-04 | 90.6948 | 94.0084 | 99.749 | 2026-05-04 | 5.755% | 0.004953% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 178.7833 | 178.7833 | 185.318 | 186.5423 | 186.548 | 0.74197 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2026-05-05 | 3.526% | 0% | 0% | 0.6563% | 0.004874% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | 240.9547 | 178.7833 | 2026-05-05 | 169.5927 | 175.7915 | 186.5423 | 2026-05-05 | 5.763% | 0.004874% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 168.9984 | 168.9984 | 175.178 | 176.353 | 176.3578 | 0.69995 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2026-05-06 | 3.528% | 0% | 0% | 0.6663% | 0.004792% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | 241.4385 | 168.9984 | 2026-05-06 | 160.3128 | 166.1749 | 176.353 | 2026-05-06 | 5.771% | 0.004792% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 201.4191 | 201.4191 | 208.7875 | 210.209 | 210.2165 | 0.83263 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2026-05-07 | 3.529% | 0% | 0% | 0.6762% | 0.004707% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | 241.9042 | 201.4191 | 2026-05-07 | 191.0697 | 198.0594 | 210.209 | 2026-05-07 | 5.78% | 0.004707% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 211.8102 | 211.8102 | 219.562 | 221.0791 | 221.0875 | 0.87397 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2026-05-08 | 3.531% | 0% | 0% | 0.6862% | 0.00462% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | 242.3514 | 211.8102 | 2026-05-08 | 200.9292 | 208.2828 | 221.0791 | 2026-05-08 | 5.788% | 0.00462% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 234.0393 | 234.0393 | 242.6082 | 244.3092 | 244.3196 | 0.964 | FALSE | 244.3201 | 2022 | 2026-05-09 | 3.532% | 0% | 0% | 0.6962% | 0.004527% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | 242.7797 | 234.0393 | 2026-05-09 | 222.0187 | 230.1476 | 244.3092 | 2026-05-09 | 5.797% | 0.004527% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 223.8234 | 223.8234 | 232.0218 | 233.6721 | 233.6813 | 0.92037 | FALSE | 233.6822 | 2022 | 2026-05-10 | 3.533% | 0% | 0% | 0.7062% | 0.004429% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | 243.1884 | 223.8234 | 2026-05-10 | 212.3298 | 220.1072 | 233.6721 | 2026-05-10 | 5.805% | 0.004429% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 238.495 | 238.495 | 247.2346 | 249.0182 | 249.0286 | 0.97913 | FALSE | 249.0289 | 2022 | 2026-05-11 | 3.535% | 0% | 0% | 0.7163% | 0.004325% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | 243.577 | 238.495 | 2026-05-11 | 226.2503 | 234.5411 | 249.0182 | 2026-05-11 | 5.814% | 0.004325% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 175.3013 | 175.3013 | 181.7279 | 183.0574 | 183.062 | 0.7186 | FALSE | 183.0644 | 2022 | 2026-05-12 | 3.536% | 0% | 0% | 0.7263% | 0.004214% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | 243.9451 | 175.3013 | 2026-05-12 | 166.3025 | 172.3992 | 183.0574 | 2026-05-12 | 5.822% | 0.004214% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 180.1804 | 180.1804 | 186.7886 | 188.1742 | 188.179 | 0.73755 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2026-05-13 | 3.538% | 0% | 0% | 0.7363% | 0.004096% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | 244.2921 | 180.1804 | 2026-05-13 | 170.9327 | 177.2018 | 188.1742 | 2026-05-13 | 5.831% | 0.004096% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 216.9256 | 216.9256 | 224.8849 | 226.576 | 226.5835 | 0.88679 | FALSE | 226.5846 | 2022 | 2026-05-14 | 3.539% | 0% | 0% | 0.7464% | 0.003972% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | 244.6176 | 216.9256 | 2026-05-14 | 205.7937 | 213.3446 | 226.576 | 2026-05-14 | 5.84% | 0.003972% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 219.7467 | 219.7467 | 227.8129 | 229.5493 | 229.5568 | 0.89722 | FALSE | 229.5578 | 2022 | 2026-05-15 | 3.541% | 0% | 0% | 0.7564% | 0.00384% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | 244.9176 | 219.7467 | 2026-05-15 | 208.4717 | 216.1241 | 229.5493 | 2026-05-15 | 5.849% | 0.00384% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 219.0448 | 219.0448 | 227.0887 | 228.8427 | 228.8499 | 0.89336 | FALSE | 228.8509 | 2022 | 2026-05-16 | 3.542% | 0% | 0% | 0.7665% | 0.003705% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | 245.1904 | 219.0448 | 2026-05-16 | 207.8074 | 215.4386 | 228.8427 | 2026-05-16 | 5.857% | 0.003705% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 231.944 | 231.944 | 240.4652 | 242.3472 | 242.3552 | 0.94502 | FALSE | 242.3557 | 2022 | 2026-05-17 | 3.544% | 0% | 0% | 0.7766% | 0.003575% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | 245.4378 | 231.944 | 2026-05-17 | 220.0465 | 228.1306 | 242.3472 | 2026-05-17 | 5.866% | 0.003575% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 221.1789 | 221.1789 | 229.3081 | 231.1262 | 231.133 | 0.90033 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2026-05-18 | 3.545% | 0% | 0% | 0.7866% | 0.003447% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | 245.6621 | 221.1789 | 2026-05-18 | 209.835 | 217.5473 | 231.1262 | 2026-05-18 | 5.875% | 0.003447% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 233.9342 | 233.9342 | 242.5358 | 244.4837 | 244.4912 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2026-05-19 | 3.547% | 0% | 0% | 0.7967% | 0.003324% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | 245.8654 | 233.9342 | 2026-05-19 | 221.9376 | 230.0981 | 244.4837 | 2026-05-19 | 5.884% | 0.003324% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 211.8489 | 211.8489 | 219.6418 | 221.4284 | 221.434 | 0.86099 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2026-05-20 | 3.548% | 0% | 0% | 0.8068% | 0.003204% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | 246.0497 | 211.8489 | 2026-05-20 | 200.9862 | 208.3795 | 221.4284 | 2026-05-20 | 5.893% | 0.003204% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 213.2496 | 213.2496 | 221.0973 | 222.9184 | 222.924 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2026-05-21 | 3.549% | 0% | 0% | 0.8169% | 0.003088% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | 246.2172 | 213.2496 | 2026-05-21 | 202.3163 | 209.7617 | 222.9184 | 2026-05-21 | 5.902% | 0.003088% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 161.2981 | 161.2981 | 167.2365 | 168.6312 | 168.6338 | 0.65469 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2026-05-22 | 3.551% | 0% | 0% | 0.8271% | 0.002979% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | 246.3699 | 161.2981 | 2026-05-22 | 153.0294 | 158.6634 | 168.6312 | 2026-05-22 | 5.911% | 0.002979% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 80.5178 | 80.5178 | 83.4835 | 84.1883 | 84.1884 | 0.32662 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2026-05-23 | 3.552% | 0% | 0% | 0.8372% | 0.002877% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | 246.51 | 80.5178 | 2026-05-23 | 76.3907 | 79.2043 | 84.1883 | 2026-05-23 | 5.92% | 0.002877% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 69.8276 | 69.8276 | 72.4006 | 73.0193 | 73.0193 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2026-05-24 | 3.554% | 0% | 0% | 0.8473% | 0.002782% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | 246.6395 | 69.8276 | 2026-05-24 | 66.2488 | 68.6899 | 73.0193 | 2026-05-24 | 5.929% | 0.002782% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 180.6252 | 180.6252 | 187.2836 | 188.9033 | 188.9065 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2026-05-25 | 3.555% | 0% | 0% | 0.8574% | 0.002694% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | 246.7606 | 180.6252 | 2026-05-25 | 171.3688 | 177.6859 | 188.9033 | 2026-05-25 | 5.938% | 0.002694% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 115.8703 | 115.8703 | 120.1435 | 121.195 | 121.1957 | 0.46934 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2026-05-26 | 3.557% | 0% | 0% | 0.8676% | 0.002613% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | 246.8753 | 115.8703 | 2026-05-26 | 109.933 | 113.9872 | 121.195 | 2026-05-26 | 5.947% | 0.002613% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 185.8062 | 185.8062 | 192.6614 | 194.3675 | 194.3706 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2026-05-27 | 3.558% | 0% | 0% | 0.8777% | 0.00254% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | 246.9858 | 185.8062 | 2026-05-27 | 176.2864 | 182.7904 | 194.3675 | 2026-05-27 | 5.956% | 0.00254% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 233.9631 | 233.9631 | 242.5987 | 244.772 | 244.7776 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2026-05-28 | 3.56% | 0% | 0% | 0.8879% | 0.002475% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | 247.0941 | 233.9631 | 2026-05-28 | 221.9774 | 230.1706 | 244.772 | 2026-05-28 | 5.965% | 0.002475% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 251.581 | 251.581 | 260.8708 | 263.2347 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2026 | 2026-05-29 | 3.561% | 0% | 0% | 0.898% | 0.002418% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | 247.1972 | 251.581 | 2026-05-29 | 238.6943 | 247.5082 | 263.2347 | 2026-05-29 | 5.974% | 0.002418% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 207.4216 | 207.4216 | 215.084 | 217.0552 | 217.0592 | 0.83877 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2026-05-30 | 3.563% | 0% | 0% | 0.9082% | 0.002372% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | 247.2904 | 207.4216 | 2026-05-30 | 196.7982 | 204.0681 | 217.0552 | 2026-05-30 | 5.983% | 0.002372% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 228.4363 | 228.4363 | 236.8786 | 239.074 | 239.079 | 0.92344 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2026-05-31 | 3.564% | 0% | 0% | 0.9183% | 0.002328% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | 247.3738 | 228.4363 | 2026-05-31 | 216.738 | 224.748 | 239.074 | 2026-05-31 | 5.992% | 0.002328% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 238.5026 | 238.5026 | 247.3206 | 249.6384 | 249.6439 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2026-06-01 | 3.565% | 0% | 0% | 0.9285% | 0.002288% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | 247.4474 | 238.5026 | 2026-06-01 | 226.2905 | 234.657 | 249.6384 | 2026-06-01 | 6.001% | 0.002288% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 184.5648 | 184.5648 | 191.3915 | 193.2049 | 193.2077 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2026-06-02 | 3.567% | 0% | 0% | 0.9386% | 0.002251% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | 247.5112 | 184.5648 | 2026-06-02 | 175.1158 | 181.593 | 193.2049 | 2026-06-02 | 6.01% | 0.002251% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 232.3971 | 232.3971 | 240.9966 | 243.305 | 243.3099 | 0.93873 | FALSE | 243.3103 | 2022 | 2026-06-03 | 3.568% | 0% | 0% | 0.9487% | 0.002219% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | 247.5652 | 232.3971 | 2026-06-03 | 220.5011 | 228.6604 | 243.305 | 2026-06-03 | 6.019% | 0.002219% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 111.3023 | 111.3023 | 115.4226 | 116.5401 | 116.5406 | 0.4495 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2026-06-04 | 3.57% | 0% | 0% | 0.9589% | 0.00219% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | 247.6095 | 111.3023 | 2026-06-04 | 105.6058 | 109.5152 | 116.5401 | 2026-06-04 | 6.028% | 0.00219% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 140.1225 | 140.1225 | 145.312 | 146.7338 | 146.7351 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2026-06-05 | 3.571% | 0% | 0% | 0.969% | 0.002165% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | 247.6439 | 140.1225 | 2026-06-05 | 132.9522 | 137.876 | 146.7338 | 2026-06-05 | 6.037% | 0.002165% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 207.2039 | 207.2039 | 214.8809 | 217.0057 | 217.0093 | 0.83661 | FALSE | 217.0101 | 2022 | 2026-06-06 | 3.573% | 0% | 0% | 0.9792% | 0.002139% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | 247.6686 | 207.2039 | 2026-06-06 | 196.6027 | 203.8869 | 217.0057 | 2026-06-06 | 6.045% | 0.002139% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 109.0141 | 109.0141 | 113.0548 | 114.1844 | 114.1849 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2026-06-07 | 3.574% | 0% | 0% | 0.9893% | 0.002114% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | 247.6836 | 109.0141 | 2026-06-07 | 103.4376 | 107.2716 | 114.1844 | 2026-06-07 | 6.054% | 0.002114% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 91.9287 | 91.9287 | 95.3376 | 96.3 | 96.3002 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2026-06-08 | 3.576% | 0% | 0% | 0.9994% | 0.002088% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | 247.6888 | 91.9287 | 2026-06-08 | 87.2271 | 90.4617 | 96.3 | 2026-06-08 | 6.063% | 0.002088% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 188.9246 | 188.9246 | 195.9332 | 197.9313 | 197.934 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2026-06-09 | 3.577% | 0% | 0% | 1.009% | 0.002062% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | 247.6842 | 188.9246 | 2026-06-09 | 179.2643 | 185.9145 | 197.9313 | 2026-06-09 | 6.071% | 0.002062% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 247.1589 | 247.1589 | 256.3317 | 258.9722 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2022 | 2026-06-10 | 3.578% | 0% | 0% | 1.02% | 0.002036% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | 247.6699 | 247.1589 | 2026-06-10 | 234.5238 | 243.2277 | 258.9722 | 2026-06-10 | 6.08% | 0.002036% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 238.1726 | 238.1726 | 247.0156 | 249.5855 | 249.5903 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2022 | 2026-06-11 | 3.58% | 0% | 0% | 1.03% | 0.002009% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | 247.6459 | 238.1726 | 2026-06-11 | 225.9997 | 234.3908 | 249.5855 | 2026-06-11 | 6.088% | 0.002009% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 190.3959 | 190.3959 | 197.468 | 199.5427 | 199.5454 | 0.76892 | FALSE | 199.5464 | 2022 | 2026-06-12 | 3.581% | 0% | 0% | 1.04% | 0.001982% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | 247.6144 | 190.3959 | 2026-06-12 | 180.6673 | 187.378 | 199.5427 | 2026-06-12 | 6.096% | 0.001982% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 227.7294 | 227.7294 | 236.1918 | 238.6977 | 238.7018 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2026-06-13 | 3.583% | 0% | 0% | 1.05% | 0.001958% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | 247.5771 | 227.7294 | 2026-06-13 | 216.0963 | 224.1263 | 238.6977 | 2026-06-13 | 6.105% | 0.001958% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 214.5037 | 214.5037 | 222.4779 | 224.8611 | 224.8647 | 0.86656 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2026-06-14 | 3.584% | 0% | 0% | 1.06% | 0.001935% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | 247.5327 | 214.5037 | 2026-06-14 | 203.5492 | 211.1162 | 224.8611 | 2026-06-14 | 6.113% | 0.001935% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 232.8542 | 232.8542 | 241.5143 | 244.1262 | 244.1305 | 0.9409 | FALSE | 244.1308 | 2022 | 2026-06-15 | 3.586% | 0% | 0% | 1.07% | 0.001915% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | 247.4804 | 232.8542 | 2026-06-15 | 220.966 | 229.184 | 244.1262 | 2026-06-15 | 6.121% | 0.001915% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 224.0757 | 224.0757 | 232.4128 | 234.9501 | 234.954 | 0.90565 | FALSE | 234.9544 | 2022 | 2026-06-16 | 3.587% | 0% | 0% | 1.08% | 0.001897% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | 247.4191 | 224.0757 | 2026-06-16 | 212.6393 | 220.5509 | 234.9501 | 2026-06-16 | 6.129% | 0.001897% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 226.4971 | 226.4971 | 234.9279 | 237.5166 | 237.5205 | 0.9157 | FALSE | 237.5209 | 2022 | 2026-06-17 | 3.589% | 0% | 0% | 1.09% | 0.001882% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | 247.3478 | 226.4971 | 2026-06-17 | 214.9408 | 222.9414 | 237.5166 | 2026-06-17 | 6.136% | 0.001882% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 237.2656 | 237.2656 | 246.1008 | 248.8378 | 248.8422 | 0.95956 | FALSE | 248.8424 | 2022 | 2026-06-18 | 3.59% | 0% | 0% | 1.1% | 0.001868% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | 247.2653 | 237.2656 | 2026-06-18 | 225.164 | 233.5486 | 248.8378 | 2026-06-18 | 6.144% | 0.001868% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 240.9734 | 240.9734 | 249.9505 | 252.7558 | 252.7603 | 0.97493 | FALSE | 252.7604 | 2022 | 2026-06-19 | 3.592% | 0% | 0% | 1.11% | 0.001861% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | 247.1707 | 240.9734 | 2026-06-19 | 228.6871 | 237.2065 | 252.7558 | 2026-06-19 | 6.152% | 0.001861% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 129.2136 | 129.2136 | 134.0293 | 135.5472 | 135.548 | 0.52299 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2026-06-20 | 3.593% | 0% | 0% | 1.12% | 0.001859% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | 247.063 | 129.2136 | 2026-06-20 | 122.628 | 127.1982 | 135.5472 | 2026-06-20 | 6.159% | 0.001859% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 98.9081 | 98.9081 | 102.5958 | 103.7681 | 103.7684 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2026-06-21 | 3.594% | 0% | 0% | 1.13% | 0.001863% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | 246.941 | 98.9081 | 2026-06-21 | 93.869 | 97.3688 | 103.7681 | 2026-06-21 | 6.167% | 0.001863% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 187.5052 | 187.5052 | 194.4992 | 196.7413 | 196.7438 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2026-06-22 | 3.596% | 0% | 0% | 1.14% | 0.001874% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | 246.8037 | 187.5052 | 2026-06-22 | 177.9562 | 184.594 | 196.7413 | 2026-06-22 | 6.174% | 0.001874% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 180.2124 | 180.2124 | 186.9372 | 189.1111 | 189.1133 | 0.73063 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2026-06-23 | 3.597% | 0% | 0% | 1.15% | 0.001891% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | 246.6502 | 180.2124 | 2026-06-23 | 171.0387 | 177.4212 | 189.1111 | 2026-06-23 | 6.182% | 0.001891% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 163.6021 | 163.6021 | 169.7096 | 171.7003 | 171.7021 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2026-06-24 | 3.599% | 0% | 0% | 1.159% | 0.001914% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | 246.4793 | 163.6021 | 2026-06-24 | 155.2777 | 161.0744 | 171.7003 | 2026-06-24 | 6.189% | 0.001914% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 155.3874 | 155.3874 | 161.1907 | 163.0978 | 163.0993 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2026-06-25 | 3.6% | 0% | 0% | 1.169% | 0.001944% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | 246.29 | 155.3874 | 2026-06-25 | 147.4846 | 152.9927 | 163.0978 | 2026-06-25 | 6.196% | 0.001944% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 54.0454 | 54.0454 | 56.0646 | 56.7336 | 56.7336 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2026-06-26 | 3.602% | 0% | 0% | 1.179% | 0.001981% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | 246.0817 | 54.0454 | 2026-06-26 | 51.298 | 53.2146 | 56.7336 | 2026-06-26 | 6.203% | 0.001981% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 67.6093 | 67.6093 | 70.1364 | 70.9803 | 70.9803 | 0.27499 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2026-06-27 | 3.603% | 0% | 0% | 1.189% | 0.002024% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | 245.8551 | 67.6093 | 2026-06-27 | 64.1741 | 66.5728 | 70.9803 | 2026-06-27 | 6.209% | 0.002024% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 245.7555 | 245.7555 | 254.9452 | 258.0383 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2026 | 2026-06-28 | 3.605% | 0% | 0% | 1.199% | 0.002071% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | 245.6111 | 245.7555 | 2026-06-28 | 233.2751 | 241.9982 | 258.0383 | 2026-06-28 | 6.216% | 0.002071% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 243.7394 | 243.7394 | 252.8576 | 255.9506 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2022 | 2026-06-29 | 3.606% | 0% | 0% | 1.208% | 0.002121% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | 245.3509 | 243.7394 | 2026-06-29 | 231.3679 | 240.0233 | 255.9506 | 2026-06-29 | 6.223% | 0.002121% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 65.5949 | 65.5949 | 68.0498 | 68.889 | 68.889 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2026-06-30 | 3.608% | 0% | 0% | 1.218% | 0.002174% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | 245.0755 | 65.5949 | 2026-06-30 | 62.2673 | 64.5977 | 68.889 | 2026-06-30 | 6.229% | 0.002174% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 215.1017 | 215.1017 | 223.1553 | 225.9295 | 225.9336 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2026-07-01 | 3.609% | 0% | 0% | 1.228% | 0.002231% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | 244.786 | 215.1017 | 2026-07-01 | 204.1958 | 211.841 | 225.9295 | 2026-07-01 | 6.236% | 0.002231% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 240.1739 | 240.1739 | 249.17 | 252.2924 | 252.298 | 0.98237 | FALSE | 252.2981 | 2022 | 2026-07-02 | 3.61% | 0% | 0% | 1.238% | 0.002291% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | 244.4834 | 240.1739 | 2026-07-02 | 228.0038 | 236.5441 | 252.2924 | 2026-07-02 | 6.242% | 0.002291% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 207.0992 | 207.0992 | 214.8597 | 217.5734 | 217.5774 | 0.84818 | FALSE | 217.5783 | 2022 | 2026-07-03 | 3.612% | 0% | 0% | 1.247% | 0.002355% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | 244.1687 | 207.0992 | 2026-07-03 | 196.6113 | 203.9787 | 217.5734 | 2026-07-03 | 6.248% | 0.002355% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 202.4461 | 202.4461 | 210.0354 | 212.7089 | 212.7128 | 0.83023 | FALSE | 212.7138 | 2022 | 2026-07-04 | 3.613% | 0% | 0% | 1.257% | 0.00242% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | 243.843 | 202.4461 | 2026-07-04 | 192.2 | 199.4051 | 212.7089 | 2026-07-04 | 6.254% | 0.00242% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 236.6068 | 236.6068 | 245.4804 | 248.6294 | 248.6353 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2026-07-05 | 3.615% | 0% | 0% | 1.267% | 0.002485% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | 243.5073 | 236.6068 | 2026-07-05 | 224.6392 | 233.0639 | 248.6294 | 2026-07-05 | 6.261% | 0.002485% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 192.9843 | 192.9843 | 200.2249 | 202.8131 | 202.8167 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2026-07-06 | 3.616% | 0% | 0% | 1.276% | 0.00255% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | 243.1627 | 192.9843 | 2026-07-06 | 183.2293 | 190.1038 | 202.8131 | 2026-07-06 | 6.266% | 0.00255% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 234.7523 | 234.7523 | 243.5637 | 246.736 | 246.7422 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2022 | 2026-07-07 | 3.618% | 0% | 0% | 1.286% | 0.002615% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | 242.8103 | 234.7523 | 2026-07-07 | 222.8936 | 231.2599 | 246.736 | 2026-07-07 | 6.272% | 0.002615% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 245.613 | 245.613 | 254.8359 | 258.18 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2026-07-08 | 3.619% | 0% | 0% | 1.295% | 0.002681% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | 242.4511 | 245.613 | 2026-07-08 | 233.2139 | 241.9711 | 258.18 | 2026-07-08 | 6.278% | 0.002681% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 242.5086 | 242.5086 | 251.6186 | 254.9452 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2026-07-09 | 3.621% | 0% | 0% | 1.305% | 0.002747% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | 242.0861 | 242.5086 | 2026-07-09 | 230.2744 | 238.9248 | 254.9452 | 2026-07-09 | 6.284% | 0.002747% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 230.8324 | 230.8324 | 239.5074 | 242.6973 | 242.7037 | 0.95498 | FALSE | 242.704 | 2022 | 2026-07-10 | 3.622% | 0% | 0% | 1.314% | 0.002813% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | 241.7128 | 230.8324 | 2026-07-10 | 219.1952 | 227.4329 | 242.6973 | 2026-07-10 | 6.289% | 0.002813% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 234.4009 | 234.4009 | 243.2137 | 246.4767 | 246.4835 | 0.97129 | FALSE | 246.4837 | 2022 | 2026-07-11 | 3.623% | 0% | 0% | 1.324% | 0.002886% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | 241.3284 | 234.4009 | 2026-07-11 | 222.592 | 230.9609 | 246.4767 | 2026-07-11 | 6.295% | 0.002886% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 234.1849 | 234.1849 | 242.9932 | 246.2769 | 246.2839 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2022 | 2026-07-12 | 3.625% | 0% | 0% | 1.333% | 0.002965% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | 240.9333 | 234.1849 | 2026-07-12 | 222.3952 | 230.7601 | 246.2769 | 2026-07-12 | 6.301% | 0.002965% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 232.0372 | 232.0372 | 240.7684 | 244.0453 | 244.0524 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2022 | 2026-07-13 | 3.626% | 0% | 0% | 1.343% | 0.003051% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | 240.5279 | 232.0372 | 2026-07-13 | 220.364 | 228.6559 | 244.0453 | 2026-07-13 | 6.306% | 0.003051% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 229.8825 | 229.8825 | 238.5362 | 241.8059 | 241.813 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2026-07-14 | 3.628% | 0% | 0% | 1.352% | 0.003143% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | 240.1126 | 229.8825 | 2026-07-14 | 218.3261 | 226.5448 | 241.8059 | 2026-07-14 | 6.311% | 0.003143% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 221.4924 | 221.4924 | 229.8338 | 233.0064 | 233.0131 | 0.92408 | FALSE | 233.0137 | 2022 | 2026-07-15 | 3.629% | 0% | 0% | 1.362% | 0.003243% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | 239.6878 | 221.4924 | 2026-07-15 | 210.366 | 218.2883 | 233.0064 | 2026-07-15 | 6.317% | 0.003243% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 226.4783 | 226.4783 | 235.011 | 238.2778 | 238.2851 | 0.9466 | FALSE | 238.2856 | 2022 | 2026-07-16 | 3.631% | 0% | 0% | 1.371% | 0.003349% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | 239.254 | 226.4783 | 2026-07-16 | 215.1099 | 223.2143 | 238.2778 | 2026-07-16 | 6.322% | 0.003349% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 226.5648 | 226.5648 | 235.1042 | 238.395 | 238.4027 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2026-07-17 | 3.632% | 0% | 0% | 1.38% | 0.003473% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | 238.8115 | 226.5648 | 2026-07-17 | 215.2006 | 223.3117 | 238.395 | 2026-07-17 | 6.327% | 0.003473% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 233.2379 | 233.2379 | 242.0325 | 245.4435 | 245.4521 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2022 | 2026-07-18 | 3.634% | 0% | 0% | 1.39% | 0.003614% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | 238.3609 | 233.2379 | 2026-07-18 | 221.5479 | 229.9017 | 245.4435 | 2026-07-18 | 6.332% | 0.003614% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 201.989 | 201.989 | 209.6085 | 212.5827 | 212.589 | 0.84903 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2026-07-19 | 3.635% | 0% | 0% | 1.399% | 0.003773% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | 237.9024 | 201.989 | 2026-07-19 | 191.873 | 199.1109 | 212.5827 | 2026-07-19 | 6.337% | 0.003773% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 176.6805 | 176.6805 | 183.348 | 185.9672 | 185.9718 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2026-07-20 | 3.637% | 0% | 0% | 1.408% | 0.003949% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | 237.4365 | 176.6805 | 2026-07-20 | 167.8388 | 174.1727 | 185.9672 | 2026-07-20 | 6.342% | 0.003949% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 224.496 | 224.496 | 232.9715 | 236.3218 | 236.3309 | 0.94738 | FALSE | 236.3314 | 2022 | 2026-07-21 | 3.638% | 0% | 0% | 1.418% | 0.004143% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | 236.9636 | 224.496 | 2026-07-21 | 213.2703 | 221.322 | 236.3218 | 2026-07-21 | 6.347% | 0.004143% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 180.5421 | 180.5421 | 187.361 | 190.0733 | 190.0788 | 0.76343 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2026-07-22 | 3.639% | 0% | 0% | 1.427% | 0.004355% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | 236.4841 | 180.5421 | 2026-07-22 | 171.5214 | 177.9996 | 190.0733 | 2026-07-22 | 6.352% | 0.004355% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 193.2316 | 193.2316 | 200.5328 | 203.455 | 203.4619 | 0.81877 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2026-07-23 | 3.641% | 0% | 0% | 1.436% | 0.004585% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | 235.9986 | 193.2316 | 2026-07-23 | 183.5846 | 190.5212 | 203.455 | 2026-07-23 | 6.357% | 0.004585% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 224.9564 | 224.9564 | 233.4599 | 236.8841 | 236.8948 | 0.95519 | FALSE | 236.8953 | 2022 | 2026-07-24 | 3.642% | 0% | 0% | 1.446% | 0.004834% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | 235.5085 | 224.9564 | 2026-07-24 | 213.7345 | 221.8137 | 236.8841 | 2026-07-24 | 6.362% | 0.004834% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 108.0877 | 108.0877 | 112.1751 | 113.8311 | 113.8325 | 0.4599 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2026-07-25 | 3.644% | 0% | 0% | 1.455% | 0.005102% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | 235.0145 | 108.0877 | 2026-07-25 | 102.7001 | 106.5838 | 113.8311 | 2026-07-25 | 6.367% | 0.005102% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 230.7588 | 230.7588 | 239.4888 | 243.047 | 243.0598 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2026-07-26 | 3.645% | 0% | 0% | 1.464% | 0.005383% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | 234.5157 | 230.7588 | 2026-07-26 | 219.266 | 227.5612 | 243.047 | 2026-07-26 | 6.372% | 0.005383% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 239.1097 | 239.1097 | 248.1593 | 251.8699 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2026 | 2026-07-27 | 3.647% | 0% | 0% | 1.473% | 0.005678% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | 234.0109 | 239.1097 | 2026-07-27 | 227.2106 | 235.8099 | 251.8699 | 2026-07-27 | 6.376% | 0.005678% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 183.7393 | 183.7393 | 190.6961 | 193.5656 | 193.5737 | 0.78688 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2026-07-28 | 3.648% | 0% | 0% | 1.482% | 0.005985% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | 233.4992 | 183.7393 | 2026-07-28 | 174.6031 | 181.2141 | 193.5656 | 2026-07-28 | 6.381% | 0.005985% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 134.0624 | 134.0624 | 139.1405 | 141.2473 | 141.2508 | 0.5754 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2026-07-29 | 3.65% | 0% | 0% | 1.492% | 0.006306% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | 232.9795 | 134.0624 | 2026-07-29 | 127.4018 | 132.2276 | 141.2473 | 2026-07-29 | 6.386% | 0.006306% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 196.9767 | 196.9767 | 204.441 | 207.5559 | 207.5667 | 0.84738 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2026-07-30 | 3.651% | 0% | 0% | 1.501% | 0.006641% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | 232.4507 | 196.9767 | 2026-07-30 | 187.1985 | 194.2922 | 207.5559 | 2026-07-30 | 6.39% | 0.006641% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 230.5435 | 230.5435 | 239.2833 | 242.9517 | 242.9685 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2022 | 2026-07-31 | 3.653% | 0% | 0% | 1.51% | 0.006978% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | 231.9119 | 230.5435 | 2026-07-31 | 219.1084 | 227.4148 | 242.9517 | 2026-07-31 | 6.395% | 0.006978% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 229.2863 | 229.2863 | 237.9821 | 241.653 | 241.6704 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2022 | 2026-08-01 | 3.654% | 0% | 0% | 1.519% | 0.007305% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | 231.362 | 229.2863 | 2026-08-01 | 217.9231 | 226.1879 | 241.653 | 2026-08-01 | 6.4% | 0.007305% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 228.5605 | 228.5605 | 237.2323 | 240.9141 | 240.9322 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2022 | 2026-08-02 | 3.655% | 0% | 0% | 1.528% | 0.007624% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | 230.8001 | 228.5605 | 2026-08-02 | 217.2427 | 225.4851 | 240.9141 | 2026-08-02 | 6.404% | 0.007624% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 222.9438 | 222.9438 | 231.4059 | 235.019 | 235.0368 | 0.96837 | FALSE | 235.0374 | 2022 | 2026-08-03 | 3.657% | 0% | 0% | 1.537% | 0.007933% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | 230.225 | 222.9438 | 2026-08-03 | 211.9133 | 219.9568 | 235.019 | 2026-08-03 | 6.409% | 0.007933% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 218.9721 | 218.9721 | 227.287 | 230.8571 | 230.8748 | 0.95356 | FALSE | 230.8758 | 2022 | 2026-08-04 | 3.658% | 0% | 0% | 1.546% | 0.008233% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | 229.6357 | 218.9721 | 2026-08-04 | 208.1473 | 216.0511 | 230.8571 | 2026-08-04 | 6.413% | 0.008233% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 181.7922 | 181.7922 | 188.6981 | 191.6797 | 191.6913 | 0.79372 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2026-08-05 | 3.66% | 0% | 0% | 1.556% | 0.008524% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | 229.0313 | 181.7922 | 2026-08-05 | 172.8129 | 179.3777 | 191.6797 | 2026-08-05 | 6.418% | 0.008524% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 212.0815 | 212.0815 | 220.1413 | 223.6405 | 223.6582 | 0.9285 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2026-08-06 | 3.661% | 0% | 0% | 1.565% | 0.008805% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | 228.4106 | 212.0815 | 2026-08-06 | 201.615 | 209.277 | 223.6405 | 2026-08-06 | 6.423% | 0.008805% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 223.2016 | 223.2016 | 231.6875 | 235.3919 | 235.4127 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2026-08-07 | 3.663% | 0% | 0% | 1.574% | 0.009077% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | 227.7764 | 223.2016 | 2026-08-07 | 212.1956 | 220.2631 | 235.3919 | 2026-08-07 | 6.427% | 0.009077% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 226.1424 | 226.1424 | 234.7437 | 238.5189 | 238.5411 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2022 | 2026-08-08 | 3.664% | 0% | 0% | 1.583% | 0.009343% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | 227.1316 | 226.1424 | 2026-08-08 | 215.0009 | 223.1784 | 238.5189 | 2026-08-08 | 6.432% | 0.009343% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 217.5151 | 217.5151 | 225.7916 | 229.4439 | 229.4647 | 0.96043 | FALSE | 229.4656 | 2022 | 2026-08-09 | 3.666% | 0% | 0% | 1.592% | 0.009602% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | 226.4758 | 217.5151 | 2026-08-09 | 206.8077 | 214.6768 | 229.4439 | 2026-08-09 | 6.436% | 0.009602% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 207.681 | 207.681 | 215.5865 | 219.0939 | 219.113 | 0.91971 | FALSE | 219.1148 | 2022 | 2026-08-10 | 3.667% | 0% | 0% | 1.601% | 0.009854% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | 225.8085 | 207.681 | 2026-08-10 | 197.4664 | 204.9832 | 219.0939 | 2026-08-10 | 6.44% | 0.009854% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 200.412 | 200.412 | 208.044 | 211.4481 | 211.4661 | 0.8902 | FALSE | 211.4685 | 2022 | 2026-08-11 | 3.668% | 0% | 0% | 1.61% | 0.0101% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | 225.1291 | 200.412 | 2026-08-11 | 190.5634 | 197.8204 | 211.4481 | 2026-08-11 | 6.445% | 0.0101% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 202.2316 | 202.2316 | 209.936 | 213.3906 | 213.4095 | 0.90105 | FALSE | 213.4118 | 2022 | 2026-08-12 | 3.67% | 0% | 0% | 1.619% | 0.01034% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | 224.4371 | 202.2316 | 2026-08-12 | 192.3021 | 199.6283 | 213.3906 | 2026-08-12 | 6.449% | 0.01034% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 157.518 | 157.518 | 163.5215 | 166.2275 | 166.2376 | 0.70402 | FALSE | 166.243 | 2022 | 2026-08-13 | 3.671% | 0% | 0% | 1.628% | 0.01057% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | 223.7321 | 157.518 | 2026-08-13 | 149.7906 | 155.4996 | 166.2275 | 2026-08-13 | 6.454% | 0.01057% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 149.4577 | 149.4577 | 155.1563 | 157.7383 | 157.7473 | 0.67014 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2026-08-14 | 3.673% | 0% | 0% | 1.637% | 0.01078% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | 223.0134 | 149.4577 | 2026-08-14 | 142.1321 | 147.5514 | 157.7383 | 2026-08-14 | 6.458% | 0.01078% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 155.1731 | 155.1731 | 161.092 | 163.7877 | 163.7979 | 0.69806 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2026-08-15 | 3.674% | 0% | 0% | 1.646% | 0.01098% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | 222.2806 | 155.1731 | 2026-08-15 | 147.5739 | 153.203 | 163.7877 | 2026-08-15 | 6.462% | 0.01098% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 150.8043 | 150.8043 | 156.559 | 159.1933 | 159.203 | 0.6807 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2026-08-16 | 3.676% | 0% | 0% | 1.655% | 0.01117% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | 221.5332 | 150.8043 | 2026-08-16 | 143.4255 | 148.8986 | 159.1933 | 2026-08-16 | 6.467% | 0.01117% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 118.4914 | 118.4914 | 123.0148 | 125.0961 | 125.1009 | 0.53668 | FALSE | 125.1075 | 2022 | 2026-08-17 | 3.677% | 0% | 0% | 1.664% | 0.01135% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | 220.7707 | 118.4914 | 2026-08-17 | 112.6987 | 117.001 | 125.0961 | 2026-08-17 | 6.471% | 0.01135% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 145.6495 | 145.6495 | 151.212 | 153.7843 | 153.7935 | 0.66203 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2026-08-18 | 3.679% | 0% | 0% | 1.673% | 0.01152% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | 219.9925 | 145.6495 | 2026-08-18 | 138.5354 | 143.8262 | 153.7843 | 2026-08-18 | 6.475% | 0.01152% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 140.5788 | 140.5788 | 145.9499 | 148.4461 | 148.4546 | 0.64129 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2026-08-19 | 3.68% | 0% | 0% | 1.682% | 0.01168% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | 219.1981 | 140.5788 | 2026-08-19 | 133.7184 | 138.8273 | 148.4461 | 2026-08-19 | 6.48% | 0.01168% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 207.1558 | 207.1558 | 215.0738 | 218.7721 | 218.7961 | 0.94856 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2026-08-20 | 3.682% | 0% | 0% | 1.69% | 0.01183% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | 218.387 | 207.1558 | 2026-08-20 | 197.0553 | 204.5872 | 218.7721 | 2026-08-20 | 6.484% | 0.01183% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 154.7117 | 154.7117 | 160.6276 | 163.4044 | 163.4159 | 0.71109 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2026-08-21 | 3.683% | 0% | 0% | 1.699% | 0.01197% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | 217.5589 | 154.7117 | 2026-08-21 | 147.1749 | 152.8025 | 163.4044 | 2026-08-21 | 6.488% | 0.01197% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 110.3446 | 110.3446 | 114.5657 | 116.5568 | 116.561 | 0.50913 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2026-08-22 | 3.684% | 0% | 0% | 1.708% | 0.01206% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | 216.7142 | 110.3446 | 2026-08-22 | 104.9739 | 108.9896 | 116.5568 | 2026-08-22 | 6.492% | 0.01206% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 195.5604 | 195.5604 | 203.0444 | 206.5918 | 206.6134 | 0.90597 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2026-08-23 | 3.686% | 0% | 0% | 1.717% | 0.0121% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | 215.8535 | 195.5604 | 2026-08-23 | 186.0506 | 193.1706 | 206.5918 | 2026-08-23 | 6.496% | 0.0121% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 200.947 | 200.947 | 208.6402 | 212.3045 | 212.3278 | 0.93473 | FALSE | 212.3294 | 2022 | 2026-08-24 | 3.687% | 0% | 0% | 1.726% | 0.01209% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | 214.9772 | 200.947 | 2026-08-24 | 191.1839 | 198.5034 | 212.3045 | 2026-08-24 | 6.501% | 0.01209% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 130.3938 | 130.3938 | 135.388 | 137.7781 | 137.7854 | 0.60903 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2026-08-25 | 3.689% | 0% | 0% | 1.735% | 0.01202% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | 214.0859 | 130.3938 | 2026-08-25 | 124.0643 | 128.816 | 137.7781 | 2026-08-25 | 6.505% | 0.01202% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 171.3129 | 171.3129 | 177.877 | 181.0335 | 181.0489 | 0.80358 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2026-08-26 | 3.69% | 0% | 0% | 1.744% | 0.01189% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | 213.1801 | 171.3129 | 2026-08-26 | 163.0046 | 169.2503 | 181.0335 | 2026-08-26 | 6.509% | 0.01189% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 201.5092 | 201.5092 | 209.2335 | 212.9654 | 212.9886 | 0.94934 | FALSE | 212.9898 | 2022 | 2026-08-27 | 3.692% | 0% | 0% | 1.752% | 0.01171% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | 212.2604 | 201.5092 | 2026-08-27 | 191.7454 | 199.0953 | 212.9654 | 2026-08-27 | 6.513% | 0.01171% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 203.4548 | 203.4548 | 211.2567 | 215.044 | 215.0674 | 0.96274 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2026-08-28 | 3.693% | 0% | 0% | 1.761% | 0.01148% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | 211.3272 | 203.4548 | 2026-08-28 | 193.6056 | 201.0299 | 215.044 | 2026-08-28 | 6.517% | 0.01148% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 140.8909 | 140.8909 | 146.2959 | 148.9319 | 148.9407 | 0.66966 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2026-08-29 | 3.695% | 0% | 0% | 1.77% | 0.01122% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | 210.381 | 140.8909 | 2026-08-29 | 134.0767 | 139.2202 | 148.9319 | 2026-08-29 | 6.521% | 0.01122% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 199.4914 | 199.4914 | 207.1476 | 210.8987 | 210.9202 | 0.95257 | FALSE | 210.9213 | 2022 | 2026-08-30 | 3.696% | 0% | 0% | 1.779% | 0.01093% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | 209.4224 | 199.4914 | 2026-08-30 | 189.8517 | 197.138 | 210.8987 | 2026-08-30 | 6.525% | 0.01093% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 107.6395 | 107.6395 | 111.7723 | 113.8064 | 113.8101 | 0.51634 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2026-08-31 | 3.697% | 0% | 0% | 1.787% | 0.0106% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | 208.4518 | 107.6395 | 2026-08-31 | 102.4431 | 106.3763 | 113.8064 | 2026-08-31 | 6.529% | 0.0106% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 162.1425 | 162.1425 | 168.3704 | 171.4498 | 171.4619 | 0.7815 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2026-09-01 | 3.699% | 0% | 0% | 1.796% | 0.01025% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | 207.4698 | 162.1425 | 2026-09-01 | 154.3221 | 160.2496 | 171.4498 | 2026-09-01 | 6.533% | 0.01025% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 161.3828 | 161.3828 | 167.584 | 170.6641 | 170.6757 | 0.78158 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2026-09-02 | 3.7% | 0% | 0% | 1.805% | 0.009855% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | 206.477 | 161.3828 | 2026-09-02 | 153.6063 | 159.5087 | 170.6641 | 2026-09-02 | 6.536% | 0.009855% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 153.9301 | 153.9301 | 159.8474 | 162.7997 | 162.8095 | 0.74912 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2026-09-03 | 3.702% | 0% | 0% | 1.813% | 0.00943% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | 205.4738 | 153.9301 | 2026-09-03 | 146.5197 | 152.1521 | 162.7997 | 2026-09-03 | 6.54% | 0.00943% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 196.4869 | 196.4869 | 204.0432 | 207.8301 | 207.8477 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2026-09-04 | 3.703% | 0% | 0% | 1.822% | 0.008971% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 204.4583 | 196.4869 | 2026-09-04 | 187.0367 | 194.2295 | 207.8301 | 2026-09-04 | 6.544% | 0.008971% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 170.1434 | 170.1434 | 176.6893 | 179.9843 | 179.996 | 0.83636 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2026-09-05 | 3.705% | 0% | 0% | 1.831% | 0.0085% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 203.4286 | 170.1434 | 2026-09-05 | 161.968 | 168.1993 | 179.9843 | 2026-09-05 | 6.548% | 0.0085% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 185.0419 | 185.0419 | 192.1639 | 195.7646 | 195.7785 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2026-09-06 | 3.706% | 0% | 0% | 1.839% | 0.008059% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | 202.3852 | 185.0419 | 2026-09-06 | 176.1592 | 182.9392 | 195.7646 | 2026-09-06 | 6.551% | 0.008059% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 148.3272 | 148.3272 | 154.0383 | 156.9384 | 156.9459 | 0.73672 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2026-09-07 | 3.708% | 0% | 0% | 1.848% | 0.007646% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | 201.3285 | 148.3272 | 2026-09-07 | 141.2137 | 146.651 | 156.9384 | 2026-09-07 | 6.555% | 0.007646% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 159.8308 | 159.8308 | 165.9874 | 169.1272 | 169.136 | 0.7981 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2026-09-08 | 3.709% | 0% | 0% | 1.856% | 0.007264% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | 200.2591 | 159.8308 | 2026-09-08 | 152.173 | 158.0347 | 169.1272 | 2026-09-08 | 6.559% | 0.007264% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 88.461 | 88.461 | 91.8698 | 93.6158 | 93.6171 | 0.44411 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2026-09-09 | 3.711% | 0% | 0% | 1.865% | 0.006911% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | 199.1775 | 88.461 | 2026-09-09 | 84.2268 | 87.4725 | 93.6158 | 2026-09-09 | 6.562% | 0.006911% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 193.3642 | 193.3642 | 200.8185 | 204.6528 | 204.6658 | 0.97617 | FALSE | 204.6661 | 2022 | 2026-09-10 | 3.712% | 0% | 0% | 1.874% | 0.006589% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 198.0843 | 193.3642 | 2026-09-10 | 184.1179 | 191.2158 | 204.6528 | 2026-09-10 | 6.566% | 0.006589% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 193.452 | 193.452 | 200.9127 | 204.7665 | 204.7791 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2022 | 2026-09-11 | 3.713% | 0% | 0% | 1.882% | 0.006311% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 196.9798 | 193.452 | 2026-09-11 | 184.2107 | 191.315 | 204.7665 | 2026-09-11 | 6.569% | 0.006311% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 149.7194 | 149.7194 | 155.4958 | 158.4922 | 158.4985 | 0.76439 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2026-09-12 | 3.715% | 0% | 0% | 1.891% | 0.006068% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | 195.8648 | 149.7194 | 2026-09-12 | 142.5743 | 148.0751 | 158.4922 | 2026-09-12 | 6.573% | 0.006068% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 63.482 | 63.482 | 65.9322 | 67.2085 | 67.2087 | 0.32597 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2026-09-13 | 3.716% | 0% | 0% | 1.899% | 0.00586% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | 194.7396 | 63.482 | 2026-09-13 | 60.4555 | 62.7889 | 67.2085 | 2026-09-13 | 6.576% | 0.00586% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 151.8243 | 151.8243 | 157.6867 | 160.7529 | 160.7592 | 0.78418 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2026-09-14 | 3.718% | 0% | 0% | 1.907% | 0.005688% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | 193.6048 | 151.8243 | 2026-09-14 | 144.5934 | 150.1766 | 160.7529 | 2026-09-14 | 6.579% | 0.005688% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 164.3744 | 164.3744 | 170.724 | 174.0586 | 174.0663 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2026-09-15 | 3.719% | 0% | 0% | 1.916% | 0.005551% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 192.4609 | 164.3744 | 2026-09-15 | 156.5538 | 162.6012 | 174.0586 | 2026-09-15 | 6.582% | 0.005551% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 120.213 | 120.213 | 124.8585 | 127.3081 | 127.3114 | 0.62835 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2026-09-16 | 3.721% | 0% | 0% | 1.924% | 0.005451% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | 191.3085 | 120.213 | 2026-09-16 | 114.4993 | 118.9241 | 127.3081 | 2026-09-16 | 6.586% | 0.005451% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 198.0766 | 198.0766 | 205.7343 | 209.7884 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2026 | 2026-09-17 | 3.722% | 0% | 0% | 1.932% | 0.005388% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | 190.1481 | 198.0766 | 2026-09-17 | 188.6719 | 195.966 | 209.7884 | 2026-09-17 | 6.589% | 0.005388% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 188.419 | 188.419 | 195.7063 | 199.5798 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2022 | 2026-09-18 | 3.724% | 0% | 0% | 1.941% | 0.005362% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | 188.9753 | 188.419 | 2026-09-18 | 179.4822 | 186.4239 | 199.5798 | 2026-09-18 | 6.592% | 0.005362% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 188.4984 | 188.4984 | 195.7917 | 199.6837 | 199.6944 | 1.0038 | TRUE | 199.6944 | 2026 | 2026-09-19 | 3.725% | 0% | 0% | 1.949% | 0.005395% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | 187.7865 | 188.4984 | 2026-09-19 | 179.5673 | 186.515 | 199.6837 | 2026-09-19 | 6.595% | 0.005395% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 194.6542 | 194.6542 | 202.1887 | 206.2252 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2026 | 2026-09-20 | 3.726% | 0% | 0% | 1.957% | 0.005463% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | 186.5833 | 194.6542 | 2026-09-20 | 185.4412 | 192.6191 | 206.2252 | 2026-09-20 | 6.598% | 0.005463% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 189.2882 | 189.2882 | 196.618 | 200.5601 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2026 | 2026-09-21 | 3.728% | 0% | 0% | 1.966% | 0.005567% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | 185.3675 | 189.2882 | 2026-09-21 | 180.3389 | 187.3221 | 200.5601 | 2026-09-21 | 6.601% | 0.005567% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 183.9298 | 183.9298 | 191.0549 | 194.9018 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2022 | 2026-09-22 | 3.729% | 0% | 0% | 1.974% | 0.005706% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | 184.1407 | 183.9298 | 2026-09-22 | 175.2433 | 182.0319 | 194.9018 | 2026-09-22 | 6.603% | 0.005706% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 127.5205 | 127.5205 | 132.4624 | 135.1407 | 135.1452 | 0.69718 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2026-09-23 | 3.731% | 0% | 0% | 1.982% | 0.005883% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | 182.9045 | 127.5205 | 2026-09-23 | 121.5046 | 126.2134 | 135.1407 | 2026-09-23 | 6.606% | 0.005883% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 80.4131 | 80.4131 | 83.5306 | 85.2267 | 85.2277 | 0.44263 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2026-09-24 | 3.732% | 0% | 0% | 1.99% | 0.006096% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 181.6607 | 80.4131 | 2026-09-24 | 76.6237 | 79.5944 | 85.2267 | 2026-09-24 | 6.609% | 0.006096% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 139.3028 | 139.3028 | 144.7057 | 147.656 | 147.6623 | 0.77213 | FALSE | 147.6644 | 2022 | 2026-09-25 | 3.734% | 0% | 0% | 1.998% | 0.006344% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | 180.4108 | 139.3028 | 2026-09-25 | 132.7457 | 137.8943 | 147.656 | 2026-09-25 | 6.611% | 0.006344% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 142.1262 | 142.1262 | 147.6408 | 150.6633 | 150.6703 | 0.79329 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2026-09-26 | 3.735% | 0% | 0% | 2.006% | 0.006614% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | 179.1566 | 142.1262 | 2026-09-26 | 135.4438 | 140.6991 | 150.6633 | 2026-09-26 | 6.614% | 0.006614% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 69.0727 | 69.0727 | 71.7539 | 73.2288 | 73.2295 | 0.38824 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2026-09-27 | 3.737% | 0% | 0% | 2.014% | 0.006904% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | 177.8998 | 69.0727 | 2026-09-27 | 65.8289 | 68.3841 | 73.2288 | 2026-09-27 | 6.616% | 0.006904% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 70.7113 | 70.7113 | 73.4572 | 74.9732 | 74.974 | 0.40028 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2026-09-28 | 3.738% | 0% | 0% | 2.022% | 0.007216% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | 176.6418 | 70.7113 | 2026-09-28 | 67.3943 | 70.0114 | 74.9732 | 2026-09-28 | 6.618% | 0.007216% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 95.3176 | 95.3176 | 99.0204 | 101.0723 | 101.0749 | 0.54345 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2026-09-29 | 3.74% | 0% | 0% | 2.03% | 0.007548% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | 175.3846 | 95.3176 | 2026-09-29 | 90.8516 | 94.381 | 101.0723 | 2026-09-29 | 6.62% | 0.007548% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 105.1117 | 105.1117 | 109.1967 | 111.4683 | 111.4722 | 0.60361 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2026-09-30 | 3.741% | 0% | 0% | 2.038% | 0.007902% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | 174.1296 | 105.1117 | 2026-09-30 | 100.1926 | 104.0864 | 111.4683 | 2026-09-30 | 6.622% | 0.007902% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 145.9642 | 145.9642 | 151.6391 | 154.8061 | 154.8161 | 0.8443 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2026-10-01 | 3.742% | 0% | 0% | 2.046% | 0.008277% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | 172.8785 | 145.9642 | 2026-10-01 | 139.1415 | 144.5512 | 154.8061 | 2026-10-01 | 6.624% | 0.008277% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 159.912 | 159.912 | 166.1318 | 169.615 | 169.6283 | 0.93173 | FALSE | 169.6293 | 2022 | 2026-10-02 | 3.744% | 0% | 0% | 2.054% | 0.008674% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | 171.6277 | 159.912 | 2026-10-02 | 152.4464 | 158.3758 | 169.615 | 2026-10-02 | 6.626% | 0.008674% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 148.9934 | 148.9934 | 154.7908 | 158.0487 | 158.0605 | 0.8745 | FALSE | 158.0623 | 2022 | 2026-10-03 | 3.745% | 0% | 0% | 2.061% | 0.009079% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | 170.373 | 148.9934 | 2026-10-03 | 142.0461 | 147.5731 | 158.0487 | 2026-10-03 | 6.628% | 0.009079% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 170.8274 | 170.8274 | 177.4771 | 181.2268 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2026 | 2026-10-04 | 3.747% | 0% | 0% | 2.069% | 0.009472% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | 169.1148 | 170.8274 | 2026-10-04 | 162.8719 | 169.2119 | 181.2268 | 2026-10-04 | 6.63% | 0.009472% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 175.017 | 175.017 | 181.8325 | 185.6889 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2026 | 2026-10-05 | 3.748% | 0% | 0% | 2.077% | 0.009851% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | 167.8537 | 175.017 | 2026-10-05 | 166.8766 | 173.3751 | 185.6889 | 2026-10-05 | 6.631% | 0.009851% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 55.7601 | 55.7601 | 57.9324 | 59.1656 | 59.1659 | 0.33468 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2026-10-06 | 3.75% | 0% | 0% | 2.084% | 0.01022% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | 166.5901 | 55.7601 | 2026-10-06 | 53.1699 | 55.2412 | 59.1656 | 2026-10-06 | 6.633% | 0.01022% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 127.1749 | 127.1749 | 132.1313 | 134.9545 | 134.9641 | 0.76922 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2026-10-07 | 3.751% | 0% | 0% | 2.092% | 0.01057% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | 165.3247 | 127.1749 | 2026-10-07 | 121.2748 | 126.0013 | 134.9545 | 2026-10-07 | 6.634% | 0.01057% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 73.9738 | 73.9738 | 76.8579 | 78.5062 | 78.5081 | 0.45086 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2026-10-08 | 3.753% | 0% | 0% | 2.1% | 0.0109% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | 164.0579 | 73.9738 | 2026-10-08 | 70.5464 | 73.2969 | 78.5062 | 2026-10-08 | 6.636% | 0.0109% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 160.3398 | 160.3398 | 166.5937 | 170.1795 | 170.1982 | 0.98494 | FALSE | 170.1985 | 2022 | 2026-10-09 | 3.754% | 0% | 0% | 2.107% | 0.01124% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | 162.7902 | 160.3398 | 2026-10-09 | 152.9205 | 158.8851 | 170.1795 | 2026-10-09 | 6.637% | 0.01124% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 138.1186 | 138.1186 | 143.5079 | 146.608 | 146.6215 | 0.85509 | FALSE | 146.6239 | 2022 | 2026-10-10 | 3.755% | 0% | 0% | 2.115% | 0.01158% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | 161.5221 | 138.1186 | 2026-10-10 | 131.736 | 136.8763 | 146.608 | 2026-10-10 | 6.638% | 0.01158% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 93.412 | 93.412 | 97.0584 | 99.1625 | 99.1673 | 0.58286 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2026-10-11 | 3.757% | 0% | 0% | 2.122% | 0.01192% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | 160.2542 | 93.412 | 2026-10-11 | 89.1012 | 92.5793 | 99.1625 | 2026-10-11 | 6.639% | 0.01192% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 125.6521 | 125.6521 | 130.559 | 133.3994 | 133.4109 | 0.7903 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2026-10-12 | 3.758% | 0% | 0% | 2.129% | 0.01226% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | 158.9869 | 125.6521 | 2026-10-12 | 119.8613 | 124.542 | 133.3994 | 2026-10-12 | 6.64% | 0.01226% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 99.6252 | 99.6252 | 103.5172 | 105.7773 | 105.7836 | 0.63161 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2026-10-13 | 3.76% | 0% | 0% | 2.137% | 0.01261% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | 157.7208 | 99.6252 | 2026-10-13 | 95.0401 | 98.7531 | 105.7773 | 2026-10-13 | 6.641% | 0.01261% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 75.3231 | 75.3231 | 78.2669 | 79.9816 | 79.9843 | 0.48139 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2026-10-14 | 3.761% | 0% | 0% | 2.144% | 0.01295% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | 156.4563 | 75.3231 | 2026-10-14 | 71.8613 | 74.6698 | 79.9816 | 2026-10-14 | 6.641% | 0.01295% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 156.8117 | 156.8117 | 162.9427 | 166.5248 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2026 | 2026-10-15 | 3.763% | 0% | 0% | 2.151% | 0.0133% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | 155.1941 | 156.8117 | 2026-10-15 | 149.6149 | 155.4645 | 166.5248 | 2026-10-15 | 6.642% | 0.0133% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 137.4305 | 137.4305 | 142.8059 | 145.9561 | 145.9729 | 0.89279 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2026-10-16 | 3.764% | 0% | 0% | 2.158% | 0.01365% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | 153.9304 | 137.4305 | 2026-10-16 | 131.1321 | 136.2612 | 145.9561 | 2026-10-16 | 6.642% | 0.01365% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 80.5079 | 80.5079 | 83.6581 | 85.5098 | 85.5137 | 0.52731 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2026-10-17 | 3.766% | 0% | 0% | 2.165% | 0.01403% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | 152.662 | 80.5079 | 2026-10-17 | 76.8235 | 79.8296 | 85.5098 | 2026-10-17 | 6.643% | 0.01403% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 144.3866 | 144.3866 | 150.0386 | 153.3706 | 153.3913 | 0.95373 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2026-10-18 | 3.767% | 0% | 0% | 2.173% | 0.01445% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | 151.3902 | 144.3866 | 2026-10-18 | 137.7884 | 143.1821 | 153.3706 | 2026-10-18 | 6.643% | 0.01445% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 70.6886 | 70.6886 | 73.4568 | 75.0935 | 75.0963 | 0.47084 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2026-10-19 | 3.768% | 0% | 0% | 2.18% | 0.01492% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | 150.1165 | 70.6886 | 2026-10-19 | 67.4629 | 70.1048 | 75.0935 | 2026-10-19 | 6.643% | 0.01492% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 30.4985 | 30.4985 | 31.6933 | 32.4018 | 32.4018 | 0.20487 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2026-10-20 | 3.77% | 0% | 0% | 2.187% | 0.01543% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | 148.8421 | 30.4985 | 2026-10-20 | 29.1088 | 30.2492 | 32.4018 | 2026-10-20 | 6.643% | 0.01543% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 73.5836 | 73.5836 | 76.4675 | 78.1825 | 78.186 | 0.49858 | FALSE | 78.1923 | 2022 | 2026-10-21 | 3.771% | 0% | 0% | 2.194% | 0.01598% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | 147.5684 | 73.5836 | 2026-10-21 | 70.2357 | 72.9884 | 78.1825 | 2026-10-21 | 6.644% | 0.01598% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 137.619 | 137.619 | 143.0147 | 146.2325 | 146.2547 | 0.94067 | FALSE | 146.2562 | 2022 | 2026-10-22 | 3.773% | 0% | 0% | 2.2% | 0.01658% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | 146.2967 | 137.619 | 2026-10-22 | 131.367 | 136.5176 | 146.2325 | 2026-10-22 | 6.643% | 0.01658% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 66.7853 | 66.7853 | 69.4048 | 70.9714 | 70.9742 | 0.46044 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2026-10-23 | 3.774% | 0% | 0% | 2.207% | 0.01719% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | 145.0283 | 66.7853 | 2026-10-23 | 63.7557 | 66.2565 | 70.9714 | 2026-10-23 | 6.643% | 0.01719% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 112.1301 | 112.1301 | 116.53 | 119.1686 | 119.1832 | 0.77991 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2026-10-24 | 3.776% | 0% | 0% | 2.214% | 0.0178% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | 143.7648 | 112.1301 | 2026-10-24 | 107.0514 | 111.2519 | 119.1686 | 2026-10-24 | 6.643% | 0.0178% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 94.1839 | 94.1839 | 97.8811 | 100.1044 | 100.1139 | 0.66085 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2026-10-25 | 3.777% | 0% | 0% | 2.221% | 0.0184% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | 142.5073 | 94.1839 | 2026-10-25 | 89.9245 | 93.4544 | 100.1044 | 2026-10-25 | 6.643% | 0.0184% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 54.4261 | 54.4261 | 56.5635 | 57.8523 | 57.8536 | 0.38523 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2026-10-26 | 3.779% | 0% | 0% | 2.228% | 0.01901% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | 141.2573 | 54.4261 | 2026-10-26 | 51.9685 | 54.0093 | 57.8523 | 2026-10-26 | 6.643% | 0.01901% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 66.8449 | 66.8449 | 69.471 | 71.0588 | 71.0624 | 0.47734 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2026-10-27 | 3.78% | 0% | 0% | 2.235% | 0.01961% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | 140.016 | 66.8449 | 2026-10-27 | 63.8311 | 66.3388 | 71.0588 | 2026-10-27 | 6.642% | 0.01961% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 71.6883 | 71.6883 | 74.5058 | 76.2139 | 76.2187 | 0.51647 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2026-10-28 | 3.782% | 0% | 0% | 2.241% | 0.0202% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | 138.7848 | 71.6883 | 2026-10-28 | 68.4611 | 71.1517 | 76.2139 | 2026-10-28 | 6.642% | 0.0202% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 112.9289 | 112.9289 | 117.3689 | 120.068 | 120.0866 | 0.82087 | FALSE | 120.0912 | 2022 | 2026-10-29 | 3.783% | 0% | 0% | 2.248% | 0.0208% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | 137.565 | 112.9289 | 2026-10-29 | 107.8529 | 112.0934 | 120.068 | 2026-10-29 | 6.642% | 0.0208% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 105.9925 | 105.9925 | 110.1615 | 112.7025 | 112.7189 | 0.7773 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2026-10-30 | 3.784% | 0% | 0% | 2.255% | 0.02139% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | 136.3504 | 105.9925 | 2026-10-30 | 101.2357 | 105.2175 | 112.7025 | 2026-10-30 | 6.641% | 0.02139% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 95.2324 | 95.2324 | 98.9796 | 101.2696 | 101.2824 | 0.70465 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2026-10-31 | 3.786% | 0% | 0% | 2.261% | 0.02195% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | 135.1352 | 95.2324 | 2026-10-31 | 90.9651 | 94.5444 | 101.2696 | 2026-10-31 | 6.641% | 0.02195% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 98.183 | 98.183 | 102.0479 | 104.4159 | 104.4304 | 0.73308 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2026-11-01 | 3.787% | 0% | 0% | 2.268% | 0.02244% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | 133.9213 | 98.183 | 2026-11-01 | 93.7903 | 97.4823 | 104.4159 | 2026-11-01 | 6.64% | 0.02244% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 117.9761 | 117.9761 | 122.622 | 125.4758 | 125.5 | 0.88894 | FALSE | 125.5033 | 2022 | 2026-11-02 | 3.789% | 0% | 0% | 2.274% | 0.02288% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | 132.7107 | 117.9761 | 2026-11-02 | 112.706 | 117.1444 | 125.4758 | 2026-11-02 | 6.64% | 0.02288% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 40.2073 | 40.2073 | 41.7912 | 42.7668 | 42.7668 | 0.30568 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2026-11-03 | 3.79% | 0% | 0% | 2.281% | 0.02326% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | 131.5054 | 40.2073 | 2026-11-03 | 38.414 | 39.9273 | 42.7668 | 2026-11-03 | 6.639% | 0.02326% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 65.1485 | 65.1485 | 67.7161 | 69.3014 | 69.3061 | 0.49988 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2026-11-04 | 3.792% | 0% | 0% | 2.288% | 0.02357% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | 130.3073 | 65.1485 | 2026-11-04 | 62.2473 | 64.7006 | 69.3014 | 2026-11-04 | 6.639% | 0.02357% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 126.289 | 126.289 | 131.2682 | 134.3503 | 134.3814 | 0.97808 | FALSE | 134.3821 | 2022 | 2026-11-05 | 3.793% | 0% | 0% | 2.294% | 0.02383% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | 129.1183 | 126.289 | 2026-11-05 | 120.6738 | 125.4316 | 134.3503 | 2026-11-05 | 6.638% | 0.02383% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 128.4143 | 128.4143 | 133.4793 | 136.6225 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2026 | 2026-11-06 | 3.795% | 0% | 0% | 2.301% | 0.02403% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | 127.9404 | 128.4143 | 2026-11-06 | 122.7135 | 127.5536 | 136.6225 | 2026-11-06 | 6.638% | 0.02403% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 121.335 | 121.335 | 126.1226 | 129.1012 | 129.1306 | 0.95707 | FALSE | 129.132 | 2022 | 2026-11-07 | 3.796% | 0% | 0% | 2.307% | 0.02422% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | 126.7755 | 121.335 | 2026-11-07 | 115.9567 | 120.5322 | 129.1012 | 2026-11-07 | 6.637% | 0.02422% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 91.2038 | 91.2038 | 94.804 | 97.0494 | 97.0638 | 0.72593 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2026-11-08 | 3.797% | 0% | 0% | 2.314% | 0.02438% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | 125.6256 | 91.2038 | 2026-11-08 | 87.1674 | 90.6082 | 97.0494 | 2026-11-08 | 6.637% | 0.02438% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 41.4976 | 41.4976 | 43.1363 | 44.161 | 44.1615 | 0.33326 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2026-11-09 | 3.799% | 0% | 0% | 2.32% | 0.02453% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | 124.4925 | 41.4976 | 2026-11-09 | 39.6638 | 41.2301 | 44.161 | 2026-11-09 | 6.637% | 0.02453% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 89.2478 | 89.2478 | 92.7735 | 94.9836 | 94.9977 | 0.7233 | FALSE | 95.0044 | 2022 | 2026-11-10 | 3.8% | 0% | 0% | 2.327% | 0.02465% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | 123.3783 | 89.2478 | 2026-11-10 | 85.3099 | 88.6801 | 94.9836 | 2026-11-10 | 6.636% | 0.02465% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 118.8996 | 118.8996 | 123.5986 | 126.5514 | 126.5815 | 0.97231 | FALSE | 126.5824 | 2022 | 2026-11-11 | 3.802% | 0% | 0% | 2.333% | 0.02476% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | 122.2849 | 118.8996 | 2026-11-11 | 113.6614 | 118.1534 | 126.5514 | 2026-11-11 | 6.636% | 0.02476% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 116.3269 | 116.3269 | 120.9261 | 123.8233 | 123.8523 | 0.95967 | FALSE | 123.8536 | 2022 | 2026-11-12 | 3.803% | 0% | 0% | 2.34% | 0.02484% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | 121.2142 | 116.3269 | 2026-11-12 | 111.2098 | 115.6066 | 123.8233 | 2026-11-12 | 6.636% | 0.02484% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 110.3602 | 110.3602 | 114.7252 | 117.4817 | 117.5076 | 0.91841 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2026-11-13 | 3.805% | 0% | 0% | 2.346% | 0.02491% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | 120.1615 | 110.3602 | 2026-11-13 | 105.5128 | 109.686 | 117.4817 | 2026-11-13 | 6.636% | 0.02491% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 47.4496 | 47.4496 | 49.3271 | 50.5157 | 50.5174 | 0.39824 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2026-11-14 | 3.806% | 0% | 0% | 2.353% | 0.02493% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | 119.1214 | 47.4496 | 2026-11-14 | 45.3685 | 47.1637 | 50.5157 | 2026-11-14 | 6.636% | 0.02493% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 52.6946 | 52.6946 | 54.7805 | 56.1042 | 56.1071 | 0.44612 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2026-11-15 | 3.808% | 0% | 0% | 2.359% | 0.02494% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | 118.0946 | 52.6946 | 2026-11-15 | 50.3869 | 52.3814 | 56.1042 | 2026-11-15 | 6.636% | 0.02494% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 114.9126 | 114.9126 | 119.463 | 122.358 | 122.3877 | 0.98146 | FALSE | 122.3883 | 2022 | 2026-11-16 | 3.809% | 0% | 0% | 2.366% | 0.02494% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | 117.082 | 114.9126 | 2026-11-16 | 109.8874 | 114.2389 | 122.358 | 2026-11-16 | 6.636% | 0.02494% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 59.4904 | 59.4904 | 61.8471 | 63.3501 | 63.3549 | 0.51239 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2026-11-17 | 3.811% | 0% | 0% | 2.373% | 0.02492% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | 116.0843 | 59.4904 | 2026-11-17 | 56.8926 | 59.1464 | 63.3501 | 2026-11-17 | 6.636% | 0.02492% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 65.4743 | 65.4743 | 68.069 | 69.728 | 69.7347 | 0.56875 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2026-11-18 | 3.812% | 0% | 0% | 2.379% | 0.02489% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | 115.1024 | 65.4743 | 2026-11-18 | 62.6193 | 65.1009 | 69.728 | 2026-11-18 | 6.636% | 0.02489% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 25.5824 | 25.5824 | 26.5966 | 27.2467 | 27.2467 | 0.22408 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2026-11-19 | 3.813% | 0% | 0% | 2.386% | 0.02484% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | 114.1372 | 25.5824 | 2026-11-19 | 24.4685 | 25.4385 | 27.2467 | 2026-11-19 | 6.636% | 0.02484% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 66.7512 | 66.7512 | 69.3987 | 71.0997 | 71.107 | 0.58965 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2026-11-20 | 3.815% | 0% | 0% | 2.392% | 0.02477% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | 113.1893 | 66.7512 | 2026-11-20 | 63.8488 | 66.3811 | 71.0997 | 2026-11-20 | 6.637% | 0.02477% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.6685 | 14.6685 | 15.2505 | 15.6253 | 15.6253 | 0.13063 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2026-11-21 | 3.816% | 0% | 0% | 2.399% | 0.02465% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | 112.2598 | 14.6685 | 2026-11-21 | 14.0315 | 14.5883 | 15.6253 | 2026-11-21 | 6.637% | 0.02465% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 31.3077 | 31.3077 | 32.5504 | 33.3528 | 33.3528 | 0.2811 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2026-11-22 | 3.818% | 0% | 0% | 2.406% | 0.02451% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | 111.3493 | 31.3077 | 2026-11-22 | 29.9502 | 31.139 | 33.3528 | 2026-11-22 | 6.638% | 0.02451% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 56.4852 | 56.4852 | 58.7282 | 60.18 | 60.1844 | 0.51128 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2026-11-23 | 3.819% | 0% | 0% | 2.413% | 0.02432% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | 110.4587 | 56.4852 | 2026-11-23 | 54.0392 | 56.185 | 60.18 | 2026-11-23 | 6.638% | 0.02432% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 57.1787 | 57.1787 | 59.4501 | 60.924 | 60.9286 | 0.52167 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2026-11-24 | 3.821% | 0% | 0% | 2.419% | 0.02409% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | 109.5888 | 57.1787 | 2026-11-24 | 54.706 | 56.8791 | 60.924 | 2026-11-24 | 6.639% | 0.02409% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 18.7185 | 18.7185 | 19.4624 | 19.9463 | 19.9463 | 0.1721 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2026-11-25 | 3.822% | 0% | 0% | 2.426% | 0.02383% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | 108.7405 | 18.7185 | 2026-11-25 | 17.9101 | 18.6219 | 19.9463 | 2026-11-25 | 6.64% | 0.02383% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 47.4371 | 47.4371 | 49.323 | 50.5528 | 50.5552 | 0.4395 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2026-11-26 | 3.824% | 0% | 0% | 2.433% | 0.02352% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | 107.9145 | 47.4371 | 2026-11-26 | 45.391 | 47.1955 | 50.5528 | 2026-11-26 | 6.641% | 0.02352% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 64.4007 | 64.4007 | 66.962 | 68.6365 | 68.6434 | 0.60121 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2026-11-27 | 3.825% | 0% | 0% | 2.44% | 0.02318% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | 107.1038 | 64.4007 | 2026-11-27 | 61.6265 | 64.0775 | 68.6365 | 2026-11-27 | 6.642% | 0.02318% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 40.0406 | 40.0406 | 41.6336 | 42.6778 | 42.6788 | 0.37659 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2026-11-28 | 3.826% | 0% | 0% | 2.447% | 0.02283% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | 106.3026 | 40.0406 | 2026-11-28 | 38.3179 | 39.8424 | 42.6778 | 2026-11-28 | 6.644% | 0.02283% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 62.9133 | 62.9133 | 65.4174 | 67.0628 | 67.0692 | 0.59618 | FALSE | 67.075 | 2022 | 2026-11-29 | 3.828% | 0% | 0% | 2.453% | 0.0225% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | 105.5136 | 62.9133 | 2026-11-29 | 60.21 | 62.6065 | 67.0628 | 2026-11-29 | 6.645% | 0.0225% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 19.7966 | 19.7966 | 20.5849 | 21.1041 | 21.1041 | 0.18897 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2026-11-30 | 3.829% | 0% | 0% | 2.46% | 0.02219% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | 104.7394 | 19.7966 | 2026-11-30 | 18.947 | 19.7014 | 21.1041 | 2026-11-30 | 6.646% | 0.02219% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 16.2935 | 16.2935 | 16.9426 | 17.3712 | 17.3712 | 0.15666 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2026-12-01 | 3.831% | 0% | 0% | 2.467% | 0.02189% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | 103.9826 | 16.2935 | 2026-12-01 | 15.5951 | 16.2163 | 17.3712 | 2026-12-01 | 6.648% | 0.02189% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 23.0564 | 23.0564 | 23.9752 | 24.5834 | 24.5834 | 0.22327 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2026-12-02 | 3.832% | 0% | 0% | 2.474% | 0.0216% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | 103.246 | 23.0564 | 2026-12-02 | 22.0692 | 22.9487 | 24.5834 | 2026-12-02 | 6.65% | 0.0216% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 44.7381 | 44.7381 | 46.5216 | 47.7053 | 47.7073 | 0.43626 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2026-12-03 | 3.834% | 0% | 0% | 2.481% | 0.02133% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.5321 | 44.7381 | 2026-12-03 | 42.8249 | 44.5322 | 47.7053 | 2026-12-03 | 6.652% | 0.02133% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 67.7613 | 67.7613 | 70.4637 | 72.2618 | 72.2698 | 0.66528 | FALSE | 72.2745 | 2022 | 2026-12-04 | 3.835% | 0% | 0% | 2.488% | 0.02107% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.8438 | 67.7613 | 2026-12-04 | 64.8669 | 67.4538 | 72.2618 | 2026-12-04 | 6.654% | 0.02107% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 103.5542 | 103.5542 | 107.6857 | 110.4417 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2026 | 2026-12-05 | 3.837% | 0% | 0% | 2.495% | 0.02085% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.1836 | 103.5542 | 2026-12-05 | 99.1359 | 103.0911 | 110.4417 | 2026-12-05 | 6.656% | 0.02085% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 49.752 | 49.752 | 51.7377 | 53.0657 | 53.0687 | 0.4947 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2026-12-06 | 3.838% | 0% | 0% | 2.503% | 0.02066% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | 100.5541 | 49.752 | 2026-12-06 | 47.6316 | 49.5327 | 53.0657 | 2026-12-06 | 6.658% | 0.02066% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 87.1639 | 87.1639 | 90.6442 | 92.9776 | 92.9932 | 0.87197 | FALSE | 92.9954 | 2022 | 2026-12-07 | 3.839% | 0% | 0% | 2.51% | 0.0205% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.9581 | 87.1639 | 2026-12-07 | 83.4532 | 86.7853 | 92.9776 | 2026-12-07 | 6.66% | 0.0205% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 20.7839 | 20.7839 | 21.6141 | 22.1721 | 22.1721 | 0.20905 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2026-12-08 | 3.841% | 0% | 0% | 2.517% | 0.02036% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.3983 | 20.7839 | 2026-12-08 | 19.9001 | 20.6949 | 22.1721 | 2026-12-08 | 6.662% | 0.02036% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 23.3484 | 23.3484 | 24.2814 | 24.9101 | 24.9101 | 0.23609 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2026-12-09 | 3.842% | 0% | 0% | 2.524% | 0.02026% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.8772 | 23.3484 | 2026-12-09 | 22.3566 | 23.2499 | 24.9101 | 2026-12-09 | 6.665% | 0.02026% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 49.4734 | 49.4734 | 51.4511 | 52.7872 | 52.7903 | 0.50272 | FALSE | 52.7952 | 2022 | 2026-12-10 | 3.844% | 0% | 0% | 2.531% | 0.02018% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.3975 | 49.4734 | 2026-12-10 | 47.374 | 49.2677 | 52.7872 | 2026-12-10 | 6.667% | 0.02018% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 70.3946 | 70.3946 | 73.2097 | 75.1165 | 75.1256 | 0.71864 | FALSE | 75.1295 | 2022 | 2026-12-11 | 3.845% | 0% | 0% | 2.538% | 0.02013% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.9474 | 70.3946 | 2026-12-11 | 67.4105 | 70.1063 | 75.1165 | 2026-12-11 | 6.67% | 0.02013% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 27.6866 | 27.6866 | 28.7942 | 29.5464 | 29.5464 | 0.28386 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2026-12-12 | 3.847% | 0% | 0% | 2.546% | 0.02012% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.5157 | 27.6866 | 2026-12-12 | 26.5141 | 27.5748 | 29.5464 | 2026-12-12 | 6.673% | 0.02012% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 23.319 | 23.319 | 24.2523 | 24.8877 | 24.8877 | 0.24009 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2026-12-13 | 3.848% | 0% | 0% | 2.553% | 0.02011% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.1059 | 23.319 | 2026-12-13 | 22.3325 | 23.2263 | 24.8877 | 2026-12-13 | 6.675% | 0.02011% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 64.5399 | 64.5399 | 67.124 | 68.8877 | 68.895 | 0.66721 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2026-12-14 | 3.85% | 0% | 0% | 2.56% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 96.7218 | 64.5399 | 2026-12-14 | 61.8124 | 64.2872 | 68.8877 | 2026-12-14 | 6.678% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 21.6272 | 21.6272 | 22.4935 | 23.0863 | 23.0863 | 0.22438 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2026-12-15 | 3.851% | 0% | 0% | 2.568% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 96.3669 | 21.6272 | 2026-12-15 | 20.7141 | 21.5438 | 23.0863 | 2026-12-15 | 6.681% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 22.6989 | 22.6989 | 23.6085 | 24.2324 | 24.2324 | 0.23629 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2026-12-16 | 3.853% | 0% | 0% | 2.575% | 0.02011% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | 96.0448 | 22.6989 | 2026-12-16 | 21.7415 | 22.6127 | 24.2324 | 2026-12-16 | 6.684% | 0.02011% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 16.4147 | 16.4147 | 17.0727 | 17.5252 | 17.5252 | 0.17138 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2026-12-17 | 3.854% | 0% | 0% | 2.582% | 0.02011% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | 95.7592 | 16.4147 | 2026-12-17 | 15.723 | 16.3533 | 17.5252 | 2026-12-17 | 6.687% | 0.02011% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 89.6833 | 89.6833 | 93.2796 | 95.7596 | 95.7772 | 0.93894 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2026-12-18 | 3.855% | 0% | 0% | 2.59% | 0.02012% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | 95.5137 | 89.6833 | 2026-12-18 | 85.9079 | 89.3528 | 95.7596 | 2026-12-18 | 6.69% | 0.02012% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 73.6674 | 73.6674 | 76.6226 | 78.6656 | 78.6763 | 0.77286 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2026-12-19 | 3.857% | 0% | 0% | 2.597% | 0.02011% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | 95.3119 | 73.6674 | 2026-12-19 | 70.5691 | 73.4 | 78.6656 | 2026-12-19 | 6.694% | 0.02011% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 19.5471 | 19.5471 | 20.3315 | 20.8753 | 20.8753 | 0.20538 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2026-12-20 | 3.858% | 0% | 0% | 2.605% | 0.02011% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 95.1574 | 19.5471 | 2026-12-20 | 18.7258 | 19.4773 | 20.8753 | 2026-12-20 | 6.697% | 0.02011% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 86.3722 | 86.3722 | 89.8398 | 92.2493 | 92.2655 | 0.90864 | FALSE | 92.2671 | 2022 | 2026-12-21 | 3.86% | 0% | 0% | 2.612% | 0.02009% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 95.0538 | 86.3722 | 2026-12-21 | 82.7464 | 86.0685 | 92.2493 | 2026-12-21 | 6.7% | 0.02009% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 72.9818 | 72.9818 | 75.913 | 77.9549 | 77.9654 | 0.76814 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2026-12-22 | 3.861% | 0% | 0% | 2.619% | 0.02007% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.0047 | 72.9818 | 2026-12-22 | 69.921 | 72.7292 | 77.9549 | 2026-12-22 | 6.704% | 0.02007% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 76.4249 | 76.4249 | 79.4955 | 81.6401 | 81.6519 | 0.80431 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2026-12-23 | 3.863% | 0% | 0% | 2.627% | 0.02004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.0138 | 76.4249 | 2026-12-23 | 73.2226 | 76.1646 | 81.6401 | 2026-12-23 | 6.707% | 0.02004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 87.12 | 87.12 | 90.6217 | 93.0736 | 93.09 | 0.91621 | FALSE | 93.0915 | 2022 | 2026-12-24 | 3.864% | 0% | 0% | 2.634% | 0.02% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.0846 | 87.12 | 2026-12-24 | 83.473 | 86.8281 | 93.0736 | 2026-12-24 | 6.71% | 0.02% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 53.6402 | 53.6402 | 55.7971 | 57.3111 | 57.3154 | 0.56328 | FALSE | 57.3201 | 2022 | 2026-12-25 | 3.866% | 0% | 0% | 2.642% | 0.01995% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.2173 | 53.6402 | 2026-12-25 | 51.3967 | 53.4634 | 57.3111 | 2026-12-25 | 6.714% | 0.01995% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 80.3275 | 80.3275 | 83.5587 | 85.8326 | 85.8458 | 0.8419 | FALSE | 85.8483 | 2022 | 2026-12-26 | 3.867% | 0% | 0% | 2.649% | 0.01989% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.408 | 80.3275 | 2026-12-26 | 76.9708 | 80.067 | 85.8326 | 2026-12-26 | 6.717% | 0.01989% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 31.8875 | 31.8875 | 33.1707 | 34.076 | 34.0764 | 0.3333 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2026-12-27 | 3.868% | 0% | 0% | 2.657% | 0.01983% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.6543 | 31.8875 | 2026-12-27 | 30.5562 | 31.7859 | 34.076 | 2026-12-27 | 6.721% | 0.01983% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 87.0102 | 87.0102 | 90.513 | 92.9904 | 93.0063 | 0.90677 | FALSE | 93.0079 | 2022 | 2026-12-28 | 3.87% | 0% | 0% | 2.664% | 0.01976% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.9538 | 87.0102 | 2026-12-28 | 83.3808 | 86.7374 | 92.9904 | 2026-12-28 | 6.724% | 0.01976% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 44.0262 | 44.0262 | 45.7992 | 47.0564 | 47.0585 | 0.45709 | FALSE | 47.0632 | 2022 | 2026-12-29 | 3.871% | 0% | 0% | 2.672% | 0.01969% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.304 | 44.0262 | 2026-12-29 | 42.1913 | 43.8905 | 47.0564 | 2026-12-29 | 6.728% | 0.01969% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 55.1777 | 55.1777 | 57.4007 | 58.9809 | 58.9853 | 0.57052 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2026-12-30 | 3.873% | 0% | 0% | 2.679% | 0.01961% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.7027 | 55.1777 | 2026-12-30 | 52.8801 | 55.0106 | 58.9809 | 2026-12-30 | 6.731% | 0.01961% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 52.9404 | 52.9404 | 55.0741 | 56.5946 | 56.5984 | 0.54488 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2026-12-31 | 3.874% | 0% | 0% | 2.687% | 0.01953% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.1473 | 52.9404 | 2026-12-31 | 50.738 | 52.7829 | 56.5946 | 2026-12-31 | 6.735% | 0.01953% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.5642 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.2871 | 8.2871 | 8.5751 | 9.0358 | 9.0358 | 0.081456 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 3.346% | 0% | 0% | 0.6066% | 0.001859% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 95.0047 |  | min.: | 8.0174 | 8.296 | 9.0358 | min.: | 5.723% | 0.001859% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2
moy.: | 128.3943 | 128.3943 | 133.198 | 136.639 | 136.6462 | 0.68639 |  | 170.7918 | 2021.2732 | moy.: | 3.61% | 0% | 0% | 2.915% | 0.009901% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799 | 180.5036 |  | moy.: | 122.6928 | 127.2823 | 136.639 | moy.: | 7.034% | 0.009901% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 251.581 | 251.581 | 260.8708 | 263.2347 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2026 | max.: | 3.874% | 0% | 0% | 5.715% | 0.02494% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 247.6888 |  | max.: | 238.6943 | 247.5082 | 263.2347 | max.: | 8.541% | 0.02494% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | -0.022536 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1691.7453 | 2.2146 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1691.7453 | 2.198 | kWh | [7 empty] | 0 | 7888.272 | 0 | 7573.7674 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 45884.9161 | 37996.6441 | 44190.624 | 36616.8567 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 8471.9097 | 0 | 8471.9097 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47862.9564 | 41404.0142 | 46095.7613 | 41401.5045 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47862.9564 | 49875.9239 | 49876.6825 |  | 45884.9161 | [6 empty] | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44190.624 |  | 46095.7613 | 49873.4142 | 49876.6825 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 8472.5167 | 0 | 8472.5167 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.66% | [6 empty] | 49875.9239 | 41404.1658 | 49873.4142 | 41404.1658 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1978.0403 | 1929.7772 | 0.69797 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -1 |  |  | Perte annuelle: | 1905.1373 | 3621.5225 | 2.8959 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 2.525 | 0 | 0.56523 | 0 | 0.54269 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 4.998% | 70% |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 1929.7772 | 0.13915 | 3621.5225 | 2.3537 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1929.7772 | 0.70438 | 3621.5225 | 2.8964 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 96.9822 | 96.9822 | 100.8925 | 103.6859 | 103.7059 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2027-01-01 | 3.876% | 0% | 0% | 2.694% | 0.01945% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.6355 | 96.9822 | 2027-01-01 | 92.9511 | 96.6989 | 103.6859 | 2027-01-01 | 6.739% | 0.01945% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | TRUE
2027-01-02 | 67.6824 | 67.6824 | 70.4124 | 72.3675 | 72.3753 | 0.68942 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2027-01-02 | 3.877% | 0% | 0% | 2.702% | 0.0194% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | 98.1649 | 67.6824 | 2027-01-02 | 64.8717 | 67.4883 | 72.3675 | 2027-01-02 | 6.742% | 0.0194% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | TRUE
2027-01-03 | 72.1777 | 72.1777 | 75.0901 | 77.181 | 77.1902 | 0.73098 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2027-01-03 | 3.879% | 0% | 0% | 2.709% | 0.01936% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | 98.733 | 72.1777 | 2027-01-03 | 69.1828 | 71.9744 | 77.181 | 2027-01-03 | 6.746% | 0.01936% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-04 | 77.797 | 77.797 | 80.9373 | 83.1975 | 83.2086 | 0.78311 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2027-01-04 | 3.88% | 0% | 0% | 2.717% | 0.01935% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | 99.3374 | 77.797 | 2027-01-04 | 74.5718 | 77.582 | 83.1975 | 2027-01-04 | 6.75% | 0.01935% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-05 | 60.6669 | 60.6669 | 63.1168 | 64.8842 | 64.8897 | 0.60675 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2027-01-05 | 3.881% | 0% | 0% | 2.724% | 0.01937% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | 99.9759 | 60.6669 | 2027-01-05 | 58.1541 | 60.5024 | 64.8842 | 2027-01-05 | 6.753% | 0.01937% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | FALSE | TRUE
2027-01-06 | 92.0242 | 92.0242 | 95.7418 | 98.4304 | 98.4472 | 0.91431 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2027-01-06 | 3.883% | 0% | 0% | 2.732% | 0.0194% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | 100.6459 | 92.0242 | 2027-01-06 | 88.2158 | 91.7796 | 98.4304 | 2027-01-06 | 6.757% | 0.0194% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-07 | 42.5922 | 42.5922 | 44.3135 | 45.5614 | 45.563 | 0.4202 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2027-01-07 | 3.884% | 0% | 0% | 2.739% | 0.01946% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | 101.3451 | 42.5922 | 2027-01-07 | 40.8311 | 42.4812 | 45.5614 | 2027-01-07 | 6.761% | 0.01946% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-08 | 27.2735 | 27.2735 | 28.3762 | 29.1775 | 29.1775 | 0.26715 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2027-01-08 | 3.886% | 0% | 0% | 2.746% | 0.01954% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | 102.071 | 27.2735 | 2027-01-08 | 26.1468 | 27.2039 | 29.1775 | 2027-01-08 | 6.764% | 0.01954% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | FALSE | TRUE
2027-01-09 | 10.0188 | 10.0188 | 10.424 | 10.7192 | 10.7192 | 0.097406 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2027-01-09 | 3.887% | 0% | 0% | 2.754% | 0.01965% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | 102.8358 | 10.0188 | 2027-01-09 | 9.6052 | 9.9937 | 10.7192 | 2027-01-09 | 6.768% | 0.01965% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | FALSE | TRUE
2027-01-10 | 8.4443 | 8.4443 | 8.7859 | 9.0354 | 9.0354 | 0.081452 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2027-01-10 | 3.889% | 0% | 0% | 2.761% | 0.01975% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | 103.6505 | 8.4443 | 2027-01-10 | 8.096 | 8.4236 | 9.0354 | 2027-01-10 | 6.772% | 0.01975% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | FALSE | TRUE
2027-01-11 | 99.1313 | 99.1313 | 103.1438 | 106.0809 | 106.1005 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2027-01-11 | 3.89% | 0% | 0% | 2.769% | 0.01986% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | 104.5115 | 99.1313 | 2027-01-11 | 95.0465 | 98.8936 | 106.0809 | 2027-01-11 | 6.775% | 0.01986% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-12 | 92.9877 | 92.9877 | 96.7529 | 99.5157 | 99.5322 | 0.88208 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2027-01-12 | 3.892% | 0% | 0% | 2.776% | 0.01997% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | 105.4149 | 92.9877 | 2027-01-12 | 89.1593 | 92.7695 | 99.5157 | 2027-01-12 | 6.779% | 0.01997% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-13 | 27.2949 | 27.2949 | 28.4006 | 29.2138 | 29.2138 | 0.25658 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2027-01-13 | 3.893% | 0% | 0% | 2.784% | 0.02008% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | 106.3571 | 27.2949 | 2027-01-13 | 26.1721 | 27.2323 | 29.2138 | 2027-01-13 | 6.783% | 0.02008% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | FALSE | TRUE
2027-01-14 | 110.5507 | 110.5507 | 115.0306 | 118.3334 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2027 | 2027-01-14 | 3.894% | 0% | 0% | 2.791% | 0.02019% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | 107.3344 | 110.5507 | 2027-01-14 | 106.0071 | 110.3029 | 118.3334 | 2027-01-14 | 6.786% | 0.02019% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | FALSE | TRUE
2027-01-15 | 111.6136 | 111.6136 | 116.1383 | 119.4821 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2027 | 2027-01-15 | 3.896% | 0% | 0% | 2.799% | 0.02031% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | 108.343 | 111.6136 | 2027-01-15 | 107.0302 | 111.3691 | 119.4821 | 2027-01-15 | 6.79% | 0.02031% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | FALSE | TRUE
2027-01-16 | 110.0556 | 110.0556 | 114.5188 | 117.825 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2027 | 2027-01-16 | 3.897% | 0% | 0% | 2.806% | 0.02041% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | 109.3792 | 110.0556 | 2027-01-16 | 105.5401 | 109.8202 | 117.825 | 2027-01-16 | 6.794% | 0.02041% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | FALSE | TRUE
2027-01-17 | 37.4804 | 37.4804 | 39.0009 | 40.13 | 40.1304 | 0.33931 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2027-01-17 | 3.899% | 0% | 0% | 2.813% | 0.02046% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | 110.4392 | 37.4804 | 2027-01-17 | 35.9439 | 37.4021 | 40.13 | 2027-01-17 | 6.798% | 0.02046% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | FALSE | TRUE
2027-01-18 | 19.4154 | 19.4154 | 20.2034 | 20.7898 | 20.7898 | 0.17406 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2027-01-18 | 3.9% | 0% | 0% | 2.821% | 0.02048% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | 111.5195 | 19.4154 | 2027-01-18 | 18.6202 | 19.3759 | 20.7898 | 2027-01-18 | 6.801% | 0.02048% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | FALSE | TRUE
2027-01-19 | 45.5932 | 45.5932 | 47.4444 | 48.8253 | 48.8268 | 0.40478 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2027-01-19 | 3.902% | 0% | 0% | 2.828% | 0.02046% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | 112.6163 | 45.5932 | 2027-01-19 | 43.7273 | 45.5027 | 48.8253 | 2027-01-19 | 6.805% | 0.02046% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | FALSE | TRUE
2027-01-20 | 28.4042 | 28.4042 | 29.5579 | 30.4206 | 30.4206 | 0.24971 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2027-01-20 | 3.903% | 0% | 0% | 2.836% | 0.0204% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | 113.7257 | 28.4042 | 2027-01-20 | 27.2428 | 28.3493 | 30.4206 | 2027-01-20 | 6.809% | 0.0204% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | FALSE | TRUE
2027-01-21 | 76.2101 | 76.2101 | 79.3067 | 81.6275 | 81.6361 | 0.66353 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2027-01-21 | 3.905% | 0% | 0% | 2.843% | 0.02031% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | 114.8442 | 76.2101 | 2027-01-21 | 73.0966 | 76.0667 | 81.6275 | 2027-01-21 | 6.812% | 0.02031% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | FALSE | TRUE
2027-01-22 | 116.0178 | 116.0178 | 120.7338 | 124.2763 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2027 | 2027-01-22 | 3.906% | 0% | 0% | 2.851% | 0.02019% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | 115.968 | 116.0178 | 2027-01-22 | 111.282 | 115.8054 | 124.2763 | 2027-01-22 | 6.816% | 0.02019% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | FALSE | TRUE
2027-01-23 | 116.9082 | 116.9082 | 121.6622 | 125.2415 | 125.2665 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2027-01-23 | 3.908% | 0% | 0% | 2.858% | 0.02003% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | 117.1082 | 116.9082 | 2027-01-23 | 112.1401 | 116.7002 | 125.2415 | 2027-01-23 | 6.82% | 0.02003% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | FALSE | TRUE
2027-01-24 | 118.4037 | 118.4037 | 123.2203 | 126.8551 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2027 | 2027-01-24 | 3.909% | 0% | 0% | 2.865% | 0.01985% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | 118.2767 | 118.4037 | 2027-01-24 | 113.5786 | 118.1989 | 126.8551 | 2027-01-24 | 6.824% | 0.01985% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | FALSE | TRUE
2027-01-25 | 115.1631 | 115.1631 | 119.8497 | 123.3945 | 123.4176 | 0.96393 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2027-01-25 | 3.91% | 0% | 0% | 2.873% | 0.01966% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | 119.4709 | 115.1631 | 2027-01-25 | 110.4741 | 114.9699 | 123.3945 | 2027-01-25 | 6.827% | 0.01966% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | FALSE | TRUE
2027-01-26 | 117.7928 | 117.7928 | 122.5882 | 126.2237 | 126.2474 | 0.976 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2027-01-26 | 3.912% | 0% | 0% | 2.88% | 0.01946% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | 120.6882 | 117.7928 | 2027-01-26 | 113.0007 | 117.6011 | 126.2237 | 2027-01-26 | 6.831% | 0.01946% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | FALSE | TRUE
2027-01-27 | 113.2886 | 113.2886 | 117.9024 | 121.4081 | 121.4291 | 0.92914 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2027-01-27 | 3.913% | 0% | 0% | 2.888% | 0.01924% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | 121.9261 | 113.2886 | 2027-01-27 | 108.6836 | 113.11 | 121.4081 | 2027-01-27 | 6.835% | 0.01924% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | FALSE | TRUE
2027-01-28 | 18.6646 | 18.6646 | 19.425 | 20.0041 | 20.0041 | 0.15149 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2027-01-28 | 3.915% | 0% | 0% | 2.895% | 0.01902% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | 123.182 | 18.6646 | 2027-01-28 | 17.9065 | 18.6361 | 20.0041 | 2027-01-28 | 6.839% | 0.01902% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | FALSE | TRUE
2027-01-29 | 37.1604 | 37.1604 | 38.675 | 39.831 | 39.831 | 0.29853 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2027-01-29 | 3.916% | 0% | 0% | 2.902% | 0.01878% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | 124.4534 | 37.1604 | 2027-01-29 | 35.6525 | 37.1056 | 39.831 | 2027-01-29 | 6.843% | 0.01878% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | FALSE | TRUE
2027-01-30 | 22.6003 | 22.6003 | 23.5218 | 24.2267 | 24.2267 | 0.17971 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2027-01-30 | 3.918% | 0% | 0% | 2.91% | 0.01852% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | 125.7377 | 22.6003 | 2027-01-30 | 21.6839 | 22.568 | 24.2267 | 2027-01-30 | 6.846% | 0.01852% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | FALSE | TRUE
2027-01-31 | 25.3188 | 25.3188 | 26.3515 | 27.1433 | 27.1433 | 0.19927 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2027-01-31 | 3.919% | 0% | 0% | 2.917% | 0.01825% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | 127.0323 | 25.3188 | 2027-01-31 | 24.2931 | 25.284 | 27.1433 | 2027-01-31 | 6.85% | 0.01825% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | FALSE | TRUE
2027-02-01 | 60.3415 | 60.3415 | 62.8037 | 64.6957 | 64.6986 | 0.47012 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2027-02-01 | 3.921% | 0% | 0% | 2.924% | 0.01797% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | 128.3348 | 60.3415 | 2027-02-01 | 57.899 | 60.2616 | 64.6957 | 2027-02-01 | 6.854% | 0.01797% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | FALSE | TRUE
2027-02-02 | 22.8886 | 22.8886 | 23.823 | 24.5425 | 24.5425 | 0.17652 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2027-02-02 | 3.922% | 0% | 0% | 2.932% | 0.01768% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | 129.6424 | 22.8886 | 2027-02-02 | 21.9629 | 22.8594 | 24.5425 | 2027-02-02 | 6.858% | 0.01768% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | FALSE | TRUE
2027-02-03 | 48.9479 | 48.9479 | 50.9467 | 52.4895 | 52.4905 | 0.37372 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2027-02-03 | 3.923% | 0% | 0% | 2.939% | 0.01738% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | 130.9528 | 48.9479 | 2027-02-03 | 46.9698 | 48.8879 | 52.4895 | 2027-02-03 | 6.862% | 0.01738% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | FALSE | TRUE
2027-02-04 | 44.9889 | 44.9889 | 46.8267 | 48.2485 | 48.2489 | 0.34009 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2027-02-04 | 3.925% | 0% | 0% | 2.947% | 0.01708% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | 132.2632 | 44.9889 | 2027-02-04 | 43.1723 | 44.936 | 48.2485 | 2027-02-04 | 6.865% | 0.01708% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | FALSE | TRUE
2027-02-05 | 40.0478 | 40.0478 | 41.6845 | 42.9533 | 42.9533 | 0.29977 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2027-02-05 | 3.926% | 0% | 0% | 2.954% | 0.01677% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | 133.5712 | 40.0478 | 2027-02-05 | 38.4321 | 40.0028 | 42.9533 | 2027-02-05 | 6.869% | 0.01677% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | FALSE | TRUE
2027-02-06 | 92.3619 | 92.3619 | 96.138 | 99.0719 | 99.0808 | 0.68471 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2027-02-06 | 3.928% | 0% | 0% | 2.961% | 0.01646% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | 134.8829 | 92.3619 | 2027-02-06 | 88.6388 | 92.2626 | 99.0719 | 2027-02-06 | 6.873% | 0.01646% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | FALSE | TRUE
2027-02-07 | 31.1001 | 31.1001 | 32.372 | 33.3625 | 33.3625 | 0.2283 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2027-02-07 | 3.929% | 0% | 0% | 2.969% | 0.01611% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 136.2052 | 31.1001 | 2027-02-07 | 29.8474 | 31.0682 | 33.3625 | 2027-02-07 | 6.877% | 0.01611% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | FALSE | TRUE
2027-02-08 | 138.0394 | 138.0394 | 143.6872 | 148.0947 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2027 | 2027-02-08 | 3.931% | 0% | 0% | 2.976% | 0.01574% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | 137.5372 | 138.0394 | 2027-02-08 | 132.4842 | 137.9047 | 148.0947 | 2027-02-08 | 6.881% | 0.01574% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | FALSE | TRUE
2027-02-09 | 138.7999 | 138.7999 | 144.4811 | 148.9242 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2027-02-09 | 3.932% | 0% | 0% | 2.983% | 0.01533% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | 138.8779 | 138.7999 | 2027-02-09 | 133.2187 | 138.6714 | 148.9242 | 2027-02-09 | 6.885% | 0.01533% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | FALSE | TRUE
2027-02-10 | 130.2571 | 130.2571 | 135.5906 | 139.771 | 139.7897 | 0.92889 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2027-02-10 | 3.934% | 0% | 0% | 2.991% | 0.01488% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | 140.2262 | 130.2571 | 2027-02-10 | 125.0237 | 130.1429 | 139.771 | 2027-02-10 | 6.888% | 0.01488% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | FALSE | TRUE
2027-02-11 | 63.8716 | 63.8716 | 66.4879 | 68.543 | 68.5451 | 0.45108 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2027-02-11 | 3.935% | 0% | 0% | 2.998% | 0.01441% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | 141.5812 | 63.8716 | 2027-02-11 | 61.3075 | 63.8188 | 68.543 | 2027-02-11 | 6.892% | 0.01441% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | FALSE | TRUE
2027-02-12 | 110.2076 | 110.2076 | 114.7236 | 118.2786 | 118.2896 | 0.77096 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2027-02-12 | 3.936% | 0% | 0% | 3.006% | 0.01391% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | 142.9417 | 110.2076 | 2027-02-12 | 105.787 | 110.1219 | 118.2786 | 2027-02-12 | 6.896% | 0.01391% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | FALSE | TRUE
2027-02-13 | 130.8272 | 130.8272 | 136.1903 | 140.421 | 140.4373 | 0.90657 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2027-02-13 | 3.938% | 0% | 0% | 3.013% | 0.01339% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | 144.3068 | 130.8272 | 2027-02-13 | 125.5839 | 130.732 | 140.421 | 2027-02-13 | 6.9% | 0.01339% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | FALSE | TRUE
2027-02-14 | 55.6369 | 55.6369 | 57.9185 | 59.7222 | 59.7231 | 0.38188 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2027-02-14 | 3.939% | 0% | 0% | 3.02% | 0.01289% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | 145.6754 | 55.6369 | 2027-02-14 | 53.4089 | 55.5991 | 59.7222 | 2027-02-14 | 6.904% | 0.01289% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | FALSE | TRUE
2027-02-15 | 71.1702 | 71.1702 | 74.09 | 76.4031 | 76.4056 | 0.48395 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2027-02-15 | 3.941% | 0% | 0% | 3.028% | 0.01239% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | 147.0465 | 71.1702 | 2027-02-15 | 68.3225 | 71.1254 | 76.4031 | 2027-02-15 | 6.908% | 0.01239% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | FALSE | TRUE
2027-02-16 | 35.6275 | 35.6275 | 37.0897 | 38.2505 | 38.2505 | 0.24002 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2027-02-16 | 3.942% | 0% | 0% | 3.035% | 0.01191% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | 148.419 | 35.6275 | 2027-02-16 | 34.2031 | 35.6068 | 38.2505 | 2027-02-16 | 6.912% | 0.01191% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | FALSE | TRUE
2027-02-17 | 50.5619 | 50.5619 | 52.6378 | 54.2894 | 54.2897 | 0.33751 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2027-02-17 | 3.944% | 0% | 0% | 3.042% | 0.01143% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | 149.792 | 50.5619 | 2027-02-17 | 48.5421 | 50.535 | 54.2894 | 2027-02-17 | 6.915% | 0.01143% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | FALSE | TRUE
2027-02-18 | 121.7644 | 121.7644 | 126.7655 | 130.7528 | 130.7632 | 0.80549 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2027-02-18 | 3.945% | 0% | 0% | 3.05% | 0.01096% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | 151.1644 | 121.7644 | 2027-02-18 | 116.9043 | 121.7058 | 130.7528 | 2027-02-18 | 6.919% | 0.01096% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | FALSE | TRUE
2027-02-19 | 77.5418 | 77.5418 | 80.7278 | 83.2733 | 83.2759 | 0.50832 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2027-02-19 | 3.947% | 0% | 0% | 3.057% | 0.01049% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | 152.5352 | 77.5418 | 2027-02-19 | 74.4493 | 77.5082 | 83.2733 | 2027-02-19 | 6.923% | 0.01049% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | FALSE | TRUE
2027-02-20 | 78.7123 | 78.7123 | 81.9476 | 84.5379 | 84.5405 | 0.51139 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2027-02-20 | 3.948% | 0% | 0% | 3.064% | 0.01004% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | 153.9081 | 78.7123 | 2027-02-20 | 75.5757 | 78.6821 | 84.5379 | 2027-02-20 | 6.927% | 0.01004% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | FALSE | TRUE
2027-02-21 | 83.9885 | 83.9885 | 87.442 | 90.2128 | 90.2158 | 0.54083 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2027-02-21 | 3.949% | 0% | 0% | 3.071% | 0.009602% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | 155.2869 | 83.9885 | 2027-02-21 | 80.6444 | 83.9604 | 90.2128 | 2027-02-21 | 6.931% | 0.009602% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | FALSE | TRUE
2027-02-22 | 126.6024 | 126.6024 | 131.8101 | 135.9971 | 136.0062 | 0.80806 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2027-02-22 | 3.951% | 0% | 0% | 3.079% | 0.009198% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | 156.6705 | 126.6024 | 2027-02-22 | 121.5658 | 126.5663 | 135.9971 | 2027-02-22 | 6.935% | 0.009198% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | FALSE | TRUE
2027-02-23 | 141.3658 | 141.3658 | 147.183 | 151.8696 | 151.881 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2027-02-23 | 3.952% | 0% | 0% | 3.086% | 0.008828% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | 158.0579 | 141.3658 | 2027-02-23 | 135.7464 | 141.3324 | 151.8696 | 2027-02-23 | 6.938% | 0.008828% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | FALSE | TRUE
2027-02-24 | 89.8273 | 89.8273 | 93.5251 | 96.5104 | 96.5135 | 0.56333 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2027-02-24 | 3.954% | 0% | 0% | 3.093% | 0.008489% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | 159.4481 | 89.8273 | 2027-02-24 | 86.2596 | 89.8105 | 96.5104 | 2027-02-24 | 6.942% | 0.008489% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | FALSE | TRUE
2027-02-25 | 120.8544 | 120.8544 | 125.8313 | 129.8576 | 129.8644 | 0.75137 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2027-02-25 | 3.955% | 0% | 0% | 3.101% | 0.008182% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | 160.8401 | 120.8544 | 2027-02-25 | 116.0583 | 120.8377 | 129.8576 | 2027-02-25 | 6.946% | 0.008182% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | FALSE | TRUE
2027-02-26 | 162.8888 | 162.8888 | 169.5993 | 175.0392 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2027 | 2027-02-26 | 3.957% | 0% | 0% | 3.108% | 0.007906% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | 162.2328 | 162.8888 | 2027-02-26 | 156.4299 | 162.8744 | 175.0392 | 2027-02-26 | 6.95% | 0.007906% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | FALSE | TRUE
2027-02-27 | 107.9467 | 107.9467 | 112.3954 | 116.0092 | 116.0137 | 0.65969 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2027-02-27 | 3.958% | 0% | 0% | 3.115% | 0.007653% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | 163.6252 | 107.9467 | 2027-02-27 | 103.6699 | 107.9424 | 116.0092 | 2027-02-27 | 6.954% | 0.007653% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | FALSE | TRUE
2027-02-28 | 147.4715 | 147.4715 | 153.5515 | 158.5003 | 158.5103 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2027-02-28 | 3.96% | 0% | 0% | 3.122% | 0.007405% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | 165.0164 | 147.4715 | 2027-02-28 | 141.6336 | 147.4729 | 158.5003 | 2027-02-28 | 6.957% | 0.007405% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | FALSE | TRUE
2027-03-01 | 163.2571 | 163.2571 | 169.9904 | 175.4822 | 175.4944 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2027-03-01 | 3.961% | 0% | 0% | 3.13% | 0.007163% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | 166.4053 | 163.2571 | 2027-03-01 | 156.7996 | 163.2666 | 175.4822 | 2027-03-01 | 6.961% | 0.007163% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | FALSE | TRUE
2027-03-02 | 54.0406 | 54.0406 | 56.2703 | 58.0925 | 58.0927 | 0.32205 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2027-03-02 | 3.962% | 0% | 0% | 3.137% | 0.006925% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | 167.7908 | 54.0406 | 2027-03-02 | 51.9049 | 54.0464 | 58.0925 | 2027-03-02 | 6.965% | 0.006925% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | FALSE | TRUE
2027-03-03 | 139.3704 | 139.3704 | 145.1229 | 149.8336 | 149.8411 | 0.82382 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2027-03-03 | 3.964% | 0% | 0% | 3.144% | 0.006693% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | 169.1721 | 139.3704 | 2027-03-03 | 133.8668 | 139.3922 | 149.8336 | 2027-03-03 | 6.969% | 0.006693% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | FALSE | TRUE
2027-03-04 | 15.6775 | 15.6775 | 16.3249 | 16.856 | 16.856 | 0.091918 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2027-03-04 | 3.965% | 0% | 0% | 3.151% | 0.006467% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | 170.548 | 15.6775 | 2027-03-04 | 15.0589 | 15.6807 | 16.856 | 2027-03-04 | 6.972% | 0.006467% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | FALSE | TRUE
2027-03-05 | 50.7417 | 50.7417 | 52.8376 | 54.5609 | 54.5609 | 0.29513 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2027-03-05 | 3.967% | 0% | 0% | 3.158% | 0.006245% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | 171.9176 | 50.7417 | 2027-03-05 | 48.7412 | 50.7546 | 54.5609 | 2027-03-05 | 6.976% | 0.006245% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | FALSE | TRUE
2027-03-06 | 56.796 | 56.796 | 59.143 | 61.0764 | 61.0766 | 0.32774 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2027-03-06 | 3.968% | 0% | 0% | 3.166% | 0.006027% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | 173.2861 | 56.796 | 2027-03-06 | 54.5588 | 56.8133 | 61.0764 | 2027-03-06 | 6.98% | 0.006027% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | FALSE | TRUE
2027-03-07 | 154.0005 | 154.0005 | 160.3666 | 165.6214 | 165.6294 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2027-03-07 | 3.97% | 0% | 0% | 3.173% | 0.005814% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | 174.6583 | 154.0005 | 2027-03-07 | 147.9393 | 154.0548 | 165.6214 | 2027-03-07 | 6.984% | 0.005814% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | FALSE | TRUE
2027-03-08 | 137.9855 | 137.9855 | 143.6917 | 148.4111 | 148.4169 | 0.78385 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2027-03-08 | 3.971% | 0% | 0% | 3.18% | 0.005595% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | 176.0326 | 137.9855 | 2027-03-08 | 132.559 | 138.0408 | 148.4111 | 2027-03-08 | 6.988% | 0.005595% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | FALSE | TRUE
2027-03-09 | 123.2622 | 123.2622 | 128.3615 | 132.5873 | 132.5913 | 0.69478 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2027-03-09 | 3.973% | 0% | 0% | 3.187% | 0.005372% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | 177.4071 | 123.2622 | 2027-03-09 | 118.4187 | 123.3177 | 132.5873 | 2027-03-09 | 6.991% | 0.005372% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | FALSE | TRUE
2027-03-10 | 103.506 | 103.506 | 107.7896 | 111.3464 | 111.3487 | 0.57894 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2027-03-10 | 3.974% | 0% | 0% | 3.194% | 0.005144% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | 178.7802 | 103.506 | 2027-03-10 | 99.4422 | 103.5576 | 111.3464 | 2027-03-10 | 6.995% | 0.005144% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | FALSE | TRUE
2027-03-11 | 68.0625 | 68.0625 | 70.8803 | 73.2247 | 73.2251 | 0.37779 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2027-03-11 | 3.975% | 0% | 0% | 3.202% | 0.004911% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | 180.1501 | 68.0625 | 2027-03-11 | 65.3924 | 68.0997 | 73.2247 | 2027-03-11 | 6.999% | 0.004911% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | FALSE | TRUE
2027-03-12 | 56.2769 | 56.2769 | 58.6077 | 60.5506 | 60.5507 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2027-03-12 | 3.977% | 0% | 0% | 3.209% | 0.004675% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | 181.515 | 56.2769 | 2027-03-12 | 54.071 | 56.3104 | 60.5506 | 2027-03-12 | 7.003% | 0.004675% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | FALSE | TRUE
2027-03-13 | 35.7745 | 35.7745 | 37.2567 | 38.4947 | 38.4947 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2027-03-13 | 3.978% | 0% | 0% | 3.216% | 0.004445% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | 182.8733 | 35.7745 | 2027-03-13 | 34.3734 | 35.7975 | 38.4947 | 2027-03-13 | 7.007% | 0.004445% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | FALSE | TRUE
2027-03-14 | 57.873 | 57.873 | 60.2717 | 62.2791 | 62.2791 | 0.31413 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2027-03-14 | 3.98% | 0% | 0% | 3.223% | 0.00423% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | 184.2232 | 57.873 | 2027-03-14 | 55.6082 | 57.9131 | 62.2791 | 2027-03-14 | 7.01% | 0.00423% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | FALSE | TRUE
2027-03-15 | 48.8895 | 48.8895 | 50.9167 | 52.6164 | 52.6164 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2027-03-15 | 3.981% | 0% | 0% | 3.23% | 0.004029% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | 185.563 | 48.8895 | 2027-03-15 | 46.9779 | 48.9257 | 52.6164 | 2027-03-15 | 7.014% | 0.004029% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | FALSE | TRUE
2027-03-16 | 58.9623 | 58.9623 | 61.408 | 63.4626 | 63.4627 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2027-03-16 | 3.983% | 0% | 0% | 3.238% | 0.003841% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | 186.8909 | 58.9623 | 2027-03-16 | 56.6586 | 59.0087 | 63.4626 | 2027-03-16 | 7.018% | 0.003841% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | FALSE | TRUE
2027-03-17 | 48.7335 | 48.7335 | 50.7557 | 52.4579 | 52.4579 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2027-03-17 | 3.984% | 0% | 0% | 3.245% | 0.003666% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | 188.2051 | 48.7335 | 2027-03-17 | 46.831 | 48.7743 | 52.4579 | 2027-03-17 | 7.022% | 0.003666% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | FALSE | TRUE
2027-03-18 | 61.253 | 61.253 | 63.7956 | 65.94 | 65.9401 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2027-03-18 | 3.986% | 0% | 0% | 3.252% | 0.003505% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | 189.5041 | 61.253 | 2027-03-18 | 58.8636 | 61.3071 | 65.94 | 2027-03-18 | 7.026% | 0.003505% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | FALSE | TRUE
2027-03-19 | 118.1924 | 118.1924 | 123.1005 | 127.2477 | 127.2497 | 0.61949 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2027-03-19 | 3.987% | 0% | 0% | 3.259% | 0.003356% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | 190.7859 | 118.1924 | 2027-03-19 | 113.5856 | 118.3024 | 127.2477 | 2027-03-19 | 7.03% | 0.003356% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | FALSE | TRUE
2027-03-20 | 125.7565 | 125.7565 | 130.9807 | 135.4036 | 135.4058 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2027-03-20 | 3.989% | 0% | 0% | 3.266% | 0.003219% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | 192.0576 | 125.7565 | 2027-03-20 | 120.8587 | 125.8794 | 135.4036 | 2027-03-20 | 7.034% | 0.003219% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | FALSE | TRUE
2027-03-21 | 170.6951 | 170.6951 | 177.7888 | 183.8061 | 183.8108 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2027-03-21 | 3.99% | 0% | 0% | 3.274% | 0.003102% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | 193.3255 | 170.6951 | 2027-03-21 | 164.0524 | 170.87 | 183.8061 | 2027-03-21 | 7.038% | 0.003102% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | FALSE | TRUE
2027-03-22 | 174.5451 | 174.5451 | 181.8015 | 187.9687 | 187.9735 | 0.89699 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2027-03-22 | 3.991% | 0% | 0% | 3.281% | 0.003005% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | 194.5879 | 174.5451 | 2027-03-22 | 167.7578 | 174.7321 | 187.9687 | 2027-03-22 | 7.042% | 0.003005% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | FALSE | TRUE
2027-03-23 | 194.944 | 194.944 | 203.0515 | 209.9553 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2027-03-23 | 3.993% | 0% | 0% | 3.288% | 0.002928% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | 195.8428 | 194.944 | 2027-03-23 | 187.3693 | 195.1618 | 209.9553 | 2027-03-23 | 7.046% | 0.002928% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | FALSE | TRUE
2027-03-24 | 192.1939 | 192.1939 | 200.19 | 207.0121 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2027-03-24 | 3.994% | 0% | 0% | 3.296% | 0.002871% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | 197.0882 | 192.1939 | 2027-03-24 | 184.7318 | 192.4175 | 207.0121 | 2027-03-24 | 7.05% | 0.002871% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | FALSE | TRUE
2027-03-25 | 167.3016 | 167.3016 | 174.2647 | 180.2169 | 180.2209 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2027-03-25 | 3.996% | 0% | 0% | 3.303% | 0.002833% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | 198.3222 | 167.3016 | 2027-03-25 | 160.8109 | 167.5039 | 180.2169 | 2027-03-25 | 7.054% | 0.002833% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | FALSE | TRUE
2027-03-26 | 188.982 | 188.982 | 196.8504 | 203.5895 | 203.5948 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2027-03-26 | 3.997% | 0% | 0% | 3.31% | 0.002815% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | 199.5429 | 188.982 | 2027-03-26 | 181.6557 | 189.2191 | 203.5895 | 2027-03-26 | 7.059% | 0.002815% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | FALSE | TRUE
2027-03-27 | 184.9732 | 184.9732 | 192.6777 | 199.289 | 199.294 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2027-03-27 | 3.999% | 0% | 0% | 3.317% | 0.002828% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | 200.7484 | 184.9732 | 2027-03-27 | 177.8077 | 185.2137 | 199.289 | 2027-03-27 | 7.063% | 0.002828% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | FALSE | TRUE
2027-03-28 | 148.0623 | 148.0623 | 154.2317 | 159.536 | 159.5388 | 0.7332 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2027-03-28 | 4% | 0% | 0% | 3.325% | 0.002862% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | 201.9366 | 148.0623 | 2027-03-28 | 142.3309 | 148.2614 | 159.536 | 2027-03-28 | 7.067% | 0.002862% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | FALSE | TRUE
2027-03-29 | 116.0797 | 116.0797 | 120.9183 | 125.0864 | 125.0878 | 0.57151 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2027-03-29 | 4.002% | 0% | 0% | 3.332% | 0.002916% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | 203.1058 | 116.0797 | 2027-03-29 | 111.5896 | 116.241 | 125.0864 | 2027-03-29 | 7.071% | 0.002916% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | FALSE | TRUE
2027-03-30 | 31.7291 | 31.7291 | 33.0522 | 34.1941 | 34.1941 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2027-03-30 | 4.003% | 0% | 0% | 3.34% | 0.00299% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 204.2539 | 31.7291 | 2027-03-30 | 30.5026 | 31.7746 | 34.1941 | 2027-03-30 | 7.076% | 0.00299% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | FALSE | TRUE
2027-03-31 | 93.6928 | 93.6928 | 97.6012 | 100.9811 | 100.9811 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2027-03-31 | 4.004% | 0% | 0% | 3.347% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 205.3853 | 93.6928 | 2027-03-31 | 90.0732 | 93.8306 | 100.9804 | 2027-03-31 | 7.08% | 0.003084% | 70% | 0.52499 | 2 | 8 | 2.525 | FALSE | FALSE
2027-04-01 | 133.3363 | 133.3363 | 138.9005 | 143.7216 | 143.7216 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2027-04-01 | 4.006% | 0% | 0% | 3.355% | 6.714e-07% | 70% | 0.0010201 | -1 | 5 | -0.99898 | 206.4858 | 133.3363 | 2027-04-01 | 128.1876 | 133.5369 | 143.7194 | 2027-04-01 | 7.085% | 0.003198% | 70% | 0.52601 | 2 | 8 | 2.526 | FALSE | FALSE
2027-04-02 | 73.5168 | 73.5168 | 76.5859 | 79.2502 | 79.2502 | 0.3542 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2027-04-02 | 4.007% | 0% | 0% | 3.362% | 1.422e-06% | 70% | 0.0020783 | -1 | 5 | -0.99792 | 207.5595 | 73.5168 | 2027-04-02 | 70.6809 | 73.6316 | 79.25 | 2027-04-02 | 7.09% | 0.003333% | 70% | 0.52707 | 2 | 8 | 2.5271 | FALSE | FALSE
2027-04-03 | 104.4855 | 104.4855 | 108.849 | 112.6445 | 112.6445 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2027-04-03 | 4.009% | 0% | 0% | 3.369% | 2.265e-06% | 70% | 0.0031759 | -1 | 5 | -0.99682 | 208.6085 | 104.4855 | 2027-04-03 | 100.457 | 104.6522 | 112.6434 | 2027-04-03 | 7.094% | 0.003487% | 70% | 0.52816 | 2 | 8 | 2.5282 | FALSE | FALSE
2027-04-04 | 196.4643 | 196.4643 | 204.672 | 211.8254 | 211.8254 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2027-04-04 | 4.01% | 0% | 0% | 3.377% | 3.218e-06% | 70% | 0.0043142 | -1 | 5 | -0.99569 | 209.6362 | 196.4643 | 2027-04-04 | 188.8901 | 196.7814 | 211.8184 | 2027-04-04 | 7.099% | 0.003667% | 70% | 0.5293 | 2 | 8 | 2.5293 | FALSE | FALSE
2027-04-05 | 211.3565 | 211.3565 | 220.1897 | 227.9034 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2027-04-05 | 4.012% | 0% | 0% | 3.385% | 4.295e-06% | 70% | 0.0054943 | -1 | 5 | -0.99451 | 210.6431 | 211.3565 | 2027-04-05 | 203.2125 | 211.7054 | 227.8946 | 2027-04-05 | 7.104% | 0.003865% | 70% | 0.53048 | 2 | 8 | 2.5305 | FALSE | FALSE
2027-04-06 | 49.1704 | 49.1704 | 51.2262 | 53.0249 | 53.0249 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2027-04-06 | 4.013% | 0% | 0% | 3.392% | 5.511e-06% | 70% | 0.0067177 | -1 | 5 | -0.99328 | 211.6297 | 49.1704 | 2027-04-06 | 47.2788 | 49.2555 | 53.0249 | 2027-04-06 | 7.109% | 0.004082% | 70% | 0.53171 | 2 | 8 | 2.5317 | FALSE | FALSE
2027-04-07 | 152.6019 | 152.6019 | 158.9844 | 164.5799 | 164.5799 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2027-04-07 | 4.015% | 0% | 0% | 3.4% | 6.884e-06% | 70% | 0.0079856 | -1 | 5 | -0.99201 | 212.5963 | 152.6019 | 2027-04-07 | 146.7313 | 152.8683 | 164.5757 | 2027-04-07 | 7.114% | 0.004317% | 70% | 0.53297 | 2 | 8 | 2.533 | FALSE | FALSE
2027-04-08 | 134.9346 | 134.9346 | 140.5802 | 145.5395 | 145.5395 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2027-04-08 | 4.016% | 0% | 0% | 3.408% | 8.433e-06% | 70% | 0.0092995 | -1 | 5 | -0.9907 | 213.5434 | 134.9346 | 2027-04-08 | 129.7474 | 135.176 | 145.5364 | 2027-04-08 | 7.119% | 0.004571% | 70% | 0.53429 | 2 | 8 | 2.5343 | FALSE | FALSE
2027-04-09 | 138.3735 | 138.3735 | 144.1652 | 149.2629 | 149.2629 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2027-04-09 | 4.017% | 0% | 0% | 3.415% | 1.018e-05% | 70% | 0.010661 | -1 | 5 | -0.98934 | 214.4713 | 138.3735 | 2027-04-09 | 133.0571 | 138.6263 | 149.2594 | 2027-04-09 | 7.124% | 0.004843% | 70% | 0.53565 | 2 | 8 | 2.5356 | FALSE | FALSE
2027-04-10 | 217.3928 | 217.3928 | 226.4954 | 234.5231 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2027 | 2027-04-10 | 4.019% | 0% | 0% | 3.423% | 1.208e-05% | 70% | 0.01207 | -1 | 5 | -0.98793 | 215.3804 | 217.3928 | 2027-04-10 | 209.0398 | 217.7926 | 234.5111 | 2027-04-10 | 7.129% | 0.005114% | 70% | 0.53706 | 2 | 8 | 2.5371 | FALSE | FALSE
2027-04-11 | 180.3618 | 180.3618 | 187.9166 | 194.5927 | 194.5927 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2027-04-11 | 4.02% | 0% | 0% | 3.431% | 1.413e-05% | 70% | 0.01353 | -1 | 5 | -0.98647 | 216.2712 | 180.3618 | 2027-04-11 | 173.4374 | 180.7022 | 194.5847 | 2027-04-11 | 7.134% | 0.00537% | 70% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | FALSE | FALSE
2027-04-12 | 150.9772 | 150.9772 | 157.3035 | 162.9052 | 162.9052 | 0.69529 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2027-04-12 | 4.022% | 0% | 0% | 3.439% | 1.63e-05% | 70% | 0.015042 | -1 | 5 | -0.98496 | 217.1441 | 150.9772 | 2027-04-12 | 145.1856 | 151.2693 | 162.9 | 2027-04-12 | 7.14% | 0.005611% | 70% | 0.54003 | 2 | 8 | 2.54 | FALSE | FALSE
2027-04-13 | 35.9009 | 35.9009 | 37.4058 | 38.7411 | 38.7411 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2027-04-13 | 4.023% | 0% | 0% | 3.446% | 1.859e-05% | 70% | 0.016606 | -1 | 5 | -0.98339 | 217.9995 | 35.9009 | 2027-04-13 | 34.5256 | 35.9729 | 38.7411 | 2027-04-13 | 7.145% | 0.005839% | 70% | 0.54159 | 2 | 8 | 2.5416 | FALSE | FALSE
2027-04-14 | 166.6834 | 166.6834 | 173.6731 | 179.8871 | 179.8871 | 0.76168 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2027-04-14 | 4.025% | 0% | 0% | 3.454% | 2.099e-05% | 70% | 0.018225 | -1 | 5 | -0.98178 | 218.8377 | 166.6834 | 2027-04-14 | 160.2951 | 167.0169 | 179.88 | 2027-04-14 | 7.151% | 0.006052% | 70% | 0.54321 | 2 | 8 | 2.5432 | FALSE | FALSE
2027-04-15 | 170.9432 | 170.9432 | 178.1143 | 184.5024 | 184.5024 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2027-04-15 | 4.026% | 0% | 0% | 3.462% | 2.35e-05% | 70% | 0.019899 | -1 | 5 | -0.9801 | 219.6592 | 170.9432 | 2027-04-15 | 164.3948 | 171.2911 | 184.4946 | 2027-04-15 | 7.157% | 0.006252% | 70% | 0.54489 | 2 | 8 | 2.5449 | FALSE | FALSE
2027-04-16 | 173.57 | 173.57 | 180.8539 | 187.3558 | 187.3559 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2027-04-16 | 4.028% | 0% | 0% | 3.47% | 2.609e-05% | 70% | 0.021631 | -1 | 5 | -0.97837 | 220.4645 | 173.57 | 2027-04-16 | 166.924 | 173.929 | 187.3475 | 2027-04-16 | 7.162% | 0.006439% | 70% | 0.54662 | 2 | 8 | 2.5466 | FALSE | FALSE
2027-04-17 | 220.5237 | 220.5237 | 229.7815 | 238.0623 | 238.0623 | 0.99671 | TRUE | 238.0623 | 2027 | 2027-04-17 | 4.029% | 0% | 0% | 3.478% | 2.876e-05% | 70% | 0.023421 | -1 | 5 | -0.97658 | 221.2524 | 220.5237 | 2027-04-17 | 212.0797 | 220.983 | 238.0467 | 2027-04-17 | 7.168% | 0.006611% | 70% | 0.54841 | 2 | 8 | 2.5484 | FALSE | FALSE
2027-04-18 | 135.5966 | 135.5966 | 141.2913 | 146.3953 | 146.3954 | 0.61074 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2027-04-18 | 4.03% | 0% | 0% | 3.486% | 3.147e-05% | 70% | 0.025271 | -1 | 5 | -0.97473 | 222.0217 | 135.5966 | 2027-04-18 | 130.4118 | 135.8887 | 146.391 | 2027-04-18 | 7.174% | 0.006762% | 70% | 0.55026 | 2 | 8 | 2.5503 | FALSE | FALSE
2027-04-19 | 42.0126 | 42.0126 | 43.7777 | 45.363 | 45.363 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2027-04-19 | 4.032% | 0% | 0% | 3.495% | 3.416e-05% | 70% | 0.027184 | -1 | 5 | -0.97282 | 222.7727 | 42.0126 | 2027-04-19 | 40.4082 | 42.1058 | 45.363 | 2027-04-19 | 7.18% | 0.006884% | 70% | 0.55217 | 2 | 8 | 2.5522 | FALSE | FALSE
2027-04-20 | 41.3806 | 41.3806 | 43.1197 | 44.685 | 44.685 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2027-04-20 | 4.033% | 0% | 0% | 3.503% | 3.682e-05% | 70% | 0.029159 | -1 | 5 | -0.97084 | 223.5057 | 41.3806 | 2027-04-20 | 39.801 | 41.4737 | 44.685 | 2027-04-20 | 7.186% | 0.006979% | 70% | 0.55415 | 2 | 8 | 2.5541 | FALSE | FALSE
2027-04-21 | 37.4796 | 37.4796 | 39.0554 | 40.4765 | 40.4765 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2027-04-21 | 4.035% | 0% | 0% | 3.511% | 3.941e-05% | 70% | 0.031198 | -1 | 5 | -0.9688 | 224.2207 | 37.4796 | 2027-04-21 | 36.0496 | 37.5652 | 40.4765 | 2027-04-21 | 7.193% | 0.007045% | 70% | 0.55619 | 2 | 8 | 2.5562 | FALSE | FALSE
2027-04-22 | 111.4522 | 111.4522 | 116.1398 | 120.3763 | 120.3763 | 0.49552 | TRUE | 120.3763 | 2027 | 2027-04-22 | 4.036% | 0% | 0% | 3.519% | 4.19e-05% | 70% | 0.033303 | -1 | 5 | -0.9667 | 224.918 | 111.4522 | 2027-04-22 | 107.1995 | 111.7082 | 120.3739 | 2027-04-22 | 7.199% | 0.007083% | 70% | 0.55829 | 2 | 8 | 2.5583 | FALSE | FALSE
2027-04-23 | 36.7278 | 36.7278 | 38.2731 | 39.6726 | 39.6726 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2027-04-23 | 4.038% | 0% | 0% | 3.528% | 4.425e-05% | 70% | 0.035476 | -1 | 5 | -0.96452 | 225.5978 | 36.7278 | 2027-04-23 | 35.3276 | 36.814 | 39.6726 | 2027-04-23 | 7.205% | 0.007091% | 70% | 0.56046 | 2 | 8 | 2.5605 | FALSE | FALSE
2027-04-24 | 123.9322 | 123.9322 | 129.1486 | 133.8827 | 133.8827 | 0.54774 | TRUE | 133.8827 | 2027 | 2027-04-24 | 4.039% | 0% | 0% | 3.536% | 4.642e-05% | 70% | 0.037717 | -1 | 5 | -0.96228 | 226.2603 | 123.9322 | 2027-04-24 | 119.2065 | 124.2241 | 133.8794 | 2027-04-24 | 7.212% | 0.007073% | 70% | 0.5627 | 2 | 8 | 2.5627 | FALSE | FALSE
2027-04-25 | 172.6345 | 172.6345 | 179.9036 | 186.5145 | 186.5146 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2027-04-25 | 4.041% | 0% | 0% | 3.544% | 4.856e-05% | 70% | 0.040028 | -1 | 5 | -0.95997 | 226.9057 | 172.6345 | 2027-04-25 | 166.0509 | 173.0428 | 186.5059 | 2027-04-25 | 7.219% | 0.007049% | 70% | 0.56502 | 2 | 8 | 2.565 | FALSE | FALSE
2027-04-26 | 222.5313 | 222.5313 | 231.9049 | 240.4478 | 240.4479 | 0.97801 | TRUE | 240.4479 | 2027 | 2027-04-26 | 4.042% | 0% | 0% | 3.553% | 5.065e-05% | 70% | 0.04241 | -1 | 5 | -0.95759 | 227.5343 | 222.5313 | 2027-04-26 | 214.0434 | 223.0595 | 240.4316 | 2027-04-26 | 7.225% | 0.00702% | 70% | 0.5674 | 2 | 8 | 2.5674 | FALSE | FALSE
2027-04-27 | 167.1009 | 167.1009 | 174.1422 | 180.5733 | 180.5733 | 0.73243 | TRUE | 180.5733 | 2027 | 2027-04-27 | 4.043% | 0% | 0% | 3.561% | 5.268e-05% | 70% | 0.044864 | -1 | 5 | -0.95514 | 228.1462 | 167.1009 | 2027-04-27 | 160.7336 | 167.5066 | 180.5655 | 2027-04-27 | 7.232% | 0.006985% | 70% | 0.56985 | 2 | 8 | 2.5699 | FALSE | FALSE
2027-04-28 | 103.4395 | 103.4395 | 107.7999 | 111.7909 | 111.7909 | 0.45221 | TRUE | 111.7909 | 2027 | 2027-04-28 | 4.045% | 0% | 0% | 3.57% | 5.464e-05% | 70% | 0.047392 | -1 | 5 | -0.95261 | 228.7416 | 103.4395 | 2027-04-28 | 99.5022 | 103.6966 | 111.7892 | 2027-04-28 | 7.239% | 0.006945% | 70% | 0.57238 | 2 | 8 | 2.5724 | FALSE | FALSE
2027-04-29 | 170.2793 | 170.2793 | 177.4599 | 184.0463 | 184.0463 | 0.74254 | TRUE | 184.0463 | 2027 | 2027-04-29 | 4.046% | 0% | 0% | 3.579% | 5.65e-05% | 70% | 0.049994 | -1 | 5 | -0.95001 | 229.3207 | 170.2793 | 2027-04-29 | 163.7952 | 170.7024 | 184.0383 | 2027-04-29 | 7.246% | 0.006899% | 70% | 0.57498 | 2 | 8 | 2.575 | FALSE | FALSE
2027-04-30 | 168.841 | 168.841 | 175.9636 | 182.5109 | 182.511 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2027-04-30 | 4.048% | 0% | 0% | 3.587% | 5.826e-05% | 70% | 0.052672 | -1 | 5 | -0.94733 | 229.8838 | 168.841 | 2027-04-30 | 162.414 | 169.2655 | 182.5032 | 2027-04-30 | 7.253% | 0.006847% | 70% | 0.57766 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 186.9106 | 186.9106 | 194.7984 | 202.0648 | 202.0649 | 0.81113 | TRUE | 202.0649 | 2027 | 2027-05-01 | 4.049% | 0% | 0% | 3.596% | 5.989e-05% | 70% | 0.055427 | -1 | 5 | -0.94457 | 230.4316 | 186.9106 | 2027-05-01 | 179.7967 | 187.3843 | 202.0549 | 2027-05-01 | 7.261% | 0.006789% | 70% | 0.58041 | 2 | 8 | 2.5804 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 129.9454 | 129.9454 | 135.4313 | 140.4959 | 140.496 | 0.56262 | TRUE | 140.496 | 2027 | 2027-05-02 | 4.051% | 0% | 0% | 3.605% | 6.137e-05% | 70% | 0.05826 | -1 | 5 | -0.94174 | 230.9646 | 129.9454 | 2027-05-02 | 125.0041 | 130.2814 | 140.4924 | 2027-05-02 | 7.268% | 0.006715% | 70% | 0.58325 | 2 | 8 | 2.5832 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 164.6862 | 164.6862 | 171.6413 | 178.0764 | 178.0764 | 0.71144 | TRUE | 178.0764 | 2027 | 2027-05-03 | 4.052% | 0% | 0% | 3.614% | 6.275e-05% | 70% | 0.061171 | -1 | 5 | -0.93883 | 231.482 | 164.6862 | 2027-05-03 | 158.4235 | 165.114 | 178.0695 | 2027-05-03 | 7.275% | 0.006636% | 70% | 0.58616 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 92.2432 | 92.2432 | 96.1403 | 99.7539 | 99.7539 | 0.39763 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2027-05-04 | 4.054% | 0% | 0% | 3.623% | 6.403e-05% | 70% | 0.064161 | -1 | 5 | -0.93584 | 231.9836 | 92.2432 | 2027-05-04 | 88.7389 | 92.4879 | 99.753 | 2027-05-04 | 7.283% | 0.006551% | 70% | 0.58915 | 2 | 8 | 2.5891 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 172.4868 | 172.4868 | 179.7768 | 186.5512 | 186.5513 | 0.74198 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2027-05-05 | 4.055% | 0% | 0% | 3.631% | 6.519e-05% | 70% | 0.067231 | -1 | 5 | -0.93277 | 232.4687 | 172.4868 | 2027-05-05 | 165.9306 | 172.9434 | 186.5437 | 2027-05-05 | 7.291% | 0.006459% | 70% | 0.59222 | 2 | 8 | 2.5922 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 163.0476 | 163.0476 | 169.9411 | 176.3613 | 176.3614 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2027-05-06 | 4.056% | 0% | 0% | 3.64% | 6.624e-05% | 70% | 0.070381 | -1 | 5 | -0.92962 | 232.9369 | 163.0476 | 2027-05-06 | 156.8523 | 163.4839 | 176.355 | 2027-05-06 | 7.298% | 0.00636% | 70% | 0.59537 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 194.3279 | 194.3279 | 202.547 | 210.2188 | 210.2189 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2027-05-07 | 4.058% | 0% | 0% | 3.649% | 6.715e-05% | 70% | 0.073612 | -1 | 5 | -0.92639 | 233.3876 | 194.3279 | 2027-05-07 | 186.9437 | 194.8505 | 210.2089 | 2027-05-07 | 7.306% | 0.006254% | 70% | 0.5986 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 204.3544 | 204.3544 | 213.0008 | 221.0892 | 221.0893 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2027-05-08 | 4.059% | 0% | 0% | 3.658% | 6.8e-05% | 70% | 0.076925 | -1 | 5 | -0.92308 | 233.8205 | 204.3544 | 2027-05-08 | 196.5904 | 204.9083 | 221.0782 | 2027-05-08 | 7.314% | 0.006141% | 70% | 0.60191 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 225.8021 | 225.8021 | 235.3595 | 244.3201 | 244.3202 | 0.964 | TRUE | 244.3202 | 2027 | 2027-05-09 | 4.061% | 0% | 0% | 3.668% | 6.878e-05% | 70% | 0.080318 | -1 | 5 | -0.91968 | 234.2349 | 225.8021 | 2027-05-09 | 217.2236 | 226.4179 | 244.3063 | 2027-05-09 | 7.322% | 0.006018% | 70% | 0.60531 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 215.9469 | 215.9469 | 225.0905 | 233.6823 | 233.6824 | 0.92037 | TRUE | 233.6824 | 2027 | 2027-05-10 | 4.062% | 0% | 0% | 3.677% | 6.95e-05% | 70% | 0.083793 | -1 | 5 | -0.91621 | 234.6304 | 215.9469 | 2027-05-10 | 207.7454 | 216.5418 | 233.6702 | 2027-05-10 | 7.33% | 0.005884% | 70% | 0.60878 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 230.1033 | 230.1033 | 239.8499 | 249.0288 | 249.0289 | 0.97914 | TRUE | 249.0289 | 2027 | 2027-05-11 | 4.064% | 0% | 0% | 3.686% | 7.014e-05% | 70% | 0.087349 | -1 | 5 | -0.91265 | 235.0064 | 230.1033 | 2027-05-11 | 221.365 | 230.7416 | 249.0151 | 2027-05-11 | 7.338% | 0.00574% | 70% | 0.61234 | 2 | 8 | 2.6123 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 169.1338 | 169.1338 | 176.3006 | 183.0649 | 183.065 | 0.71861 | TRUE | 183.065 | 2027 | 2027-05-12 | 4.065% | 0% | 0% | 3.695% | 7.07e-05% | 70% | 0.090987 | -1 | 5 | -0.90901 | 235.3625 | 169.1338 | 2027-05-12 | 162.7156 | 169.6104 | 183.0589 | 2027-05-12 | 7.347% | 0.005584% | 70% | 0.61597 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 173.8419 | 173.8419 | 181.2109 | 188.1817 | 188.1818 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2027-05-13 | 4.067% | 0% | 0% | 3.704% | 7.12e-05% | 70% | 0.094705 | -1 | 5 | -0.9053 | 235.6983 | 173.8419 | 2027-05-13 | 167.2461 | 174.3355 | 188.1755 | 2027-05-13 | 7.355% | 0.005417% | 70% | 0.61969 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 209.2952 | 209.2952 | 218.1703 | 226.5848 | 226.5849 | 0.88679 | TRUE | 226.5849 | 2027 | 2027-05-14 | 4.068% | 0% | 0% | 3.714% | 7.163e-05% | 70% | 0.098503 | -1 | 5 | -0.9015 | 236.0131 | 209.2952 | 2027-05-14 | 201.3535 | 209.8919 | 226.575 | 2027-05-14 | 7.363% | 0.005238% | 70% | 0.62349 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 212.0178 | 212.0178 | 221.0117 | 229.558 | 229.5581 | 0.89723 | TRUE | 229.5581 | 2027 | 2027-05-15 | 4.069% | 0% | 0% | 3.723% | 7.198e-05% | 70% | 0.10238 | -1 | 5 | -0.89762 | 236.3034 | 212.0178 | 2027-05-15 | 203.9742 | 212.6269 | 229.5482 | 2027-05-15 | 7.372% | 0.005046% | 70% | 0.62737 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 211.3412 | 211.3412 | 220.3097 | 228.851 | 228.8512 | 0.89337 | TRUE | 228.8512 | 2027 | 2027-05-16 | 4.071% | 0% | 0% | 3.732% | 7.231e-05% | 70% | 0.10634 | -1 | 5 | -0.89366 | 236.5672 | 211.3412 | 2027-05-16 | 203.3248 | 211.9532 | 228.8418 | 2027-05-16 | 7.38% | 0.004849% | 70% | 0.63133 | 2 | 8 | 2.6313 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 223.7874 | 223.7874 | 233.2876 | 242.3557 | 242.3559 | 0.94502 | TRUE | 242.3559 | 2027 | 2027-05-17 | 4.072% | 0% | 0% | 3.742% | 7.264e-05% | 70% | 0.11037 | -1 | 5 | -0.88963 | 236.8067 | 223.7874 | 2027-05-17 | 215.2998 | 224.4397 | 242.3455 | 2027-05-17 | 7.389% | 0.004658% | 70% | 0.63536 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 213.4014 | 213.4014 | 222.4641 | 231.134 | 231.1342 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2027-05-18 | 4.074% | 0% | 0% | 3.751% | 7.299e-05% | 70% | 0.11448 | -1 | 5 | -0.88552 | 237.0237 | 213.4014 | 2027-05-18 | 205.3097 | 214.0288 | 231.1253 | 2027-05-18 | 7.397% | 0.004471% | 70% | 0.63947 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 225.7087 | 225.7087 | 235.2976 | 244.4916 | 244.4918 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2027-05-19 | 4.075% | 0% | 0% | 3.76% | 7.338e-05% | 70% | 0.11867 | -1 | 5 | -0.88133 | 237.2205 | 225.7087 | 2027-05-19 | 217.1511 | 226.3765 | 244.482 | 2027-05-19 | 7.406% | 0.00429% | 70% | 0.64366 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 204.4006 | 204.4006 | 213.0874 | 221.4353 | 221.4354 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2027-05-20 | 4.077% | 0% | 0% | 3.77% | 7.381e-05% | 70% | 0.12293 | -1 | 5 | -0.87707 | 237.3989 | 204.4006 | 2027-05-20 | 196.6531 | 205.0107 | 221.4281 | 2027-05-20 | 7.414% | 0.004114% | 70% | 0.64791 | 2 | 8 | 2.6479 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 205.7524 | 205.7524 | 214.5 | 222.9251 | 222.9252 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2027-05-21 | 4.078% | 0% | 0% | 3.779% | 7.43e-05% | 70% | 0.12726 | -1 | 5 | -0.87274 | 237.561 | 205.7524 | 2027-05-21 | 197.9549 | 206.371 | 222.9181 | 2027-05-21 | 7.423% | 0.003943% | 70% | 0.65224 | 2 | 8 | 2.6522 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 155.6278 | 155.6278 | 162.2468 | 168.6361 | 168.6362 | 0.6547 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2027-05-22 | 4.08% | 0% | 0% | 3.789% | 7.489e-05% | 70% | 0.13166 | -1 | 5 | -0.86834 | 237.709 | 155.6278 | 2027-05-22 | 149.7325 | 156.1007 | 168.633 | 2027-05-22 | 7.432% | 0.003784% | 70% | 0.65665 | 2 | 8 | 2.6566 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 77.6875 | 77.6875 | 80.9928 | 84.1906 | 84.1906 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2027-05-23 | 4.081% | 0% | 0% | 3.798% | 7.542e-05% | 70% | 0.13613 | -1 | 5 | -0.86387 | 237.8447 | 77.6875 | 2027-05-23 | 74.7463 | 77.9264 | 84.1905 | 2027-05-23 | 7.44% | 0.003636% | 70% | 0.66111 | 2 | 8 | 2.6611 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 67.3732 | 67.3732 | 70.2407 | 73.0213 | 73.0213 | 0.28312 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2027-05-24 | 4.082% | 0% | 0% | 3.808% | 7.589e-05% | 70% | 0.14066 | -1 | 5 | -0.85934 | 237.9703 | 67.3732 | 2027-05-24 | 64.8229 | 67.5818 | 73.0213 | 2027-05-24 | 7.449% | 0.0035% | 70% | 0.66565 | 2 | 8 | 2.6656 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 174.2768 | 174.2768 | 181.697 | 188.9083 | 188.9084 | 0.73199 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2027-05-25 | 4.084% | 0% | 0% | 3.817% | 7.629e-05% | 70% | 0.14526 | -1 | 5 | -0.85474 | 238.0877 | 174.2768 | 2027-05-25 | 167.677 | 174.8163 | 188.9044 | 2027-05-25 | 7.458% | 0.003377% | 70% | 0.67024 | 2 | 8 | 2.6702 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 111.7981 | 111.7981 | 116.56 | 121.198 | 121.1981 | 0.46935 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2027-05-26 | 4.085% | 0% | 0% | 3.827% | 7.663e-05% | 70% | 0.14991 | -1 | 5 | -0.85009 | 238.199 | 111.7981 | 2027-05-26 | 107.5663 | 112.1479 | 121.1971 | 2027-05-26 | 7.467% | 0.003266% | 70% | 0.6749 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 179.2767 | 179.2767 | 186.9155 | 194.3722 | 194.3723 | 0.7523 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2027-05-27 | 4.087% | 0% | 0% | 3.836% | 7.69e-05% | 70% | 0.15463 | -1 | 5 | -0.84537 | 238.3063 | 179.2767 | 2027-05-27 | 172.4892 | 179.8388 | 194.3684 | 2027-05-27 | 7.475% | 0.003169% | 70% | 0.67962 | 2 | 8 | 2.6796 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 225.7419 | 225.7419 | 235.3641 | 244.7778 | 244.778 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2027-05-28 | 4.088% | 0% | 0% | 3.846% | 7.711e-05% | 70% | 0.1594 | -1 | 5 | -0.8406 | 238.4115 | 225.7419 | 2027-05-28 | 217.1946 | 226.4524 | 244.771 | 2027-05-28 | 7.484% | 0.003086% | 70% | 0.68439 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 242.7415 | 242.7415 | 253.0921 | 263.2409 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2027 | 2027-05-29 | 4.09% | 0% | 0% | 3.855% | 7.726e-05% | 70% | 0.16422 | -1 | 5 | -0.83578 | 238.5117 | 242.7415 | 2027-05-29 | 233.5512 | 243.51 | 263.2331 | 2027-05-29 | 7.493% | 0.003017% | 70% | 0.68921 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 200.1343 | 200.1343 | 208.6713 | 217.0602 | 217.0604 | 0.83878 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2027-05-30 | 4.091% | 0% | 0% | 3.865% | 7.742e-05% | 70% | 0.16909 | -1 | 5 | -0.83091 | 238.6024 | 200.1343 | 2027-05-30 | 192.5596 | 200.7734 | 217.0554 | 2027-05-30 | 7.501% | 0.002963% | 70% | 0.69407 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 220.4115 | 220.4115 | 229.8168 | 239.0794 | 239.0796 | 0.92345 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2027-05-31 | 4.093% | 0% | 0% | 3.874% | 7.753e-05% | 70% | 0.174 | -1 | 5 | -0.826 | 238.6837 | 220.4115 | 2027-05-31 | 212.0697 | 221.1191 | 239.0734 | 2027-05-31 | 7.51% | 0.002915% | 70% | 0.69899 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 230.125 | 230.125 | 239.9485 | 249.644 | 249.6441 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2027-06-01 | 4.094% | 0% | 0% | 3.884% | 7.759e-05% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 238.7556 | 230.125 | 2027-06-01 | 221.4166 | 230.8683 | 249.6373 | 2027-06-01 | 7.519% | 0.002872% | 70% | 0.70394 | 2 | 8 | 2.7039 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 178.0825 | 178.0825 | 185.6872 | 193.2091 | 193.2092 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2027-06-02 | 4.095% | 0% | 0% | 3.893% | 7.76e-05% | 70% | 0.18395 | -1 | 5 | -0.81605 | 238.8181 | 178.0825 | 2027-06-02 | 171.346 | 178.663 | 193.2057 | 2027-06-02 | 7.527% | 0.002834% | 70% | 0.70893 | 2 | 8 | 2.7089 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 224.2358 | 224.2358 | 233.8149 | 243.3102 | 243.3104 | 0.93873 | TRUE | 243.3104 | 2027 | 2027-06-03 | 4.097% | 0% | 0% | 3.903% | 7.756e-05% | 70% | 0.18897 | -1 | 5 | -0.81103 | 238.8713 | 224.2358 | 2027-06-03 | 215.7531 | 224.9698 | 243.3042 | 2027-06-03 | 7.536% | 0.002802% | 70% | 0.71396 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 107.394 | 107.394 | 111.9835 | 116.5425 | 116.5426 | 0.44951 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2027-06-04 | 4.098% | 0% | 0% | 3.912% | 7.749e-05% | 70% | 0.19403 | -1 | 5 | -0.80597 | 238.915 | 107.394 | 2027-06-04 | 103.334 | 107.7499 | 116.5419 | 2027-06-04 | 7.544% | 0.002776% | 70% | 0.71901 | 2 | 8 | 2.719 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 135.203 | 135.203 | 140.983 | 146.7369 | 146.737 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2027-06-05 | 4.1% | 0% | 0% | 3.921% | 7.742e-05% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 238.9494 | 135.203 | 2027-06-05 | 130.0919 | 135.6534 | 146.7354 | 2027-06-05 | 7.552% | 0.002755% | 70% | 0.7241 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 199.9302 | 199.9302 | 208.4804 | 217.0102 | 217.0103 | 0.83662 | TRUE | 217.0103 | 2027 | 2027-06-06 | 4.101% | 0% | 0% | 3.931% | 7.732e-05% | 70% | 0.20421 | -1 | 5 | -0.79579 | 238.9745 | 199.9302 | 2027-06-06 | 192.3717 | 200.5987 | 217.0058 | 2027-06-06 | 7.561% | 0.002733% | 70% | 0.7292 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 105.1878 | 105.1878 | 109.6879 | 114.1867 | 114.1867 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2027-06-07 | 4.103% | 0% | 0% | 3.94% | 7.721e-05% | 70% | 0.20933 | -1 | 5 | -0.79067 | 238.9902 | 105.1878 | 2027-06-07 | 101.2134 | 105.5435 | 114.1861 | 2027-06-07 | 7.569% | 0.00271% | 70% | 0.73432 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 88.7026 | 88.7026 | 92.4989 | 96.3019 | 96.3019 | 0.37115 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2027-06-08 | 4.104% | 0% | 0% | 3.949% | 7.709e-05% | 70% | 0.21446 | -1 | 5 | -0.78554 | 238.9966 | 88.7026 | 2027-06-08 | 85.352 | 89.0048 | 96.3017 | 2027-06-08 | 7.577% | 0.002685% | 70% | 0.73945 | 2 | 8 | 2.7394 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 182.2957 | 182.2957 | 190.1004 | 197.9352 | 197.9353 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2027-06-09 | 4.106% | 0% | 0% | 3.958% | 7.697e-05% | 70% | 0.2196 | -1 | 5 | -0.7804 | 238.9937 | 182.2957 | 2027-06-09 | 175.4087 | 182.9185 | 197.9318 | 2027-06-09 | 7.585% | 0.002659% | 70% | 0.74459 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 238.4884 | 238.4884 | 248.7026 | 258.9772 | 258.9774 | 0.99794 | TRUE | 258.9774 | 2027 | 2027-06-10 | 4.107% | 0% | 0% | 3.967% | 7.685e-05% | 70% | 0.22475 | -1 | 5 | -0.77525 | 238.9815 | 238.4884 | 2027-06-10 | 229.4785 | 239.3068 | 258.9707 | 2027-06-10 | 7.593% | 0.002632% | 70% | 0.74973 | 2 | 8 | 2.7497 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 229.8189 | 229.8189 | 239.6654 | 249.5904 | 249.5905 | 0.96175 | TRUE | 249.5905 | 2027 | 2027-06-11 | 4.108% | 0% | 0% | 3.977% | 7.675e-05% | 70% | 0.22989 | -1 | 5 | -0.77011 | 238.9599 | 229.8189 | 2027-06-11 | 221.139 | 230.6136 | 249.5844 | 2027-06-11 | 7.601% | 0.002602% | 70% | 0.75488 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 183.7193 | 183.7193 | 191.5935 | 199.5465 | 199.5466 | 0.76892 | TRUE | 199.5466 | 2027 | 2027-06-12 | 4.11% | 0% | 0% | 3.986% | 7.667e-05% | 70% | 0.23503 | -1 | 5 | -0.76497 | 238.9313 | 183.7193 | 2027-06-12 | 176.7835 | 184.3605 | 199.5432 | 2027-06-12 | 7.609% | 0.002572% | 70% | 0.76002 | 2 | 8 | 2.76 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 219.7453 | 219.7453 | 229.1671 | 238.7022 | 238.7023 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2027-06-13 | 4.111% | 0% | 0% | 3.995% | 7.674e-05% | 70% | 0.24016 | -1 | 5 | -0.75984 | 238.8971 | 219.7453 | 2027-06-13 | 211.4507 | 220.5169 | 238.697 | 2027-06-13 | 7.616% | 0.002543% | 70% | 0.76515 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 206.985 | 206.985 | 215.8629 | 224.8653 | 224.8655 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2027-06-14 | 4.113% | 0% | 0% | 4.003% | 7.688e-05% | 70% | 0.24528 | -1 | 5 | -0.75472 | 238.8563 | 206.985 | 2027-06-14 | 199.1747 | 207.7176 | 224.8609 | 2027-06-14 | 7.624% | 0.002517% | 70% | 0.77027 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 224.6943 | 224.6943 | 234.3353 | 244.1307 | 244.1309 | 0.9409 | TRUE | 244.1309 | 2027 | 2027-06-15 | 4.114% | 0% | 0% | 4.012% | 7.711e-05% | 70% | 0.25039 | -1 | 5 | -0.74961 | 238.808 | 224.6943 | 2027-06-15 | 216.2178 | 225.4951 | 244.1253 | 2027-06-15 | 7.631% | 0.002492% | 70% | 0.77537 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 216.2255 | 216.2255 | 225.5065 | 234.9544 | 234.9545 | 0.90565 | TRUE | 234.9545 | 2027 | 2027-06-16 | 4.116% | 0% | 0% | 4.021% | 7.744e-05% | 70% | 0.25547 | -1 | 5 | -0.74453 | 238.751 | 216.2255 | 2027-06-16 | 208.0713 | 217.0024 | 234.9495 | 2027-06-16 | 7.639% | 0.002471% | 70% | 0.78045 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 218.5642 | 218.5642 | 227.949 | 237.5209 | 237.5211 | 0.9157 | TRUE | 237.5211 | 2027 | 2027-06-17 | 4.117% | 0% | 0% | 4.03% | 7.787e-05% | 70% | 0.26052 | -1 | 5 | -0.73948 | 238.6845 | 218.5642 | 2027-06-17 | 210.3246 | 219.3556 | 237.5159 | 2027-06-17 | 7.646% | 0.002451% | 70% | 0.78551 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 228.9578 | 228.9578 | 238.7926 | 248.8423 | 248.8425 | 0.95956 | TRUE | 248.8425 | 2027 | 2027-06-18 | 4.119% | 0% | 0% | 4.039% | 7.842e-05% | 70% | 0.26555 | -1 | 5 | -0.73445 | 238.6074 | 228.9578 | 2027-06-18 | 220.3291 | 229.7932 | 248.8368 | 2027-06-18 | 7.653% | 0.002434% | 70% | 0.79053 | 2 | 8 | 2.7905 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 232.5383 | 232.5383 | 242.5305 | 252.7603 | 252.7605 | 0.97493 | TRUE | 252.7605 | 2027 | 2027-06-19 | 4.12% | 0% | 0% | 4.047% | 7.926e-05% | 70% | 0.27054 | -1 | 5 | -0.72946 | 238.5187 | 232.5383 | 2027-06-19 | 223.7778 | 233.3936 | 252.7545 | 2027-06-19 | 7.66% | 0.002424% | 70% | 0.79553 | 2 | 8 | 2.7955 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 124.692 | 124.692 | 130.052 | 135.5496 | 135.5496 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2027-06-20 | 4.121% | 0% | 0% | 4.056% | 8.034e-05% | 70% | 0.27549 | -1 | 5 | -0.72451 | 238.4174 | 124.692 | 2027-06-20 | 119.9981 | 125.1563 | 135.5486 | 2027-06-20 | 7.667% | 0.002421% | 70% | 0.80048 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 95.4481 | 95.4481 | 99.5525 | 103.77 | 103.77 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2027-06-21 | 4.123% | 0% | 0% | 4.064% | 8.169e-05% | 70% | 0.28041 | -1 | 5 | -0.71959 | 238.3026 | 95.4481 | 2027-06-21 | 91.8568 | 95.8068 | 103.7696 | 2027-06-21 | 7.674% | 0.002426% | 70% | 0.80539 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 180.9482 | 180.9482 | 188.7321 | 196.7449 | 196.745 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2027-06-22 | 4.124% | 0% | 0% | 4.073% | 8.332e-05% | 70% | 0.28528 | -1 | 5 | -0.71472 | 238.1731 | 180.9482 | 2027-06-22 | 174.1408 | 181.6318 | 196.7418 | 2027-06-22 | 7.68% | 0.002438% | 70% | 0.81026 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 173.9127 | 173.9127 | 181.3967 | 189.1145 | 189.1146 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2027-06-23 | 4.126% | 0% | 0% | 4.081% | 8.526e-05% | 70% | 0.2901 | -1 | 5 | -0.7099 | 238.0281 | 173.9127 | 2027-06-23 | 167.373 | 174.5755 | 189.1118 | 2027-06-23 | 7.687% | 0.002459% | 70% | 0.81508 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 157.8853 | 157.8853 | 164.682 | 171.7035 | 171.7036 | 0.66376 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2027-06-24 | 4.127% | 0% | 0% | 4.089% | 8.752e-05% | 70% | 0.29486 | -1 | 5 | -0.70514 | 237.8664 | 157.8853 | 2027-06-24 | 151.9512 | 158.4925 | 171.7013 | 2027-06-24 | 7.693% | 0.002487% | 70% | 0.81985 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 149.9598 | 149.9598 | 156.4177 | 163.1008 | 163.1009 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2027-06-25 | 4.129% | 0% | 0% | 4.098% | 9.012e-05% | 70% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | 237.6872 | 149.9598 | 2027-06-25 | 144.3264 | 150.5418 | 163.0989 | 2027-06-25 | 7.699% | 0.002523% | 70% | 0.82457 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 52.1583 | 52.1583 | 54.4053 | 56.7347 | 56.7347 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2027-06-26 | 4.13% | 0% | 0% | 4.106% | 9.308e-05% | 70% | 0.30424 | -1 | 5 | -0.69576 | 237.4897 | 52.1583 | 2027-06-26 | 50.2005 | 52.3632 | 56.7347 | 2027-06-26 | 7.705% | 0.002568% | 70% | 0.82922 | 2 | 8 | 2.8292 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 65.2497 | 65.2497 | 68.0617 | 70.9817 | 70.9817 | 0.275 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2027-06-27 | 4.132% | 0% | 0% | 4.114% | 9.649e-05% | 70% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | 237.2746 | 65.2497 | 2027-06-27 | 62.8017 | 65.5082 | 70.9817 | 2027-06-27 | 7.711% | 0.00262% | 70% | 0.83382 | 2 | 8 | 2.8338 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 237.1823 | 237.1823 | 247.4076 | 258.0434 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2027 | 2027-06-28 | 4.133% | 0% | 0% | 4.122% | 0.0001002% | 70% | 0.31337 | -1 | 5 | -0.68663 | 237.043 | 237.1823 | 2027-06-28 | 228.2826 | 238.1243 | 258.0368 | 2027-06-28 | 7.717% | 0.002676% | 70% | 0.83835 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 235.2404 | 235.2404 | 245.3856 | 255.9558 | 255.956 | 0.99343 | TRUE | 255.956 | 2027 | 2027-06-29 | 4.134% | 0% | 0% | 4.13% | 0.0001042% | 70% | 0.31784 | -1 | 5 | -0.68216 | 236.7958 | 235.2404 | 2027-06-29 | 226.4183 | 236.1831 | 255.9491 | 2027-06-29 | 7.723% | 0.002735% | 70% | 0.84282 | 2 | 8 | 2.8428 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 63.3087 | 63.3087 | 66.04 | 68.8904 | 68.8904 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2027-06-30 | 4.136% | 0% | 0% | 4.138% | 0.0001085% | 70% | 0.32224 | -1 | 5 | -0.67776 | 236.534 | 63.3087 | 2027-06-30 | 60.9374 | 63.5664 | 68.8904 | 2027-06-30 | 7.728% | 0.002798% | 70% | 0.84722 | 2 | 8 | 2.8472 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 207.6084 | 207.6084 | 216.5685 | 225.9342 | 225.9345 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2027-07-01 | 4.137% | 0% | 0% | 4.145% | 0.0001131% | 70% | 0.32657 | -1 | 5 | -0.67343 | 236.2587 | 207.6084 | 2027-07-01 | 199.8321 | 208.4566 | 225.9291 | 2027-07-01 | 7.734% | 0.002865% | 70% | 0.85155 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 231.8115 | 231.8115 | 241.8198 | 252.2979 | 252.2982 | 0.98237 | TRUE | 252.2982 | 2027 | 2027-07-02 | 4.139% | 0% | 0% | 4.153% | 0.000118% | 70% | 0.33083 | -1 | 5 | -0.66917 | 235.9708 | 231.8115 | 2027-07-02 | 223.1327 | 232.7663 | 252.2909 | 2027-07-02 | 7.739% | 0.002936% | 70% | 0.85581 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 199.8921 | 199.8921 | 208.5254 | 217.5783 | 217.5785 | 0.84818 | TRUE | 217.5785 | 2027 | 2027-07-03 | 4.14% | 0% | 0% | 4.161% | 0.0001234% | 70% | 0.33501 | -1 | 5 | -0.66499 | 235.6715 | 199.8921 | 2027-07-03 | 192.4138 | 200.7241 | 217.5733 | 2027-07-03 | 7.744% | 0.00301% | 70% | 0.86 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 195.4046 | 195.4046 | 203.8472 | 212.7138 | 212.714 | 0.83023 | TRUE | 212.714 | 2027 | 2027-07-04 | 4.142% | 0% | 0% | 4.168% | 0.0001292% | 70% | 0.33912 | -1 | 5 | -0.66088 | 235.3615 | 195.4046 | 2027-07-04 | 188.0988 | 196.2257 | 212.7091 | 2027-07-04 | 7.749% | 0.003083% | 70% | 0.86411 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 228.3815 | 228.3815 | 238.2525 | 248.6352 | 248.6356 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2027-07-05 | 4.143% | 0% | 0% | 4.176% | 0.0001352% | 70% | 0.34316 | -1 | 5 | -0.65684 | 235.0421 | 228.3815 | 2027-07-05 | 219.8468 | 229.3489 | 248.628 | 2027-07-05 | 7.754% | 0.003156% | 70% | 0.86814 | 2 | 8 | 2.8681 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 186.2792 | 186.2792 | 194.3333 | 202.8179 | 202.8181 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2027-07-06 | 4.145% | 0% | 0% | 4.183% | 0.0001416% | 70% | 0.34711 | -1 | 5 | -0.65289 | 234.7142 | 186.2792 | 2027-07-06 | 179.3236 | 187.077 | 202.8135 | 2027-07-06 | 7.759% | 0.003227% | 70% | 0.8721 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 226.6005 | 226.6005 | 236.4017 | 246.7421 | 246.7424 | 0.96681 | TRUE | 246.7424 | 2027 | 2027-07-07 | 4.146% | 0% | 0% | 4.191% | 0.0001483% | 70% | 0.35099 | -1 | 5 | -0.64901 | 234.3787 | 226.6005 | 2027-07-07 | 218.1432 | 227.5786 | 246.7347 | 2027-07-07 | 7.764% | 0.003298% | 70% | 0.87598 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 237.089 | 237.089 | 247.3475 | 258.1865 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2027-07-08 | 4.147% | 0% | 0% | 4.198% | 0.0001554% | 70% | 0.35479 | -1 | 5 | -0.64521 | 234.0368 | 237.089 | 2027-07-08 | 228.2458 | 238.1216 | 258.1783 | 2027-07-08 | 7.769% | 0.003368% | 70% | 0.87978 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 234.0972 | 234.0972 | 244.2299 | 254.9518 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2027-07-09 | 4.149% | 0% | 0% | 4.205% | 0.0001628% | 70% | 0.35851 | -1 | 5 | -0.64149 | 233.6893 | 234.0972 | 2027-07-09 | 225.3714 | 235.1265 | 254.9434 | 2027-07-09 | 7.773% | 0.003437% | 70% | 0.88349 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 222.8307 | 222.8307 | 232.4793 | 242.7037 | 242.7041 | 0.95499 | TRUE | 242.7041 | 2027 | 2027-07-10 | 4.15% | 0% | 0% | 4.213% | 0.0001705% | 70% | 0.36214 | -1 | 5 | -0.63786 | 233.334 | 222.8307 | 2027-07-10 | 214.5311 | 223.8203 | 242.6961 | 2027-07-10 | 7.778% | 0.003504% | 70% | 0.88713 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 226.2805 | 226.2805 | 236.082 | 246.4833 | 246.4838 | 0.97129 | TRUE | 246.4838 | 2027 | 2027-07-11 | 4.152% | 0% | 0% | 4.22% | 0.0001786% | 70% | 0.3657 | -1 | 5 | -0.6343 | 232.9679 | 226.2805 | 2027-07-11 | 217.8581 | 227.2947 | 246.4753 | 2027-07-11 | 7.782% | 0.00358% | 70% | 0.89069 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 226.0769 | 226.0769 | 235.8731 | 246.2837 | 246.2841 | 0.97199 | TRUE | 246.2841 | 2027 | 2027-07-12 | 4.153% | 0% | 0% | 4.227% | 0.0001872% | 70% | 0.36918 | -1 | 5 | -0.63082 | 232.5916 | 226.0769 | 2027-07-12 | 217.668 | 227.0999 | 246.2755 | 2027-07-12 | 7.786% | 0.003665% | 70% | 0.89416 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 224.0086 | 224.0086 | 233.7187 | 244.0523 | 244.0527 | 0.9647 | TRUE | 244.0527 | 2027 | 2027-07-13 | 4.155% | 0% | 0% | 4.234% | 0.000196% | 70% | 0.37257 | -1 | 5 | -0.62743 | 232.2054 | 224.0086 | 2027-07-13 | 215.6827 | 225.0319 | 244.044 | 2027-07-13 | 7.79% | 0.003759% | 70% | 0.89756 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 221.9335 | 221.9335 | 231.5572 | 241.813 | 241.8135 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2027-07-14 | 4.156% | 0% | 0% | 4.241% | 0.0002053% | 70% | 0.37588 | -1 | 5 | -0.62412 | 231.8098 | 221.9335 | 2027-07-14 | 213.6908 | 222.957 | 241.8047 | 2027-07-14 | 7.795% | 0.003863% | 70% | 0.90087 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 213.8385 | 213.8385 | 223.1145 | 233.0135 | 233.0139 | 0.92409 | TRUE | 233.0139 | 2027 | 2027-07-15 | 4.158% | 0% | 0% | 4.248% | 0.0002149% | 70% | 0.37911 | -1 | 5 | -0.62089 | 231.4051 | 213.8385 | 2027-07-15 | 205.9026 | 214.8344 | 233.0056 | 2027-07-15 | 7.799% | 0.003976% | 70% | 0.9041 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 218.6572 | 218.6572 | 228.1457 | 238.2852 | 238.2857 | 0.9466 | TRUE | 238.2857 | 2027 | 2027-07-16 | 4.159% | 0% | 0% | 4.255% | 0.0002248% | 70% | 0.38226 | -1 | 5 | -0.61774 | 230.9917 | 218.6572 | 2027-07-16 | 210.5482 | 219.6848 | 238.2767 | 2027-07-16 | 7.803% | 0.004098% | 70% | 0.90725 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 218.7459 | 218.7459 | 228.2417 | 238.4027 | 238.4032 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2027-07-17 | 4.16% | 0% | 0% | 4.262% | 0.0002354% | 70% | 0.38533 | -1 | 5 | -0.61467 | 230.57 | 218.7459 | 2027-07-17 | 210.6396 | 219.7835 | 238.3938 | 2027-07-17 | 7.807% | 0.004245% | 70% | 0.91032 | 2 | 8 | 2.9103 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 225.1941 | 225.1941 | 234.9733 | 245.4518 | 245.4523 | 0.97851 | TRUE | 245.4523 | 2027 | 2027-07-18 | 4.162% | 0% | 0% | 4.269% | 0.0002463% | 70% | 0.38832 | -1 | 5 | -0.61168 | 230.1404 | 225.1941 | 2027-07-18 | 216.8548 | 226.2718 | 245.4418 | 2027-07-18 | 7.81% | 0.004417% | 70% | 0.91331 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 195.0277 | 195.0277 | 203.5 | 212.5901 | 212.5906 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2027-07-19 | 4.163% | 0% | 0% | 4.276% | 0.0002577% | 70% | 0.39123 | -1 | 5 | -0.60877 | 229.7034 | 195.0277 | 2027-07-19 | 187.8124 | 195.9712 | 212.5829 | 2027-07-19 | 7.814% | 0.004615% | 70% | 0.91622 | 2 | 8 | 2.9162 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 170.5957 | 170.5957 | 178.0093 | 185.974 | 185.9743 | 0.74412 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2027-07-20 | 4.165% | 0% | 0% | 4.283% | 0.0002694% | 70% | 0.39407 | -1 | 5 | -0.60593 | 229.2593 | 170.5957 | 2027-07-20 | 164.2901 | 171.4297 | 185.9686 | 2027-07-20 | 7.818% | 0.004838% | 70% | 0.91905 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 216.7699 | 216.7699 | 226.1935 | 236.3309 | 236.3315 | 0.94739 | TRUE | 236.3315 | 2027 | 2027-07-21 | 4.166% | 0% | 0% | 4.289% | 0.0002816% | 70% | 0.39682 | -1 | 5 | -0.60318 | 228.8085 | 216.7699 | 2027-07-21 | 208.7609 | 217.8363 | 236.3204 | 2027-07-21 | 7.822% | 0.005088% | 70% | 0.92181 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 174.3332 | 174.3332 | 181.9147 | 190.0811 | 190.0814 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2027-07-22 | 4.168% | 0% | 0% | 4.296% | 0.0002942% | 70% | 0.3995 | -1 | 5 | -0.6005 | 228.3514 | 174.3332 | 2027-07-22 | 167.8991 | 175.2008 | 190.0747 | 2027-07-22 | 7.825% | 0.005363% | 70% | 0.92449 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 186.5912 | 186.5912 | 194.7087 | 203.4637 | 203.4642 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2027-07-23 | 4.169% | 0% | 0% | 4.303% | 0.0003072% | 70% | 0.4021 | -1 | 5 | -0.5979 | 227.8884 | 186.5912 | 2027-07-23 | 179.7092 | 187.5273 | 203.4556 | 2027-07-23 | 7.829% | 0.005665% | 70% | 0.92709 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 217.2315 | 217.2315 | 226.6854 | 236.8948 | 236.8955 | 0.95519 | TRUE | 236.8955 | 2027 | 2027-07-24 | 4.17% | 0% | 0% | 4.31% | 0.0003206% | 70% | 0.40463 | -1 | 5 | -0.59537 | 227.4212 | 217.2315 | 2027-07-24 | 209.2232 | 218.3286 | 236.8822 | 2027-07-24 | 7.832% | 0.005994% | 70% | 0.92962 | 2 | 8 | 2.9296 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 104.3788 | 104.3788 | 108.923 | 113.8366 | 113.8366 | 0.45992 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2027-07-25 | 4.172% | 0% | 0% | 4.316% | 0.0003351% | 70% | 0.40708 | -1 | 5 | -0.59292 | 226.9502 | 104.3788 | 2027-07-25 | 100.538 | 104.915 | 113.835 | 2027-07-25 | 7.836% | 0.00635% | 70% | 0.93207 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 222.8465 | 222.8465 | 232.5518 | 243.0592 | 243.0601 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2027-07-26 | 4.173% | 0% | 0% | 4.323% | 0.0003508% | 70% | 0.40947 | -1 | 5 | -0.59053 | 226.4746 | 222.8465 | 2027-07-26 | 214.6429 | 223.9909 | 243.0441 | 2027-07-26 | 7.839% | 0.006722% | 70% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 230.9173 | 230.9173 | 240.9777 | 251.8833 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2027 | 2027-07-27 | 4.175% | 0% | 0% | 4.33% | 0.0003675% | 70% | 0.41178 | -1 | 5 | -0.58822 | 225.9932 | 230.9173 | 2027-07-27 | 222.4225 | 232.1129 | 251.8663 | 2027-07-27 | 7.843% | 0.007111% | 70% | 0.93676 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 177.4488 | 177.4488 | 185.1826 | 193.5764 | 193.577 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2027-07-28 | 4.176% | 0% | 0% | 4.336% | 0.0003853% | 70% | 0.41402 | -1 | 5 | -0.58598 | 225.5052 | 177.4488 | 2027-07-28 | 170.9296 | 178.3792 | 193.5668 | 2027-07-28 | 7.846% | 0.007517% | 70% | 0.93901 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 129.4762 | 129.4762 | 135.1212 | 141.2556 | 141.2559 | 0.57542 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2027-07-29 | 4.178% | 0% | 0% | 4.343% | 0.0004043% | 70% | 0.41619 | -1 | 5 | -0.58381 | 225.0095 | 129.4762 | 2027-07-29 | 124.7259 | 130.1638 | 141.2515 | 2027-07-29 | 7.85% | 0.00794% | 70% | 0.94118 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 190.2436 | 190.2436 | 198.5409 | 207.5688 | 207.5695 | 0.84739 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2027-07-30 | 4.179% | 0% | 0% | 4.349% | 0.0004244% | 70% | 0.4183 | -1 | 5 | -0.5817 | 224.505 | 190.2436 | 2027-07-30 | 183.2638 | 191.2567 | 207.5559 | 2027-07-30 | 7.853% | 0.008381% | 70% | 0.94328 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 222.6692 | 222.6692 | 232.3842 | 242.9676 | 242.9687 | 0.9941 | TRUE | 242.9687 | 2027 | 2027-07-31 | 4.181% | 0% | 0% | 4.356% | 0.0004455% | 70% | 0.42033 | -1 | 5 | -0.57967 | 223.9909 | 222.6692 | 2027-07-31 | 214.5022 | 223.8609 | 242.9474 | 2027-07-31 | 7.856% | 0.008823% | 70% | 0.94532 | 2 | 8 | 2.9453 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 221.4611 | 221.4611 | 231.1269 | 241.6695 | 241.6706 | 0.99103 | TRUE | 241.6706 | 2027 | 2027-08-01 | 4.182% | 0% | 0% | 4.362% | 0.0004675% | 70% | 0.42231 | -1 | 5 | -0.57769 | 223.466 | 221.4611 | 2027-08-01 | 213.3446 | 222.6561 | 241.6486 | 2027-08-01 | 7.86% | 0.00925% | 70% | 0.9473 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 220.7662 | 220.7662 | 230.4052 | 240.9313 | 240.9324 | 0.9903 | TRUE | 240.9324 | 2027 | 2027-08-02 | 4.183% | 0% | 0% | 4.369% | 0.0004902% | 70% | 0.42422 | -1 | 5 | -0.57578 | 222.9294 | 220.7662 | 2027-08-02 | 212.6813 | 221.9673 | 240.9095 | 2027-08-02 | 7.863% | 0.009662% | 70% | 0.94921 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 215.347 | 215.347 | 224.7527 | 235.0364 | 235.0376 | 0.96837 | TRUE | 235.0376 | 2027 | 2027-08-03 | 4.185% | 0% | 0% | 4.375% | 0.0005137% | 70% | 0.42607 | -1 | 5 | -0.57393 | 222.3801 | 215.347 | 2027-08-03 | 207.4671 | 216.5287 | 235.015 | 2027-08-03 | 7.866% | 0.01006% | 70% | 0.95106 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 211.5165 | 211.5165 | 220.7583 | 230.8749 | 230.876 | 0.95356 | TRUE | 230.876 | 2027 | 2027-08-04 | 4.186% | 0% | 0% | 4.382% | 0.000538% | 70% | 0.42786 | -1 | 5 | -0.57214 | 221.8171 | 211.5165 | 2027-08-04 | 203.7833 | 212.6871 | 230.8535 | 2027-08-04 | 7.869% | 0.01044% | 70% | 0.95285 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 175.6073 | 175.6073 | 183.2829 | 191.695 | 191.6958 | 0.79374 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2027-08-05 | 4.188% | 0% | 0% | 4.388% | 0.0005632% | 70% | 0.42959 | -1 | 5 | -0.57041 | 221.2393 | 175.6073 | 2027-08-05 | 169.1959 | 176.5912 | 191.6812 | 2027-08-05 | 7.872% | 0.01081% | 70% | 0.95458 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 204.8718 | 204.8718 | 213.8297 | 223.6589 | 223.6601 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2027-08-06 | 4.189% | 0% | 0% | 4.395% | 0.0005892% | 70% | 0.43127 | -1 | 5 | -0.56873 | 220.6458 | 204.8718 | 2027-08-06 | 197.394 | 206.0249 | 223.6377 | 2027-08-06 | 7.876% | 0.01116% | 70% | 0.95626 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 215.6198 | 215.6198 | 225.051 | 235.4118 | 235.4132 | 0.97992 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2027-08-07 | 4.191% | 0% | 0% | 4.401% | 0.000616% | 70% | 0.43289 | -1 | 5 | -0.56711 | 220.0392 | 215.6198 | 2027-08-07 | 207.7543 | 216.8415 | 235.387 | 2027-08-07 | 7.879% | 0.01149% | 70% | 0.95787 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 218.4668 | 218.4668 | 228.0259 | 238.5397 | 238.5412 | 0.99564 | TRUE | 238.5412 | 2027 | 2027-08-08 | 4.192% | 0% | 0% | 4.408% | 0.0006438% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 219.4224 | 218.4668 | 2027-08-08 | 210.5032 | 219.7139 | 238.5132 | 2027-08-08 | 7.882% | 0.01181% | 70% | 0.95944 | 2 | 8 | 2.9594 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 210.138 | 210.138 | 219.336 | 229.4644 | 229.4659 | 0.96043 | TRUE | 229.4659 | 2027 | 2027-08-09 | 4.194% | 0% | 0% | 4.414% | 0.0006718% | 70% | 0.43596 | -1 | 5 | -0.56404 | 218.7949 | 210.138 | 2027-08-09 | 202.4853 | 211.3484 | 229.4396 | 2027-08-09 | 7.885% | 0.01212% | 70% | 0.96095 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 200.6429 | 200.6429 | 209.4285 | 219.114 | 219.1153 | 0.91972 | TRUE | 219.1153 | 2027 | 2027-08-10 | 4.195% | 0% | 0% | 4.42% | 0.0006999% | 70% | 0.43742 | -1 | 5 | -0.56258 | 218.1562 | 200.6429 | 2027-08-10 | 193.3433 | 201.8092 | 219.0912 | 2027-08-10 | 7.888% | 0.01242% | 70% | 0.96241 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 193.6256 | 193.6256 | 202.107 | 211.4679 | 211.4692 | 0.89021 | TRUE | 211.4692 | 2027 | 2027-08-11 | 4.196% | 0% | 0% | 4.427% | 0.0007282% | 70% | 0.43883 | -1 | 5 | -0.56117 | 217.5058 | 193.6256 | 2027-08-11 | 186.588 | 194.7611 | 211.4466 | 2027-08-11 | 7.891% | 0.0127% | 70% | 0.96382 | 2 | 8 | 2.9638 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 195.3889 | 195.3889 | 203.9506 | 213.411 | 213.4124 | 0.90106 | TRUE | 213.4124 | 2027 | 2027-08-12 | 4.198% | 0% | 0% | 4.433% | 0.0007567% | 70% | 0.44019 | -1 | 5 | -0.55981 | 216.8432 | 195.3889 | 2027-08-12 | 188.2928 | 196.5435 | 213.3887 | 2027-08-12 | 7.894% | 0.01297% | 70% | 0.96518 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 152.1925 | 152.1925 | 158.8637 | 166.2437 | 166.2445 | 0.70405 | TRUE | 166.2445 | 2027 | 2027-08-13 | 4.199% | 0% | 0% | 4.439% | 0.0007853% | 70% | 0.44151 | -1 | 5 | -0.55849 | 216.1679 | 152.1925 | 2027-08-13 | 146.6748 | 153.1042 | 166.2318 | 2027-08-13 | 7.897% | 0.01322% | 70% | 0.9665 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 144.4086 | 144.4086 | 150.7409 | 157.754 | 157.7547 | 0.67017 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2027-08-14 | 4.201% | 0% | 0% | 4.446% | 0.000813% | 70% | 0.44278 | -1 | 5 | -0.55722 | 215.4794 | 144.4086 | 2027-08-14 | 139.1785 | 145.2815 | 157.7434 | 2027-08-14 | 7.9% | 0.01345% | 70% | 0.96776 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 149.935 | 149.935 | 156.512 | 163.8043 | 163.8051 | 0.69809 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2027-08-15 | 4.202% | 0% | 0% | 4.452% | 0.0008399% | 70% | 0.444 | -1 | 5 | -0.556 | 214.7772 | 149.935 | 2027-08-15 | 144.5087 | 150.8477 | 163.7924 | 2027-08-15 | 7.903% | 0.01366% | 70% | 0.96899 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 145.7177 | 145.7177 | 152.112 | 159.2097 | 159.2105 | 0.68073 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2027-08-16 | 4.204% | 0% | 0% | 4.458% | 0.000866% | 70% | 0.44518 | -1 | 5 | -0.55482 | 214.0608 | 145.7177 | 2027-08-16 | 140.449 | 146.6121 | 159.1985 | 2027-08-16 | 7.906% | 0.01386% | 70% | 0.97017 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 114.4977 | 114.4977 | 119.5238 | 125.1092 | 125.1095 | 0.53671 | TRUE | 125.1095 | 2027 | 2027-08-17 | 4.205% | 0% | 0% | 4.464% | 0.0008913% | 70% | 0.44632 | -1 | 5 | -0.55368 | 213.3298 | 114.4977 | 2027-08-17 | 110.3645 | 115.2092 | 125.1036 | 2027-08-17 | 7.909% | 0.01404% | 70% | 0.9713 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 140.7444 | 140.7444 | 146.9248 | 153.8006 | 153.8014 | 0.66206 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2027-08-18 | 4.207% | 0% | 0% | 4.471% | 0.0009158% | 70% | 0.44742 | -1 | 5 | -0.55258 | 212.5836 | 140.7444 | 2027-08-18 | 135.6649 | 141.6224 | 153.7901 | 2027-08-18 | 7.912% | 0.01421% | 70% | 0.9724 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 135.8481 | 135.8481 | 141.8157 | 148.4621 | 148.4628 | 0.64133 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2027-08-19 | 4.208% | 0% | 0% | 4.477% | 0.0009395% | 70% | 0.44847 | -1 | 5 | -0.55153 | 211.8217 | 135.8481 | 2027-08-19 | 130.9502 | 136.7027 | 148.4524 | 2027-08-19 | 7.915% | 0.01436% | 70% | 0.97346 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 200.1901 | 200.1901 | 208.9873 | 218.7959 | 218.7979 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2027-08-20 | 4.209% | 0% | 0% | 4.483% | 0.0009623% | 70% | 0.44949 | -1 | 5 | -0.55051 | 211.0436 | 200.1901 | 2027-08-20 | 192.9674 | 201.4472 | 218.7685 | 2027-08-20 | 7.918% | 0.0145% | 70% | 0.97448 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 149.5135 | 149.5135 | 156.0861 | 163.4224 | 163.4233 | 0.71112 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2027-08-21 | 4.211% | 0% | 0% | 4.489% | 0.0009843% | 70% | 0.45048 | -1 | 5 | -0.54952 | 210.2491 | 149.5135 | 2027-08-21 | 144.1306 | 150.4665 | 163.4093 | 2027-08-21 | 7.92% | 0.01462% | 70% | 0.97546 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 106.64 | 106.64 | 111.3295 | 116.5697 | 116.57 | 0.50917 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2027-08-22 | 4.212% | 0% | 0% | 4.495% | 0.001002% | 70% | 0.45142 | -1 | 5 | -0.54858 | 209.4383 | 106.64 | 2027-08-22 | 102.8082 | 107.3292 | 116.5649 | 2027-08-22 | 7.923% | 0.01469% | 70% | 0.97641 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 188.9997 | 188.9997 | 197.3141 | 206.6147 | 206.6165 | 0.90599 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2027-08-23 | 4.214% | 0% | 0% | 4.501% | 0.001015% | 70% | 0.45234 | -1 | 5 | -0.54766 | 208.612 | 188.9997 | 2027-08-23 | 182.2006 | 190.2159 | 206.5902 | 2027-08-23 | 7.926% | 0.01469% | 70% | 0.97732 | 2 | 8 | 2.9773 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 194.2106 | 194.2106 | 202.7572 | 212.328 | 212.33 | 0.93474 | TRUE | 212.33 | 2027 | 2027-08-24 | 4.215% | 0% | 0% | 4.508% | 0.001023% | 70% | 0.45322 | -1 | 5 | -0.54678 | 207.7705 | 194.2106 | 2027-08-24 | 187.2295 | 195.469 | 212.3018 | 2027-08-24 | 7.929% | 0.01463% | 70% | 0.9782 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 126.0258 | 126.0258 | 131.5738 | 137.7932 | 137.7939 | 0.60907 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2027-08-25 | 4.217% | 0% | 0% | 4.514% | 0.001026% | 70% | 0.45406 | -1 | 5 | -0.54594 | 206.9143 | 126.0258 | 2027-08-25 | 121.5076 | 126.8567 | 137.785 | 2027-08-25 | 7.931% | 0.01451% | 70% | 0.97905 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 165.5783 | 165.5783 | 172.8701 | 181.0531 | 181.0545 | 0.8036 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2027-08-26 | 4.218% | 0% | 0% | 4.52% | 0.001025% | 70% | 0.45488 | -1 | 5 | -0.54512 | 206.044 | 165.5783 | 2027-08-26 | 159.6418 | 166.6723 | 181.0358 | 2027-08-26 | 7.934% | 0.01433% | 70% | 0.97987 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 194.7686 | 194.7686 | 203.349 | 212.9882 | 212.9902 | 0.94935 | TRUE | 212.9902 | 2027 | 2027-08-27 | 4.22% | 0% | 0% | 4.526% | 0.001018% | 70% | 0.45566 | -1 | 5 | -0.54434 | 205.1601 | 194.7686 | 2027-08-27 | 187.7873 | 196.0602 | 212.9624 | 2027-08-27 | 7.937% | 0.01408% | 70% | 0.98065 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 196.6538 | 196.6538 | 205.3204 | 215.0665 | 215.0686 | 0.96275 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2027-08-28 | 4.221% | 0% | 0% | 4.532% | 0.001007% | 70% | 0.45642 | -1 | 5 | -0.54358 | 204.2631 | 196.6538 | 2027-08-28 | 189.6116 | 197.9678 | 215.0405 | 2027-08-28 | 7.939% | 0.01378% | 70% | 0.98141 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 136.1846 | 136.1846 | 142.1884 | 148.9471 | 148.9479 | 0.66969 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2027-08-29 | 4.222% | 0% | 0% | 4.538% | 0.0009927% | 70% | 0.45715 | -1 | 5 | -0.54285 | 203.3534 | 136.1846 | 2027-08-29 | 131.3196 | 137.1089 | 148.9373 | 2027-08-29 | 7.942% | 0.01344% | 70% | 0.98214 | 2 | 8 | 2.9821 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 192.8321 | 192.8321 | 201.3363 | 210.9197 | 210.9217 | 0.95258 | TRUE | 210.9217 | 2027 | 2027-08-30 | 4.224% | 0% | 0% | 4.544% | 0.0009748% | 70% | 0.45785 | -1 | 5 | -0.54215 | 202.4316 | 192.8321 | 2027-08-30 | 185.9412 | 194.1415 | 210.896 | 2027-08-30 | 7.944% | 0.01307% | 70% | 0.98284 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 104.0489 | 104.0489 | 108.6392 | 113.8174 | 113.8177 | 0.51637 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2027-08-31 | 4.225% | 0% | 0% | 4.55% | 0.0009532% | 70% | 0.45852 | -1 | 5 | -0.54148 | 201.4983 | 104.0489 | 2027-08-31 | 100.3419 | 104.7687 | 113.8133 | 2027-08-31 | 7.947% | 0.01267% | 70% | 0.98351 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 156.7374 | 156.7374 | 163.6547 | 171.4658 | 171.4669 | 0.78152 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2027-09-01 | 4.227% | 0% | 0% | 4.555% | 0.0009281% | 70% | 0.45917 | -1 | 5 | -0.54083 | 200.5538 | 156.7374 | 2027-09-01 | 151.1523 | 157.8231 | 171.4525 | 2027-09-01 | 7.949% | 0.01222% | 70% | 0.98416 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 156.0067 | 156.0067 | 162.8942 | 170.6794 | 170.6805 | 0.7816 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2027-09-02 | 4.228% | 0% | 0% | 4.561% | 0.0008993% | 70% | 0.4598 | -1 | 5 | -0.5402 | 199.5987 | 156.0067 | 2027-09-02 | 150.4534 | 157.0957 | 170.6667 | 2027-09-02 | 7.952% | 0.01175% | 70% | 0.98478 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 148.8057 | 148.8057 | 155.3776 | 162.8136 | 162.8145 | 0.74914 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2027-09-03 | 4.23% | 0% | 0% | 4.567% | 0.0008668% | 70% | 0.4604 | -1 | 5 | -0.5396 | 198.6335 | 148.8057 | 2027-09-03 | 143.515 | 149.8533 | 162.8028 | 2027-09-03 | 7.954% | 0.01123% | 70% | 0.98539 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 189.9502 | 189.9502 | 198.3422 | 207.847 | 207.8486 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2027-09-04 | 4.231% | 0% | 0% | 4.573% | 0.0008306% | 70% | 0.46098 | -1 | 5 | -0.53902 | 197.6564 | 189.9502 | 2027-09-04 | 183.1983 | 191.2921 | 207.8276 | 2027-09-04 | 7.956% | 0.01068% | 70% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 164.4869 | 164.4869 | 171.7565 | 179.9982 | 179.9993 | 0.83638 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2027-09-05 | 4.233% | 0% | 0% | 4.579% | 0.0007926% | 70% | 0.46153 | -1 | 5 | -0.53847 | 196.6655 | 164.4869 | 2027-09-05 | 158.6493 | 165.6609 | 179.9853 | 2027-09-05 | 7.959% | 0.01012% | 70% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 178.8943 | 178.8943 | 186.8035 | 195.7789 | 195.7802 | 0.91431 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2027-09-06 | 4.234% | 0% | 0% | 4.584% | 0.0007567% | 70% | 0.46207 | -1 | 5 | -0.53793 | 195.6613 | 178.8943 | 2027-09-06 | 172.5505 | 180.1793 | 195.7638 | 2027-09-06 | 7.961% | 0.009596% | 70% | 0.98706 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 143.4027 | 143.4027 | 149.745 | 156.9493 | 156.95 | 0.73674 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2027-09-07 | 4.235% | 0% | 0% | 4.59% | 0.0007229% | 70% | 0.46258 | -1 | 5 | -0.53742 | 194.6444 | 143.4027 | 2027-09-07 | 138.326 | 144.4438 | 156.9411 | 2027-09-07 | 7.963% | 0.009104% | 70% | 0.98757 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 154.5282 | 154.5282 | 161.365 | 169.1383 | 169.1392 | 0.79812 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2027-09-08 | 4.237% | 0% | 0% | 4.596% | 0.0006913% | 70% | 0.46308 | -1 | 5 | -0.53692 | 193.6152 | 154.5282 | 2027-09-08 | 149.0624 | 155.6574 | 169.1288 | 2027-09-08 | 7.965% | 0.008648% | 70% | 0.98806 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 85.5283 | 85.5283 | 89.3136 | 93.6216 | 93.6218 | 0.44413 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2027-09-09 | 4.238% | 0% | 0% | 4.601% | 0.0006618% | 70% | 0.46355 | -1 | 5 | -0.53645 | 192.5743 | 85.5283 | 2027-09-09 | 82.5095 | 86.1613 | 93.6202 | 2027-09-09 | 7.967% | 0.008228% | 70% | 0.98854 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 186.9584 | 186.9584 | 195.2359 | 204.665 | 204.6662 | 0.97617 | TRUE | 204.6662 | 2027 | 2027-09-10 | 4.24% | 0% | 0% | 4.607% | 0.0006346% | 70% | 0.46401 | -1 | 5 | -0.53599 | 191.5221 | 186.9584 | 2027-09-10 | 180.3565 | 188.3417 | 204.6507 | 2027-09-10 | 7.969% | 0.007845% | 70% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 187.0481 | 187.0481 | 195.3325 | 204.7782 | 204.7794 | 0.98209 | TRUE | 204.7794 | 2027 | 2027-09-11 | 4.241% | 0% | 0% | 4.613% | 0.0006104% | 70% | 0.46445 | -1 | 5 | -0.53555 | 190.4591 | 187.0481 | 2027-09-11 | 180.4502 | 188.4424 | 204.7644 | 2027-09-11 | 7.971% | 0.007517% | 70% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 144.767 | 144.767 | 151.181 | 158.5008 | 158.5015 | 0.7644 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2027-09-12 | 4.243% | 0% | 0% | 4.618% | 0.0005886% | 70% | 0.46487 | -1 | 5 | -0.53513 | 189.386 | 144.767 | 2027-09-12 | 139.6689 | 145.8571 | 158.4939 | 2027-09-12 | 7.973% | 0.007232% | 70% | 0.98986 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 61.3838 | 61.3838 | 64.1044 | 67.2121 | 67.2121 | 0.32598 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2027-09-13 | 4.244% | 0% | 0% | 4.624% | 0.0005694% | 70% | 0.46528 | -1 | 5 | -0.53472 | 188.3031 | 61.3838 | 2027-09-13 | 59.2268 | 61.8519 | 67.2119 | 2027-09-13 | 7.975% | 0.006992% | 70% | 0.99027 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 146.8102 | 146.8102 | 153.3194 | 160.7612 | 160.7618 | 0.7842 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2027-09-14 | 4.246% | 0% | 0% | 4.629% | 0.0005528% | 70% | 0.46567 | -1 | 5 | -0.53433 | 187.2109 | 146.8102 | 2027-09-14 | 141.6511 | 147.9315 | 160.7542 | 2027-09-14 | 7.977% | 0.006795% | 70% | 0.99066 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 158.9503 | 158.9503 | 166.0002 | 174.0673 | 174.0681 | 0.85407 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2027-09-15 | 4.247% | 0% | 0% | 4.634% | 0.0005388% | 70% | 0.46605 | -1 | 5 | -0.53395 | 186.11 | 158.9503 | 2027-09-15 | 153.3696 | 160.172 | 174.0589 | 2027-09-15 | 7.978% | 0.006644% | 70% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 116.2494 | 116.2494 | 121.4073 | 127.3144 | 127.3147 | 0.62837 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2027-09-16 | 4.248% | 0% | 0% | 4.64% | 0.0005274% | 70% | 0.46641 | -1 | 5 | -0.53359 | 185.0009 | 116.2494 | 2027-09-16 | 112.1745 | 117.1515 | 127.3108 | 2027-09-16 | 7.98% | 0.006539% | 70% | 0.9914 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 191.5514 | 191.5514 | 200.0533 | 209.7986 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2027 | 2027-09-17 | 4.25% | 0% | 0% | 4.645% | 0.0005187% | 70% | 0.46676 | -1 | 5 | -0.53324 | 183.8841 | 191.5514 | 2027-09-17 | 184.8382 | 193.0422 | 209.7861 | 2027-09-17 | 7.981% | 0.006479% | 70% | 0.99174 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 182.2173 | 182.2173 | 190.3079 | 199.5894 | 199.5904 | 0.99706 | TRUE | 199.5904 | 2027 | 2027-09-18 | 4.251% | 0% | 0% | 4.65% | 0.0005128% | 70% | 0.46709 | -1 | 5 | -0.53291 | 182.7553 | 182.2173 | 2027-09-18 | 175.8382 | 183.6455 | 199.5776 | 2027-09-18 | 7.983% | 0.006466% | 70% | 0.99208 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 182.2996 | 182.2996 | 190.3966 | 199.6934 | 199.6944 | 1.0038 | FALSE | 199.6944 | 2026 | 2027-09-19 | 4.253% | 0% | 0% | 4.656% | 0.0005113% | 70% | 0.46741 | -1 | 5 | -0.53259 | 181.6111 | 182.2996 | 2027-09-19 | 175.9244 | 183.7382 | 199.6814 | 2027-09-19 | 7.984% | 0.006526% | 70% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 188.2588 | 188.2588 | 196.6235 | 206.2354 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2027 | 2027-09-20 | 4.254% | 0% | 0% | 4.661% | 0.0005122% | 70% | 0.46772 | -1 | 5 | -0.53228 | 180.4531 | 188.2588 | 2027-09-20 | 181.6822 | 189.7546 | 206.2228 | 2027-09-20 | 7.986% | 0.006631% | 70% | 0.99271 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 183.0749 | 183.0749 | 191.2121 | 200.5702 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2027 | 2027-09-21 | 4.256% | 0% | 0% | 4.666% | 0.0005155% | 70% | 0.46801 | -1 | 5 | -0.53199 | 179.2829 | 183.0749 | 2027-09-21 | 176.6862 | 184.5395 | 200.5577 | 2027-09-21 | 7.987% | 0.006781% | 70% | 0.993 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 177.8981 | 177.8981 | 185.808 | 194.9119 | 194.9129 | 0.99885 | TRUE | 194.9129 | 2027 | 2027-09-22 | 4.257% | 0% | 0% | 4.671% | 0.0005211% | 70% | 0.4683 | -1 | 5 | -0.5317 | 178.1021 | 177.8981 | 2027-09-22 | 171.6967 | 179.3308 | 194.8993 | 2027-09-22 | 7.988% | 0.006978% | 70% | 0.99329 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 123.3427 | 123.3427 | 128.8288 | 135.148 | 135.1484 | 0.6972 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2027-09-23 | 4.258% | 0% | 0% | 4.676% | 0.0005293% | 70% | 0.46857 | -1 | 5 | -0.53143 | 176.9123 | 123.3427 | 2027-09-23 | 119.051 | 124.3463 | 135.1428 | 2027-09-23 | 7.989% | 0.007221% | 70% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 77.7812 | 77.7812 | 81.242 | 85.2314 | 85.2315 | 0.44265 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2027-09-24 | 4.26% | 0% | 0% | 4.681% | 0.0005399% | 70% | 0.46883 | -1 | 5 | -0.53117 | 175.715 | 77.7812 | 2027-09-24 | 75.0797 | 78.4203 | 85.2302 | 2027-09-24 | 7.99% | 0.007512% | 70% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 134.748 | 134.748 | 140.7457 | 147.6645 | 147.6651 | 0.77214 | TRUE | 147.6651 | 2027 | 2027-09-25 | 4.261% | 0% | 0% | 4.685% | 0.0005535% | 70% | 0.46909 | -1 | 5 | -0.53091 | 174.512 | 134.748 | 2027-09-25 | 130.0688 | 135.8582 | 147.6573 | 2027-09-25 | 7.991% | 0.007844% | 70% | 0.99407 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 137.4838 | 137.4838 | 143.6055 | 150.6724 | 150.673 | 0.79331 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2027-09-26 | 4.263% | 0% | 0% | 4.69% | 0.0005694% | 70% | 0.46933 | -1 | 5 | -0.53067 | 173.3048 | 137.4838 | 2027-09-26 | 132.7146 | 138.6238 | 150.6643 | 2027-09-26 | 7.992% | 0.008199% | 70% | 0.99432 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 66.8189 | 66.8189 | 69.7952 | 73.2335 | 73.2335 | 0.38827 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2027-09-27 | 4.264% | 0% | 0% | 4.695% | 0.0005876% | 70% | 0.46956 | -1 | 5 | -0.53044 | 172.095 | 66.8189 | 2027-09-27 | 64.5065 | 67.3798 | 73.2327 | 2027-09-27 | 7.992% | 0.008577% | 70% | 0.99455 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 68.4064 | 68.4064 | 71.4545 | 74.9782 | 74.9782 | 0.40031 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2027-09-28 | 4.266% | 0% | 0% | 4.7% | 0.0006081% | 70% | 0.46979 | -1 | 5 | -0.53021 | 170.8842 | 68.4064 | 2027-09-28 | 66.0418 | 68.9845 | 74.9773 | 2027-09-28 | 7.993% | 0.008976% | 70% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 92.214 | 92.214 | 96.3243 | 101.0792 | 101.0795 | 0.54348 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2027-09-29 | 4.267% | 0% | 0% | 4.704% | 0.0006309% | 70% | 0.47 | -1 | 5 | -0.53 | 169.674 | 92.214 | 2027-09-29 | 89.0286 | 92.9969 | 101.0762 | 2027-09-29 | 7.993% | 0.009398% | 70% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 101.6929 | 101.6929 | 106.2273 | 111.4764 | 111.4767 | 0.60364 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2027-09-30 | 4.269% | 0% | 0% | 4.709% | 0.0006561% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 168.466 | 101.6929 | 2027-09-30 | 98.1834 | 102.5613 | 111.472 | 2027-09-30 | 7.994% | 0.009843% | 70% | 0.99519 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 141.2219 | 141.2219 | 147.5211 | 154.8179 | 154.8187 | 0.84432 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2027-10-01 | 4.27% | 0% | 0% | 4.713% | 0.0006837% | 70% | 0.4704 | -1 | 5 | -0.5296 | 167.2618 | 141.2219 | 2027-10-01 | 136.3495 | 142.4313 | 154.8063 | 2027-10-01 | 7.994% | 0.01031% | 70% | 0.99539 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 154.7224 | 154.7224 | 161.6262 | 169.6285 | 169.6296 | 0.93174 | TRUE | 169.6296 | 2027 | 2027-10-02 | 4.271% | 0% | 0% | 4.718% | 0.0007136% | 70% | 0.4706 | -1 | 5 | -0.5294 | 166.0579 | 154.7224 | 2027-10-02 | 149.3884 | 156.0542 | 169.613 | 2027-10-02 | 7.994% | 0.0108% | 70% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 144.1636 | 144.1636 | 150.5985 | 158.0619 | 158.0629 | 0.87451 | TRUE | 158.0629 | 2027 | 2027-10-03 | 4.273% | 0% | 0% | 4.722% | 0.0007457% | 70% | 0.47078 | -1 | 5 | -0.52922 | 164.8502 | 144.1636 | 2027-10-03 | 139.2005 | 145.4139 | 158.0482 | 2027-10-03 | 7.994% | 0.01129% | 70% | 0.99577 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 165.2962 | 165.2962 | 172.677 | 181.2426 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2027 | 2027-10-04 | 4.274% | 0% | 0% | 4.726% | 0.0007781% | 70% | 0.47095 | -1 | 5 | -0.52905 | 163.639 | 165.2962 | 2027-10-04 | 159.6091 | 166.7359 | 181.2227 | 2027-10-04 | 7.994% | 0.01177% | 70% | 0.99594 | 2 | 8 | 2.9959 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 169.3567 | 169.3567 | 176.9215 | 185.7056 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2027 | 2027-10-05 | 4.276% | 0% | 0% | 4.73% | 0.0008107% | 70% | 0.47112 | -1 | 5 | -0.52888 | 162.425 | 169.3567 | 2027-10-05 | 163.5366 | 170.8414 | 185.6844 | 2027-10-05 | 7.994% | 0.01223% | 70% | 0.99611 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 53.9588 | 53.9588 | 56.3699 | 59.1712 | 59.1712 | 0.33471 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2027-10-06 | 4.277% | 0% | 0% | 4.734% | 0.0008437% | 70% | 0.47128 | -1 | 5 | -0.52872 | 161.2086 | 53.9588 | 2027-10-06 | 52.1125 | 54.4411 | 59.1708 | 2027-10-06 | 7.993% | 0.01267% | 70% | 0.99627 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 123.0714 | 123.0714 | 128.5726 | 134.9676 | 134.9684 | 0.76924 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2027-10-07 | 4.279% | 0% | 0% | 4.738% | 0.000877% | 70% | 0.47144 | -1 | 5 | -0.52856 | 159.9902 | 123.0714 | 2027-10-07 | 118.8568 | 124.1696 | 134.9566 | 2027-10-07 | 7.993% | 0.01308% | 70% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 71.5897 | 71.5897 | 74.7908 | 78.5141 | 78.5142 | 0.4509 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2027-10-08 | 4.28% | 0% | 0% | 4.742% | 0.0009105% | 70% | 0.47159 | -1 | 5 | -0.52841 | 158.7705 | 71.5897 | 2027-10-08 | 69.1452 | 72.237 | 78.5119 | 2027-10-08 | 7.992% | 0.01348% | 70% | 0.99658 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 155.1783 | 155.1783 | 162.1196 | 170.197 | 170.1986 | 0.98495 | TRUE | 170.1986 | 2027 | 2027-10-09 | 4.282% | 0% | 0% | 4.746% | 0.0009442% | 70% | 0.47173 | -1 | 5 | -0.52827 | 157.5499 | 155.1783 | 2027-10-09 | 149.8718 | 156.5757 | 170.1755 | 2027-10-09 | 7.992% | 0.01387% | 70% | 0.99672 | 2 | 8 | 2.9967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 133.6778 | 133.6778 | 139.6594 | 146.6235 | 146.6247 | 0.8551 | TRUE | 146.6247 | 2027 | 2027-10-10 | 4.283% | 0% | 0% | 4.75% | 0.0009774% | 70% | 0.47187 | -1 | 5 | -0.52813 | 156.3289 | 133.6778 | 2027-10-10 | 129.1155 | 134.8929 | 146.6081 | 2027-10-10 | 7.991% | 0.01427% | 70% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 90.4122 | 90.4122 | 94.4593 | 99.1734 | 99.1738 | 0.5829 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2027-10-11 | 4.284% | 0% | 0% | 4.753% | 0.00101% | 70% | 0.472 | -1 | 5 | -0.528 | 155.1079 | 90.4122 | 2027-10-11 | 87.3352 | 91.2445 | 99.1679 | 2027-10-11 | 7.99% | 0.01468% | 70% | 0.99699 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 121.622 | 121.622 | 127.068 | 133.4144 | 133.4154 | 0.79033 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2027-10-12 | 4.286% | 0% | 0% | 4.757% | 0.001042% | 70% | 0.47213 | -1 | 5 | -0.52787 | 153.8876 | 121.622 | 2027-10-12 | 117.4834 | 122.7441 | 133.4013 | 2027-10-12 | 7.989% | 0.01509% | 70% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 96.4338 | 96.4338 | 100.7534 | 105.7895 | 105.79 | 0.63165 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2027-10-13 | 4.287% | 0% | 0% | 4.76% | 0.001074% | 70% | 0.47225 | -1 | 5 | -0.52775 | 152.6684 | 96.4338 | 2027-10-13 | 93.1597 | 97.3327 | 105.7822 | 2027-10-13 | 7.988% | 0.01551% | 70% | 0.99724 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 72.9132 | 72.9132 | 76.1804 | 79.9911 | 79.9913 | 0.48143 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2027-10-14 | 4.289% | 0% | 0% | 4.764% | 0.001105% | 70% | 0.47237 | -1 | 5 | -0.52763 | 151.4507 | 72.9132 | 2027-10-14 | 70.4433 | 73.5999 | 79.988 | 2027-10-14 | 7.986% | 0.01594% | 70% | 0.99736 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 151.801 | 151.801 | 158.6054 | 166.5451 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2027 | 2027-10-15 | 4.29% | 0% | 0% | 4.767% | 0.001136% | 70% | 0.47248 | -1 | 5 | -0.52752 | 150.2351 | 151.801 | 2027-10-15 | 146.6495 | 153.2231 | 166.5197 | 2027-10-15 | 7.985% | 0.01636% | 70% | 0.99747 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 133.0447 | 133.0447 | 139.0105 | 145.9743 | 145.9757 | 0.89281 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2027-10-16 | 4.292% | 0% | 0% | 4.771% | 0.001166% | 70% | 0.47259 | -1 | 5 | -0.52741 | 149.018 | 133.0447 | 2027-10-16 | 128.5388 | 134.3026 | 145.955 | 2027-10-16 | 7.984% | 0.0168% | 70% | 0.99758 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 77.942 | 77.942 | 81.4382 | 85.5208 | 85.5211 | 0.52736 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2027-10-17 | 4.293% | 0% | 0% | 4.774% | 0.001196% | 70% | 0.47269 | -1 | 5 | -0.52731 | 147.7964 | 77.942 | 2027-10-17 | 75.3122 | 78.6905 | 85.5163 | 2027-10-17 | 7.982% | 0.01728% | 70% | 0.99768 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 139.7908 | 139.7908 | 146.0635 | 153.3909 | 153.3927 | 0.95374 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2027-10-18 | 4.295% | 0% | 0% | 4.777% | 0.001228% | 70% | 0.47279 | -1 | 5 | -0.52721 | 146.5715 | 139.7908 | 2027-10-18 | 135.0674 | 141.1281 | 153.3671 | 2027-10-18 | 7.98% | 0.01781% | 70% | 0.99778 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 68.4416 | 68.4416 | 71.5138 | 75.1038 | 75.104 | 0.47089 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2027-10-19 | 4.296% | 0% | 0% | 4.78% | 0.001259% | 70% | 0.47289 | -1 | 5 | -0.52711 | 145.3447 | 68.4416 | 2027-10-19 | 66.1399 | 69.1088 | 75.1006 | 2027-10-19 | 7.978% | 0.0184% | 70% | 0.99788 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 29.5304 | 29.5304 | 30.8564 | 32.4064 | 32.4064 | 0.2049 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2027-10-20 | 4.297% | 0% | 0% | 4.783% | 0.001292% | 70% | 0.47298 | -1 | 5 | -0.52702 | 144.1173 | 29.5304 | 2027-10-20 | 28.5399 | 29.8215 | 32.4064 | 2027-10-20 | 7.976% | 0.01906% | 70% | 0.99797 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 71.251 | 71.251 | 74.4516 | 78.1939 | 78.1942 | 0.49864 | TRUE | 78.1942 | 2027 | 2027-10-21 | 4.299% | 0% | 0% | 4.786% | 0.001325% | 70% | 0.47307 | -1 | 5 | -0.52693 | 142.8905 | 71.251 | 2027-10-21 | 68.8614 | 71.9546 | 78.1898 | 2027-10-21 | 7.974% | 0.01977% | 70% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 133.2627 | 133.2627 | 139.2509 | 146.2548 | 146.2566 | 0.94068 | TRUE | 146.2566 | 2027 | 2027-10-22 | 4.3% | 0% | 0% | 4.789% | 0.001359% | 70% | 0.47315 | -1 | 5 | -0.52685 | 141.6657 | 133.2627 | 2027-10-22 | 128.7842 | 134.5711 | 146.2291 | 2027-10-22 | 7.972% | 0.02053% | 70% | 0.99814 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 64.6742 | 64.6742 | 67.5813 | 70.9826 | 70.9828 | 0.46049 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2027-10-23 | 4.302% | 0% | 0% | 4.792% | 0.001393% | 70% | 0.47323 | -1 | 5 | -0.52677 | 140.444 | 64.6742 | 2027-10-23 | 62.5121 | 65.3221 | 70.9794 | 2027-10-23 | 7.97% | 0.02132% | 70% | 0.99822 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 108.5908 | 108.5908 | 113.4737 | 119.1882 | 119.1893 | 0.77995 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2027-10-24 | 4.303% | 0% | 0% | 4.794% | 0.001427% | 70% | 0.47331 | -1 | 5 | -0.52669 | 139.2269 | 108.5908 | 2027-10-24 | 104.9562 | 109.6757 | 119.1713 | 2027-10-24 | 7.968% | 0.0221% | 70% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 91.2153 | 91.2153 | 95.3184 | 100.1214 | 100.1221 | 0.6609 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2027-10-25 | 4.305% | 0% | 0% | 4.797% | 0.001462% | 70% | 0.47339 | -1 | 5 | -0.52661 | 138.0156 | 91.2153 | 2027-10-25 | 88.1697 | 92.1358 | 100.1103 | 2027-10-25 | 7.966% | 0.02287% | 70% | 0.99837 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 52.7131 | 52.7131 | 55.0851 | 57.8624 | 57.8625 | 0.38529 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2027-10-26 | 4.306% | 0% | 0% | 4.8% | 0.001498% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 136.8113 | 52.7131 | 2027-10-26 | 50.9601 | 53.2532 | 57.8609 | 2027-10-26 | 7.963% | 0.02364% | 70% | 0.99845 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 64.7441 | 64.7441 | 67.6585 | 71.0717 | 71.072 | 0.4774 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2027-10-27 | 4.307% | 0% | 0% | 4.802% | 0.001534% | 70% | 0.47353 | -1 | 5 | -0.52647 | 135.6155 | 64.7441 | 2027-10-27 | 62.5924 | 65.4099 | 71.0676 | 2027-10-27 | 7.961% | 0.0244% | 70% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 69.4385 | 69.4385 | 72.5653 | 76.2281 | 76.2285 | 0.51654 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2027-10-28 | 4.309% | 0% | 0% | 4.805% | 0.00157% | 70% | 0.47359 | -1 | 5 | -0.52641 | 134.4293 | 69.4385 | 2027-10-28 | 67.1335 | 70.1565 | 76.2226 | 2027-10-28 | 7.958% | 0.02515% | 70% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 109.39 | 109.39 | 114.3175 | 120.091 | 120.0925 | 0.82091 | TRUE | 120.0925 | 2027 | 2027-10-29 | 4.31% | 0% | 0% | 4.808% | 0.001606% | 70% | 0.47366 | -1 | 5 | -0.52634 | 133.2541 | 109.39 | 2027-10-29 | 105.753 | 110.5167 | 120.0693 | 2027-10-29 | 7.956% | 0.0259% | 70% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 102.6758 | 102.6758 | 107.3025 | 112.7247 | 112.726 | 0.77735 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2027-10-30 | 4.312% | 0% | 0% | 4.81% | 0.001643% | 70% | 0.47372 | -1 | 5 | -0.52628 | 132.0838 | 102.6758 | 2027-10-30 | 99.2685 | 103.7416 | 112.7055 | 2027-10-30 | 7.953% | 0.02664% | 70% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 92.2567 | 92.2567 | 96.4153 | 101.2901 | 101.2911 | 0.70471 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2027-10-31 | 4.313% | 0% | 0% | 4.813% | 0.001679% | 70% | 0.47378 | -1 | 5 | -0.52622 | 130.9127 | 92.2567 | 2027-10-31 | 89.202 | 93.2229 | 101.2751 | 2027-10-31 | 7.951% | 0.02733% | 70% | 0.99876 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 95.1196 | 95.1196 | 99.4088 | 104.4376 | 104.4387 | 0.73314 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2027-11-01 | 4.315% | 0% | 0% | 4.815% | 0.001713% | 70% | 0.47383 | -1 | 5 | -0.52617 | 129.7427 | 95.1196 | 2027-11-01 | 91.9737 | 96.1211 | 104.4206 | 2027-11-01 | 7.948% | 0.02795% | 70% | 0.99882 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 114.3003 | 114.3003 | 119.4561 | 125.5024 | 125.5042 | 0.88897 | TRUE | 125.5042 | 2027 | 2027-11-02 | 4.316% | 0% | 0% | 4.818% | 0.001744% | 70% | 0.47389 | -1 | 5 | -0.52611 | 128.5758 | 114.3003 | 2027-11-02 | 110.5191 | 115.5045 | 125.4741 | 2027-11-02 | 7.946% | 0.02848% | 70% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 38.9563 | 38.9563 | 40.7141 | 42.7759 | 42.776 | 0.30574 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2027-11-03 | 4.318% | 0% | 0% | 4.82% | 0.001773% | 70% | 0.47394 | -1 | 5 | -0.52606 | 127.4138 | 38.9563 | 2027-11-03 | 37.678 | 39.3782 | 42.7759 | 2027-11-03 | 7.943% | 0.02894% | 70% | 0.99893 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 63.1243 | 63.1243 | 65.9737 | 69.3165 | 69.3169 | 0.49995 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2027-11-04 | 4.319% | 0% | 0% | 4.823% | 0.0018% | 70% | 0.47399 | -1 | 5 | -0.52601 | 126.2585 | 63.1243 | 2027-11-04 | 61.0516 | 63.8075 | 69.3111 | 2027-11-04 | 7.94% | 0.02931% | 70% | 0.99898 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 122.3704 | 122.3704 | 127.8961 | 134.3799 | 134.3823 | 0.97809 | TRUE | 134.3823 | 2027 | 2027-11-05 | 4.32% | 0% | 0% | 4.825% | 0.001824% | 70% | 0.47404 | -1 | 5 | -0.52596 | 125.1119 | 122.3704 | 2027-11-05 | 118.3363 | 123.6798 | 134.3438 | 2027-11-05 | 7.938% | 0.02961% | 70% | 0.99902 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 124.4351 | 124.4351 | 130.056 | 136.6528 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2027 | 2027-11-06 | 4.322% | 0% | 0% | 4.827% | 0.001847% | 70% | 0.47408 | -1 | 5 | -0.52592 | 123.9759 | 124.4351 | 2027-11-06 | 120.3381 | 125.7739 | 136.6146 | 2027-11-06 | 7.935% | 0.02983% | 70% | 0.99907 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 117.5802 | 117.5802 | 122.8933 | 129.1301 | 129.1324 | 0.95708 | TRUE | 129.1324 | 2027 | 2027-11-07 | 4.323% | 0% | 0% | 4.83% | 0.001868% | 70% | 0.47413 | -1 | 5 | -0.52587 | 122.8524 | 117.5802 | 2027-11-07 | 113.7167 | 118.8552 | 129.096 | 2027-11-07 | 7.933% | 0.03003% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 88.3852 | 88.3852 | 92.3804 | 97.0713 | 97.0724 | 0.72599 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2027-11-08 | 4.325% | 0% | 0% | 4.832% | 0.001888% | 70% | 0.47417 | -1 | 5 | -0.52583 | 121.7431 | 88.3852 | 2027-11-08 | 85.4934 | 89.3579 | 97.0545 | 2027-11-08 | 7.93% | 0.0302% | 70% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 40.2168 | 40.2168 | 42.0353 | 44.171 | 44.171 | 0.33333 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2027-11-09 | 4.326% | 0% | 0% | 4.835% | 0.001906% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 120.6501 | 40.2168 | 2027-11-09 | 38.9092 | 40.6686 | 44.1704 | 2027-11-09 | 7.928% | 0.03035% | 70% | 0.9992 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 86.4968 | 86.4968 | 90.4094 | 95.0052 | 95.0063 | 0.72336 | TRUE | 95.0063 | 2027 | 2027-11-10 | 4.328% | 0% | 0% | 4.837% | 0.001923% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 119.5753 | 86.4968 | 2027-11-10 | 83.6756 | 87.4606 | 94.9888 | 2027-11-10 | 7.925% | 0.03047% | 70% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 115.2393 | 115.2393 | 120.4538 | 126.5803 | 126.5826 | 0.97232 | TRUE | 126.5826 | 2027 | 2027-11-11 | 4.329% | 0% | 0% | 4.84% | 0.001937% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 118.5204 | 115.2393 | 2027-11-11 | 111.475 | 116.5192 | 126.5455 | 2027-11-11 | 7.923% | 0.03056% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 112.7504 | 112.7504 | 117.8541 | 123.8516 | 123.8539 | 0.95968 | TRUE | 123.8539 | 2027 | 2027-11-12 | 4.331% | 0% | 0% | 4.843% | 0.001951% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 117.4874 | 112.7504 | 2027-11-12 | 109.0735 | 114.0108 | 123.8182 | 2027-11-12 | 7.921% | 0.03062% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 106.9714 | 106.9714 | 111.8152 | 117.5087 | 117.5107 | 0.91843 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2027-11-13 | 4.332% | 0% | 0% | 4.845% | 0.001963% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 116.4717 | 106.9714 | 2027-11-13 | 103.49 | 108.1762 | 117.4789 | 2027-11-13 | 7.919% | 0.03066% | 70% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 45.9944 | 45.9944 | 48.0778 | 50.5273 | 50.5274 | 0.39832 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2027-11-14 | 4.333% | 0% | 0% | 4.848% | 0.001973% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 115.468 | 45.9944 | 2027-11-14 | 44.5093 | 46.5254 | 50.5252 | 2027-11-14 | 7.916% | 0.03064% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 51.0805 | 51.0805 | 53.3951 | 56.1171 | 56.1173 | 0.4462 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2027-11-15 | 4.335% | 0% | 0% | 4.851% | 0.001985% | 70% | 0.47442 | -1 | 5 | -0.52558 | 114.4771 | 51.0805 | 2027-11-15 | 49.4327 | 51.6726 | 56.1137 | 2027-11-15 | 7.914% | 0.0306% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 111.3968 | 111.3968 | 116.4463 | 122.3861 | 122.3885 | 0.98147 | TRUE | 122.3885 | 2027 | 2027-11-16 | 4.336% | 0% | 0% | 4.853% | 0.001997% | 70% | 0.47445 | -1 | 5 | -0.52555 | 113.4998 | 111.3968 | 2027-11-16 | 107.7851 | 112.6709 | 122.3521 | 2027-11-16 | 7.913% | 0.03055% | 70% | 0.99944 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 57.6724 | 57.6724 | 60.2875 | 63.3646 | 63.365 | 0.51247 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2027-11-17 | 4.338% | 0% | 0% | 4.856% | 0.00201% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 112.5369 | 57.6724 | 2027-11-17 | 55.816 | 58.3469 | 63.3591 | 2027-11-17 | 7.911% | 0.03047% | 70% | 0.99947 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 63.4758 | 63.4758 | 66.3551 | 69.7439 | 69.7445 | 0.56883 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2027-11-18 | 4.339% | 0% | 0% | 4.859% | 0.002023% | 70% | 0.47451 | -1 | 5 | -0.52549 | 111.5892 | 63.4758 | 2027-11-18 | 61.4342 | 64.2208 | 69.7363 | 2027-11-18 | 7.909% | 0.03038% | 70% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 24.8024 | 24.8024 | 25.9279 | 27.2529 | 27.2529 | 0.22413 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2027-11-19 | 4.341% | 0% | 0% | 4.862% | 0.002037% | 70% | 0.47454 | -1 | 5 | -0.52546 | 110.6574 | 24.8024 | 2027-11-19 | 24.0085 | 25.0979 | 27.2529 | 2027-11-19 | 7.907% | 0.03027% | 70% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 64.7184 | 64.7184 | 67.6561 | 71.1159 | 71.1165 | 0.58972 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2027-11-20 | 4.342% | 0% | 0% | 4.865% | 0.002052% | 70% | 0.47456 | -1 | 5 | -0.52544 | 109.7424 | 64.7184 | 2027-11-20 | 62.6424 | 65.4858 | 71.1076 | 2027-11-20 | 7.906% | 0.03012% | 70% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 14.2223 | 14.2223 | 14.868 | 15.6289 | 15.6289 | 0.13066 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2027-11-21 | 4.344% | 0% | 0% | 4.868% | 0.002065% | 70% | 0.47459 | -1 | 5 | -0.52541 | 108.8449 | 14.2223 | 2027-11-21 | 13.7683 | 14.3935 | 15.6289 | 2027-11-21 | 7.905% | 0.02994% | 70% | 0.99957 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 30.3564 | 30.3564 | 31.7353 | 33.3603 | 33.3603 | 0.28116 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2027-11-22 | 4.345% | 0% | 0% | 4.871% | 0.002079% | 70% | 0.47461 | -1 | 5 | -0.52539 | 107.9658 | 30.3564 | 2027-11-22 | 29.3888 | 30.7237 | 33.3603 | 2027-11-22 | 7.903% | 0.0297% | 70% | 0.9996 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 54.7706 | 54.7706 | 57.2593 | 60.1934 | 60.1938 | 0.51136 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2027-11-23 | 4.346% | 0% | 0% | 4.874% | 0.002091% | 70% | 0.47463 | -1 | 5 | -0.52537 | 107.1058 | 54.7706 | 2027-11-23 | 53.0228 | 55.4321 | 60.1884 | 2027-11-23 | 7.902% | 0.02943% | 70% | 0.99962 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 55.4448 | 55.4448 | 57.9651 | 60.9374 | 60.9378 | 0.52175 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2027-11-24 | 4.348% | 0% | 0% | 4.878% | 0.002104% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 106.2657 | 55.4448 | 2027-11-24 | 53.6778 | 56.1177 | 60.9322 | 2027-11-24 | 7.901% | 0.0291% | 70% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 18.1515 | 18.1515 | 18.9768 | 19.9507 | 19.9507 | 0.17214 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2027-11-25 | 4.349% | 0% | 0% | 4.881% | 0.002115% | 70% | 0.47468 | -1 | 5 | -0.52532 | 105.4464 | 18.1515 | 2027-11-25 | 17.5753 | 18.3744 | 19.9507 | 2027-11-25 | 7.901% | 0.02874% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 46.0014 | 46.0014 | 48.0939 | 50.5637 | 50.5639 | 0.43957 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2027-11-26 | 4.351% | 0% | 0% | 4.885% | 0.002127% | 70% | 0.4747 | -1 | 5 | -0.5253 | 104.6486 | 46.0014 | 2027-11-26 | 44.5408 | 46.5667 | 50.561 | 2027-11-26 | 7.9% | 0.02833% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 62.4536 | 62.4536 | 65.2953 | 68.651 | 68.6516 | 0.60129 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2027-11-27 | 4.352% | 0% | 0% | 4.888% | 0.002138% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 103.8655 | 62.4536 | 2027-11-27 | 60.4695 | 63.221 | 68.6434 | 2027-11-27 | 7.899% | 0.02787% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 38.831 | 38.831 | 40.5985 | 42.6866 | 42.6867 | 0.37666 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2027-11-28 | 4.354% | 0% | 0% | 4.892% | 0.002148% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 103.0915 | 38.831 | 2027-11-28 | 37.6022 | 39.3137 | 42.6854 | 2027-11-28 | 7.899% | 0.02741% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 61.0146 | 61.0146 | 63.7928 | 67.0764 | 67.077 | 0.59625 | TRUE | 67.077 | 2027 | 2027-11-29 | 4.355% | 0% | 0% | 4.895% | 0.002156% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 102.3292 | 61.0146 | 2027-11-29 | 59.0816 | 61.7718 | 67.0694 | 2027-11-29 | 7.899% | 0.02697% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 19.1997 | 19.1997 | 20.0742 | 21.1083 | 21.1083 | 0.189 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2027-11-30 | 4.356% | 0% | 0% | 4.899% | 0.002163% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 101.5812 | 19.1997 | 2027-11-30 | 18.5941 | 19.4411 | 21.1083 | 2027-11-30 | 7.899% | 0.02656% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 15.8027 | 15.8027 | 16.5227 | 17.3746 | 17.3746 | 0.15669 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2027-12-01 | 4.358% | 0% | 0% | 4.903% | 0.002169% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 100.8501 | 15.8027 | 2027-12-01 | 15.3049 | 16.0023 | 17.3746 | 2027-12-01 | 7.899% | 0.02617% | 70% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 22.3624 | 22.3624 | 23.3817 | 24.5882 | 24.5882 | 0.22331 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2027-12-02 | 4.359% | 0% | 0% | 4.907% | 0.002173% | 70% | 0.4748 | -1 | 5 | -0.5252 | 100.1384 | 22.3624 | 2027-12-02 | 21.6588 | 22.646 | 24.5882 | 2027-12-02 | 7.899% | 0.0258% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 43.3928 | 43.3928 | 45.3713 | 47.7145 | 47.7147 | 0.43633 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2027-12-03 | 4.361% | 0% | 0% | 4.911% | 0.002175% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 99.4488 | 43.3928 | 2027-12-03 | 42.0273 | 43.9435 | 47.7123 | 2027-12-03 | 7.899% | 0.02545% | 70% | 0.9998 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 65.7254 | 65.7254 | 68.7232 | 72.2755 | 72.2763 | 0.66534 | TRUE | 72.2763 | 2027 | 2027-12-04 | 4.362% | 0% | 0% | 4.915% | 0.002175% | 70% | 0.47483 | -1 | 5 | -0.52517 | 98.7838 | 65.7254 | 2027-12-04 | 63.6548 | 66.5582 | 72.2668 | 2027-12-04 | 7.899% | 0.02513% | 70% | 0.99982 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 100.4455 | 100.4455 | 105.0286 | 110.4623 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2027 | 2027-12-05 | 4.364% | 0% | 0% | 4.919% | 0.002174% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 98.146 | 100.4455 | 2027-12-05 | 97.2744 | 101.7128 | 110.4372 | 2027-12-05 | 7.9% | 0.02485% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 48.2597 | 48.2597 | 50.4625 | 53.0755 | 53.0758 | 0.49477 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2027-12-06 | 4.365% | 0% | 0% | 4.923% | 0.00217% | 70% | 0.47486 | -1 | 5 | -0.52514 | 97.5381 | 48.2597 | 2027-12-06 | 46.7455 | 48.8792 | 53.0722 | 2027-12-06 | 7.901% | 0.02461% | 70% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 84.5518 | 84.5518 | 88.4123 | 92.9947 | 92.9963 | 0.872 | TRUE | 92.9963 | 2027 | 2027-12-07 | 4.367% | 0% | 0% | 4.928% | 0.002165% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 96.9625 | 84.5518 | 2027-12-07 | 81.8921 | 85.6312 | 92.9777 | 2027-12-07 | 7.901% | 0.02441% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 20.1616 | 20.1616 | 21.0825 | 22.1762 | 22.1762 | 0.20909 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2027-12-08 | 4.368% | 0% | 0% | 4.932% | 0.002158% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 96.422 | 20.1616 | 2027-12-08 | 19.5316 | 20.4237 | 22.1762 | 2027-12-08 | 7.902% | 0.02425% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 22.6499 | 22.6499 | 23.6848 | 24.9146 | 24.9146 | 0.23613 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2027-12-09 | 4.369% | 0% | 0% | 4.936% | 0.002148% | 70% | 0.47489 | -1 | 5 | -0.52511 | 95.919 | 22.6499 | 2027-12-09 | 21.943 | 22.9455 | 24.9146 | 2027-12-09 | 7.903% | 0.02413% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 47.9945 | 47.9945 | 50.1882 | 52.7967 | 52.7971 | 0.50278 | TRUE | 52.7971 | 2027 | 2027-12-10 | 4.371% | 0% | 0% | 4.941% | 0.002137% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 95.4562 | 47.9945 | 2027-12-10 | 46.4953 | 48.6204 | 52.7934 | 2027-12-10 | 7.904% | 0.02404% | 70% | 0.99989 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 68.2921 | 68.2921 | 71.4146 | 75.13 | 75.131 | 0.71869 | TRUE | 75.131 | 2027 | 2027-12-11 | 4.372% | 0% | 0% | 4.945% | 0.002124% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 95.0221 | 68.2921 | 2027-12-11 | 66.1566 | 69.1815 | 75.1202 | 2027-12-11 | 7.906% | 0.024% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 26.8603 | 26.8603 | 28.0889 | 29.5517 | 29.5517 | 0.28391 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2027-12-12 | 4.374% | 0% | 0% | 4.95% | 0.002109% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 94.6057 | 26.8603 | 2027-12-12 | 26.0247 | 27.215 | 29.5517 | 2027-12-12 | 7.907% | 0.024% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 22.6237 | 22.6237 | 23.6589 | 24.8922 | 24.8922 | 0.24014 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2027-12-13 | 4.375% | 0% | 0% | 4.955% | 0.002095% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 94.2106 | 22.6237 | 2027-12-13 | 21.9206 | 22.9236 | 24.8922 | 2027-12-13 | 7.908% | 0.024% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 62.6172 | 62.6172 | 65.4831 | 68.9001 | 68.9009 | 0.66727 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2027-12-14 | 4.377% | 0% | 0% | 4.959% | 0.002081% | 70% | 0.47495 | -1 | 5 | -0.52505 | 93.8403 | 62.6172 | 2027-12-14 | 60.6662 | 63.4428 | 68.8922 | 2027-12-14 | 7.91% | 0.02401% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 20.9835 | 20.9835 | 21.9442 | 23.0904 | 23.0904 | 0.22442 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2027-12-15 | 4.378% | 0% | 0% | 4.964% | 0.002068% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 93.4983 | 20.9835 | 2027-12-15 | 20.3327 | 21.2636 | 23.0904 | 2027-12-15 | 7.912% | 0.02403% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 22.0238 | 22.0238 | 23.0325 | 24.2368 | 24.2368 | 0.23633 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2027-12-16 | 4.38% | 0% | 0% | 4.969% | 0.002055% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 93.1881 | 22.0238 | 2027-12-16 | 21.3414 | 22.3189 | 24.2368 | 2027-12-16 | 7.913% | 0.02404% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 15.9269 | 15.9269 | 16.6566 | 17.5284 | 17.5284 | 0.17141 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2027-12-17 | 4.381% | 0% | 0% | 4.974% | 0.002043% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 92.9133 | 15.9269 | 2027-12-17 | 15.4339 | 16.141 | 17.5284 | 2027-12-17 | 7.915% | 0.02406% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 87.0201 | 87.0201 | 91.0085 | 95.7769 | 95.7787 | 0.93896 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2027-12-18 | 4.382% | 0% | 0% | 4.979% | 0.002032% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 92.6773 | 87.0201 | 2027-12-18 | 84.3123 | 88.1765 | 95.7576 | 2027-12-18 | 7.917% | 0.02408% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 71.4815 | 71.4815 | 74.7587 | 78.6799 | 78.681 | 0.7729 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2027-12-19 | 4.384% | 0% | 0% | 4.984% | 0.002023% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 92.4837 | 71.4815 | 2027-12-19 | 69.2629 | 72.4385 | 78.6681 | 2027-12-19 | 7.919% | 0.02409% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 18.9675 | 18.9675 | 19.8375 | 20.879 | 20.879 | 0.20541 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2027-12-20 | 4.385% | 0% | 0% | 4.989% | 0.002017% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 92.336 | 18.9675 | 2027-12-20 | 18.3821 | 19.2252 | 20.879 | 2027-12-20 | 7.921% | 0.02409% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 83.8133 | 83.8133 | 87.6586 | 92.266 | 92.2676 | 0.90866 | TRUE | 92.2676 | 2027 | 2027-12-21 | 4.387% | 0% | 0% | 4.994% | 0.002013% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 92.2376 | 83.8133 | 2027-12-21 | 81.2135 | 84.9395 | 92.2483 | 2027-12-21 | 7.923% | 0.02407% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 70.8212 | 70.8212 | 74.0716 | 77.969 | 77.9701 | 0.76819 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2027-12-22 | 4.388% | 0% | 0% | 4.999% | 0.002011% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.1921 | 70.8212 | 2027-12-22 | 68.6295 | 71.7793 | 77.9575 | 2027-12-22 | 7.925% | 0.02405% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 74.164 | 74.164 | 77.569 | 81.6548 | 81.656 | 0.80435 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2027-12-23 | 4.39% | 0% | 0% | 5.004% | 0.00201% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.203 | 74.164 | 2027-12-23 | 71.8703 | 75.1699 | 81.6419 | 2027-12-23 | 7.927% | 0.02401% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 84.5447 | 84.5447 | 88.4276 | 93.0904 | 93.092 | 0.91623 | TRUE | 93.092 | 2027 | 2027-12-24 | 4.391% | 0% | 0% | 5.009% | 0.002012% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.2738 | 84.5447 | 2027-12-24 | 81.9295 | 85.6922 | 93.0724 | 2027-12-24 | 7.929% | 0.02395% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 52.0557 | 52.0557 | 54.4473 | 57.3214 | 57.3219 | 0.56334 | TRUE | 57.3219 | 2027 | 2027-12-25 | 4.392% | 0% | 0% | 5.014% | 0.002015% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.4047 | 52.0557 | 2027-12-25 | 50.4526 | 52.7705 | 57.3167 | 2027-12-25 | 7.932% | 0.02388% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 77.9563 | 77.9563 | 81.5391 | 85.8479 | 85.8493 | 0.84193 | TRUE | 85.8493 | 2027 | 2027-12-26 | 4.394% | 0% | 0% | 5.019% | 0.00202% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.5917 | 77.9563 | 2027-12-26 | 75.5512 | 79.0234 | 85.8335 | 2027-12-26 | 7.934% | 0.0238% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 30.9469 | 30.9469 | 32.3697 | 34.0821 | 34.0821 | 0.33336 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2027-12-27 | 4.395% | 0% | 0% | 5.024% | 0.002027% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.8328 | 30.9469 | 2027-12-27 | 29.9978 | 31.3769 | 34.0818 | 2027-12-27 | 7.936% | 0.0237% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 84.4455 | 84.4455 | 88.3291 | 93.0069 | 93.0085 | 0.90679 | TRUE | 93.0085 | 2027 | 2027-12-28 | 4.397% | 0% | 0% | 5.03% | 0.002032% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 93.1254 | 84.4455 | 2027-12-28 | 81.8434 | 85.6073 | 92.9895 | 2027-12-28 | 7.939% | 0.02361% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 42.7293 | 42.7293 | 44.6951 | 47.0647 | 47.0649 | 0.45715 | TRUE | 47.0649 | 2027 | 2027-12-29 | 4.398% | 0% | 0% | 5.035% | 0.002038% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 93.4673 | 42.7293 | 2027-12-29 | 41.4196 | 43.3252 | 47.0624 | 2027-12-29 | 7.941% | 0.02351% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 53.5535 | 53.5535 | 56.0181 | 58.9912 | 58.9917 | 0.57058 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2027-12-30 | 4.4% | 0% | 0% | 5.04% | 0.002043% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 93.8562 | 53.5535 | 2027-12-30 | 51.9117 | 54.3008 | 58.9864 | 2027-12-30 | 7.944% | 0.0234% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 51.3832 | 51.3832 | 53.7487 | 56.6045 | 56.6049 | 0.54494 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2027-12-31 | 4.401% | 0% | 0% | 5.045% | 0.002048% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.2897 | 51.3832 | 2027-12-31 | 49.8097 | 52.1028 | 56.6003 | 2027-12-31 | 7.946% | 0.0233% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.5642 | 2024 | [11 empty] | 95.9626 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.4443 | 8.4443 | 8.7859 | 9.0354 | 9.0354 | 0.081452 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 3.876% | 0% | 0% | 2.694% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 92.1921 |  | min.: | 8.096 | 8.4236 | 9.0354 | min.: | 6.739% | 0.002421% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 125.7121 | 125.7121 | 131.1314 | 136.6464 | 136.6484 | 0.68641 |  | 170.7919 | 2022.5137 | moy.: | 4.139% | 0% | 0% | 4.024% | 0.003598% | 70% | 0.38291 | -0.26849 | 5.7315 | 0.11441 | 176.9472 |  | moy.: | 121.0702 | 126.2898 | 136.6395 | moy.: | 7.536% | 0.01228% | 70% | 0.77988 | 2 | 8 | 2.7799
max.: | 242.7415 | 242.7415 | 253.0921 | 263.2409 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2027 | max.: | 4.401% | 0% | 0% | 5.045% | 0.02048% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 238.9966 |  | max.: | 233.5512 | 243.51 | 263.2331 | max.: | 7.994% | 0.03066% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 336.9542 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1697.7328 | 3.201 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 2035.1063 | 3.201 | kWh | [7 empty] | 11686.7845 | 0 | 11349.0034 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34726.4495 | 46413.2341 | 33025.9993 | 44375.0027 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 12237.624 | 0 | 11883.9271 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36444.4722 | 49946.035 | 34659.981 | 49942.4139 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48682.0962 | 49946.035 | 49946.4374 |  | 46413.2341 | [6 empty] | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44375.0027 |  | 46543.9081 | 49942.4139 | 49946.4374 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12938.7574 | 0 | 12937.8969 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.665% | [6 empty] | 37007.2776 | 49946.4374 | 37004.5169 | 49946.4374 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2268.8621 | 1205.0321 | 0.37399 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.024988 |  |  | Perte annuelle: | 2168.9053 | 3240.1384 | 3.575 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 669.574 | 0 | 1006.5282 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52499 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3 | 536.2743 | 0.37399 | 2234.0071 | 3.575 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1205.8483 | 0.37399 | 3240.5353 | 3.575 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 94.1315 | 94.1315 | 98.4665 | 103.704 | 103.7061 | 0.99331 | TRUE | 103.7061 | 2028 | 2028-01-01 | 4.403% | 0% | 0% | 5.05% | 0.002052% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.7656 | 94.1315 | 2028-01-01 | 91.2393 | 95.4412 | 103.6823 | 2028-01-01 | 7.948% | 0.02319% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 65.6944 | 65.6944 | 68.7208 | 72.3801 | 72.3809 | 0.68947 | TRUE | 72.3809 | 2028 | 2028-01-02 | 4.404% | 0% | 0% | 5.056% | 0.002054% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 95.2814 | 65.6944 | 2028-01-02 | 63.6836 | 66.6174 | 72.3716 | 2028-01-02 | 7.951% | 0.02311% | 70% | 2.9867e-05 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 70.059 | 70.059 | 73.2877 | 77.1943 | 77.1953 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2028-01-03 | 4.405% | 0% | 0% | 5.061% | 0.002054% | 70% | 0.47507 | -1 | 5 | -0.52493 | 95.8349 | 70.059 | 2028-01-03 | 67.9157 | 71.0456 | 77.1844 | 2028-01-03 | 7.953% | 0.02306% | 70% | 6.0304e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 75.515 | 75.515 | 78.9963 | 83.2119 | 83.213 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2028-01-04 | 4.407% | 0% | 0% | 5.066% | 0.002051% | 70% | 0.4751 | -1 | 5 | -0.5249 | 96.4237 | 75.515 | 2028-01-04 | 73.2057 | 76.5805 | 83.1998 | 2028-01-04 | 7.956% | 0.02305% | 70% | 9.2013e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 58.8887 | 58.8887 | 61.6044 | 64.8955 | 64.896 | 0.60681 | TRUE | 64.896 | 2028 | 2028-01-05 | 4.408% | 0% | 0% | 5.071% | 0.002047% | 70% | 0.47514 | -1 | 5 | -0.52486 | 97.0455 | 58.8887 | 2028-01-05 | 57.0925 | 59.7253 | 64.8895 | 2028-01-05 | 7.958% | 0.02307% | 70% | 0.00012505 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 89.3288 | 89.3288 | 93.4497 | 98.4475 | 98.4493 | 0.91433 | TRUE | 98.4493 | 2028 | 2028-01-06 | 4.41% | 0% | 0% | 5.077% | 0.002039% | 70% | 0.47517 | -1 | 5 | -0.52483 | 97.698 | 89.3288 | 2028-01-06 | 86.5985 | 90.5934 | 98.4293 | 2028-01-06 | 7.961% | 0.02312% | 70% | 0.00015947 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 41.3456 | 41.3456 | 43.2536 | 45.5694 | 45.5695 | 0.42026 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2028-01-07 | 4.411% | 0% | 0% | 5.082% | 0.00203% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 98.3788 | 41.3456 | 2028-01-07 | 40.089 | 41.939 | 45.5677 | 2028-01-07 | 7.963% | 0.0232% | 70% | 0.00019532 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 26.4759 | 26.4759 | 27.6981 | 29.1826 | 29.1826 | 0.2672 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2028-01-08 | 4.413% | 0% | 0% | 5.087% | 0.002019% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 99.0858 | 26.4759 | 2028-01-08 | 25.6728 | 26.8579 | 29.1826 | 2028-01-08 | 7.966% | 0.02331% | 70% | 0.00023268 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 9.726 | 9.726 | 10.1751 | 10.7211 | 10.7211 | 0.097423 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2028-01-09 | 4.414% | 0% | 0% | 5.092% | 0.002006% | 70% | 0.47528 | -1 | 5 | -0.52472 | 99.8304 | 9.726 | 2028-01-09 | 9.4312 | 9.8668 | 10.7211 | 2028-01-09 | 7.969% | 0.02344% | 70% | 0.00027159 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 8.1977 | 8.1977 | 8.5763 | 9.037 | 9.037 | 0.081467 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2028-01-10 | 4.415% | 0% | 0% | 5.098% | 0.001989% | 70% | 0.47532 | -1 | 5 | -0.52468 | 100.6236 | 8.1977 | 2028-01-10 | 7.9494 | 8.3167 | 9.037 | 2028-01-10 | 7.971% | 0.02359% | 70% | 0.00031213 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 96.2386 | 96.2386 | 100.6858 | 106.0999 | 106.1019 | 0.94852 | TRUE | 106.1019 | 2028 | 2028-01-11 | 4.417% | 0% | 0% | 5.103% | 0.00197% | 70% | 0.47537 | -1 | 5 | -0.52463 | 101.4617 | 96.2386 | 2028-01-11 | 93.3084 | 97.6202 | 106.0785 | 2028-01-11 | 7.974% | 0.02375% | 70% | 0.00035437 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 90.2762 | 90.2762 | 94.4493 | 99.5336 | 99.5352 | 0.88211 | TRUE | 99.5352 | 2028 | 2028-01-12 | 4.418% | 0% | 0% | 5.108% | 0.001949% | 70% | 0.47541 | -1 | 5 | -0.52459 | 102.3411 | 90.2762 | 2028-01-12 | 87.5316 | 91.5779 | 99.5155 | 2028-01-12 | 7.976% | 0.02391% | 70% | 0.00039837 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 26.4996 | 26.4996 | 27.725 | 29.2191 | 29.2191 | 0.25663 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2028-01-13 | 4.42% | 0% | 0% | 5.113% | 0.001927% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 103.2581 | 26.4996 | 2028-01-13 | 25.6994 | 26.8878 | 29.2191 | 2028-01-13 | 7.979% | 0.02407% | 70% | 0.00044421 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 107.332 | 107.332 | 112.2969 | 118.3551 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2028 | 2028-01-14 | 4.421% | 0% | 0% | 5.119% | 0.001902% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 104.2093 | 107.332 | 2028-01-14 | 104.0703 | 108.8844 | 118.3286 | 2028-01-14 | 7.981% | 0.02424% | 70% | 0.00049196 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 108.3663 | 108.3663 | 113.3808 | 119.5041 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2028 | 2028-01-15 | 4.423% | 0% | 0% | 5.124% | 0.001876% | 70% | 0.47555 | -1 | 5 | -0.52445 | 105.1908 | 108.3663 | 2028-01-15 | 105.0759 | 109.9381 | 119.4771 | 2028-01-15 | 7.984% | 0.02442% | 70% | 0.0005417 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 106.856 | 106.856 | 111.8023 | 117.8469 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2028 | 2028-01-16 | 4.424% | 0% | 0% | 5.129% | 0.001848% | 70% | 0.47561 | -1 | 5 | -0.52439 | 106.1992 | 106.856 | 2028-01-16 | 103.6141 | 108.4103 | 117.8201 | 2028-01-16 | 7.987% | 0.02457% | 70% | 0.00059352 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 36.3915 | 36.3915 | 38.0766 | 40.1375 | 40.1375 | 0.33937 | TRUE | 40.1375 | 2028 | 2028-01-17 | 4.426% | 0% | 0% | 5.134% | 0.00182% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 107.2308 | 36.3915 | 2028-01-17 | 35.296 | 36.9303 | 40.1369 | 2028-01-17 | 7.989% | 0.02468% | 70% | 0.00064751 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 18.8518 | 18.8518 | 19.725 | 20.7937 | 20.7937 | 0.1741 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2028-01-18 | 4.427% | 0% | 0% | 5.14% | 0.001791% | 70% | 0.47572 | -1 | 5 | -0.52428 | 108.2821 | 18.8518 | 2028-01-18 | 18.285 | 19.1319 | 20.7937 | 2028-01-18 | 7.992% | 0.02474% | 70% | 0.00070374 | 3 | 9 | 3.0007 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 44.2705 | 44.2705 | 46.3219 | 48.8344 | 48.8345 | 0.40485 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2028-01-19 | 4.428% | 0% | 0% | 5.145% | 0.001763% | 70% | 0.47577 | -1 | 5 | -0.52423 | 109.3492 | 44.2705 | 2028-01-19 | 42.9392 | 44.9288 | 48.8327 | 2028-01-19 | 7.994% | 0.02475% | 70% | 0.00076233 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 27.5808 | 27.5808 | 28.8592 | 30.4263 | 30.4263 | 0.24976 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2028-01-20 | 4.43% | 0% | 0% | 5.15% | 0.001734% | 70% | 0.47584 | -1 | 5 | -0.52416 | 110.4288 | 27.5808 | 2028-01-20 | 26.753 | 27.9931 | 30.4263 | 2028-01-20 | 7.997% | 0.02473% | 70% | 0.00082335 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 74.0022 | 74.0022 | 77.4336 | 81.6427 | 81.6434 | 0.66359 | TRUE | 81.6434 | 2028 | 2028-01-21 | 4.431% | 0% | 0% | 5.156% | 0.001705% | 70% | 0.4759 | -1 | 5 | -0.5241 | 111.5171 | 74.0022 | 2028-01-21 | 71.7745 | 75.1026 | 81.6329 | 2028-01-21 | 8% | 0.02466% | 70% | 0.00088692 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 112.6589 | 112.6589 | 117.8845 | 124.2993 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2028 | 2028-01-22 | 4.433% | 0% | 0% | 5.161% | 0.001676% | 70% | 0.47597 | -1 | 5 | -0.52403 | 112.6106 | 112.6589 | 2028-01-22 | 109.2585 | 114.3263 | 124.2708 | 2028-01-22 | 8.002% | 0.02455% | 70% | 0.00095314 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 113.5258 | 113.5258 | 118.7933 | 125.2645 | 125.2666 | 0.99829 | TRUE | 125.2666 | 2028 | 2028-01-23 | 4.434% | 0% | 0% | 5.166% | 0.001647% | 70% | 0.47603 | -1 | 5 | -0.52397 | 113.72 | 113.5258 | 2028-01-23 | 110.1023 | 115.211 | 125.2361 | 2028-01-23 | 8.005% | 0.02441% | 70% | 0.0010221 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 114.9801 | 114.9801 | 120.3169 | 126.8782 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2028 | 2028-01-24 | 4.436% | 0% | 0% | 5.171% | 0.001618% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 114.8568 | 114.9801 | 2028-01-24 | 111.5159 | 116.6919 | 126.8495 | 2028-01-24 | 8.008% | 0.02423% | 70% | 0.001094 | 3 | 9 | 3.0011 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 111.8354 | 111.8354 | 117.028 | 123.4168 | 123.4187 | 0.96394 | TRUE | 123.4187 | 2028 | 2028-01-25 | 4.437% | 0% | 0% | 5.177% | 0.00159% | 70% | 0.47618 | -1 | 5 | -0.52382 | 116.0187 | 111.8354 | 2028-01-25 | 108.4703 | 113.5067 | 123.3906 | 2028-01-25 | 8.01% | 0.02404% | 70% | 0.0011688 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 114.3912 | 114.3912 | 119.7043 | 126.2462 | 126.2482 | 0.97601 | TRUE | 126.2482 | 2028 | 2028-01-26 | 4.439% | 0% | 0% | 5.182% | 0.001563% | 70% | 0.47626 | -1 | 5 | -0.52374 | 117.203 | 114.3912 | 2028-01-26 | 110.9519 | 116.1052 | 126.2191 | 2028-01-26 | 8.013% | 0.02383% | 70% | 0.0012468 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 110.0191 | 110.0191 | 115.1309 | 121.4296 | 121.4313 | 0.92916 | TRUE | 121.4313 | 2028 | 2028-01-27 | 4.44% | 0% | 0% | 5.187% | 0.001536% | 70% | 0.47634 | -1 | 5 | -0.52366 | 118.4074 | 110.0191 | 2028-01-27 | 106.7158 | 111.6741 | 121.4056 | 2028-01-27 | 8.016% | 0.02361% | 70% | 0.001328 | 3 | 9 | 3.0013 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 18.1263 | 18.1263 | 18.9687 | 20.0076 | 20.0076 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2028-01-28 | 4.441% | 0% | 0% | 5.192% | 0.00151% | 70% | 0.47642 | -1 | 5 | -0.52358 | 119.6292 | 18.1263 | 2028-01-28 | 17.586 | 18.4034 | 20.0076 | 2028-01-28 | 8.018% | 0.02337% | 70% | 0.0014126 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 36.0893 | 36.0893 | 37.7672 | 39.8379 | 39.8379 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2028-01-29 | 4.443% | 0% | 0% | 5.198% | 0.001485% | 70% | 0.47651 | -1 | 5 | -0.52349 | 120.8661 | 36.0893 | 2028-01-29 | 35.0145 | 36.6425 | 39.8379 | 2028-01-29 | 8.021% | 0.02312% | 70% | 0.0015007 | 3 | 9 | 3.0015 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 21.9492 | 21.9492 | 22.9701 | 24.2308 | 24.2308 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2028-01-30 | 4.444% | 0% | 0% | 5.203% | 0.00146% | 70% | 0.4766 | -1 | 5 | -0.5234 | 122.1156 | 21.9492 | 2028-01-30 | 21.2961 | 22.2866 | 24.2308 | 2028-01-30 | 8.024% | 0.02283% | 70% | 0.0015924 | 3 | 9 | 3.0016 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 24.5899 | 24.5899 | 25.7339 | 27.1479 | 27.1479 | 0.19931 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2028-01-31 | 4.446% | 0% | 0% | 5.208% | 0.001434% | 70% | 0.4767 | -1 | 5 | -0.5233 | 123.3751 | 24.5899 | 2028-01-31 | 23.8588 | 24.9689 | 27.1479 | 2028-01-31 | 8.026% | 0.02252% | 70% | 0.001688 | 3 | 9 | 3.0017 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 58.6053 | 58.6053 | 61.3329 | 64.7065 | 64.7067 | 0.47018 | TRUE | 64.7067 | 2028 | 2028-02-01 | 4.447% | 0% | 0% | 5.214% | 0.001407% | 70% | 0.4768 | -1 | 5 | -0.5232 | 124.6423 | 58.6053 | 2028-02-01 | 56.8616 | 59.508 | 64.7032 | 2028-02-01 | 8.029% | 0.0222% | 70% | 0.0017876 | 3 | 9 | 3.0018 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 22.2304 | 22.2304 | 23.2654 | 24.5465 | 24.5465 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2028-02-02 | 4.449% | 0% | 0% | 5.219% | 0.00138% | 70% | 0.4769 | -1 | 5 | -0.5231 | 125.9145 | 22.2304 | 2028-02-02 | 21.5707 | 22.5749 | 24.5465 | 2028-02-02 | 8.032% | 0.02187% | 70% | 0.0018912 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 47.5412 | 47.5412 | 49.7553 | 52.4979 | 52.498 | 0.37378 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2028-02-03 | 4.45% | 0% | 0% | 5.224% | 0.001352% | 70% | 0.47701 | -1 | 5 | -0.52299 | 127.1894 | 47.5412 | 2028-02-03 | 46.1304 | 48.2788 | 52.4968 | 2028-02-03 | 8.035% | 0.02153% | 70% | 0.0019992 | 3 | 9 | 3.002 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 43.6967 | 43.6967 | 45.7325 | 48.2561 | 48.2561 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2028-02-04 | 4.451% | 0% | 0% | 5.23% | 0.001324% | 70% | 0.47712 | -1 | 5 | -0.52288 | 128.4644 | 43.6967 | 2028-02-04 | 42.4015 | 44.377 | 48.2555 | 2028-02-04 | 8.037% | 0.02118% | 70% | 0.0021117 | 3 | 9 | 3.0021 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 38.8983 | 38.8983 | 40.7111 | 42.96 | 42.96 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2028-02-05 | 4.453% | 0% | 0% | 5.235% | 0.001296% | 70% | 0.47724 | -1 | 5 | -0.52276 | 129.7371 | 38.8983 | 2028-02-05 | 37.7467 | 39.5059 | 42.96 | 2028-02-05 | 8.04% | 0.02082% | 70% | 0.0022288 | 3 | 9 | 3.0022 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 89.7122 | 89.7122 | 93.8946 | 99.0869 | 99.0876 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2028-02-06 | 4.454% | 0% | 0% | 5.24% | 0.001267% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 131.0133 | 89.7122 | 2028-02-06 | 87.0495 | 91.1077 | 99.0765 | 2028-02-06 | 8.043% | 0.02045% | 70% | 0.0023508 | 3 | 9 | 3.0024 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 30.2084 | 30.2084 | 31.6172 | 33.3675 | 33.3675 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2028-02-07 | 4.456% | 0% | 0% | 5.246% | 0.001237% | 70% | 0.47749 | -1 | 5 | -0.52251 | 132.2999 | 30.2084 | 2028-02-07 | 29.3156 | 30.6828 | 33.3675 | 2028-02-07 | 8.046% | 0.02004% | 70% | 0.0024778 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 134.0837 | 134.0837 | 140.3389 | 148.1163 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2028 | 2028-02-08 | 4.457% | 0% | 0% | 5.251% | 0.001207% | 70% | 0.47762 | -1 | 5 | -0.52238 | 133.5959 | 134.0837 | 2028-02-08 | 130.1005 | 136.1699 | 148.089 | 2028-02-08 | 8.049% | 0.01958% | 70% | 0.0026101 | 3 | 9 | 3.0026 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 134.8246 | 134.8246 | 141.1165 | 148.9453 | 148.9471 | 0.99944 | TRUE | 148.9471 | 2028 | 2028-02-09 | 4.459% | 0% | 0% | 5.256% | 0.001176% | 70% | 0.47776 | -1 | 5 | -0.52224 | 134.9003 | 134.8246 | 2028-02-09 | 130.8234 | 136.9286 | 148.9187 | 2028-02-09 | 8.051% | 0.01908% | 70% | 0.0027479 | 3 | 9 | 3.0027 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 126.5284 | 126.5284 | 132.4352 | 139.7902 | 139.7916 | 0.92891 | TRUE | 139.7916 | 2028 | 2028-02-10 | 4.46% | 0% | 0% | 5.261% | 0.001143% | 70% | 0.4779 | -1 | 5 | -0.5221 | 136.2121 | 126.5284 | 2028-02-10 | 122.7793 | 128.5111 | 139.7683 | 2028-02-10 | 8.054% | 0.01853% | 70% | 0.0028914 | 3 | 9 | 3.0029 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 62.0442 | 62.0442 | 64.9416 | 68.5521 | 68.5523 | 0.45113 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2028-02-11 | 4.462% | 0% | 0% | 5.267% | 0.00111% | 70% | 0.47805 | -1 | 5 | -0.52195 | 137.5304 | 62.0442 | 2028-02-11 | 60.2146 | 63.0266 | 68.5496 | 2028-02-11 | 8.057% | 0.01795% | 70% | 0.0030408 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 107.0561 | 107.0561 | 112.0572 | 118.2937 | 118.2946 | 0.77099 | TRUE | 118.2946 | 2028 | 2028-02-12 | 4.463% | 0% | 0% | 5.272% | 0.001076% | 70% | 0.47821 | -1 | 5 | -0.52179 | 138.8541 | 107.0561 | 2028-02-12 | 103.8942 | 108.7476 | 118.2808 | 2028-02-12 | 8.06% | 0.01732% | 70% | 0.0031964 | 3 | 9 | 3.0032 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 127.088 | 127.088 | 133.0268 | 140.4383 | 140.4396 | 0.90659 | TRUE | 140.4396 | 2028 | 2028-02-13 | 4.464% | 0% | 0% | 5.277% | 0.001042% | 70% | 0.47837 | -1 | 5 | -0.52163 | 140.1823 | 127.088 | 2028-02-13 | 123.3343 | 129.0978 | 140.4193 | 2028-02-13 | 8.063% | 0.01668% | 70% | 0.0033584 | 3 | 9 | 3.0034 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 54.0475 | 54.0475 | 56.574 | 59.7293 | 59.7294 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2028-02-14 | 4.466% | 0% | 0% | 5.283% | 0.001009% | 70% | 0.47854 | -1 | 5 | -0.52146 | 141.5138 | 54.0475 | 2028-02-14 | 52.4587 | 54.9109 | 59.7283 | 2028-02-14 | 8.065% | 0.01605% | 70% | 0.0035271 | 3 | 9 | 3.0035 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 69.1381 | 69.1381 | 72.3712 | 76.4118 | 76.412 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2028-02-15 | 4.467% | 0% | 0% | 5.288% | 0.0009775% | 70% | 0.47872 | -1 | 5 | -0.52128 | 142.8479 | 69.1381 | 2028-02-15 | 67.1061 | 70.2441 | 76.4089 | 2028-02-15 | 8.068% | 0.01542% | 70% | 0.0037027 | 3 | 9 | 3.0037 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 34.6108 | 34.6108 | 36.2298 | 38.2547 | 38.2547 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2028-02-16 | 4.469% | 0% | 0% | 5.293% | 0.0009465% | 70% | 0.4789 | -1 | 5 | -0.5211 | 144.1834 | 34.6108 | 2028-02-16 | 33.5956 | 35.1672 | 38.2547 | 2028-02-16 | 8.071% | 0.01481% | 70% | 0.0038856 | 3 | 9 | 3.0039 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 49.1197 | 49.1197 | 51.4182 | 54.2951 | 54.2951 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2028-02-17 | 4.47% | 0% | 0% | 5.299% | 0.0009164% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 145.5194 | 49.1197 | 2028-02-17 | 47.6799 | 49.911 | 54.2947 | 2028-02-17 | 8.074% | 0.0142% | 70% | 0.004076 | 3 | 9 | 3.0041 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 118.2931 | 118.2931 | 123.8303 | 130.766 | 130.7669 | 0.80551 | TRUE | 130.7669 | 2028 | 2028-02-18 | 4.472% | 0% | 0% | 5.304% | 0.0008873% | 70% | 0.47929 | -1 | 5 | -0.52071 | 146.8549 | 118.2931 | 2028-02-18 | 114.8189 | 120.1935 | 130.754 | 2028-02-18 | 8.077% | 0.0136% | 70% | 0.0042742 | 3 | 9 | 3.0043 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 75.3323 | 75.3323 | 78.8598 | 83.2813 | 83.2815 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2028-02-19 | 4.473% | 0% | 0% | 5.309% | 0.0008591% | 70% | 0.47949 | -1 | 5 | -0.52051 | 148.1888 | 75.3323 | 2028-02-19 | 73.1258 | 76.5499 | 83.2783 | 2028-02-19 | 8.079% | 0.01302% | 70% | 0.0044806 | 3 | 9 | 3.0045 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 76.4706 | 76.4706 | 80.0526 | 84.5457 | 84.5459 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2028-02-20 | 4.474% | 0% | 0% | 5.314% | 0.0008318% | 70% | 0.47971 | -1 | 5 | -0.52029 | 149.5249 | 76.4706 | 2028-02-20 | 74.2327 | 77.7098 | 84.5428 | 2028-02-20 | 8.082% | 0.01244% | 70% | 0.0046955 | 3 | 9 | 3.0047 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 81.5978 | 81.5978 | 85.4212 | 90.2207 | 90.221 | 0.54086 | TRUE | 90.221 | 2028 | 2028-02-21 | 4.476% | 0% | 0% | 5.32% | 0.0008051% | 70% | 0.47993 | -1 | 5 | -0.52007 | 150.8668 | 81.5978 | 2028-02-21 | 79.2116 | 82.9232 | 90.2173 | 2028-02-21 | 8.085% | 0.01188% | 70% | 0.0049192 | 3 | 9 | 3.0049 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 123.0007 | 123.0007 | 128.7661 | 136.0085 | 136.0093 | 0.80808 | TRUE | 136.0093 | 2028 | 2028-02-22 | 4.477% | 0% | 0% | 5.325% | 0.0007794% | 70% | 0.48016 | -1 | 5 | -0.51984 | 152.2134 | 123.0007 | 2028-02-22 | 119.4021 | 124.9988 | 135.9981 | 2028-02-22 | 8.088% | 0.01136% | 70% | 0.005152 | 3 | 9 | 3.0052 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 137.3463 | 137.3463 | 143.7862 | 151.8819 | 151.8829 | 0.89439 | TRUE | 151.8829 | 2028 | 2028-02-23 | 4.479% | 0% | 0% | 5.33% | 0.0007545% | 70% | 0.48041 | -1 | 5 | -0.51959 | 153.5639 | 137.3463 | 2028-02-23 | 133.3301 | 139.5817 | 151.8688 | 2028-02-23 | 8.091% | 0.01089% | 70% | 0.0053944 | 3 | 9 | 3.0054 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 87.2746 | 87.2746 | 91.3682 | 96.5179 | 96.5182 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2028-02-24 | 4.48% | 0% | 0% | 5.336% | 0.0007305% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | 154.9171 | 87.2746 | 2028-02-24 | 84.729 | 88.7031 | 96.5144 | 2028-02-24 | 8.093% | 0.01046% | 70% | 0.0056467 | 3 | 9 | 3.0056 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 117.422 | 117.422 | 122.9314 | 129.8673 | 129.8679 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2028-02-25 | 4.482% | 0% | 0% | 5.341% | 0.0007074% | 70% | 0.48092 | -1 | 5 | -0.51908 | 156.2721 | 117.422 | 2028-02-25 | 113.9972 | 119.3459 | 129.8595 | 2028-02-25 | 8.096% | 0.01008% | 70% | 0.0059093 | 3 | 9 | 3.0059 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 158.2653 | 158.2653 | 165.6935 | 175.0518 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2028 | 2028-02-26 | 4.483% | 0% | 0% | 5.346% | 0.000685% | 70% | 0.4812 | -1 | 5 | -0.5188 | 157.6279 | 158.2653 | 2028-02-26 | 153.6484 | 160.86 | 175.036 | 2028-02-26 | 8.099% | 0.00973% | 70% | 0.0061826 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 104.8845 | 104.8845 | 109.8089 | 116.0173 | 116.0177 | 0.65972 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2028-02-27 | 4.485% | 0% | 0% | 5.351% | 0.0006633% | 70% | 0.48148 | -1 | 5 | -0.51852 | 158.9835 | 104.8845 | 2028-02-27 | 101.832 | 106.6132 | 116.0121 | 2028-02-27 | 8.102% | 0.009415% | 70% | 0.0064671 | 3 | 9 | 3.0065 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 143.2905 | 143.2905 | 150.0205 | 158.5111 | 158.5119 | 0.89368 | TRUE | 158.5119 | 2028 | 2028-02-28 | 4.486% | 0% | 0% | 5.356% | 0.0006417% | 70% | 0.48178 | -1 | 5 | -0.51822 | 160.338 | 143.2905 | 2028-02-28 | 139.1202 | 145.6542 | 158.4997 | 2028-02-28 | 8.104% | 0.009108% | 70% | 0.0067632 | 3 | 9 | 3.0068 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 158.6313 | 158.6313 | 166.0842 | 175.4936 | 175.4947 | 0.98108 | TRUE | 175.4947 | 2028 | 2028-02-29 | 4.487% | 0% | 0% | 5.362% | 0.0006201% | 70% | 0.48208 | -1 | 5 | -0.51792 | 161.6903 | 158.6313 | 2028-02-29 | 154.0171 | 161.2532 | 175.4797 | 2028-02-29 | 8.107% | 0.00881% | 70% | 0.0070713 | 3 | 9 | 3.0071 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 52.5103 | 52.5103 | 54.9782 | 58.0962 | 58.0962 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2028-03-01 | 4.489% | 0% | 0% | 5.367% | 0.0005986% | 70% | 0.4824 | -1 | 5 | -0.5176 | 163.0394 | 52.5103 | 2028-03-01 | 50.9882 | 53.3845 | 58.0961 | 2028-03-01 | 8.11% | 0.008521% | 70% | 0.0073919 | 3 | 9 | 3.0074 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 135.4261 | 135.4261 | 141.793 | 149.8428 | 149.8434 | 0.82384 | TRUE | 149.8434 | 2028 | 2028-03-02 | 4.49% | 0% | 0% | 5.372% | 0.0005772% | 70% | 0.48274 | -1 | 5 | -0.51726 | 164.3844 | 135.4261 | 2028-03-02 | 131.4965 | 137.6787 | 149.8342 | 2028-03-02 | 8.113% | 0.00824% | 70% | 0.0077255 | 3 | 9 | 3.0077 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 15.2341 | 15.2341 | 15.9506 | 16.857 | 16.857 | 0.091924 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2028-03-03 | 4.492% | 0% | 0% | 5.377% | 0.0005559% | 70% | 0.48309 | -1 | 5 | -0.51691 | 165.7243 | 15.2341 | 2028-03-03 | 14.7933 | 15.489 | 16.857 | 2028-03-03 | 8.115% | 0.007968% | 70% | 0.0080727 | 3 | 9 | 3.0081 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 49.3074 | 49.3074 | 51.6271 | 54.564 | 54.564 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2028-03-04 | 4.493% | 0% | 0% | 5.383% | 0.0005346% | 70% | 0.48345 | -1 | 5 | -0.51655 | 167.058 | 49.3074 | 2028-03-04 | 47.8818 | 50.1344 | 54.564 | 2028-03-04 | 8.118% | 0.007703% | 70% | 0.0084339 | 3 | 9 | 3.0084 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 55.1916 | 55.1916 | 57.789 | 61.0798 | 61.0798 | 0.32776 | TRUE | 61.0798 | 2028 | 2028-03-05 | 4.495% | 0% | 0% | 5.388% | 0.0005134% | 70% | 0.48382 | -1 | 5 | -0.51618 | 168.3908 | 55.1916 | 2028-03-05 | 53.597 | 56.1194 | 61.0796 | 2028-03-05 | 8.121% | 0.007446% | 70% | 0.0088096 | 3 | 9 | 3.0088 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 149.6526 | 149.6526 | 156.6979 | 165.6302 | 165.6309 | 0.88172 | TRUE | 165.6309 | 2028 | 2028-03-06 | 4.496% | 0% | 0% | 5.393% | 0.0004926% | 70% | 0.48421 | -1 | 5 | -0.51579 | 169.7272 | 149.6526 | 2028-03-06 | 145.325 | 152.1665 | 165.621 | 2028-03-06 | 8.124% | 0.007193% | 70% | 0.0092006 | 3 | 9 | 3.0092 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 134.0921 | 134.0921 | 140.4069 | 148.4187 | 148.4192 | 0.78386 | TRUE | 148.4192 | 2028 | 2028-03-07 | 4.498% | 0% | 0% | 5.398% | 0.0004721% | 70% | 0.48462 | -1 | 5 | -0.51538 | 171.0656 | 134.0921 | 2028-03-07 | 130.2191 | 136.3516 | 148.4121 | 2028-03-07 | 8.126% | 0.006933% | 70% | 0.0096072 | 3 | 9 | 3.0096 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 119.7863 | 119.7863 | 125.4293 | 132.5938 | 132.5941 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2028-03-08 | 4.499% | 0% | 0% | 5.403% | 0.0004521% | 70% | 0.48504 | -1 | 5 | -0.51496 | 172.4043 | 119.7863 | 2028-03-08 | 116.3306 | 121.8108 | 132.5892 | 2028-03-08 | 8.129% | 0.006664% | 70% | 0.01003 | 3 | 9 | 3.01 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 100.5889 | 100.5889 | 105.3291 | 111.3517 | 111.3519 | 0.57896 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2028-03-09 | 4.5% | 0% | 0% | 5.409% | 0.0004325% | 70% | 0.48548 | -1 | 5 | -0.51452 | 173.7417 | 100.5889 | 2028-03-09 | 97.6906 | 102.2942 | 111.349 | 2028-03-09 | 8.132% | 0.006388% | 70% | 0.01047 | 3 | 9 | 3.0105 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 66.1454 | 66.1454 | 69.2635 | 73.228 | 73.228 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2028-03-10 | 4.502% | 0% | 0% | 5.414% | 0.0004133% | 70% | 0.48594 | -1 | 5 | -0.51406 | 175.0759 | 66.1454 | 2028-03-10 | 64.2422 | 67.2706 | 73.2275 | 2028-03-10 | 8.135% | 0.006105% | 70% | 0.010928 | 3 | 9 | 3.0109 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 54.6927 | 54.6927 | 57.2718 | 60.5532 | 60.5532 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2028-03-11 | 4.503% | 0% | 0% | 5.419% | 0.0003945% | 70% | 0.48642 | -1 | 5 | -0.51358 | 176.4054 | 54.6927 | 2028-03-11 | 53.1207 | 55.6256 | 60.5532 | 2028-03-11 | 8.138% | 0.005815% | 70% | 0.011404 | 3 | 9 | 3.0114 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 34.768 | 34.768 | 36.4081 | 38.4962 | 38.4962 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2028-03-12 | 4.505% | 0% | 0% | 5.424% | 0.000377% | 70% | 0.48691 | -1 | 5 | -0.51309 | 177.7285 | 34.768 | 2028-03-12 | 33.7695 | 35.3625 | 38.4962 | 2028-03-12 | 8.14% | 0.005533% | 70% | 0.011899 | 3 | 9 | 3.0119 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 56.2458 | 56.2458 | 58.8999 | 62.2815 | 62.2815 | 0.31415 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2028-03-13 | 4.506% | 0% | 0% | 5.429% | 0.0003611% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | 179.0435 | 56.2458 | 2028-03-13 | 54.6318 | 57.2098 | 62.2814 | 2028-03-13 | 8.143% | 0.005265% | 70% | 0.012413 | 3 | 9 | 3.0124 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 47.5157 | 47.5157 | 49.7586 | 52.6183 | 52.6183 | 0.26347 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2028-03-14 | 4.508% | 0% | 0% | 5.435% | 0.0003466% | 70% | 0.48796 | -1 | 5 | -0.51204 | 180.3486 | 47.5157 | 2028-03-14 | 46.1534 | 48.332 | 52.6183 | 2028-03-14 | 8.146% | 0.005012% | 70% | 0.012948 | 3 | 9 | 3.0129 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 57.3064 | 57.3064 | 60.0123 | 63.4648 | 63.4648 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2028-03-15 | 4.509% | 0% | 0% | 5.44% | 0.0003336% | 70% | 0.48852 | -1 | 5 | -0.51148 | 181.6423 | 57.3064 | 2028-03-15 | 55.6647 | 58.2931 | 63.4648 | 2028-03-15 | 8.149% | 0.004774% | 70% | 0.013504 | 3 | 9 | 3.0135 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 47.3657 | 47.3657 | 49.603 | 52.4596 | 52.4596 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2028-03-16 | 4.51% | 0% | 0% | 5.445% | 0.000322% | 70% | 0.48909 | -1 | 5 | -0.51091 | 182.9228 | 47.3657 | 2028-03-16 | 46.0099 | 48.1832 | 52.4596 | 2028-03-16 | 8.152% | 0.004551% | 70% | 0.014083 | 3 | 9 | 3.0141 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 59.5348 | 59.5348 | 62.3479 | 65.9421 | 65.9421 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2028-03-17 | 4.512% | 0% | 0% | 5.451% | 0.0003118% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | 184.1884 | 59.5348 | 2028-03-17 | 57.832 | 60.5646 | 65.942 | 2028-03-17 | 8.155% | 0.004342% | 70% | 0.014684 | 3 | 9 | 3.0147 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 114.879 | 114.879 | 120.3089 | 127.2516 | 127.2518 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2028-03-18 | 4.513% | 0% | 0% | 5.456% | 0.000303% | 70% | 0.49032 | -1 | 5 | -0.50968 | 185.4375 | 114.879 | 2028-03-18 | 111.5941 | 116.8688 | 127.2494 | 2028-03-18 | 8.158% | 0.004146% | 70% | 0.015308 | 3 | 9 | 3.0153 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 122.2331 | 122.2331 | 128.0126 | 135.4075 | 135.4077 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2028-03-19 | 4.515% | 0% | 0% | 5.461% | 0.0002955% | 70% | 0.49097 | -1 | 5 | -0.50903 | 186.6766 | 122.2331 | 2028-03-19 | 118.7407 | 124.355 | 135.405 | 2028-03-19 | 8.161% | 0.003964% | 70% | 0.015957 | 3 | 9 | 3.016 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 165.9155 | 165.9155 | 173.763 | 183.8112 | 183.8117 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2028-03-20 | 4.516% | 0% | 0% | 5.467% | 0.0002898% | 70% | 0.49164 | -1 | 5 | -0.50836 | 187.9122 | 165.9155 | 2028-03-20 | 161.177 | 168.8004 | 183.8059 | 2028-03-20 | 8.164% | 0.003805% | 70% | 0.016632 | 3 | 9 | 3.0166 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 169.6606 | 169.6606 | 177.6879 | 187.9738 | 187.9743 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2028-03-21 | 4.518% | 0% | 0% | 5.472% | 0.0002855% | 70% | 0.49234 | -1 | 5 | -0.50766 | 189.1425 | 169.6606 | 2028-03-21 | 164.8191 | 172.6173 | 187.9684 | 2028-03-21 | 8.167% | 0.003672% | 70% | 0.017333 | 3 | 9 | 3.0173 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 189.4919 | 189.4919 | 198.4605 | 209.9609 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2028-03-22 | 4.519% | 0% | 0% | 5.477% | 0.0002826% | 70% | 0.49307 | -1 | 5 | -0.50693 | 190.3655 | 189.4919 | 2028-03-22 | 184.088 | 192.8008 | 209.954 | 2028-03-22 | 8.17% | 0.003565% | 70% | 0.018061 | 3 | 9 | 3.0181 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 186.8219 | 186.8219 | 195.667 | 207.0175 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2028-03-23 | 4.521% | 0% | 0% | 5.483% | 0.0002811% | 70% | 0.49383 | -1 | 5 | -0.50617 | 191.5794 | 186.8219 | 2028-03-23 | 181.4986 | 190.0918 | 207.0111 | 2028-03-23 | 8.173% | 0.003483% | 70% | 0.018817 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 162.6281 | 162.6281 | 170.3304 | 180.2215 | 180.2219 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2028-03-24 | 4.522% | 0% | 0% | 5.488% | 0.000281% | 70% | 0.49461 | -1 | 5 | -0.50539 | 192.7823 | 162.6281 | 2028-03-24 | 157.9989 | 165.4819 | 180.2171 | 2028-03-24 | 8.176% | 0.003426% | 70% | 0.019602 | 3 | 9 | 3.0196 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 183.7061 | 183.7061 | 192.4095 | 203.5947 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2028-03-25 | 4.523% | 0% | 0% | 5.494% | 0.0002822% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 193.9722 | 183.7061 | 2028-03-25 | 178.4801 | 186.9359 | 203.5888 | 2028-03-25 | 8.18% | 0.003393% | 70% | 0.020418 | 3 | 9 | 3.0204 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 179.8124 | 179.8124 | 188.3341 | 199.2941 | 199.2946 | 0.92142 | TRUE | 199.2946 | 2028 | 2028-03-26 | 4.525% | 0% | 0% | 5.499% | 0.0002861% | 70% | 0.49628 | -1 | 5 | -0.50372 | 195.1474 | 179.8124 | 2028-03-26 | 174.7012 | 182.9808 | 199.2886 | 2028-03-26 | 8.183% | 0.003399% | 70% | 0.021265 | 3 | 9 | 3.0213 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 143.9338 | 143.9338 | 150.7575 | 159.5401 | 159.5404 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2028-03-27 | 4.526% | 0% | 0% | 5.505% | 0.0002916% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 196.3059 | 143.9338 | 2028-03-27 | 139.8467 | 146.4766 | 159.537 | 2028-03-27 | 8.186% | 0.003431% | 70% | 0.022144 | 3 | 9 | 3.0221 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 112.8449 | 112.8449 | 118.1965 | 125.0897 | 125.0898 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2028-03-28 | 4.528% | 0% | 0% | 5.511% | 0.0002987% | 70% | 0.49807 | -1 | 5 | -0.50193 | 197.4458 | 112.8449 | 2028-03-28 | 109.6438 | 114.8436 | 125.0881 | 2028-03-28 | 8.19% | 0.003488% | 70% | 0.023057 | 3 | 9 | 3.0231 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 30.8454 | 30.8454 | 32.3087 | 34.195 | 34.195 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2028-03-29 | 4.529% | 0% | 0% | 5.516% | 0.0003074% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 198.5654 | 30.8454 | 2028-03-29 | 29.9714 | 31.3933 | 34.195 | 2028-03-29 | 8.193% | 0.00357% | 70% | 0.024004 | 3 | 9 | 3.024 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 91.0822 | 91.0822 | 95.4046 | 100.9808 | 100.9808 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2028-03-30 | 4.531% | 0% | 0% | 5.522% | 0.0003178% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 199.6626 | 91.0822 | 2028-03-30 | 88.5027 | 92.7026 | 100.98 | 2028-03-30 | 8.197% | 0.003677% | 70% | 0.024988 | 3 | 9 | 3.025 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 129.6232 | 129.6232 | 135.7766 | 143.7211 | 143.7214 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2028-03-31 | 4.532% | 0% | 0% | 5.528% | 0.0003298% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 200.7356 | 129.6232 | 2028-03-31 | 125.9535 | 131.9327 | 143.7187 | 2028-03-31 | 8.201% | 0.003809% | 70% | 0.026008 | 3 | 9 | 3.026 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 71.4707 | 71.4707 | 74.8646 | 79.25 | 79.25 | 0.3542 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2028-04-01 | 4.533% | 0% | 0% | 5.534% | 0.0003435% | 70% | 0.50208 | -1 | 5 | -0.49792 | 201.7826 | 71.4707 | 2028-04-01 | 69.4497 | 72.7477 | 79.2497 | 2028-04-01 | 8.204% | 0.003966% | 70% | 0.027066 | 3 | 9 | 3.0271 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 101.579 | 101.579 | 106.4043 | 112.6441 | 112.6442 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2028-04-02 | 4.535% | 0% | 0% | 5.539% | 0.0003588% | 70% | 0.50318 | -1 | 5 | -0.49682 | 202.8055 | 101.579 | 2028-04-02 | 98.7079 | 103.3968 | 112.6429 | 2028-04-02 | 8.208% | 0.004147% | 70% | 0.028163 | 3 | 9 | 3.0282 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 191.0021 | 191.0021 | 200.0783 | 211.8246 | 211.8254 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2028-04-03 | 4.536% | 0% | 0% | 5.545% | 0.0003762% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 203.8078 | 191.0021 | 2028-04-03 | 185.6025 | 194.4221 | 211.817 | 2028-04-03 | 8.212% | 0.004361% | 70% | 0.029302 | 3 | 9 | 3.0293 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 205.4833 | 205.4833 | 215.2509 | 227.9025 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2028-04-04 | 4.538% | 0% | 0% | 5.551% | 0.0003951% | 70% | 0.50549 | -1 | 5 | -0.49451 | 204.7898 | 205.4833 | 2028-04-04 | 199.6771 | 209.1687 | 227.8929 | 2028-04-04 | 8.216% | 0.004596% | 70% | 0.030482 | 3 | 9 | 3.0305 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 47.8048 | 47.8048 | 50.0779 | 53.0247 | 53.0247 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2028-04-05 | 4.539% | 0% | 0% | 5.557% | 0.0004157% | 70% | 0.50672 | -1 | 5 | -0.49328 | 205.752 | 47.8048 | 2028-04-05 | 46.4568 | 48.6659 | 53.0247 | 2028-04-05 | 8.22% | 0.004853% | 70% | 0.031705 | 3 | 9 | 3.0317 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 148.3658 | 148.3658 | 155.4229 | 164.5792 | 164.5796 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2028-04-06 | 4.541% | 0% | 0% | 5.563% | 0.0004379% | 70% | 0.50799 | -1 | 5 | -0.49201 | 206.6947 | 148.3658 | 2028-04-06 | 144.181 | 151.0391 | 164.5746 | 2028-04-06 | 8.225% | 0.005132% | 70% | 0.032973 | 3 | 9 | 3.033 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 131.1907 | 131.1907 | 137.433 | 145.5389 | 145.5392 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2028-04-07 | 4.542% | 0% | 0% | 5.57% | 0.0004619% | 70% | 0.5093 | -1 | 5 | -0.4907 | 207.6184 | 131.1907 | 2028-04-07 | 127.4933 | 133.5597 | 145.5355 | 2028-04-07 | 8.229% | 0.005433% | 70% | 0.034287 | 3 | 9 | 3.0343 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 134.5361 | 134.5361 | 140.9397 | 149.2622 | 149.2626 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2028-04-08 | 4.544% | 0% | 0% | 5.576% | 0.0004875% | 70% | 0.51066 | -1 | 5 | -0.48934 | 208.5234 | 134.5361 | 2028-04-08 | 130.7465 | 136.9697 | 149.2583 | 2028-04-08 | 8.233% | 0.005757% | 70% | 0.035648 | 3 | 9 | 3.0356 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 211.3668 | 211.3668 | 221.4307 | 234.5219 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2028 | 2028-04-09 | 4.545% | 0% | 0% | 5.582% | 0.0005127% | 70% | 0.51207 | -1 | 5 | -0.48793 | 209.4102 | 211.3668 | 2028-04-09 | 205.4106 | 215.1909 | 234.5089 | 2028-04-09 | 8.238% | 0.00608% | 70% | 0.037058 | 3 | 9 | 3.0371 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 175.3646 | 175.3646 | 183.7171 | 194.5916 | 194.5924 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2028-04-10 | 4.546% | 0% | 0% | 5.588% | 0.0005362% | 70% | 0.51353 | -1 | 5 | -0.48647 | 210.2791 | 175.3646 | 2028-04-10 | 170.4277 | 178.5451 | 194.583 | 2028-04-10 | 8.242% | 0.006387% | 70% | 0.038518 | 3 | 9 | 3.0385 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 146.796 | 146.796 | 153.7901 | 162.9043 | 162.9048 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2028-04-11 | 4.548% | 0% | 0% | 5.595% | 0.0005581% | 70% | 0.51504 | -1 | 5 | -0.48496 | 211.1305 | 146.796 | 2028-04-11 | 142.6673 | 149.4647 | 162.8987 | 2028-04-11 | 8.247% | 0.00668% | 70% | 0.040029 | 3 | 9 | 3.04 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 34.9071 | 34.9071 | 36.5708 | 38.7408 | 38.7408 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2028-04-12 | 4.549% | 0% | 0% | 5.601% | 0.0005783% | 70% | 0.51661 | -1 | 5 | -0.48339 | 211.9649 | 34.9071 | 2028-04-12 | 33.9271 | 35.5441 | 38.7408 | 2028-04-12 | 8.252% | 0.006959% | 70% | 0.041593 | 3 | 9 | 3.0416 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 162.0713 | 162.0713 | 169.7983 | 179.8861 | 179.8868 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2028-04-13 | 4.551% | 0% | 0% | 5.608% | 0.0005969% | 70% | 0.51822 | -1 | 5 | -0.48178 | 212.7825 | 162.0713 | 2028-04-13 | 157.5167 | 165.0266 | 179.8782 | 2028-04-13 | 8.257% | 0.007222% | 70% | 0.043212 | 3 | 9 | 3.0432 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 166.2153 | 166.2153 | 174.1425 | 184.5013 | 184.5021 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2028-04-14 | 4.552% | 0% | 0% | 5.614% | 0.0006139% | 70% | 0.5199 | -1 | 5 | -0.4801 | 213.5839 | 166.2153 | 2028-04-14 | 161.5463 | 169.2508 | 184.4927 | 2028-04-14 | 8.261% | 0.007472% | 70% | 0.044886 | 3 | 9 | 3.0449 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 168.7714 | 168.7714 | 176.8231 | 187.3547 | 187.3555 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2028-04-15 | 4.554% | 0% | 0% | 5.621% | 0.0006292% | 70% | 0.52163 | -1 | 5 | -0.47837 | 214.3694 | 168.7714 | 2028-04-15 | 164.0327 | 171.8584 | 187.3455 | 2028-04-15 | 8.267% | 0.007708% | 70% | 0.046618 | 3 | 9 | 3.0466 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 214.4294 | 214.4294 | 224.6628 | 238.0608 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2027 | 2028-04-16 | 4.555% | 0% | 0% | 5.628% | 0.0006428% | 70% | 0.52342 | -1 | 5 | -0.47658 | 215.138 | 214.4294 | 2028-04-16 | 208.407 | 218.353 | 238.0435 | 2028-04-16 | 8.272% | 0.00793% | 70% | 0.048408 | 3 | 9 | 3.0484 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 131.8509 | 131.8509 | 138.1454 | 146.3944 | 146.3949 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2028-04-17 | 4.556% | 0% | 0% | 5.635% | 0.000654% | 70% | 0.52527 | -1 | 5 | -0.47473 | 215.8885 | 131.8509 | 2028-04-17 | 128.1547 | 134.2727 | 146.3896 | 2028-04-17 | 8.277% | 0.008128% | 70% | 0.050259 | 3 | 9 | 3.0503 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 40.8525 | 40.8525 | 42.8034 | 45.3627 | 45.3627 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2028-04-18 | 4.558% | 0% | 0% | 5.642% | 0.0006625% | 70% | 0.52718 | -1 | 5 | -0.47282 | 216.6211 | 40.8525 | 2028-04-18 | 39.7091 | 41.6055 | 45.3627 | 2028-04-18 | 8.283% | 0.008294% | 70% | 0.052171 | 3 | 9 | 3.0522 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 40.2383 | 40.2383 | 42.1606 | 44.6847 | 44.6847 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2028-04-19 | 4.559% | 0% | 0% | 5.649% | 0.0006682% | 70% | 0.52916 | -1 | 5 | -0.47084 | 217.3361 | 40.2383 | 2028-04-19 | 39.1127 | 40.9812 | 44.6847 | 2028-04-19 | 8.288% | 0.008429% | 70% | 0.054146 | 3 | 9 | 3.0541 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 36.4454 | 36.4454 | 38.187 | 40.4763 | 40.4763 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2028-04-20 | 4.561% | 0% | 0% | 5.656% | 0.0006711% | 70% | 0.5312 | -1 | 5 | -0.4688 | 218.0336 | 36.4454 | 2028-04-20 | 35.4264 | 37.1193 | 40.4763 | 2028-04-20 | 8.294% | 0.008532% | 70% | 0.056186 | 3 | 9 | 3.0562 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 108.3779 | 108.3779 | 113.5587 | 120.3755 | 120.3757 | 0.49552 | FALSE | 120.3763 | 2027 | 2028-04-21 | 4.562% | 0% | 0% | 5.663% | 0.000671% | 70% | 0.5333 | -1 | 5 | -0.4667 | 218.7139 | 108.3779 | 2028-04-21 | 105.3466 | 110.3824 | 120.3728 | 2028-04-21 | 8.3% | 0.008603% | 70% | 0.058291 | 3 | 9 | 3.0583 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 35.715 | 35.715 | 37.4229 | 39.6724 | 39.6724 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2028-04-22 | 4.564% | 0% | 0% | 5.67% | 0.0006679% | 70% | 0.53548 | -1 | 5 | -0.46452 | 219.377 | 35.715 | 2028-04-22 | 34.7173 | 36.3774 | 39.6724 | 2028-04-22 | 8.305% | 0.008641% | 70% | 0.060463 | 3 | 9 | 3.0605 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 120.5159 | 120.5159 | 126.2807 | 133.8819 | 133.8822 | 0.54774 | FALSE | 133.8827 | 2027 | 2028-04-23 | 4.565% | 0% | 0% | 5.678% | 0.0006618% | 70% | 0.53772 | -1 | 5 | -0.46228 | 220.0234 | 120.5159 | 2028-04-23 | 117.1472 | 122.7509 | 133.8781 | 2028-04-23 | 8.311% | 0.008647% | 70% | 0.062704 | 3 | 9 | 3.0627 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 167.8773 | 167.8773 | 175.9103 | 186.5134 | 186.5142 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2028-04-24 | 4.567% | 0% | 0% | 5.685% | 0.0006552% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 220.653 | 167.8773 | 2028-04-24 | 163.1827 | 170.991 | 186.5036 | 2028-04-24 | 8.318% | 0.008646% | 70% | 0.065015 | 3 | 9 | 3.065 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 216.401 | 216.401 | 226.7592 | 240.4464 | 240.4479 | 0.97801 | FALSE | 240.4479 | 2027 | 2028-04-25 | 4.568% | 0% | 0% | 5.692% | 0.0006478% | 70% | 0.54241 | -1 | 5 | -0.45759 | 221.2661 | 216.401 | 2028-04-25 | 210.3465 | 220.415 | 240.4278 | 2028-04-25 | 8.324% | 0.008638% | 70% | 0.067397 | 3 | 9 | 3.0674 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 162.499 | 162.499 | 170.2797 | 180.5722 | 180.5729 | 0.73243 | FALSE | 180.5733 | 2027 | 2028-04-26 | 4.569% | 0% | 0% | 5.7% | 0.0006398% | 70% | 0.54486 | -1 | 5 | -0.45514 | 221.863 | 162.499 | 2028-04-26 | 157.9587 | 165.522 | 180.5633 | 2028-04-26 | 8.33% | 0.008621% | 70% | 0.069851 | 3 | 9 | 3.0699 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 100.5916 | 100.5916 | 105.4097 | 111.7902 | 111.7904 | 0.45221 | FALSE | 111.7909 | 2027 | 2028-04-27 | 4.571% | 0% | 0% | 5.708% | 0.0006311% | 70% | 0.54739 | -1 | 5 | -0.45261 | 222.4438 | 100.5916 | 2028-04-27 | 97.7852 | 102.4689 | 111.7883 | 2028-04-27 | 8.337% | 0.008596% | 70% | 0.072379 | 3 | 9 | 3.0724 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 165.5924 | 165.5924 | 173.5265 | 184.0452 | 184.0459 | 0.74254 | FALSE | 184.0463 | 2027 | 2028-04-28 | 4.572% | 0% | 0% | 5.715% | 0.0006216% | 70% | 0.54999 | -1 | 5 | -0.45001 | 223.0087 | 165.5924 | 2028-04-28 | 160.9688 | 168.6814 | 184.036 | 2028-04-28 | 8.343% | 0.008563% | 70% | 0.074982 | 3 | 9 | 3.075 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 164.195 | 164.195 | 172.0647 | 182.5099 | 182.5106 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2028-04-29 | 4.574% | 0% | 0% | 5.723% | 0.0006113% | 70% | 0.55267 | -1 | 5 | -0.44733 | 223.558 | 164.195 | 2028-04-29 | 159.6121 | 167.2622 | 182.5009 | 2028-04-29 | 8.35% | 0.008521% | 70% | 0.07766 | 3 | 9 | 3.0777 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 191.6487 | 191.6487 | 200.8373 | 202.0637 | 202.0646 | 0.81113 | FALSE | 202.0649 | 2027 | 2028-04-30 | 4.575% | 0% | 0% | 0.6069% | 0.0006002% | 70% | 0.55543 | -1 | 5 | -0.44457 | 236.2729 | 191.6487 | 2028-04-30 | 181.7582 | 190.4726 | 202.0521 | 2028-04-30 | 5.731% | 0.008469% | 70% | 0.080415 | 3 | 9 | 3.0804 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 133.2383 | 133.2383 | 139.6285 | 140.4952 | 140.4955 | 0.56262 | FALSE | 140.496 | 2027 | 2028-05-01 | 4.577% | 0% | 0% | 0.6169% | 0.000588% | 70% | 0.55826 | -1 | 5 | -0.44174 | 236.8173 | 133.2383 | 2028-05-01 | 126.3678 | 132.4284 | 140.4911 | 2028-05-01 | 5.739% | 0.008397% | 70% | 0.083247 | 3 | 9 | 3.0832 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 168.858 | 168.858 | 176.9592 | 178.0754 | 178.0761 | 0.71144 | FALSE | 178.0764 | 2027 | 2028-05-02 | 4.578% | 0% | 0% | 0.6268% | 0.0005756% | 70% | 0.56117 | -1 | 5 | -0.43883 | 237.3459 | 168.858 | 2028-05-02 | 160.1505 | 167.8339 | 178.0673 | 2028-05-02 | 5.747% | 0.008314% | 70% | 0.086158 | 3 | 9 | 3.0862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 94.5791 | 94.5791 | 99.1182 | 99.7534 | 99.7534 | 0.39763 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2028-05-03 | 4.579% | 0% | 0% | 0.6368% | 0.000563% | 70% | 0.56416 | -1 | 5 | -0.43584 | 237.8583 | 94.5791 | 2028-05-03 | 89.7063 | 94.0115 | 99.7523 | 2028-05-03 | 5.755% | 0.008221% | 70% | 0.089148 | 3 | 9 | 3.0891 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 176.8535 | 176.8535 | 185.3439 | 186.5503 | 186.551 | 0.74198 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2028-05-04 | 4.581% | 0% | 0% | 0.6467% | 0.0005501% | 70% | 0.56723 | -1 | 5 | -0.43277 | 238.3539 | 176.8535 | 2028-05-04 | 167.7379 | 175.7907 | 186.5414 | 2028-05-04 | 5.763% | 0.008117% | 70% | 0.092218 | 3 | 9 | 3.0922 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 167.1741 | 167.1741 | 175.2024 | 176.3605 | 176.3611 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2028-05-05 | 4.582% | 0% | 0% | 0.6567% | 0.0005368% | 70% | 0.57038 | -1 | 5 | -0.42962 | 238.8322 | 167.1741 | 2028-05-05 | 158.5602 | 166.1749 | 176.353 | 2028-05-05 | 5.771% | 0.008002% | 70% | 0.095369 | 3 | 9 | 3.0954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 199.2447 | 199.2447 | 208.8164 | 210.2178 | 210.2186 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2028-05-06 | 4.584% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.0005232% | 70% | 0.57361 | -1 | 5 | -0.42639 | 239.2927 | 199.2447 | 2028-05-06 | 188.9782 | 198.0566 | 210.206 | 2028-05-06 | 5.78% | 0.007875% | 70% | 0.0986 | 3 | 9 | 3.0986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 209.5235 | 209.5235 | 219.5922 | 221.0882 | 221.0891 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2028-05-07 | 4.585% | 0% | 0% | 0.6767% | 0.00051% | 70% | 0.57692 | -1 | 5 | -0.42308 | 239.7349 | 209.5235 | 2028-05-07 | 198.729 | 208.279 | 221.0751 | 2028-05-07 | 5.788% | 0.007735% | 70% | 0.10191 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 231.5123 | 231.5123 | 242.6414 | 244.319 | 244.3202 | 0.964 | FALSE | 244.3202 | 2027 | 2028-05-08 | 4.587% | 0% | 0% | 0.6867% | 0.000497% | 70% | 0.58032 | -1 | 5 | -0.41968 | 240.1584 | 231.5123 | 2028-05-08 | 219.5857 | 230.1414 | 244.3026 | 2028-05-08 | 5.797% | 0.007581% | 70% | 0.10531 | 3 | 9 | 3.1053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 221.4066 | 221.4066 | 232.0534 | 233.6813 | 233.6823 | 0.92037 | FALSE | 233.6824 | 2027 | 2028-05-09 | 4.588% | 0% | 0% | 0.6967% | 0.0004842% | 70% | 0.58379 | -1 | 5 | -0.41621 | 240.5624 | 221.4066 | 2028-05-09 | 210.004 | 220.1024 | 233.667 | 2028-05-09 | 5.805% | 0.007412% | 70% | 0.10878 | 3 | 9 | 3.1088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 235.9196 | 235.9196 | 247.2679 | 249.0278 | 249.0289 | 0.97914 | FALSE | 249.0289 | 2027 | 2028-05-10 | 4.589% | 0% | 0% | 0.7067% | 0.0004716% | 70% | 0.58735 | -1 | 5 | -0.41265 | 240.9467 | 235.9196 | 2028-05-10 | 223.7708 | 234.5347 | 249.0114 | 2028-05-10 | 5.814% | 0.007228% | 70% | 0.11234 | 3 | 9 | 3.1123 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 173.4081 | 173.4081 | 181.7522 | 183.0642 | 183.0647 | 0.71861 | FALSE | 183.065 | 2027 | 2028-05-11 | 4.591% | 0% | 0% | 0.7167% | 0.0004593% | 70% | 0.59099 | -1 | 5 | -0.40901 | 241.3106 | 173.4081 | 2028-05-11 | 164.4842 | 172.3989 | 183.057 | 2028-05-11 | 5.822% | 0.007027% | 70% | 0.11597 | 3 | 9 | 3.116 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 178.2343 | 178.2343 | 186.8134 | 188.181 | 188.1816 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2028-05-12 | 4.592% | 0% | 0% | 0.7267% | 0.0004471% | 70% | 0.5947 | -1 | 5 | -0.4053 | 241.6536 | 178.2343 | 2028-05-12 | 169.0635 | 177.2012 | 188.1736 | 2028-05-12 | 5.831% | 0.006811% | 70% | 0.11969 | 3 | 9 | 3.1197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 214.5824 | 214.5824 | 224.9145 | 226.584 | 226.5848 | 0.88679 | FALSE | 226.5849 | 2027 | 2028-05-13 | 4.594% | 0% | 0% | 0.7368% | 0.0004352% | 70% | 0.5985 | -1 | 5 | -0.4015 | 241.9752 | 214.5824 | 2028-05-13 | 203.5406 | 213.3411 | 226.5723 | 2028-05-13 | 5.84% | 0.006577% | 70% | 0.12349 | 3 | 9 | 3.1235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 217.3728 | 217.3728 | 227.8427 | 229.5571 | 229.558 | 0.89723 | FALSE | 229.5581 | 2027 | 2028-05-14 | 4.595% | 0% | 0% | 0.7469% | 0.0004235% | 70% | 0.60238 | -1 | 5 | -0.39762 | 242.2717 | 217.3728 | 2028-05-14 | 206.1893 | 216.1206 | 229.5456 | 2028-05-14 | 5.849% | 0.006325% | 70% | 0.12737 | 3 | 9 | 3.1274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 216.6781 | 216.6781 | 227.118 | 228.8502 | 228.851 | 0.89337 | FALSE | 228.8512 | 2027 | 2028-05-15 | 4.597% | 0% | 0% | 0.7569% | 0.0004123% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | 242.5412 | 216.6781 | 2028-05-15 | 205.5325 | 215.4354 | 228.8393 | 2028-05-15 | 5.857% | 0.006068% | 70% | 0.13132 | 3 | 9 | 3.1313 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 229.4377 | 229.4377 | 240.496 | 242.3549 | 242.3558 | 0.94502 | FALSE | 242.3559 | 2027 | 2028-05-16 | 4.598% | 0% | 0% | 0.767% | 0.0004017% | 70% | 0.61037 | -1 | 5 | -0.38963 | 242.7857 | 229.4377 | 2028-05-16 | 217.637 | 228.1265 | 242.3428 | 2028-05-16 | 5.866% | 0.005816% | 70% | 0.13536 | 3 | 9 | 3.1354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 218.7887 | 218.7887 | 229.3372 | 231.1333 | 231.1341 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2028-05-17 | 4.6% | 0% | 0% | 0.7771% | 0.0003918% | 70% | 0.61448 | -1 | 5 | -0.38552 | 243.0073 | 218.7887 | 2028-05-17 | 207.5382 | 217.5443 | 231.123 | 2028-05-17 | 5.875% | 0.005572% | 70% | 0.13947 | 3 | 9 | 3.1395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 231.4058 | 231.4058 | 242.5663 | 244.4909 | 244.4917 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2028-05-18 | 4.601% | 0% | 0% | 0.7872% | 0.0003825% | 70% | 0.61867 | -1 | 5 | -0.38133 | 243.2081 | 231.4058 | 2028-05-18 | 219.5077 | 230.0943 | 244.4796 | 2028-05-18 | 5.884% | 0.005334% | 70% | 0.14365 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 209.559 | 209.559 | 219.6691 | 221.4346 | 221.4353 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2028-05-19 | 4.602% | 0% | 0% | 0.7973% | 0.000374% | 70% | 0.62293 | -1 | 5 | -0.37707 | 243.3902 | 209.559 | 2028-05-19 | 198.7871 | 208.3775 | 221.4262 | 2028-05-19 | 5.893% | 0.005103% | 70% | 0.14791 | 3 | 9 | 3.1479 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 210.9443 | 210.9443 | 221.1246 | 222.9245 | 222.9251 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2028-05-20 | 4.604% | 0% | 0% | 0.8074% | 0.0003662% | 70% | 0.62726 | -1 | 5 | -0.37274 | 243.5555 | 210.9443 | 2028-05-20 | 200.1027 | 209.7597 | 222.9163 | 2028-05-20 | 5.902% | 0.004878% | 70% | 0.15224 | 3 | 9 | 3.1522 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 159.5543 | 159.5543 | 167.257 | 168.6356 | 168.6359 | 0.6547 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2028-05-21 | 4.605% | 0% | 0% | 0.8175% | 0.0003593% | 70% | 0.63166 | -1 | 5 | -0.36834 | 243.7064 | 159.5543 | 2028-05-21 | 151.3571 | 158.664 | 168.632 | 2028-05-21 | 5.911% | 0.004669% | 70% | 0.15665 | 3 | 9 | 3.1566 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 79.6473 | 79.6473 | 83.4936 | 84.1904 | 84.1904 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2028-05-22 | 4.607% | 0% | 0% | 0.8276% | 0.0003524% | 70% | 0.63613 | -1 | 5 | -0.36387 | 243.8447 | 79.6473 | 2028-05-22 | 75.5573 | 79.2061 | 84.1903 | 2028-05-22 | 5.92% | 0.004477% | 70% | 0.16111 | 3 | 9 | 3.1611 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 69.0726 | 69.0726 | 72.4093 | 73.0211 | 73.0211 | 0.28312 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2028-05-23 | 4.608% | 0% | 0% | 0.8378% | 0.0003456% | 70% | 0.64066 | -1 | 5 | -0.35934 | 243.9726 | 69.0726 | 2028-05-23 | 65.5261 | 68.6916 | 73.0211 | 2028-05-23 | 5.929% | 0.004301% | 70% | 0.16565 | 3 | 9 | 3.1656 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 178.6719 | 178.6719 | 187.306 | 188.9078 | 188.9082 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2028-05-24 | 4.61% | 0% | 0% | 0.8479% | 0.0003389% | 70% | 0.64526 | -1 | 5 | -0.35474 | 244.0922 | 178.6719 | 2028-05-24 | 169.4953 | 177.6859 | 188.9034 | 2028-05-24 | 5.938% | 0.004142% | 70% | 0.17024 | 3 | 9 | 3.1702 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 114.6173 | 114.6173 | 120.1578 | 121.1977 | 121.1978 | 0.46935 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2028-05-25 | 4.611% | 0% | 0% | 0.858% | 0.0003322% | 70% | 0.64991 | -1 | 5 | -0.35009 | 244.2055 | 114.6173 | 2028-05-25 | 108.7327 | 113.9888 | 121.1967 | 2028-05-25 | 5.947% | 0.004002% | 70% | 0.1749 | 3 | 9 | 3.1749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 183.7967 | 183.7967 | 192.6842 | 194.3718 | 194.3722 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2028-05-26 | 4.612% | 0% | 0% | 0.8682% | 0.0003256% | 70% | 0.65463 | -1 | 5 | -0.34537 | 244.3146 | 183.7967 | 2028-05-26 | 174.3591 | 182.7903 | 194.3673 | 2028-05-26 | 5.956% | 0.003879% | 70% | 0.17962 | 3 | 9 | 3.1796 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 231.4326 | 231.4326 | 242.6273 | 244.7772 | 244.778 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2028-05-27 | 4.614% | 0% | 0% | 0.8783% | 0.000319% | 70% | 0.6594 | -1 | 5 | -0.3406 | 244.4216 | 231.4326 | 2028-05-27 | 219.5484 | 230.1682 | 244.7694 | 2028-05-27 | 5.965% | 0.003776% | 70% | 0.18439 | 3 | 9 | 3.1844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 248.8599 | 248.8599 | 260.9014 | 263.2402 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2028 | 2028-05-28 | 4.615% | 0% | 0% | 0.8885% | 0.0003125% | 70% | 0.66422 | -1 | 5 | -0.33578 | 244.5234 | 248.8599 | 2028-05-28 | 236.0818 | 247.505 | 263.2313 | 2028-05-28 | 5.974% | 0.003693% | 70% | 0.18921 | 3 | 9 | 3.1892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 205.178 | 205.178 | 215.1091 | 217.0597 | 217.0602 | 0.83878 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2028-05-29 | 4.617% | 0% | 0% | 0.8986% | 0.0003064% | 70% | 0.66909 | -1 | 5 | -0.33091 | 244.6155 | 205.178 | 2028-05-29 | 194.6458 | 204.0671 | 217.0542 | 2028-05-29 | 5.983% | 0.003629% | 70% | 0.19407 | 3 | 9 | 3.1941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 225.9653 | 225.9653 | 236.9061 | 239.0789 | 239.0795 | 0.92345 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2028-05-30 | 4.618% | 0% | 0% | 0.9088% | 0.0003003% | 70% | 0.674 | -1 | 5 | -0.326 | 244.6979 | 225.9653 | 2028-05-30 | 214.3667 | 224.746 | 239.0719 | 2028-05-30 | 5.992% | 0.003573% | 70% | 0.19899 | 3 | 9 | 3.199 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 235.9226 | 235.9226 | 247.3494 | 249.6434 | 249.6441 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2028-05-31 | 4.62% | 0% | 0% | 0.9189% | 0.0002944% | 70% | 0.67895 | -1 | 5 | -0.32105 | 244.7707 | 235.9226 | 2028-05-31 | 223.8142 | 234.6545 | 249.6358 | 2028-05-31 | 6.001% | 0.003524% | 70% | 0.20394 | 3 | 9 | 3.2039 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 182.5682 | 182.5682 | 191.4137 | 193.2087 | 193.2091 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2028-06-01 | 4.621% | 0% | 0% | 0.9291% | 0.0002885% | 70% | 0.68395 | -1 | 5 | -0.31605 | 244.8337 | 182.5682 | 2028-06-01 | 173.2013 | 181.5929 | 193.2048 | 2028-06-01 | 6.01% | 0.003483% | 70% | 0.20893 | 3 | 9 | 3.2089 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 229.883 | 229.883 | 241.0245 | 243.3097 | 243.3103 | 0.93873 | FALSE | 243.3104 | 2027 | 2028-06-02 | 4.623% | 0% | 0% | 0.9392% | 0.0002828% | 70% | 0.68897 | -1 | 5 | -0.31103 | 244.8871 | 229.883 | 2028-06-02 | 218.0884 | 228.6582 | 243.3027 | 2028-06-02 | 6.019% | 0.003448% | 70% | 0.21396 | 3 | 9 | 3.214 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 110.0982 | 110.0982 | 115.4359 | 116.5423 | 116.5424 | 0.44951 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2028-06-03 | 4.624% | 0% | 0% | 0.9494% | 0.0002772% | 70% | 0.69403 | -1 | 5 | -0.30597 | 244.9308 | 110.0982 | 2028-06-03 | 104.4525 | 109.5166 | 116.5415 | 2028-06-03 | 6.028% | 0.003422% | 70% | 0.21901 | 3 | 9 | 3.219 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 138.6066 | 138.6066 | 145.3287 | 146.7366 | 146.7368 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2028-06-04 | 4.625% | 0% | 0% | 0.9595% | 0.0002718% | 70% | 0.69911 | -1 | 5 | -0.30089 | 244.9648 | 138.6066 | 2028-06-04 | 131.4996 | 137.877 | 146.7349 | 2028-06-04 | 6.037% | 0.003404% | 70% | 0.2241 | 3 | 9 | 3.2241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 204.9622 | 204.9622 | 214.9056 | 217.0098 | 217.0102 | 0.83662 | FALSE | 217.0103 | 2027 | 2028-06-05 | 4.627% | 0% | 0% | 0.9696% | 0.0002666% | 70% | 0.70421 | -1 | 5 | -0.29579 | 244.9892 | 204.9622 | 2028-06-05 | 194.4524 | 203.8859 | 217.0046 | 2028-06-05 | 6.045% | 0.003384% | 70% | 0.2292 | 3 | 9 | 3.2292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 107.8346 | 107.8346 | 113.0677 | 114.1865 | 114.1866 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2028-06-06 | 4.628% | 0% | 0% | 0.9798% | 0.0002616% | 70% | 0.70933 | -1 | 5 | -0.29067 | 245.0039 | 107.8346 | 2028-06-06 | 102.3081 | 107.2729 | 114.1858 | 2028-06-06 | 6.054% | 0.003362% | 70% | 0.23432 | 3 | 9 | 3.2343 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 90.9341 | 90.9341 | 95.3485 | 96.3017 | 96.3018 | 0.37115 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2028-06-07 | 4.63% | 0% | 0% | 0.9899% | 0.0002568% | 70% | 0.71446 | -1 | 5 | -0.28554 | 245.009 | 90.9341 | 2028-06-07 | 86.2749 | 90.463 | 96.3014 | 2028-06-07 | 6.063% | 0.003339% | 70% | 0.23945 | 3 | 9 | 3.2394 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 186.8805 | 186.8805 | 195.9555 | 197.9348 | 197.9352 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2028-06-08 | 4.631% | 0% | 0% | 1% | 0.0002522% | 70% | 0.7196 | -1 | 5 | -0.2804 | 245.0044 | 186.8805 | 2028-06-08 | 177.3042 | 185.9141 | 197.9308 | 2028-06-08 | 6.071% | 0.003314% | 70% | 0.24459 | 3 | 9 | 3.2446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 244.4848 | 244.4848 | 256.3609 | 258.9768 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2027 | 2028-06-09 | 4.633% | 0% | 0% | 1.01% | 0.0002478% | 70% | 0.72475 | -1 | 5 | -0.27525 | 244.9902 | 244.4848 | 2028-06-09 | 231.957 | 243.2246 | 258.969 | 2028-06-09 | 6.08% | 0.003287% | 70% | 0.24973 | 3 | 9 | 3.2497 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 235.5956 | 235.5956 | 247.0437 | 249.5899 | 249.5905 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2027 | 2028-06-10 | 4.634% | 0% | 0% | 1.02% | 0.0002437% | 70% | 0.72989 | -1 | 5 | -0.27011 | 244.9664 | 235.5956 | 2028-06-10 | 223.5266 | 234.3882 | 249.5828 | 2028-06-10 | 6.088% | 0.003259% | 70% | 0.25488 | 3 | 9 | 3.2549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 188.3358 | 188.3358 | 197.4904 | 199.5462 | 199.5465 | 0.76892 | FALSE | 199.5466 | 2027 | 2028-06-11 | 4.635% | 0% | 0% | 1.03% | 0.0002398% | 70% | 0.73503 | -1 | 5 | -0.26497 | 244.9352 | 188.3358 | 2028-06-11 | 178.6917 | 187.3775 | 199.5422 | 2028-06-11 | 6.096% | 0.003229% | 70% | 0.26002 | 3 | 9 | 3.26 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 225.2653 | 225.2653 | 236.2185 | 238.7018 | 238.7023 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2028-06-12 | 4.637% | 0% | 0% | 1.04% | 0.0002365% | 70% | 0.74016 | -1 | 5 | -0.25984 | 244.8982 | 225.2653 | 2028-06-12 | 213.7319 | 224.1243 | 238.6955 | 2028-06-12 | 6.105% | 0.003202% | 70% | 0.26515 | 3 | 9 | 3.2652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 212.1826 | 212.1826 | 222.503 | 224.865 | 224.8654 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2028-06-13 | 4.638% | 0% | 0% | 1.05% | 0.0002336% | 70% | 0.74528 | -1 | 5 | -0.25472 | 244.8543 | 212.1826 | 2028-06-13 | 201.3225 | 211.1147 | 224.8596 | 2028-06-13 | 6.113% | 0.003178% | 70% | 0.27027 | 3 | 9 | 3.2703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 230.3345 | 230.3345 | 241.5415 | 244.1303 | 244.1308 | 0.9409 | FALSE | 244.1309 | 2027 | 2028-06-14 | 4.64% | 0% | 0% | 1.06% | 0.0002311% | 70% | 0.75039 | -1 | 5 | -0.24961 | 244.8025 | 230.3345 | 2028-06-14 | 218.5482 | 229.1817 | 244.1238 | 2028-06-14 | 6.121% | 0.003156% | 70% | 0.27537 | 3 | 9 | 3.2754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 221.651 | 221.651 | 232.439 | 234.954 | 234.9545 | 0.90565 | FALSE | 234.9545 | 2027 | 2028-06-15 | 4.641% | 0% | 0% | 1.07% | 0.000229% | 70% | 0.75547 | -1 | 5 | -0.24453 | 244.7418 | 221.651 | 2028-06-15 | 210.3129 | 220.549 | 234.9481 | 2028-06-15 | 6.129% | 0.003136% | 70% | 0.28045 | 3 | 9 | 3.2805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 224.0462 | 224.0462 | 234.9543 | 237.5205 | 237.521 | 0.9157 | FALSE | 237.5211 | 2027 | 2028-06-16 | 4.643% | 0% | 0% | 1.08% | 0.0002273% | 70% | 0.76052 | -1 | 5 | -0.23948 | 244.6712 | 224.0462 | 2028-06-16 | 212.5892 | 222.9394 | 237.5145 | 2028-06-16 | 6.136% | 0.00312% | 70% | 0.28551 | 3 | 9 | 3.2855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 234.6981 | 234.6981 | 246.1285 | 248.8419 | 248.8424 | 0.95956 | FALSE | 248.8425 | 2027 | 2028-06-17 | 4.644% | 0% | 0% | 1.09% | 0.0002261% | 70% | 0.76555 | -1 | 5 | -0.23445 | 244.5896 | 234.6981 | 2028-06-17 | 222.7001 | 233.5461 | 248.8352 | 2028-06-17 | 6.144% | 0.003106% | 70% | 0.29053 | 3 | 9 | 3.2905 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 238.3657 | 238.3657 | 249.9785 | 252.7599 | 252.7604 | 0.97493 | FALSE | 252.7605 | 2027 | 2028-06-18 | 4.646% | 0% | 0% | 1.1% | 0.0002257% | 70% | 0.77054 | -1 | 5 | -0.22946 | 244.496 | 238.3657 | 2028-06-18 | 226.1844 | 237.2038 | 252.7529 | 2028-06-18 | 6.152% | 0.0031% | 70% | 0.29553 | 3 | 9 | 3.2955 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 127.8153 | 127.8153 | 134.0443 | 135.5494 | 135.5495 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2028-06-19 | 4.647% | 0% | 0% | 1.11% | 0.0002261% | 70% | 0.77549 | -1 | 5 | -0.22451 | 244.3894 | 127.8153 | 2028-06-19 | 121.2882 | 127.1991 | 135.5481 | 2028-06-19 | 6.159% | 0.003101% | 70% | 0.30048 | 3 | 9 | 3.3005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 97.8377 | 97.8377 | 102.6073 | 103.7698 | 103.7699 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2028-06-20 | 4.648% | 0% | 0% | 1.12% | 0.0002273% | 70% | 0.78041 | -1 | 5 | -0.21959 | 244.2687 | 97.8377 | 2028-06-20 | 92.8439 | 97.37 | 103.7694 | 2028-06-20 | 6.167% | 0.00311% | 70% | 0.30539 | 3 | 9 | 3.3054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 185.4761 | 185.4761 | 194.521 | 196.7446 | 196.7449 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2028-06-21 | 4.65% | 0% | 0% | 1.13% | 0.0002294% | 70% | 0.78527 | -1 | 5 | -0.21473 | 244.1329 | 185.4761 | 2028-06-21 | 176.0103 | 184.5935 | 196.7408 | 2028-06-21 | 6.174% | 0.003127% | 70% | 0.31026 | 3 | 9 | 3.3103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 178.2622 | 178.2622 | 186.9581 | 189.1142 | 189.1145 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2028-06-22 | 4.651% | 0% | 0% | 1.14% | 0.0002322% | 70% | 0.7901 | -1 | 5 | -0.2099 | 243.9811 | 178.2622 | 2028-06-22 | 169.1686 | 177.4209 | 189.1108 | 2028-06-22 | 6.182% | 0.003153% | 70% | 0.31508 | 3 | 9 | 3.3151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 161.8317 | 161.8317 | 169.7287 | 171.7032 | 171.7034 | 0.66376 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2028-06-23 | 4.653% | 0% | 0% | 1.15% | 0.0002359% | 70% | 0.79486 | -1 | 5 | -0.20514 | 243.8121 | 161.8317 | 2028-06-23 | 153.5803 | 161.0746 | 171.7006 | 2028-06-23 | 6.189% | 0.003186% | 70% | 0.31985 | 3 | 9 | 3.3199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 153.706 | 153.706 | 161.2089 | 163.1006 | 163.1007 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2028-06-24 | 4.654% | 0% | 0% | 1.16% | 0.0002405% | 70% | 0.79958 | -1 | 5 | -0.20042 | 243.6249 | 153.706 | 2028-06-24 | 145.8727 | 152.9932 | 163.0982 | 2028-06-24 | 6.196% | 0.003228% | 70% | 0.32457 | 3 | 9 | 3.3246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 53.4606 | 53.4606 | 56.071 | 56.7346 | 56.7346 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2028-06-25 | 4.656% | 0% | 0% | 1.17% | 0.0002461% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | 243.419 | 53.4606 | 2028-06-25 | 50.7381 | 53.2155 | 56.7346 | 2028-06-25 | 6.203% | 0.003278% | 70% | 0.32922 | 3 | 9 | 3.3292 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 66.8777 | 66.8777 | 70.1444 | 70.9816 | 70.9816 | 0.275 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2028-06-26 | 4.657% | 0% | 0% | 1.179% | 0.0002527% | 70% | 0.80883 | -1 | 5 | -0.19117 | 243.1948 | 66.8777 | 2028-06-26 | 63.4736 | 66.574 | 70.9816 | 2028-06-26 | 6.209% | 0.003336% | 70% | 0.33382 | 3 | 9 | 3.3338 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 243.0964 | 243.0964 | 254.9742 | 258.043 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2028 | 2028-06-27 | 4.658% | 0% | 0% | 1.189% | 0.00026% | 70% | 0.81337 | -1 | 5 | -0.18663 | 242.9536 | 243.0964 | 2028-06-27 | 230.7218 | 241.995 | 258.0349 | 2028-06-27 | 6.216% | 0.003398% | 70% | 0.33835 | 3 | 9 | 3.3384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 241.1022 | 241.1022 | 252.8864 | 255.9553 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2027 | 2028-06-28 | 4.66% | 0% | 0% | 1.199% | 0.000268% | 70% | 0.81784 | -1 | 5 | -0.18216 | 242.6963 | 241.1022 | 2028-06-28 | 228.8355 | 240.0201 | 255.9472 | 2028-06-28 | 6.223% | 0.003463% | 70% | 0.34282 | 3 | 9 | 3.3428 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 64.8852 | 64.8852 | 68.0576 | 68.8903 | 68.8903 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2028-06-29 | 4.661% | 0% | 0% | 1.209% | 0.0002768% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | 242.424 | 64.8852 | 2028-06-29 | 61.5877 | 64.5989 | 68.8903 | 2028-06-29 | 6.229% | 0.003533% | 70% | 0.34722 | 3 | 9 | 3.3472 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 212.7745 | 212.7745 | 223.1809 | 225.9339 | 225.9344 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2028-06-30 | 4.663% | 0% | 0% | 1.218% | 0.0002862% | 70% | 0.82657 | -1 | 5 | -0.17343 | 242.1377 | 212.7745 | 2028-06-30 | 201.9618 | 211.8393 | 225.9277 | 2028-06-30 | 6.236% | 0.003606% | 70% | 0.35155 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 237.5756 | 237.5756 | 249.1987 | 252.2974 | 252.2981 | 0.98237 | FALSE | 252.2982 | 2027 | 2028-07-01 | 4.664% | 0% | 0% | 1.228% | 0.0002964% | 70% | 0.83083 | -1 | 5 | -0.16917 | 241.8384 | 237.5756 | 2028-07-01 | 225.5083 | 236.541 | 252.2891 | 2028-07-01 | 6.242% | 0.003683% | 70% | 0.35581 | 3 | 9 | 3.3558 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 204.8588 | 204.8588 | 214.8845 | 217.5779 | 217.5784 | 0.84818 | FALSE | 217.5785 | 2027 | 2028-07-02 | 4.666% | 0% | 0% | 1.238% | 0.0003077% | 70% | 0.83501 | -1 | 5 | -0.16499 | 241.5272 | 204.8588 | 2028-07-02 | 194.4606 | 203.9774 | 217.572 | 2028-07-02 | 6.248% | 0.003764% | 70% | 0.36 | 3 | 9 | 3.36 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 200.2562 | 200.2562 | 210.0597 | 212.7134 | 212.7139 | 0.83023 | FALSE | 212.714 | 2027 | 2028-07-03 | 4.667% | 0% | 0% | 1.248% | 0.0003196% | 70% | 0.83912 | -1 | 5 | -0.16088 | 241.2052 | 200.2562 | 2028-07-03 | 190.0977 | 199.404 | 212.7077 | 2028-07-03 | 6.254% | 0.003844% | 70% | 0.36411 | 3 | 9 | 3.3641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 234.0475 | 234.0475 | 245.509 | 248.6347 | 248.6355 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2028-07-04 | 4.668% | 0% | 0% | 1.257% | 0.0003323% | 70% | 0.84316 | -1 | 5 | -0.15684 | 240.8733 | 234.0475 | 2028-07-04 | 222.1805 | 233.0609 | 248.6262 | 2028-07-04 | 6.261% | 0.003924% | 70% | 0.36814 | 3 | 9 | 3.3681 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 190.8969 | 190.8969 | 200.2483 | 202.8175 | 202.818 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2028-07-05 | 4.67% | 0% | 0% | 1.267% | 0.0003456% | 70% | 0.84711 | -1 | 5 | -0.15289 | 240.5326 | 190.8969 | 2028-07-05 | 181.2255 | 190.1031 | 202.8123 | 2028-07-05 | 6.266% | 0.004004% | 70% | 0.3721 | 3 | 9 | 3.3721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 232.2132 | 232.2132 | 243.5923 | 246.7416 | 246.7424 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2027 | 2028-07-06 | 4.671% | 0% | 0% | 1.276% | 0.0003596% | 70% | 0.85099 | -1 | 5 | -0.14901 | 240.184 | 232.2132 | 2028-07-06 | 220.454 | 231.2569 | 246.7328 | 2028-07-06 | 6.272% | 0.004084% | 70% | 0.37598 | 3 | 9 | 3.376 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 242.9566 | 242.9566 | 254.8659 | 258.186 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2028-07-07 | 4.673% | 0% | 0% | 1.286% | 0.0003743% | 70% | 0.85479 | -1 | 5 | -0.14521 | 239.8288 | 242.9566 | 2028-07-07 | 230.6609 | 241.9675 | 258.1762 | 2028-07-07 | 6.278% | 0.004163% | 70% | 0.37978 | 3 | 9 | 3.3798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 239.8858 | 239.8858 | 251.6484 | 254.9512 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2028-07-08 | 4.674% | 0% | 0% | 1.295% | 0.0003897% | 70% | 0.85851 | -1 | 5 | -0.14149 | 239.4678 | 239.8858 | 2028-07-08 | 227.7535 | 238.9213 | 254.9414 | 2028-07-08 | 6.284% | 0.004242% | 70% | 0.38349 | 3 | 9 | 3.3835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 228.336 | 228.336 | 239.5359 | 242.7031 | 242.704 | 0.95499 | FALSE | 242.7041 | 2027 | 2028-07-09 | 4.676% | 0% | 0% | 1.305% | 0.0004059% | 70% | 0.86214 | -1 | 5 | -0.13786 | 239.0987 | 228.336 | 2028-07-09 | 216.7962 | 227.43 | 242.6942 | 2028-07-09 | 6.289% | 0.004321% | 70% | 0.38713 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 231.866 | 231.866 | 243.2427 | 246.4827 | 246.4837 | 0.97129 | FALSE | 246.4838 | 2027 | 2028-07-10 | 4.677% | 0% | 0% | 1.314% | 0.0004229% | 70% | 0.8657 | -1 | 5 | -0.1343 | 238.7186 | 231.866 | 2028-07-10 | 220.1556 | 230.9577 | 246.4733 | 2028-07-10 | 6.295% | 0.004412% | 70% | 0.39069 | 3 | 9 | 3.3907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 231.6525 | 231.6525 | 243.0223 | 246.2831 | 246.2841 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2027 | 2028-07-11 | 4.679% | 0% | 0% | 1.324% | 0.0004406% | 70% | 0.86918 | -1 | 5 | -0.13082 | 238.3279 | 231.6525 | 2028-07-11 | 219.9609 | 230.7569 | 246.2734 | 2028-07-11 | 6.301% | 0.004515% | 70% | 0.39416 | 3 | 9 | 3.3942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 229.5281 | 229.5281 | 240.7974 | 244.0517 | 244.0527 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2027 | 2028-07-12 | 4.68% | 0% | 0% | 1.333% | 0.0004591% | 70% | 0.87257 | -1 | 5 | -0.12743 | 237.927 | 229.5281 | 2028-07-12 | 217.9519 | 228.6528 | 244.042 | 2028-07-12 | 6.306% | 0.00463% | 70% | 0.39756 | 3 | 9 | 3.3976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 227.3969 | 227.3969 | 238.5651 | 241.8123 | 241.8134 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2028-07-13 | 4.681% | 0% | 0% | 1.343% | 0.0004783% | 70% | 0.87588 | -1 | 5 | -0.12412 | 237.5163 | 227.3969 | 2028-07-13 | 215.9364 | 226.5417 | 241.8026 | 2028-07-13 | 6.311% | 0.004758% | 70% | 0.40087 | 3 | 9 | 3.4009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 219.0977 | 219.0977 | 229.8618 | 233.0128 | 233.0138 | 0.92409 | FALSE | 233.0139 | 2027 | 2028-07-14 | 4.683% | 0% | 0% | 1.352% | 0.0004982% | 70% | 0.87911 | -1 | 5 | -0.12089 | 237.0963 | 219.0977 | 2028-07-14 | 208.0638 | 218.2857 | 233.0036 | 2028-07-14 | 6.317% | 0.004899% | 70% | 0.4041 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 224.0299 | 224.0299 | 235.0398 | 238.2845 | 238.2857 | 0.9466 | FALSE | 238.2857 | 2027 | 2028-07-15 | 4.684% | 0% | 0% | 1.362% | 0.0005189% | 70% | 0.88226 | -1 | 5 | -0.11774 | 236.6674 | 224.0299 | 2028-07-15 | 212.7554 | 223.2112 | 238.2745 | 2028-07-15 | 6.322% | 0.005053% | 70% | 0.40725 | 3 | 9 | 3.4073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 224.1156 | 224.1156 | 235.1333 | 238.402 | 238.4032 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2028-07-16 | 4.686% | 0% | 0% | 1.371% | 0.0005408% | 70% | 0.88533 | -1 | 5 | -0.11467 | 236.23 | 224.1156 | 2028-07-16 | 212.845 | 223.3085 | 238.3916 | 2028-07-16 | 6.327% | 0.005239% | 70% | 0.41032 | 3 | 9 | 3.4103 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 230.7168 | 230.7168 | 242.0626 | 245.451 | 245.4523 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2027 | 2028-07-17 | 4.687% | 0% | 0% | 1.38% | 0.0005635% | 70% | 0.88832 | -1 | 5 | -0.11168 | 235.7844 | 230.7168 | 2028-07-17 | 219.1222 | 229.8978 | 245.4393 | 2028-07-17 | 6.332% | 0.005457% | 70% | 0.41331 | 3 | 9 | 3.4133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 199.806 | 199.806 | 209.6349 | 212.5894 | 212.5904 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2028-07-18 | 4.689% | 0% | 0% | 1.39% | 0.000587% | 70% | 0.89123 | -1 | 5 | -0.10877 | 235.3312 | 199.806 | 2028-07-18 | 189.7738 | 199.1092 | 212.5809 | 2028-07-18 | 6.337% | 0.005708% | 70% | 0.41622 | 3 | 9 | 3.4162 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 174.7712 | 174.7712 | 183.3713 | 185.9734 | 185.9741 | 0.74412 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2028-07-19 | 4.69% | 0% | 0% | 1.399% | 0.0006113% | 70% | 0.89407 | -1 | 5 | -0.10593 | 234.8706 | 174.7712 | 2028-07-19 | 166.0038 | 174.1726 | 185.967 | 2028-07-19 | 6.342% | 0.005992% | 70% | 0.41905 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 222.0704 | 222.0704 | 233.0015 | 236.3301 | 236.3315 | 0.94739 | FALSE | 236.3315 | 2027 | 2028-07-20 | 4.691% | 0% | 0% | 1.408% | 0.0006364% | 70% | 0.89682 | -1 | 5 | -0.10318 | 234.4033 | 222.0704 | 2028-07-20 | 210.9351 | 221.3181 | 236.3177 | 2028-07-20 | 6.347% | 0.006309% | 70% | 0.42181 | 3 | 9 | 3.4218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 178.5917 | 178.5917 | 187.3855 | 190.0804 | 190.0812 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2028-07-21 | 4.693% | 0% | 0% | 1.418% | 0.0006623% | 70% | 0.8995 | -1 | 5 | -0.1005 | 233.9294 | 178.5917 | 2028-07-21 | 169.6458 | 177.9991 | 190.0728 | 2028-07-21 | 6.352% | 0.006659% | 70% | 0.42449 | 3 | 9 | 3.4245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 191.1445 | 191.1445 | 200.5594 | 203.4629 | 203.464 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2028-07-22 | 4.694% | 0% | 0% | 1.427% | 0.0006891% | 70% | 0.9021 | -1 | 5 | -0.097898 | 233.4495 | 191.1445 | 2028-07-22 | 181.5761 | 190.5197 | 203.4533 | 2028-07-22 | 6.357% | 0.007043% | 70% | 0.42709 | 3 | 9 | 3.4271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 222.5272 | 222.5272 | 233.4913 | 236.8938 | 236.8954 | 0.95519 | FALSE | 236.8955 | 2027 | 2028-07-23 | 4.696% | 0% | 0% | 1.436% | 0.0007167% | 70% | 0.90463 | -1 | 5 | -0.095371 | 232.9652 | 222.5272 | 2028-07-23 | 211.3933 | 221.8089 | 236.8789 | 2028-07-23 | 6.362% | 0.007461% | 70% | 0.42962 | 3 | 9 | 3.4296 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 106.9207 | 106.9207 | 112.1905 | 113.8361 | 113.8363 | 0.45992 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2028-07-24 | 4.697% | 0% | 0% | 1.446% | 0.0007467% | 70% | 0.90708 | -1 | 5 | -0.092916 | 232.4771 | 106.9207 | 2028-07-24 | 101.5801 | 106.5867 | 113.8342 | 2028-07-24 | 6.367% | 0.007912% | 70% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 228.268 | 228.268 | 239.5222 | 243.0582 | 243.0601 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2028-07-25 | 4.699% | 0% | 0% | 1.455% | 0.0007791% | 70% | 0.90947 | -1 | 5 | -0.090534 | 231.9843 | 228.268 | 2028-07-25 | 216.8628 | 227.5547 | 243.0401 | 2028-07-25 | 6.372% | 0.008385% | 70% | 0.43445 | 3 | 9 | 3.4345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 236.5292 | 236.5292 | 248.1945 | 251.8821 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2028 | 2028-07-26 | 4.7% | 0% | 0% | 1.464% | 0.0008137% | 70% | 0.91178 | -1 | 5 | -0.088224 | 231.4855 | 236.5292 | 2028-07-26 | 224.7195 | 235.8023 | 251.8618 | 2028-07-26 | 6.376% | 0.008879% | 70% | 0.43676 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 181.7569 | 181.7569 | 190.7237 | 193.5755 | 193.5767 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2028-07-27 | 4.701% | 0% | 0% | 1.473% | 0.0008507% | 70% | 0.91402 | -1 | 5 | -0.085983 | 230.9799 | 181.7569 | 2028-07-27 | 172.6929 | 181.2126 | 193.564 | 2028-07-27 | 6.381% | 0.009395% | 70% | 0.43901 | 3 | 9 | 3.439 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 132.6163 | 132.6163 | 139.161 | 141.255 | 141.2555 | 0.57542 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2028-07-28 | 4.703% | 0% | 0% | 1.482% | 0.00089% | 70% | 0.91619 | -1 | 5 | -0.08381 | 230.4665 | 132.6163 | 2028-07-28 | 126.0114 | 132.2301 | 141.2499 | 2028-07-28 | 6.386% | 0.009932% | 70% | 0.44118 | 3 | 9 | 3.4412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 194.8526 | 194.8526 | 204.4717 | 207.5678 | 207.5693 | 0.84739 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2028-07-29 | 4.704% | 0% | 0% | 1.492% | 0.0009318% | 70% | 0.9183 | -1 | 5 | -0.081705 | 229.9441 | 194.8526 | 2028-07-29 | 185.1487 | 194.2888 | 207.5523 | 2028-07-29 | 6.39% | 0.01049% | 70% | 0.44328 | 3 | 9 | 3.4433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 228.058 | 228.058 | 239.3199 | 242.9663 | 242.9687 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2027 | 2028-07-30 | 4.706% | 0% | 0% | 1.501% | 0.0009755% | 70% | 0.92033 | -1 | 5 | -0.079665 | 229.4117 | 228.058 | 2028-07-30 | 216.7044 | 227.4057 | 242.942 | 2028-07-30 | 6.395% | 0.01105% | 70% | 0.44532 | 3 | 9 | 3.4453 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 226.815 | 226.815 | 238.0192 | 241.6682 | 241.6706 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2027 | 2028-07-31 | 4.707% | 0% | 0% | 1.51% | 0.001021% | 70% | 0.92231 | -1 | 5 | -0.07769 | 228.8684 | 226.815 | 2028-07-31 | 215.5317 | 226.1785 | 241.643 | 2028-07-31 | 6.4% | 0.01159% | 70% | 0.4473 | 3 | 9 | 3.4473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 226.0977 | 226.0977 | 237.27 | 240.9299 | 240.9324 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2027 | 2028-08-01 | 4.709% | 0% | 0% | 1.519% | 0.001068% | 70% | 0.92422 | -1 | 5 | -0.075778 | 228.3131 | 226.0977 | 2028-08-01 | 214.8585 | 225.4753 | 240.9036 | 2028-08-01 | 6.404% | 0.01212% | 70% | 0.44921 | 3 | 9 | 3.4492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 220.542 | 220.542 | 231.4432 | 235.035 | 235.0375 | 0.96837 | FALSE | 235.0376 | 2027 | 2028-08-02 | 4.71% | 0% | 0% | 1.528% | 0.001116% | 70% | 0.92607 | -1 | 5 | -0.073928 | 227.7448 | 220.542 | 2028-08-02 | 209.5879 | 219.9477 | 235.0092 | 2028-08-02 | 6.409% | 0.01262% | 70% | 0.45106 | 3 | 9 | 3.4511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 216.6137 | 216.6137 | 227.3241 | 230.8734 | 230.8759 | 0.95356 | FALSE | 230.876 | 2027 | 2028-08-03 | 4.712% | 0% | 0% | 1.537% | 0.001167% | 70% | 0.92786 | -1 | 5 | -0.072137 | 227.1624 | 216.6137 | 2028-08-03 | 205.8634 | 216.0423 | 230.8477 | 2028-08-03 | 6.413% | 0.0131% | 70% | 0.45285 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 179.8346 | 179.8346 | 188.7293 | 191.6937 | 191.6954 | 0.79374 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2028-08-04 | 4.713% | 0% | 0% | 1.546% | 0.001219% | 70% | 0.92959 | -1 | 5 | -0.070406 | 226.565 | 179.8346 | 2028-08-04 | 170.9212 | 179.3751 | 191.677 | 2028-08-04 | 6.418% | 0.01357% | 70% | 0.45458 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 209.7982 | 209.7982 | 220.1783 | 223.6574 | 223.6599 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2028-08-05 | 4.714% | 0% | 0% | 1.556% | 0.001272% | 70% | 0.93127 | -1 | 5 | -0.068731 | 225.9515 | 209.7982 | 2028-08-05 | 199.4031 | 209.2689 | 223.6318 | 2028-08-05 | 6.423% | 0.01401% | 70% | 0.45626 | 3 | 9 | 3.4563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 220.799 | 220.799 | 231.7269 | 235.4102 | 235.4132 | 0.97992 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2028-08-06 | 4.716% | 0% | 0% | 1.565% | 0.001328% | 70% | 0.93289 | -1 | 5 | -0.067113 | 225.3246 | 220.799 | 2028-08-06 | 209.8654 | 220.2521 | 235.3802 | 2028-08-06 | 6.427% | 0.01444% | 70% | 0.45787 | 3 | 9 | 3.4579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 223.7087 | 223.7087 | 234.7841 | 238.5379 | 238.5412 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2027 | 2028-08-07 | 4.717% | 0% | 0% | 1.574% | 0.001385% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065548 | 224.6872 | 223.7087 | 2028-08-07 | 212.6389 | 223.1663 | 238.506 | 2028-08-07 | 6.432% | 0.01484% | 70% | 0.45944 | 3 | 9 | 3.4594 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 215.1746 | 215.1746 | 225.8309 | 229.4626 | 229.4658 | 0.96043 | FALSE | 229.4659 | 2027 | 2028-08-08 | 4.719% | 0% | 0% | 1.583% | 0.001442% | 70% | 0.93596 | -1 | 5 | -0.064037 | 224.0389 | 215.1746 | 2028-08-08 | 204.5369 | 214.6664 | 229.4328 | 2028-08-08 | 6.436% | 0.01522% | 70% | 0.46095 | 3 | 9 | 3.461 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 205.4467 | 205.4467 | 215.6245 | 219.1122 | 219.1151 | 0.91972 | FALSE | 219.1153 | 2027 | 2028-08-09 | 4.72% | 0% | 0% | 1.592% | 0.0015% | 70% | 0.93742 | -1 | 5 | -0.062577 | 223.3792 | 205.4467 | 2028-08-09 | 195.2996 | 204.9747 | 219.0849 | 2028-08-09 | 6.44% | 0.01558% | 70% | 0.46241 | 3 | 9 | 3.4624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 198.2563 | 198.2563 | 208.081 | 211.4661 | 211.4689 | 0.89021 | FALSE | 211.4692 | 2027 | 2028-08-10 | 4.722% | 0% | 0% | 1.601% | 0.001558% | 70% | 0.93883 | -1 | 5 | -0.061167 | 222.7075 | 198.2563 | 2028-08-10 | 188.4734 | 197.8133 | 211.4405 | 2028-08-10 | 6.445% | 0.01592% | 70% | 0.46382 | 3 | 9 | 3.4638 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 200.0566 | 200.0566 | 209.9737 | 213.4092 | 213.4122 | 0.90106 | FALSE | 213.4124 | 2027 | 2028-08-11 | 4.723% | 0% | 0% | 1.61% | 0.001616% | 70% | 0.94019 | -1 | 5 | -0.059806 | 222.0234 | 200.0566 | 2028-08-11 | 190.1925 | 199.6207 | 213.3824 | 2028-08-11 | 6.449% | 0.01623% | 70% | 0.46518 | 3 | 9 | 3.4652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 155.8242 | 155.8242 | 163.5511 | 166.2423 | 166.2439 | 0.70404 | FALSE | 166.2445 | 2027 | 2028-08-12 | 4.724% | 0% | 0% | 1.619% | 0.001675% | 70% | 0.94151 | -1 | 5 | -0.058492 | 221.3262 | 155.8242 | 2028-08-12 | 148.1536 | 155.5001 | 166.228 | 2028-08-12 | 6.454% | 0.01653% | 70% | 0.4665 | 3 | 9 | 3.4665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 147.8508 | 147.8508 | 155.1846 | 157.7525 | 157.754 | 0.67017 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2028-08-13 | 4.726% | 0% | 0% | 1.628% | 0.001731% | 70% | 0.94278 | -1 | 5 | -0.057224 | 220.6156 | 147.8508 | 2028-08-13 | 140.5798 | 147.553 | 157.74 | 2028-08-13 | 6.458% | 0.01677% | 70% | 0.46776 | 3 | 9 | 3.4678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 153.5049 | 153.5049 | 161.1216 | 163.8028 | 163.8044 | 0.69809 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2028-08-14 | 4.727% | 0% | 0% | 1.637% | 0.001786% | 70% | 0.944 | -1 | 5 | -0.056001 | 219.891 | 153.5049 | 2028-08-14 | 145.9614 | 153.2038 | 163.7886 | 2028-08-14 | 6.462% | 0.01699% | 70% | 0.46899 | 3 | 9 | 3.469 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 149.1833 | 149.1833 | 156.588 | 159.2082 | 159.2098 | 0.68072 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2028-08-15 | 4.729% | 0% | 0% | 1.646% | 0.001839% | 70% | 0.94518 | -1 | 5 | -0.054821 | 219.152 | 149.1833 | 2028-08-15 | 141.859 | 148.9001 | 159.1949 | 2028-08-15 | 6.467% | 0.01719% | 70% | 0.47017 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 117.2178 | 117.2178 | 123.0377 | 125.1079 | 125.1087 | 0.53671 | FALSE | 125.1095 | 2027 | 2028-08-16 | 4.73% | 0% | 0% | 1.655% | 0.00189% | 70% | 0.94632 | -1 | 5 | -0.053683 | 218.3979 | 117.2178 | 2028-08-16 | 111.4713 | 117.0059 | 125.1014 | 2028-08-16 | 6.471% | 0.01736% | 70% | 0.4713 | 3 | 9 | 3.4713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 144.0843 | 144.0843 | 151.2404 | 153.7991 | 153.8006 | 0.66206 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2028-08-17 | 4.732% | 0% | 0% | 1.664% | 0.001939% | 70% | 0.94741 | -1 | 5 | -0.052585 | 217.6283 | 144.0843 | 2028-08-17 | 137.023 | 143.8284 | 153.7867 | 2028-08-17 | 6.475% | 0.01751% | 70% | 0.4724 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 139.0682 | 139.0682 | 145.9774 | 148.4605 | 148.462 | 0.64133 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2028-08-18 | 4.733% | 0% | 0% | 1.673% | 0.001987% | 70% | 0.94847 | -1 | 5 | -0.051527 | 216.8427 | 139.0682 | 2028-08-18 | 132.2593 | 138.8302 | 148.4492 | 2028-08-18 | 6.48% | 0.01763% | 70% | 0.47346 | 3 | 9 | 3.4735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 204.93 | 204.93 | 215.1146 | 218.7936 | 218.7977 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2028-08-19 | 4.734% | 0% | 0% | 1.681% | 0.002033% | 70% | 0.94949 | -1 | 5 | -0.050507 | 216.0405 | 204.93 | 2028-08-19 | 194.8917 | 204.5775 | 218.7618 | 2028-08-19 | 6.484% | 0.01773% | 70% | 0.47448 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 153.0495 | 153.0495 | 160.6581 | 163.4206 | 163.4226 | 0.71112 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2028-08-20 | 4.736% | 0% | 0% | 1.69% | 0.002077% | 70% | 0.95048 | -1 | 5 | -0.049524 | 215.2215 | 153.0495 | 2028-08-20 | 145.5669 | 152.8036 | 163.4055 | 2028-08-20 | 6.488% | 0.0178% | 70% | 0.47546 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 109.1592 | 109.1592 | 114.5876 | 116.5684 | 116.5691 | 0.50916 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2028-08-21 | 4.737% | 0% | 0% | 1.699% | 0.002112% | 70% | 0.95142 | -1 | 5 | -0.048576 | 214.386 | 109.1592 | 2028-08-21 | 103.8318 | 108.9953 | 116.5629 | 2028-08-21 | 6.492% | 0.0178% | 70% | 0.47641 | 3 | 9 | 3.4764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 193.4595 | 193.4595 | 203.0832 | 206.6124 | 206.6162 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2028-08-22 | 4.739% | 0% | 0% | 1.708% | 0.002136% | 70% | 0.95234 | -1 | 5 | -0.047664 | 213.5345 | 193.4595 | 2028-08-22 | 184.0101 | 193.1638 | 206.5845 | 2028-08-22 | 6.496% | 0.01773% | 70% | 0.47732 | 3 | 9 | 3.4773 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 198.7881 | 198.7881 | 208.68 | 212.3256 | 212.3297 | 0.93473 | FALSE | 212.33 | 2027 | 2028-08-23 | 4.74% | 0% | 0% | 1.717% | 0.002151% | 70% | 0.95322 | -1 | 5 | -0.046784 | 212.6676 | 198.7881 | 2028-08-23 | 189.0862 | 198.4953 | 212.2959 | 2028-08-23 | 6.501% | 0.01759% | 70% | 0.4782 | 3 | 9 | 3.4782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 128.9928 | 128.9928 | 135.4137 | 137.7917 | 137.793 | 0.60906 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2028-08-24 | 4.742% | 0% | 0% | 1.726% | 0.002156% | 70% | 0.95406 | -1 | 5 | -0.045937 | 211.7857 | 128.9928 | 2028-08-24 | 122.7118 | 128.8201 | 137.7824 | 2028-08-24 | 6.505% | 0.01738% | 70% | 0.47905 | 3 | 9 | 3.4791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 169.472 | 169.472 | 177.9105 | 181.0511 | 181.0539 | 0.8036 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2028-08-25 | 4.743% | 0% | 0% | 1.735% | 0.002151% | 70% | 0.95488 | -1 | 5 | -0.045122 | 210.8893 | 169.472 | 2028-08-25 | 161.221 | 169.2486 | 181.0316 | 2028-08-25 | 6.509% | 0.01711% | 70% | 0.47987 | 3 | 9 | 3.4799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 199.3435 | 199.3435 | 209.2725 | 212.9858 | 212.99 | 0.94935 | FALSE | 212.9902 | 2027 | 2028-08-26 | 4.745% | 0% | 0% | 1.743% | 0.002136% | 70% | 0.95566 | -1 | 5 | -0.044336 | 209.9791 | 199.3435 | 2028-08-26 | 189.6416 | 199.0873 | 212.9569 | 2028-08-26 | 6.513% | 0.01676% | 70% | 0.48065 | 3 | 9 | 3.4807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 201.2677 | 201.2677 | 211.2957 | 215.0642 | 215.0685 | 0.96275 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2028-08-27 | 4.746% | 0% | 0% | 1.752% | 0.002111% | 70% | 0.95642 | -1 | 5 | -0.04358 | 209.0555 | 201.2677 | 2028-08-27 | 191.4812 | 201.0216 | 215.0352 | 2028-08-27 | 6.517% | 0.01635% | 70% | 0.48141 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 139.3761 | 139.3761 | 146.3226 | 148.9455 | 148.9471 | 0.66969 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2028-08-28 | 4.747% | 0% | 0% | 1.761% | 0.002079% | 70% | 0.95715 | -1 | 5 | -0.042852 | 208.119 | 139.3761 | 2028-08-28 | 132.6133 | 139.2228 | 148.9346 | 2028-08-28 | 6.521% | 0.01591% | 70% | 0.48214 | 3 | 9 | 3.4821 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 197.3459 | 197.3459 | 207.1848 | 210.9175 | 210.9215 | 0.95258 | FALSE | 210.9217 | 2027 | 2028-08-29 | 4.749% | 0% | 0% | 1.77% | 0.002039% | 70% | 0.95785 | -1 | 5 | -0.042151 | 207.1701 | 197.3459 | 2028-08-29 | 187.7695 | 197.1309 | 210.8911 | 2028-08-29 | 6.525% | 0.01544% | 70% | 0.48284 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 106.4816 | 106.4816 | 111.792 | 113.8162 | 113.8169 | 0.51637 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2028-08-30 | 4.75% | 0% | 0% | 1.778% | 0.001993% | 70% | 0.95852 | -1 | 5 | -0.041477 | 206.2094 | 106.4816 | 2028-08-30 | 101.3278 | 106.3812 | 113.8117 | 2028-08-30 | 6.529% | 0.01493% | 70% | 0.48351 | 3 | 9 | 3.4835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 160.3978 | 160.3978 | 168.3996 | 171.464 | 171.4663 | 0.78152 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2028-08-31 | 4.752% | 0% | 0% | 1.787% | 0.001939% | 70% | 0.95917 | -1 | 5 | -0.040827 | 205.2374 | 160.3978 | 2028-08-31 | 152.6346 | 160.2492 | 171.4494 | 2028-08-31 | 6.533% | 0.01439% | 70% | 0.48416 | 3 | 9 | 3.4842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 159.6457 | 159.6457 | 167.6125 | 170.6777 | 170.6799 | 0.7816 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2028-09-01 | 4.753% | 0% | 0% | 1.796% | 0.001877% | 70% | 0.9598 | -1 | 5 | -0.040203 | 204.2545 | 159.6457 | 2028-09-01 | 151.9267 | 159.5083 | 170.6637 | 2028-09-01 | 6.536% | 0.01382% | 70% | 0.48478 | 3 | 9 | 3.4848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 152.2727 | 152.2727 | 159.874 | 162.8121 | 162.814 | 0.74914 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2028-09-02 | 4.755% | 0% | 0% | 1.805% | 0.001808% | 70% | 0.9604 | -1 | 5 | -0.039602 | 203.2613 | 152.2727 | 2028-09-02 | 144.9184 | 152.1526 | 162.8002 | 2028-09-02 | 6.54% | 0.01321% | 70% | 0.48539 | 3 | 9 | 3.4854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 194.3705 | 194.3705 | 204.0764 | 207.8451 | 207.8485 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2028-09-03 | 4.756% | 0% | 0% | 1.813% | 0.001731% | 70% | 0.96098 | -1 | 5 | -0.039024 | 202.256 | 194.3705 | 2028-09-03 | 184.9864 | 194.2237 | 207.8238 | 2028-09-03 | 6.544% | 0.01257% | 70% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 168.3101 | 168.3101 | 176.7173 | 179.9966 | 179.9989 | 0.83638 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2028-09-04 | 4.757% | 0% | 0% | 1.822% | 0.001651% | 70% | 0.96153 | -1 | 5 | -0.038467 | 201.2366 | 168.3101 | 2028-09-04 | 160.1957 | 168.1976 | 179.9825 | 2028-09-04 | 6.548% | 0.01192% | 70% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 183.0474 | 183.0474 | 192.1936 | 195.7773 | 195.78 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2028-09-05 | 4.759% | 0% | 0% | 1.83% | 0.001575% | 70% | 0.96207 | -1 | 5 | -0.037932 | 200.2037 | 183.0474 | 2028-09-05 | 174.2298 | 182.9354 | 195.7606 | 2028-09-05 | 6.551% | 0.01131% | 70% | 0.48706 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 146.7279 | 146.7279 | 154.0617 | 156.9481 | 156.9496 | 0.73674 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2028-09-06 | 4.76% | 0% | 0% | 1.839% | 0.001504% | 70% | 0.96258 | -1 | 5 | -0.037418 | 199.1577 | 146.7279 | 2028-09-06 | 139.6704 | 146.6515 | 156.939 | 2028-09-06 | 6.555% | 0.01074% | 70% | 0.48757 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 158.1069 | 158.1069 | 166.012 | 169.1371 | 169.1388 | 0.79812 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2028-09-07 | 4.762% | 0% | 0% | 1.848% | 0.001438% | 70% | 0.96308 | -1 | 5 | -0.036923 | 198.0992 | 158.1069 | 2028-09-07 | 150.5088 | 158.034 | 169.1265 | 2028-09-07 | 6.559% | 0.01021% | 70% | 0.48806 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 87.5066 | 87.5066 | 91.8831 | 93.621 | 93.6212 | 0.44413 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2028-09-08 | 4.763% | 0% | 0% | 1.856% | 0.001376% | 70% | 0.96355 | -1 | 5 | -0.036447 | 197.0287 | 87.5066 | 2028-09-08 | 83.3092 | 87.4758 | 93.6193 | 2028-09-08 | 6.562% | 0.009727% | 70% | 0.48854 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 191.2775 | 191.2775 | 200.8471 | 204.6636 | 204.6662 | 0.97617 | FALSE | 204.6662 | 2027 | 2028-09-09 | 4.765% | 0% | 0% | 1.865% | 0.001318% | 70% | 0.96401 | -1 | 5 | -0.035989 | 195.9467 | 191.2775 | 2028-09-09 | 182.1007 | 191.2111 | 204.6478 | 2028-09-09 | 6.566% | 0.009286% | 70% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 191.3639 | 191.3639 | 200.9409 | 204.7769 | 204.7794 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2027 | 2028-09-10 | 4.766% | 0% | 0% | 1.873% | 0.001267% | 70% | 0.96445 | -1 | 5 | -0.035549 | 194.8537 | 191.3639 | 2028-09-10 | 182.1924 | 191.3104 | 204.7616 | 2028-09-10 | 6.569% | 0.008912% | 70% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 148.103 | 148.103 | 155.5173 | 158.4998 | 158.5011 | 0.7644 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2028-09-11 | 4.767% | 0% | 0% | 1.882% | 0.001222% | 70% | 0.96487 | -1 | 5 | -0.035126 | 193.7503 | 148.103 | 2028-09-11 | 141.0156 | 148.075 | 158.4921 | 2028-09-11 | 6.573% | 0.008591% | 70% | 0.48986 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 62.7965 | 62.7965 | 65.9412 | 67.2117 | 67.2117 | 0.32598 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2028-09-12 | 4.769% | 0% | 0% | 1.89% | 0.001181% | 70% | 0.96528 | -1 | 5 | -0.03472 | 192.6369 | 62.7965 | 2028-09-12 | 59.7972 | 62.7917 | 67.2115 | 2028-09-12 | 6.576% | 0.008322% | 70% | 0.49027 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 150.1848 | 150.1848 | 157.708 | 160.7602 | 160.7615 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2028-09-13 | 4.77% | 0% | 0% | 1.899% | 0.001146% | 70% | 0.96567 | -1 | 5 | -0.034329 | 191.5141 | 150.1848 | 2028-09-13 | 143.0122 | 150.1762 | 160.7525 | 2028-09-13 | 6.579% | 0.008107% | 70% | 0.49066 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 162.5992 | 162.5992 | 170.7468 | 174.0663 | 174.0679 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2028-09-14 | 4.772% | 0% | 0% | 1.907% | 0.001117% | 70% | 0.96605 | -1 | 5 | -0.033953 | 190.3824 | 162.5992 | 2028-09-14 | 154.8408 | 162.5997 | 174.0569 | 2028-09-14 | 6.582% | 0.007947% | 70% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 118.9146 | 118.9146 | 124.8751 | 127.3137 | 127.3144 | 0.62837 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2028-09-15 | 4.773% | 0% | 0% | 1.915% | 0.001093% | 70% | 0.96641 | -1 | 5 | -0.033592 | 189.2422 | 118.9146 | 2028-09-15 | 113.2489 | 118.9255 | 127.3097 | 2028-09-15 | 6.586% | 0.007841% | 70% | 0.4914 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 195.9371 | 195.9371 | 205.7615 | 209.7975 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2028 | 2028-09-16 | 4.775% | 0% | 0% | 1.924% | 0.001074% | 70% | 0.96676 | -1 | 5 | -0.033245 | 188.0942 | 195.9371 | 2028-09-16 | 186.6048 | 195.9613 | 209.7834 | 2028-09-16 | 6.589% | 0.00779% | 70% | 0.49174 | 3 | 9 | 3.4917 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 186.3838 | 186.3838 | 195.7321 | 199.5883 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2027 | 2028-09-17 | 4.776% | 0% | 0% | 1.932% | 0.001062% | 70% | 0.96709 | -1 | 5 | -0.032911 | 186.9341 | 186.3838 | 2028-09-17 | 177.5158 | 186.4194 | 199.5749 | 2028-09-17 | 6.592% | 0.007796% | 70% | 0.49208 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 186.4623 | 186.4623 | 195.8176 | 199.6923 | 199.6944 | 1.0038 | FALSE | 199.6944 | 2026 | 2028-09-18 | 4.778% | 0% | 0% | 1.94% | 0.001058% | 70% | 0.96741 | -1 | 5 | -0.032591 | 185.7581 | 186.4623 | 2028-09-18 | 177.5998 | 186.5103 | 199.6787 | 2028-09-18 | 6.595% | 0.007888% | 70% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 192.5517 | 192.5517 | 202.2155 | 206.2343 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2028 | 2028-09-19 | 4.779% | 0% | 0% | 1.949% | 0.00106% | 70% | 0.96772 | -1 | 5 | -0.032282 | 184.5681 | 192.5517 | 2028-09-19 | 183.4092 | 192.6142 | 206.2199 | 2028-09-19 | 6.598% | 0.008036% | 70% | 0.49271 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 187.2439 | 187.2439 | 196.6443 | 200.5691 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2028 | 2028-09-20 | 4.78% | 0% | 0% | 1.957% | 0.001066% | 70% | 0.96801 | -1 | 5 | -0.031986 | 183.3655 | 187.2439 | 2028-09-20 | 178.3626 | 187.3171 | 200.5547 | 2028-09-20 | 6.601% | 0.008241% | 70% | 0.493 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 181.9436 | 181.9436 | 191.0807 | 194.9108 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2027 | 2028-09-21 | 4.782% | 0% | 0% | 1.965% | 0.001078% | 70% | 0.9683 | -1 | 5 | -0.031702 | 182.1522 | 181.9436 | 2028-09-21 | 173.3226 | 182.0268 | 194.8964 | 2028-09-21 | 6.603% | 0.008503% | 70% | 0.49329 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 126.1436 | 126.1436 | 132.4805 | 135.1472 | 135.148 | 0.69719 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2028-09-22 | 4.783% | 0% | 0% | 1.973% | 0.001094% | 70% | 0.96857 | -1 | 5 | -0.031429 | 180.9297 | 126.1436 | 2028-09-22 | 120.1768 | 126.2139 | 135.1413 | 2028-09-22 | 6.606% | 0.008823% | 70% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 79.545 | 79.545 | 83.5422 | 85.2309 | 85.2311 | 0.44265 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2028-09-23 | 4.785% | 0% | 0% | 1.981% | 0.001116% | 70% | 0.96883 | -1 | 5 | -0.031166 | 179.6996 | 79.545 | 2028-09-23 | 75.7886 | 79.5971 | 85.2295 | 2028-09-23 | 6.609% | 0.009201% | 70% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 137.7992 | 137.7992 | 144.726 | 147.6637 | 147.6648 | 0.77214 | FALSE | 147.6651 | 2027 | 2028-09-24 | 4.786% | 0% | 0% | 1.989% | 0.001143% | 70% | 0.96909 | -1 | 5 | -0.030914 | 178.4636 | 137.7992 | 2028-09-24 | 131.2938 | 137.8936 | 147.6552 | 2028-09-24 | 6.611% | 0.009629% | 70% | 0.49407 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 140.5924 | 140.5924 | 147.6618 | 150.6715 | 150.6727 | 0.7933 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2028-09-25 | 4.788% | 0% | 0% | 1.997% | 0.001176% | 70% | 0.96933 | -1 | 5 | -0.030671 | 177.2233 | 140.5924 | 2028-09-25 | 133.962 | 140.698 | 150.662 | 2028-09-25 | 6.614% | 0.01008% | 70% | 0.49432 | 3 | 9 | 3.4943 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 68.3275 | 68.3275 | 71.7643 | 73.233 | 73.2331 | 0.38826 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2028-09-26 | 4.789% | 0% | 0% | 2.006% | 0.001213% | 70% | 0.96956 | -1 | 5 | -0.030438 | 175.9804 | 68.3275 | 2028-09-26 | 65.1121 | 68.3872 | 73.2321 | 2028-09-26 | 6.616% | 0.01056% | 70% | 0.49455 | 3 | 9 | 3.4945 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 69.9486 | 69.9486 | 73.468 | 74.9777 | 74.9778 | 0.4003 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2028-09-27 | 4.79% | 0% | 0% | 2.013% | 0.001255% | 70% | 0.96979 | -1 | 5 | -0.030215 | 174.7366 | 69.9486 | 2028-09-27 | 66.6606 | 70.0146 | 74.9766 | 2028-09-27 | 6.618% | 0.01106% | 70% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 94.2897 | 94.2897 | 99.0353 | 101.0786 | 101.079 | 0.54347 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2028-09-28 | 4.792% | 0% | 0% | 2.021% | 0.001302% | 70% | 0.97 | -1 | 5 | -0.03 | 173.4933 | 94.2897 | 2028-09-28 | 89.8607 | 94.3835 | 101.075 | 2028-09-28 | 6.62% | 0.01158% | 70% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 103.9785 | 103.9785 | 109.2134 | 111.4756 | 111.4763 | 0.60364 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2028-09-29 | 4.793% | 0% | 0% | 2.029% | 0.001354% | 70% | 0.97021 | -1 | 5 | -0.029793 | 172.2523 | 103.9785 | 2028-09-29 | 99.0991 | 104.0884 | 111.4704 | 2028-09-29 | 6.622% | 0.01213% | 70% | 0.49519 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 144.391 | 144.391 | 151.6628 | 154.8168 | 154.8185 | 0.84431 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2028-09-30 | 4.795% | 0% | 0% | 2.037% | 0.00141% | 70% | 0.9704 | -1 | 5 | -0.029595 | 171.0153 | 144.391 | 2028-09-30 | 137.6177 | 144.5484 | 154.8032 | 2028-09-30 | 6.624% | 0.01271% | 70% | 0.49539 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 158.1891 | 158.1891 | 166.1583 | 169.6272 | 169.6295 | 0.93174 | FALSE | 169.6296 | 2027 | 2028-10-01 | 4.796% | 0% | 0% | 2.045% | 0.001472% | 70% | 0.9706 | -1 | 5 | -0.029405 | 169.7786 | 158.1891 | 2028-10-01 | 150.7746 | 158.3703 | 169.6091 | 2028-10-01 | 6.626% | 0.0133% | 70% | 0.49558 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 147.3885 | 147.3885 | 154.816 | 158.0607 | 158.0627 | 0.87451 | FALSE | 158.0629 | 2027 | 2028-10-02 | 4.798% | 0% | 0% | 2.053% | 0.001538% | 70% | 0.97078 | -1 | 5 | -0.029222 | 168.5379 | 147.3885 | 2028-10-02 | 140.4895 | 147.5693 | 158.0446 | 2028-10-02 | 6.628% | 0.01391% | 70% | 0.49577 | 3 | 9 | 3.4958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 168.988 | 168.988 | 177.5066 | 181.2411 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2028 | 2028-10-03 | 4.799% | 0% | 0% | 2.061% | 0.001604% | 70% | 0.97095 | -1 | 5 | -0.029046 | 167.2938 | 168.988 | 2028-10-03 | 161.0833 | 169.2034 | 181.2177 | 2028-10-03 | 6.63% | 0.01448% | 70% | 0.49594 | 3 | 9 | 3.4959 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 173.133 | 173.133 | 181.8633 | 185.704 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2028 | 2028-10-04 | 4.8% | 0% | 0% | 2.068% | 0.001671% | 70% | 0.97112 | -1 | 5 | -0.028878 | 166.0467 | 173.133 | 2028-10-04 | 165.0437 | 173.3661 | 185.6792 | 2028-10-04 | 6.631% | 0.01504% | 70% | 0.49611 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 55.16 | 55.16 | 57.9423 | 59.1706 | 59.1707 | 0.33471 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2028-10-05 | 4.802% | 0% | 0% | 2.076% | 0.001739% | 70% | 0.97128 | -1 | 5 | -0.028716 | 164.7973 | 55.16 | 2028-10-05 | 52.5927 | 55.2455 | 59.1702 | 2028-10-05 | 6.633% | 0.01556% | 70% | 0.49627 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 125.8065 | 125.8065 | 132.1544 | 134.9664 | 134.968 | 0.76924 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2028-10-06 | 4.803% | 0% | 0% | 2.083% | 0.001807% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.02856 | 163.5459 | 125.8065 | 2028-10-06 | 119.9481 | 126.0003 | 134.9535 | 2028-10-06 | 6.634% | 0.01606% | 70% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 73.1781 | 73.1781 | 76.8716 | 78.5133 | 78.5136 | 0.45089 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2028-10-07 | 4.805% | 0% | 0% | 2.091% | 0.001876% | 70% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | 162.2931 | 73.1781 | 2028-10-07 | 69.7792 | 73.3012 | 78.5108 | 2028-10-07 | 6.636% | 0.01653% | 70% | 0.49658 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 158.6154 | 158.6154 | 166.6237 | 170.1953 | 170.1986 | 0.98495 | FALSE | 170.1986 | 2027 | 2028-10-08 | 4.806% | 0% | 0% | 2.099% | 0.001945% | 70% | 0.97173 | -1 | 5 | -0.028267 | 161.0395 | 158.6154 | 2028-10-08 | 151.2405 | 158.8764 | 170.1702 | 2028-10-08 | 6.637% | 0.01701% | 70% | 0.49672 | 3 | 9 | 3.4967 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 136.6335 | 136.6335 | 143.5341 | 146.622 | 146.6244 | 0.8551 | FALSE | 146.6247 | 2027 | 2028-10-09 | 4.808% | 0% | 0% | 2.106% | 0.002013% | 70% | 0.97187 | -1 | 5 | -0.028129 | 159.7855 | 136.6335 | 2028-10-09 | 130.2923 | 136.8726 | 146.604 | 2028-10-09 | 6.638% | 0.0175% | 70% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 92.4079 | 92.4079 | 97.0763 | 99.1723 | 99.1731 | 0.58289 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2028-10-10 | 4.809% | 0% | 0% | 2.113% | 0.00208% | 70% | 0.972 | -1 | 5 | -0.027997 | 158.5316 | 92.4079 | 2028-10-10 | 88.1301 | 92.5824 | 99.1659 | 2028-10-10 | 6.639% | 0.01801% | 70% | 0.49699 | 3 | 9 | 3.497 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 124.3018 | 124.3018 | 130.5835 | 133.4129 | 133.4149 | 0.79032 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2028-10-11 | 4.81% | 0% | 0% | 2.121% | 0.002146% | 70% | 0.97213 | -1 | 5 | -0.02787 | 157.2783 | 124.3018 | 2028-10-11 | 118.5494 | 124.5404 | 133.3976 | 2028-10-11 | 6.64% | 0.01852% | 70% | 0.49712 | 3 | 9 | 3.4971 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 98.5548 | 98.5548 | 103.5369 | 105.7883 | 105.7894 | 0.63165 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2028-10-12 | 4.812% | 0% | 0% | 2.128% | 0.002211% | 70% | 0.97225 | -1 | 5 | -0.027748 | 156.0262 | 98.5548 | 2028-10-12 | 94.0034 | 98.7555 | 105.7798 | 2028-10-12 | 6.641% | 0.01905% | 70% | 0.49724 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 74.514 | 74.514 | 78.282 | 79.9902 | 79.9906 | 0.48142 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2028-10-13 | 4.813% | 0% | 0% | 2.135% | 0.002275% | 70% | 0.97237 | -1 | 5 | -0.027631 | 154.7758 | 74.514 | 2028-10-13 | 71.0801 | 74.6745 | 79.9866 | 2028-10-13 | 6.641% | 0.0196% | 70% | 0.49736 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 155.1277 | 155.1277 | 162.9746 | 166.5431 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2028 | 2028-10-14 | 4.815% | 0% | 0% | 2.143% | 0.002338% | 70% | 0.97248 | -1 | 5 | -0.027518 | 153.5275 | 155.1277 | 2028-10-14 | 147.9691 | 155.4539 | 166.5134 | 2028-10-14 | 6.642% | 0.02016% | 70% | 0.49747 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 135.955 | 135.955 | 142.8343 | 145.9725 | 145.9755 | 0.89281 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2028-10-15 | 4.816% | 0% | 0% | 2.15% | 0.0024% | 70% | 0.97259 | -1 | 5 | -0.02741 | 152.2778 | 135.955 | 2028-10-15 | 129.693 | 136.2554 | 145.9498 | 2028-10-15 | 6.642% | 0.02072% | 70% | 0.49758 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 79.6438 | 79.6438 | 83.675 | 85.5197 | 85.5204 | 0.52735 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2028-10-16 | 4.818% | 0% | 0% | 2.157% | 0.002462% | 70% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027307 | 151.0235 | 79.6438 | 2028-10-16 | 75.9878 | 79.8339 | 85.5144 | 2028-10-16 | 6.643% | 0.02135% | 70% | 0.49768 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 142.8374 | 142.8374 | 150.0694 | 153.3889 | 153.3925 | 0.95374 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2028-10-17 | 4.819% | 0% | 0% | 2.164% | 0.002526% | 70% | 0.97279 | -1 | 5 | -0.027207 | 149.7659 | 142.8374 | 2028-10-17 | 136.2734 | 143.1731 | 153.3609 | 2028-10-17 | 6.643% | 0.02206% | 70% | 0.49778 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 69.9304 | 69.9304 | 73.4722 | 75.1028 | 75.1033 | 0.47088 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2028-10-18 | 4.821% | 0% | 0% | 2.171% | 0.002591% | 70% | 0.97289 | -1 | 5 | -0.027112 | 148.5064 | 69.9304 | 2028-10-18 | 66.7303 | 70.11 | 75.0991 | 2028-10-18 | 6.643% | 0.02284% | 70% | 0.49788 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 30.1715 | 30.1715 | 31.7001 | 32.4059 | 32.4059 | 0.2049 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2028-10-19 | 4.822% | 0% | 0% | 2.178% | 0.002658% | 70% | 0.97298 | -1 | 5 | -0.02702 | 147.2463 | 30.1715 | 2028-10-19 | 28.7943 | 30.2531 | 32.4059 | 2028-10-19 | 6.643% | 0.02371% | 70% | 0.49797 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 72.795 | 72.795 | 76.4842 | 78.1928 | 78.1934 | 0.49863 | FALSE | 78.1942 | 2027 | 2028-10-20 | 4.823% | 0% | 0% | 2.185% | 0.002726% | 70% | 0.97307 | -1 | 5 | -0.026932 | 145.9869 | 72.795 | 2028-10-20 | 69.4728 | 72.9935 | 78.188 | 2028-10-20 | 6.644% | 0.02465% | 70% | 0.49806 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 136.1449 | 136.1449 | 143.0466 | 146.2527 | 146.2564 | 0.94068 | FALSE | 146.2566 | 2027 | 2028-10-21 | 4.825% | 0% | 0% | 2.192% | 0.002795% | 70% | 0.97315 | -1 | 5 | -0.026847 | 144.7296 | 136.1449 | 2028-10-21 | 129.9215 | 136.5078 | 146.2221 | 2028-10-21 | 6.643% | 0.02566% | 70% | 0.49814 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 66.0702 | 66.0702 | 69.4207 | 70.9816 | 70.982 | 0.46049 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2028-10-22 | 4.826% | 0% | 0% | 2.199% | 0.002865% | 70% | 0.97323 | -1 | 5 | -0.026766 | 143.4756 | 66.0702 | 2028-10-22 | 63.0643 | 66.2623 | 70.9777 | 2028-10-22 | 6.643% | 0.0267% | 70% | 0.49822 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 110.9302 | 110.9302 | 116.5572 | 119.1864 | 119.1888 | 0.77995 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2028-10-23 | 4.828% | 0% | 0% | 2.206% | 0.002935% | 70% | 0.97331 | -1 | 5 | -0.026688 | 142.2263 | 110.9302 | 2028-10-23 | 105.8788 | 111.2496 | 119.1661 | 2028-10-23 | 6.643% | 0.02773% | 70% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 93.1765 | 93.1765 | 97.9045 | 100.1198 | 100.1214 | 0.6609 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2028-10-24 | 4.829% | 0% | 0% | 2.213% | 0.003007% | 70% | 0.97339 | -1 | 5 | -0.026613 | 140.9831 | 93.1765 | 2028-10-24 | 88.9433 | 93.4564 | 100.1065 | 2028-10-24 | 6.643% | 0.02875% | 70% | 0.49837 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 53.8443 | 53.8443 | 56.5773 | 57.8615 | 57.8617 | 0.38529 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2028-10-25 | 4.831% | 0% | 0% | 2.22% | 0.003079% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026541 | 139.7471 | 53.8443 | 2028-10-25 | 51.4068 | 54.0161 | 57.8596 | 2028-10-25 | 6.643% | 0.02976% | 70% | 0.49845 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 66.1306 | 66.1306 | 69.4883 | 71.0705 | 71.0711 | 0.4774 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2028-10-26 | 4.832% | 0% | 0% | 2.226% | 0.003153% | 70% | 0.97353 | -1 | 5 | -0.026472 | 138.5198 | 66.1306 | 2028-10-26 | 63.1392 | 66.345 | 71.0656 | 2028-10-26 | 6.642% | 0.03075% | 70% | 0.49852 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 70.9226 | 70.9226 | 74.5247 | 76.2269 | 76.2276 | 0.51653 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2028-10-27 | 4.833% | 0% | 0% | 2.233% | 0.003227% | 70% | 0.97359 | -1 | 5 | -0.026406 | 137.3025 | 70.9226 | 2028-10-27 | 67.7182 | 71.1575 | 76.2202 | 2028-10-27 | 6.642% | 0.03173% | 70% | 0.49858 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 111.7233 | 111.7233 | 117.3994 | 120.089 | 120.092 | 0.82091 | FALSE | 120.0925 | 2027 | 2028-10-28 | 4.835% | 0% | 0% | 2.24% | 0.003302% | 70% | 0.97366 | -1 | 5 | -0.026343 | 136.0964 | 111.7233 | 2028-10-28 | 106.6692 | 112.0885 | 120.0627 | 2028-10-28 | 6.642% | 0.03269% | 70% | 0.49864 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 104.8614 | 104.8614 | 110.1906 | 112.7228 | 112.7254 | 0.77735 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2028-10-29 | 4.836% | 0% | 0% | 2.246% | 0.003378% | 70% | 0.97372 | -1 | 5 | -0.026282 | 134.8955 | 104.8614 | 2028-10-29 | 100.1263 | 105.2148 | 112.6995 | 2028-10-29 | 6.641% | 0.03365% | 70% | 0.49871 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 94.2166 | 94.2166 | 99.0062 | 101.2883 | 101.2903 | 0.70471 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2028-10-30 | 4.838% | 0% | 0% | 2.253% | 0.003451% | 70% | 0.97378 | -1 | 5 | -0.026223 | 133.6938 | 94.2166 | 2028-10-30 | 89.9711 | 94.5449 | 101.2701 | 2028-10-30 | 6.641% | 0.03454% | 70% | 0.49876 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 97.1362 | 97.1362 | 102.0758 | 104.4357 | 104.438 | 0.73313 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2028-10-31 | 4.839% | 0% | 0% | 2.26% | 0.00352% | 70% | 0.97383 | -1 | 5 | -0.026167 | 132.4934 | 97.1362 | 2028-10-31 | 92.7643 | 97.4816 | 104.4151 | 2028-10-31 | 6.64% | 0.03533% | 70% | 0.49882 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 116.7186 | 116.7186 | 122.6559 | 125.5001 | 125.5038 | 0.88897 | FALSE | 125.5042 | 2027 | 2028-11-01 | 4.841% | 0% | 0% | 2.266% | 0.003584% | 70% | 0.97389 | -1 | 5 | -0.026113 | 131.2962 | 116.7186 | 2028-11-01 | 111.465 | 117.135 | 125.4658 | 2028-11-01 | 6.64% | 0.03601% | 70% | 0.49887 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 39.7788 | 39.7788 | 41.8029 | 42.7751 | 42.7752 | 0.30574 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2028-11-02 | 4.842% | 0% | 0% | 2.273% | 0.003644% | 70% | 0.97394 | -1 | 5 | -0.026061 | 130.1041 | 39.7788 | 2028-11-02 | 38.0014 | 39.935 | 42.775 | 2028-11-02 | 6.639% | 0.03658% | 70% | 0.49893 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 64.4545 | 64.4545 | 67.7352 | 69.3152 | 69.3159 | 0.49995 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2028-11-03 | 4.843% | 0% | 0% | 2.279% | 0.003699% | 70% | 0.97399 | -1 | 5 | -0.026011 | 128.9191 | 64.4545 | 2028-11-03 | 61.5732 | 64.7073 | 69.3086 | 2028-11-03 | 6.639% | 0.03704% | 70% | 0.49898 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 124.9439 | 124.9439 | 131.3055 | 134.3773 | 134.3822 | 0.97809 | FALSE | 134.3823 | 2027 | 2028-11-04 | 4.845% | 0% | 0% | 2.286% | 0.003749% | 70% | 0.97404 | -1 | 5 | -0.025963 | 127.7431 | 124.9439 | 2028-11-04 | 119.3396 | 125.4159 | 134.3335 | 2028-11-04 | 6.638% | 0.0374% | 70% | 0.49902 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 127.0467 | 127.0467 | 133.5174 | 136.6502 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2028 | 2028-11-05 | 4.846% | 0% | 0% | 2.293% | 0.003795% | 70% | 0.97408 | -1 | 5 | -0.025918 | 126.5779 | 127.0467 | 2028-11-05 | 121.3554 | 127.5362 | 136.6039 | 2028-11-05 | 6.638% | 0.03766% | 70% | 0.49907 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 120.043 | 120.043 | 126.1588 | 129.1276 | 129.1322 | 0.95708 | FALSE | 129.1324 | 2027 | 2028-11-06 | 4.848% | 0% | 0% | 2.299% | 0.003839% | 70% | 0.97413 | -1 | 5 | -0.025874 | 125.4256 | 120.043 | 2028-11-06 | 114.6758 | 120.5182 | 129.0863 | 2028-11-06 | 6.637% | 0.03787% | 70% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 90.2328 | 90.2328 | 94.8313 | 97.0693 | 97.0716 | 0.72599 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2028-11-07 | 4.849% | 0% | 0% | 2.306% | 0.003879% | 70% | 0.97417 | -1 | 5 | -0.025831 | 124.288 | 90.2328 | 2028-11-07 | 86.2142 | 90.6079 | 97.0492 | 2028-11-07 | 6.637% | 0.03804% | 70% | 0.49916 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 41.0558 | 41.0558 | 43.1488 | 44.1701 | 44.1701 | 0.33332 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2028-11-08 | 4.851% | 0% | 0% | 2.312% | 0.003916% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025791 | 123.1672 | 41.0558 | 2028-11-08 | 39.2377 | 41.238 | 44.1693 | 2028-11-08 | 6.637% | 0.03816% | 70% | 0.4992 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 88.2977 | 88.2977 | 92.8004 | 95.0032 | 95.0055 | 0.72336 | FALSE | 95.0063 | 2027 | 2028-11-09 | 4.852% | 0% | 0% | 2.319% | 0.00395% | 70% | 0.97425 | -1 | 5 | -0.025752 | 122.0649 | 88.2977 | 2028-11-09 | 84.3773 | 88.6801 | 94.9835 | 2028-11-09 | 6.636% | 0.03824% | 70% | 0.49924 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 117.6339 | 117.6339 | 123.6345 | 126.5777 | 126.5825 | 0.97231 | FALSE | 126.5826 | 2027 | 2028-11-10 | 4.853% | 0% | 0% | 2.325% | 0.00398% | 70% | 0.97429 | -1 | 5 | -0.025715 | 120.9832 | 117.6339 | 2028-11-10 | 112.4051 | 118.139 | 126.536 | 2028-11-10 | 6.636% | 0.03826% | 70% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 115.0887 | 115.0887 | 120.9613 | 123.8491 | 123.8538 | 0.95968 | FALSE | 123.8539 | 2027 | 2028-11-11 | 4.855% | 0% | 0% | 2.332% | 0.004007% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | 119.924 | 115.0887 | 2028-11-11 | 109.9814 | 115.5934 | 123.8091 | 2028-11-11 | 6.636% | 0.03825% | 70% | 0.49931 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 109.1855 | 109.1855 | 114.7586 | 117.5062 | 117.5104 | 0.91843 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2028-11-12 | 4.856% | 0% | 0% | 2.338% | 0.004031% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025644 | 118.8825 | 109.1855 | 2028-11-12 | 104.3496 | 109.6758 | 117.4708 | 2028-11-12 | 6.636% | 0.03818% | 70% | 0.49934 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 46.9445 | 46.9445 | 49.3414 | 50.5262 | 50.5265 | 0.39832 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2028-11-13 | 4.858% | 0% | 0% | 2.345% | 0.004053% | 70% | 0.97439 | -1 | 5 | -0.025611 | 117.8534 | 46.9445 | 2028-11-13 | 44.8798 | 47.1713 | 50.5238 | 2028-11-13 | 6.636% | 0.03805% | 70% | 0.49938 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 52.1337 | 52.1337 | 54.7964 | 56.1159 | 56.1164 | 0.44619 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2028-11-14 | 4.859% | 0% | 0% | 2.351% | 0.004076% | 70% | 0.97442 | -1 | 5 | -0.02558 | 116.8375 | 52.1337 | 2028-11-14 | 49.843 | 52.3887 | 56.112 | 2028-11-14 | 6.636% | 0.03788% | 70% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 113.6893 | 113.6893 | 119.4977 | 122.3835 | 122.3884 | 0.98147 | FALSE | 122.3885 | 2027 | 2028-11-15 | 4.861% | 0% | 0% | 2.358% | 0.004101% | 70% | 0.97445 | -1 | 5 | -0.025549 | 115.8356 | 113.6893 | 2028-11-15 | 108.6732 | 114.2253 | 122.3435 | 2028-11-15 | 6.636% | 0.03768% | 70% | 0.49944 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 58.8571 | 58.8571 | 61.865 | 63.3633 | 63.3641 | 0.51246 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2028-11-16 | 4.862% | 0% | 0% | 2.365% | 0.004127% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.02552 | 114.8485 | 58.8571 | 2028-11-16 | 56.2766 | 59.1527 | 63.3569 | 2028-11-16 | 6.636% | 0.03746% | 70% | 0.49947 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 64.7772 | 64.7772 | 68.0887 | 69.7425 | 69.7436 | 0.56882 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2028-11-17 | 4.864% | 0% | 0% | 2.371% | 0.004155% | 70% | 0.97451 | -1 | 5 | -0.025492 | 113.877 | 64.7772 | 2028-11-17 | 61.9397 | 65.1062 | 69.7336 | 2028-11-17 | 6.636% | 0.03721% | 70% | 0.4995 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 25.31 | 25.31 | 26.6043 | 27.2523 | 27.2523 | 0.22413 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2028-11-18 | 4.865% | 0% | 0% | 2.378% | 0.004184% | 70% | 0.97454 | -1 | 5 | -0.025465 | 112.9219 | 25.31 | 2028-11-18 | 24.206 | 25.4438 | 27.2523 | 2028-11-18 | 6.636% | 0.03693% | 70% | 0.49952 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 66.0404 | 66.0404 | 69.4186 | 71.1143 | 71.1156 | 0.58972 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2028-11-19 | 4.866% | 0% | 0% | 2.384% | 0.004213% | 70% | 0.97456 | -1 | 5 | -0.025439 | 111.9841 | 66.0404 | 2028-11-19 | 63.1553 | 66.3859 | 71.1048 | 2028-11-19 | 6.637% | 0.03662% | 70% | 0.49955 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 14.5122 | 14.5122 | 15.2548 | 15.6285 | 15.6285 | 0.13066 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2028-11-20 | 4.868% | 0% | 0% | 2.391% | 0.004241% | 70% | 0.97459 | -1 | 5 | -0.025414 | 111.0642 | 14.5122 | 2028-11-20 | 13.881 | 14.5912 | 15.6285 | 2028-11-20 | 6.637% | 0.03626% | 70% | 0.49957 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 30.9743 | 30.9743 | 32.5597 | 33.3596 | 33.3596 | 0.28115 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2028-11-21 | 4.869% | 0% | 0% | 2.398% | 0.004268% | 70% | 0.97461 | -1 | 5 | -0.025391 | 110.1632 | 30.9743 | 2028-11-21 | 29.6287 | 31.1453 | 33.3596 | 2028-11-21 | 6.638% | 0.03587% | 70% | 0.4996 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 55.8834 | 55.8834 | 58.7447 | 60.1921 | 60.1929 | 0.51135 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2028-11-22 | 4.871% | 0% | 0% | 2.405% | 0.004294% | 70% | 0.97463 | -1 | 5 | -0.025368 | 109.2819 | 55.8834 | 2028-11-22 | 53.4541 | 56.191 | 60.1864 | 2028-11-22 | 6.638% | 0.03542% | 70% | 0.49962 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 56.5694 | 56.5694 | 59.4667 | 60.936 | 60.9369 | 0.52174 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2028-11-23 | 4.872% | 0% | 0% | 2.411% | 0.00432% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025346 | 108.421 | 56.5694 | 2028-11-23 | 54.1134 | 56.8848 | 60.9301 | 2028-11-23 | 6.639% | 0.03494% | 70% | 0.49964 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 18.519 | 18.519 | 19.4678 | 19.9502 | 19.9502 | 0.17213 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2028-11-24 | 4.874% | 0% | 0% | 2.418% | 0.004344% | 70% | 0.97468 | -1 | 5 | -0.025325 | 107.5814 | 18.519 | 2028-11-24 | 17.7178 | 18.6255 | 19.9502 | 2028-11-24 | 6.64% | 0.03441% | 70% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 46.9313 | 46.9313 | 49.3364 | 50.5625 | 50.563 | 0.43956 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2028-11-25 | 4.875% | 0% | 0% | 2.425% | 0.004367% | 70% | 0.9747 | -1 | 5 | -0.025304 | 106.7639 | 46.9313 | 2028-11-25 | 44.9007 | 47.2018 | 50.5596 | 2028-11-25 | 6.641% | 0.03384% | 70% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 63.7138 | 63.7138 | 66.98 | 68.6494 | 68.6507 | 0.60128 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2028-11-26 | 4.876% | 0% | 0% | 2.432% | 0.00439% | 70% | 0.97471 | -1 | 5 | -0.025285 | 105.9614 | 63.7138 | 2028-11-26 | 60.9567 | 64.0815 | 68.6409 | 2028-11-26 | 6.642% | 0.03323% | 70% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 39.6133 | 39.6133 | 41.6447 | 42.6856 | 42.6858 | 0.37665 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2028-11-27 | 4.878% | 0% | 0% | 2.439% | 0.00441% | 70% | 0.97473 | -1 | 5 | -0.025266 | 105.1684 | 39.6133 | 2028-11-27 | 37.9048 | 39.8485 | 42.6843 | 2028-11-27 | 6.644% | 0.03262% | 70% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 62.2418 | 62.2418 | 65.4345 | 67.0749 | 67.0762 | 0.59624 | FALSE | 67.077 | 2027 | 2028-11-28 | 4.879% | 0% | 0% | 2.446% | 0.004427% | 70% | 0.97475 | -1 | 5 | -0.025249 | 104.3874 | 62.2418 | 2028-11-28 | 59.5555 | 62.6105 | 67.0671 | 2028-11-28 | 6.645% | 0.03205% | 70% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 19.5852 | 19.5852 | 20.5902 | 21.1078 | 21.1078 | 0.189 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2028-11-29 | 4.881% | 0% | 0% | 2.452% | 0.004442% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025231 | 103.6211 | 19.5852 | 2028-11-29 | 18.7432 | 19.7049 | 21.1078 | 2028-11-29 | 6.646% | 0.03151% | 70% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 16.1195 | 16.1195 | 16.9469 | 17.3742 | 17.3742 | 0.15669 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2028-11-30 | 4.882% | 0% | 0% | 2.459% | 0.004453% | 70% | 0.97478 | -1 | 5 | -0.025215 | 102.872 | 16.1195 | 2028-11-30 | 15.4273 | 16.2191 | 17.3742 | 2028-11-30 | 6.648% | 0.03101% | 70% | 0.49977 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 22.8101 | 22.8101 | 23.9812 | 24.5876 | 24.5876 | 0.2233 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2028-12-01 | 4.884% | 0% | 0% | 2.466% | 0.004461% | 70% | 0.9748 | -1 | 5 | -0.025199 | 102.143 | 22.8101 | 2028-12-01 | 21.8317 | 22.9526 | 24.5876 | 2028-12-01 | 6.65% | 0.03055% | 70% | 0.49979 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 44.2601 | 44.2601 | 46.5332 | 47.7134 | 47.7138 | 0.43632 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2028-12-02 | 4.885% | 0% | 0% | 2.473% | 0.004466% | 70% | 0.97482 | -1 | 5 | -0.025184 | 101.4365 | 44.2601 | 2028-12-02 | 42.3618 | 44.5374 | 47.711 | 2028-12-02 | 6.652% | 0.03011% | 70% | 0.4998 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 67.0371 | 67.0371 | 70.4811 | 72.2738 | 72.2755 | 0.66533 | FALSE | 72.2763 | 2027 | 2028-12-03 | 4.886% | 0% | 0% | 2.481% | 0.004466% | 70% | 0.97483 | -1 | 5 | -0.02517 | 100.7552 | 67.0371 | 2028-12-03 | 64.16 | 67.4562 | 72.2643 | 2028-12-03 | 6.654% | 0.02973% | 70% | 0.49982 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 102.4471 | 102.4471 | 107.712 | 110.4598 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2028 | 2028-12-04 | 4.888% | 0% | 0% | 2.488% | 0.004463% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025156 | 100.1018 | 102.4471 | 2028-12-04 | 98.0438 | 103.0823 | 110.4322 | 2028-12-04 | 6.656% | 0.02939% | 70% | 0.49983 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 49.22 | 49.22 | 51.7502 | 53.0743 | 53.0749 | 0.49476 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2028-12-05 | 4.889% | 0% | 0% | 2.495% | 0.004455% | 70% | 0.97486 | -1 | 5 | -0.025142 | 99.4789 | 49.22 | 2028-12-05 | 47.1153 | 49.5373 | 53.0706 | 2028-12-05 | 6.658% | 0.02911% | 70% | 0.49985 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 86.2318 | 86.2318 | 90.666 | 92.9925 | 92.9959 | 0.872 | FALSE | 92.9963 | 2027 | 2028-12-06 | 4.891% | 0% | 0% | 2.502% | 0.004444% | 70% | 0.97487 | -1 | 5 | -0.025129 | 98.8891 | 86.2318 | 2028-12-06 | 82.5376 | 86.7819 | 92.974 | 2028-12-06 | 6.66% | 0.02887% | 70% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 20.5616 | 20.5616 | 21.6193 | 22.1757 | 22.1757 | 0.20909 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2028-12-07 | 4.892% | 0% | 0% | 2.509% | 0.004429% | 70% | 0.97488 | -1 | 5 | -0.025117 | 98.3351 | 20.5616 | 2028-12-07 | 19.6857 | 20.6982 | 22.1757 | 2028-12-07 | 6.662% | 0.02869% | 70% | 0.49987 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 23.0986 | 23.0986 | 24.2872 | 24.9141 | 24.9141 | 0.23612 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2028-12-08 | 4.894% | 0% | 0% | 2.516% | 0.00441% | 70% | 0.97489 | -1 | 5 | -0.025105 | 97.8195 | 23.0986 | 2028-12-08 | 22.1157 | 23.2536 | 24.9141 | 2028-12-08 | 6.665% | 0.02856% | 70% | 0.49988 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 48.9441 | 48.9441 | 51.4633 | 52.7956 | 52.7962 | 0.50278 | FALSE | 52.7971 | 2027 | 2028-12-09 | 4.895% | 0% | 0% | 2.523% | 0.004387% | 70% | 0.97491 | -1 | 5 | -0.025094 | 97.3449 | 48.9441 | 2028-12-09 | 46.8602 | 49.2721 | 52.7919 | 2028-12-09 | 6.667% | 0.02848% | 70% | 0.49989 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 69.6415 | 69.6415 | 73.2271 | 75.1284 | 75.1303 | 0.71869 | FALSE | 75.131 | 2027 | 2028-12-10 | 4.896% | 0% | 0% | 2.531% | 0.00436% | 70% | 0.97492 | -1 | 5 | -0.025083 | 96.8996 | 69.6415 | 2028-12-10 | 66.6745 | 70.1072 | 75.1175 | 2028-12-10 | 6.67% | 0.02844% | 70% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 27.3904 | 27.3904 | 28.801 | 29.551 | 29.551 | 0.28391 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2028-12-11 | 4.898% | 0% | 0% | 2.538% | 0.004329% | 70% | 0.97493 | -1 | 5 | -0.025072 | 96.4725 | 27.3904 | 2028-12-11 | 26.2284 | 27.5792 | 29.551 | 2028-12-11 | 6.673% | 0.02847% | 70% | 0.49992 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 23.0696 | 23.0696 | 24.2581 | 24.8916 | 24.8916 | 0.24013 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2028-12-12 | 4.899% | 0% | 0% | 2.545% | 0.0043% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025062 | 96.0672 | 23.0696 | 2028-12-12 | 22.0919 | 23.23 | 24.8916 | 2028-12-12 | 6.675% | 0.0285% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 63.8495 | 63.8495 | 67.1399 | 68.8986 | 68.9002 | 0.66726 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2028-12-13 | 4.901% | 0% | 0% | 2.553% | 0.004272% | 70% | 0.97495 | -1 | 5 | -0.025053 | 95.6871 | 63.8495 | 2028-12-13 | 61.1385 | 64.2892 | 68.8898 | 2028-12-13 | 6.678% | 0.02853% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 21.3959 | 21.3959 | 22.4988 | 23.0899 | 23.0899 | 0.22442 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2028-12-14 | 4.902% | 0% | 0% | 2.56% | 0.004245% | 70% | 0.97496 | -1 | 5 | -0.025043 | 95.336 | 21.3959 | 2028-12-14 | 20.4909 | 21.5472 | 23.0899 | 2028-12-14 | 6.681% | 0.02858% | 70% | 0.49994 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 22.4561 | 22.4561 | 23.6141 | 24.2363 | 24.2363 | 0.23633 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2028-12-15 | 4.904% | 0% | 0% | 2.567% | 0.004219% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025034 | 95.0174 | 22.4561 | 2028-12-15 | 21.5073 | 22.6163 | 24.2363 | 2028-12-15 | 6.684% | 0.02862% | 70% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 16.2391 | 16.2391 | 17.0767 | 17.528 | 17.528 | 0.17141 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2028-12-16 | 4.905% | 0% | 0% | 2.575% | 0.004193% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025026 | 94.7349 | 16.2391 | 2028-12-16 | 15.5536 | 16.3559 | 17.528 | 2028-12-16 | 6.687% | 0.02867% | 70% | 0.49996 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 88.7241 | 88.7241 | 93.3019 | 95.7749 | 95.7785 | 0.93895 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2028-12-17 | 4.906% | 0% | 0% | 2.582% | 0.004171% | 70% | 0.97498 | -1 | 5 | -0.025018 | 94.492 | 88.7241 | 2028-12-17 | 84.9633 | 89.3471 | 95.7534 | 2028-12-17 | 6.69% | 0.02871% | 70% | 0.49997 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 72.8794 | 72.8794 | 76.6409 | 78.6782 | 78.6804 | 0.7729 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2028-12-18 | 4.908% | 0% | 0% | 2.589% | 0.004153% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.02501 | 94.2924 | 72.8794 | 2028-12-18 | 69.7972 | 73.3996 | 78.6651 | 2028-12-18 | 6.694% | 0.02874% | 70% | 0.49998 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 19.338 | 19.338 | 20.3364 | 20.8786 | 20.8786 | 0.20541 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2028-12-19 | 4.909% | 0% | 0% | 2.597% | 0.00414% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.025002 | 94.1395 | 19.338 | 2028-12-19 | 18.524 | 19.4804 | 20.8786 | 2028-12-19 | 6.697% | 0.02875% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 85.4483 | 85.4483 | 89.8612 | 92.2641 | 92.2674 | 0.90866 | FALSE | 92.2676 | 2027 | 2028-12-20 | 4.911% | 0% | 0% | 2.604% | 0.004131% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.024995 | 94.037 | 85.4483 | 2028-12-20 | 81.8374 | 86.0638 | 92.2443 | 2028-12-20 | 6.7% | 0.02874% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 72.2011 | 72.2011 | 75.931 | 77.9674 | 77.9695 | 0.76818 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2028-12-21 | 4.912% | 0% | 0% | 2.612% | 0.004127% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 93.9885 | 72.2011 | 2028-12-21 | 69.1562 | 72.7288 | 77.9545 | 2028-12-21 | 6.704% | 0.02871% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 75.6074 | 75.6074 | 79.5144 | 81.6531 | 81.6555 | 0.80435 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2028-12-22 | 4.914% | 0% | 0% | 2.619% | 0.004126% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 93.9974 | 75.6074 | 2028-12-22 | 72.4208 | 76.1632 | 81.6387 | 2028-12-22 | 6.707% | 0.02865% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 86.1881 | 86.1881 | 90.6433 | 93.0884 | 93.0918 | 0.91623 | FALSE | 93.092 | 2027 | 2028-12-23 | 4.915% | 0% | 0% | 2.627% | 0.00413% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.0675 | 86.1881 | 2028-12-23 | 82.5557 | 86.8232 | 93.0684 | 2028-12-23 | 6.71% | 0.02858% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 53.0664 | 53.0664 | 55.8103 | 57.3202 | 57.3211 | 0.56333 | FALSE | 57.3219 | 2027 | 2028-12-24 | 4.917% | 0% | 0% | 2.634% | 0.004136% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.1987 | 53.0664 | 2028-12-24 | 50.8382 | 53.4669 | 57.315 | 2028-12-24 | 6.714% | 0.02847% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 79.468 | 79.468 | 83.5784 | 85.8461 | 85.8489 | 0.84193 | FALSE | 85.8493 | 2027 | 2028-12-25 | 4.918% | 0% | 0% | 2.642% | 0.004147% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.3873 | 79.468 | 2028-12-25 | 76.1271 | 80.0646 | 85.83 | 2028-12-25 | 6.717% | 0.02835% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 31.5464 | 31.5464 | 33.1785 | 34.0814 | 34.0814 | 0.33335 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2028-12-26 | 4.919% | 0% | 0% | 2.649% | 0.00416% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.6308 | 31.5464 | 2028-12-26 | 30.2266 | 31.7905 | 34.081 | 2028-12-26 | 6.721% | 0.02822% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 86.0792 | 86.0792 | 90.5342 | 93.0049 | 93.0083 | 0.90679 | FALSE | 93.0085 | 2027 | 2028-12-27 | 4.921% | 0% | 0% | 2.657% | 0.004171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.927 | 86.0792 | 2028-12-27 | 82.465 | 86.733 | 92.9856 | 2028-12-27 | 6.724% | 0.02808% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 43.555 | 43.555 | 45.8099 | 47.0637 | 47.0641 | 0.45714 | FALSE | 47.0649 | 2027 | 2028-12-28 | 4.922% | 0% | 0% | 2.664% | 0.004183% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.2734 | 43.555 | 2028-12-28 | 41.7343 | 43.895 | 47.0612 | 2028-12-28 | 6.728% | 0.02793% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 54.5871 | 54.5871 | 57.414 | 58.99 | 58.9909 | 0.57058 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2028-12-29 | 4.924% | 0% | 0% | 2.672% | 0.004193% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.6677 | 54.5871 | 2028-12-29 | 52.3053 | 55.014 | 58.9846 | 2028-12-29 | 6.731% | 0.02779% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 52.3737 | 52.3737 | 55.0868 | 56.6032 | 56.6041 | 0.54493 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2028-12-30 | 4.925% | 0% | 0% | 2.679% | 0.004203% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.1075 | 52.3737 | 2028-12-30 | 50.1869 | 52.7866 | 56.5986 | 2028-12-30 | 6.735% | 0.02763% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 64.3616 | 64.3616 | 67.6967 | 69.5656 | 69.5671 | 0.66632 | TRUE | 69.5671 | 2028 | 2028-12-31 | 4.927% | 0% | 0% | 2.687% | 0.004212% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.5904 | 64.3616 | 2028-12-31 | 61.674 | 64.8699 | 69.5571 | 2028-12-31 | 6.739% | 0.02748% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
min.: | 8.1977 | 8.1977 | 8.5763 | 9.037 | 9.037 | 0.081467 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 4.403% | 0% | 0% | 0.6069% | 0.0002257% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 93.9885 | Bisextile | min.: | 7.9494 | 8.3167 | 9.037 | min.: | 5.731% | 0.0031% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3
moy.: | 126.8121 | 126.8121 | 133.0112 | 136.4646 | 136.4657 | 0.68636 |  | 170.792 | 2023.0355 | moy.: | 4.665% | 0% | 0% | 2.923% | 0.001578% | 70% | 0.7555 | -1 | 5 | -0.2445 | 178.2969 |  | moy.: | 121.2432 | 127.1691 | 136.4547 | moy.: | 6.973% | 0.01503% | 70% | 0.28049 | 3 | 9 | 3.2805
max.: | 248.8599 | 248.8599 | 260.9014 | 263.2402 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2028 | max.: | 4.927% | 0% | 0% | 5.723% | 0.004466% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 245.009 |  | max.: | 236.0818 | 247.505 | 263.2313 | max.: | 8.35% | 0.03826% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1674.7337 | 3.5697 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1674.7337 | 3.5697 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 45382.702 | 45382.702 | 43703.9397 | 43703.9397 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 47863.0551 | 49876.015 | 46092.6784 | 49871.9143 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47863.0551 | 49876.015 | 49876.7263 |  | 45382.702 | [6 empty] | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43703.9397 |  | 46092.6784 | 49871.9143 | 49876.7263 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.6% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.665% | [6 empty] | 49876.015 | 49876.7263 | 49871.9143 | 49876.7263 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2480.3531 | 1908.6446 | 0.6472 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 11% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | 0.47501 |  |  | Perte annuelle: | 2388.7387 | 3583.3782 | 4.2169 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.326% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.024988 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 3.5 | 1908.6446 | 0.6472 | 3583.3782 | 4.2169 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1908.6446 | 0.6472 | 3583.3782 | 4.2169 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 95.9352 | 95.9352 | 100.9079 | 103.7017 | 103.7061 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2028 | 2029-01-01 | 4.928% | 0% | 0% | 2.694% | 0.004212% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024987 | 96.5814 | 95.9352 | 2029-01-01 | 91.9226 | 96.6873 | 103.6778 | 2029-01-01 | 6.743% | 0.02748% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2029-01-02 | 66.9517 | 66.9517 | 70.4231 | 72.3785 | 72.3802 | 0.68946 | FALSE | 72.3809 | 2028 | 2029-01-02 | 4.929% | 0% | 0% | 2.702% | 0.004217% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024958 | 97.105 | 66.9517 | 2029-01-02 | 64.1603 | 67.487 | 72.3692 | 2029-01-02 | 6.746% | 0.02737% | 70% | 0.50003 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2029-01-03 | 71.3983 | 71.3983 | 75.1015 | 77.1927 | 77.1947 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2029-01-03 | 4.931% | 0% | 0% | 2.709% | 0.004216% | 70% | 0.97507 | -1 | 5 | -0.024927 | 97.6669 | 71.3983 | 2029-01-03 | 68.4232 | 71.9721 | 77.1817 | 2029-01-03 | 6.75% | 0.0273% | 70% | 0.50006 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-04 | 76.957 | 76.957 | 80.9496 | 83.2101 | 83.2125 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2029-01-04 | 4.932% | 0% | 0% | 2.717% | 0.00421% | 70% | 0.9751 | -1 | 5 | -0.024896 | 98.2649 | 76.957 | 2029-01-04 | 73.7518 | 77.5781 | 83.1968 | 2029-01-04 | 6.753% | 0.02727% | 70% | 0.50009 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-05 | 60.0119 | 60.0119 | 63.1263 | 64.8941 | 64.8953 | 0.6068 | FALSE | 64.896 | 2028 | 2029-01-05 | 4.934% | 0% | 0% | 2.724% | 0.0042% | 70% | 0.97514 | -1 | 5 | -0.024863 | 98.8964 | 60.0119 | 2029-01-05 | 57.5179 | 60.503 | 64.8875 | 2029-01-05 | 6.757% | 0.02728% | 70% | 0.50012 | 3 | 9 | 3.5001 | FALSE | FALSE
2029-01-06 | 91.0307 | 91.0307 | 95.7564 | 98.4454 | 98.449 | 0.91433 | FALSE | 98.4493 | 2028 | 2029-01-06 | 4.935% | 0% | 0% | 2.732% | 0.004185% | 70% | 0.97517 | -1 | 5 | -0.024828 | 99.5592 | 91.0307 | 2029-01-06 | 87.2421 | 91.7711 | 98.4254 | 2029-01-06 | 6.761% | 0.02734% | 70% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-07 | 42.1324 | 42.1324 | 44.3203 | 45.5684 | 45.5687 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2029-01-07 | 4.937% | 0% | 0% | 2.739% | 0.004166% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.024792 | 100.2509 | 42.1324 | 2029-01-07 | 40.387 | 42.4843 | 45.5666 | 2029-01-07 | 6.764% | 0.02743% | 70% | 0.5002 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-08 | 26.9791 | 26.9791 | 28.3805 | 29.182 | 29.182 | 0.26719 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2029-01-08 | 4.938% | 0% | 0% | 2.746% | 0.004143% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024755 | 100.9692 | 26.9791 | 2029-01-08 | 25.8634 | 27.2069 | 29.182 | 2029-01-08 | 6.768% | 0.02757% | 70% | 0.50023 | 3 | 9 | 3.5002 | FALSE | FALSE
2029-01-09 | 9.9106 | 9.9106 | 10.4256 | 10.7208 | 10.7208 | 0.097421 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2029-01-09 | 4.939% | 0% | 0% | 2.754% | 0.004116% | 70% | 0.97528 | -1 | 5 | -0.024716 | 101.7258 | 9.9106 | 2029-01-09 | 9.5012 | 9.9948 | 10.7208 | 2029-01-09 | 6.772% | 0.02774% | 70% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | FALSE | FALSE
2029-01-10 | 8.3531 | 8.3531 | 8.7873 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2029-01-10 | 4.941% | 0% | 0% | 2.761% | 0.004081% | 70% | 0.97532 | -1 | 5 | -0.024676 | 102.5319 | 8.3531 | 2029-01-10 | 8.0083 | 8.4245 | 9.0368 | 2029-01-10 | 6.775% | 0.02793% | 70% | 0.50031 | 3 | 9 | 3.5003 | FALSE | FALSE
2029-01-11 | 98.0616 | 98.0616 | 103.1601 | 106.0977 | 106.1017 | 0.94852 | FALSE | 106.1019 | 2028 | 2029-01-11 | 4.942% | 0% | 0% | 2.769% | 0.004043% | 70% | 0.97537 | -1 | 5 | -0.024633 | 103.3837 | 98.0616 | 2029-01-11 | 93.996 | 98.8831 | 106.074 | 2029-01-11 | 6.779% | 0.02814% | 70% | 0.50035 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-12 | 91.9844 | 91.9844 | 96.7683 | 99.5316 | 99.5349 | 0.88211 | FALSE | 99.5352 | 2028 | 2029-01-12 | 4.944% | 0% | 0% | 2.776% | 0.004% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.024589 | 104.2776 | 91.9844 | 2029-01-12 | 88.1758 | 92.7617 | 99.5114 | 2029-01-12 | 6.783% | 0.02836% | 70% | 0.5004 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-13 | 27.0005 | 27.0005 | 28.4052 | 29.2185 | 29.2185 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2029-01-13 | 4.945% | 0% | 0% | 2.784% | 0.003953% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024543 | 105.2098 | 27.0005 | 2029-01-13 | 25.8887 | 27.2356 | 29.2185 | 2029-01-13 | 6.787% | 0.0286% | 70% | 0.50044 | 3 | 9 | 3.5004 | FALSE | FALSE
2029-01-14 | 109.3583 | 109.3583 | 115.0493 | 118.3527 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2029 | 2029-01-14 | 4.947% | 0% | 0% | 2.791% | 0.003902% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024496 | 106.1767 | 109.3583 | 2029-01-14 | 104.8333 | 110.2888 | 118.3232 | 2029-01-14 | 6.79% | 0.02885% | 70% | 0.50049 | 3 | 9 | 3.5005 | FALSE | FALSE
2029-01-15 | 110.4099 | 110.4099 | 116.1574 | 119.5017 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2029 | 2029-01-15 | 4.948% | 0% | 0% | 2.799% | 0.003848% | 70% | 0.97555 | -1 | 5 | -0.024446 | 107.1746 | 110.4099 | 2029-01-15 | 105.8449 | 111.3547 | 119.4715 | 2029-01-15 | 6.794% | 0.02911% | 70% | 0.50054 | 3 | 9 | 3.5005 | FALSE | FALSE
2029-01-16 | 108.8689 | 108.8689 | 114.5379 | 117.8446 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2029 | 2029-01-16 | 4.949% | 0% | 0% | 2.806% | 0.00379% | 70% | 0.97561 | -1 | 5 | -0.024394 | 108.1997 | 108.8689 | 2029-01-16 | 104.3711 | 109.8059 | 117.8145 | 2029-01-16 | 6.798% | 0.02936% | 70% | 0.50059 | 3 | 9 | 3.5006 | FALSE | FALSE
2029-01-17 | 37.0763 | 37.0763 | 39.0075 | 40.1367 | 40.1368 | 0.33936 | FALSE | 40.1375 | 2028 | 2029-01-17 | 4.951% | 0% | 0% | 2.813% | 0.003733% | 70% | 0.97566 | -1 | 5 | -0.02434 | 109.2485 | 37.0763 | 2029-01-17 | 35.5544 | 37.4063 | 40.1361 | 2029-01-17 | 6.801% | 0.02955% | 70% | 0.50065 | 3 | 9 | 3.5006 | FALSE | FALSE
2029-01-18 | 19.2061 | 19.2061 | 20.2068 | 20.7933 | 20.7933 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2029-01-18 | 4.952% | 0% | 0% | 2.821% | 0.003674% | 70% | 0.97572 | -1 | 5 | -0.024284 | 110.3172 | 19.2061 | 2029-01-18 | 18.4187 | 19.3783 | 20.7933 | 2029-01-18 | 6.805% | 0.0297% | 70% | 0.5007 | 3 | 9 | 3.5007 | FALSE | FALSE
2029-01-19 | 45.1017 | 45.1017 | 47.4523 | 48.8335 | 48.8338 | 0.40484 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2029-01-19 | 4.954% | 0% | 0% | 2.828% | 0.003615% | 70% | 0.97577 | -1 | 5 | -0.024225 | 111.4022 | 45.1017 | 2029-01-19 | 43.2525 | 45.5067 | 48.8316 | 2029-01-19 | 6.809% | 0.0298% | 70% | 0.50076 | 3 | 9 | 3.5008 | FALSE | FALSE
2029-01-20 | 28.098 | 28.098 | 29.5629 | 30.4257 | 30.4257 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2029-01-20 | 4.955% | 0% | 0% | 2.836% | 0.003556% | 70% | 0.97584 | -1 | 5 | -0.024164 | 112.4997 | 28.098 | 2029-01-20 | 26.948 | 28.3529 | 30.4257 | 2029-01-20 | 6.813% | 0.02985% | 70% | 0.50082 | 3 | 9 | 3.5008 | FALSE | FALSE
2029-01-21 | 75.3885 | 75.3885 | 79.32 | 81.6412 | 81.6427 | 0.66358 | FALSE | 81.6434 | 2028 | 2029-01-21 | 4.957% | 0% | 0% | 2.843% | 0.003497% | 70% | 0.9759 | -1 | 5 | -0.024101 | 113.6061 | 75.3885 | 2029-01-21 | 72.2956 | 76.0659 | 81.63 | 2029-01-21 | 6.816% | 0.02987% | 70% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | FALSE | FALSE
2029-01-22 | 114.767 | 114.767 | 120.754 | 124.2971 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2029 | 2029-01-22 | 4.958% | 0% | 0% | 2.851% | 0.003437% | 70% | 0.97597 | -1 | 5 | -0.024035 | 114.7177 | 114.767 | 2029-01-22 | 110.0486 | 115.7895 | 124.2643 | 2029-01-22 | 6.82% | 0.02985% | 70% | 0.50095 | 3 | 9 | 3.501 | FALSE | FALSE
2029-01-23 | 115.6477 | 115.6477 | 121.6825 | 125.2624 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2028 | 2029-01-23 | 4.959% | 0% | 0% | 2.858% | 0.003377% | 70% | 0.97603 | -1 | 5 | -0.023966 | 115.8455 | 115.6477 | 2029-01-23 | 110.8972 | 116.6841 | 125.2294 | 2029-01-23 | 6.824% | 0.02978% | 70% | 0.50102 | 3 | 9 | 3.501 | FALSE | FALSE
2029-01-24 | 117.1268 | 117.1268 | 123.2407 | 126.8761 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2029 | 2029-01-24 | 4.961% | 0% | 0% | 2.865% | 0.003318% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023894 | 117.0012 | 117.1268 | 2029-01-24 | 112.3196 | 118.1825 | 126.8426 | 2029-01-24 | 6.827% | 0.02968% | 70% | 0.50109 | 3 | 9 | 3.5011 | FALSE | FALSE
2029-01-25 | 113.9211 | 113.9211 | 119.8694 | 123.4148 | 123.4186 | 0.96394 | FALSE | 123.4187 | 2028 | 2029-01-25 | 4.962% | 0% | 0% | 2.873% | 0.00326% | 70% | 0.97618 | -1 | 5 | -0.023819 | 118.1824 | 113.9211 | 2029-01-25 | 109.2509 | 114.9554 | 123.384 | 2029-01-25 | 6.831% | 0.02955% | 70% | 0.50117 | 3 | 9 | 3.5012 | FALSE | FALSE
2029-01-26 | 116.5222 | 116.5222 | 122.6082 | 126.2442 | 126.2481 | 0.97601 | FALSE | 126.2482 | 2028 | 2029-01-26 | 4.964% | 0% | 0% | 2.88% | 0.003203% | 70% | 0.97626 | -1 | 5 | -0.023741 | 119.3864 | 116.5222 | 2029-01-26 | 111.749 | 117.5857 | 126.2122 | 2029-01-26 | 6.835% | 0.0294% | 70% | 0.50125 | 3 | 9 | 3.5012 | FALSE | FALSE
2029-01-27 | 112.0664 | 112.0664 | 117.9214 | 121.4277 | 121.4311 | 0.92915 | FALSE | 121.4313 | 2028 | 2029-01-27 | 4.965% | 0% | 0% | 2.888% | 0.003148% | 70% | 0.97634 | -1 | 5 | -0.02366 | 120.6108 | 112.0664 | 2029-01-27 | 107.4816 | 113.097 | 121.3992 | 2029-01-27 | 6.839% | 0.02922% | 70% | 0.50133 | 3 | 9 | 3.5013 | FALSE | FALSE
2029-01-28 | 18.4632 | 18.4632 | 19.4281 | 20.0073 | 20.0073 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2029-01-28 | 4.967% | 0% | 0% | 2.895% | 0.003095% | 70% | 0.97642 | -1 | 5 | -0.023575 | 121.8529 | 18.4632 | 2029-01-28 | 17.7126 | 18.6383 | 20.0073 | 2029-01-28 | 6.843% | 0.02901% | 70% | 0.50141 | 3 | 9 | 3.5014 | FALSE | FALSE
2029-01-29 | 36.7594 | 36.7594 | 38.6811 | 39.8373 | 39.8373 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2029-01-29 | 4.968% | 0% | 0% | 2.902% | 0.003043% | 70% | 0.97651 | -1 | 5 | -0.023487 | 123.1104 | 36.7594 | 2029-01-29 | 35.2663 | 37.1099 | 39.8373 | 2029-01-29 | 6.846% | 0.02879% | 70% | 0.5015 | 3 | 9 | 3.5015 | FALSE | FALSE
2029-01-30 | 22.3563 | 22.3563 | 23.5254 | 24.2304 | 24.2304 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2029-01-30 | 4.969% | 0% | 0% | 2.91% | 0.002991% | 70% | 0.9766 | -1 | 5 | -0.023395 | 124.3805 | 22.3563 | 2029-01-30 | 21.449 | 22.5706 | 24.2304 | 2029-01-30 | 6.85% | 0.02851% | 70% | 0.50159 | 3 | 9 | 3.5016 | FALSE | FALSE
2029-01-31 | 25.0454 | 25.0454 | 26.3555 | 27.1475 | 27.1475 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2029-01-31 | 4.971% | 0% | 0% | 2.917% | 0.002937% | 70% | 0.9767 | -1 | 5 | -0.0233 | 125.6609 | 25.0454 | 2029-01-31 | 24.0298 | 25.2868 | 27.1475 | 2029-01-31 | 6.854% | 0.0282% | 70% | 0.50169 | 3 | 9 | 3.5017 | FALSE | FALSE
2029-02-01 | 59.6899 | 59.6899 | 62.8132 | 64.7055 | 64.706 | 0.47018 | FALSE | 64.7067 | 2028 | 2029-02-01 | 4.972% | 0% | 0% | 2.924% | 0.002882% | 70% | 0.9768 | -1 | 5 | -0.0232 | 126.949 | 59.6899 | 2029-02-01 | 57.268 | 60.2645 | 64.7016 | 2029-02-01 | 6.858% | 0.02786% | 70% | 0.50179 | 3 | 9 | 3.5018 | FALSE | FALSE
2029-02-02 | 22.6414 | 22.6414 | 23.8265 | 24.5462 | 24.5462 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2029-02-02 | 4.974% | 0% | 0% | 2.932% | 0.002826% | 70% | 0.9769 | -1 | 5 | -0.023096 | 128.2423 | 22.6414 | 2029-02-02 | 21.7248 | 22.8619 | 24.5462 | 2029-02-02 | 6.862% | 0.0275% | 70% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | FALSE | FALSE
2029-02-03 | 48.4191 | 48.4191 | 50.9542 | 52.4972 | 52.4973 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2029-02-03 | 4.975% | 0% | 0% | 2.939% | 0.00277% | 70% | 0.97701 | -1 | 5 | -0.022988 | 129.5381 | 48.4191 | 2029-02-03 | 46.4594 | 48.8918 | 52.4958 | 2029-02-03 | 6.865% | 0.02711% | 70% | 0.502 | 3 | 9 | 3.502 | FALSE | FALSE
2029-02-04 | 44.5028 | 44.5028 | 46.8335 | 48.2554 | 48.2555 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2029-02-04 | 4.977% | 0% | 0% | 2.947% | 0.002712% | 70% | 0.97712 | -1 | 5 | -0.022876 | 130.8341 | 44.5028 | 2029-02-04 | 42.7035 | 44.94 | 48.2547 | 2029-02-04 | 6.869% | 0.02671% | 70% | 0.50211 | 3 | 9 | 3.5021 | FALSE | FALSE
2029-02-05 | 39.615 | 39.615 | 41.6904 | 42.9594 | 42.9594 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2029-02-05 | 4.978% | 0% | 0% | 2.954% | 0.002653% | 70% | 0.97724 | -1 | 5 | -0.022759 | 132.1277 | 39.615 | 2029-02-05 | 38.0153 | 40.0068 | 42.9594 | 2029-02-05 | 6.873% | 0.02628% | 70% | 0.50223 | 3 | 9 | 3.5022 | FALSE | FALSE
2029-02-06 | 91.3635 | 91.3635 | 96.1513 | 99.0856 | 99.087 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2029-02-06 | 4.979% | 0% | 0% | 2.961% | 0.002594% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022637 | 133.4248 | 91.3635 | 2029-02-06 | 87.6658 | 92.2599 | 99.073 | 2029-02-06 | 6.877% | 0.02583% | 70% | 0.50235 | 3 | 9 | 3.5024 | FALSE | FALSE
2029-02-07 | 30.7638 | 30.7638 | 32.3764 | 33.367 | 33.367 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2029-02-07 | 4.981% | 0% | 0% | 2.969% | 0.002533% | 70% | 0.97749 | -1 | 5 | -0.02251 | 134.7324 | 30.7638 | 2029-02-07 | 29.5235 | 31.0711 | 33.367 | 2029-02-07 | 6.881% | 0.02532% | 70% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | FALSE | FALSE
2029-02-08 | 136.5464 | 136.5464 | 143.7063 | 148.1144 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2029 | 2029-02-08 | 4.982% | 0% | 0% | 2.976% | 0.00247% | 70% | 0.97762 | -1 | 5 | -0.022377 | 136.0496 | 136.5464 | 2029-02-08 | 131.0167 | 137.8867 | 148.0814 | 2029-02-08 | 6.885% | 0.02475% | 70% | 0.50261 | 3 | 9 | 3.5026 | FALSE | FALSE
2029-02-09 | 137.2982 | 137.2982 | 144.4998 | 148.9435 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.9471 | 2028 | 2029-02-09 | 4.984% | 0% | 0% | 2.983% | 0.002406% | 70% | 0.97776 | -1 | 5 | -0.02224 | 137.3753 | 137.2982 | 2029-02-09 | 131.7435 | 138.6536 | 148.9112 | 2029-02-09 | 6.888% | 0.02411% | 70% | 0.50275 | 3 | 9 | 3.5027 | FALSE | FALSE
2029-02-10 | 128.8473 | 128.8473 | 135.6076 | 139.7885 | 139.7914 | 0.9289 | FALSE | 139.7916 | 2028 | 2029-02-10 | 4.985% | 0% | 0% | 2.991% | 0.002339% | 70% | 0.9779 | -1 | 5 | -0.022096 | 138.7085 | 128.8473 | 2029-02-10 | 123.6421 | 130.1293 | 139.762 | 2029-02-10 | 6.892% | 0.02342% | 70% | 0.50289 | 3 | 9 | 3.5029 | FALSE | FALSE
2029-02-11 | 63.1801 | 63.1801 | 66.496 | 68.5513 | 68.5517 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2029-02-11 | 4.987% | 0% | 0% | 2.998% | 0.002271% | 70% | 0.97805 | -1 | 5 | -0.021947 | 140.0483 | 63.1801 | 2029-02-11 | 60.6386 | 63.8212 | 68.5483 | 2029-02-11 | 6.896% | 0.02268% | 70% | 0.50304 | 3 | 9 | 3.503 | FALSE | FALSE
2029-02-12 | 109.0139 | 109.0139 | 114.7371 | 118.2924 | 118.2942 | 0.77099 | FALSE | 118.2946 | 2028 | 2029-02-12 | 4.988% | 0% | 0% | 3.006% | 0.002202% | 70% | 0.97821 | -1 | 5 | -0.021791 | 141.3935 | 109.0139 | 2029-02-12 | 104.6231 | 110.1158 | 118.2768 | 2029-02-12 | 6.9% | 0.02187% | 70% | 0.5032 | 3 | 9 | 3.5032 | FALSE | FALSE
2029-02-13 | 129.4096 | 129.4096 | 136.2056 | 140.4368 | 140.4394 | 0.90659 | FALSE | 140.4396 | 2028 | 2029-02-13 | 4.989% | 0% | 0% | 3.013% | 0.002132% | 70% | 0.97837 | -1 | 5 | -0.021629 | 142.7431 | 129.4096 | 2029-02-13 | 124.1977 | 130.72 | 140.4138 | 2029-02-13 | 6.904% | 0.02105% | 70% | 0.50336 | 3 | 9 | 3.5034 | FALSE | FALSE
2029-02-14 | 55.0338 | 55.0338 | 57.9247 | 59.7287 | 59.7288 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2029-02-14 | 4.991% | 0% | 0% | 3.02% | 0.002064% | 70% | 0.97854 | -1 | 5 | -0.021461 | 144.0963 | 55.0338 | 2029-02-14 | 52.8266 | 55.6017 | 59.7274 | 2029-02-14 | 6.908% | 0.02023% | 70% | 0.50353 | 3 | 9 | 3.5035 | FALSE | FALSE
2029-02-15 | 70.3984 | 70.3984 | 74.0977 | 76.4111 | 76.4115 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2029-02-15 | 4.992% | 0% | 0% | 3.028% | 0.001998% | 70% | 0.97872 | -1 | 5 | -0.021285 | 145.4518 | 70.3984 | 2029-02-15 | 67.5758 | 71.1267 | 76.4076 | 2029-02-15 | 6.911% | 0.01943% | 70% | 0.5037 | 3 | 9 | 3.5037 | FALSE | FALSE
2029-02-16 | 35.241 | 35.241 | 37.0934 | 38.2544 | 38.2544 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2029-02-16 | 4.994% | 0% | 0% | 3.035% | 0.001935% | 70% | 0.9789 | -1 | 5 | -0.021102 | 146.8089 | 35.241 | 2029-02-16 | 33.8307 | 35.609 | 38.2544 | 2029-02-16 | 6.915% | 0.01863% | 70% | 0.50389 | 3 | 9 | 3.5039 | FALSE | FALSE
2029-02-17 | 50.0132 | 50.0132 | 52.6428 | 54.2946 | 54.2946 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2029-02-17 | 4.995% | 0% | 0% | 3.042% | 0.001873% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | 148.1663 | 50.0132 | 2029-02-17 | 48.013 | 50.5374 | 54.2941 | 2029-02-17 | 6.919% | 0.01784% | 70% | 0.50408 | 3 | 9 | 3.5041 | FALSE | FALSE
2029-02-18 | 120.4425 | 120.4425 | 126.7771 | 130.7648 | 130.7665 | 0.80551 | FALSE | 130.7669 | 2028 | 2029-02-18 | 4.997% | 0% | 0% | 3.05% | 0.001813% | 70% | 0.97929 | -1 | 5 | -0.020713 | 149.5232 | 120.4425 | 2029-02-18 | 115.6178 | 121.6986 | 130.7504 | 2029-02-18 | 6.923% | 0.01707% | 70% | 0.50427 | 3 | 9 | 3.5043 | FALSE | FALSE
2029-02-19 | 76.6996 | 76.6996 | 80.7348 | 83.2806 | 83.281 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2029-02-19 | 4.998% | 0% | 0% | 3.057% | 0.001755% | 70% | 0.97949 | -1 | 5 | -0.020507 | 150.8785 | 76.6996 | 2029-02-19 | 73.6346 | 77.5086 | 83.277 | 2029-02-19 | 6.927% | 0.0163% | 70% | 0.50448 | 3 | 9 | 3.5045 | FALSE | FALSE
2029-02-20 | 77.8571 | 77.8571 | 81.9544 | 84.545 | 84.5454 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2029-02-20 | 5% | 0% | 0% | 3.064% | 0.001699% | 70% | 0.97971 | -1 | 5 | -0.020292 | 152.2359 | 77.8571 | 2029-02-20 | 74.7485 | 78.6822 | 84.5415 | 2029-02-20 | 6.931% | 0.01554% | 70% | 0.5047 | 3 | 9 | 3.5047 | FALSE | FALSE
2029-02-21 | 83.0757 | 83.0757 | 87.4489 | 90.22 | 90.2205 | 0.54085 | FALSE | 90.221 | 2028 | 2029-02-21 | 5.001% | 0% | 0% | 3.071% | 0.001644% | 70% | 0.97993 | -1 | 5 | -0.020068 | 153.5992 | 83.0757 | 2029-02-21 | 79.7611 | 83.9599 | 90.2159 | 2029-02-21 | 6.934% | 0.0148% | 70% | 0.50492 | 3 | 9 | 3.5049 | FALSE | FALSE
2029-02-22 | 125.226 | 125.226 | 131.8201 | 136.0074 | 136.009 | 0.80808 | FALSE | 136.0093 | 2028 | 2029-02-22 | 5.002% | 0% | 0% | 3.079% | 0.001591% | 70% | 0.98016 | -1 | 5 | -0.019836 | 154.9672 | 125.226 | 2029-02-22 | 120.2284 | 126.5594 | 135.995 | 2029-02-22 | 6.938% | 0.01413% | 70% | 0.50515 | 3 | 9 | 3.5052 | FALSE | FALSE
2029-02-23 | 139.8284 | 139.8284 | 147.1937 | 151.8807 | 151.8827 | 0.89439 | FALSE | 151.8829 | 2028 | 2029-02-23 | 5.004% | 0% | 0% | 3.086% | 0.00154% | 70% | 0.98041 | -1 | 5 | -0.019593 | 156.3391 | 139.8284 | 2029-02-23 | 134.2512 | 141.3227 | 151.8653 | 2029-02-23 | 6.942% | 0.01351% | 70% | 0.50539 | 3 | 9 | 3.5054 | FALSE | FALSE
2029-02-24 | 88.8502 | 88.8502 | 93.5316 | 96.5172 | 96.5177 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2029-02-24 | 5.005% | 0% | 0% | 3.093% | 0.00149% | 70% | 0.98066 | -1 | 5 | -0.019341 | 157.7137 | 88.8502 | 2029-02-24 | 85.3142 | 89.8093 | 96.513 | 2029-02-24 | 6.946% | 0.01295% | 70% | 0.50565 | 3 | 9 | 3.5056 | FALSE | FALSE
2029-02-25 | 119.5394 | 119.5394 | 125.8398 | 129.8663 | 129.8676 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2029-02-25 | 5.007% | 0% | 0% | 3.101% | 0.001443% | 70% | 0.98092 | -1 | 5 | -0.019078 | 159.0901 | 119.5394 | 2029-02-25 | 114.7828 | 120.8325 | 129.8571 | 2029-02-25 | 6.95% | 0.01245% | 70% | 0.50591 | 3 | 9 | 3.5059 | FALSE | FALSE
2029-02-26 | 161.1161 | 161.1161 | 169.6104 | 175.0506 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2029 | 2029-02-26 | 5.008% | 0% | 0% | 3.108% | 0.001397% | 70% | 0.98119 | -1 | 5 | -0.018805 | 160.4672 | 161.1161 | 2029-02-26 | 154.705 | 162.8612 | 175.032 | 2029-02-26 | 6.953% | 0.012% | 70% | 0.50618 | 3 | 9 | 3.5062 | FALSE | FALSE
2029-02-27 | 106.7717 | 106.7717 | 112.4025 | 116.0165 | 116.0173 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2029-02-27 | 5.01% | 0% | 0% | 3.115% | 0.001352% | 70% | 0.98148 | -1 | 5 | -0.018521 | 161.8442 | 106.7717 | 2029-02-27 | 102.532 | 107.9392 | 116.0104 | 2029-02-27 | 6.957% | 0.01159% | 70% | 0.50647 | 3 | 9 | 3.5065 | FALSE | FALSE
2029-02-28 | 145.866 | 145.866 | 153.5609 | 158.51 | 158.5118 | 0.89368 | FALSE | 158.5119 | 2028 | 2029-02-28 | 5.011% | 0% | 0% | 3.122% | 0.001308% | 70% | 0.98178 | -1 | 5 | -0.018224 | 163.2199 | 145.866 | 2029-02-28 | 140.0744 | 147.4637 | 158.4967 | 2029-02-28 | 6.961% | 0.0112% | 70% | 0.50676 | 3 | 9 | 3.5068 | FALSE | FALSE
2029-03-01 | 161.4794 | 161.4794 | 170.0005 | 175.4925 | 175.4947 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2028 | 2029-03-01 | 5.012% | 0% | 0% | 3.13% | 0.001263% | 70% | 0.98208 | -1 | 5 | -0.017916 | 164.5933 | 161.4794 | 2029-03-01 | 155.0717 | 163.2546 | 175.4762 | 2029-03-01 | 6.965% | 0.01082% | 70% | 0.50707 | 3 | 9 | 3.5071 | FALSE | FALSE
2029-03-02 | 53.4521 | 53.4521 | 56.2735 | 58.0958 | 58.0959 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2029-03-02 | 5.014% | 0% | 0% | 3.137% | 0.001219% | 70% | 0.9824 | -1 | 5 | -0.017596 | 165.9635 | 53.4521 | 2029-03-02 | 51.3374 | 54.0472 | 58.0957 | 2029-03-02 | 6.969% | 0.01045% | 70% | 0.50739 | 3 | 9 | 3.5074 | FALSE | FALSE
2029-03-03 | 137.8523 | 137.8523 | 145.1309 | 149.8419 | 149.8432 | 0.82384 | FALSE | 149.8434 | 2028 | 2029-03-03 | 5.015% | 0% | 0% | 3.144% | 0.001175% | 70% | 0.98274 | -1 | 5 | -0.017262 | 167.3294 | 137.8523 | 2029-03-03 | 132.3946 | 139.3851 | 149.8319 | 2029-03-03 | 6.972% | 0.0101% | 70% | 0.50773 | 3 | 9 | 3.5077 | FALSE | FALSE
2029-03-04 | 15.5067 | 15.5067 | 16.3257 | 16.8569 | 16.8569 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2029-03-04 | 5.017% | 0% | 0% | 3.151% | 0.001131% | 70% | 0.98309 | -1 | 5 | -0.016915 | 168.69 | 15.5067 | 2029-03-04 | 14.8943 | 15.681 | 16.8569 | 2029-03-04 | 6.976% | 0.009763% | 70% | 0.50807 | 3 | 9 | 3.5081 | FALSE | FALSE
2029-03-05 | 50.1888 | 50.1888 | 52.8404 | 54.5637 | 54.5637 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2029-03-05 | 5.018% | 0% | 0% | 3.158% | 0.001088% | 70% | 0.98345 | -1 | 5 | -0.016554 | 170.0444 | 50.1888 | 2029-03-05 | 48.2082 | 50.7552 | 54.5637 | 2029-03-05 | 6.98% | 0.009439% | 70% | 0.50843 | 3 | 9 | 3.5084 | FALSE | FALSE
2029-03-06 | 56.1771 | 56.1771 | 59.1459 | 61.0795 | 61.0795 | 0.32776 | FALSE | 61.0798 | 2028 | 2029-03-06 | 5.02% | 0% | 0% | 3.166% | 0.001044% | 70% | 0.98382 | -1 | 5 | -0.016178 | 171.3976 | 56.1771 | 2029-03-06 | 53.9619 | 56.8137 | 61.0793 | 2029-03-06 | 6.984% | 0.009129% | 70% | 0.50881 | 3 | 9 | 3.5088 | FALSE | FALSE
2029-03-07 | 152.322 | 152.322 | 160.3743 | 165.6294 | 165.6308 | 0.88172 | FALSE | 165.6309 | 2028 | 2029-03-07 | 5.021% | 0% | 0% | 3.173% | 0.001001% | 70% | 0.98421 | -1 | 5 | -0.015787 | 172.7546 | 152.322 | 2029-03-07 | 146.3115 | 154.0461 | 165.6186 | 2029-03-07 | 6.987% | 0.008825% | 70% | 0.5092 | 3 | 9 | 3.5092 | FALSE | FALSE
2029-03-08 | 136.4812 | 136.4812 | 143.6983 | 148.418 | 148.419 | 0.78386 | FALSE | 148.4192 | 2028 | 2029-03-08 | 5.022% | 0% | 0% | 3.18% | 0.0009593% | 70% | 0.98462 | -1 | 5 | -0.01538 | 174.1136 | 136.4812 | 2029-03-08 | 131.1019 | 138.0346 | 148.4103 | 2029-03-08 | 6.991% | 0.008511% | 70% | 0.50961 | 3 | 9 | 3.5096 | FALSE | FALSE
2029-03-09 | 121.9182 | 121.9182 | 128.3672 | 132.5932 | 132.5939 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2029-03-09 | 5.024% | 0% | 0% | 3.187% | 0.0009182% | 70% | 0.98504 | -1 | 5 | -0.014957 | 175.4728 | 121.9182 | 2029-03-09 | 117.1182 | 123.3132 | 132.5877 | 2029-03-09 | 6.995% | 0.008187% | 70% | 0.51003 | 3 | 9 | 3.51 | FALSE | FALSE
2029-03-10 | 102.3773 | 102.3773 | 107.7942 | 111.3512 | 111.3516 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2029-03-10 | 5.025% | 0% | 0% | 3.194% | 0.0008779% | 70% | 0.98548 | -1 | 5 | -0.014517 | 176.8306 | 102.3773 | 2029-03-10 | 98.3512 | 103.5551 | 111.3481 | 2029-03-10 | 6.999% | 0.007853% | 70% | 0.51047 | 3 | 9 | 3.5105 | FALSE | FALSE
2029-03-11 | 67.3201 | 67.3201 | 70.8832 | 73.2276 | 73.2277 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2029-03-11 | 5.027% | 0% | 0% | 3.202% | 0.0008385% | 70% | 0.98594 | -1 | 5 | -0.01406 | 178.1852 | 67.3201 | 2029-03-11 | 64.6762 | 68.0993 | 73.2271 | 2029-03-11 | 7.003% | 0.007509% | 70% | 0.51093 | 3 | 9 | 3.5109 | FALSE | FALSE
2029-03-12 | 55.663 | 55.663 | 58.61 | 60.553 | 60.553 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2029-03-12 | 5.028% | 0% | 0% | 3.209% | 0.0007999% | 70% | 0.98642 | -1 | 5 | -0.013584 | 179.5349 | 55.663 | 2029-03-12 | 53.479 | 56.3103 | 60.5529 | 2029-03-12 | 7.006% | 0.007157% | 70% | 0.5114 | 3 | 9 | 3.5114 | FALSE | FALSE
2029-03-13 | 35.3842 | 35.3842 | 37.2581 | 38.4961 | 38.4961 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2029-03-13 | 5.03% | 0% | 0% | 3.216% | 0.0007641% | 70% | 0.98691 | -1 | 5 | -0.013089 | 180.8781 | 35.3842 | 2029-03-13 | 33.997 | 35.7974 | 38.4961 | 2029-03-13 | 7.01% | 0.006811% | 70% | 0.5119 | 3 | 9 | 3.5119 | FALSE | FALSE
2029-03-14 | 57.2415 | 57.2415 | 60.2739 | 62.2813 | 62.2813 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2029-03-14 | 5.031% | 0% | 0% | 3.223% | 0.0007314% | 70% | 0.98743 | -1 | 5 | -0.012574 | 182.2129 | 57.2415 | 2029-03-14 | 54.9992 | 57.9128 | 62.2812 | 2029-03-14 | 7.014% | 0.006483% | 70% | 0.51241 | 3 | 9 | 3.5124 | FALSE | FALSE
2029-03-15 | 48.356 | 48.356 | 50.9184 | 52.6181 | 52.6181 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2029-03-15 | 5.032% | 0% | 0% | 3.23% | 0.0007017% | 70% | 0.98796 | -1 | 5 | -0.012039 | 183.5377 | 48.356 | 2029-03-15 | 46.4633 | 48.9254 | 52.6181 | 2029-03-15 | 7.018% | 0.006171% | 70% | 0.51295 | 3 | 9 | 3.5129 | FALSE | FALSE
2029-03-16 | 58.3186 | 58.3186 | 61.4099 | 63.4646 | 63.4646 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2029-03-16 | 5.034% | 0% | 0% | 3.238% | 0.000675% | 70% | 0.98852 | -1 | 5 | -0.011483 | 184.8508 | 58.3186 | 2029-03-16 | 56.0378 | 59.0082 | 63.4645 | 2029-03-16 | 7.022% | 0.005875% | 70% | 0.5135 | 3 | 9 | 3.5135 | FALSE | FALSE
2029-03-17 | 48.2015 | 48.2015 | 50.7573 | 52.4594 | 52.4594 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2029-03-17 | 5.035% | 0% | 0% | 3.245% | 0.0006511% | 70% | 0.98909 | -1 | 5 | -0.010905 | 186.1504 | 48.2015 | 2029-03-17 | 46.3179 | 48.7738 | 52.4594 | 2029-03-17 | 7.026% | 0.005595% | 70% | 0.51408 | 3 | 9 | 3.5141 | FALSE | FALSE
2029-03-18 | 60.5842 | 60.5842 | 63.7975 | 65.9419 | 65.9419 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2029-03-18 | 5.037% | 0% | 0% | 3.252% | 0.0006301% | 70% | 0.9897 | -1 | 5 | -0.010304 | 187.4349 | 60.5842 | 2029-03-18 | 58.2185 | 61.3064 | 65.9418 | 2029-03-18 | 7.03% | 0.005331% | 70% | 0.51468 | 3 | 9 | 3.5147 | FALSE | FALSE
2029-03-19 | 116.9017 | 116.9017 | 123.1038 | 127.2512 | 127.2516 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2029-03-19 | 5.038% | 0% | 0% | 3.259% | 0.0006119% | 70% | 0.99032 | -1 | 5 | -0.0096795 | 188.7026 | 116.9017 | 2029-03-19 | 112.3385 | 118.2986 | 127.2486 | 2029-03-19 | 7.034% | 0.005082% | 70% | 0.51531 | 3 | 9 | 3.5153 | FALSE | FALSE
2029-03-20 | 124.3831 | 124.3831 | 130.9841 | 135.4071 | 135.4075 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2029-03-20 | 5.04% | 0% | 0% | 3.266% | 0.0005965% | 70% | 0.99097 | -1 | 5 | -0.0090304 | 189.96 | 124.3831 | 2029-03-20 | 119.5316 | 125.8751 | 135.4042 | 2029-03-20 | 7.038% | 0.004848% | 70% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | FALSE | FALSE
2029-03-21 | 168.8307 | 168.8307 | 177.7933 | 183.8107 | 183.8116 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2029-03-21 | 5.041% | 0% | 0% | 3.274% | 0.0005845% | 70% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083559 | 191.214 | 168.8307 | 2029-03-21 | 162.2487 | 170.8619 | 183.8045 | 2029-03-21 | 7.042% | 0.004642% | 70% | 0.51663 | 3 | 9 | 3.5166 | FALSE | FALSE
2029-03-22 | 172.6385 | 172.6385 | 181.8059 | 187.9733 | 187.9742 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2029-03-22 | 5.042% | 0% | 0% | 3.281% | 0.0005753% | 70% | 0.99234 | -1 | 5 | -0.0076551 | 192.4624 | 172.6385 | 2029-03-22 | 165.9134 | 174.7237 | 187.967 | 2029-03-22 | 7.046% | 0.004468% | 70% | 0.51733 | 3 | 9 | 3.5173 | FALSE | FALSE
2029-03-23 | 192.8144 | 192.8144 | 203.0563 | 209.9603 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2029-03-23 | 5.044% | 0% | 0% | 3.288% | 0.0005691% | 70% | 0.99307 | -1 | 5 | -0.006927 | 193.7034 | 192.8144 | 2029-03-23 | 185.3084 | 195.1515 | 209.9524 | 2029-03-23 | 7.05% | 0.004326% | 70% | 0.51806 | 3 | 9 | 3.5181 | FALSE | FALSE
2029-03-24 | 190.0943 | 190.0943 | 200.1946 | 207.0169 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2029-03-24 | 5.045% | 0% | 0% | 3.296% | 0.0005656% | 70% | 0.99383 | -1 | 5 | -0.0061708 | 194.9351 | 190.0943 | 2029-03-24 | 182.7002 | 192.4077 | 207.0096 | 2029-03-24 | 7.054% | 0.004215% | 70% | 0.51882 | 3 | 9 | 3.5188 | FALSE | FALSE
2029-03-25 | 165.4738 | 165.4738 | 174.2687 | 180.221 | 180.2218 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2029-03-25 | 5.047% | 0% | 0% | 3.303% | 0.000565% | 70% | 0.99461 | -1 | 5 | -0.0053853 | 196.1556 | 165.4738 | 2029-03-25 | 159.0435 | 167.4965 | 180.216 | 2029-03-25 | 7.058% | 0.004135% | 70% | 0.5196 | 3 | 9 | 3.5196 | FALSE | FALSE
2029-03-26 | 186.9174 | 186.9174 | 196.8549 | 203.5941 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2029-03-26 | 5.048% | 0% | 0% | 3.31% | 0.0005671% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045696 | 197.3629 | 186.9174 | 2029-03-26 | 179.6583 | 189.2099 | 203.5875 | 2029-03-26 | 7.062% | 0.004085% | 70% | 0.52042 | 3 | 9 | 3.5204 | FALSE | FALSE
2029-03-27 | 182.9524 | 182.9524 | 192.682 | 199.2935 | 199.2945 | 0.92142 | FALSE | 199.2946 | 2028 | 2029-03-27 | 5.05% | 0% | 0% | 3.317% | 0.0005743% | 70% | 0.99628 | -1 | 5 | -0.0037227 | 198.5552 | 182.9524 | 2029-03-27 | 175.8528 | 185.2049 | 199.2873 | 2029-03-27 | 7.066% | 0.004081% | 70% | 0.52126 | 3 | 9 | 3.5213 | FALSE | FALSE
2029-03-28 | 146.4448 | 146.4448 | 154.2352 | 159.5396 | 159.5402 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2029-03-28 | 5.051% | 0% | 0% | 3.325% | 0.0005848% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028434 | 199.7305 | 146.4448 | 2029-03-28 | 140.7674 | 148.2558 | 159.5362 | 2029-03-28 | 7.071% | 0.004108% | 70% | 0.52214 | 3 | 9 | 3.5221 | FALSE | FALSE
2029-03-29 | 114.8116 | 114.8116 | 120.9211 | 125.0893 | 125.0896 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2029-03-29 | 5.052% | 0% | 0% | 3.332% | 0.0005985% | 70% | 0.99807 | -1 | 5 | -0.0019306 | 200.887 | 114.8116 | 2029-03-29 | 110.3647 | 116.2375 | 125.0876 | 2029-03-29 | 7.075% | 0.004165% | 70% | 0.52306 | 3 | 9 | 3.5231 | FALSE | FALSE
2029-03-30 | 31.3825 | 31.3825 | 33.0529 | 34.1949 | 34.1949 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2029-03-30 | 5.054% | 0% | 0% | 3.34% | 0.0006154% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.0009832 | 202.0227 | 31.3825 | 2029-03-30 | 30.1683 | 31.7741 | 34.1949 | 2029-03-30 | 7.079% | 0.004253% | 70% | 0.524 | 3 | 9 | 3.524 | FALSE | FALSE
2029-03-31 | 92.6666 | 92.6666 | 97.6006 | 100.9804 | 100.9806 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2029-03-31 | 5.055% | 0% | 0% | 3.347% | 0.0006355% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 203.1357 | 92.6666 | 2029-03-31 | 89.083 | 93.8262 | 100.9796 | 2029-03-31 | 7.084% | 0.00437% | 70% | 0.52499 | 3 | 9 | 3.525 | FALSE | FALSE
2029-04-01 | 131.8758 | 131.8758 | 138.8996 | 143.7207 | 143.7211 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2029-04-01 | 5.057% | 0% | 0% | 3.355% | 0.0006591% | 70% | 0.00102 | 0 | 6 | 0.00102 | 204.224 | 131.8758 | 2029-04-01 | 126.7782 | 133.5305 | 143.7179 | 2029-04-01 | 7.089% | 0.004517% | 70% | 0.52601 | 3 | 9 | 3.526 | FALSE | FALSE
2029-04-02 | 72.7115 | 72.7115 | 76.5853 | 79.2497 | 79.2497 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2029-04-02 | 5.058% | 0% | 0% | 3.362% | 0.000686% | 70% | 0.0020782 | 0 | 6 | 0.0020782 | 205.2859 | 72.7115 | 2029-04-02 | 69.904 | 73.6282 | 79.2494 | 2029-04-02 | 7.093% | 0.004694% | 70% | 0.52707 | 3 | 9 | 3.5271 | FALSE | FALSE
2029-04-03 | 103.3409 | 103.3409 | 108.8482 | 112.6437 | 112.6439 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2029-04-03 | 5.06% | 0% | 0% | 3.369% | 0.0007161% | 70% | 0.0031758 | 0 | 6 | 0.0031758 | 206.3233 | 103.3409 | 2029-04-03 | 99.3525 | 104.6472 | 112.6424 | 2029-04-03 | 7.098% | 0.004901% | 70% | 0.52816 | 3 | 9 | 3.5282 | FALSE | FALSE
2029-04-04 | 194.3121 | 194.3121 | 204.6705 | 211.8239 | 211.8253 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2029-04-04 | 5.061% | 0% | 0% | 3.377% | 0.0007501% | 70% | 0.004314 | 0 | 6 | 0.004314 | 207.3397 | 194.3121 | 2029-04-04 | 186.8125 | 196.771 | 211.8154 | 2029-04-04 | 7.103% | 0.005146% | 70% | 0.5293 | 3 | 9 | 3.5293 | FALSE | FALSE
2029-04-05 | 209.0411 | 209.0411 | 220.188 | 227.9016 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2029-04-05 | 5.062% | 0% | 0% | 3.385% | 0.0007873% | 70% | 0.0054941 | 0 | 6 | 0.0054941 | 208.3356 | 209.0411 | 2029-04-05 | 200.9771 | 211.6939 | 227.891 | 2029-04-05 | 7.107% | 0.005417% | 70% | 0.53048 | 3 | 9 | 3.5305 | FALSE | FALSE
2029-04-06 | 48.6317 | 48.6317 | 51.2257 | 53.0244 | 53.0244 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2029-04-06 | 5.064% | 0% | 0% | 3.392% | 0.0008277% | 70% | 0.0067175 | 0 | 6 | 0.0067175 | 209.3113 | 48.6317 | 2029-04-06 | 46.7591 | 49.2532 | 53.0244 | 2029-04-06 | 7.112% | 0.005713% | 70% | 0.53171 | 3 | 9 | 3.5317 | FALSE | FALSE
2029-04-07 | 150.9301 | 150.9301 | 158.983 | 164.5785 | 164.5793 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2029-04-07 | 5.065% | 0% | 0% | 3.4% | 0.0008712% | 70% | 0.0079855 | 0 | 6 | 0.0079855 | 210.2672 | 150.9301 | 2029-04-07 | 145.1175 | 152.8603 | 164.5734 | 2029-04-07 | 7.117% | 0.006035% | 70% | 0.53297 | 3 | 9 | 3.533 | FALSE | FALSE
2029-04-08 | 133.4562 | 133.4562 | 140.579 | 145.5382 | 145.5389 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2029-04-08 | 5.067% | 0% | 0% | 3.408% | 0.0009181% | 70% | 0.0092993 | 0 | 6 | 0.0092993 | 211.2038 | 133.4562 | 2029-04-08 | 128.3204 | 135.169 | 145.5344 | 2029-04-08 | 7.122% | 0.006383% | 70% | 0.53429 | 3 | 9 | 3.5343 | FALSE | FALSE
2029-04-09 | 136.8574 | 136.8574 | 144.1639 | 149.2615 | 149.2622 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2029-04-09 | 5.068% | 0% | 0% | 3.415% | 0.0009684% | 70% | 0.01066 | 0 | 6 | 0.01066 | 212.1214 | 136.8574 | 2029-04-09 | 131.5936 | 138.619 | 149.2572 | 2029-04-09 | 7.127% | 0.006758% | 70% | 0.53565 | 3 | 9 | 3.5356 | FALSE | FALSE
2029-04-10 | 215.0108 | 215.0108 | 226.4931 | 234.5207 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2029 | 2029-04-10 | 5.07% | 0% | 0% | 3.423% | 0.001018% | 70% | 0.01207 | 0 | 6 | 0.01207 | 213.0205 | 215.0108 | 2029-04-10 | 206.7393 | 217.7798 | 234.5064 | 2029-04-10 | 7.133% | 0.007134% | 70% | 0.53706 | 3 | 9 | 3.5371 | FALSE | FALSE
2029-04-11 | 178.3855 | 178.3855 | 187.9146 | 194.5906 | 194.5922 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2029-04-11 | 5.071% | 0% | 0% | 3.431% | 0.001063% | 70% | 0.01353 | 0 | 6 | 0.01353 | 213.9014 | 178.3855 | 2029-04-11 | 171.529 | 180.6919 | 194.5811 | 2029-04-11 | 7.138% | 0.007497% | 70% | 0.53852 | 3 | 9 | 3.5385 | FALSE | FALSE
2029-04-12 | 149.3228 | 149.3228 | 157.3018 | 162.9034 | 162.9044 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2029-04-12 | 5.072% | 0% | 0% | 3.439% | 0.001106% | 70% | 0.015042 | 0 | 6 | 0.015042 | 214.7646 | 149.3228 | 2029-04-12 | 143.5882 | 151.2608 | 162.8972 | 2029-04-12 | 7.143% | 0.007847% | 70% | 0.54003 | 3 | 9 | 3.54 | FALSE | FALSE
2029-04-13 | 35.5075 | 35.5075 | 37.4054 | 38.7406 | 38.7406 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2029-04-13 | 5.074% | 0% | 0% | 3.446% | 0.001145% | 70% | 0.016606 | 0 | 6 | 0.016606 | 215.6105 | 35.5075 | 2029-04-13 | 34.146 | 35.9711 | 38.7406 | 2029-04-13 | 7.149% | 0.008184% | 70% | 0.54159 | 3 | 9 | 3.5416 | FALSE | FALSE
2029-04-14 | 164.8567 | 164.8567 | 173.6711 | 179.885 | 179.8864 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2029-04-14 | 5.075% | 0% | 0% | 3.454% | 0.001181% | 70% | 0.018224 | 0 | 6 | 0.018224 | 216.4395 | 164.8567 | 2029-04-14 | 158.5311 | 167.0072 | 179.8763 | 2029-04-14 | 7.154% | 0.008508% | 70% | 0.54321 | 3 | 9 | 3.5432 | FALSE | FALSE
2029-04-15 | 169.0699 | 169.0699 | 178.1122 | 184.5002 | 184.5017 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2029-04-15 | 5.077% | 0% | 0% | 3.462% | 0.001213% | 70% | 0.019899 | 0 | 6 | 0.019899 | 217.252 | 169.0699 | 2029-04-15 | 162.5854 | 171.2809 | 184.4906 | 2029-04-15 | 7.16% | 0.008821% | 70% | 0.54489 | 3 | 9 | 3.5449 | FALSE | FALSE
2029-04-16 | 171.6678 | 171.6678 | 180.8517 | 187.3536 | 187.3552 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2029-04-16 | 5.078% | 0% | 0% | 3.47% | 0.001242% | 70% | 0.02163 | 0 | 6 | 0.02163 | 218.0483 | 171.6678 | 2029-04-16 | 165.0866 | 173.9185 | 187.3433 | 2029-04-16 | 7.166% | 0.009121% | 70% | 0.54662 | 3 | 9 | 3.5466 | FALSE | FALSE
2029-04-17 | 218.1068 | 218.1068 | 229.7787 | 238.0593 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2027 | 2029-04-17 | 5.08% | 0% | 0% | 3.478% | 0.001268% | 70% | 0.023421 | 0 | 6 | 0.023421 | 218.8276 | 218.1068 | 2029-04-17 | 209.7441 | 220.9684 | 238.04 | 2029-04-17 | 7.172% | 0.00941% | 70% | 0.54841 | 3 | 9 | 3.5484 | FALSE | FALSE
2029-04-18 | 134.1106 | 134.1106 | 141.2895 | 146.3935 | 146.3943 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2029-04-18 | 5.081% | 0% | 0% | 3.486% | 0.001289% | 70% | 0.025271 | 0 | 6 | 0.025271 | 219.5884 | 134.1106 | 2029-04-18 | 128.9766 | 135.8808 | 146.3881 | 2029-04-18 | 7.178% | 0.009673% | 70% | 0.55026 | 3 | 9 | 3.5503 | FALSE | FALSE
2029-04-19 | 41.5522 | 41.5522 | 43.7771 | 45.3624 | 45.3624 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2029-04-19 | 5.082% | 0% | 0% | 3.495% | 0.001304% | 70% | 0.027183 | 0 | 6 | 0.027183 | 220.3312 | 41.5522 | 2029-04-19 | 39.9638 | 42.1037 | 45.3624 | 2029-04-19 | 7.184% | 0.009902% | 70% | 0.55217 | 3 | 9 | 3.5522 | FALSE | FALSE
2029-04-20 | 40.9271 | 40.9271 | 43.1192 | 44.6844 | 44.6844 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2029-04-20 | 5.084% | 0% | 0% | 3.503% | 0.001314% | 70% | 0.029158 | 0 | 6 | 0.029158 | 221.0561 | 40.9271 | 2029-04-20 | 39.3633 | 41.4716 | 44.6844 | 2029-04-20 | 7.19% | 0.0101% | 70% | 0.55415 | 3 | 9 | 3.5541 | FALSE | FALSE
2029-04-21 | 37.0688 | 37.0688 | 39.0549 | 40.476 | 40.476 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2029-04-21 | 5.085% | 0% | 0% | 3.511% | 0.001318% | 70% | 0.031198 | 0 | 6 | 0.031198 | 221.7633 | 37.0688 | 2029-04-21 | 35.6531 | 37.5633 | 40.476 | 2029-04-21 | 7.196% | 0.01026% | 70% | 0.55619 | 3 | 9 | 3.5562 | FALSE | FALSE
2029-04-22 | 110.2307 | 110.2307 | 116.1384 | 120.3747 | 120.3752 | 0.49552 | FALSE | 120.3763 | 2027 | 2029-04-22 | 5.087% | 0% | 0% | 3.519% | 0.001317% | 70% | 0.033303 | 0 | 6 | 0.033303 | 222.4529 | 110.2307 | 2029-04-22 | 106.0199 | 111.7019 | 120.3717 | 2029-04-22 | 7.203% | 0.01038% | 70% | 0.55829 | 3 | 9 | 3.5583 | FALSE | FALSE
2029-04-23 | 36.3252 | 36.3252 | 38.2726 | 39.6721 | 39.6721 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2029-04-23 | 5.088% | 0% | 0% | 3.528% | 0.001309% | 70% | 0.035476 | 0 | 6 | 0.035476 | 223.1253 | 36.3252 | 2029-04-23 | 34.9391 | 36.8122 | 39.6721 | 2029-04-23 | 7.209% | 0.01047% | 70% | 0.56046 | 3 | 9 | 3.5605 | FALSE | FALSE
2029-04-24 | 122.5739 | 122.5739 | 129.147 | 133.8811 | 133.8817 | 0.54774 | FALSE | 133.8827 | 2027 | 2029-04-24 | 5.09% | 0% | 0% | 3.536% | 0.001295% | 70% | 0.037717 | 0 | 6 | 0.037717 | 223.7806 | 122.5739 | 2029-04-24 | 117.8947 | 124.2168 | 133.8767 | 2029-04-24 | 7.216% | 0.01052% | 70% | 0.5627 | 3 | 9 | 3.5627 | FALSE | FALSE
2029-04-25 | 170.7426 | 170.7426 | 179.9014 | 186.5122 | 186.5138 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2029-04-25 | 5.091% | 0% | 0% | 3.544% | 0.001281% | 70% | 0.040027 | 0 | 6 | 0.040027 | 224.419 | 170.7426 | 2029-04-25 | 164.2224 | 173.0314 | 186.5008 | 2029-04-25 | 7.222% | 0.01056% | 70% | 0.56502 | 3 | 9 | 3.565 | FALSE | FALSE
2029-04-26 | 220.0925 | 220.0925 | 231.902 | 240.4449 | 240.4478 | 0.97801 | FALSE | 240.4479 | 2027 | 2029-04-26 | 5.092% | 0% | 0% | 3.553% | 0.001265% | 70% | 0.042409 | 0 | 6 | 0.042409 | 225.0407 | 220.0925 | 2029-04-26 | 211.6848 | 223.0432 | 240.4232 | 2029-04-26 | 7.229% | 0.01059% | 70% | 0.5674 | 3 | 9 | 3.5674 | FALSE | FALSE
2029-04-27 | 165.2697 | 165.2697 | 174.1401 | 180.5711 | 180.5725 | 0.73243 | FALSE | 180.5733 | 2027 | 2029-04-27 | 5.094% | 0% | 0% | 3.561% | 0.001248% | 70% | 0.044864 | 0 | 6 | 0.044864 | 225.6459 | 165.2697 | 2029-04-27 | 158.9637 | 167.4957 | 180.5607 | 2029-04-27 | 7.236% | 0.0106% | 70% | 0.56985 | 3 | 9 | 3.5699 | FALSE | FALSE
2029-04-28 | 102.306 | 102.306 | 107.7986 | 111.7896 | 111.7899 | 0.45221 | FALSE | 111.7909 | 2027 | 2029-04-28 | 5.095% | 0% | 0% | 3.57% | 0.001229% | 70% | 0.047392 | 0 | 6 | 0.047392 | 226.2348 | 102.306 | 2029-04-28 | 98.4075 | 103.6908 | 111.7873 | 2029-04-28 | 7.243% | 0.0106% | 70% | 0.57238 | 3 | 9 | 3.5724 | FALSE | FALSE
2029-04-29 | 168.4133 | 168.4133 | 177.4578 | 184.0441 | 184.0455 | 0.74253 | FALSE | 184.0463 | 2027 | 2029-04-29 | 5.097% | 0% | 0% | 3.579% | 0.001209% | 70% | 0.049994 | 0 | 6 | 0.049994 | 226.8077 | 168.4133 | 2029-04-29 | 161.9915 | 170.6912 | 184.0332 | 2029-04-29 | 7.25% | 0.01058% | 70% | 0.57498 | 3 | 9 | 3.575 | FALSE | FALSE
2029-04-30 | 166.9908 | 166.9908 | 175.9616 | 182.5088 | 182.5102 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2029-04-30 | 5.098% | 0% | 0% | 3.587% | 0.001188% | 70% | 0.052672 | 0 | 6 | 0.052672 | 227.3647 | 166.9908 | 2029-04-30 | 160.6255 | 169.2544 | 182.4982 | 2029-04-30 | 7.257% | 0.01055% | 70% | 0.57766 | 3 | 9 | 3.5777 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 184.8625 | 184.8625 | 194.7963 | 202.0626 | 202.0643 | 0.81113 | FALSE | 202.0649 | 2027 | 2029-05-01 | 5.1% | 0% | 0% | 3.596% | 0.001165% | 70% | 0.055427 | 0 | 6 | 0.055427 | 227.9065 | 184.8625 | 2029-05-01 | 177.8163 | 187.3715 | 202.0488 | 2029-05-01 | 7.264% | 0.0105% | 70% | 0.58041 | 3 | 9 | 3.5804 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 128.5215 | 128.5215 | 135.4298 | 140.4944 | 140.495 | 0.56262 | FALSE | 140.496 | 2027 | 2029-05-02 | 5.101% | 0% | 0% | 3.605% | 0.001141% | 70% | 0.05826 | 0 | 6 | 0.05826 | 228.4337 | 128.5215 | 2029-05-02 | 123.6284 | 130.2737 | 140.4895 | 2029-05-02 | 7.272% | 0.01043% | 70% | 0.58325 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 162.8817 | 162.8817 | 171.6395 | 178.0745 | 178.0757 | 0.71144 | FALSE | 178.0764 | 2027 | 2029-05-03 | 5.102% | 0% | 0% | 3.614% | 0.001116% | 70% | 0.061171 | 0 | 6 | 0.061171 | 228.9455 | 162.8817 | 2029-05-03 | 156.6791 | 165.1035 | 178.0648 | 2029-05-03 | 7.279% | 0.01033% | 70% | 0.58616 | 3 | 9 | 3.5862 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 91.2324 | 91.2324 | 96.1393 | 99.7528 | 99.753 | 0.39762 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2029-05-04 | 5.104% | 0% | 0% | 3.623% | 0.00109% | 70% | 0.064161 | 0 | 6 | 0.064161 | 229.4417 | 91.2324 | 2029-05-04 | 87.7629 | 92.4831 | 99.7516 | 2029-05-04 | 7.287% | 0.01023% | 70% | 0.58915 | 3 | 9 | 3.5891 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 170.5969 | 170.5969 | 179.775 | 186.5494 | 186.5506 | 0.74198 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2029-05-05 | 5.105% | 0% | 0% | 3.631% | 0.001065% | 70% | 0.067231 | 0 | 6 | 0.067231 | 229.9215 | 170.5969 | 2029-05-05 | 164.1035 | 172.9322 | 186.5387 | 2029-05-05 | 7.294% | 0.0101% | 70% | 0.59222 | 3 | 9 | 3.5922 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 161.2611 | 161.2611 | 169.9395 | 176.3596 | 176.3607 | 0.69996 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2029-05-06 | 5.107% | 0% | 0% | 3.64% | 0.001039% | 70% | 0.070381 | 0 | 6 | 0.070381 | 230.3846 | 161.2611 | 2029-05-06 | 155.1255 | 163.4736 | 176.3506 | 2029-05-06 | 7.302% | 0.009958% | 70% | 0.59537 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 192.1988 | 192.1988 | 202.5451 | 210.2168 | 210.2184 | 0.83264 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2029-05-07 | 5.108% | 0% | 0% | 3.649% | 0.001012% | 70% | 0.073612 | 0 | 6 | 0.073612 | 230.8305 | 192.1988 | 2029-05-07 | 184.8848 | 194.8374 | 210.2027 | 2029-05-07 | 7.31% | 0.009796% | 70% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 202.1154 | 202.1154 | 212.9988 | 221.0872 | 221.089 | 0.87398 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2029-05-08 | 5.11% | 0% | 0% | 3.658% | 0.0009863% | 70% | 0.076924 | 0 | 6 | 0.076924 | 231.2587 | 202.1154 | 2029-05-08 | 194.425 | 204.8943 | 221.0715 | 2029-05-08 | 7.318% | 0.009616% | 70% | 0.60191 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 223.3282 | 223.3282 | 235.3574 | 244.3179 | 244.3201 | 0.964 | FALSE | 244.3202 | 2027 | 2029-05-09 | 5.111% | 0% | 0% | 3.668% | 0.000961% | 70% | 0.080318 | 0 | 6 | 0.080318 | 231.6686 | 223.3282 | 2029-05-09 | 214.8304 | 226.4019 | 244.2983 | 2029-05-09 | 7.326% | 0.009417% | 70% | 0.60531 | 3 | 9 | 3.6053 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 213.581 | 213.581 | 225.0886 | 233.6803 | 233.6822 | 0.92037 | FALSE | 233.6824 | 2027 | 2029-05-10 | 5.112% | 0% | 0% | 3.677% | 0.000936% | 70% | 0.083793 | 0 | 6 | 0.083793 | 232.0598 | 213.581 | 2029-05-10 | 205.4572 | 216.527 | 233.6631 | 2029-05-10 | 7.334% | 0.009201% | 70% | 0.60878 | 3 | 9 | 3.6088 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 227.5824 | 227.5824 | 239.8479 | 249.0267 | 249.0289 | 0.97914 | FALSE | 249.0289 | 2027 | 2029-05-11 | 5.114% | 0% | 0% | 3.686% | 0.0009113% | 70% | 0.087349 | 0 | 6 | 0.087349 | 232.4318 | 227.5824 | 2029-05-11 | 218.9265 | 230.7255 | 249.0072 | 2029-05-11 | 7.342% | 0.008965% | 70% | 0.61234 | 3 | 9 | 3.6123 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 167.2809 | 167.2809 | 176.2991 | 183.0634 | 183.0644 | 0.71861 | FALSE | 183.065 | 2027 | 2029-05-12 | 5.115% | 0% | 0% | 3.695% | 0.000887% | 70% | 0.090987 | 0 | 6 | 0.090987 | 232.7841 | 167.2809 | 2029-05-12 | 160.9247 | 169.6003 | 183.0549 | 2029-05-12 | 7.35% | 0.00871% | 70% | 0.61597 | 3 | 9 | 3.616 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 171.9374 | 171.9374 | 181.2095 | 188.1803 | 188.1813 | 0.73756 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2029-05-13 | 5.117% | 0% | 0% | 3.704% | 0.000863% | 70% | 0.094705 | 0 | 6 | 0.094705 | 233.1162 | 171.9374 | 2029-05-13 | 165.4053 | 174.3251 | 188.1714 | 2029-05-13 | 7.358% | 0.008435% | 70% | 0.61969 | 3 | 9 | 3.6197 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 207.0024 | 207.0024 | 218.1687 | 226.5831 | 226.5846 | 0.88679 | FALSE | 226.5849 | 2027 | 2029-05-14 | 5.118% | 0% | 0% | 3.714% | 0.0008392% | 70% | 0.098503 | 0 | 6 | 0.098503 | 233.4276 | 207.0024 | 2029-05-14 | 199.1366 | 209.8786 | 226.5692 | 2029-05-14 | 7.367% | 0.008138% | 70% | 0.62349 | 3 | 9 | 3.6235 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 209.6952 | 209.6952 | 221.0101 | 229.5562 | 229.5578 | 0.89723 | FALSE | 229.5581 | 2027 | 2029-05-15 | 5.12% | 0% | 0% | 3.723% | 0.0008157% | 70% | 0.10238 | 0 | 6 | 0.10238 | 233.7148 | 209.6952 | 2029-05-15 | 201.7286 | 212.6136 | 229.5425 | 2029-05-15 | 7.375% | 0.00782% | 70% | 0.62737 | 3 | 9 | 3.6274 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 209.0261 | 209.0261 | 220.3081 | 228.8494 | 228.8509 | 0.89337 | FALSE | 228.8512 | 2027 | 2029-05-16 | 5.121% | 0% | 0% | 3.732% | 0.0007929% | 70% | 0.10634 | 0 | 6 | 0.10634 | 233.9758 | 209.0261 | 2029-05-16 | 201.0867 | 211.9402 | 228.8364 | 2029-05-16 | 7.384% | 0.007495% | 70% | 0.63132 | 3 | 9 | 3.6313 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 221.336 | 221.336 | 233.286 | 242.354 | 242.3557 | 0.94502 | FALSE | 242.3559 | 2027 | 2029-05-17 | 5.122% | 0% | 0% | 3.742% | 0.0007713% | 70% | 0.11037 | 0 | 6 | 0.11037 | 234.2127 | 221.336 | 2029-05-17 | 212.9297 | 224.4258 | 242.3397 | 2029-05-17 | 7.392% | 0.007178% | 70% | 0.63536 | 3 | 9 | 3.6354 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 211.0638 | 211.0638 | 222.4626 | 231.1324 | 231.1339 | 0.90034 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2029-05-18 | 5.124% | 0% | 0% | 3.751% | 0.0007508% | 70% | 0.11448 | 0 | 6 | 0.11448 | 234.4274 | 211.0638 | 2029-05-18 | 203.0501 | 214.016 | 231.1203 | 2029-05-18 | 7.401% | 0.006869% | 70% | 0.63947 | 3 | 9 | 3.6395 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 223.2364 | 223.2364 | 235.2961 | 244.49 | 244.4917 | 0.95147 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2029-05-19 | 5.125% | 0% | 0% | 3.76% | 0.0007316% | 70% | 0.11867 | 0 | 6 | 0.11867 | 234.622 | 223.2364 | 2029-05-19 | 214.7611 | 226.363 | 244.4767 | 2029-05-19 | 7.409% | 0.00657% | 70% | 0.64365 | 3 | 9 | 3.6437 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 202.1617 | 202.1617 | 213.086 | 221.4339 | 221.4351 | 0.861 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2029-05-20 | 5.127% | 0% | 0% | 3.77% | 0.0007136% | 70% | 0.12293 | 0 | 6 | 0.12293 | 234.7985 | 202.1617 | 2029-05-20 | 194.4894 | 204.9991 | 221.424 | 2029-05-20 | 7.418% | 0.006278% | 70% | 0.64791 | 3 | 9 | 3.6479 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 203.4988 | 203.4988 | 214.4986 | 222.9237 | 222.925 | 0.8661 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2029-05-21 | 5.128% | 0% | 0% | 3.779% | 0.0006968% | 70% | 0.12726 | 0 | 6 | 0.12726 | 234.959 | 203.4988 | 2029-05-21 | 195.777 | 206.3595 | 222.9142 | 2029-05-21 | 7.426% | 0.005996% | 70% | 0.65224 | 3 | 9 | 3.6522 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 153.9232 | 153.9232 | 162.2458 | 168.6351 | 168.6357 | 0.6547 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2029-05-22 | 5.13% | 0% | 0% | 3.789% | 0.0006816% | 70% | 0.13166 | 0 | 6 | 0.13166 | 235.1053 | 153.9232 | 2029-05-22 | 148.0858 | 156.0928 | 168.6308 | 2029-05-22 | 7.435% | 0.005733% | 70% | 0.65665 | 3 | 9 | 3.6566 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 76.8366 | 76.8366 | 80.9923 | 84.1901 | 84.1902 | 0.32663 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2029-05-23 | 5.131% | 0% | 0% | 3.798% | 0.0006667% | 70% | 0.13613 | 0 | 6 | 0.13613 | 235.2396 | 76.8366 | 2029-05-23 | 73.9247 | 77.923 | 84.19 | 2029-05-23 | 7.444% | 0.00549% | 70% | 0.66111 | 3 | 9 | 3.6611 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 66.6353 | 66.6353 | 70.2403 | 73.0208 | 73.0208 | 0.28311 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2029-05-24 | 5.132% | 0% | 0% | 3.808% | 0.000652% | 70% | 0.14066 | 0 | 6 | 0.14066 | 235.3638 | 66.6353 | 2029-05-24 | 64.1104 | 67.5789 | 73.0208 | 2029-05-24 | 7.453% | 0.005268% | 70% | 0.66565 | 3 | 9 | 3.6656 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 172.3679 | 172.3679 | 181.696 | 188.9072 | 188.908 | 0.73198 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2029-05-25 | 5.134% | 0% | 0% | 3.817% | 0.0006377% | 70% | 0.14526 | 0 | 6 | 0.14526 | 235.48 | 172.3679 | 2029-05-25 | 165.833 | 174.8075 | 188.9021 | 2029-05-25 | 7.461% | 0.005068% | 70% | 0.67024 | 3 | 9 | 3.6702 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 110.5737 | 110.5737 | 116.5594 | 121.1974 | 121.1976 | 0.46935 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2029-05-26 | 5.135% | 0% | 0% | 3.827% | 0.0006236% | 70% | 0.14991 | 0 | 6 | 0.14991 | 235.5901 | 110.5737 | 2029-05-26 | 106.3838 | 112.1427 | 121.1961 | 2029-05-26 | 7.47% | 0.004889% | 70% | 0.6749 | 3 | 9 | 3.6749 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 177.3132 | 177.3132 | 186.9145 | 194.3712 | 194.372 | 0.75229 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2029-05-27 | 5.137% | 0% | 0% | 3.836% | 0.00061% | 70% | 0.15463 | 0 | 6 | 0.15463 | 235.6962 | 177.3132 | 2029-05-27 | 170.5924 | 179.8298 | 194.366 | 2029-05-27 | 7.479% | 0.004734% | 70% | 0.67962 | 3 | 9 | 3.6796 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 223.2695 | 223.2695 | 235.3629 | 244.7766 | 244.7779 | 0.94686 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2029-05-28 | 5.138% | 0% | 0% | 3.846% | 0.0005967% | 70% | 0.1594 | 0 | 6 | 0.1594 | 235.8003 | 223.2695 | 2029-05-28 | 214.8057 | 226.4406 | 244.7675 | 2029-05-28 | 7.487% | 0.004602% | 70% | 0.68439 | 3 | 9 | 3.6844 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 240.0829 | 240.0829 | 253.0908 | 263.2395 | 263.2411 | 1.0177 | TRUE | 263.2411 | 2029 | 2029-05-29 | 5.14% | 0% | 0% | 3.855% | 0.0005838% | 70% | 0.16422 | 0 | 6 | 0.16422 | 235.8994 | 240.0829 | 2029-05-29 | 230.9824 | 243.4971 | 263.2292 | 2029-05-29 | 7.496% | 0.004494% | 70% | 0.68921 | 3 | 9 | 3.6892 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 197.9424 | 197.9424 | 208.6702 | 217.0591 | 217.0601 | 0.83878 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2029-05-30 | 5.141% | 0% | 0% | 3.865% | 0.0005719% | 70% | 0.16909 | 0 | 6 | 0.16909 | 235.9892 | 197.9424 | 2029-05-30 | 190.442 | 200.7633 | 217.0527 | 2029-05-30 | 7.505% | 0.004412% | 70% | 0.69407 | 3 | 9 | 3.6941 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 217.9975 | 217.9975 | 229.8157 | 239.0782 | 239.0794 | 0.92345 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2029-05-31 | 5.142% | 0% | 0% | 3.874% | 0.0005603% | 70% | 0.174 | 0 | 6 | 0.174 | 236.0697 | 217.9975 | 2029-05-31 | 209.7374 | 221.1078 | 239.0702 | 2029-05-31 | 7.513% | 0.00434% | 70% | 0.69899 | 3 | 9 | 3.699 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 227.6047 | 227.6047 | 239.9474 | 249.6428 | 249.6441 | 0.96385 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2029-06-01 | 5.144% | 0% | 0% | 3.884% | 0.000549% | 70% | 0.17895 | 0 | 6 | 0.17895 | 236.1408 | 227.6047 | 2029-06-01 | 218.9814 | 230.8564 | 249.634 | 2029-06-01 | 7.522% | 0.004276% | 70% | 0.70394 | 3 | 9 | 3.7039 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 176.1322 | 176.1322 | 185.6864 | 193.2082 | 193.2089 | 0.74568 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2029-06-02 | 5.145% | 0% | 0% | 3.893% | 0.0005381% | 70% | 0.18395 | 0 | 6 | 0.18395 | 236.2027 | 176.1322 | 2029-06-02 | 169.462 | 178.6544 | 193.2037 | 2029-06-02 | 7.531% | 0.004223% | 70% | 0.70893 | 3 | 9 | 3.7089 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 221.7801 | 221.7801 | 233.8139 | 243.3091 | 243.3103 | 0.93873 | FALSE | 243.3104 | 2027 | 2029-06-03 | 5.147% | 0% | 0% | 3.903% | 0.0005275% | 70% | 0.18897 | 0 | 6 | 0.18897 | 236.2552 | 221.7801 | 2029-06-03 | 213.3804 | 224.9584 | 243.301 | 2029-06-03 | 7.539% | 0.00418% | 70% | 0.71396 | 3 | 9 | 3.714 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 106.2179 | 106.2179 | 111.983 | 116.542 | 116.5422 | 0.44951 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2029-06-04 | 5.148% | 0% | 0% | 3.912% | 0.0005173% | 70% | 0.19403 | 0 | 6 | 0.19403 | 236.2985 | 106.2179 | 2029-06-04 | 102.1983 | 107.7452 | 116.5411 | 2029-06-04 | 7.548% | 0.004147% | 70% | 0.71901 | 3 | 9 | 3.719 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 133.7223 | 133.7223 | 140.9824 | 146.7363 | 146.7366 | 0.56582 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2029-06-05 | 5.15% | 0% | 0% | 3.921% | 0.0005077% | 70% | 0.19911 | 0 | 6 | 0.19911 | 236.3326 | 133.7223 | 2029-06-05 | 128.6619 | 135.6472 | 146.7343 | 2029-06-05 | 7.556% | 0.004124% | 70% | 0.7241 | 3 | 9 | 3.7241 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 197.7407 | 197.7407 | 208.4795 | 217.0093 | 217.0101 | 0.83662 | FALSE | 217.0103 | 2027 | 2029-06-06 | 5.151% | 0% | 0% | 3.931% | 0.0004985% | 70% | 0.20421 | 0 | 6 | 0.20421 | 236.3574 | 197.7407 | 2029-06-06 | 190.2564 | 200.5888 | 217.0033 | 2029-06-06 | 7.564% | 0.004101% | 70% | 0.7292 | 3 | 9 | 3.7292 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 104.0359 | 104.0359 | 109.6875 | 114.1862 | 114.1863 | 0.44013 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2029-06-07 | 5.152% | 0% | 0% | 3.94% | 0.0004895% | 70% | 0.20933 | 0 | 6 | 0.20933 | 236.373 | 104.0359 | 2029-06-07 | 100.101 | 105.5388 | 114.1854 | 2029-06-07 | 7.572% | 0.004078% | 70% | 0.73432 | 3 | 9 | 3.7343 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 87.7312 | 87.7312 | 92.4985 | 96.3015 | 96.3016 | 0.37114 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2029-06-08 | 5.154% | 0% | 0% | 3.949% | 0.0004808% | 70% | 0.21446 | 0 | 6 | 0.21446 | 236.3793 | 87.7312 | 2029-06-08 | 84.414 | 89.001 | 96.3012 | 2029-06-08 | 7.581% | 0.004053% | 70% | 0.73945 | 3 | 9 | 3.7394 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 180.2994 | 180.2994 | 190.0996 | 197.9344 | 197.935 | 0.76276 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2029-06-09 | 5.155% | 0% | 0% | 3.958% | 0.0004725% | 70% | 0.2196 | 0 | 6 | 0.2196 | 236.3764 | 180.2994 | 2029-06-09 | 173.4801 | 182.9097 | 197.9298 | 2029-06-09 | 7.589% | 0.004028% | 70% | 0.74459 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 235.8767 | 235.8767 | 248.7016 | 258.9762 | 258.9774 | 0.99794 | FALSE | 258.9774 | 2027 | 2029-06-10 | 5.157% | 0% | 0% | 3.967% | 0.0004645% | 70% | 0.22475 | 0 | 6 | 0.22475 | 236.3644 | 235.8767 | 2029-06-10 | 226.9547 | 239.2945 | 258.9671 | 2029-06-10 | 7.597% | 0.004003% | 70% | 0.74973 | 3 | 9 | 3.7497 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 227.3022 | 227.3022 | 239.6645 | 249.5894 | 249.5905 | 0.96175 | FALSE | 249.5905 | 2027 | 2029-06-11 | 5.158% | 0% | 0% | 3.977% | 0.0004569% | 70% | 0.22989 | 0 | 6 | 0.22989 | 236.3431 | 227.3022 | 2029-06-11 | 218.707 | 230.6019 | 249.5811 | 2029-06-11 | 7.604% | 0.003977% | 70% | 0.75488 | 3 | 9 | 3.7549 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 181.7074 | 181.7074 | 191.5928 | 199.5458 | 199.5464 | 0.76892 | FALSE | 199.5466 | 2027 | 2029-06-12 | 5.16% | 0% | 0% | 3.986% | 0.0004497% | 70% | 0.23503 | 0 | 6 | 0.23503 | 236.3148 | 181.7074 | 2029-06-12 | 174.8398 | 184.3516 | 199.5411 | 2029-06-12 | 7.612% | 0.00395% | 70% | 0.76002 | 3 | 9 | 3.76 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 217.339 | 217.339 | 229.1663 | 238.7013 | 238.7022 | 0.91983 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2029-06-13 | 5.161% | 0% | 0% | 3.995% | 0.0004436% | 70% | 0.24016 | 0 | 6 | 0.24016 | 236.281 | 217.339 | 2029-06-13 | 209.1254 | 220.5058 | 238.6939 | 2029-06-13 | 7.62% | 0.003927% | 70% | 0.76515 | 3 | 9 | 3.7652 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 204.7184 | 204.7184 | 215.8621 | 224.8645 | 224.8653 | 0.86657 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2029-06-14 | 5.162% | 0% | 0% | 4.003% | 0.0004381% | 70% | 0.24528 | 0 | 6 | 0.24528 | 236.2407 | 204.7184 | 2029-06-14 | 196.9845 | 207.7073 | 224.8582 | 2029-06-14 | 7.627% | 0.003906% | 70% | 0.77027 | 3 | 9 | 3.7703 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 222.2337 | 222.2337 | 234.3345 | 244.1298 | 244.1308 | 0.9409 | FALSE | 244.1309 | 2027 | 2029-06-15 | 5.164% | 0% | 0% | 4.012% | 0.0004333% | 70% | 0.25039 | 0 | 6 | 0.25039 | 236.1929 | 222.2337 | 2029-06-15 | 213.84 | 225.4837 | 244.1221 | 2029-06-15 | 7.635% | 0.003889% | 70% | 0.77537 | 3 | 9 | 3.7754 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 213.8576 | 213.8576 | 225.5057 | 234.9535 | 234.9544 | 0.90565 | FALSE | 234.9545 | 2027 | 2029-06-16 | 5.165% | 0% | 0% | 4.021% | 0.0004292% | 70% | 0.25547 | 0 | 6 | 0.25547 | 236.1366 | 213.8576 | 2029-06-16 | 205.7832 | 216.9915 | 234.9465 | 2029-06-16 | 7.642% | 0.003874% | 70% | 0.78045 | 3 | 9 | 3.7805 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 216.1708 | 216.1708 | 227.9482 | 237.5201 | 237.521 | 0.9157 | FALSE | 237.5211 | 2027 | 2029-06-17 | 5.167% | 0% | 0% | 4.03% | 0.0004259% | 70% | 0.26052 | 0 | 6 | 0.26052 | 236.0708 | 216.1708 | 2029-06-17 | 208.0116 | 219.3445 | 237.5129 | 2029-06-17 | 7.649% | 0.003862% | 70% | 0.78551 | 3 | 9 | 3.7855 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 226.4506 | 226.4506 | 238.7917 | 248.8414 | 248.8424 | 0.95956 | FALSE | 248.8425 | 2027 | 2029-06-18 | 5.168% | 0% | 0% | 4.039% | 0.0004234% | 70% | 0.26555 | 0 | 6 | 0.26555 | 235.9945 | 226.4506 | 2029-06-18 | 217.906 | 229.7815 | 248.8334 | 2029-06-18 | 7.656% | 0.003854% | 70% | 0.79053 | 3 | 9 | 3.7905 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 229.9919 | 229.9919 | 242.5297 | 252.7594 | 252.7604 | 0.97493 | FALSE | 252.7605 | 2027 | 2029-06-19 | 5.17% | 0% | 0% | 4.047% | 0.0004224% | 70% | 0.27054 | 0 | 6 | 0.27054 | 235.9068 | 229.9919 | 2029-06-19 | 221.3167 | 233.3816 | 252.751 | 2029-06-19 | 7.663% | 0.003853% | 70% | 0.79553 | 3 | 9 | 3.7955 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 123.3266 | 123.3266 | 130.0516 | 135.5491 | 135.5493 | 0.523 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2029-06-20 | 5.171% | 0% | 0% | 4.056% | 0.0004229% | 70% | 0.27549 | 0 | 6 | 0.27549 | 235.8066 | 123.3266 | 2029-06-20 | 118.6792 | 125.1507 | 135.5476 | 2029-06-20 | 7.67% | 0.003858% | 70% | 0.80048 | 3 | 9 | 3.8005 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 94.4029 | 94.4029 | 99.5522 | 103.7696 | 103.7697 | 0.40053 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2029-06-21 | 5.172% | 0% | 0% | 4.064% | 0.0004248% | 70% | 0.28041 | 0 | 6 | 0.28041 | 235.693 | 94.4029 | 2029-06-21 | 90.8474 | 95.8027 | 103.7691 | 2029-06-21 | 7.677% | 0.003872% | 70% | 0.80539 | 3 | 9 | 3.8054 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 178.9667 | 178.9667 | 188.7315 | 196.7442 | 196.7447 | 0.75973 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2029-06-22 | 5.174% | 0% | 0% | 4.073% | 0.0004282% | 70% | 0.28527 | 0 | 6 | 0.28527 | 235.565 | 178.9667 | 2029-06-22 | 172.2261 | 181.623 | 196.7397 | 2029-06-22 | 7.684% | 0.003893% | 70% | 0.81026 | 3 | 9 | 3.8103 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 172.0083 | 172.0083 | 181.3961 | 189.1139 | 189.1144 | 0.73064 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2029-06-23 | 5.175% | 0% | 0% | 4.081% | 0.0004332% | 70% | 0.2901 | 0 | 6 | 0.2901 | 235.4215 | 172.0083 | 2029-06-23 | 165.5328 | 174.5672 | 189.1098 | 2029-06-23 | 7.69% | 0.003921% | 70% | 0.81508 | 3 | 9 | 3.8151 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 156.1563 | 156.1563 | 164.6814 | 171.7029 | 171.7033 | 0.66375 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2029-06-24 | 5.177% | 0% | 0% | 4.089% | 0.0004398% | 70% | 0.29486 | 0 | 6 | 0.29486 | 235.2616 | 156.1563 | 2029-06-24 | 150.2807 | 158.4851 | 171.6997 | 2029-06-24 | 7.696% | 0.003957% | 70% | 0.81985 | 3 | 9 | 3.8199 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 148.3176 | 148.3176 | 156.4172 | 163.1002 | 163.1006 | 0.63091 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2029-06-25 | 5.178% | 0% | 0% | 4.098% | 0.000448% | 70% | 0.29958 | 0 | 6 | 0.29958 | 235.0844 | 148.3176 | 2029-06-25 | 142.7398 | 150.5348 | 163.0975 | 2029-06-25 | 7.703% | 0.004001% | 70% | 0.82457 | 3 | 9 | 3.8246 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 51.5872 | 51.5872 | 54.4051 | 56.7345 | 56.7345 | 0.21962 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2029-06-26 | 5.18% | 0% | 0% | 4.106% | 0.0004579% | 70% | 0.30424 | 0 | 6 | 0.30424 | 234.889 | 51.5872 | 2029-06-26 | 49.6489 | 52.361 | 56.7345 | 2029-06-26 | 7.709% | 0.004053% | 70% | 0.82922 | 3 | 9 | 3.8292 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 64.5352 | 64.5352 | 68.0614 | 70.9814 | 70.9814 | 0.275 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2029-06-27 | 5.181% | 0% | 0% | 4.114% | 0.0004698% | 70% | 0.30883 | 0 | 6 | 0.30883 | 234.6763 | 64.5352 | 2029-06-27 | 62.1116 | 65.5055 | 70.9814 | 2029-06-27 | 7.715% | 0.004112% | 70% | 0.83382 | 3 | 9 | 3.8338 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 234.5849 | 234.5849 | 247.4066 | 258.0424 | 258.0437 | 1.0006 | TRUE | 258.0437 | 2029 | 2029-06-28 | 5.182% | 0% | 0% | 4.122% | 0.0004828% | 70% | 0.31337 | 0 | 6 | 0.31337 | 234.4471 | 234.5849 | 2029-06-28 | 225.7717 | 238.1117 | 258.0329 | 2029-06-28 | 7.72% | 0.004176% | 70% | 0.83835 | 3 | 9 | 3.8384 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 232.6643 | 232.6643 | 245.3847 | 255.9548 | 255.956 | 0.99343 | FALSE | 255.956 | 2027 | 2029-06-29 | 5.184% | 0% | 0% | 4.13% | 0.000497% | 70% | 0.31784 | 0 | 6 | 0.31784 | 234.2026 | 232.6643 | 2029-06-29 | 223.928 | 236.1707 | 255.9453 | 2029-06-29 | 7.726% | 0.004244% | 70% | 0.84282 | 3 | 9 | 3.8428 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 62.6154 | 62.6154 | 66.0398 | 68.8901 | 68.8901 | 0.26765 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2029-06-30 | 5.185% | 0% | 0% | 4.138% | 0.0005124% | 70% | 0.32224 | 0 | 6 | 0.32224 | 233.9437 | 62.6154 | 2029-06-30 | 60.2678 | 63.5638 | 68.8901 | 2029-06-30 | 7.732% | 0.004315% | 70% | 0.84722 | 3 | 9 | 3.8472 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 205.3348 | 205.3348 | 216.5676 | 225.9333 | 225.9343 | 0.87873 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2029-07-01 | 5.187% | 0% | 0% | 4.145% | 0.000529% | 70% | 0.32657 | 0 | 6 | 0.32657 | 233.6713 | 205.3348 | 2029-07-01 | 197.6345 | 208.446 | 225.9261 | 2029-07-01 | 7.737% | 0.004391% | 70% | 0.85155 | 3 | 9 | 3.8516 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 229.2728 | 229.2728 | 241.8187 | 252.2968 | 252.2981 | 0.98237 | FALSE | 252.2982 | 2027 | 2029-07-02 | 5.188% | 0% | 0% | 4.153% | 0.0005468% | 70% | 0.33083 | 0 | 6 | 0.33083 | 233.3866 | 229.2728 | 2029-07-02 | 220.6784 | 232.7541 | 252.2871 | 2029-07-02 | 7.742% | 0.004471% | 70% | 0.85581 | 3 | 9 | 3.8558 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 197.7029 | 197.7029 | 208.5245 | 217.5773 | 217.5783 | 0.84818 | FALSE | 217.5785 | 2027 | 2029-07-03 | 5.19% | 0% | 0% | 4.161% | 0.0005664% | 70% | 0.33501 | 0 | 6 | 0.33501 | 233.0905 | 197.7029 | 2029-07-03 | 190.2978 | 200.714 | 217.5705 | 2029-07-03 | 7.748% | 0.004556% | 70% | 0.86 | 3 | 9 | 3.86 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 193.2646 | 193.2646 | 203.8463 | 212.7128 | 212.7138 | 0.83023 | FALSE | 212.714 | 2027 | 2029-07-04 | 5.191% | 0% | 0% | 4.168% | 0.000587% | 70% | 0.33912 | 0 | 6 | 0.33912 | 232.7839 | 193.2646 | 2029-07-04 | 186.0303 | 196.2159 | 212.7063 | 2029-07-04 | 7.753% | 0.004641% | 70% | 0.86411 | 3 | 9 | 3.8641 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 225.8803 | 225.8803 | 238.2514 | 248.6341 | 248.6355 | 0.97166 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2029-07-05 | 5.192% | 0% | 0% | 4.176% | 0.0006085% | 70% | 0.34316 | 0 | 6 | 0.34316 | 232.468 | 225.8803 | 2029-07-05 | 217.4286 | 229.3368 | 248.6242 | 2029-07-05 | 7.758% | 0.004728% | 70% | 0.86814 | 3 | 9 | 3.8681 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 184.239 | 184.239 | 194.3324 | 202.817 | 202.8179 | 0.79364 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2029-07-06 | 5.194% | 0% | 0% | 4.183% | 0.0006309% | 70% | 0.34711 | 0 | 6 | 0.34711 | 232.1436 | 184.239 | 2029-07-06 | 177.3517 | 187.0677 | 202.811 | 2029-07-06 | 7.763% | 0.004816% | 70% | 0.8721 | 3 | 9 | 3.8721 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 224.1188 | 224.1188 | 236.4005 | 246.7408 | 246.7424 | 0.96681 | FALSE | 246.7424 | 2027 | 2029-07-07 | 5.195% | 0% | 0% | 4.191% | 0.0006543% | 70% | 0.35099 | 0 | 6 | 0.35099 | 231.8118 | 224.1188 | 2029-07-07 | 215.7438 | 227.5665 | 246.7309 | 2029-07-07 | 7.767% | 0.004904% | 70% | 0.87598 | 3 | 9 | 3.876 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 234.4923 | 234.4923 | 247.3462 | 258.1852 | 258.1869 | 1.013 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2029-07-08 | 5.197% | 0% | 0% | 4.198% | 0.0006787% | 70% | 0.35479 | 0 | 6 | 0.35479 | 231.4735 | 234.4923 | 2029-07-08 | 225.735 | 238.1089 | 258.1741 | 2029-07-08 | 7.772% | 0.004993% | 70% | 0.87978 | 3 | 9 | 3.8798 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 231.5332 | 231.5332 | 244.2286 | 254.9504 | 254.9522 | 1.0017 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2029-07-09 | 5.198% | 0% | 0% | 4.205% | 0.000704% | 70% | 0.35851 | 0 | 6 | 0.35851 | 231.1298 | 231.5332 | 2029-07-09 | 222.8923 | 235.1138 | 254.9392 | 2029-07-09 | 7.777% | 0.005084% | 70% | 0.88349 | 3 | 9 | 3.8835 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 220.3901 | 220.3901 | 232.478 | 242.7023 | 242.704 | 0.95499 | FALSE | 242.7041 | 2027 | 2029-07-10 | 5.2% | 0% | 0% | 4.213% | 0.0007302% | 70% | 0.36214 | 0 | 6 | 0.36214 | 230.7783 | 220.3901 | 2029-07-10 | 212.1713 | 223.8084 | 242.6922 | 2029-07-10 | 7.781% | 0.005175% | 70% | 0.88713 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 223.802 | 223.802 | 236.0806 | 246.4819 | 246.4837 | 0.97129 | FALSE | 246.4838 | 2027 | 2029-07-11 | 5.201% | 0% | 0% | 4.22% | 0.0007581% | 70% | 0.3657 | 0 | 6 | 0.3657 | 230.4163 | 223.802 | 2029-07-11 | 215.4615 | 227.2825 | 246.4712 | 2029-07-11 | 7.785% | 0.005282% | 70% | 0.89069 | 3 | 9 | 3.8907 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 223.6007 | 223.6007 | 235.8717 | 246.2822 | 246.2841 | 0.97199 | FALSE | 246.2841 | 2027 | 2029-07-12 | 5.202% | 0% | 0% | 4.227% | 0.0007873% | 70% | 0.36918 | 0 | 6 | 0.36918 | 230.044 | 223.6007 | 2029-07-12 | 215.2735 | 227.0876 | 246.2713 | 2029-07-12 | 7.79% | 0.005405% | 70% | 0.89416 | 3 | 9 | 3.8942 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 221.5549 | 221.5549 | 233.7173 | 244.0508 | 244.0527 | 0.9647 | FALSE | 244.0527 | 2027 | 2029-07-13 | 5.204% | 0% | 0% | 4.234% | 0.0008179% | 70% | 0.37257 | 0 | 6 | 0.37257 | 229.662 | 221.5549 | 2029-07-13 | 213.31 | 225.0197 | 244.0398 | 2029-07-13 | 7.794% | 0.005543% | 70% | 0.89756 | 3 | 9 | 3.8976 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 219.5025 | 219.5025 | 231.5557 | 241.8114 | 241.8134 | 0.95739 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2029-07-14 | 5.205% | 0% | 0% | 4.241% | 0.0008498% | 70% | 0.37588 | 0 | 6 | 0.37588 | 229.2707 | 219.5025 | 2029-07-14 | 211.3399 | 222.9448 | 241.8004 | 2029-07-14 | 7.798% | 0.005698% | 70% | 0.90087 | 3 | 9 | 3.9009 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 211.4961 | 211.4961 | 223.113 | 233.0119 | 233.0137 | 0.92409 | FALSE | 233.0139 | 2027 | 2029-07-15 | 5.207% | 0% | 0% | 4.248% | 0.0008832% | 70% | 0.37911 | 0 | 6 | 0.37911 | 228.8703 | 211.4961 | 2029-07-15 | 203.6374 | 214.8226 | 233.0015 | 2029-07-15 | 7.802% | 0.005868% | 70% | 0.9041 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 216.262 | 216.262 | 228.1441 | 238.2836 | 238.2856 | 0.9466 | FALSE | 238.2857 | 2027 | 2029-07-16 | 5.208% | 0% | 0% | 4.255% | 0.000918% | 70% | 0.38226 | 0 | 6 | 0.38226 | 228.4614 | 216.262 | 2029-07-16 | 208.2317 | 219.6726 | 238.2723 | 2029-07-16 | 7.806% | 0.006055% | 70% | 0.90725 | 3 | 9 | 3.9073 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 216.3497 | 216.3497 | 228.24 | 238.401 | 238.4031 | 0.94872 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2029-07-17 | 5.21% | 0% | 0% | 4.262% | 0.0009555% | 70% | 0.38533 | 0 | 6 | 0.38533 | 228.0443 | 216.3497 | 2029-07-17 | 208.322 | 219.7711 | 238.3892 | 2029-07-17 | 7.81% | 0.006282% | 70% | 0.91032 | 3 | 9 | 3.9103 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 222.7272 | 222.7272 | 234.9716 | 245.4499 | 245.4523 | 0.97851 | FALSE | 245.4523 | 2027 | 2029-07-18 | 5.211% | 0% | 0% | 4.269% | 0.0009951% | 70% | 0.38832 | 0 | 6 | 0.38832 | 227.6193 | 222.7272 | 2029-07-18 | 214.4684 | 226.2587 | 245.4367 | 2029-07-18 | 7.814% | 0.006547% | 70% | 0.91331 | 3 | 9 | 3.9133 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 192.8912 | 192.8912 | 203.4984 | 212.5885 | 212.5902 | 0.84904 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2029-07-19 | 5.212% | 0% | 0% | 4.276% | 0.001037% | 70% | 0.39123 | 0 | 6 | 0.39123 | 227.187 | 192.8912 | 2029-07-19 | 185.7459 | 195.9602 | 212.5788 | 2029-07-19 | 7.818% | 0.006852% | 70% | 0.91622 | 3 | 9 | 3.9162 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 168.7268 | 168.7268 | 178.0078 | 185.9725 | 185.9738 | 0.74411 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2029-07-20 | 5.214% | 0% | 0% | 4.283% | 0.001081% | 70% | 0.39407 | 0 | 6 | 0.39407 | 226.7477 | 168.7268 | 2029-07-20 | 162.4827 | 171.4203 | 185.9653 | 2029-07-20 | 7.821% | 0.007197% | 70% | 0.91905 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 214.3951 | 214.3951 | 226.1916 | 236.3289 | 236.3314 | 0.94739 | FALSE | 236.3315 | 2027 | 2029-07-21 | 5.215% | 0% | 0% | 4.289% | 0.001127% | 70% | 0.39682 | 0 | 6 | 0.39682 | 226.3018 | 214.3951 | 2029-07-21 | 206.463 | 217.8231 | 236.3148 | 2029-07-21 | 7.825% | 0.007581% | 70% | 0.92181 | 3 | 9 | 3.9218 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 172.4232 | 172.4232 | 181.9131 | 190.0794 | 190.0809 | 0.76344 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2029-07-22 | 5.217% | 0% | 0% | 4.296% | 0.001176% | 70% | 0.3995 | 0 | 6 | 0.3995 | 225.8496 | 172.4232 | 2029-07-22 | 166.0516 | 175.1908 | 190.0708 | 2029-07-22 | 7.829% | 0.008006% | 70% | 0.92449 | 3 | 9 | 3.9245 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 184.5469 | 184.5469 | 194.7069 | 203.4618 | 203.4637 | 0.81878 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2029-07-23 | 5.218% | 0% | 0% | 4.303% | 0.001227% | 70% | 0.4021 | 0 | 6 | 0.4021 | 225.3916 | 184.5469 | 2029-07-23 | 177.7313 | 187.5161 | 203.4509 | 2029-07-23 | 7.832% | 0.008471% | 70% | 0.92709 | 3 | 9 | 3.9271 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 214.8514 | 214.8514 | 226.6832 | 236.8925 | 236.8953 | 0.95519 | FALSE | 236.8955 | 2027 | 2029-07-24 | 5.22% | 0% | 0% | 4.31% | 0.00128% | 70% | 0.40463 | 0 | 6 | 0.40463 | 224.9294 | 214.8514 | 2029-07-24 | 206.9193 | 218.3143 | 236.8754 | 2029-07-24 | 7.836% | 0.008977% | 70% | 0.92962 | 3 | 9 | 3.9296 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 103.2351 | 103.2351 | 108.9219 | 113.8354 | 113.8358 | 0.45991 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2029-07-25 | 5.221% | 0% | 0% | 4.316% | 0.001337% | 70% | 0.40708 | 0 | 6 | 0.40708 | 224.4635 | 103.2351 | 2029-07-25 | 99.4322 | 104.9095 | 113.8333 | 2029-07-25 | 7.839% | 0.009524% | 70% | 0.93207 | 3 | 9 | 3.9321 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 220.4047 | 220.4047 | 232.5494 | 243.0567 | 243.06 | 0.98398 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2029-07-26 | 5.222% | 0% | 0% | 4.323% | 0.001398% | 70% | 0.40947 | 0 | 6 | 0.40947 | 223.993 | 220.4047 | 2029-07-26 | 212.2784 | 223.9753 | 243.036 | 2029-07-26 | 7.843% | 0.0101% | 70% | 0.93445 | 3 | 9 | 3.9345 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 228.3869 | 228.3869 | 240.9751 | 251.8805 | 251.8842 | 1.0218 | TRUE | 251.8842 | 2029 | 2029-07-27 | 5.224% | 0% | 0% | 4.33% | 0.001463% | 70% | 0.41178 | 0 | 6 | 0.41178 | 223.5168 | 228.3869 | 2029-07-27 | 219.9717 | 232.096 | 251.8572 | 2029-07-27 | 7.846% | 0.0107% | 70% | 0.93676 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 175.5043 | 175.5043 | 185.1804 | 193.5742 | 193.5763 | 0.78689 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2029-07-28 | 5.225% | 0% | 0% | 4.336% | 0.001531% | 70% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 223.034 | 175.5043 | 2029-07-28 | 169.0471 | 178.3673 | 193.561 | 2029-07-28 | 7.85% | 0.01132% | 70% | 0.939 | 3 | 9 | 3.939 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 128.0573 | 128.0573 | 135.1196 | 141.254 | 141.2548 | 0.57542 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2029-07-29 | 5.227% | 0% | 0% | 4.343% | 0.001603% | 70% | 0.41619 | 0 | 6 | 0.41619 | 222.5436 | 128.0573 | 2029-07-29 | 123.3532 | 130.156 | 141.2482 | 2029-07-29 | 7.853% | 0.01197% | 70% | 0.94118 | 3 | 9 | 3.9412 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 188.1586 | 188.1586 | 198.5385 | 207.5662 | 207.569 | 0.84739 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2029-07-30 | 5.228% | 0% | 0% | 4.349% | 0.001679% | 70% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | 222.0445 | 188.1586 | 2029-07-30 | 181.2444 | 191.2428 | 207.5484 | 2029-07-30 | 7.856% | 0.01265% | 70% | 0.94328 | 3 | 9 | 3.9433 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 220.2287 | 220.2287 | 232.3812 | 242.9644 | 242.9687 | 0.9941 | FALSE | 242.9687 | 2027 | 2029-07-31 | 5.23% | 0% | 0% | 4.356% | 0.001757% | 70% | 0.42033 | 0 | 6 | 0.42033 | 221.5359 | 220.2287 | 2029-07-31 | 212.1367 | 223.8427 | 242.9365 | 2029-07-31 | 7.86% | 0.01333% | 70% | 0.94532 | 3 | 9 | 3.9453 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 219.0337 | 219.0337 | 231.1238 | 241.6662 | 241.6706 | 0.99103 | FALSE | 241.6706 | 2027 | 2029-08-01 | 5.231% | 0% | 0% | 4.362% | 0.001837% | 70% | 0.42231 | 0 | 6 | 0.42231 | 221.0167 | 219.0337 | 2029-08-01 | 210.9914 | 222.6376 | 241.6372 | 2029-08-01 | 7.863% | 0.01399% | 70% | 0.9473 | 3 | 9 | 3.9473 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 218.3464 | 218.3464 | 230.4019 | 240.9278 | 240.9324 | 0.9903 | FALSE | 240.9324 | 2027 | 2029-08-02 | 5.232% | 0% | 0% | 4.369% | 0.001918% | 70% | 0.42422 | 0 | 6 | 0.42422 | 220.4858 | 218.3464 | 2029-08-02 | 210.3351 | 221.9483 | 240.8976 | 2029-08-02 | 7.866% | 0.01462% | 70% | 0.94921 | 3 | 9 | 3.9492 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 212.9864 | 212.9864 | 224.7494 | 235.033 | 235.0374 | 0.96837 | FALSE | 235.0376 | 2027 | 2029-08-03 | 5.234% | 0% | 0% | 4.375% | 0.002% | 70% | 0.42607 | 0 | 6 | 0.42607 | 219.9424 | 212.9864 | 2029-08-03 | 205.1782 | 216.51 | 235.0033 | 2029-08-03 | 7.869% | 0.01523% | 70% | 0.95106 | 3 | 9 | 3.9511 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 209.1978 | 209.1978 | 220.7549 | 230.8713 | 230.8758 | 0.95356 | FALSE | 230.876 | 2027 | 2029-08-04 | 5.235% | 0% | 0% | 4.382% | 0.002083% | 70% | 0.42786 | 0 | 6 | 0.42786 | 219.3854 | 209.1978 | 2029-08-04 | 201.5347 | 212.6685 | 230.8417 | 2029-08-04 | 7.873% | 0.01582% | 70% | 0.95285 | 3 | 9 | 3.9529 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 173.6821 | 173.6821 | 183.2799 | 191.6919 | 191.6949 | 0.79374 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2029-08-05 | 5.237% | 0% | 0% | 4.388% | 0.002167% | 70% | 0.42959 | 0 | 6 | 0.42959 | 218.8138 | 173.6821 | 2029-08-05 | 167.3302 | 176.577 | 191.6727 | 2029-08-05 | 7.876% | 0.01638% | 70% | 0.95458 | 3 | 9 | 3.9546 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 202.6257 | 202.6257 | 213.8261 | 223.6552 | 223.6597 | 0.92851 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2029-08-06 | 5.238% | 0% | 0% | 4.395% | 0.002253% | 70% | 0.43127 | 0 | 6 | 0.43127 | 218.2267 | 202.6257 | 2029-08-06 | 195.2155 | 206.0064 | 223.6257 | 2029-08-06 | 7.879% | 0.01692% | 70% | 0.95626 | 3 | 9 | 3.9563 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 213.2557 | 213.2557 | 225.0472 | 235.4078 | 235.4131 | 0.97991 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2029-08-07 | 5.24% | 0% | 0% | 4.401% | 0.00234% | 70% | 0.43289 | 0 | 6 | 0.43289 | 217.6266 | 213.2557 | 2029-08-07 | 205.4605 | 216.821 | 235.3733 | 2029-08-07 | 7.882% | 0.01744% | 70% | 0.95787 | 3 | 9 | 3.9579 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 216.0713 | 216.0713 | 228.0219 | 238.5354 | 238.5412 | 0.99564 | FALSE | 238.5412 | 2027 | 2029-08-08 | 5.241% | 0% | 0% | 4.408% | 0.002429% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 217.0165 | 216.0713 | 2029-08-08 | 208.1786 | 219.6926 | 238.4987 | 2029-08-08 | 7.885% | 0.01792% | 70% | 0.95944 | 3 | 9 | 3.9594 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 207.8337 | 207.8337 | 219.332 | 229.4602 | 229.4656 | 0.96043 | FALSE | 229.4659 | 2027 | 2029-08-09 | 5.242% | 0% | 0% | 4.414% | 0.00252% | 70% | 0.43596 | 0 | 6 | 0.43596 | 216.3957 | 207.8337 | 2029-08-09 | 200.2494 | 211.328 | 229.4258 | 2029-08-09 | 7.888% | 0.01838% | 70% | 0.96095 | 3 | 9 | 3.961 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 198.4427 | 198.4427 | 209.4245 | 219.1098 | 219.1148 | 0.91972 | FALSE | 219.1153 | 2027 | 2029-08-10 | 5.244% | 0% | 0% | 4.42% | 0.002611% | 70% | 0.43742 | 0 | 6 | 0.43742 | 215.7639 | 198.4427 | 2029-08-10 | 191.2086 | 201.7901 | 219.0784 | 2029-08-10 | 7.891% | 0.0188% | 70% | 0.96241 | 3 | 9 | 3.9624 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 191.5022 | 191.5022 | 202.103 | 211.4637 | 211.4685 | 0.89021 | FALSE | 211.4692 | 2027 | 2029-08-11 | 5.245% | 0% | 0% | 4.427% | 0.002703% | 70% | 0.43883 | 0 | 6 | 0.43883 | 215.1204 | 191.5022 | 2029-08-11 | 184.528 | 194.7428 | 211.4343 | 2029-08-11 | 7.894% | 0.01919% | 70% | 0.96382 | 3 | 9 | 3.9638 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 193.246 | 193.246 | 203.9464 | 213.4067 | 213.4118 | 0.90106 | FALSE | 213.4124 | 2027 | 2029-08-12 | 5.247% | 0% | 0% | 4.433% | 0.002796% | 70% | 0.44019 | 0 | 6 | 0.44019 | 214.465 | 193.246 | 2029-08-12 | 186.2137 | 196.5247 | 213.376 | 2029-08-12 | 7.897% | 0.01955% | 70% | 0.96518 | 3 | 9 | 3.9652 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 150.5232 | 150.5232 | 158.8604 | 166.2402 | 166.243 | 0.70404 | FALSE | 166.2445 | 2027 | 2029-08-13 | 5.248% | 0% | 0% | 4.439% | 0.00289% | 70% | 0.44151 | 0 | 6 | 0.44151 | 213.7969 | 150.5232 | 2029-08-13 | 145.0571 | 153.0914 | 166.2239 | 2029-08-13 | 7.9% | 0.01987% | 70% | 0.9665 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 142.8246 | 142.8246 | 150.7376 | 157.7506 | 157.7531 | 0.67016 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2029-08-14 | 5.25% | 0% | 0% | 4.446% | 0.002981% | 70% | 0.44278 | 0 | 6 | 0.44278 | 213.1159 | 142.8246 | 2029-08-14 | 137.6436 | 145.2696 | 157.7363 | 2029-08-14 | 7.903% | 0.02014% | 70% | 0.96776 | 3 | 9 | 3.9678 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 148.2903 | 148.2903 | 156.5085 | 163.8007 | 163.8035 | 0.69809 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2029-08-15 | 5.251% | 0% | 0% | 4.452% | 0.003069% | 70% | 0.444 | 0 | 6 | 0.444 | 212.4213 | 148.2903 | 2029-08-15 | 142.9147 | 150.835 | 163.7845 | 2029-08-15 | 7.906% | 0.02037% | 70% | 0.96899 | 3 | 9 | 3.969 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 144.1192 | 144.1192 | 152.1085 | 159.2061 | 159.2088 | 0.68072 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2029-08-16 | 5.252% | 0% | 0% | 4.458% | 0.003156% | 70% | 0.44518 | 0 | 6 | 0.44518 | 211.7126 | 144.1192 | 2029-08-16 | 138.9 | 146.6 | 159.191 | 2029-08-16 | 7.909% | 0.02056% | 70% | 0.97017 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 113.2416 | 113.2416 | 119.521 | 125.1062 | 125.1076 | 0.53671 | FALSE | 125.1095 | 2027 | 2029-08-17 | 5.254% | 0% | 0% | 4.464% | 0.00324% | 70% | 0.44632 | 0 | 6 | 0.44632 | 210.9895 | 113.2416 | 2029-08-17 | 109.1482 | 115.2006 | 125.0988 | 2029-08-17 | 7.912% | 0.02072% | 70% | 0.9713 | 3 | 9 | 3.9713 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 139.2003 | 139.2003 | 146.9213 | 153.7969 | 153.7996 | 0.66206 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2029-08-18 | 5.255% | 0% | 0% | 4.471% | 0.003322% | 70% | 0.44741 | 0 | 6 | 0.44741 | 210.2513 | 139.2003 | 2029-08-18 | 134.1688 | 141.6108 | 153.783 | 2029-08-18 | 7.915% | 0.02085% | 70% | 0.9724 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 134.3577 | 134.3577 | 141.8122 | 148.4584 | 148.4609 | 0.64132 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2029-08-19 | 5.257% | 0% | 0% | 4.477% | 0.003402% | 70% | 0.44847 | 0 | 6 | 0.44847 | 209.4977 | 134.3577 | 2029-08-19 | 129.5063 | 136.6917 | 148.4457 | 2029-08-19 | 7.918% | 0.02093% | 70% | 0.97346 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 197.9936 | 197.9936 | 208.9821 | 218.7904 | 218.7975 | 0.94857 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2029-08-20 | 5.258% | 0% | 0% | 4.483% | 0.003481% | 70% | 0.44949 | 0 | 6 | 0.44949 | 208.728 | 197.9936 | 2029-08-20 | 190.8363 | 201.4275 | 218.7549 | 2029-08-20 | 7.921% | 0.02099% | 70% | 0.97448 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 147.8729 | 147.8729 | 156.0821 | 163.4182 | 163.4216 | 0.71112 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2029-08-21 | 5.26% | 0% | 0% | 4.489% | 0.003557% | 70% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 207.9421 | 147.8729 | 2029-08-21 | 142.5408 | 150.4539 | 163.4014 | 2029-08-21 | 7.924% | 0.021% | 70% | 0.97546 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 105.4698 | 105.4698 | 111.3266 | 116.5666 | 116.5679 | 0.50916 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2029-08-22 | 5.261% | 0% | 0% | 4.495% | 0.003617% | 70% | 0.45142 | 0 | 6 | 0.45142 | 207.1402 | 105.4698 | 2029-08-22 | 101.6753 | 107.3214 | 116.5606 | 2029-08-22 | 7.927% | 0.02093% | 70% | 0.97641 | 3 | 9 | 3.9764 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 186.9258 | 186.9258 | 197.3089 | 206.6092 | 206.6158 | 0.90598 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2029-08-23 | 5.262% | 0% | 0% | 4.501% | 0.00366% | 70% | 0.45234 | 0 | 6 | 0.45234 | 206.3228 | 186.9258 | 2029-08-23 | 180.1894 | 190.1984 | 206.5786 | 2029-08-23 | 7.929% | 0.02079% | 70% | 0.97732 | 3 | 9 | 3.9773 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 192.0794 | 192.0794 | 202.7518 | 212.3223 | 212.3294 | 0.93473 | FALSE | 212.33 | 2027 | 2029-08-24 | 5.264% | 0% | 0% | 4.508% | 0.003685% | 70% | 0.45322 | 0 | 6 | 0.45322 | 205.4905 | 192.0794 | 2029-08-24 | 185.1628 | 195.451 | 212.2898 | 2029-08-24 | 7.932% | 0.02057% | 70% | 0.9782 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 124.6428 | 124.6428 | 131.5703 | 137.7896 | 137.7918 | 0.60906 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2029-08-25 | 5.265% | 0% | 0% | 4.514% | 0.003692% | 70% | 0.45406 | 0 | 6 | 0.45406 | 204.6437 | 124.6428 | 2029-08-25 | 120.1683 | 126.8471 | 137.7795 | 2029-08-25 | 7.935% | 0.02028% | 70% | 0.97905 | 3 | 9 | 3.9791 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 163.7613 | 163.7613 | 172.8656 | 181.0483 | 181.0531 | 0.8036 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2029-08-26 | 5.267% | 0% | 0% | 4.52% | 0.00368% | 70% | 0.45488 | 0 | 6 | 0.45488 | 203.783 | 163.7613 | 2029-08-26 | 157.8811 | 166.6584 | 181.0272 | 2029-08-26 | 7.937% | 0.0199% | 70% | 0.97987 | 3 | 9 | 3.9799 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 192.6314 | 192.6314 | 203.3436 | 212.9826 | 212.9898 | 0.94935 | FALSE | 212.9902 | 2027 | 2029-08-27 | 5.268% | 0% | 0% | 4.526% | 0.00365% | 70% | 0.45566 | 0 | 6 | 0.45566 | 202.9088 | 192.6314 | 2029-08-27 | 185.7153 | 196.043 | 212.9514 | 2029-08-27 | 7.94% | 0.01945% | 70% | 0.98065 | 3 | 9 | 3.9807 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 194.496 | 194.496 | 205.315 | 215.0609 | 215.0683 | 0.96275 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2029-08-28 | 5.269% | 0% | 0% | 4.532% | 0.003604% | 70% | 0.45642 | 0 | 6 | 0.45642 | 202.0217 | 194.496 | 2029-08-28 | 187.5198 | 197.9508 | 215.0297 | 2029-08-28 | 7.943% | 0.01894% | 70% | 0.98141 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 134.6903 | 134.6903 | 142.1848 | 148.9433 | 148.9461 | 0.66968 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2029-08-29 | 5.271% | 0% | 0% | 4.538% | 0.003545% | 70% | 0.45715 | 0 | 6 | 0.45715 | 201.1221 | 134.6903 | 2029-08-29 | 129.8724 | 137.0988 | 148.9316 | 2029-08-29 | 7.945% | 0.01839% | 70% | 0.98214 | 3 | 9 | 3.9821 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 190.7164 | 190.7164 | 201.3313 | 210.9145 | 210.9213 | 0.95258 | FALSE | 210.9217 | 2027 | 2029-08-30 | 5.272% | 0% | 0% | 4.544% | 0.003474% | 70% | 0.45785 | 0 | 6 | 0.45785 | 200.2106 | 190.7164 | 2029-08-30 | 183.8907 | 194.1257 | 210.8863 | 2029-08-30 | 7.948% | 0.01782% | 70% | 0.98284 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 102.9073 | 102.9073 | 108.6366 | 113.8146 | 113.8158 | 0.51636 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2029-08-31 | 5.274% | 0% | 0% | 4.55% | 0.003389% | 70% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 199.2876 | 102.9073 | 2029-08-31 | 99.2368 | 104.7617 | 113.8098 | 2029-08-31 | 7.95% | 0.01721% | 70% | 0.98351 | 3 | 9 | 3.9835 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 155.0179 | 155.0179 | 163.6509 | 171.4617 | 171.4656 | 0.78152 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2029-09-01 | 5.275% | 0% | 0% | 4.555% | 0.003292% | 70% | 0.45917 | 0 | 6 | 0.45917 | 198.3536 | 155.0179 | 2029-09-01 | 149.4868 | 157.8117 | 171.4461 | 2029-09-01 | 7.953% | 0.01657% | 70% | 0.98416 | 3 | 9 | 3.9842 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 154.2953 | 154.2953 | 162.8904 | 170.6755 | 170.6792 | 0.78159 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2029-09-02 | 5.277% | 0% | 0% | 4.561% | 0.003182% | 70% | 0.4598 | 0 | 6 | 0.4598 | 197.4091 | 154.2953 | 2029-09-02 | 148.7958 | 157.0845 | 170.6606 | 2029-09-02 | 7.955% | 0.0159% | 70% | 0.98478 | 3 | 9 | 3.9848 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 147.1735 | 147.1735 | 155.3742 | 162.81 | 162.8132 | 0.74914 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2029-09-03 | 5.278% | 0% | 0% | 4.567% | 0.003059% | 70% | 0.4604 | 0 | 6 | 0.4604 | 196.4547 | 147.1735 | 2029-09-03 | 141.9342 | 149.843 | 162.7974 | 2029-09-03 | 7.957% | 0.01519% | 70% | 0.98539 | 3 | 9 | 3.9854 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 187.8668 | 187.8668 | 198.338 | 207.8426 | 207.8484 | 0.96101 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2029-09-04 | 5.279% | 0% | 0% | 4.573% | 0.002922% | 70% | 0.46098 | 0 | 6 | 0.46098 | 195.4885 | 187.8668 | 2029-09-04 | 181.1797 | 191.2782 | 207.82 | 2029-09-04 | 7.96% | 0.01445% | 70% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 162.683 | 162.683 | 171.7531 | 179.9946 | 179.9985 | 0.83637 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2029-09-05 | 5.281% | 0% | 0% | 4.579% | 0.00278% | 70% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 194.5087 | 162.683 | 2029-09-05 | 156.9019 | 165.6497 | 179.9795 | 2029-09-05 | 7.962% | 0.01371% | 70% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 176.9326 | 176.9326 | 186.8 | 195.7752 | 195.7798 | 0.9143 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2029-09-06 | 5.282% | 0% | 0% | 4.584% | 0.002645% | 70% | 0.46207 | 0 | 6 | 0.46207 | 193.5157 | 176.9326 | 2029-09-06 | 170.65 | 180.1671 | 195.7574 | 2029-09-06 | 7.964% | 0.01302% | 70% | 0.98706 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 141.8303 | 141.8303 | 149.7423 | 156.9465 | 156.949 | 0.73674 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2029-09-07 | 5.284% | 0% | 0% | 4.59% | 0.002519% | 70% | 0.46258 | 0 | 6 | 0.46258 | 192.5101 | 141.8303 | 2029-09-07 | 136.8032 | 144.4348 | 156.9368 | 2029-09-07 | 7.966% | 0.01238% | 70% | 0.98757 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 152.8339 | 152.8339 | 161.3622 | 169.1354 | 169.1383 | 0.79811 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2029-09-08 | 5.285% | 0% | 0% | 4.596% | 0.002402% | 70% | 0.46308 | 0 | 6 | 0.46308 | 191.4924 | 152.8339 | 2029-09-08 | 147.4214 | 155.6477 | 169.1242 | 2029-09-08 | 7.968% | 0.01178% | 70% | 0.98806 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 84.5906 | 84.5906 | 89.3122 | 93.6201 | 93.6205 | 0.44412 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2029-09-09 | 5.287% | 0% | 0% | 4.601% | 0.002293% | 70% | 0.46355 | 0 | 6 | 0.46355 | 190.463 | 84.5906 | 2029-09-09 | 81.6018 | 86.1566 | 93.6184 | 2029-09-09 | 7.97% | 0.01123% | 70% | 0.98854 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 184.9088 | 184.9088 | 195.2328 | 204.6618 | 204.6661 | 0.97617 | FALSE | 204.6662 | 2027 | 2029-09-10 | 5.288% | 0% | 0% | 4.607% | 0.002192% | 70% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 189.4225 | 184.9088 | 2029-09-10 | 178.3707 | 188.3297 | 204.6449 | 2029-09-10 | 7.972% | 0.01073% | 70% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 184.9977 | 184.9977 | 195.3296 | 204.7752 | 204.7794 | 0.98209 | FALSE | 204.7794 | 2027 | 2029-09-11 | 5.289% | 0% | 0% | 4.613% | 0.002103% | 70% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 188.3713 | 184.9977 | 2029-09-11 | 178.4636 | 188.4305 | 204.7588 | 2029-09-11 | 7.974% | 0.01031% | 70% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 143.1801 | 143.1801 | 151.1788 | 158.4986 | 158.5007 | 0.7644 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2029-09-12 | 5.291% | 0% | 0% | 4.618% | 0.002024% | 70% | 0.46487 | 0 | 6 | 0.46487 | 187.31 | 143.1801 | 2029-09-12 | 138.1319 | 145.8486 | 158.4902 | 2029-09-12 | 7.976% | 0.009953% | 70% | 0.98986 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 60.711 | 60.711 | 64.1035 | 67.2111 | 67.2112 | 0.32598 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2029-09-13 | 5.292% | 0% | 0% | 4.624% | 0.001954% | 70% | 0.46528 | 0 | 6 | 0.46528 | 186.2391 | 60.711 | 2029-09-13 | 58.5756 | 61.8488 | 67.211 | 2029-09-13 | 7.978% | 0.009657% | 70% | 0.99027 | 3 | 9 | 3.9903 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 145.2011 | 145.2011 | 153.3174 | 160.759 | 160.7611 | 0.78419 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2029-09-14 | 5.294% | 0% | 0% | 4.629% | 0.001894% | 70% | 0.46567 | 0 | 6 | 0.46567 | 185.159 | 145.2011 | 2029-09-14 | 140.0923 | 147.923 | 160.7506 | 2029-09-14 | 7.98% | 0.009423% | 70% | 0.99066 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 157.2082 | 157.2082 | 165.9981 | 174.0651 | 174.0676 | 0.85406 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2029-09-15 | 5.295% | 0% | 0% | 4.634% | 0.001844% | 70% | 0.46605 | 0 | 6 | 0.46605 | 184.0702 | 157.2082 | 2029-09-15 | 151.6818 | 160.1627 | 174.0549 | 2029-09-15 | 7.982% | 0.009253% | 70% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 114.9754 | 114.9754 | 121.4057 | 127.3128 | 127.3139 | 0.62837 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2029-09-16 | 5.297% | 0% | 0% | 4.64% | 0.001803% | 70% | 0.46641 | 0 | 6 | 0.46641 | 182.9733 | 114.9754 | 2029-09-16 | 110.9405 | 117.1452 | 127.3084 | 2029-09-16 | 7.983% | 0.009147% | 70% | 0.9914 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 189.452 | 189.452 | 200.0508 | 209.796 | 209.7997 | 1.0417 | TRUE | 209.7997 | 2029 | 2029-09-17 | 5.298% | 0% | 0% | 4.645% | 0.001773% | 70% | 0.46676 | 0 | 6 | 0.46676 | 181.8688 | 189.452 | 2029-09-17 | 182.8036 | 193.0303 | 209.7806 | 2029-09-17 | 7.985% | 0.009105% | 70% | 0.99174 | 3 | 9 | 3.9917 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 180.2203 | 180.2203 | 190.3055 | 199.587 | 199.5904 | 0.99706 | FALSE | 199.5904 | 2027 | 2029-09-18 | 5.299% | 0% | 0% | 4.65% | 0.001753% | 70% | 0.46709 | 0 | 6 | 0.46709 | 180.7524 | 180.2203 | 2029-09-18 | 173.9026 | 183.6342 | 199.5723 | 2029-09-18 | 7.986% | 0.009129% | 70% | 0.99208 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 180.3017 | 180.3017 | 190.3943 | 199.6909 | 199.6944 | 1.0038 | FALSE | 199.6944 | 2026 | 2029-09-19 | 5.301% | 0% | 0% | 4.656% | 0.001749% | 70% | 0.46741 | 0 | 6 | 0.46741 | 179.6208 | 180.3017 | 2029-09-19 | 173.9877 | 183.7268 | 199.676 | 2029-09-19 | 7.988% | 0.009254% | 70% | 0.9924 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 186.1956 | 186.1956 | 196.621 | 206.2328 | 206.2364 | 1.0433 | TRUE | 206.2364 | 2029 | 2029-09-20 | 5.302% | 0% | 0% | 4.661% | 0.001754% | 70% | 0.46772 | 0 | 6 | 0.46772 | 178.4754 | 186.1956 | 2029-09-20 | 179.682 | 189.7427 | 206.217 | 2029-09-20 | 7.989% | 0.009445% | 70% | 0.99271 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 181.0685 | 181.0685 | 191.2097 | 200.5677 | 200.5713 | 1.0212 | TRUE | 200.5713 | 2029 | 2029-09-21 | 5.304% | 0% | 0% | 4.666% | 0.001768% | 70% | 0.46801 | 0 | 6 | 0.46801 | 177.318 | 181.0685 | 2029-09-21 | 174.7408 | 184.5276 | 200.5518 | 2029-09-21 | 7.99% | 0.009704% | 70% | 0.993 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 175.9484 | 175.9484 | 185.8057 | 194.9094 | 194.9129 | 0.99885 | FALSE | 194.9129 | 2027 | 2029-09-22 | 5.305% | 0% | 0% | 4.671% | 0.001792% | 70% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 176.1501 | 175.9484 | 2029-09-22 | 169.806 | 179.3191 | 194.8934 | 2029-09-22 | 7.991% | 0.01003% | 70% | 0.99329 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 121.9908 | 121.9908 | 128.8271 | 135.1462 | 135.1476 | 0.69719 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2029-09-23 | 5.307% | 0% | 0% | 4.676% | 0.001824% | 70% | 0.46857 | 0 | 6 | 0.46857 | 174.9733 | 121.9908 | 2029-09-23 | 117.7408 | 124.339 | 135.1396 | 2029-09-23 | 7.992% | 0.01043% | 70% | 0.99356 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 76.9287 | 76.9287 | 81.2409 | 85.2303 | 85.2306 | 0.44265 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2029-09-24 | 5.308% | 0% | 0% | 4.681% | 0.001866% | 70% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 173.7891 | 76.9287 | 2029-09-24 | 74.2539 | 78.4162 | 85.2287 | 2029-09-24 | 7.993% | 0.01089% | 70% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 133.2711 | 133.2711 | 140.7438 | 147.6625 | 147.6644 | 0.77214 | FALSE | 147.6651 | 2027 | 2029-09-25 | 5.309% | 0% | 0% | 4.685% | 0.001918% | 70% | 0.46909 | 0 | 6 | 0.46909 | 172.5992 | 133.2711 | 2029-09-25 | 128.6368 | 135.8496 | 147.6531 | 2029-09-25 | 7.994% | 0.01142% | 70% | 0.99407 | 3 | 9 | 3.9941 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 135.9769 | 135.9769 | 143.6034 | 150.6703 | 150.6724 | 0.7933 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2029-09-26 | 5.311% | 0% | 0% | 4.69% | 0.001978% | 70% | 0.46933 | 0 | 6 | 0.46933 | 171.4052 | 135.9769 | 2029-09-26 | 131.2531 | 138.6148 | 150.6597 | 2029-09-26 | 7.995% | 0.01197% | 70% | 0.99432 | 3 | 9 | 3.9943 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 66.0865 | 66.0865 | 69.7941 | 73.2324 | 73.2326 | 0.38826 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2029-09-27 | 5.312% | 0% | 0% | 4.695% | 0.002046% | 70% | 0.46956 | 0 | 6 | 0.46956 | 170.2086 | 66.0865 | 2029-09-27 | 63.797 | 67.3763 | 73.2314 | 2029-09-27 | 7.995% | 0.01254% | 70% | 0.99455 | 3 | 9 | 3.9945 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 67.6566 | 67.6566 | 71.4534 | 74.977 | 74.9773 | 0.4003 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2029-09-28 | 5.314% | 0% | 0% | 4.7% | 0.002122% | 70% | 0.46979 | 0 | 6 | 0.46979 | 169.0109 | 67.6566 | 2029-09-28 | 65.3153 | 68.9808 | 74.9758 | 2029-09-28 | 7.996% | 0.01315% | 70% | 0.99477 | 3 | 9 | 3.9948 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 91.2031 | 91.2031 | 96.3228 | 101.0777 | 101.0784 | 0.54347 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2029-09-29 | 5.315% | 0% | 0% | 4.704% | 0.002206% | 70% | 0.47 | 0 | 6 | 0.47 | 167.8139 | 91.2031 | 2029-09-29 | 88.0487 | 92.9913 | 101.0736 | 2029-09-29 | 7.996% | 0.01377% | 70% | 0.99499 | 3 | 9 | 3.995 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 100.578 | 100.578 | 106.2256 | 111.4746 | 111.4757 | 0.60363 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2029-09-30 | 5.317% | 0% | 0% | 4.709% | 0.002298% | 70% | 0.47021 | 0 | 6 | 0.47021 | 166.619 | 100.578 | 2029-09-30 | 97.1024 | 102.5548 | 111.4687 | 2029-09-30 | 7.997% | 0.01443% | 70% | 0.99519 | 3 | 9 | 3.9952 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 139.6735 | 139.6735 | 147.5186 | 154.8152 | 154.8181 | 0.84431 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2029-10-01 | 5.318% | 0% | 0% | 4.713% | 0.002398% | 70% | 0.4704 | 0 | 6 | 0.4704 | 165.4279 | 139.6735 | 2029-10-01 | 134.8467 | 142.4206 | 154.7999 | 2029-10-01 | 7.997% | 0.01511% | 70% | 0.99539 | 3 | 9 | 3.9954 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 153.0259 | 153.0259 | 161.6233 | 169.6254 | 169.6293 | 0.93174 | FALSE | 169.6296 | 2027 | 2029-10-02 | 5.319% | 0% | 0% | 4.718% | 0.002506% | 70% | 0.4706 | 0 | 6 | 0.4706 | 164.2371 | 153.0259 | 2029-10-02 | 147.741 | 156.0415 | 169.6051 | 2029-10-02 | 7.997% | 0.01581% | 70% | 0.99558 | 3 | 9 | 3.9956 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 142.5828 | 142.5828 | 150.5957 | 158.0589 | 158.0623 | 0.87451 | FALSE | 158.0629 | 2027 | 2029-10-03 | 5.321% | 0% | 0% | 4.722% | 0.002619% | 70% | 0.47078 | 0 | 6 | 0.47078 | 163.0425 | 142.5828 | 2029-10-03 | 137.6655 | 145.4021 | 158.0409 | 2029-10-03 | 7.997% | 0.01652% | 70% | 0.99577 | 3 | 9 | 3.9958 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 163.4835 | 163.4835 | 172.6737 | 181.239 | 181.244 | 1.0101 | TRUE | 181.244 | 2029 | 2029-10-04 | 5.322% | 0% | 0% | 4.726% | 0.002733% | 70% | 0.47095 | 0 | 6 | 0.47095 | 161.8445 | 163.4835 | 2029-10-04 | 157.8478 | 166.7212 | 181.2128 | 2029-10-04 | 7.997% | 0.0172% | 70% | 0.99594 | 3 | 9 | 3.9959 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 167.4993 | 167.4993 | 176.9179 | 185.7019 | 185.7071 | 1.0427 | TRUE | 185.7071 | 2029 | 2029-10-05 | 5.324% | 0% | 0% | 4.73% | 0.002845% | 70% | 0.47112 | 0 | 6 | 0.47112 | 160.6436 | 167.4993 | 2029-10-05 | 161.7317 | 170.826 | 185.674 | 2029-10-05 | 7.997% | 0.01785% | 70% | 0.99611 | 3 | 9 | 3.9961 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 53.367 | 53.367 | 56.3687 | 59.1699 | 59.17 | 0.3347 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2029-10-06 | 5.325% | 0% | 0% | 4.734% | 0.002957% | 70% | 0.47128 | 0 | 6 | 0.47128 | 159.4404 | 53.367 | 2029-10-06 | 51.5391 | 54.438 | 59.1695 | 2029-10-06 | 7.996% | 0.01846% | 70% | 0.99627 | 3 | 9 | 3.9963 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 121.7214 | 121.7214 | 128.5697 | 134.9646 | 134.9674 | 0.76924 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2029-10-07 | 5.327% | 0% | 0% | 4.738% | 0.003068% | 70% | 0.47144 | 0 | 6 | 0.47144 | 158.2353 | 121.7214 | 2029-10-07 | 117.5461 | 124.1595 | 134.9502 | 2029-10-07 | 7.996% | 0.01905% | 70% | 0.99643 | 3 | 9 | 3.9964 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 70.8044 | 70.8044 | 74.7892 | 78.5123 | 78.5128 | 0.45089 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2029-10-08 | 5.328% | 0% | 0% | 4.742% | 0.003179% | 70% | 0.47159 | 0 | 6 | 0.47159 | 157.0289 | 70.8044 | 2029-10-08 | 68.3838 | 72.2323 | 78.5095 | 2029-10-08 | 7.995% | 0.01959% | 70% | 0.99658 | 3 | 9 | 3.9966 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 153.476 | 153.476 | 162.1158 | 170.193 | 170.1985 | 0.98495 | FALSE | 170.1986 | 2027 | 2029-10-09 | 5.329% | 0% | 0% | 4.746% | 0.003289% | 70% | 0.47173 | 0 | 6 | 0.47173 | 155.8215 | 153.476 | 2029-10-09 | 148.2169 | 156.5607 | 170.1649 | 2029-10-09 | 7.995% | 0.02015% | 70% | 0.99672 | 3 | 9 | 3.9967 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 132.2112 | 132.2112 | 139.656 | 146.62 | 146.6239 | 0.8551 | FALSE | 146.6247 | 2027 | 2029-10-10 | 5.331% | 0% | 0% | 4.75% | 0.003397% | 70% | 0.47187 | 0 | 6 | 0.47187 | 154.6138 | 132.2112 | 2029-10-10 | 127.6905 | 134.8807 | 146.5998 | 2029-10-10 | 7.994% | 0.02073% | 70% | 0.99686 | 3 | 9 | 3.9969 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 89.4203 | 89.4203 | 94.4569 | 99.1709 | 99.1723 | 0.58289 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2029-10-11 | 5.332% | 0% | 0% | 4.753% | 0.003505% | 70% | 0.472 | 0 | 6 | 0.472 | 153.4061 | 89.4203 | 2029-10-11 | 86.3726 | 91.2376 | 99.1637 | 2029-10-11 | 7.993% | 0.02134% | 70% | 0.99699 | 3 | 9 | 3.997 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 120.2875 | 120.2875 | 127.0647 | 133.411 | 133.4144 | 0.79032 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2029-10-12 | 5.334% | 0% | 0% | 4.757% | 0.00361% | 70% | 0.47213 | 0 | 6 | 0.47213 | 152.1991 | 120.2875 | 2029-10-12 | 116.1869 | 122.7331 | 133.3938 | 2029-10-12 | 7.992% | 0.02196% | 70% | 0.99712 | 3 | 9 | 3.9971 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 95.3756 | 95.3756 | 100.7507 | 105.7867 | 105.7885 | 0.63164 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2029-10-13 | 5.335% | 0% | 0% | 4.76% | 0.003714% | 70% | 0.47225 | 0 | 6 | 0.47225 | 150.9931 | 95.3756 | 2029-10-13 | 92.1324 | 97.3248 | 105.7772 | 2029-10-13 | 7.991% | 0.0226% | 70% | 0.99724 | 3 | 9 | 3.9972 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 72.1131 | 72.1131 | 76.1783 | 79.9889 | 79.9897 | 0.48142 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2029-10-14 | 5.337% | 0% | 0% | 4.764% | 0.003816% | 70% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 149.7887 | 72.1131 | 2029-10-14 | 69.6671 | 73.5945 | 79.9849 | 2029-10-14 | 7.99% | 0.02327% | 70% | 0.99736 | 3 | 9 | 3.9974 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 150.135 | 150.135 | 158.601 | 166.5405 | 166.547 | 1.0104 | TRUE | 166.547 | 2029 | 2029-10-15 | 5.338% | 0% | 0% | 4.767% | 0.003916% | 70% | 0.47248 | 0 | 6 | 0.47248 | 148.5863 | 150.135 | 2029-10-15 | 145.0282 | 153.2063 | 166.5071 | 2029-10-15 | 7.988% | 0.02395% | 70% | 0.99747 | 3 | 9 | 3.9975 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 131.5845 | 131.5845 | 139.0065 | 145.9701 | 145.9751 | 0.8928 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2029-10-16 | 5.339% | 0% | 0% | 4.771% | 0.004015% | 70% | 0.47259 | 0 | 6 | 0.47259 | 147.3825 | 131.5845 | 2029-10-16 | 127.1184 | 134.2886 | 145.9446 | 2029-10-16 | 7.987% | 0.02465% | 70% | 0.99758 | 3 | 9 | 3.9976 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 77.0865 | 77.0865 | 81.4358 | 85.5183 | 85.5194 | 0.52735 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2029-10-17 | 5.341% | 0% | 0% | 4.774% | 0.004117% | 70% | 0.47269 | 0 | 6 | 0.47269 | 146.1742 | 77.0865 | 2029-10-17 | 74.4818 | 78.6842 | 85.5124 | 2029-10-17 | 7.985% | 0.02544% | 70% | 0.99768 | 3 | 9 | 3.9977 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 138.2564 | 138.2564 | 146.0592 | 153.3863 | 153.3924 | 0.95374 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2029-10-18 | 5.342% | 0% | 0% | 4.777% | 0.004224% | 70% | 0.47279 | 0 | 6 | 0.47279 | 144.9626 | 138.2564 | 2029-10-18 | 133.5734 | 141.1119 | 153.3547 | 2029-10-18 | 7.983% | 0.02631% | 70% | 0.99778 | 3 | 9 | 3.9978 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 67.6903 | 67.6903 | 71.5116 | 75.1015 | 75.1023 | 0.47088 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2029-10-19 | 5.344% | 0% | 0% | 4.78% | 0.004337% | 70% | 0.47289 | 0 | 6 | 0.47289 | 143.7492 | 67.6903 | 2029-10-19 | 65.4108 | 69.1034 | 75.0973 | 2029-10-19 | 7.981% | 0.02729% | 70% | 0.99788 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 29.2062 | 29.2062 | 30.8554 | 32.4054 | 32.4054 | 0.2049 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2029-10-20 | 5.345% | 0% | 0% | 4.783% | 0.004456% | 70% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 142.5351 | 29.2062 | 2029-10-20 | 28.2257 | 29.8195 | 32.4054 | 2029-10-20 | 7.98% | 0.02836% | 70% | 0.99797 | 3 | 9 | 3.998 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 70.4688 | 70.4688 | 74.4492 | 78.1914 | 78.1924 | 0.49862 | FALSE | 78.1942 | 2027 | 2029-10-21 | 5.346% | 0% | 0% | 4.786% | 0.00458% | 70% | 0.47307 | 0 | 6 | 0.47307 | 141.3217 | 70.4688 | 2029-10-21 | 68.1018 | 71.9485 | 78.1858 | 2029-10-21 | 7.978% | 0.02953% | 70% | 0.99806 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 131.7994 | 131.7994 | 139.2462 | 146.2499 | 146.2562 | 0.94068 | FALSE | 146.2566 | 2027 | 2029-10-22 | 5.348% | 0% | 0% | 4.789% | 0.004709% | 70% | 0.47315 | 0 | 6 | 0.47315 | 140.1101 | 131.7994 | 2029-10-22 | 127.3578 | 134.5536 | 146.215 | 2029-10-22 | 7.975% | 0.0308% | 70% | 0.99814 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 63.964 | 63.964 | 67.579 | 70.9802 | 70.9809 | 0.46048 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2029-10-23 | 5.349% | 0% | 0% | 4.792% | 0.004841% | 70% | 0.47323 | 0 | 6 | 0.47323 | 138.9018 | 63.964 | 2029-10-23 | 61.8226 | 65.3166 | 70.9757 | 2029-10-23 | 7.973% | 0.03209% | 70% | 0.99822 | 3 | 9 | 3.9982 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 107.3982 | 107.3982 | 113.4697 | 119.1839 | 119.188 | 0.77994 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2029-10-24 | 5.351% | 0% | 0% | 4.794% | 0.004974% | 70% | 0.47331 | 0 | 6 | 0.47331 | 137.6979 | 107.3982 | 2029-10-24 | 103.7946 | 109.6623 | 119.1607 | 2029-10-24 | 7.971% | 0.03337% | 70% | 0.9983 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 90.2135 | 90.2135 | 95.3149 | 100.1177 | 100.1204 | 0.66089 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2029-10-25 | 5.352% | 0% | 0% | 4.797% | 0.005108% | 70% | 0.47339 | 0 | 6 | 0.47339 | 136.4997 | 90.2135 | 2029-10-25 | 87.1948 | 92.1256 | 100.1025 | 2029-10-25 | 7.969% | 0.03463% | 70% | 0.99837 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 52.1341 | 52.1341 | 55.0831 | 57.8603 | 57.8606 | 0.38528 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2029-10-26 | 5.354% | 0% | 0% | 4.8% | 0.005244% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 135.3086 | 52.1341 | 2029-10-26 | 50.3982 | 53.2489 | 57.8581 | 2029-10-26 | 7.966% | 0.03588% | 70% | 0.99845 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 64.0329 | 64.0329 | 67.6559 | 71.0689 | 71.0699 | 0.47739 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2029-10-27 | 5.355% | 0% | 0% | 4.802% | 0.005381% | 70% | 0.47353 | 0 | 6 | 0.47353 | 134.1257 | 64.0329 | 2029-10-27 | 61.9014 | 65.4038 | 71.0632 | 2029-10-27 | 7.964% | 0.0371% | 70% | 0.99852 | 3 | 9 | 3.9985 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 68.6757 | 68.6757 | 72.5625 | 76.2251 | 76.2264 | 0.51652 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2029-10-28 | 5.356% | 0% | 0% | 4.805% | 0.005519% | 70% | 0.47359 | 0 | 6 | 0.47359 | 132.9525 | 68.6757 | 2029-10-28 | 66.3918 | 70.1494 | 76.2174 | 2029-10-28 | 7.961% | 0.03831% | 70% | 0.99858 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 108.1881 | 108.1881 | 114.3129 | 120.0862 | 120.0912 | 0.8209 | FALSE | 120.0925 | 2027 | 2029-10-29 | 5.358% | 0% | 0% | 4.808% | 0.005657% | 70% | 0.47366 | 0 | 6 | 0.47366 | 131.79 | 108.1881 | 2029-10-29 | 104.5802 | 110.5007 | 120.0559 | 2029-10-29 | 7.959% | 0.0395% | 70% | 0.99864 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 101.5476 | 101.5476 | 107.298 | 112.72 | 112.7245 | 0.77734 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2029-10-30 | 5.359% | 0% | 0% | 4.81% | 0.005798% | 70% | 0.47372 | 0 | 6 | 0.47372 | 130.6324 | 101.5476 | 2029-10-30 | 98.1678 | 103.7269 | 112.6932 | 2029-10-30 | 7.956% | 0.04067% | 70% | 0.99871 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 91.2429 | 91.2429 | 96.4112 | 101.2858 | 101.2893 | 0.7047 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2029-10-31 | 5.361% | 0% | 0% | 4.813% | 0.005933% | 70% | 0.47378 | 0 | 6 | 0.47378 | 129.4741 | 91.2429 | 2029-10-31 | 88.2136 | 93.2104 | 101.2648 | 2029-10-31 | 7.954% | 0.04176% | 70% | 0.99876 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 94.0742 | 94.0742 | 99.4044 | 104.433 | 104.437 | 0.73312 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2029-11-01 | 5.362% | 0% | 0% | 4.815% | 0.006058% | 70% | 0.47383 | 0 | 6 | 0.47383 | 128.3169 | 94.0742 | 2029-11-01 | 90.9541 | 96.1075 | 104.4094 | 2029-11-01 | 7.951% | 0.04271% | 70% | 0.99882 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 113.044 | 113.044 | 119.4509 | 125.4968 | 125.5033 | 0.88896 | FALSE | 125.5042 | 2027 | 2029-11-02 | 5.364% | 0% | 0% | 4.818% | 0.006172% | 70% | 0.47389 | 0 | 6 | 0.47389 | 127.1626 | 113.044 | 2029-11-02 | 109.2911 | 115.4852 | 125.4574 | 2029-11-02 | 7.949% | 0.04354% | 70% | 0.99887 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 38.5281 | 38.5281 | 40.7123 | 42.774 | 42.774 | 0.30573 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2029-11-03 | 5.365% | 0% | 0% | 4.82% | 0.006277% | 70% | 0.47394 | 0 | 6 | 0.47394 | 126.0133 | 38.5281 | 2029-11-03 | 37.2626 | 39.3751 | 42.7739 | 2029-11-03 | 7.946% | 0.04423% | 70% | 0.99893 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 62.4304 | 62.4304 | 65.9707 | 69.3133 | 69.3146 | 0.49994 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2029-11-04 | 5.366% | 0% | 0% | 4.823% | 0.006371% | 70% | 0.47399 | 0 | 6 | 0.47399 | 124.8706 | 62.4304 | 2029-11-04 | 60.3767 | 63.8005 | 69.3057 | 2029-11-04 | 7.943% | 0.04478% | 70% | 0.99898 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 121.0252 | 121.0252 | 127.8902 | 134.3737 | 134.3821 | 0.97809 | FALSE | 134.3823 | 2027 | 2029-11-05 | 5.368% | 0% | 0% | 4.825% | 0.006455% | 70% | 0.47404 | 0 | 6 | 0.47404 | 123.7366 | 121.0252 | 2029-11-05 | 117.0192 | 123.6569 | 134.3232 | 2029-11-05 | 7.941% | 0.04521% | 70% | 0.99902 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 123.0671 | 123.0671 | 130.0499 | 136.6464 | 136.6553 | 1.0037 | TRUE | 136.6553 | 2029 | 2029-11-06 | 5.369% | 0% | 0% | 4.827% | 0.006531% | 70% | 0.47408 | 0 | 6 | 0.47408 | 122.613 | 123.0671 | 2029-11-06 | 118.9982 | 125.7501 | 136.5932 | 2029-11-06 | 7.938% | 0.0455% | 70% | 0.99907 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 116.2875 | 116.2875 | 122.8874 | 129.124 | 129.132 | 0.95708 | FALSE | 129.1324 | 2027 | 2029-11-07 | 5.371% | 0% | 0% | 4.83% | 0.006603% | 70% | 0.47413 | 0 | 6 | 0.47413 | 121.5017 | 116.2875 | 2029-11-07 | 112.4512 | 118.8335 | 129.0766 | 2029-11-07 | 7.936% | 0.04572% | 70% | 0.99911 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 87.4134 | 87.4134 | 92.376 | 97.0666 | 97.0706 | 0.72598 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2029-11-08 | 5.372% | 0% | 0% | 4.832% | 0.006671% | 70% | 0.47417 | 0 | 6 | 0.47417 | 120.4046 | 87.4134 | 2029-11-08 | 84.5451 | 89.3448 | 97.0435 | 2029-11-08 | 7.933% | 0.04588% | 70% | 0.99916 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 39.7746 | 39.7746 | 42.0333 | 44.1688 | 44.169 | 0.33331 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2029-11-09 | 5.374% | 0% | 0% | 4.835% | 0.006734% | 70% | 0.47421 | 0 | 6 | 0.47421 | 119.3236 | 39.7746 | 2029-11-09 | 38.48 | 40.6651 | 44.168 | 2029-11-09 | 7.931% | 0.04598% | 70% | 0.9992 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 85.5457 | 85.5457 | 90.405 | 95.0005 | 95.0044 | 0.72335 | FALSE | 95.0063 | 2027 | 2029-11-10 | 5.375% | 0% | 0% | 4.837% | 0.006792% | 70% | 0.47425 | 0 | 6 | 0.47425 | 118.2605 | 85.5457 | 2029-11-10 | 82.7475 | 87.4478 | 94.978 | 2029-11-10 | 7.928% | 0.04601% | 70% | 0.99924 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 113.9721 | 113.9721 | 120.4479 | 126.5741 | 126.5824 | 0.97231 | FALSE | 126.5826 | 2027 | 2029-11-11 | 5.376% | 0% | 0% | 4.84% | 0.006846% | 70% | 0.47429 | 0 | 6 | 0.47429 | 117.2172 | 113.9721 | 2029-11-11 | 110.2346 | 116.498 | 126.5265 | 2029-11-11 | 7.926% | 0.04597% | 70% | 0.99927 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 111.5106 | 111.5106 | 117.8483 | 123.8455 | 123.8536 | 0.95968 | FALSE | 123.8539 | 2027 | 2029-11-12 | 5.378% | 0% | 0% | 4.843% | 0.006895% | 70% | 0.47432 | 0 | 6 | 0.47432 | 116.1955 | 111.5106 | 2029-11-12 | 107.8602 | 113.9904 | 123.8 | 2029-11-12 | 7.924% | 0.04587% | 70% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 105.7951 | 105.7951 | 111.8096 | 117.5028 | 117.51 | 0.91842 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2029-11-13 | 5.379% | 0% | 0% | 4.845% | 0.006941% | 70% | 0.47436 | 0 | 6 | 0.47436 | 115.1909 | 105.7951 | 2029-11-13 | 102.3396 | 108.1577 | 117.4626 | 2029-11-13 | 7.922% | 0.04571% | 70% | 0.99934 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 45.4886 | 45.4886 | 48.0754 | 50.5247 | 50.5252 | 0.39831 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2029-11-14 | 5.381% | 0% | 0% | 4.848% | 0.00698% | 70% | 0.47439 | 0 | 6 | 0.47439 | 114.1983 | 45.4886 | 2029-11-14 | 44.0178 | 46.5209 | 50.522 | 2029-11-14 | 7.919% | 0.04545% | 70% | 0.99938 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 50.5188 | 50.5188 | 53.3924 | 56.1143 | 56.1151 | 0.44618 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2029-11-15 | 5.382% | 0% | 0% | 4.851% | 0.007019% | 70% | 0.47442 | 0 | 6 | 0.47442 | 113.2182 | 50.5188 | 2029-11-15 | 48.8865 | 51.6674 | 56.1098 | 2029-11-15 | 7.917% | 0.04515% | 70% | 0.99941 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 110.1718 | 110.1718 | 116.4404 | 122.3799 | 122.3883 | 0.98147 | FALSE | 122.3885 | 2027 | 2029-11-16 | 5.384% | 0% | 0% | 4.853% | 0.007058% | 70% | 0.47445 | 0 | 6 | 0.47445 | 112.2517 | 110.1718 | 2029-11-16 | 106.5868 | 112.6514 | 122.3349 | 2029-11-16 | 7.916% | 0.04482% | 70% | 0.99944 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 57.0382 | 57.0382 | 60.2845 | 63.3614 | 63.3627 | 0.51245 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2029-11-17 | 5.385% | 0% | 0% | 4.856% | 0.007098% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 111.2993 | 57.0382 | 2029-11-17 | 55.1989 | 58.3405 | 63.3542 | 2029-11-17 | 7.914% | 0.04445% | 70% | 0.99947 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 62.7777 | 62.7777 | 66.3517 | 69.7404 | 69.7423 | 0.56881 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2029-11-18 | 5.386% | 0% | 0% | 4.859% | 0.007138% | 70% | 0.47451 | 0 | 6 | 0.47451 | 110.3619 | 62.7777 | 2029-11-18 | 60.7546 | 64.2134 | 69.7305 | 2029-11-18 | 7.912% | 0.04404% | 70% | 0.9995 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 24.5297 | 24.5297 | 25.9265 | 27.2515 | 27.2515 | 0.22412 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2029-11-19 | 5.388% | 0% | 0% | 4.862% | 0.007179% | 70% | 0.47453 | 0 | 6 | 0.47453 | 109.4404 | 24.5297 | 2029-11-19 | 23.7437 | 25.0958 | 27.2515 | 2029-11-19 | 7.91% | 0.0436% | 70% | 0.99952 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 64.0067 | 64.0067 | 67.6526 | 71.1122 | 71.1143 | 0.58971 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2029-11-20 | 5.389% | 0% | 0% | 4.865% | 0.007216% | 70% | 0.47456 | 0 | 6 | 0.47456 | 108.5354 | 64.0067 | 2029-11-20 | 61.9495 | 65.4782 | 71.1016 | 2029-11-20 | 7.909% | 0.04312% | 70% | 0.99955 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 14.0658 | 14.0658 | 14.8673 | 15.6281 | 15.6281 | 0.13066 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2029-11-21 | 5.391% | 0% | 0% | 4.868% | 0.007247% | 70% | 0.47459 | 0 | 6 | 0.47459 | 107.6478 | 14.0658 | 2029-11-21 | 13.6164 | 14.3923 | 15.6281 | 2029-11-21 | 7.908% | 0.04259% | 70% | 0.99957 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 30.0225 | 30.0225 | 31.7336 | 33.3586 | 33.3586 | 0.28115 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2029-11-22 | 5.392% | 0% | 0% | 4.871% | 0.007271% | 70% | 0.47461 | 0 | 6 | 0.47461 | 106.7783 | 30.0225 | 2029-11-22 | 29.0646 | 30.7211 | 33.3586 | 2029-11-22 | 7.906% | 0.04203% | 70% | 0.9996 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 54.1682 | 54.1682 | 57.2564 | 60.1903 | 60.1916 | 0.51134 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2029-11-23 | 5.394% | 0% | 0% | 4.874% | 0.007289% | 70% | 0.47463 | 0 | 6 | 0.47463 | 105.9278 | 54.1682 | 2029-11-23 | 52.4369 | 55.4263 | 60.1841 | 2029-11-23 | 7.905% | 0.04142% | 70% | 0.99962 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 54.835 | 54.835 | 57.962 | 60.9342 | 60.9356 | 0.52173 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2029-11-24 | 5.395% | 0% | 0% | 4.878% | 0.0073% | 70% | 0.47465 | 0 | 6 | 0.47465 | 105.0969 | 54.835 | 2029-11-24 | 53.0846 | 56.1118 | 60.9278 | 2029-11-24 | 7.904% | 0.04077% | 70% | 0.99964 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 17.9519 | 17.9519 | 18.9759 | 19.9496 | 19.9496 | 0.17213 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2029-11-25 | 5.396% | 0% | 0% | 4.881% | 0.007306% | 70% | 0.47468 | 0 | 6 | 0.47468 | 104.2866 | 17.9519 | 2029-11-25 | 17.3814 | 18.3729 | 19.9496 | 2029-11-25 | 7.904% | 0.04009% | 70% | 0.99966 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 45.4955 | 45.4955 | 48.0914 | 50.561 | 50.5618 | 0.43955 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2029-11-26 | 5.398% | 0% | 0% | 4.885% | 0.007304% | 70% | 0.4747 | 0 | 6 | 0.4747 | 103.4976 | 45.4955 | 2029-11-26 | 44.049 | 46.5623 | 50.5578 | 2029-11-26 | 7.903% | 0.03936% | 70% | 0.99968 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 61.7667 | 61.7667 | 65.2919 | 68.6474 | 68.6496 | 0.60127 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2029-11-27 | 5.399% | 0% | 0% | 4.888% | 0.007297% | 70% | 0.47471 | 0 | 6 | 0.47471 | 102.7232 | 61.7667 | 2029-11-27 | 59.8011 | 63.2142 | 68.6382 | 2029-11-27 | 7.902% | 0.03859% | 70% | 0.9997 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 38.404 | 38.404 | 40.5965 | 42.6844 | 42.6848 | 0.37664 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2029-11-28 | 5.401% | 0% | 0% | 4.892% | 0.007286% | 70% | 0.47473 | 0 | 6 | 0.47473 | 101.9577 | 38.404 | 2029-11-28 | 37.1872 | 39.3102 | 42.683 | 2029-11-28 | 7.902% | 0.03783% | 70% | 0.99972 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 60.3436 | 60.3436 | 63.7896 | 67.073 | 67.075 | 0.59623 | FALSE | 67.077 | 2027 | 2029-11-29 | 5.402% | 0% | 0% | 4.895% | 0.007274% | 70% | 0.47475 | 0 | 6 | 0.47475 | 101.2038 | 60.3436 | 2029-11-29 | 58.4287 | 61.7654 | 67.0645 | 2029-11-29 | 7.902% | 0.03712% | 70% | 0.99974 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 18.9885 | 18.9885 | 20.0732 | 21.1072 | 21.1072 | 0.18899 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2029-11-30 | 5.403% | 0% | 0% | 4.899% | 0.007259% | 70% | 0.47477 | 0 | 6 | 0.47477 | 100.4641 | 18.9885 | 2029-11-30 | 18.3891 | 19.4395 | 21.1072 | 2029-11-30 | 7.901% | 0.03646% | 70% | 0.99976 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 15.6289 | 15.6289 | 16.5219 | 17.3737 | 17.3737 | 0.15668 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2029-12-01 | 5.405% | 0% | 0% | 4.903% | 0.007242% | 70% | 0.47478 | 0 | 6 | 0.47478 | 99.741 | 15.6289 | 2029-12-01 | 15.1361 | 16.0009 | 17.3737 | 2029-12-01 | 7.901% | 0.03585% | 70% | 0.99977 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 22.1165 | 22.1165 | 23.3805 | 24.5869 | 24.5869 | 0.2233 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2029-12-02 | 5.406% | 0% | 0% | 4.907% | 0.007223% | 70% | 0.4748 | 0 | 6 | 0.4748 | 99.0372 | 22.1165 | 2029-12-02 | 21.42 | 22.6442 | 24.5869 | 2029-12-02 | 7.902% | 0.03529% | 70% | 0.99979 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 42.9156 | 42.9156 | 45.369 | 47.7121 | 47.7128 | 0.43631 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2029-12-03 | 5.408% | 0% | 0% | 4.911% | 0.007201% | 70% | 0.47482 | 0 | 6 | 0.47482 | 98.3552 | 42.9156 | 2029-12-03 | 41.5634 | 43.9396 | 47.7095 | 2029-12-03 | 7.902% | 0.03478% | 70% | 0.9998 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 65.0026 | 65.0026 | 68.7198 | 72.2719 | 72.2746 | 0.66532 | FALSE | 72.2763 | 2027 | 2029-12-04 | 5.409% | 0% | 0% | 4.915% | 0.007176% | 70% | 0.47483 | 0 | 6 | 0.47483 | 97.6975 | 65.0026 | 2029-12-04 | 62.9514 | 66.5513 | 72.2616 | 2029-12-04 | 7.902% | 0.03432% | 70% | 0.99982 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 99.341 | 99.341 | 105.0234 | 110.4568 | 110.4647 | 1.0234 | TRUE | 110.4647 | 2029 | 2029-12-05 | 5.411% | 0% | 0% | 4.919% | 0.00715% | 70% | 0.47484 | 0 | 6 | 0.47484 | 97.0668 | 99.341 | 2029-12-05 | 96.1978 | 101.7004 | 110.4272 | 2029-12-05 | 7.903% | 0.03393% | 70% | 0.99983 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 47.729 | 47.729 | 50.46 | 53.0729 | 53.0739 | 0.49475 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2029-12-06 | 5.412% | 0% | 0% | 4.923% | 0.007124% | 70% | 0.47486 | 0 | 6 | 0.47486 | 96.4655 | 47.729 | 2029-12-06 | 46.2296 | 48.8747 | 53.0689 | 2029-12-06 | 7.903% | 0.0336% | 70% | 0.99985 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 83.622 | 83.622 | 88.408 | 92.9901 | 92.9955 | 0.87199 | FALSE | 92.9963 | 2027 | 2029-12-07 | 5.413% | 0% | 0% | 4.928% | 0.007098% | 70% | 0.47487 | 0 | 6 | 0.47487 | 95.8963 | 83.622 | 2029-12-07 | 80.9865 | 85.6216 | 92.9701 | 2029-12-07 | 7.904% | 0.03334% | 70% | 0.99986 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 19.9399 | 19.9399 | 21.0814 | 22.1751 | 22.1751 | 0.20908 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2029-12-08 | 5.415% | 0% | 0% | 4.932% | 0.00707% | 70% | 0.47488 | 0 | 6 | 0.47488 | 95.3618 | 19.9399 | 2029-12-08 | 19.3163 | 20.4221 | 22.1751 | 2029-12-08 | 7.905% | 0.03313% | 70% | 0.99987 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 22.4008 | 22.4008 | 23.6836 | 24.9134 | 24.9134 | 0.23612 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2029-12-09 | 5.416% | 0% | 0% | 4.936% | 0.007042% | 70% | 0.47489 | 0 | 6 | 0.47489 | 94.8643 | 22.4008 | 2029-12-09 | 21.701 | 22.9437 | 24.9134 | 2029-12-09 | 7.906% | 0.03299% | 70% | 0.99988 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 47.4668 | 47.4668 | 50.1857 | 52.7942 | 52.7952 | 0.50277 | FALSE | 52.7971 | 2027 | 2029-12-10 | 5.418% | 0% | 0% | 4.941% | 0.007012% | 70% | 0.47491 | 0 | 6 | 0.47491 | 94.4066 | 47.4668 | 2029-12-10 | 45.9821 | 48.6159 | 52.7902 | 2029-12-10 | 7.907% | 0.03291% | 70% | 0.99989 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 67.5413 | 67.5413 | 71.4111 | 75.1264 | 75.1295 | 0.71868 | FALSE | 75.131 | 2027 | 2029-12-11 | 5.419% | 0% | 0% | 4.945% | 0.006982% | 70% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 93.9773 | 67.5413 | 2029-12-11 | 65.4256 | 69.1743 | 75.1147 | 2029-12-11 | 7.909% | 0.03289% | 70% | 0.9999 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 26.565 | 26.565 | 28.0875 | 29.5502 | 29.5502 | 0.2839 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2029-12-12 | 5.421% | 0% | 0% | 4.95% | 0.006952% | 70% | 0.47493 | 0 | 6 | 0.47493 | 93.5655 | 26.565 | 2029-12-12 | 25.7378 | 27.2129 | 29.5502 | 2029-12-12 | 7.91% | 0.03293% | 70% | 0.99992 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 22.375 | 22.375 | 23.6577 | 24.891 | 24.891 | 0.24012 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2029-12-13 | 5.422% | 0% | 0% | 4.955% | 0.006924% | 70% | 0.47494 | 0 | 6 | 0.47494 | 93.1747 | 22.375 | 2029-12-13 | 21.679 | 22.9218 | 24.891 | 2029-12-13 | 7.911% | 0.03299% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 61.9287 | 61.9287 | 65.48 | 68.8968 | 68.8993 | 0.66725 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2029-12-14 | 5.423% | 0% | 0% | 4.959% | 0.006897% | 70% | 0.47495 | 0 | 6 | 0.47495 | 92.8085 | 61.9287 | 2029-12-14 | 59.996 | 63.4364 | 68.8873 | 2029-12-14 | 7.913% | 0.03306% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 20.7528 | 20.7528 | 21.9431 | 23.0893 | 23.0893 | 0.22441 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2029-12-15 | 5.425% | 0% | 0% | 4.964% | 0.006871% | 70% | 0.47496 | 0 | 6 | 0.47496 | 92.4703 | 20.7528 | 2029-12-15 | 20.1085 | 21.2619 | 23.0893 | 2029-12-15 | 7.914% | 0.03313% | 70% | 0.99994 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 21.7817 | 21.7817 | 23.0314 | 24.2357 | 24.2357 | 0.23632 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2029-12-16 | 5.426% | 0% | 0% | 4.969% | 0.006845% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 92.1636 | 21.7817 | 2029-12-16 | 21.1061 | 22.3171 | 24.2357 | 2029-12-16 | 7.916% | 0.0332% | 70% | 0.99995 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 15.7518 | 15.7518 | 16.6558 | 17.5276 | 17.5276 | 0.1714 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2029-12-17 | 5.428% | 0% | 0% | 4.974% | 0.00682% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 91.8918 | 15.7518 | 2029-12-17 | 15.2637 | 16.1397 | 17.5276 | 2029-12-17 | 7.918% | 0.03328% | 70% | 0.99996 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 86.0634 | 86.0634 | 91.0041 | 95.7723 | 95.7783 | 0.93895 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2029-12-18 | 5.429% | 0% | 0% | 4.979% | 0.006798% | 70% | 0.47498 | 0 | 6 | 0.47498 | 91.6584 | 86.0634 | 2029-12-18 | 83.3793 | 88.166 | 95.7491 | 2029-12-18 | 7.92% | 0.03335% | 70% | 0.99997 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 70.6956 | 70.6956 | 74.7552 | 78.6761 | 78.6797 | 0.77289 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2029-12-19 | 5.431% | 0% | 0% | 4.984% | 0.00678% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 91.4669 | 70.6956 | 2029-12-19 | 68.4972 | 72.4306 | 78.662 | 2029-12-19 | 7.922% | 0.03339% | 70% | 0.99998 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 18.759 | 18.759 | 19.8365 | 20.878 | 20.878 | 0.2054 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2029-12-20 | 5.432% | 0% | 0% | 4.989% | 0.006766% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 91.3208 | 18.759 | 2029-12-20 | 18.1795 | 19.2237 | 20.878 | 2029-12-20 | 7.924% | 0.03341% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 82.8918 | 82.8918 | 87.6544 | 92.2616 | 92.2671 | 0.90866 | FALSE | 92.2676 | 2027 | 2029-12-21 | 5.433% | 0% | 0% | 4.994% | 0.006756% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 91.2235 | 82.8918 | 2029-12-21 | 80.3149 | 84.9295 | 92.2403 | 2029-12-21 | 7.926% | 0.0334% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 70.0426 | 70.0426 | 74.0681 | 77.9653 | 77.9688 | 0.76817 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2029-12-22 | 5.435% | 0% | 0% | 4.999% | 0.006748% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.1786 | 70.0426 | 2029-12-22 | 67.8709 | 71.7715 | 77.9514 | 2029-12-22 | 7.928% | 0.03337% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 73.3487 | 73.3487 | 77.5653 | 81.651 | 81.6549 | 0.80434 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2029-12-23 | 5.436% | 0% | 0% | 5.004% | 0.006744% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.1894 | 73.3487 | 2029-12-23 | 71.0756 | 75.1616 | 81.6353 | 2029-12-23 | 7.93% | 0.0333% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 83.6152 | 83.6152 | 88.4234 | 93.086 | 93.0915 | 0.91623 | FALSE | 93.092 | 2027 | 2029-12-24 | 5.438% | 0% | 0% | 5.009% | 0.006742% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.2594 | 83.6152 | 2029-12-24 | 81.023 | 85.6821 | 93.0643 | 2029-12-24 | 7.932% | 0.0332% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 51.4834 | 51.4834 | 54.4447 | 57.3187 | 57.3202 | 0.56332 | FALSE | 57.3219 | 2027 | 2029-12-25 | 5.439% | 0% | 0% | 5.014% | 0.006742% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.3888 | 51.4834 | 2029-12-25 | 49.8955 | 52.7655 | 57.313 | 2029-12-25 | 7.935% | 0.03307% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 77.0993 | 77.0993 | 81.5352 | 85.8439 | 85.8484 | 0.84192 | FALSE | 85.8493 | 2027 | 2029-12-26 | 5.441% | 0% | 0% | 5.019% | 0.006745% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.5738 | 77.0993 | 2029-12-26 | 74.7158 | 79.0146 | 85.8265 | 2029-12-26 | 7.937% | 0.03291% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 30.6067 | 30.6067 | 32.3682 | 34.0805 | 34.0806 | 0.33334 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2029-12-27 | 5.442% | 0% | 0% | 5.024% | 0.006749% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 91.8122 | 30.6067 | 2029-12-27 | 29.667 | 31.3744 | 34.0801 | 2029-12-27 | 7.939% | 0.03273% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 83.5171 | 83.5171 | 88.3249 | 93.0025 | 93.008 | 0.90678 | FALSE | 93.0085 | 2027 | 2029-12-28 | 5.443% | 0% | 0% | 5.03% | 0.006751% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 92.1016 | 83.5171 | 2029-12-28 | 80.9382 | 85.5975 | 92.9817 | 2029-12-28 | 7.942% | 0.03255% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 42.2596 | 42.2596 | 44.693 | 47.0625 | 47.0632 | 0.45713 | FALSE | 47.0649 | 2027 | 2029-12-29 | 5.445% | 0% | 0% | 5.035% | 0.006752% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 92.4398 | 42.2596 | 2029-12-29 | 40.9626 | 43.3214 | 47.0598 | 2029-12-29 | 7.944% | 0.03236% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 52.9648 | 52.9648 | 56.0155 | 58.9885 | 58.99 | 0.57057 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2029-12-30 | 5.446% | 0% | 0% | 5.04% | 0.006751% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 92.8244 | 52.9648 | 2029-12-30 | 51.3386 | 54.2957 | 58.9827 | 2029-12-30 | 7.946% | 0.03217% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 50.8183 | 50.8183 | 53.7462 | 56.6018 | 56.6031 | 0.54493 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2029-12-31 | 5.448% | 0% | 0% | 5.045% | 0.006749% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.2532 | 50.8183 | 2029-12-31 | 49.2599 | 52.0981 | 56.5968 | 2029-12-31 | 7.949% | 0.03197% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.5671 | 2028 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.3531 | 8.3531 | 8.7873 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 4.928% | 0% | 0% | 2.694% | 0.0004224% | 70% | 0.00102 | -1 | 5 | -0.024987 | 91.1786 |  | min.: | 8.0083 | 8.4245 | 9.0368 | min.: | 6.743% | 0.003853% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
moy.: | 124.3362 | 124.3362 | 131.1317 | 136.6466 | 136.6486 | 0.68641 |  | 170.792 | 2023.0874 | moy.: | 5.188% | 0% | 0% | 4.024% | 0.00276% | 70% | 0.50147 | -0.24658 | 5.7534 | 0.2549 | 175.2303 |  | moy.: | 119.7368 | 126.2813 | 136.6354 | moy.: | 7.539% | 0.01792% | 70% | 0.77988 | 3 | 9 | 3.7799
max.: | 240.0829 | 240.0829 | 253.0908 | 263.2395 | 263.2411 | 1.0433 |  | 263.4737 | 2029 | max.: | 5.448% | 0% | 0% | 5.045% | 0.007306% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.47501 | 236.3793 |  | max.: | 230.9824 | 243.4971 | 263.2292 | max.: | 7.997% | 0.04601% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année