## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2022-12-31 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5%
| Installation toiture: | 2019-10-25 |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -39 | 51 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 50% | persistant
| Mise en service: | 2020-01-21 |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 35.84
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Ecole primaire Odars (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 46483.6199 | 1347.1683 | 0.97795 | 1348.1462 | 47831.7662 | 49221.8752 | 1283.3962 | 0.88331 | 45198.4898 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2020 | 46523.112 | 735.9371 | 0.15389 | 736.0909 | 47259.2029 | 47436.5854 | 0 | 0 | 46523.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 43207.353 | 1466.8051 | 0.34106 | 1467.1462 | 44674.4992 | 45087.35 | 0 | 0 | 43207.353 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 47981.538 | 1241.4111 | 0.7023 | 1242.1134 | 49223.6514 | 49944.6475 | 1229.0315 | -0.01811 | 46744.2402 | 2022-05-02 |  | -0.37446 | 0 | -0.37446 | 1228.5125 | 0 | -0.017982
2023 | 47854.1749 | 1089.3922 | 1.0359 | 1090.4282 | 48944.6031 | 49944.4865 | 1733.1155 | -0.037514 | 46121.2142 | 2023-04-30 |  | 1564.8758 | -0.017982 | 336.3634 | 1396.5208 | 0 | -0.037514
2024 | 46901.264 | 1841.9224 | 1.4388 | 1843.3612 | 48744.6252 | 50014.0296 | 1374.8104 | -0.04218 | 45526.3364 |  |  | 1396.5208 | -0.055496 | 0 | 1374.8104 | 0 | -0.04218
2025 | 47234.7474 | 1171.5118 | 1.9234 | 1173.4352 | 48408.1826 | 49944.0538 | 1820.1967 | -0.074103 | 45414.9036 | 2025-04-30 |  | 3040.5491 | -0.097677 | 269.2179 | 1550.5416 | 0 | -0.074103
2026 | 46322.4439 | 1818.5594 | 2.4419 | 1821.0013 | 48143.4452 | 49943.7853 | 1524.6922 | -0.080381 | 44797.6223 |  |  | 1550.5416 | -0.17178 | 0 | 1524.6922 | 0 | -0.080381
2027 | 46720.6504 | 1158.1715 | 0.71049 | 1158.882 | 47879.5324 | 49944.6105 | 1831.6126 | 2.2387 | 44886.9116 | 2027-04-30 | 2027-03-31 | 3374.413 | -0.26661 | 299.1793 | 1532.0603 | -0.014453 | 2.2654
2028 | 45882.2129 | 1801.9043 | 0.37085 | 1802.2752 | 47684.4881 | 50014.5483 | 1508.143 | 3.2132 | 44370.4762 |  |  | 1532.0603 | 2.2654 | 0 | 1508.143 | 0 | 3.2132
2029 | 46208.7029 | 1146.0678 | 0.6609 | 1146.7287 | 47355.4317 | 49944.6552 | 1812.3603 | 3.6335 | 44392.7284 | 2029-04-30 |  | 3335.5113 | 5.4786 | 295.308 | 1516.6815 | 0 | 3.6335
Cumul 22 | 137.712 | 3.4442 | 0.0011973 | 3.4454 | 141.1574 | 142.4686 | 1.229 | -1.811e-05 | 136.4747 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
23 hors net | 45750.9934 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 1649.6342 | 3.606%
Moyenne: | 3.066% | 3.417% | 0.008369% | 2.899% | 2.821% | 0.001967% | 2.741% | 0.001768% | 5.531% |  |  | 1 | 1649.6342 | 3.606%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 1649.6342 | 3.606%
2020 | 0.6484% | 2.446% | 0.002155% | 0.3753% | 1.576% | 0.0003244% | 0% | 0% | 1.926% |  | 0% | 3 | 1698.0892 | 3.712%
2021 | 1.194% | 3.884% | 0.004311% | 0.9241% | 3.364% | 0.0007565% | 0% | 0% | 4.17% |  | 0% | 4 | 1649.9972 | 3.606%
2022 | 1.736% | 3.548% | 0.006877% | 1.465% | 2.55% | 0.001406% | 2.591% | -3.626e-05% | 3.931% | 2022-05-02 | 3.601% |  | moyennes annuelles
2023 | 2.275% | 2.566% | 0.009444% | 2.043% | 2.231% | 0.002074% | 3.683% | -7.511e-05% | 4.185% | 2023-04-30 | 4.068%
2024 | 2.81% | 4.675% | 0.01261% | 2.604% | 3.828% | 0.002877% | 2.943% | -8.434e-05% | 6.224% |  | 0%
2025 | 3.344% | 2.566% | 0.01577% | 3.173% | 2.404% | 0.003851% | 3.885% | -0.0001484% | 5.425% | 2025-04-30 | 4.573%
2026 | 3.874% | 4.675% | 0.01953% | 3.739% | 3.784% | 0.00489% | 3.281% | -0.000161% | 7.251% |  | 0%
2027 | 4.401% | 2.566% | 0.002048% | 4.313% | 2.376% | 0.001423% | 3.912% | 0.004483% | 6.455% | 2027-04-30 | 4.568%
2028 | 4.925% | 4.675% | 0.004203% | 4.886% | 3.744% | 0.0007415% | 3.241% | 0.006425% | 8.262% |  | 0%
2029 | 5.448% | 2.566% | 0.006749% | 5.468% | 2.352% | 0.001323% | 3.871% | 0.007276% | 7.48% | 2029-04-30 | 4.573%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.9864 | 3.9644 | 5.0518 | 5.9563 | 6.5585 | 6.6327 | 6.4196 | 5.9427 | 5.1555 | 4.1496 | 3.1911 | 2.638 | 4.9261
Moy: | 3.0899 | 4.103 | 5.2283 | 6.1547 | 6.7735 | 6.8725 | 6.6488 | 6.1512 | 5.3327 | 4.2889 | 3.2959 | 2.7249 | 5.0615
Max: | 3.1939 | 4.2403 | 5.404 | 6.3623 | 6.9691 | 7.094 | 6.8683 | 6.359 | 5.517 | 4.4399 | 3.4131 | 2.8211 | 5.2161
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2020 | [5 empty] | 7.094 | 6.8683 | 6.359 | 5.517 | 4.4399 | 3.4131 | 2.8211 | 5.2161
2021 | 3.1939 | 4.2403 | 5.404 | 6.3623 | 6.8442 | 6.9266 | 6.7085 | 6.2139 | 5.3939 | 4.3436 | 3.3416 | 2.7636 | 5.1447
2022 | 3.1304 | 4.1772 | 5.3374 | 6.2651 | 6.9691 | 7.0261 | 6.7778 | 6.2506 | 5.3978 | 4.3259 | 3.3184 | 2.755 | 5.1442
2023 | 3.1202 | 4.1353 | 5.2611 | 6.192 | 6.9266 | 7.0039 | 6.7757 | 6.268 | 5.4338 | 4.3695 | 3.3564 | 2.7722 | 5.1345
2024 | 3.1366 | 4.1617 | 5.3006 | 6.2364 | 6.7043 | 6.7802 | 6.5623 | 6.0746 | 5.2701 | 4.2417 | 3.2617 | 2.6964 | 5.0355
2023 | 3.0525 | 4.0524 | 5.1641 | 6.0887 | 6.8507 | 6.9271 | 6.7014 | 6.1991 | 5.3742 | 4.3214 | 3.3194 | 2.7417 | 5.0661
2024 | 3.102 | 4.1159 | 5.2425 | 6.168 | 6.6308 | 6.7059 | 6.4904 | 6.0078 | 5.2122 | 4.195 | 3.2257 | 2.6667 | 4.9803
2025 | 3.0191 | 4.0081 | 5.1078 | 6.0226 | 6.776 | 6.8515 | 6.6284 | 6.1318 | 5.3157 | 4.2746 | 3.2837 | 2.7121 | 5.0109
2026 | 3.0685 | 4.0713 | 5.1853 | 6.1009 | 6.5585 | 6.6327 | 6.4196 | 5.9427 | 5.1555 | 4.1496 | 3.1911 | 2.638 | 4.9261
2027 | 2.9864 | 3.9644 | 5.0518 | 5.9563 | 6.7017 | 6.7765 | 6.5557 | 6.0645 | 5.2574 | 4.2277 | 3.2475 | 2.6823 | 4.956
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Ecole primaire Odars | [6 empty] | Date de relevé: | 2021-12-29 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
normale
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 | 73.3008 |  |  |  |  | Externe ou Centre (E/C): | D | 4.7281
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: | 7 | 16 | 112 | 0.32 | 35.84 |  | Azimut Gauche: | -39 |  |  | Azimut Dr.: | 51 |  |  | Gauche / Droite: | D | 51
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.52 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Référence de hauteur = 0 = sol cour Ecole =230,4
Portique de but | 4.9 | -7.83 | 0.96999 | -1.55 | 1.1978 | -1.9135 | 46.3936 | 0.24441 |  |  | Portique de but | 266.38 | 632.4 | 230.62 |  |  | Angle au milieu du bat Sud | 221.75 | 645.07 | 230.6 | H observ1: | 1.75 | m | Odars ecole pano Sud Est.psd |  |  |  |  | 1
Porte Sud | 3.1 | -3 | 1.1587 | -1.1213 | 0.8071 | -0.78107 | 82.2491 | 0.26036 |  |  | Porte Sud | 214.1 | 641.51 | 230.6 |  |  | Angle Est terrain foot | 293.96 | 621.83 | 229.81 | H observ2: | 0.96 | m | Odars ecole pano ouest.psd |  |  |  |  | 2
Portique de but | 13.58 | -5.33 | 1.8097 | -0.71029 | 3.5062 | -1.3776 | 29.5361 | 0.25826 |  |  | Portique de but | 266.38 | 632.4 | 230.62 |  |  |  | 293.96 | 621.83 | 229.81 | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 4.7281 | n° zone: | 3
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.: | 2 | 10.3 | 218.42 | 649.5 |  |  |  |  | 2.6817 | 80.4482 | 4.7281 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV G.: | 2 |  | 218.42 | 649.5 |  |  |  |  | 0 | 80.4482 | 4.7281 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV D.: | 2 |  | 221.72 | 686.5 |  |  |  |  | 0 | 96.9579 | 4.7281 |  | Centre du champ PV D.:
Centre du champ PV D.: | 2 |  | 221.72 | 686.5 |  |  |  |  | 0 | 96.9579 | 4.7281 |  | Centre du champ PV D.:
Arrière PV | [5 empty] | 59.6351 | -129 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  | 11.9538 | -69.3649 | 0.61872 | 1.9137 | 135.9835 | 6.2936 | 144.9708 | Arbre 1
Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  | 11.4669 | -57.4111 | 2.6587 | 4.1036 | 151.1783 | 12.5961 | 169.4367 | Arbre 2
Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  | 9.5007 | -45.9442 | 1.6934 | 3.0013 | 163.9945 | 10.3484 | 190.1032 | Arbre 3
creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  | 12.9556 | -36.4435 | 0.5138 | 1.7842 | 146.8992 | 6.3259 | 178.1729 | creux
Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  | 8.1705 | -23.4879 | 2.9319 | 5.0274 | 132.5569 | 13.4112 | 169.5371 | Arbre 4
creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  | 10.8718 | -15.3174 | 1.0082 | 2.9231 | 109.7263 | 7.3529 | 149.1482 | creux
Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  | 8.1579 | -4.4457 | 1.7651 | 4.414 | 91.6274 | 8.8228 | 132.8798 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  | 15.2864 | 3.7123 | 1.8844 | 3.1895 | 190.0437 | 12.3402 | 231.3655 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  | 10.6619 | 18.9987 | 4.4883 | 6.8629 | 143.3844 | 19.0073 | 181.9093 | Arbre 7
creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  | 7.671 | 29.6606 | -1.2987 | 0 | 173.8644 | 0.96 | 166.208 | creux
Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D | 7.501 | 37.3317 | 3.1116 | 3.822 | 118.7976 | 8.8964 | 76.6785 | Arbre 10
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  | 10.9808 | 40.8816 | 4.6767 | 5.1811 | 182.3497 | 17.4945 | 156.0584 | Arbre 8
Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  | 20.7129 | 55.8135 | 4.9277 | 4.8504 | 200.5243 | 17.9763 | 153.6605 | Arbre 9
Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91 |  | 9.8658 | 76.5264 | 4.6941 | 4.2438 | 238.8007 | 18.68 | 169.9165 | Arbre 11
Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64 |  | 10.2973 | 86.3922 | 3.4129 | 3.2336 | 265.6423 | 15.9681 | 188.4735 | Arbre 12
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D | 7.501 | 96.6895 | 5.1954 | 4.0876 | 211.7605 | 16.0931 | 124.9909 | Arbre 14
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  | 36.8095 | 96.9191 | 4.6503 | 3.6007 | 184.3476 | 12.5605 | 96.2913 | Arbre 15
Toiture D | [5 empty] | 90 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 231 | 16.6992 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 9 | 2 |  | 94.61 | 600.16
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51
Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64
Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1
Toiture D | [6 empty] | 141 | 1
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevé Hauteur 0m: | 2021-12-29 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Ecole primaire Odars | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 3 | [11 empty] | Ecole primaire Odars | 51 | Elevation vue du champ PV zone: 3 | [9 empty] | 30% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 3 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -129 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 9.6462 | 7.501 | FALSE | 59.6351 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1 | -129 | 1
Arbre 1 | 100% | 1.2936 | 2.2936 | 3.2936 | 4.2936 | 5.2936 | 6.2936 | 7.2936 | 8.2936 | 9.2936 | 10.2936 | 11.2936 | 144.9708 | Arbre 1 | -69.3649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0139 | 1.4089 | 1.8038 | 2.1986 | 2.5931 | 3.4681 | 7.501 | FALSE | 11.9538 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -129 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1
Arbre 2 | 100% | 7.5961 | 8.5961 | 9.5961 | 10.5961 | 11.5961 | 12.5961 | 13.5961 | 14.5961 | 15.5961 | 16.5961 | 17.5961 | 169.4367 | Arbre 2 | -57.4111 | 1 | 1.3078 | 1.6457 | 1.9835 | 2.3212 | 2.6587 | 2.996 | 3.3332 | 3.6701 | 4.0067 | 4.3431 | 3.7703 | 7.501 | FALSE | 11.4669 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 5.3484 | 6.3484 | 7.3484 | 8.3484 | 9.3484 | 10.3484 | 11.3484 | 12.3484 | 13.3484 | 14.3484 | 15.3484 | 190.1032 | Arbre 3 | -45.9442 | 1 | 1 | 1 | 1.091 | 1.3923 | 1.6934 | 1.9945 | 2.2955 | 2.5963 | 2.897 | 3.1976 | 2.6591 | 7.501 | FALSE | 9.5007 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 1.3259 | 2.3259 | 3.3259 | 4.3259 | 5.3259 | 6.3259 | 7.3259 | 8.3259 | 9.3259 | 10.3259 | 11.3259 | 178.1729 | creux | -36.4435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1568 | 1.4782 | 1.7995 | 2.1207 | 3.3675 | 7.501 | FALSE | 12.9556 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 8.4112 | 9.4112 | 10.4112 | 11.4112 | 12.4112 | 13.4112 | 14.4112 | 15.4112 | 16.4112 | 17.4112 | 18.4112 | 169.5371 | Arbre 4 | -23.4879 | 1.2445 | 1.5823 | 1.9199 | 2.2574 | 2.5948 | 2.9319 | 3.2689 | 3.6057 | 3.9421 | 4.2784 | 4.6143 | 3.7704 | 7.501 | FALSE | 8.1705 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 2.3529 | 3.3529 | 4.3529 | 5.3529 | 6.3529 | 7.3529 | 8.3529 | 9.3529 | 10.3529 | 11.3529 | 12.3529 | 149.1482 | creux | -15.3174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0082 | 1.3922 | 1.7761 | 2.1598 | 2.5433 | 2.9265 | 3.421 | 7.501 | FALSE | 10.8718 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 3.8228 | 4.8228 | 5.8228 | 6.8228 | 7.8228 | 8.8228 | 9.8228 | 10.8228 | 11.8228 | 12.8228 | 13.8228 | 132.8798 | Arbre 5 | -4.4457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3342 | 1.7651 | 2.1957 | 2.6261 | 3.0563 | 3.486 | 3.9154 | 3.5178 | 7.501 | FALSE | 8.1579 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 7.3402 | 8.3402 | 9.3402 | 10.3402 | 11.3402 | 12.3402 | 13.3402 | 14.3402 | 15.3402 | 16.3402 | 17.3402 | 231.3655 | Arbre 6 | 3.7123 | 1 | 1 | 1.142 | 1.3895 | 1.637 | 1.8844 | 2.1317 | 2.379 | 2.6262 | 2.8732 | 3.1202 | 4.585 | 7.501 | FALSE | 15.2864 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 14.0073 | 15.0073 | 16.0073 | 17.0073 | 18.0073 | 19.0073 | 20.0073 | 21.0073 | 22.0073 | 23.0073 | 24.0073 | 181.9093 | Arbre 7 | 18.9987 | 2.9202 | 3.2342 | 3.5481 | 3.8617 | 4.1752 | 4.4883 | 4.8012 | 5.1138 | 5.4262 | 5.7381 | 6.0498 | 3.5249 | 7.501 | FALSE | 10.6619 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -4.04 | -3.04 | -2.04 | -1.04 | -0.04 | 0.96 | 1.96 | 2.96 | 3.96 | 4.96 | 5.96 | 166.208 | creux | 29.6606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.9092 | 7.501 | FALSE | 7.671 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 3.8964 | 4.8964 | 5.8964 | 6.8964 | 7.8964 | 8.8964 | 9.8964 | 10.8964 | 11.8964 | 12.8964 | 13.8964 | 76.6785 | Arbre 10 | 37.3317 | 1 | 1 | 1 | 1.6198 | 2.3661 | 3.1116 | 3.8561 | 4.5992 | 5.3408 | 6.0806 | 6.8184 | 6.6566 | 7.501 | FALSE | 3.55 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 12.4945 | 13.4945 | 14.4945 | 15.4945 | 16.4945 | 17.4945 | 18.4945 | 19.4945 | 20.4945 | 21.4945 | 22.4945 | 156.0584 | Arbre 8 | 44.8327 | 2.849 | 3.2151 | 3.581 | 3.9466 | 4.3118 | 4.6767 | 5.0412 | 5.4053 | 5.769 | 6.1321 | 6.4949 | 6.6337 | 7.501 | FALSE | 14.9319 | 3.951 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 12.9763 | 13.9763 | 14.9763 | 15.9763 | 16.9763 | 17.9763 | 18.9763 | 19.9763 | 20.9763 | 21.9763 | 22.9763 | 153.6605 | Arbre 9 | 55.8135 | 3.0726 | 3.4443 | 3.8156 | 4.1867 | 4.5574 | 4.9277 | 5.2976 | 5.6671 | 6.0361 | 6.4046 | 6.7725 | 6.5684 | 7.501 | FALSE | 20.7129 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 13.68 | 14.68 | 15.68 | 16.68 | 17.68 | 18.68 | 19.68 | 20.68 | 21.68 | 22.68 | 23.68 | 169.9165 | Arbre 11 | 76.5264 | 3.0158 | 3.352 | 3.6879 | 4.0236 | 4.359 | 4.6941 | 5.0288 | 5.3633 | 5.6973 | 6.031 | 6.3643 | 5.6445 | 7.501 | FALSE | 9.8658 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 10.9681 | 11.9681 | 12.9681 | 13.9681 | 14.9681 | 15.9681 | 16.9681 | 17.9681 | 18.9681 | 19.9681 | 20.9681 | 188.4735 | Arbre 12 | 86.3922 | 1.8963 | 2.1999 | 2.5034 | 2.8067 | 3.1099 | 3.4129 | 3.7157 | 4.0184 | 4.3208 | 4.6229 | 4.9248 | 6.192 | 7.501 | FALSE | 10.2973 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 14 | 100% | 11.0931 | 12.0931 | 13.0931 | 14.0931 | 15.0931 | 16.0931 | 17.0931 | 18.0931 | 19.0931 | 20.0931 | 21.0931 | 124.9909 | Arbre 14 | 96.6895 | 2.9152 | 3.3722 | 3.8288 | 4.2849 | 4.7405 | 5.1954 | 5.6498 | 6.1033 | 6.5562 | 7.0082 | 7.4593 | 7.5251 | 7.501 | FALSE | 0.22962 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 15 | 100% | 7.5605 | 8.5605 | 9.5605 | 10.5605 | 11.5605 | 12.5605 | 13.5605 | 14.5605 | 15.5605 | 16.5605 | 17.5605 | 96.2913 | Arbre 15 | 104.1905 | 1.6849 | 2.2792 | 2.873 | 3.4662 | 4.0587 | 4.6503 | 5.2409 | 5.8304 | 6.4186 | 7.0055 | 7.5909 | 4.2955 | 7.501 | FALSE | 44.0809 | 7.2714 | 56.67 | 13.37 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 1 | -129 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 8.3496 | 7.501 | TRUE | -231 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 231 | 1 | 232 | 16.6992 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Ecole primaire Odars | zone 3 | Arrière PV | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 3 | creux | Arbre 4 | creux | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | creux | Arbre 10 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 11 | Arbre 12 | Arbre 14 | Arbre 15 | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
51 | Azi.S / PV | -129 | -69.3649 | -57.4111 | -45.9442 | -36.4435 | -23.4879 | -15.3174 | -4.4457 | 3.7123 | 18.9987 | 29.6606 | 37.3317 | 44.8327 | 55.8135 | 76.5264 | 86.3922 | 96.6895 | 104.1905 | 141 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
Elevation vue du champ PV zone: 3 | -5 | 16.6992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2445 | 1 | 1 | 1 | 2.9202 | 1 | 1 | 2.849 | 3.0726 | 3.0158 | 1.8963 | 2.9152 | 1.6849 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -4 | 16.6992 | 1 | 1.3078 | 1 | 1 | 1.5823 | 1 | 1 | 1 | 3.2342 | 1 | 1 | 3.2151 | 3.4443 | 3.352 | 2.1999 | 3.3722 | 2.2792 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -3 | 16.6992 | 1 | 1.6457 | 1 | 1 | 1.9199 | 1 | 1 | 1.142 | 3.5481 | 1 | 1 | 3.581 | 3.8156 | 3.6879 | 2.5034 | 3.8288 | 2.873 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -2 | 16.6992 | 1 | 1.9835 | 1.091 | 1 | 2.2574 | 1 | 1 | 1.3895 | 3.8617 | 1 | 1.6198 | 3.9466 | 4.1867 | 4.0236 | 2.8067 | 4.2849 | 3.4662 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | -1 | 16.6992 | 1 | 2.3212 | 1.3923 | 1 | 2.5948 | 1 | 1.3342 | 1.637 | 4.1752 | 1 | 2.3661 | 4.3118 | 4.5574 | 4.359 | 3.1099 | 4.7405 | 4.0587 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 0 | 16.6992 | 1 | 2.6587 | 1.6934 | 1 | 2.9319 | 1.0082 | 1.7651 | 1.8844 | 4.4883 | 1 | 3.1116 | 4.6767 | 4.9277 | 4.6941 | 3.4129 | 5.1954 | 4.6503 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 1 | 16.6992 | 1.0139 | 2.996 | 1.9945 | 1 | 3.2689 | 1.3922 | 2.1957 | 2.1317 | 4.8012 | 1 | 3.8561 | 5.0412 | 5.2976 | 5.0288 | 3.7157 | 5.6498 | 5.2409 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 2 | 16.6992 | 1.4089 | 3.3332 | 2.2955 | 1.1568 | 3.6057 | 1.7761 | 2.6261 | 2.379 | 5.1138 | 1 | 4.5992 | 5.4053 | 5.6671 | 5.3633 | 4.0184 | 6.1033 | 5.8304 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 3 | 16.6992 | 1.8038 | 3.6701 | 2.5963 | 1.4782 | 3.9421 | 2.1598 | 3.0563 | 2.6262 | 5.4262 | 1 | 5.3408 | 5.769 | 6.0361 | 5.6973 | 4.3208 | 6.5562 | 6.4186 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
0 | 4 | 16.6992 | 2.1986 | 4.0067 | 2.897 | 1.7995 | 4.2784 | 2.5433 | 3.486 | 2.8732 | 5.7381 | 1 | 6.0806 | 6.1321 | 6.4046 | 6.031 | 4.6229 | 7.0082 | 7.0055 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
30% | 5 | 16.6992 | 2.5931 | 4.3431 | 3.1976 | 2.1207 | 4.6143 | 2.9265 | 3.9154 | 3.1202 | 6.0498 | 1 | 6.8184 | 6.4949 | 6.7725 | 6.3643 | 4.9248 | 7.4593 | 7.5909 | 1 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Toiture G | [7 empty] | Toiture G | [7 empty] | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41
Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 1 | 1 | 7.83 | 357.39 | 635.41 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24
Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 16.79 | 364.48 | 595.24 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31
Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 12.28 | 358.34 | 554.31 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17
creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | creux | 1 | 7.3 | 327.56 | 543.17 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01
Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 20.57 | 289.29 | 531.01 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65
creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | creux | 1 | 11.96 | 261.12 | 542.65 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02
Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 18.06 | 232.02 | 554.02 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62
Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 13.05 | 206.74 | 455.62 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5
Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 28.08 | 162.5 | 514.5 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07
creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | creux | 2 | 0 | 139.47 | 542.07 |  |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D
Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51 |  |  |  | Arbre 8 | 2 | 19.9 | 119.58 | 568.51
Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 10 | 2 | 14.68 | 175.22 | 625.53 | D |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16
Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 9 | 2 | 18.63 | 94.61 | 600.16 |  |  |  | Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91 |  |  |  | Arbre 11 | 2 | 16.3 | 56.48 | 646.91
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64 |  |  |  | Arbre 12 | 2 | 12.42 | 33.62 | 674.64
[16 empty] | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D |  |  | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 | D
Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81 |  |  |  | Arbre 13 | 2 | 12.8 | 90.77 | 697.81 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1
Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 |  |  |  | Arbre 14 | 2 | 15.7 | 97.58 | 701.06 |  |  |  | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arbre 15 | 2 | 13.83 | 126.13 | 698.1 |  |  |  | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1.002 | Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Ecole primaire Odars | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0001 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 1048 | 1014 | 1090 | 1240 | 1430 | 1635 | 1845 | 2050 | 2233 | 2375 | 2480 | 2550 | 2580 | 2590 | 2580 | 2540 | 2480 | 2404 | 2302 | 2169 | 2010 | 1830 | 1645 | 1460 | 1288 | 1148 | 1048 | 1014 | 1090 | 1240 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 2.997% | 4.72% | 0.3651% | 0.4912% | 0.4044% | 2.558% | 3.814% | 2.569% | -1.5% | 1.418% | 1.903% | -0.06839% | 0.6625% | 3.379% | 2.363% | 1.508% | -0.3512% | 4.654% | 4.559% | 4.512% | 4.177% | 3.763% | 0.6257% | 4.741% | 2.621% | 2.974% | 2.974% | -0.2872% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | [57 empty] | 0.2 | 0
4.741% | 4.72% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | 4.559% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -1 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 23.7942 | 2020 | 0.97017 | 101.6028 |  |  |  |  | 101.4989 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 103.0293 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 101.4519 | 102.2493 | [6 empty] | 7.7538e-08 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 263.5753 | 2022 | 1.0474 | 259.518 |  |  |  |  | 259.518 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 259.7685 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 259.543 | 259.6475 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-29 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
2018-01-01 | 103.7061 | 2022 | 0.99331 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 104.4047 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 105.3511 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 104.6453 | 104.9982 | 0.99331 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 50.57% | 0.0002391% | 100.1% | 0.00094579 | 2021-01-01 | 0.00016415 | 0.00028189 | 0.00043482 | 0.00065928 | 0.00094579 | 0.0013013 | 0.0017215 | 0.0022392 | 0.0028538 | 0.0035603 | 0.0043243 |  | 0 | 0.31923 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331 | 0.99331
2018-01-02 | 72.3802 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 104.9803 | Point gauche | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 105.7868 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 105.2656 | 105.5262 | 0.68946 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 50.53% | 0.006082% | 100.1% | 0.00095197 | 2021-01-02 | 0.00016449 | 0.00028132 | 0.00043467 | 0.00066239 | 0.00095197 | 0.0013101 | 0.0017311 | 0.0022505 | 0.0028656 | 0.0035709 | 0.0043317 |  | 0 | 0.15253 | 0.68946 | 0.68946 | 0.68945 | 0.68944 | 0.68943 | 0.68942 | 0.68947 | 0.68946
2018-01-03 | 103.8897 | 2021 | 0.98383 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 105.5975 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 106.261 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 105.9317 | 106.0963 | 0.98383 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 50.49% | 0.01217% | 100% | 0.00095572 | 2021-01-03 | 0.00016481 | 0.00028048 | 0.00043378 | 0.00066382 | 0.00095572 | 0.0013161 | 0.0017386 | 0.0022612 | 0.0028782 | 0.0035841 | 0.0043435 |  | 0 | 0.98383 | 0.73103 | 0.73102 | 0.73101 | 0.731 | 0.731 | 0.73098 | 0.73103 | 0.73103
2018-01-04 | 97.0169 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 106.2538 | Point milieu | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 106.7739 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 106.6412 | 106.7076 | 0.91307 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 50.46% | 0.01851% | 100% | 0.00095703 | 2021-01-04 | 0.00016511 | 0.00027939 | 0.00043215 | 0.00066358 | 0.00095703 | 0.0013194 | 0.0017439 | 0.002271 | 0.0028916 | 0.0036 | 0.0043596 |  | 0 | 0.91307 | 0.78315 | 0.78314 | 0.78314 | 0.78313 | 0.78312 | 0.78311 | 0.78315 | 0.78315
2018-01-05 | 64.8952 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 106.9465 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 107.3258 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 107.392 | 107.3589 | 0.6068 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 50.42% | 0.02512% | 100% | 0.00095591 | 2021-01-05 | 0.00016538 | 0.00027803 | 0.00042978 | 0.00066165 | 0.00095591 | 0.00132 | 0.0017471 | 0.0022801 | 0.0029059 | 0.0036187 | 0.0043801 |  | 0 | 0.11841 | 0.6068 | 0.60679 | 0.60678 | 0.60677 | 0.60676 | 0.60675 | 0.60681 | 0.6068
2018-01-06 | 98.449 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 107.6732 | Point droit | 1092.18 | 1242.48 | 1432.86 | 1638.27 | 1848.69 | 2054.1 | 2237.466 | 2379.75 | 2484.96 | 2555.1 | 2585.16 | 2595.18 | 2585.16 | 2545.08 | 2484.96 | 2408.808 | 2306.604 | 2173.338 | 2014.02 | 1833.66 | 1648.29 | 1462.92 | 1290.576 | 1150.296 | 1050.096 | 1016.028 | 1092.18 | 1242.48 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 107.917 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 108.1816 | 108.0493 | 0.91433 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 50.39% | 0.032% | 100% | 0.00095235 | 2021-01-06 | 0.00016563 | 0.00027642 | 0.00042666 | 0.00065804 | 0.00095235 | 0.0013179 | 0.0017481 | 0.0022885 | 0.0029209 | 0.00364 | 0.0044049 |  | 0 | 0.28879 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91432 | 0.91432 | 0.91431 | 0.91433 | 0.91433
2018-01-07 | 62.544 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 108.4312 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 108.5476 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 109.0079 | 108.7777 | 0.57681 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 50.36% | 0.03917% | 100% | 0.00094633 | 2021-01-07 | 0.00016585 | 0.00027454 | 0.0004228 | 0.00065274 | 0.00094633 | 0.001313 | 0.0017469 | 0.002296 | 0.0029368 | 0.003664 | 0.0044341 |  | 0 | 0.57681 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42024 | 0.42023 | 0.42021 | 0.4202 | 0.42026 | 0.42025
2018-01-08 | 87.5148 | 2021 |  | 109.218 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 109.218 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 109.218 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 109.8685 | 109.5432 | 0.80129 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 50.33% | 0.04664% | 100% | 0.00093786 | 2021-01-08 | 0.00016605 | 0.0002724 | 0.0004182 | 0.00064574 | 0.00093786 | 0.0013053 | 0.0017435 | 0.0023028 | 0.0029535 | 0.0036906 | 0.0044676 |  | 0 | 0.80129 | 0.26719 | 0.26718 | 0.26718 | 0.26717 | 0.26716 | 0.26715 | 0.2672 | 0.26719
2018-01-09 | 27.242 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 110.0465 | a: | 0.25897 | 0.19513 | 0.10224 | 0.038342 | 0.012781 | -0.012781 | -0.056235 | -0.1048 | -0.094577 | -0.089464 | -0.10224 | -0.051122 | -0.051122 | -0.076684 | -0.051122 | -0.040898 | -0.066459 | -0.07924 | -0.066459 | -0.053679 | -0.012781 | 5.874e-16 | 0.03323 | 0.081796 | 0.10224 | 0.1687 | 0.25897 | 0.19513 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 109.9406 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 110.7612 | 110.3509 | 0.24755 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 50.3% | 0.05443% | 100% | 0.00092693 | 2021-01-09 | 0.00016622 | 0.00027 | 0.00041284 | 0.00063705 | 0.00092693 | 0.0012949 | 0.001738 | 0.0023087 | 0.002971 | 0.00372 | 0.0045055 |  | 0 | 0.24755 | 0.097421 | 0.097418 | 0.097416 | 0.097413 | 0.09741 | 0.097406 | 0.097423 | 0.097421
2018-01-10 | 23.7942 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 110.9287 | b: | -22318.6892 | -16815.7532 | -8805.8418 | -3293.6916 | -1088.1158 | 1118.1758 | 4870.0881 | 9064.7617 | 8181.3862 | 7739.5554 | 8844.4904 | 4423.3188 | 4423.3188 | 6635.336 | 4422.6031 | 3537.2236 | 5751.388 | 6858.828 | 5751.0301 | 4642.8744 | 1095.6308 | -13.2407 | -2897.237 | -7113.6683 | -8889.5804 | -14663.1555 | -22507.7397 | -16958.2017 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 110.7259 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 111.6837 | 111.2048 | 0.2145 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 50.28% | 0.06254% | 100% | 0.00091459 | 2021-01-10 | 0.00016645 | 0.00026766 | 0.00040735 | 0.00062758 | 0.00091459 | 0.0012826 | 0.0017308 | 0.0023139 | 0.0029892 | 0.0037526 | 0.0045499 |  | 0 | 0.2145 | 0.081465 | 0.081463 | 0.081461 | 0.081458 | 0.081456 | 0.081452 | 0.081467 | 0.081465
2018-01-11 | 106.1017 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 111.8605 | c: | 480864964.4803 | 362275322.4714 | 189601662.5547 | 70734901.5098 | 23157324.0404 | -24451136.5004 | -105438037.6752 | -196011525.4882 | -176931057.5382 | -167384638.9329 | -191266152.0318 | -95678213.253 | -95678213.2531 | -143534099.0853 | -95647240.0016 | -76480103.0596 | -124428938.7061 | -148418858.1851 | -124413432.0404 | -100392494.22 | -23475839.8004 | 576136.4014 | 63151643.9611 | 154667175.5295 | 193224889.6878 | 318618277.7281 | 489045787.758 | 368439069.251 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 111.5707 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 112.6337 | 112.1022 | 0.94852 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 50.25% | 0.07098% | 100% | 0.00090159 | 2021-01-11 | 0.00016675 | 0.00026551 | 0.00040201 | 0.00061788 | 0.00090159 | 0.0012694 | 0.0017227 | 0.0023188 | 0.0030083 | 0.0037881 | 0.0045997 |  | 0 | 0.20745 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94852 | 0.94852
2018-01-12 | 99.5349 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 112.8379 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 112.4722 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 113.6089 | 113.0405 | 0.88211 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 50.23% | 0.07978% | 100% | 0.00088794 | 2021-01-12 | 0.00016714 | 0.00026355 | 0.00039683 | 0.00060794 | 0.00088794 | 0.0012551 | 0.0017137 | 0.0023235 | 0.0030283 | 0.0038265 | 0.0046546 |  | 0 | 0.47689 | 0.88211 | 0.8821 | 0.8821 | 0.88209 | 0.88209 | 0.88208 | 0.88211 | 0.88211
2018-01-13 | 37.3863 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 113.857 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 113.4272 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 114.6071 | 114.0172 | 0.32836 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 50.2% | 0.08895% | 100% | 0.00087362 | 2021-01-13 | 0.0001676 | 0.00026177 | 0.00039181 | 0.00059776 | 0.00087362 | 0.0012399 | 0.0017039 | 0.002328 | 0.0030491 | 0.0038676 | 0.0047149 |  | 0 | 0.32836 | 0.25662 | 0.25662 | 0.25661 | 0.2566 | 0.25659 | 0.25658 | 0.25663 | 0.25662
2018-01-14 | 118.3573 | 2022 | 1.03 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 114.9139 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 114.4329 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 115.626 | 115.0294 | 1.03 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 50.18% | 0.0985% | 100% | 0.00085864 | 2021-01-14 | 0.00016814 | 0.00026017 | 0.00038694 | 0.00058734 | 0.00085864 | 0.0012237 | 0.0016933 | 0.0023323 | 0.0030708 | 0.0039116 | 0.0047803 |  | 0 | 0.38045 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
2018-01-15 | 119.5063 | 2022 | 1.0302 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 116.0044 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 115.4862 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 116.6632 | 116.0747 | 1.0302 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 50.16% | 0.1084% | 100% | 0.000843 | 2021-01-15 | 0.00016876 | 0.00025876 | 0.00038222 | 0.00057668 | 0.000843 | 0.0012066 | 0.0016817 | 0.0023363 | 0.0030934 | 0.0039584 | 0.004851 |  | 0 | 0.69958 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302
2018-01-16 | 117.8491 | 2022 | 1.0062 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 117.1247 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 116.5841 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 117.7166 | 117.1503 | 1.0062 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 50.14% | 0.1188% | 100% | 0.00082766 | 2021-01-16 | 0.00016925 | 0.00025749 | 0.00037786 | 0.00056642 | 0.00082766 | 0.0011894 | 0.0016698 | 0.0023394 | 0.0031151 | 0.0040057 | 0.0049247 |  | 0 | 0.70531 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062
2018-01-17 | 40.1367 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 118.2708 | Point gauche | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 117.7235 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 118.7839 | 118.2537 | 0.33936 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 50.12% | 0.1296% | 100% | 0.00081433 | 2021-01-17 | 0.00016962 | 0.00025649 | 0.00037431 | 0.00055772 | 0.00081433 | 0.0011742 | 0.0016588 | 0.0023418 | 0.003135 | 0.0040514 | 0.0049986 |  | 0 | 0.31454 | 0.33936 | 0.33935 | 0.33935 | 0.33933 | 0.33932 | 0.33931 | 0.33937 | 0.33936
2018-01-18 | 117.8518 | 2021 | 0.98671 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 119.4386 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 118.9016 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 119.8627 | 119.3821 | 0.98671 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 50.1% | 0.1409% | 100% | 0.000803 | 2021-01-18 | 0.00016987 | 0.00025575 | 0.00037155 | 0.00055059 | 0.000803 | 0.0011608 | 0.0016487 | 0.0023434 | 0.0031531 | 0.0040953 | 0.0050725 |  | 0 | 0.98671 | 0.17409 | 0.17409 | 0.17408 | 0.17408 | 0.17407 | 0.17406 | 0.1741 | 0.17409
2018-01-19 | 126.3177 | 2021 | 1.0472 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 120.6242 | Point milieu | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 120.1153 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 120.9508 | 120.533 | 1.0472 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 50.09% | 0.1526% | 100% | 0.00079368 | 2021-01-19 | 0.00016999 | 0.00025528 | 0.0003696 | 0.00054501 | 0.00079368 | 0.0011493 | 0.0016396 | 0.0023444 | 0.0031693 | 0.0041376 | 0.0051465 |  | 0 | 1.0472 | 0.40484 | 0.40483 | 0.40482 | 0.40481 | 0.4048 | 0.40478 | 0.40485 | 0.40484
2018-01-20 | 31.433 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 121.8236 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 121.3616 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 122.0459 | 121.7037 | 0.25802 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 50.07% | 0.1648% | 100% | 0.00078637 | 2021-01-20 | 0.00017 | 0.00025508 | 0.00036845 | 0.00054099 | 0.00078637 | 0.0011398 | 0.0016314 | 0.0023445 | 0.0031836 | 0.0041781 | 0.0052206 |  | 0 | 0.25802 | 0.24975 | 0.24975 | 0.24974 | 0.24973 | 0.24972 | 0.24971 | 0.24976 | 0.24975
2018-01-21 | 81.6426 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 123.0329 | Point droit | 1092.18 | 1432.86 | 1848.69 | 2237.466 | 2484.96 | 2585.16 | 2585.16 | 2484.96 | 2306.604 | 2014.02 | 1648.29 | 1290.576 | 1050.096 | 1092.18 | 1432.86 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 122.6374 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 123.1457 | 122.8916 | 0.66358 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 50.06% | 0.1775% | 100% | 0.00078107 | 2021-01-21 | 0.00016988 | 0.00025516 | 0.00036811 | 0.00053854 | 0.00078107 | 0.0011321 | 0.0016241 | 0.002344 | 0.0031961 | 0.004217 | 0.0052948 |  | 0.012034 | 0.46593 | 0.66358 | 0.66358 | 0.66357 | 0.66356 | 0.66354 | 0.66353 | 0.66359 | 0.66358
2018-01-22 | 124.3014 | 2022 | 1.0004 | 124.248 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 124.248 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 123.9399 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 124.248 | 124.094 | 1.0004 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 50.04% | 0.1907% | 100% | 0.00077779 | 2021-01-22 | 0.00016963 | 0.0002555 | 0.00036857 | 0.00053766 | 0.00077779 | 0.0011263 | 0.0016178 | 0.0023427 | 0.0032067 | 0.0042542 | 0.005369 |  | 0.035548 | 0.19766 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004
2018-01-23 | 125.2666 | 2022 | 0.99829 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 125.4809 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 125.266 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 125.3713 | 125.3187 | 0.99829 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 50.03% | 0.2045% | 100% | 0.00077653 | 2021-01-23 | 0.00016927 | 0.00025612 | 0.00036985 | 0.00053834 | 0.00077653 | 0.0011224 | 0.0016124 | 0.0023408 | 0.0032155 | 0.0042897 | 0.0054433 |  | 0.40911 | 0.30556 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829
2018-01-24 | 126.8803 | 2022 | 1.0011 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 126.7442 | a: | 0.17614 | 0.188 | 0.047927 | -0.017254 | -0.090103 | -0.093937 | -0.063903 | -0.063903 | -0.049844 | -0.072849 | -0.046649 | 0.0051122 | 0.074767 | 0.17614 | 0.188 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 126.6126 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 126.5344 | 126.5735 | 1.0011 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 50.02% | 0.2189% | 100% | 0.0007759 | 2021-01-24 | 0.00016859 | 0.00025653 | 0.00037113 | 0.0005394 | 0.0007759 | 0.0011192 | 0.0016069 | 0.0023375 | 0.003222 | 0.0043222 | 0.0055143 |  | 0.48599 | 0.57421 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
2018-01-25 | 123.4186 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 128.0354 | b: | -15179.1699 | -16201.6601 | -4121.2746 | 1503.8563 | 7794.8468 | 8126.1663 | 5529.1485 | 5529.1485 | 4311.9485 | 6305.0185 | 4033.666 | -456.5388 | -6502.8139 | -15307.7491 | -16338.8998 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 127.9769 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 127.7351 | 127.856 | 0.96394 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 50.02% | 0.2339% | 100% | 0.00077484 | 2021-01-25 | 0.00016751 | 0.00025642 | 0.0003718 | 0.00053991 | 0.00077484 | 0.0011155 | 0.0016009 | 0.002333 | 0.0032265 | 0.004351 | 0.0055794 |  | 0.57837 | 0.28316 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96393 | 0.96394 | 0.96394
2018-01-26 | 126.2481 | 2022 | 0.97601 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 129.3515 | c: | 327031545.6336 | 349062884.1054 | 88597718.2837 | -32764467.4038 | -168580647.911 | -175738141.8771 | -119598412.8563 | -119598412.8563 | -93252122.7162 | -136420021.7792 | -87193003.8502 | 10186058.1882 | 141396259.3074 | 332595408.3558 | 355001536.286 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 129.3557 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 128.9713 | 129.1635 | 0.97601 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 50.01% | 0.2495% | 100% | 0.00077336 | 2021-01-26 | 0.00016604 | 0.00025578 | 0.00037186 | 0.00053987 | 0.00077336 | 0.0011116 | 0.0015943 | 0.0023272 | 0.0032289 | 0.0043761 | 0.0056389 |  | 0.22404 | 0.60181 | 0.97601 | 0.97601 | 0.97601 | 0.97601 | 0.976 | 0.976 | 0.97601 | 0.97601
2018-01-27 | 121.4311 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 130.6899 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 130.7461 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 130.2409 | 130.4935 | 0.92915 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 50.01% | 0.2657% | 100% | 0.00077145 | 2021-01-27 | 0.00016418 | 0.00025461 | 0.00037131 | 0.00053927 | 0.00077145 | 0.0011073 | 0.0015872 | 0.0023201 | 0.0032291 | 0.0043976 | 0.0056925 |  | 0.32888 | 0.20339 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92914 | 0.92914 | 0.92916 | 0.92915
2018-01-28 | 71.0027 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 132.0478 | 2017-12-10: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 132.1451 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 131.5419 | 131.8435 | 0.5377 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 50% | 0.2826% | 100% | 0.00076912 | 2021-01-28 | 0.00016192 | 0.00025291 | 0.00037015 | 0.00053813 | 0.00076912 | 0.0011028 | 0.0015795 | 0.0023117 | 0.0032273 | 0.0044154 | 0.0057405 |  | 0.39625 | 0.5377 | 0.15152 | 0.15151 | 0.15151 | 0.1515 | 0.1515 | 0.15149 | 0.15152 | 0.15152
2018-01-29 | 78.2771 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 133.4226 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 133.5497 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 132.8721 | 133.2109 | 0.58669 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 50% | 0.3002% | 100% | 0.00076637 | 2021-01-29 | 0.00015926 | 0.00025069 | 0.00036838 | 0.00053643 | 0.00076637 | 0.0010979 | 0.0015713 | 0.0023021 | 0.0032234 | 0.0044296 | 0.0057827 |  | 0.58669 | 0.49654 | 0.29858 | 0.29857 | 0.29857 | 0.29856 | 0.29855 | 0.29853 | 0.29858 | 0.29858
2018-01-30 | 50.0528 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 134.8114 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 134.9569 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 134.2294 | 134.5931 | 0.37128 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 50% | 0.3186% | 100% | 0.00076366 | 2021-01-30 | 0.00015654 | 0.00024831 | 0.00036645 | 0.00053469 | 0.00076366 | 0.0010928 | 0.0015623 | 0.00229 | 0.0032149 | 0.0044356 | 0.0058125 |  | 0.37128 | 0.26535 | 0.17974 | 0.17973 | 0.17973 | 0.17972 | 0.17972 | 0.17971 | 0.17974 | 0.17974
2018-01-31 | 80.8143 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 136.2115 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 136.3636 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 135.6116 | 135.9876 | 0.5933 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 50% | 0.3377% | 100% | 0.00076002 | 2021-01-31 | 0.00015396 | 0.00024583 | 0.00036416 | 0.00053227 | 0.00076002 | 0.0010866 | 0.0015519 | 0.0022761 | 0.0032034 | 0.0044357 | 0.0058318 |  | 0.5933 | 0.2374 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1993 | 0.19929 | 0.19928 | 0.19927 | 0.19931 | 0.1993
2018-02-01 | 64.7059 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 137.6202 | Point gauche | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 137.7669 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 137.0168 | 137.3919 | 0.47018 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 50.01% | 0.3576% | 100% | 0.00075544 | 2021-02-01 | 0.00015151 | 0.00024325 | 0.0003615 | 0.00052916 | 0.00075544 | 0.0010791 | 0.0015402 | 0.0022603 | 0.0031889 | 0.0044299 | 0.0058409 |  | 0.30481 | 0.22853 | 0.47018 | 0.47017 | 0.47016 | 0.47015 | 0.47014 | 0.47012 | 0.47018 | 0.47018
2018-02-02 | 120.4282 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 139.0347 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 139.1638 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 138.4428 | 138.8033 | 0.86617 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 50.01% | 0.3784% | 100% | 0.00074993 | 2021-02-02 | 0.0001492 | 0.00024056 | 0.00035848 | 0.00052537 | 0.00074993 | 0.0010706 | 0.0015271 | 0.0022427 | 0.0031716 | 0.0044183 | 0.0058396 |  | 0.84691 | 0.86617 | 0.17655 | 0.17654 | 0.17654 | 0.17653 | 0.17653 | 0.17652 | 0.17655 | 0.17655
2018-02-03 | 109.6935 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 140.4524 | Point milieu | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 140.5513 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 139.8875 | 140.2194 | 0.781 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 50.02% | 0.4% | 100% | 0.0007435 | 2021-02-03 | 0.00014703 | 0.00023778 | 0.0003551 | 0.00052089 | 0.0007435 | 0.0010608 | 0.0015127 | 0.0022233 | 0.0031512 | 0.0044007 | 0.0058279 |  | 0.781 | 0.67144 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37376 | 0.37375 | 0.37374 | 0.37372 | 0.37378 | 0.37377
2018-02-04 | 79.3654 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 141.8704 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 141.9264 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 141.3488 | 141.6376 | 0.55942 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 50.02% | 0.4224% | 100% | 0.00073614 | 2021-02-04 | 0.00014499 | 0.0002349 | 0.00035136 | 0.00051573 | 0.00073614 | 0.0010499 | 0.001497 | 0.002202 | 0.003128 | 0.0043773 | 0.0058059 |  | 0.55942 | 0.506 | 0.34014 | 0.34013 | 0.34012 | 0.34011 | 0.3401 | 0.34009 | 0.34014 | 0.34014
2018-02-05 | 143.4699 | 2020 | 1.0013 | 143.286 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 143.286 | Point droit | 1242.48 | 1638.27 | 2054.1 | 2379.75 | 2555.1 | 2595.18 | 2545.08 | 2408.808 | 2173.338 | 1833.66 | 1462.92 | 1150.296 | 1016.028 | 1242.48 | 1638.27 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 143.286 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 142.8245 | 143.0553 | 1.0013 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 50.03% | 0.4459% | 100% | 0.00072784 | 2021-02-05 | 0.00014309 | 0.00023192 | 0.00034725 | 0.00050989 | 0.00072784 | 0.0010378 | 0.0014799 | 0.0021789 | 0.0031018 | 0.004348 | 0.0057736 |  | 1.0013 | 0.50171 | 0.29982 | 0.29981 | 0.2998 | 0.29979 | 0.29979 | 0.29977 | 0.29982 | 0.29982
2018-02-06 | 123.3782 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 144.7057 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 144.648 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 144.3126 | 144.4803 | 0.85261 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 50.04% | 0.4703% | 100% | 0.00071863 | 2021-02-06 | 0.00014133 | 0.00022884 | 0.00034279 | 0.00050336 | 0.00071863 | 0.0010245 | 0.0014615 | 0.002154 | 0.0030726 | 0.0043129 | 0.005731 |  | 0.85261 | 0.29349 | 0.68475 | 0.68474 | 0.68474 | 0.68473 | 0.68472 | 0.68471 | 0.68475 | 0.68475
2018-02-07 | 91.9832 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 146.1372 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 146.0312 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 145.811 | 145.9211 | 0.62943 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 50.05% | 0.4957% | 100% | 0.00070921 | 2021-02-07 | 0.00013975 | 0.00022585 | 0.00033835 | 0.00049675 | 0.00070921 | 0.0010108 | 0.001442 | 0.0021265 | 0.0030381 | 0.0042672 | 0.0056712 |  | 0.62943 | 0.59567 | 0.22833 | 0.22832 | 0.22832 | 0.22831 | 0.2283 | 0.2283 | 0.22833 | 0.22833
2018-02-08 | 148.118 | 2022 | 1.0037 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 147.5792 | a: | 0.22112 | 0.11099 | 0.012781 | -0.057513 | -0.095855 | -0.086269 | -0.057513 | -0.054957 | -0.063264 | -0.066459 | -0.01981 | 0.037064 | 0.11375 | 0.22112 | 0.11099 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 147.4342 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 147.3176 | 147.3759 | 1.0037 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 50.06% | 0.5221% | 100% | 0.00070099 | 2021-02-08 | 0.00013852 | 0.00022344 | 0.00033474 | 0.00049126 | 0.00070099 | 0.0009979 | 0.0014225 | 0.002097 | 0.0029985 | 0.0042124 | 0.0055976 |  | 0.8321 | 0.14365 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
2018-02-09 | 148.947 | 2022 | 0.99944 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 149.0307 | b: | -19056.2569 | -9561.5534 | -1088.4736 | 4979.8122 | 8291.9334 | 7463.3663 | 4976.0547 | 4754.8172 | 5474.3043 | 5751.2091 | 1705.7874 | -3229.4869 | -9888.0836 | -19217.6762 | -9642.5791 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 148.8557 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 148.8302 | 148.843 | 0.99944 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 50.08% | 0.5497% | 100% | 0.00069396 | 2021-02-09 | 0.00013766 | 0.0002216 | 0.00033195 | 0.00048689 | 0.00069396 | 0.00098584 | 0.001403 | 0.0020654 | 0.0029539 | 0.0041483 | 0.0055102 |  | 0.80112 | 0.4026 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99944
2018-02-10 | 139.7914 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 150.4906 | c: | 410566572.5703 | 205920130.3405 | 23172765.5761 | -107792965.1344 | -179321527.5834 | -161416194.6076 | -107630573.4993 | -102843436.7546 | -118421770.3016 | -124421187.8783 | -36716456.0256 | 70349373.8455 | 214894176.7323 | 417551565.3535 | 209424884.5187 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 150.2942 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 150.3468 | 150.3205 | 0.9289 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 50.09% | 0.5784% | 100% | 0.00068813 | 2021-02-10 | 0.00013717 | 0.00022033 | 0.00032999 | 0.00048363 | 0.00068813 | 0.00097462 | 0.0013833 | 0.0020319 | 0.0029043 | 0.0040752 | 0.0054092 |  | 0.26423 | 0.34512 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.9289 | 0.92889 | 0.92891 | 0.9289
2018-02-11 | 133.2319 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 151.9578 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 151.7484 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 151.8652 | 151.8068 | 0.87677 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 50.1% | 0.6083% | 100% | 0.00068349 | 2021-02-11 | 0.00013704 | 0.00021963 | 0.00032886 | 0.00048149 | 0.00068349 | 0.00096425 | 0.0013636 | 0.0019963 | 0.0028497 | 0.0039928 | 0.0052944 |  | 0.22508 | 0.87677 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45111 | 0.4511 | 0.45109 | 0.45108 | 0.45113 | 0.45112
2018-02-12 | 118.2941 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 153.4313 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 153.2168 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 153.3834 | 153.3001 | 0.77099 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 50.12% | 0.6394% | 100% | 0.00068005 | 2021-02-12 | 0.00013727 | 0.00021951 | 0.00032856 | 0.00048046 | 0.00068005 | 0.00095472 | 0.0013439 | 0.0019588 | 0.0027901 | 0.0039013 | 0.005166 |  | 0.64287 | 0.15609 | 0.77099 | 0.77099 | 0.77098 | 0.77098 | 0.77097 | 0.77096 | 0.77099 | 0.77099
2018-02-13 | 140.4394 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 154.9098 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 154.698 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 154.8993 | 154.7986 | 0.90659 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 50.13% | 0.6718% | 100% | 0.00067639 | 2021-02-13 | 0.00013731 | 0.00021934 | 0.00032825 | 0.00047934 | 0.00067639 | 0.00094479 | 0.0013234 | 0.0019195 | 0.0027269 | 0.0038036 | 0.005028 |  | 0.45577 | 0.21756 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90657 | 0.90659 | 0.90659
2018-02-14 | 155.822 | 2021 | 0.99635 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 156.3923 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 156.1907 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 156.4107 | 156.3007 | 0.99635 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 50.15% | 0.7055% | 100% | 0.00067207 | 2021-02-14 | 0.00013683 | 0.00021877 | 0.00032748 | 0.00047762 | 0.00067207 | 0.00093428 | 0.0013024 | 0.0018798 | 0.0026629 | 0.0037042 | 0.0048873 |  | 0.792 | 0.99635 | 0.38192 | 0.38191 | 0.38191 | 0.3819 | 0.38189 | 0.38188 | 0.38192 | 0.38192
2018-02-15 | 152.3769 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 157.8778 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 157.6934 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.9155 | 157.8044 | 0.96516 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 50.16% | 0.7407% | 100% | 0.00066707 | 2021-02-15 | 0.00013583 | 0.00021779 | 0.00032626 | 0.00047529 | 0.00066707 | 0.00092322 | 0.001281 | 0.0018397 | 0.0025979 | 0.0036031 | 0.0047439 |  | 0.96516 | 0.93687 | 0.48399 | 0.48399 | 0.48398 | 0.48397 | 0.48396 | 0.48395 | 0.48399 | 0.48399
2018-02-16 | 134.2378 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 159.3651 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 159.2048 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 159.4116 | 159.3082 | 0.84233 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 50.18% | 0.7772% | 100% | 0.0006614 | 2021-02-16 | 0.0001343 | 0.0002164 | 0.00032459 | 0.00047237 | 0.0006614 | 0.00091158 | 0.0012591 | 0.0017992 | 0.002532 | 0.0035003 | 0.0045978 |  | 0.61337 | 0.84233 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24004 | 0.24003 | 0.24003 | 0.24002 | 0.24004 | 0.24004
2018-02-17 | 150.0631 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 160.8531 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 160.7234 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 160.897 | 160.8102 | 0.93292 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 50.2% | 0.8153% | 100% | 0.00065506 | 2021-02-17 | 0.00013226 | 0.0002146 | 0.00032246 | 0.00046884 | 0.00065506 | 0.00089939 | 0.0012367 | 0.0017582 | 0.0024652 | 0.0033958 | 0.0044489 |  | 0.15224 | 0.93292 | 0.33754 | 0.33754 | 0.33753 | 0.33753 | 0.33752 | 0.33751 | 0.33754 | 0.33754
2018-02-18 | 130.7665 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.3408 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 162.2479 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.3695 | 162.3087 | 0.80551 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 50.21% | 0.855% | 100% | 0.00064804 | 2021-02-18 | 0.00012969 | 0.00021239 | 0.00031988 | 0.00046471 | 0.00064804 | 0.00088662 | 0.0012139 | 0.0017167 | 0.0023974 | 0.0032896 | 0.0042973 |  | 0.65939 | 0.43391 | 0.80551 | 0.8055 | 0.8055 | 0.8055 | 0.80549 | 0.80549 | 0.80551 | 0.80551
2018-02-19 | 159.0517 | 2021 | 0.97085 | 163.827 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 163.827 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 163.7769 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 163.827 | 163.8019 | 0.97085 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 50.23% | 0.8962% | 100% | 0.00064036 | 2021-02-19 | 0.0001266 | 0.00020977 | 0.00031685 | 0.00045997 | 0.00064036 | 0.0008733 | 0.0011907 | 0.0016748 | 0.0023287 | 0.0031818 | 0.0041429 |  | 0.69161 | 0.97085 | 0.50835 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50833 | 0.50833 | 0.50832 | 0.50835 | 0.50835
2018-02-20 | 166.1278 | 2020 | 1.0049 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 165.3158 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 165.3089 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 165.2844 | 165.2967 | 1.0049 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 50.24% | 0.9392% | 100% | 0.00063201 | 2021-02-20 | 0.000123 | 0.00020674 | 0.00031337 | 0.00045464 | 0.00063201 | 0.00085941 | 0.0011669 | 0.0016325 | 0.0022591 | 0.0030722 | 0.0039859 |  | 1.0049 | 0.83322 | 0.51142 | 0.51141 | 0.51141 | 0.5114 | 0.5114 | 0.51139 | 0.51142 | 0.51142
2018-02-21 | 90.2205 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.8111 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 166.8426 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 166.7569 | 166.7998 | 0.54085 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 50.26% | 0.9839% | 100% | 0.0006226 | 2021-02-21 | 0.00011882 | 0.00020318 | 0.00030922 | 0.00044839 | 0.0006226 | 0.00084454 | 0.0011425 | 0.00159 | 0.00219 | 0.0029641 | 0.0038314 |  | 0.25001 | 0.31437 | 0.54085 | 0.54085 | 0.54085 | 0.54084 | 0.54083 | 0.54083 | 0.54086 | 0.54085
2018-02-22 | 136.009 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 168.3119 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 168.3766 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 168.243 | 168.3098 | 0.80808 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 50.27% | 1.031% | 100% | 0.0006114 | 2021-02-22 | 0.00011403 | 0.00019887 | 0.00030401 | 0.00044063 | 0.0006114 | 0.00082801 | 0.0011171 | 0.0015481 | 0.0021238 | 0.0028621 | 0.0036865 |  | 0.79972 | 0.24329 | 0.80808 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80807 | 0.80806 | 0.80808 | 0.80808
2018-02-23 | 151.8827 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 169.8171 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 169.9095 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 169.7411 | 169.8253 | 0.89439 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 50.29% | 1.079% | 100% | 0.0005984 | 2021-02-23 | 0.00010863 | 0.00019382 | 0.00029773 | 0.00043135 | 0.0005984 | 0.00080981 | 0.0010908 | 0.0015068 | 0.0020605 | 0.0027661 | 0.003551 |  | 0.76476 | 0.76136 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89439 | 0.89439
2018-02-24 | 164.7577 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 171.3256 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 171.4398 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 171.2499 | 171.3449 | 0.96166 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 50.3% | 1.129% | 100% | 0.0005836 | 2021-02-24 | 0.00010262 | 0.00018803 | 0.0002904 | 0.00042054 | 0.0005836 | 0.00078994 | 0.0010635 | 0.001466 | 0.0020002 | 0.0026762 | 0.0034251 |  | 0.91533 | 0.96166 | 0.56336 | 0.56335 | 0.56335 | 0.56335 | 0.56334 | 0.56333 | 0.56336 | 0.56336
2018-02-25 | 152.0003 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 172.8362 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 172.9662 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 172.7678 | 172.867 | 0.87945 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 50.32% | 1.182% | 100% | 0.00056701 | 2021-02-25 | 9.6009e-05 | 0.0001815 | 0.00028201 | 0.00040821 | 0.00056701 | 0.0007684 | 0.0010353 | 0.0014258 | 0.0019427 | 0.0025923 | 0.0033086 |  | 0.38428 | 0.87945 | 0.75139 | 0.75139 | 0.75139 | 0.75138 | 0.75138 | 0.75137 | 0.75139 | 0.75139
2018-02-26 | 175.053 | 2022 | 1.004 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 174.348 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 174.4873 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 174.2932 | 174.3903 | 1.004 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 50.33% | 1.237% | 100% | 0.00054862 | 2021-02-26 | 8.8784e-05 | 0.00017423 | 0.00027256 | 0.00039437 | 0.00054862 | 0.00074519 | 0.0010061 | 0.0013862 | 0.0018883 | 0.0025145 | 0.0032017 |  | 0.43899 | 0.21487 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
2018-02-27 | 175.4677 | 2021 | 0.99777 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 175.8598 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 176.0017 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 175.8247 | 175.9132 | 0.99777 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 50.34% | 1.294% | 100% | 0.00052885 | 2021-02-27 | 8.1402e-05 | 0.00016643 | 0.00026222 | 0.00037933 | 0.00052885 | 0.00072068 | 0.00097608 | 0.0013468 | 0.0018358 | 0.0024414 | 0.0031025 |  | 0.17988 | 0.99777 | 0.65971 | 0.65971 | 0.65971 | 0.6597 | 0.6597 | 0.65969 | 0.65972 | 0.65971
2018-02-28 | 158.5118 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 177.3704 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 177.508 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 177.3608 | 177.4344 | 0.89368 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 50.36% | 1.353% | 100% | 0.00050911 | 2021-02-28 | 7.4419e-05 | 0.00015869 | 0.00025183 | 0.00036432 | 0.00050911 | 0.0006961 | 0.00094588 | 0.0013072 | 0.0017839 | 0.00237 | 0.0030069 |  | 0.42537 | 0.78997 | 0.89368 | 0.89368 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89368 | 0.89368
2018-03-01 | 175.4947 | 2022 | 0.98108 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 178.8789 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 179.0048 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 178.8999 | 178.9524 | 0.98108 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 50.37% | 1.414% | 100% | 0.00048938 | 2021-03-01 | 6.7836e-05 | 0.00015103 | 0.00024139 | 0.00034932 | 0.00048938 | 0.00067147 | 0.00091554 | 0.0012675 | 0.0017326 | 0.0023004 | 0.0029149 |  | 0.36674 | 0.91739 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108
2018-03-02 | 120.941 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 180.3841 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 180.4907 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 180.4406 | 180.4656 | 0.67046 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 50.38% | 1.478% | 100% | 0.00046968 | 2021-03-02 | 6.1652e-05 | 0.00014343 | 0.0002309 | 0.00033435 | 0.00046968 | 0.00064678 | 0.00088505 | 0.0012277 | 0.0016817 | 0.0022326 | 0.0028265 |  | 0.67046 | 0.4183 | 0.32207 | 0.32206 | 0.32206 | 0.32206 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32207 | 0.32207
2018-03-03 | 149.8432 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 181.8849 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 181.9643 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 181.9813 | 181.9728 | 0.82384 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 50.39% | 1.545% | 100% | 0.00045 | 2021-03-03 | 5.5867e-05 | 0.00013591 | 0.00022035 | 0.00031939 | 0.00045 | 0.00062202 | 0.00085441 | 0.0011877 | 0.0016314 | 0.0021666 | 0.0027417 |  | 0.45389 | 0.39588 | 0.82384 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82383 | 0.82382 | 0.82384 | 0.82384
2018-03-04 | 126.433 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 183.3802 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 183.4242 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 183.5206 | 183.4724 | 0.68946 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 50.41% | 1.615% | 100% | 0.00043035 | 2021-03-04 | 5.0482e-05 | 0.00012846 | 0.00020976 | 0.00030446 | 0.00043035 | 0.00059721 | 0.00082362 | 0.0011476 | 0.0015815 | 0.0021023 | 0.0026605 |  | 0.13614 | 0.68946 | 0.091923 | 0.091923 | 0.091922 | 0.091921 | 0.09192 | 0.091918 | 0.091924 | 0.091923
2018-03-05 | 157.8049 | 2021 |  | 184.869 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 184.869 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 184.869 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 185.0569 | 184.9629 | 0.8536 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 50.42% | 1.687% | 100% | 0.00041071 | 2021-03-05 | 4.5495e-05 | 0.00012108 | 0.00019912 | 0.00028954 | 0.00041071 | 0.00057234 | 0.00079268 | 0.0011073 | 0.0015322 | 0.0020398 | 0.0025828 |  | 0.20559 | 0.8536 | 0.29515 | 0.29515 | 0.29514 | 0.29514 | 0.29514 | 0.29513 | 0.29515 | 0.29515
2018-03-06 | 61.0795 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 186.3569 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 186.3111 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 186.5887 | 186.4499 | 0.32776 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 50.43% | 1.762% | 100% | 0.0003911 | 2021-03-06 | 4.0909e-05 | 0.00011376 | 0.00018842 | 0.00027464 | 0.0003911 | 0.00054741 | 0.00076159 | 0.001067 | 0.0014834 | 0.001979 | 0.0025087 |  | 0.25832 | 0.28285 | 0.32776 | 0.32775 | 0.32775 | 0.32775 | 0.32774 | 0.32774 | 0.32776 | 0.32776
2018-03-07 | 165.6308 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 187.849 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 187.7627 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 188.1145 | 187.9386 | 0.88172 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 50.45% | 1.84% | 100% | 0.00037205 | 2021-03-07 | 3.6902e-05 | 0.00010678 | 0.00017803 | 0.00026021 | 0.00037205 | 0.00052304 | 0.00073101 | 0.0010271 | 0.0014352 | 0.0019196 | 0.0024372 |  | 0.38716 | 0.2477 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172 | 0.88172
2018-03-08 | 148.419 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 189.3435 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 189.2224 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 189.6329 | 189.4277 | 0.78386 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 50.46% | 1.922% | 100% | 0.00035394 | 2021-03-08 | 3.3528e-05 | 0.00010027 | 0.00016815 | 0.00024655 | 0.00035394 | 0.00049965 | 0.00070116 | 0.00098752 | 0.0013862 | 0.0018584 | 0.0023631 |  | 0.57284 | 0.53223 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78386 | 0.78385 | 0.78385 | 0.78386 | 0.78386
2018-03-09 | 185.9622 | 2021 | 0.97445 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 190.8386 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 190.6885 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 191.1423 | 190.9154 | 0.97445 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 50.48% | 2.006% | 100% | 0.00033679 | 2021-03-09 | 3.0786e-05 | 9.4229e-05 | 0.0001588 | 0.00023366 | 0.00033679 | 0.00047725 | 0.00067205 | 0.00094823 | 0.0013364 | 0.0017953 | 0.0022862 |  | 0.74514 | 0.97445 | 0.6948 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69479 | 0.69478 | 0.6948 | 0.6948
2018-03-10 | 184.4522 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 192.3324 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 192.1594 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 192.6411 | 192.4003 | 0.95903 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 50.5% | 2.094% | 100% | 0.00032059 | 2021-03-10 | 2.8677e-05 | 8.8651e-05 | 0.00014998 | 0.00022155 | 0.00032059 | 0.00045584 | 0.00064367 | 0.00090923 | 0.0012858 | 0.0017304 | 0.0022066 |  | 0.58113 | 0.95903 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57895 | 0.57894 | 0.57894 | 0.57896 | 0.57895
2018-03-11 | 141.3169 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 193.823 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 193.6337 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 194.128 | 193.8809 | 0.7291 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 50.52% | 2.186% | 100.1% | 0.00030534 | 2021-03-11 | 2.72e-05 | 8.3541e-05 | 0.00014167 | 0.00021022 | 0.00030534 | 0.00043541 | 0.00061602 | 0.00087052 | 0.0012343 | 0.0016638 | 0.0021242 |  | 0.6977 | 0.7291 | 0.37781 | 0.37781 | 0.3778 | 0.3778 | 0.3778 | 0.37779 | 0.37781 | 0.37781
2018-03-12 | 149.3352 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 195.3086 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 195.1098 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 195.6014 | 195.3556 | 0.76461 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 50.54% | 2.281% | 100.1% | 0.00029105 | 2021-03-12 | 2.6356e-05 | 7.8898e-05 | 0.00013388 | 0.00019966 | 0.00029105 | 0.00041596 | 0.0005891 | 0.00083208 | 0.0011821 | 0.0015953 | 0.0020392 |  | 0.76461 | 0.72218 | 0.31004 | 0.31004 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31003 | 0.31004 | 0.31004
2018-03-13 | 162.4148 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 196.7872 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 196.586 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 197.0597 | 196.8228 | 0.82533 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 50.56% | 2.38% | 100.1% | 0.00027876 | 2021-03-13 | 2.6051e-05 | 7.4974e-05 | 0.00012718 | 0.00019071 | 0.00027876 | 0.00039887 | 0.00056476 | 0.00079644 | 0.0011323 | 0.001529 | 0.0019562 |  | 0.39466 | 0.82533 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562
2018-03-14 | 165.5516 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 198.2571 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 198.0608 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 198.5015 | 198.2812 | 0.83503 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 50.59% | 2.483% | 100.1% | 0.00026808 | 2021-03-14 | 2.5832e-05 | 7.1563e-05 | 0.00012138 | 0.00018305 | 0.00026808 | 0.00038378 | 0.00054292 | 0.00076397 | 0.0010858 | 0.0014662 | 0.0018768 |  | 0.83503 | 0.59959 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31414 | 0.31413 | 0.31415 | 0.31414
2018-03-15 | 157.3595 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 199.7164 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 199.5327 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 199.9253 | 199.729 | 0.78791 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 50.62% | 2.59% | 100.1% | 0.00025899 | 2021-03-15 | 2.5701e-05 | 6.8667e-05 | 0.00011649 | 0.00017668 | 0.00025899 | 0.00037069 | 0.00052357 | 0.00073467 | 0.0010425 | 0.0014068 | 0.0018011 |  | 0.78791 | 0.35986 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26346 | 0.26347 | 0.26346
2018-03-16 | 206.3098 | 2020 | 1.0256 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 201.1632 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 201.0002 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 201.3295 | 201.1649 | 1.0256 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 50.65% | 2.701% | 100.1% | 0.0002515 | 2021-03-16 | 2.5657e-05 | 6.6284e-05 | 0.00011251 | 0.00017159 | 0.0002515 | 0.00035958 | 0.00050672 | 0.00070854 | 0.0010026 | 0.001351 | 0.0017291 |  | 1.0256 | 0.64025 | 0.31549 | 0.31549 | 0.31549 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31549 | 0.31549
2018-03-17 | 112.1922 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 202.5956 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 202.4615 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 202.7127 | 202.5871 | 0.55377 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 50.69% | 2.817% | 100.1% | 0.00024561 | 2021-03-17 | 2.57e-05 | 6.4416e-05 | 0.00010943 | 0.00016778 | 0.00024561 | 0.00035048 | 0.00049237 | 0.00068558 | 0.00096593 | 0.0012987 | 0.0016608 |  | 0.21487 | 0.55377 | 0.25894 | 0.25894 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25893 | 0.25894 | 0.25894
2018-03-18 | 101.4392 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 204.0119 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 203.9153 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 204.0734 | 203.9944 | 0.49722 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 50.73% | 2.937% | 100.1% | 0.00024131 | 2021-03-18 | 2.5829e-05 | 6.3061e-05 | 0.00010726 | 0.00016526 | 0.00024131 | 0.00034337 | 0.00048052 | 0.00066579 | 0.00093258 | 0.0012499 | 0.0015961 |  | 0.29098 | 0.49722 | 0.32323 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32322 | 0.32323 | 0.32323
2018-03-19 | 187.7353 | 2020 |  | 205.41 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 205.41 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 205.3599 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 205.41 | 205.385 | 0.91395 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 50.77% | 3.062% | 100.1% | 0.00023862 | 2021-03-19 | 2.6046e-05 | 6.2221e-05 | 0.000106 | 0.00016402 | 0.00023862 | 0.00033825 | 0.00047116 | 0.00064917 | 0.00090253 | 0.0012045 | 0.0015352 |  | 0.91395 | 0.26063 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6195 | 0.61949 | 0.61949 | 0.6195 | 0.6195
2018-03-20 | 191.9552 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 206.7974 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 206.7938 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 206.732 | 206.7629 | 0.92823 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 50.82% | 3.192% | 100.1% | 0.00023752 | 2021-03-20 | 2.6349e-05 | 6.1894e-05 | 0.00010564 | 0.00016406 | 0.00023752 | 0.00033513 | 0.0004643 | 0.00063572 | 0.00087577 | 0.0011627 | 0.0014779 |  | 0.92823 | 0.89358 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478 | 0.65478
2018-03-21 | 210.5183 | 2020 | 1.0112 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 208.1811 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 208.2153 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 208.0494 | 208.1323 | 1.0112 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 50.88% | 3.326% | 100.1% | 0.00023855 | 2021-03-21 | 2.6595e-05 | 6.1836e-05 | 0.00010614 | 0.00016559 | 0.00023855 | 0.00033467 | 0.00046083 | 0.00062672 | 0.00085454 | 0.0011277 | 0.0014287 |  | 1.0112 | 0.86946 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294
2018-03-22 | 207.2631 | 2020 | 0.98904 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 209.5592 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 209.623 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 209.3613 | 209.4921 | 0.98904 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 50.94% | 3.467% | 100.1% | 0.00024117 | 2021-03-22 | 2.6601e-05 | 6.1784e-05 | 0.00010715 | 0.00016817 | 0.00024117 | 0.00033624 | 0.00046009 | 0.00062152 | 0.00083877 | 0.0010999 | 0.0013887 |  | 0.98904 | 0.82134 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.89699 | 0.897 | 0.897
2018-03-23 | 216.1478 | 2021 | 1.0247 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 210.9295 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 211.0153 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 210.6668 | 210.8411 | 1.0247 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 51% | 3.612% | 100.1% | 0.00024538 | 2021-03-23 | 2.6369e-05 | 6.1738e-05 | 0.00010867 | 0.00017178 | 0.00024538 | 0.00033984 | 0.00046209 | 0.0006201 | 0.00082846 | 0.0010795 | 0.0013577 |  | 0.89468 | 1.0247 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541 | 0.99541
2018-03-24 | 213.7561 | 2021 | 1.0069 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 212.2899 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 212.3906 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 211.9653 | 212.1779 | 1.0069 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 51.08% | 3.763% | 100.1% | 0.00025119 | 2021-03-24 | 2.5898e-05 | 6.1697e-05 | 0.00011071 | 0.00017644 | 0.00025119 | 0.00034548 | 0.00046683 | 0.00062248 | 0.0008236 | 0.0010663 | 0.0013359 |  | 0.67934 | 1.0069 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517
2018-03-25 | 191.7439 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 213.6384 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 213.7473 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 213.2558 | 213.5016 | 0.89752 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 51.15% | 3.921% | 100.1% | 0.00025858 | 2021-03-25 | 2.5188e-05 | 6.1663e-05 | 0.00011324 | 0.00018215 | 0.00025858 | 0.00035314 | 0.0004743 | 0.00062864 | 0.00082421 | 0.0010603 | 0.0013232 |  | 0.89752 | 0.66263 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358 | 0.84358
2018-03-26 | 218.808 | 2020 | 1.0178 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 214.9728 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 215.084 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 214.5376 | 214.8108 | 1.0178 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 51.24% | 4.084% | 100.1% | 0.00026757 | 2021-03-26 | 2.424e-05 | 6.1634e-05 | 0.00011629 | 0.00018889 | 0.00026757 | 0.00036284 | 0.00048451 | 0.00063859 | 0.00083027 | 0.0010617 | 0.0013195 |  | 1.0178 | 0.81291 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707
2018-03-27 | 199.2945 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 216.2912 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 216.399 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 215.8098 | 216.1044 | 0.92142 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 51.33% | 4.253% | 100.1% | 0.00027796 | 2021-03-27 | 2.3122e-05 | 6.1498e-05 | 0.00011956 | 0.00019625 | 0.00027796 | 0.00037478 | 0.00049825 | 0.00065387 | 0.00084401 | 0.0010731 | 0.0013282 |  | 0.50537 | 0.89387 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142 | 0.92142
2018-03-28 | 217.6863 | 2021 | 1.0004 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 217.5914 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 217.6908 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 217.0715 | 217.3811 | 1.0004 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 51.43% | 4.429% | 100.1% | 0.0002887 | 2021-03-28 | 2.1929e-05 | 6.1003e-05 | 0.00012248 | 0.00020339 | 0.0002887 | 0.00038759 | 0.00051368 | 0.00067199 | 0.00086221 | 0.0010906 | 0.0013446 |  | 0.93815 | 1.0004 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.73321 | 0.7332 | 0.73321 | 0.73321
2018-03-29 | 225.7126 | 2021 | 1.0313 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 218.8713 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 218.9577 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 218.3221 | 218.6399 | 1.0313 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 51.54% | 4.612% | 100.2% | 0.00029977 | 2021-03-29 | 2.0659e-05 | 6.0151e-05 | 0.00012506 | 0.0002103 | 0.00029977 | 0.00040127 | 0.0005308 | 0.00069294 | 0.00088487 | 0.0011142 | 0.0013686 |  | 0.94359 | 1.0313 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57152 | 0.57151 | 0.57152 | 0.57152
2018-03-30 | 213.0075 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 220.1288 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 220.1984 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 219.5606 | 219.8795 | 0.96765 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 51.66% | 4.801% | 100.2% | 0.00031119 | 2021-03-30 | 1.9314e-05 | 5.894e-05 | 0.00012731 | 0.00021698 | 0.00031119 | 0.00041582 | 0.00054961 | 0.00071673 | 0.00091199 | 0.0011439 | 0.0014002 |  | 0.60151 | 0.96765 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534 | 0.15534
2018-03-31 | 205.9087 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 221.362 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 221.4111 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 220.7862 | 221.0986 | 0.93019 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 51.78% | 4.998% | 100.2% | 0.00032294 | 2021-03-31 | 1.7894e-05 | 5.737e-05 | 0.00012921 | 0.00022343 | 0.00032294 | 0.00043123 | 0.00057011 | 0.00074335 | 0.00094355 | 0.0011797 | 0.0014395 |  | 0.35522 | 0.93019 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618
2018-04-01 | 206.485 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 222.5686 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 222.5944 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 221.9981 | 222.2962 | 0.92774 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 51.92% | 5.202% | 100.2% | 0.00033504 | 2021-04-01 | 1.6397e-05 | 5.5443e-05 | 0.00013078 | 0.00022965 | 0.00033504 | 0.00044752 | 0.0005923 | 0.00077279 | 0.00097958 | 0.0012216 | 0.0014865 |  | 0.81964 | 0.92774 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64574 | 0.64574 | 0.64574
2018-04-02 | 189.93 | 2021 |  | 223.7466 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 223.7466 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 223.7466 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 223.1955 | 223.471 | 0.84886 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 52.06% | 5.413% | 100.2% | 0.00034748 | 2021-04-02 | 1.4825e-05 | 5.3157e-05 | 0.000132 | 0.00023565 | 0.00034748 | 0.00046467 | 0.00061618 | 0.00080507 | 0.0010201 | 0.0012696 | 0.001541 |  | 0.81353 | 0.84886 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.35419 | 0.3542 | 0.3542 | 0.35419
2018-04-03 | 222.5314 | 2021 | 0.98948 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 224.8982 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 224.8742 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 224.3776 | 224.6259 | 0.98948 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 52.22% | 5.633% | 100.2% | 0.00036025 | 2021-04-03 | 1.3178e-05 | 5.0513e-05 | 0.00013288 | 0.00024142 | 0.00036025 | 0.00048269 | 0.00064175 | 0.00084018 | 0.001065 | 0.0013237 | 0.0016033 |  | 0.51517 | 0.98948 | 0.50087 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50086 | 0.50087 | 0.50087 | 0.50087
2018-04-04 | 228.0052 | 2020 | 1.0088 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 226.0272 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 225.9844 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 225.5435 | 225.7639 | 1.0088 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 52.38% | 5.86% | 100.2% | 0.00037226 | 2021-04-04 | 1.1563e-05 | 4.7773e-05 | 0.00013327 | 0.00024637 | 0.00037226 | 0.00050056 | 0.0006682 | 0.00087768 | 0.0011144 | 0.0013845 | 0.0016746 |  | 1.0088 | 0.99359 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717
2018-04-05 | 234.9237 | 2020 | 1.0343 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 227.1342 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 227.0772 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 226.6924 | 226.8848 | 1.0343 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 52.56% | 6.096% | 100.3% | 0.00038296 | 2021-04-05 | 1.0126e-05 | 4.518e-05 | 0.00013322 | 0.00025029 | 0.00038296 | 0.00051761 | 0.00069464 | 0.00091628 | 0.0011661 | 0.0014489 | 0.0017507 |  | 1.0343 | 0.92878 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
2018-04-06 | 236.9232 | 2020 | 1.0381 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 228.2194 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 228.1525 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 227.8235 | 227.988 | 1.0381 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 52.74% | 6.341% | 100.3% | 0.00039236 | 2021-04-06 | 8.8675e-06 | 4.2736e-05 | 0.00013272 | 0.00025319 | 0.00039236 | 0.00053385 | 0.00072106 | 0.00095598 | 0.00122 | 0.0015167 | 0.0018314 |  | 1.0381 | 0.59888 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23233 | 0.23234 | 0.23234 | 0.23234
2018-04-07 | 237.0871 | 2021 | 1.034 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 229.2833 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 229.2102 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 228.936 | 229.0731 | 1.034 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 52.94% | 6.595% | 100.3% | 0.00040045 | 2021-04-07 | 7.7867e-06 | 4.044e-05 | 0.00013177 | 0.00025505 | 0.00040045 | 0.00054928 | 0.00074748 | 0.00099678 | 0.0012761 | 0.0015879 | 0.0019167 |  | 0.60673 | 1.034 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7178 | 0.71779 | 0.71779 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7178
2018-04-08 | 234.5043 | 2021 | 1.0181 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 230.3265 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 230.2503 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 230.0291 | 230.1397 | 1.0181 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 53.15% | 6.858% | 100.3% | 0.00040724 | 2021-04-08 | 6.8839e-06 | 3.8293e-05 | 0.00013037 | 0.0002559 | 0.00040724 | 0.00056389 | 0.00077388 | 0.0010387 | 0.0013346 | 0.0016627 | 0.0020068 |  | 0.64819 | 1.0181 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63188 | 0.63188 | 0.63188
2018-04-09 | 175.1903 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 231.3493 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 231.2726 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 231.1019 | 231.1872 | 0.75725 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 53.37% | 7.13% | 100.3% | 0.00041273 | 2021-04-09 | 6.1589e-06 | 3.6293e-05 | 0.00012853 | 0.00025572 | 0.00041273 | 0.00057769 | 0.00080026 | 0.0010817 | 0.0013952 | 0.0017409 | 0.0021015 |  | 0.75725 | 0.63354 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64518 | 0.64518 | 0.64518
2018-04-10 | 234.5231 | 2022 | 1.0093 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 232.3521 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 232.277 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 232.1536 | 232.2153 | 1.0093 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 53.6% | 7.412% | 100.4% | 0.00041607 | 2021-04-10 | 5.569e-06 | 3.4379e-05 | 0.00012606 | 0.00025417 | 0.00041607 | 0.00058906 | 0.00082383 | 0.0011216 | 0.0014531 | 0.0018173 | 0.0021961 |  | 1.0078 | 0.67374 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093
2018-04-11 | 238.1952 | 2020 | 1.0208 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 233.3355 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 233.2636 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 233.1834 | 233.2235 | 1.0208 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 53.85% | 7.704% | 100.4% | 0.00041745 | 2021-04-11 | 5.0447e-06 | 3.2664e-05 | 0.00012324 | 0.00025169 | 0.00041745 | 0.0005978 | 0.00084377 | 0.001157 | 0.001506 | 0.0018892 | 0.0022873 |  | 1.0208 | 0.17692 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396
2018-04-12 | 234.4193 | 2020 | 1.0005 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 234.2997 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 234.2322 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 234.1905 | 234.2113 | 1.0005 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 54.1% | 8.006% | 100.4% | 0.00041686 | 2021-04-12 | 4.5861e-06 | 3.1147e-05 | 0.00012009 | 0.00024828 | 0.00041686 | 0.0006039 | 0.00086008 | 0.0011877 | 0.0015539 | 0.0019565 | 0.0023751 |  | 1.0005 | 0.73531 | 0.69528 | 0.69528 | 0.69528 | 0.69527 | 0.69527 | 0.69529 | 0.69528 | 0.69528
2018-04-13 | 222.7981 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 235.2454 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 235.1827 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 235.174 | 235.1783 | 0.94709 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 54.37% | 8.319% | 100.4% | 0.00041432 | 2021-04-13 | 4.1933e-06 | 2.9829e-05 | 0.00011659 | 0.00024394 | 0.00041432 | 0.00060737 | 0.00087278 | 0.0012138 | 0.0015968 | 0.0020193 | 0.0024596 |  | 0.79219 | 0.94709 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468
2018-04-14 | 238.3723 | 2021 | 1.0093 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 236.1729 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 236.115 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.1331 | 236.1241 | 1.0093 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 54.66% | 8.643% | 100.5% | 0.00040982 | 2021-04-14 | 3.8661e-06 | 2.8708e-05 | 0.00011276 | 0.00023866 | 0.00040982 | 0.0006082 | 0.00088185 | 0.0012354 | 0.0016346 | 0.0020776 | 0.0025407 |  | 0.35108 | 1.0093 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76167 | 0.76166 | 0.76168 | 0.76167 | 0.76167
2018-04-15 | 243.1729 | 2021 | 1.0257 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 237.0826 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 237.0291 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 237.0671 | 237.0481 | 1.0257 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 54.95% | 8.977% | 100.5% | 0.00040335 | 2021-04-15 | 3.6045e-06 | 2.7786e-05 | 0.00010858 | 0.00023244 | 0.00040335 | 0.0006064 | 0.00088729 | 0.0012523 | 0.0016675 | 0.0021313 | 0.0026184 |  | 0.94863 | 1.0257 | 0.77822 | 0.77822 | 0.77821 | 0.77821 | 0.77821 | 0.77822 | 0.77822 | 0.77822
2018-04-16 | 213.4461 | 2020 |  | 237.975 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 237.975 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 237.9249 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 237.975 | 237.95 | 0.89693 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 55.26% | 9.324% | 100.5% | 0.00039493 | 2021-04-16 | 3.4085e-06 | 2.7062e-05 | 0.00010407 | 0.0002253 | 0.00039493 | 0.00060196 | 0.00088912 | 0.0012646 | 0.0016954 | 0.0021804 | 0.0026928 |  | 0.89693 | 0.81851 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78729 | 0.78729 | 0.78729
2018-04-17 | 238.0623 | 2022 | 0.99671 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 238.849 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 238.8023 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 238.8591 | 238.8307 | 0.99671 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 55.59% | 9.682% | 100.6% | 0.00038455 | 2021-04-17 | 3.2782e-06 | 2.6536e-05 | 9.9216e-05 | 0.00021722 | 0.00038455 | 0.0005949 | 0.00088733 | 0.0012724 | 0.0017183 | 0.002225 | 0.0027637 |  | 0.81719 | 0.9238 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671
2018-04-18 | 174.1441 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 239.7032 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 239.6612 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 239.7224 | 239.6918 | 0.7265 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 55.92% | 10.05% | 100.6% | 0.00037256 | 2021-04-18 | 3.2242e-06 | 2.6118e-05 | 9.4089e-05 | 0.0002084 | 0.00037256 | 0.00058529 | 0.00088162 | 0.0012747 | 0.0017347 | 0.0022625 | 0.0028274 |  | 0.6136 | 0.7265 | 0.61073 | 0.61073 | 0.61073 | 0.61072 | 0.61072 | 0.61074 | 0.61073 | 0.61073
2018-04-19 | 242.2184 | 2021 | 1.007 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 240.538 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 240.5015 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 240.565 | 240.5332 | 1.007 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 56.27% | 10.43% | 100.6% | 0.00036005 | 2021-04-19 | 3.138e-06 | 2.5545e-05 | 8.8843e-05 | 0.00019943 | 0.00036005 | 0.00057417 | 0.00087281 | 0.001272 | 0.0017447 | 0.0022923 | 0.0028824 |  | 0.76453 | 1.007 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18858 | 0.18858 | 0.18858 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18859
2018-04-20 | 159.9988 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 241.3535 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 241.3232 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 241.3871 | 241.3551 | 0.66292 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 56.64% | 10.83% | 100.7% | 0.00034704 | 2021-04-20 | 3.0198e-06 | 2.482e-05 | 8.3478e-05 | 0.00019031 | 0.00034704 | 0.00056153 | 0.00086088 | 0.0012644 | 0.0017481 | 0.0023143 | 0.0029285 |  | 0.32876 | 0.66292 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18513 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514
2018-04-21 | 216.0525 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 242.1499 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 242.1261 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 242.1889 | 242.1575 | 0.89223 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 57.02% | 11.24% | 100.7% | 0.00033352 | 2021-04-21 | 2.8695e-06 | 2.3941e-05 | 7.7994e-05 | 0.00018104 | 0.00033352 | 0.00054737 | 0.00084585 | 0.0012518 | 0.001745 | 0.0023286 | 0.0029659 |  | 0.31014 | 0.89223 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715
2018-04-22 | 120.3751 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 242.9275 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 242.9102 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 242.9707 | 242.9404 | 0.49552 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 57.41% | 11.66% | 100.7% | 0.0003195 | 2021-04-22 | 2.6871e-06 | 2.2909e-05 | 7.2392e-05 | 0.00017163 | 0.0003195 | 0.00053171 | 0.00082773 | 0.0012342 | 0.0017355 | 0.0023351 | 0.0029946 |  | 0.29016 | 0 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49551 | 0.49551 | 0.4955 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552
2018-04-23 | 45.5883 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 243.6864 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 243.6754 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 243.7326 | 243.704 | 0.18708 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 57.82% | 12.09% | 100.8% | 0.00030498 | 2021-04-23 | 2.4727e-06 | 2.1724e-05 | 6.6671e-05 | 0.00016207 | 0.00030498 | 0.00051452 | 0.0008065 | 0.0012117 | 0.0017195 | 0.0023339 | 0.0030145 |  | 0.18708 | 0 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628 | 0.16279 | 0.16279 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1628
2018-04-24 | 133.8816 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 244.4269 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 244.4217 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 244.4749 | 244.4483 | 0.54774 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 58.24% | 12.54% | 100.8% | 0.00029028 | 2021-04-24 | 2.2567e-06 | 2.0518e-05 | 6.1154e-05 | 0.00015267 | 0.00029028 | 0.00049619 | 0.00078282 | 0.001185 | 0.0016976 | 0.0023246 | 0.0030235 |  | 0.31143 | 0 | 0.54774 | 0.54773 | 0.54773 | 0.54773 | 0.54772 | 0.54774 | 0.54774 | 0.54774
2018-04-25 | 219.7797 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 245.1493 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 245.1489 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 245.1977 | 245.1733 | 0.89651 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 58.67% | 13% | 100.9% | 0.00027626 | 2021-04-25 | 2.0819e-06 | 1.9355e-05 | 5.6028e-05 | 0.00014375 | 0.00027626 | 0.0004783 | 0.0007595 | 0.0011584 | 0.0016748 | 0.0023122 | 0.0030263 |  | 0.89651 | 0 | 0.76082 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76081 | 0.76082 | 0.76082 | 0.76082
2018-04-26 | 240.4478 | 2022 | 0.97801 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 245.8537 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 245.8569 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 245.9013 | 245.8791 | 0.97801 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 59.12% | 13.48% | 100.9% | 0.0002629 | 2021-04-26 | 1.9483e-06 | 1.8234e-05 | 5.1291e-05 | 0.00013533 | 0.0002629 | 0.00046086 | 0.00073654 | 0.0011318 | 0.0016511 | 0.0022968 | 0.0030229 |  | 0.82954 | 0 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801
2018-04-27 | 180.5725 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 246.5403 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 246.5457 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 246.5858 | 246.5658 | 0.73243 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 59.59% | 13.97% | 101% | 0.00025022 | 2021-04-27 | 1.8557e-06 | 1.7156e-05 | 4.6943e-05 | 0.00012739 | 0.00025022 | 0.00044388 | 0.00071393 | 0.0011052 | 0.0016264 | 0.0022784 | 0.0030133 |  | 0.37281 | 0 | 0.73243 | 0.73242 | 0.73242 | 0.73242 | 0.73241 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243
2018-04-28 | 111.7898 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 247.2095 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 247.2152 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 247.2515 | 247.2334 | 0.45221 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 60.07% | 14.48% | 101% | 0.00023822 | 2021-04-28 | 1.8043e-06 | 1.6119e-05 | 4.2985e-05 | 0.00011995 | 0.00023822 | 0.00042735 | 0.00069168 | 0.0010786 | 0.0016009 | 0.002257 | 0.0029977 |  | 0.40218 | 0 | 0.45221 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4522 | 0.45219 | 0.45221 | 0.45221 | 0.45221
2018-04-29 | 184.0455 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 247.8613 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 247.8654 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 247.8986 | 247.882 | 0.74253 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 60.56% | 15% | 101.1% | 0.00022688 | 2021-04-29 | 1.794e-06 | 1.5125e-05 | 3.9417e-05 | 0.00011299 | 0.00022688 | 0.00041126 | 0.00066978 | 0.0010521 | 0.0015745 | 0.0022326 | 0.0029758 |  | 0.50302 | 0 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74253 | 0.74252 | 0.74254 | 0.74254 | 0.74253
2018-04-30 | 222.6036 | 2020 |  | 248.496 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 248.496 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 248.496 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 248.5273 | 248.5117 | 0.8958 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 61.06% | 15.53% | 101.1% | 0.00021621 | 2021-04-30 | 1.8247e-06 | 1.4173e-05 | 3.6237e-05 | 0.00010653 | 0.00021621 | 0.00039563 | 0.00064824 | 0.0010255 | 0.0015473 | 0.0022052 | 0.0029478 |  | 0.8958 | 0 | 0.73446 | 0.73446 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73446 | 0.73446 | 0.73446
2018-05-01 | 202.0643 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 249.1145 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 249.1046 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 249.1378 | 249.1212 | 0.81113 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 61.58% | 16.08% | 101.2% | 0.00020622 | 2021-05-01 | 1.8965e-06 | 1.3263e-05 | 3.3446e-05 | 0.00010055 | 0.00020622 | 0.00038045 | 0.00062706 | 0.000999 | 0.0015191 | 0.0021749 | 0.0029137 |  | 0.69979 | 0 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81112 | 0.81112 | 0.81113 | 0.81113 | 0.81113
2018-05-02 | 140.6382 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 249.7171 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 249.689 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 249.7302 | 249.7096 | 0.56319 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 62.12% | 16.65% | 101.2% | 0.00019676 | 2021-05-02 | 1.9879e-06 | 1.239e-05 | 3.1046e-05 | 9.5046e-05 | 0.00019676 | 0.00036555 | 0.00060586 | 0.00097162 | 0.0014881 | 0.0021387 | 0.0028699 |  | 0.37145 | 0 | 0.56319 | 0.56319 | 0.56318 | 0.56318 | 0.56318 | 0.56319 | 0.56319 | 0.56319
2018-05-03 | 178.2588 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 250.3033 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 250.25 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 250.3049 | 250.2774 | 0.71217 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 62.66% | 17.23% | 101.3% | 0.00018751 | 2021-05-03 | 2.0881e-06 | 1.1643e-05 | 2.897e-05 | 8.9834e-05 | 0.00018751 | 0.00035083 | 0.00058493 | 0.00094422 | 0.0014558 | 0.0020993 | 0.0028205 |  | 0.50789 | 0.089793 | 0.71217 | 0.71217 | 0.71217 | 0.71216 | 0.71216 | 0.71217 | 0.71217 | 0.71217
2018-05-04 | 222.2791 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 250.8725 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 250.788 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 250.862 | 250.825 | 0.88602 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 63.22% | 17.83% | 101.3% | 0.00017845 | 2021-05-04 | 2.1972e-06 | 1.1024e-05 | 2.7219e-05 | 8.4911e-05 | 0.00017845 | 0.00033629 | 0.00056429 | 0.00091678 | 0.0014222 | 0.0020566 | 0.0027655 |  | 0.86493 | 0.88602 | 0.39804 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39802 | 0.39804 | 0.39804 | 0.39804
2018-05-05 | 247.6519 | 2020 | 0.985 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 251.4241 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 251.3039 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 251.4016 | 251.3528 | 0.985 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 63.79% | 18.44% | 101.4% | 0.0001696 | 2021-05-05 | 2.3151e-06 | 1.0531e-05 | 2.5791e-05 | 8.0277e-05 | 0.0001696 | 0.00032194 | 0.00054393 | 0.0008893 | 0.0013873 | 0.0020106 | 0.0027047 |  | 0.985 | 0.57369 | 0.74275 | 0.74275 | 0.74275 | 0.74275 | 0.74274 | 0.74276 | 0.74275 | 0.74275
2018-05-06 | 213.2785 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 251.9577 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 251.7982 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 251.9241 | 251.8611 | 0.84649 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 64.38% | 19.07% | 101.4% | 0.00016095 | 2021-05-06 | 2.4419e-06 | 1.0165e-05 | 2.4687e-05 | 7.5933e-05 | 0.00016095 | 0.00030777 | 0.00052384 | 0.00086179 | 0.0013511 | 0.0019613 | 0.0026383 |  | 0.84649 | 0.59999 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7007 | 0.70069 | 0.70069 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7007
2018-05-07 | 248.2669 | 2020 | 0.98334 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 252.4727 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 252.2715 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 252.4296 | 252.3506 | 0.98334 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 64.97% | 19.72% | 101.5% | 0.0001525 | 2021-05-07 | 2.5776e-06 | 9.9258e-06 | 2.3907e-05 | 7.1877e-05 | 0.0001525 | 0.00029379 | 0.00050404 | 0.00083424 | 0.0013135 | 0.0019087 | 0.0025662 |  | 0.98334 | 0.43988 | 0.83352 | 0.83352 | 0.83352 | 0.83352 | 0.83352 | 0.83353 | 0.83353 | 0.83352
2018-05-08 | 247.4192 | 2021 | 0.97806 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 252.9685 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 252.7246 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 252.9184 | 252.8215 | 0.97806 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 65.58% | 20.38% | 101.6% | 0.00014427 | 2021-05-08 | 2.7041e-06 | 9.766e-06 | 2.3345e-05 | 6.8073e-05 | 0.00014427 | 0.00028018 | 0.00048474 | 0.00080687 | 0.0012746 | 0.0018529 | 0.0024888 |  | 0.87536 | 0.97806 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87491 | 0.87491 | 0.87491 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87492
2018-05-09 | 244.5847 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 253.4446 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 253.158 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 253.3905 | 253.2742 | 0.96504 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 66.2% | 21.06% | 101.6% | 0.00013593 | 2021-05-09 | 2.7913e-06 | 9.5533e-06 | 2.268e-05 | 6.422e-05 | 0.00013593 | 0.00026661 | 0.0004653 | 0.00077886 | 0.0012338 | 0.0017942 | 0.0024084 |  | 0.87139 | 0.34751 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504 | 0.96504
2018-05-10 | 233.9375 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 253.9004 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 253.5724 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 253.8463 | 253.7093 | 0.92138 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 66.83% | 21.76% | 101.7% | 0.00012747 | 2021-05-10 | 2.8391e-06 | 9.2877e-06 | 2.1912e-05 | 6.0319e-05 | 0.00012747 | 0.00025307 | 0.00044573 | 0.0007502 | 0.001191 | 0.0017327 | 0.0023248 |  | 0.80331 | 0.67421 | 0.92138 | 0.92137 | 0.92137 | 0.92137 | 0.92137 | 0.92138 | 0.92138 | 0.92138
2018-05-11 | 249.3032 | 2022 | 0.98021 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 254.3354 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 253.9684 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 254.286 | 254.1272 | 0.98021 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 67.47% | 22.47% | 101.7% | 0.00011891 | 2021-05-11 | 2.8475e-06 | 8.9692e-06 | 2.1043e-05 | 5.637e-05 | 0.00011891 | 0.00023955 | 0.00042602 | 0.0007209 | 0.0011462 | 0.0016683 | 0.0022382 |  | 0.20679 | 0.53751 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021
2018-05-12 | 183.2677 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 254.749 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 254.3467 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 254.7097 | 254.5282 | 0.71941 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 68.12% | 23.19% | 101.8% | 0.00011024 | 2021-05-12 | 2.8167e-06 | 8.598e-06 | 2.007e-05 | 5.2373e-05 | 0.00011024 | 0.00022607 | 0.00040617 | 0.00069095 | 0.0010996 | 0.0016012 | 0.0021484 |  | 0.13223 | 0.63131 | 0.71941 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7194 | 0.71941 | 0.71941 | 0.71941
2018-05-13 | 205.9472 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 255.1407 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 254.708 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 255.1176 | 254.9128 | 0.80719 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 68.78% | 23.94% | 101.9% | 0.00010146 | 2021-05-13 | 2.7466e-06 | 8.174e-06 | 1.8996e-05 | 4.8328e-05 | 0.00010146 | 0.00021262 | 0.00038618 | 0.00066037 | 0.001051 | 0.0015312 | 0.0020556 |  | 0.39254 | 0.80719 | 0.73838 | 0.73838 | 0.73838 | 0.73838 | 0.73838 | 0.73839 | 0.73839 | 0.73838
2018-05-14 | 226.8405 | 2022 |  | 255.51 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 255.51 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 255.0528 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 255.51 | 255.2814 | 0.8878 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 69.45% | 24.7% | 101.9% | 9.2563e-05 | 2021-05-14 | 2.6373e-06 | 7.6974e-06 | 1.7819e-05 | 4.4236e-05 | 9.2563e-05 | 0.00019919 | 0.00036606 | 0.00062914 | 0.0010005 | 0.0014584 | 0.0019598 |  | 0.50083 | 0.72492 | 0.8878 | 0.88779 | 0.88779 | 0.88779 | 0.88779 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8878
2018-05-15 | 229.8192 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 255.8529 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 255.3819 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 255.8833 | 255.6326 | 0.89825 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 70.13% | 25.47% | 102% | 8.3562e-05 | 2021-05-15 | 2.4888e-06 | 7.1681e-06 | 1.654e-05 | 4.0095e-05 | 8.3562e-05 | 0.0001858 | 0.0003458 | 0.00059727 | 0.00094801 | 0.0013829 | 0.0018609 |  | 0.34655 | 0.36103 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89824 | 0.89824 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825
2018-05-16 | 229.1136 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 256.1673 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 255.6958 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 256.2342 | 255.965 | 0.89439 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 70.81% | 26.27% | 102.1% | 7.4958e-05 | 2021-05-16 | 2.3158e-06 | 6.6346e-06 | 1.5274e-05 | 3.6158e-05 | 7.4958e-05 | 0.000173 | 0.00032617 | 0.00056594 | 0.00089579 | 0.0013075 | 0.0017624 |  | 0.26783 | 0.19668 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439 | 0.89439
2018-05-17 | 242.6362 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 256.4554 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 255.9952 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 256.5633 | 256.2793 | 0.94611 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 71.5% | 27.07% | 102.2% | 6.6883e-05 | 2021-05-17 | 2.1395e-06 | 6.1026e-06 | 1.4019e-05 | 3.2436e-05 | 6.6883e-05 | 0.00016097 | 0.00030754 | 0.000536 | 0.00084568 | 0.001235 | 0.0016678 |  | 0.56747 | 0.84192 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94612 | 0.94611 | 0.94611
2018-05-18 | 260.3591 | 2020 | 1.0142 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 256.7194 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 256.2808 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 256.8713 | 256.576 | 1.0142 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 72.2% | 27.89% | 102.2% | 5.9337e-05 | 2021-05-18 | 1.9601e-06 | 5.5722e-06 | 1.2774e-05 | 2.893e-05 | 5.9337e-05 | 0.0001497 | 0.00028991 | 0.00050746 | 0.00079768 | 0.0011656 | 0.0015771 |  | 1.0142 | 0.5882 | 0.90139 | 0.90139 | 0.90139 | 0.90138 | 0.90138 | 0.90139 | 0.90139 | 0.90139
2018-05-19 | 259.5777 | 2020 | 1.0102 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 256.9615 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 256.5531 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 257.1588 | 256.8559 | 1.0102 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 72.9% | 28.73% | 102.3% | 5.2319e-05 | 2021-05-19 | 1.7774e-06 | 5.0433e-06 | 1.1539e-05 | 2.5639e-05 | 5.2319e-05 | 0.00013919 | 0.00027328 | 0.00048031 | 0.00075178 | 0.001099 | 0.0014903 |  | 1.0102 | 0.70149 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259
2018-05-20 | 256.2029 | 2021 | 0.99619 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 257.1839 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 256.8129 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 257.4263 | 257.1196 | 0.99619 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 73.61% | 29.58% | 102.4% | 4.583e-05 | 2021-05-20 | 1.5915e-06 | 4.516e-06 | 1.0315e-05 | 2.2563e-05 | 4.583e-05 | 0.00012945 | 0.00025764 | 0.00045456 | 0.00070798 | 0.0010355 | 0.0014073 |  | 0.99086 | 0.99619 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202 | 0.86202
2018-05-21 | 254.4024 | 2020 | 0.9884 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 257.3888 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 257.0608 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 257.6745 | 257.3676 | 0.9884 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 74.32% | 30.45% | 102.4% | 3.9868e-05 | 2021-05-21 | 1.4025e-06 | 3.9903e-06 | 9.1013e-06 | 1.9703e-05 | 3.9868e-05 | 0.00012046 | 0.000243 | 0.0004302 | 0.00066629 | 0.00097486 | 0.0013283 |  | 0.9884 | 0.66675 | 0.86714 | 0.86714 | 0.86714 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86714 | 0.86714 | 0.86714
2018-05-22 | 230.0758 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 257.5783 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 257.2973 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 257.904 | 257.6007 | 0.89323 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 75.04% | 31.33% | 102.5% | 3.4773e-05 | 2021-05-22 | 1.2233e-06 | 3.5033e-06 | 7.9808e-06 | 1.723e-05 | 3.4773e-05 | 0.00011261 | 0.00022983 | 0.00040794 | 0.00062808 | 0.00091912 | 0.0012553 |  | 0.89323 | 0.53053 | 0.65548 | 0.65548 | 0.65548 | 0.65548 | 0.65548 | 0.65549 | 0.65549 | 0.65549
2018-05-23 | 237.8737 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 257.7546 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 257.5233 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 258.1154 | 257.8194 | 0.92287 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 75.75% | 32.22% | 102.6% | 3.0529e-05 | 2021-05-23 | 1.0717e-06 | 3.1019e-06 | 7.0576e-06 | 1.5182e-05 | 3.0529e-05 | 0.00010567 | 0.0002179 | 0.00038759 | 0.0005934 | 0.00086828 | 0.0011882 |  | 0.92287 | 0.683 | 0.32703 | 0.32702 | 0.32702 | 0.32702 | 0.32702 | 0.32703 | 0.32703 | 0.32703
2018-05-24 | 112.6615 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 257.9201 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 257.7392 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 258.3094 | 258.0243 | 0.43681 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 76.47% | 33.13% | 102.6% | 2.7133e-05 | 2021-05-24 | 9.4777e-07 | 2.7861e-06 | 6.3315e-06 | 1.3557e-05 | 2.7133e-05 | 9.9663e-05 | 0.00020722 | 0.00036912 | 0.00056224 | 0.00082233 | 0.0011268 |  | 0.30938 | 0.43681 | 0.28346 | 0.28346 | 0.28346 | 0.28346 | 0.28345 | 0.28346 | 0.28346 | 0.28346
2018-05-25 | 243.0766 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 258.0767 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 257.9458 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 258.4865 | 258.2162 | 0.94188 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 77.19% | 34.05% | 102.7% | 2.4586e-05 | 2021-05-25 | 8.5143e-07 | 2.5557e-06 | 5.8022e-06 | 1.2356e-05 | 2.4586e-05 | 9.4577e-05 | 0.00019777 | 0.00035254 | 0.00053462 | 0.00078127 | 0.0010712 |  | 0.94188 | 0.77891 | 0.73289 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73289 | 0.73289 | 0.73289
2018-05-26 | 259.3172 | 2020 | 1.0042 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 258.2268 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 258.1437 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 258.6475 | 258.3956 | 1.0042 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 77.91% | 34.98% | 102.8% | 2.2885e-05 | 2021-05-26 | 7.8266e-07 | 2.4107e-06 | 5.4696e-06 | 1.1578e-05 | 2.2885e-05 | 9.0413e-05 | 0.00018956 | 0.00033786 | 0.00051052 | 0.0007451 | 0.0010214 |  | 1.0042 | 0.90306 | 0.46993 | 0.46993 | 0.46993 | 0.46992 | 0.46992 | 0.46993 | 0.46993 | 0.46993
2018-05-27 | 258.4662 | 2020 | 1.0004 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 258.3725 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 258.3336 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 258.7928 | 258.5632 | 1.0004 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 78.63% | 35.92% | 102.9% | 2.203e-05 | 2021-05-27 | 7.4142e-07 | 2.351e-06 | 5.3334e-06 | 1.1222e-05 | 2.203e-05 | 8.7171e-05 | 0.00018258 | 0.00032506 | 0.00048995 | 0.00071381 | 0.00097735 |  | 1.0004 | 0.99817 | 0.75323 | 0.75323 | 0.75323 | 0.75323 | 0.75323 | 0.75324 | 0.75324 | 0.75323
2018-05-28 | 256.2264 | 2020 | 0.99114 | 258.516 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 258.516 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 258.516 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 258.9231 | 258.7195 | 0.99114 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 79.34% | 36.88% | 102.9% | 2.202e-05 | 2021-05-28 | 7.2768e-07 | 2.3765e-06 | 5.3934e-06 | 1.1288e-05 | 2.202e-05 | 8.4849e-05 | 0.00017684 | 0.00031415 | 0.00047289 | 0.00068739 | 0.00093906 |  | 0.99114 | 0.87717 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805
2018-05-29 | 263.5753 | 2022 | 1.019 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 258.654 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 258.6885 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 259.039 | 258.8638 | 1.019 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 80.05% | 37.84% | 103% | 2.2853e-05 | 2021-05-29 | 7.4141e-07 | 2.487e-06 | 5.6492e-06 | 1.1775e-05 | 2.2853e-05 | 8.3447e-05 | 0.00017234 | 0.00030512 | 0.00045934 | 0.00066584 | 0.00090653 |  | 0.9898 | 0.60549 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
2018-05-30 | 247.263 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 258.7818 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 258.8483 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.1412 | 258.9947 | 0.95549 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 80.76% | 38.82% | 103.1% | 2.4346e-05 | 2021-05-30 | 7.7669e-07 | 2.6621e-06 | 6.0546e-06 | 1.2587e-05 | 2.4346e-05 | 8.2829e-05 | 0.00016897 | 0.00029789 | 0.00044909 | 0.00064909 | 0.00088013 |  | 0.95549 | 0.88782 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985 | 0.83985
2018-05-31 | 259.6564 | 2020 | 1.0029 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 258.8994 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 258.9953 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 259.2302 | 259.1127 | 1.0029 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 81.47% | 39.8% | 103.1% | 2.5993e-05 | 2021-05-31 | 8.1903e-07 | 2.8537e-06 | 6.4955e-06 | 1.3476e-05 | 2.5993e-05 | 8.2438e-05 | 0.00016597 | 0.00029131 | 0.00044 | 0.00063418 | 0.00085637 |  | 1.0029 | 0.96907 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92464 | 0.92464 | 0.92463
2018-06-01 | 255.1386 | 2020 | 0.98507 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 259.0068 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 259.1295 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.3067 | 259.2181 | 0.98507 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 82.16% | 40.79% | 103.2% | 2.7795e-05 | 2021-06-01 | 8.684e-07 | 3.0618e-06 | 6.9719e-06 | 1.444e-05 | 2.7795e-05 | 8.2273e-05 | 0.00016335 | 0.00028535 | 0.00043205 | 0.00062111 | 0.00083524 |  | 0.98507 | 0.58727 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9651
2018-06-02 | 194.8265 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 259.1039 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 259.2509 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 259.3712 | 259.3111 | 0.75192 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 82.86% | 41.79% | 103.3% | 2.9751e-05 | 2021-06-02 | 9.2479e-07 | 3.2863e-06 | 7.4837e-06 | 1.548e-05 | 2.9751e-05 | 8.2333e-05 | 0.0001611 | 0.00028004 | 0.00042527 | 0.00060987 | 0.00081673 |  | 0.53952 | 0.75192 | 0.74666 | 0.74666 | 0.74665 | 0.74665 | 0.74665 | 0.74666 | 0.74666 | 0.74666
2018-06-03 | 243.6306 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 259.1908 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 259.3595 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4245 | 259.392 | 0.93997 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 83.54% | 42.79% | 103.4% | 3.1861e-05 | 2021-06-03 | 9.882e-07 | 3.5272e-06 | 8.0309e-06 | 1.6596e-05 | 3.1861e-05 | 8.2619e-05 | 0.00015922 | 0.00027536 | 0.00041963 | 0.00060048 | 0.00080085 |  | 0.77485 | 0.84871 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93996 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997
2018-06-04 | 131.4597 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 259.2675 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 259.4554 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 259.4671 | 259.4612 | 0.50704 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 84.22% | 43.8% | 103.4% | 3.4124e-05 | 2021-06-04 | 1.0586e-06 | 3.7845e-06 | 8.6135e-06 | 1.7787e-05 | 3.4124e-05 | 8.3131e-05 | 0.00015772 | 0.00027131 | 0.00041515 | 0.00059291 | 0.0007876 |  | 0.50704 | 0.13273 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501
2018-06-05 | 171.8383 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.334 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 259.5384 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.4997 | 259.519 | 0.66261 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 84.88% | 44.82% | 103.5% | 3.6395e-05 | 2021-06-05 | 1.1298e-06 | 4.0394e-06 | 9.1914e-06 | 1.8975e-05 | 3.6395e-05 | 8.3744e-05 | 0.00015647 | 0.00026777 | 0.00041158 | 0.00058706 | 0.00077722 |  | 0.57577 | 0.66261 | 0.56658 | 0.56658 | 0.56657 | 0.56657 | 0.56657 | 0.56658 | 0.56658 | 0.56658
2018-06-06 | 217.3019 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.3902 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 259.6087 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 259.5227 | 259.5657 | 0.83774 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 85.54% | 45.84% | 103.6% | 3.8333e-05 | 2021-06-06 | 1.1889e-06 | 4.2553e-06 | 9.6828e-06 | 1.9988e-05 | 3.8333e-05 | 8.4099e-05 | 0.00015501 | 0.00026402 | 0.00040756 | 0.00058103 | 0.00076748 |  | 0.38521 | 0.73847 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774 | 0.83774
2018-06-07 | 231.6605 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4362 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 259.6663 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.537 | 259.6016 | 0.89294 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 86.19% | 46.86% | 103.6% | 3.994e-05 | 2021-06-07 | 1.2359e-06 | 4.432e-06 | 1.0088e-05 | 2.0825e-05 | 3.994e-05 | 8.4196e-05 | 0.00015333 | 0.00026007 | 0.00040307 | 0.00057481 | 0.00075838 |  | 0.44862 | 0.89294 | 0.44073 | 0.44073 | 0.44073 | 0.44072 | 0.44072 | 0.44073 | 0.44073 | 0.44073
2018-06-08 | 258.2478 | 2021 | 0.99528 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.472 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 259.711 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 259.543 | 259.627 | 0.99528 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 86.83% | 47.89% | 103.7% | 4.1217e-05 | 2021-06-08 | 1.2709e-06 | 4.5698e-06 | 1.0407e-05 | 2.1488e-05 | 4.1217e-05 | 8.4037e-05 | 0.00015144 | 0.00025591 | 0.00039814 | 0.00056841 | 0.00074992 |  | 0.63568 | 0.99528 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165 | 0.37165
2018-06-09 | 254.0734 | 2021 | 0.9791 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.4976 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 259.7429 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5415 | 259.6422 | 0.9791 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 87.45% | 48.92% | 103.7% | 4.2164e-05 | 2021-06-09 | 1.2938e-06 | 4.6686e-06 | 1.064e-05 | 2.1977e-05 | 4.2164e-05 | 8.3621e-05 | 0.00014934 | 0.00025155 | 0.00039275 | 0.00056183 | 0.0007421 |  | 0.67688 | 0.9791 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381 | 0.76381
2018-06-10 | 259.3354 | 2022 | 0.99932 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5129 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 259.7621 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 259.5329 | 259.6475 | 0.99932 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 88.06% | 49.95% | 103.8% | 4.2782e-05 | 2021-06-10 | 1.3046e-06 | 4.7286e-06 | 1.0787e-05 | 2.2292e-05 | 4.2782e-05 | 8.2949e-05 | 0.00014702 | 0.00024698 | 0.00038692 | 0.00055506 | 0.00073492 |  | 0.41855 | 0.96269 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932
2018-06-11 | 249.9378 | 2022 |  | 259.518 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 259.518 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 259.7685 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 259.518 | 259.6433 | 0.96308 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 88.66% | 50.98% | 103.9% | 4.3071e-05 | 2021-06-11 | 1.3035e-06 | 4.7498e-06 | 1.0849e-05 | 2.2433e-05 | 4.3071e-05 | 8.2022e-05 | 0.00014448 | 0.00024221 | 0.00038063 | 0.00054812 | 0.00072838 |  | 0.75053 | 0.79476 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308
2018-06-12 | 199.8259 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.5153 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 259.7621 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 259.4941 | 259.6281 | 0.77 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 89.25% | 52% | 103.9% | 4.3032e-05 | 2021-06-12 | 1.2904e-06 | 4.7322e-06 | 1.0825e-05 | 2.2401e-05 | 4.3032e-05 | 8.084e-05 | 0.00014174 | 0.00023724 | 0.0003739 | 0.00054099 | 0.00072248 |  | 0.46951 | 0.72447 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76999 | 0.76999 | 0.77 | 0.77 | 0.77
2018-06-13 | 245.2048 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.5063 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 259.7429 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 259.4583 | 259.6006 | 0.94489 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 89.82% | 53.03% | 104% | 4.2747e-05 | 2021-06-13 | 1.2694e-06 | 4.687e-06 | 1.0739e-05 | 2.2241e-05 | 4.2747e-05 | 7.9546e-05 | 0.00013902 | 0.00023246 | 0.00036728 | 0.0005342 | 0.00071744 |  | 0.86253 | 0.94489 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113
2018-06-14 | 236.7382 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.4901 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 259.711 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 259.4105 | 259.5607 | 0.91232 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 90.37% | 54.05% | 104% | 4.2397e-05 | 2021-06-14 | 1.2464e-06 | 4.6344e-06 | 1.0635e-05 | 2.2046e-05 | 4.2397e-05 | 7.8272e-05 | 0.00013642 | 0.00022794 | 0.00036098 | 0.00052782 | 0.00071289 |  | 0.69489 | 0.91232 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678 | 0.86779 | 0.86779 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678
2018-06-15 | 244.4796 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 259.4654 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 259.6663 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 259.3509 | 259.5086 | 0.94224 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 90.91% | 55.07% | 104.1% | 4.1984e-05 | 2021-06-15 | 1.2214e-06 | 4.5742e-06 | 1.0515e-05 | 2.1817e-05 | 4.1984e-05 | 7.702e-05 | 0.00013396 | 0.00022368 | 0.00035503 | 0.00052185 | 0.00070882 |  | 0.8703 | 0.89513 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224
2018-06-16 | 235.2923 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 259.4313 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 259.6087 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 259.2795 | 259.4441 | 0.90695 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 91.44% | 56.09% | 104.1% | 4.1506e-05 | 2021-06-16 | 1.1943e-06 | 4.5066e-06 | 1.0379e-05 | 2.1555e-05 | 4.1506e-05 | 7.5788e-05 | 0.00013161 | 0.00021969 | 0.0003494 | 0.00051628 | 0.00070524 |  | 0.71965 | 0.85334 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695
2018-06-17 | 237.8647 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 259.3865 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 259.5384 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 259.1964 | 259.3674 | 0.91703 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 91.94% | 57.1% | 104.2% | 4.0965e-05 | 2021-06-17 | 1.1651e-06 | 4.4315e-06 | 1.0225e-05 | 2.1258e-05 | 4.0965e-05 | 7.4577e-05 | 0.0001294 | 0.00021596 | 0.0003441 | 0.00051112 | 0.00070215 |  | 0.52594 | 0.25121 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703 | 0.91703
2018-06-18 | 249.2048 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 259.3301 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 259.4554 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 259.1015 | 259.2785 | 0.96096 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 92.43% | 58.11% | 104.2% | 4.0361e-05 | 2021-06-18 | 1.134e-06 | 4.349e-06 | 1.0055e-05 | 2.0928e-05 | 4.0361e-05 | 7.3387e-05 | 0.00012731 | 0.0002125 | 0.00033913 | 0.00050637 | 0.00069954 |  | 0.82318 | 0.7072 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096
2018-06-19 | 253.1309 | 2022 | 0.97636 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 259.2609 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 259.3595 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 258.9951 | 259.1773 | 0.97636 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 92.91% | 59.11% | 104.3% | 3.9773e-05 | 2021-06-19 | 1.1049e-06 | 4.2701e-06 | 9.8912e-06 | 2.0609e-05 | 3.9773e-05 | 7.2359e-05 | 0.00012558 | 0.00020969 | 0.00033505 | 0.00050253 | 0.00069764 |  | 0.68959 | 0.54833 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636
2018-06-20 | 249.8182 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 259.1779 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 259.2509 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 258.8771 | 259.064 | 0.96389 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 93.37% | 60.1% | 104.3% | 3.9349e-05 | 2021-06-20 | 1.084e-06 | 4.2132e-06 | 9.7729e-06 | 2.0378e-05 | 3.9349e-05 | 7.1616e-05 | 0.00012433 | 0.00020766 | 0.0003321 | 0.00049973 | 0.0006962 |  | 0.96389 | 0.55741 | 0.52377 | 0.52377 | 0.52377 | 0.52377 | 0.52376 | 0.52377 | 0.52377 | 0.52377
2018-06-21 | 230.0066 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 259.0798 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 259.1295 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 258.7475 | 258.9385 | 0.88778 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 93.81% | 61.08% | 104.4% | 3.9088e-05 | 2021-06-21 | 1.0713e-06 | 4.1784e-06 | 9.7003e-06 | 2.0236e-05 | 3.9088e-05 | 7.1158e-05 | 0.00012356 | 0.0002064 | 0.00033027 | 0.00049796 | 0.00069521 |  | 0.88778 | 0.57276 | 0.40113 | 0.40113 | 0.40112 | 0.40112 | 0.40112 | 0.40113 | 0.40113 | 0.40113
2018-06-22 | 260.3155 | 2020 | 1.0052 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 258.9657 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 258.9953 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 258.6065 | 258.8009 | 1.0052 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 94.23% | 62.05% | 104.4% | 3.8989e-05 | 2021-06-22 | 1.0667e-06 | 4.1655e-06 | 9.6732e-06 | 2.0183e-05 | 3.8989e-05 | 7.0984e-05 | 0.00012326 | 0.00020592 | 0.00032956 | 0.00049722 | 0.00069467 |  | 1.0052 | 0.6924 | 0.76087 | 0.76087 | 0.76087 | 0.76086 | 0.76086 | 0.76087 | 0.76087 | 0.76087
2018-06-23 | 195.9498 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 258.8344 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 258.8483 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 258.4541 | 258.6512 | 0.75705 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 94.63% | 63.02% | 104.5% | 3.9053e-05 | 2021-06-23 | 1.0703e-06 | 4.1746e-06 | 9.6915e-06 | 2.0218e-05 | 3.9053e-05 | 7.1094e-05 | 0.00012345 | 0.00020622 | 0.00032997 | 0.00049751 | 0.00069458 |  | 0.75705 | 0.36546 | 0.73174 | 0.73174 | 0.73173 | 0.73173 | 0.73173 | 0.73174 | 0.73174 | 0.73174
2018-06-24 | 260.3986 | 2020 | 1.0066 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 258.6849 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 258.6885 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 258.2903 | 258.4894 | 1.0066 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 95.02% | 63.97% | 104.5% | 3.9278e-05 | 2021-06-24 | 1.082e-06 | 4.2056e-06 | 9.7552e-06 | 2.0341e-05 | 3.9278e-05 | 7.1486e-05 | 0.0001241 | 0.00020728 | 0.00033149 | 0.00049882 | 0.00069494 |  | 1.0066 | 0.62654 | 0.66476 | 0.66476 | 0.66476 | 0.66475 | 0.66475 | 0.66476 | 0.66476 | 0.66476
2018-06-25 | 249.9471 | 2020 |  | 258.516 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 258.516 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 258.516 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 258.1152 | 258.3156 | 0.96685 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 95.39% | 64.91% | 104.5% | 3.9664e-05 | 2021-06-25 | 1.1019e-06 | 4.2584e-06 | 9.8641e-06 | 2.0552e-05 | 3.9664e-05 | 7.2161e-05 | 0.00012523 | 0.00020912 | 0.00033413 | 0.00050115 | 0.00069573 |  | 0.96685 | 0.879 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187 | 0.63187
2018-06-26 | 251.5702 | 2021 | 0.97384 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 258.327 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 258.3293 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 257.9289 | 258.1291 | 0.97384 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 95.74% | 65.84% | 104.6% | 4.0212e-05 | 2021-06-26 | 1.1298e-06 | 4.333e-06 | 1.0018e-05 | 2.0851e-05 | 4.0212e-05 | 7.3117e-05 | 0.00012684 | 0.00021172 | 0.00033788 | 0.0005045 | 0.00069697 |  | 0.90017 | 0.97384 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996 | 0.21996
2018-06-27 | 222.9133 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 258.1187 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 258.1274 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 257.7313 | 257.9294 | 0.86361 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 96.08% | 66.76% | 104.6% | 4.0776e-05 | 2021-06-27 | 1.1597e-06 | 4.411e-06 | 1.0178e-05 | 2.116e-05 | 4.0776e-05 | 7.4232e-05 | 0.0001288 | 0.00021496 | 0.00034251 | 0.00050875 | 0.0006989 |  | 0.86361 | 0.15115 | 0.27542 | 0.27542 | 0.27542 | 0.27542 | 0.27541 | 0.27542 | 0.27542 | 0.27542
2018-06-28 | 258.4429 | 2022 | 1.0021 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 257.8921 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 257.9104 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 257.5227 | 257.7165 | 1.0021 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 96.4% | 67.67% | 104.6% | 4.1274e-05 | 2021-06-28 | 1.1876e-06 | 4.4814e-06 | 1.0321e-05 | 2.1434e-05 | 4.1274e-05 | 7.5365e-05 | 0.00013088 | 0.00021846 | 0.00034745 | 0.0005134 | 0.00070131 |  | 0.63896 | 0.48527 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021
2018-06-29 | 256.3543 | 2022 | 0.99498 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 257.6484 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 257.6788 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 257.3029 | 257.4908 | 0.99498 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 96.7% | 68.56% | 104.7% | 4.1709e-05 | 2021-06-29 | 1.2134e-06 | 4.5442e-06 | 1.0446e-05 | 2.1674e-05 | 4.1709e-05 | 7.6515e-05 | 0.00013308 | 0.00022222 | 0.0003527 | 0.00051843 | 0.00070418 |  | 0.81438 | 0.68197 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498 | 0.99498
2018-06-30 | 194.939 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 257.3886 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 257.4327 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 257.0722 | 257.2524 | 0.75737 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 96.99% | 69.44% | 104.7% | 4.2078e-05 | 2021-06-30 | 1.237e-06 | 4.5995e-06 | 1.0555e-05 | 2.188e-05 | 4.2078e-05 | 7.7684e-05 | 0.0001354 | 0.00022622 | 0.00035827 | 0.00052385 | 0.00070753 |  | 0.44072 | 0.75737 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26806 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807
2018-07-01 | 256.7179 | 2020 | 0.99846 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 257.1138 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 257.1726 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 256.8304 | 257.0015 | 0.99846 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 97.25% | 70.31% | 104.7% | 4.2384e-05 | 2021-07-01 | 1.2587e-06 | 4.6473e-06 | 1.0647e-05 | 2.2052e-05 | 4.2384e-05 | 7.8871e-05 | 0.00013784 | 0.00023048 | 0.00036416 | 0.00052967 | 0.00071135 |  | 0.99846 | 0.91564 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88011 | 0.88011 | 0.88011 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012
2018-07-02 | 252.6975 | 2022 | 0.98393 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 256.8251 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 256.8987 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 256.5778 | 256.7382 | 0.98393 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 97.51% | 71.16% | 104.8% | 4.2625e-05 | 2021-07-02 | 1.2782e-06 | 4.6875e-06 | 1.0723e-05 | 2.2189e-05 | 4.2625e-05 | 8.0075e-05 | 0.0001404 | 0.000235 | 0.00037036 | 0.00053587 | 0.00071565 |  | 0.71477 | 0.91943 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393 | 0.98393
2018-07-03 | 217.9246 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 256.5237 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 256.6113 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 256.3142 | 256.4628 | 0.84953 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 97.74% | 72% | 104.8% | 4.2622e-05 | 2021-07-03 | 1.2899e-06 | 4.7002e-06 | 1.0736e-05 | 2.2199e-05 | 4.2622e-05 | 8.1166e-05 | 0.00014298 | 0.00023969 | 0.00037666 | 0.0005424 | 0.00072079 |  | 0.34934 | 0.53625 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953 | 0.84953
2018-07-04 | 213.0542 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 256.2106 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 256.3108 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 256.0399 | 256.1753 | 0.83156 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 97.97% | 72.82% | 104.8% | 4.2294e-05 | 2021-07-04 | 1.2898e-06 | 4.6747e-06 | 1.0664e-05 | 2.2038e-05 | 4.2294e-05 | 8.2003e-05 | 0.00014534 | 0.00024417 | 0.00038251 | 0.00054873 | 0.00072655 |  | 0.80177 | 0.66099 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156 | 0.83156
2018-07-05 | 254.5617 | 2021 | 0.99482 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 255.8868 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 255.9973 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 255.7548 | 255.8761 | 0.99482 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 98.17% | 73.63% | 104.8% | 4.1643e-05 | 2021-07-05 | 1.2778e-06 | 4.6109e-06 | 1.0508e-05 | 2.1705e-05 | 4.1643e-05 | 8.2587e-05 | 0.00014749 | 0.00024844 | 0.0003879 | 0.00055488 | 0.00073293 |  | 0.97323 | 0.99482 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97322 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323
2018-07-06 | 255.2335 | 2020 | 0.99875 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 255.5536 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 255.6713 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 255.459 | 255.5651 | 0.99875 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 98.36% | 74.42% | 104.8% | 4.0668e-05 | 2021-07-06 | 1.2539e-06 | 4.5089e-06 | 1.0268e-05 | 2.1202e-05 | 4.0668e-05 | 8.2917e-05 | 0.00014942 | 0.0002525 | 0.00039283 | 0.00056083 | 0.00073993 |  | 0.99875 | 0.33601 | 0.79493 | 0.79492 | 0.79492 | 0.79492 | 0.79492 | 0.79493 | 0.79493 | 0.79493
2018-07-07 | 247.1438 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 255.212 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 255.333 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 255.1526 | 255.2428 | 0.96839 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 98.54% | 75.2% | 104.9% | 3.937e-05 | 2021-07-07 | 1.2183e-06 | 4.3688e-06 | 9.9439e-06 | 2.0528e-05 | 3.937e-05 | 8.2994e-05 | 0.00015114 | 0.00025636 | 0.00039732 | 0.0005666 | 0.00074755 |  | 0.61629 | 0.64163 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839
2018-07-08 | 263.4737 | 2020 | 1.0338 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 254.8631 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 254.9827 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 254.8356 | 254.9091 | 1.0338 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 98.71% | 75.96% | 104.9% | 3.7749e-05 | 2021-07-08 | 1.1708e-06 | 4.1905e-06 | 9.5354e-06 | 1.9683e-05 | 3.7749e-05 | 8.2818e-05 | 0.00015265 | 0.00026 | 0.00040135 | 0.00057218 | 0.0007558 |  | 1.0338 | 0.77025 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147
2018-07-09 | 256.9357 | 2020 | 1.0095 | 254.508 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 254.508 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 254.6207 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 254.508 | 254.5644 | 1.0095 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 98.86% | 76.7% | 104.9% | 3.5807e-05 | 2021-07-09 | 1.1116e-06 | 3.9742e-06 | 9.0429e-06 | 1.8669e-05 | 3.5807e-05 | 8.2391e-05 | 0.00015395 | 0.00026344 | 0.00040493 | 0.00057758 | 0.00076466 |  | 1.0095 | 0.91192 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
2018-07-10 | 243.1051 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 254.1441 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 254.2474 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 254.1705 | 254.2089 | 0.95656 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99% | 77.43% | 104.9% | 3.3542e-05 | 2021-07-10 | 1.0405e-06 | 3.7198e-06 | 8.4664e-06 | 1.7484e-05 | 3.3542e-05 | 8.1711e-05 | 0.00015503 | 0.00026668 | 0.00040806 | 0.00058279 | 0.00077415 |  | 0.95258 | 0.86812 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656 | 0.95656
2018-07-11 | 246.8932 | 2022 | 0.97291 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 253.7683 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 253.863 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 253.8235 | 253.8432 | 0.97291 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.13% | 78.14% | 104.9% | 3.1288e-05 | 2021-07-11 | 9.7043e-07 | 3.4637e-06 | 7.8865e-06 | 1.6298e-05 | 3.1288e-05 | 8.1134e-05 | 0.00015636 | 0.0002704 | 0.00041209 | 0.00058968 | 0.00078645 |  | 0.79583 | 0.91686 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291 | 0.97291
2018-07-12 | 246.6954 | 2022 | 0.97361 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 253.3812 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 253.4678 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 253.4668 | 253.4673 | 0.97361 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.24% | 78.83% | 104.9% | 2.919e-05 | 2021-07-12 | 9.0734e-07 | 3.2242e-06 | 7.3425e-06 | 1.5188e-05 | 2.919e-05 | 8.0779e-05 | 0.00015806 | 0.00027475 | 0.00041724 | 0.00059836 | 0.00080132 |  | 0.70951 | 0.21234 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361 | 0.97361
2018-07-13 | 244.4624 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 252.9831 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 253.0621 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 253.1002 | 253.0812 | 0.96632 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.35% | 79.51% | 104.9% | 2.7246e-05 | 2021-07-13 | 8.5125e-07 | 3.0013e-06 | 6.8342e-06 | 1.4155e-05 | 2.7246e-05 | 8.0648e-05 | 0.00016012 | 0.00027972 | 0.00042352 | 0.00060884 | 0.00081874 |  | 0.72857 | 0.42809 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632 | 0.96632
2018-07-14 | 253.604 | 2020 | 1.0041 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 252.5745 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 252.6463 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 252.7236 | 252.685 | 1.0041 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.45% | 80.17% | 104.9% | 2.5458e-05 | 2021-07-14 | 8.0215e-07 | 2.7949e-06 | 6.3617e-06 | 1.3198e-05 | 2.5458e-05 | 8.074e-05 | 0.00016255 | 0.0002853 | 0.00043093 | 0.00062111 | 0.00083873 |  | 1.0041 | 0.44558 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901
2018-07-15 | 233.4089 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 252.1558 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 252.2206 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 252.3368 | 252.2787 | 0.92565 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.53% | 80.82% | 105% | 2.3824e-05 | 2021-07-15 | 7.6004e-07 | 2.605e-06 | 5.9248e-06 | 1.2317e-05 | 2.3824e-05 | 8.1054e-05 | 0.00016535 | 0.00029151 | 0.00043947 | 0.00063518 | 0.00086127 |  | 0.80954 | 0.5924 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565 | 0.92565
2018-07-16 | 238.6917 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 251.7274 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 251.7854 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 251.9396 | 251.8625 | 0.94821 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.61% | 81.45% | 105% | 2.2345e-05 | 2021-07-16 | 7.2491e-07 | 2.4316e-06 | 5.5235e-06 | 1.1513e-05 | 2.2345e-05 | 8.1591e-05 | 0.00016851 | 0.00029833 | 0.00044913 | 0.00065103 | 0.00088636 |  | 0.34299 | 0.64419 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94821
2018-07-17 | 247.8246 | 2021 | 0.98621 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 251.2899 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 251.3409 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 251.5318 | 251.4363 | 0.98621 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.68% | 82.06% | 105% | 2.1512e-05 | 2021-07-17 | 7.1092e-07 | 2.3217e-06 | 5.2691e-06 | 1.1028e-05 | 2.1512e-05 | 8.2895e-05 | 0.00017277 | 0.00030691 | 0.00046199 | 0.00067155 | 0.00091743 |  | 0.44618 | 0.98621 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034
2018-07-18 | 245.8748 | 2022 | 0.98019 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 250.8436 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 250.8874 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 251.1132 | 251.0003 | 0.98019 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.74% | 82.66% | 105% | 2.1506e-05 | 2021-07-18 | 7.2378e-07 | 2.2951e-06 | 5.2065e-06 | 1.0955e-05 | 2.1506e-05 | 8.5097e-05 | 0.00017824 | 0.00031733 | 0.00047829 | 0.00069682 | 0.00095409 |  | 0.50964 | 0.87516 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019 | 0.98019
2018-07-19 | 255.3767 | 2020 | 1.0199 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 250.389 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 250.4252 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 250.6838 | 250.5545 | 1.0199 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.79% | 83.24% | 105% | 2.2323e-05 | 2021-07-19 | 7.6346e-07 | 2.3516e-06 | 5.3354e-06 | 1.1294e-05 | 2.2323e-05 | 8.8195e-05 | 0.00018491 | 0.00032957 | 0.000498 | 0.00072682 | 0.00099634 |  | 1.0199 | 0.99248 | 0.85051 | 0.85051 | 0.85051 | 0.85051 | 0.8505 | 0.85051 | 0.85051 | 0.85051
2018-07-20 | 251.9468 | 2020 | 1.0081 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 249.9265 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 249.9547 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 250.2432 | 250.0989 | 1.0081 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.83% | 83.81% | 105% | 2.3965e-05 | 2021-07-20 | 8.2994e-07 | 2.4912e-06 | 5.6558e-06 | 1.2044e-05 | 2.3965e-05 | 9.219e-05 | 0.00019278 | 0.00034365 | 0.00052113 | 0.00076156 | 0.0010442 |  | 1.0081 | 0.36842 | 0.74541 | 0.74541 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7454 | 0.74541 | 0.74541 | 0.74541
2018-07-21 | 236.7442 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 249.4565 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 249.4761 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 249.7913 | 249.6337 | 0.94904 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.87% | 84.36% | 105% | 2.643e-05 | 2021-07-21 | 9.2321e-07 | 2.7139e-06 | 6.1674e-06 | 1.3206e-05 | 2.643e-05 | 9.708e-05 | 0.00020185 | 0.00035955 | 0.00054767 | 0.00080102 | 0.0010976 |  | 0.90185 | 0.33259 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904
2018-07-22 | 233.9165 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 248.9795 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 248.9898 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 249.328 | 249.1589 | 0.9395 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.9% | 84.9% | 105% | 2.9718e-05 | 2021-07-22 | 1.0432e-06 | 3.0195e-06 | 6.8702e-06 | 1.4779e-05 | 2.9718e-05 | 0.00010287 | 0.00021212 | 0.00037729 | 0.00057763 | 0.00084522 | 0.0011566 |  | 0.9395 | 0.9309 | 0.76478 | 0.76478 | 0.76478 | 0.76477 | 0.76477 | 0.76478 | 0.76478 | 0.76478
2018-07-23 | 222.8947 | 2020 |  | 248.496 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 248.496 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 248.496 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 248.853 | 248.6745 | 0.89698 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.93% | 85.42% | 105% | 3.3829e-05 | 2021-07-23 | 1.19e-06 | 3.4081e-06 | 7.764e-06 | 1.6762e-05 | 3.3829e-05 | 0.00010955 | 0.00022359 | 0.00039686 | 0.00061101 | 0.00089415 | 0.0012212 |  | 0.89698 | 0.79596 | 0.82022 | 0.82022 | 0.82022 | 0.82022 | 0.82022 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82022
2018-07-24 | 237.3152 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 248.0076 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.9958 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 248.3662 | 248.181 | 0.95689 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.95% | 85.92% | 105% | 3.8761e-05 | 2021-07-24 | 1.3636e-06 | 3.8795e-06 | 8.8487e-06 | 1.9156e-05 | 3.8761e-05 | 0.00011712 | 0.00023626 | 0.00041826 | 0.0006478 | 0.00094781 | 0.0012914 |  | 0.87656 | 0.49477 | 0.95689 | 0.95689 | 0.95689 | 0.95689 | 0.95688 | 0.95689 | 0.95689 | 0.95689
2018-07-25 | 239.455 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 247.515 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 247.4898 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 247.8673 | 247.6786 | 0.96744 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.96% | 86.41% | 105% | 4.4532e-05 | 2021-07-25 | 1.5465e-06 | 4.3881e-06 | 1.0023e-05 | 2.1925e-05 | 4.4532e-05 | 0.00012578 | 0.00025034 | 0.00044169 | 0.00068794 | 0.0010062 | 0.0013675 |  | 0.96744 | 0.65503 | 0.46073 | 0.46073 | 0.46073 | 0.46072 | 0.46072 | 0.46074 | 0.46074 | 0.46073
2018-07-26 | 244.9501 | 2020 | 0.99163 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 247.0172 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 246.9774 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 247.3564 | 247.1669 | 0.99163 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.97% | 86.89% | 105% | 5.081e-05 | 2021-07-26 | 1.7261e-06 | 4.8978e-06 | 1.1206e-05 | 2.4899e-05 | 5.081e-05 | 0.00013517 | 0.00026539 | 0.00046645 | 0.00073009 | 0.0010673 | 0.0014473 |  | 0.99163 | 0.60133 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574
2018-07-27 | 252.3369 | 2022 | 1.0236 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 246.513 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 246.4581 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 246.833 | 246.6456 | 1.0236 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 5.7594e-05 | 2021-07-27 | 1.9025e-06 | 5.4085e-06 | 1.2398e-05 | 2.808e-05 | 5.7594e-05 | 0.0001453 | 0.00028139 | 0.00049255 | 0.00077425 | 0.0011313 | 0.0015308 |  | 0.72936 | 0.89737 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236
2018-07-28 | 237.6386 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 246.0014 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 245.9315 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 246.2971 | 246.1143 | 0.966 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.98% | 87.8% | 105% | 6.4885e-05 | 2021-07-28 | 2.0756e-06 | 5.9203e-06 | 1.36e-05 | 3.1467e-05 | 6.4885e-05 | 0.00015616 | 0.00029836 | 0.00051999 | 0.00082042 | 0.0011981 | 0.001618 |  | 0.966 | 0.44975 | 0.78831 | 0.78831 | 0.78831 | 0.7883 | 0.7883 | 0.78831 | 0.78831 | 0.78831
2018-07-29 | 234.6485 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 245.4812 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 245.3971 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 245.7485 | 245.5728 | 0.95587 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 7.2683e-05 | 2021-07-29 | 2.2455e-06 | 6.4332e-06 | 1.4811e-05 | 3.5061e-05 | 7.2683e-05 | 0.00016775 | 0.00031628 | 0.00054876 | 0.00086861 | 0.0012678 | 0.0017089 |  | 0.59466 | 0.95587 | 0.57646 | 0.57646 | 0.57646 | 0.57645 | 0.57645 | 0.57647 | 0.57647 | 0.57646
2018-07-30 | 209.8828 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 244.9514 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 244.8544 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 245.1871 | 245.0207 | 0.85683 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 8.0988e-05 | 2021-07-30 | 2.4122e-06 | 6.9473e-06 | 1.6031e-05 | 3.886e-05 | 8.0988e-05 | 0.00018008 | 0.00033515 | 0.00057887 | 0.00091881 | 0.0013403 | 0.0018035 |  | 0.85683 | 0.33641 | 0.84893 | 0.84893 | 0.84893 | 0.84893 | 0.84892 | 0.84893 | 0.84893 | 0.84893
2018-07-31 | 243.4135 | 2022 | 0.99592 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 244.4109 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 244.3028 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 244.6125 | 244.4576 | 0.99592 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 8.9671e-05 | 2021-07-31 | 2.5549e-06 | 7.4569e-06 | 1.7262e-05 | 4.2854e-05 | 8.9671e-05 | 0.00019297 | 0.00035462 | 0.00060948 | 0.0009692 | 0.0014129 | 0.0018985 |  | 0.96909 | 0.24431 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592
2018-08-01 | 242.115 | 2022 | 0.99285 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 243.8585 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 243.7419 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 244.0247 | 243.8833 | 0.99285 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.95% | 89.46% | 105% | 9.8243e-05 | 2021-08-01 | 2.6597e-06 | 7.9152e-06 | 1.8394e-05 | 4.6798e-05 | 9.8243e-05 | 0.00020588 | 0.00037396 | 0.00063946 | 0.0010177 | 0.0014827 | 0.0019906 |  | 0.9459 | 0.53482 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285
2018-08-02 | 241.3775 | 2022 | 0.99213 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 243.2932 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 243.1712 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 243.4235 | 243.2974 | 0.99213 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.94% | 89.84% | 105% | 0.0001067 | 2021-08-02 | 2.7264e-06 | 8.3223e-06 | 1.9427e-05 | 5.0694e-05 | 0.0001067 | 0.00021882 | 0.00039315 | 0.0006688 | 0.0010643 | 0.0015498 | 0.0020795 |  | 0.84524 | 0.35773 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213 | 0.99213
2018-08-03 | 235.4736 | 2022 | 0.97017 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 242.7139 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 242.5903 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 242.8087 | 242.6995 | 0.97017 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.92% | 90.21% | 105% | 0.00011505 | 2021-08-03 | 2.7551e-06 | 8.6782e-06 | 2.036e-05 | 5.4541e-05 | 0.00011505 | 0.00023178 | 0.00041219 | 0.00069751 | 0.001109 | 0.0016142 | 0.0021655 |  | 0.61257 | 0.6858 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017 | 0.97017
2018-08-04 | 231.3061 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 242.1194 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 241.9985 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 242.1801 | 242.0893 | 0.95534 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.9% | 90.57% | 105% | 0.00012329 | 2021-08-04 | 2.7459e-06 | 8.9829e-06 | 2.1193e-05 | 5.834e-05 | 0.00012329 | 0.00024476 | 0.0004311 | 0.00072558 | 0.0011519 | 0.0016758 | 0.0022485 |  | 0.87779 | 0.5638 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534
2018-08-05 | 215.3709 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 241.5088 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 241.3954 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 241.5375 | 241.4665 | 0.89177 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.88% | 90.92% | 105% | 0.00013142 | 2021-08-05 | 2.6987e-06 | 9.2365e-06 | 2.1928e-05 | 6.209e-05 | 0.00013142 | 0.00025777 | 0.00044987 | 0.00075303 | 0.0011928 | 0.0017347 | 0.0023285 |  | 0.89177 | 0.78362 | 0.79522 | 0.79522 | 0.79522 | 0.79522 | 0.79521 | 0.79523 | 0.79523 | 0.79522
2018-08-06 | 244.5137 | 2020 | 1.0151 | 240.8808 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 240.8808 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 240.7806 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 240.8808 | 240.8307 | 1.0151 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.85% | 91.25% | 105% | 0.00013944 | 2021-08-06 | 2.6135e-06 | 9.4389e-06 | 2.2563e-05 | 6.5792e-05 | 0.00013944 | 0.0002708 | 0.0004685 | 0.00077984 | 0.0012319 | 0.0017908 | 0.0024055 |  | 1.0151 | 0.36891 | 0.93025 | 0.93025 | 0.93025 | 0.93025 | 0.93025 | 0.93026 | 0.93025 | 0.93025
2018-08-07 | 238.0003 | 2020 | 0.99068 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 240.2384 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 240.1535 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 240.211 | 240.1822 | 0.99068 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.83% | 91.58% | 105% | 0.00014734 | 2021-08-07 | 2.4904e-06 | 9.5902e-06 | 2.3098e-05 | 6.9446e-05 | 0.00014734 | 0.00028385 | 0.00048699 | 0.00080603 | 0.0012691 | 0.0018442 | 0.0024795 |  | 0.99068 | 0.44382 | 0.98177 | 0.98177 | 0.98176 | 0.98176 | 0.98176 | 0.98177 | 0.98177 | 0.98177
2018-08-08 | 238.9937 | 2022 | 0.99753 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 239.5846 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 239.5136 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 239.529 | 239.5213 | 0.99753 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.8% | 91.89% | 105% | 0.00015546 | 2021-08-08 | 2.3586e-06 | 9.8182e-06 | 2.3845e-05 | 7.3342e-05 | 0.00015546 | 0.00029727 | 0.00050597 | 0.00083238 | 0.001305 | 0.0018944 | 0.0025483 |  | 0.97452 | 0.32308 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99753
2018-08-09 | 229.9028 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 238.9191 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 238.8605 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 238.835 | 238.8477 | 0.96226 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.76% | 92.19% | 105% | 0.00016376 | 2021-08-09 | 2.2355e-06 | 1.0169e-05 | 2.4904e-05 | 7.7515e-05 | 0.00016376 | 0.00031086 | 0.00052521 | 0.0008587 | 0.0013396 | 0.0019414 | 0.0026116 |  | 0.93349 | 0.82033 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226
2018-08-10 | 219.5341 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 238.2411 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 238.1937 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 238.1287 | 238.1612 | 0.92148 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.73% | 92.48% | 105% | 0.00017226 | 2021-08-10 | 2.121e-06 | 1.0641e-05 | 2.6275e-05 | 8.1966e-05 | 0.00017226 | 0.00032463 | 0.00054472 | 0.00088498 | 0.0013729 | 0.0019853 | 0.0026695 |  | 0.77493 | 0.611 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92147 | 0.92147 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148
2018-08-11 | 211.8749 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 237.5503 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 237.5126 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 237.4101 | 237.4613 | 0.89192 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.69% | 92.76% | 105% | 0.00018095 | 2021-08-11 | 2.0151e-06 | 1.1236e-05 | 2.7958e-05 | 8.6695e-05 | 0.00018095 | 0.00033857 | 0.00056449 | 0.00091122 | 0.001405 | 0.0020259 | 0.002722 |  | 0.71196 | 0.68007 | 0.89192 | 0.89191 | 0.89191 | 0.89191 | 0.89191 | 0.89192 | 0.89192 | 0.89192
2018-08-12 | 213.8237 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 236.8459 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 236.8167 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 236.6791 | 236.7479 | 0.9028 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.65% | 93.04% | 105% | 0.00018984 | 2021-08-12 | 1.9179e-06 | 1.1954e-05 | 2.9954e-05 | 9.1702e-05 | 0.00018984 | 0.00035268 | 0.00058454 | 0.00093743 | 0.0014357 | 0.0020635 | 0.002769 |  | 0.83134 | 0.87887 | 0.9028 | 0.90279 | 0.90279 | 0.90279 | 0.90279 | 0.9028 | 0.9028 | 0.9028
2018-08-13 | 166.5652 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 236.1276 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 236.1056 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 235.9358 | 236.0207 | 0.7054 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.61% | 93.3% | 105% | 0.00019891 | 2021-08-13 | 1.8293e-06 | 1.2793e-05 | 3.2261e-05 | 9.6987e-05 | 0.00019891 | 0.00036697 | 0.00060485 | 0.00096361 | 0.0014653 | 0.0020979 | 0.0028105 |  | 0.51898 | 0.53781 | 0.7054 | 0.7054 | 0.70539 | 0.70539 | 0.70538 | 0.70541 | 0.70541 | 0.7054
2018-08-14 | 212.485 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 235.3946 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 235.3789 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 235.1799 | 235.2794 | 0.90268 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.57% | 93.55% | 105% | 0.00020851 | 2021-08-14 | 1.7597e-06 | 1.3668e-05 | 3.4945e-05 | 0.00010273 | 0.00020851 | 0.00038153 | 0.00062514 | 0.00098897 | 0.0014921 | 0.0021266 | 0.0028427 |  | 0.35189 | 0.90268 | 0.67147 | 0.67146 | 0.67146 | 0.67145 | 0.67144 | 0.67148 | 0.67147 | 0.67147
2018-08-15 | 213.5526 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 234.6466 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 234.6359 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 234.4115 | 234.5237 | 0.9101 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.52% | 93.8% | 105% | 0.00021874 | 2021-08-15 | 1.7297e-06 | 1.4583e-05 | 3.8003e-05 | 0.00010894 | 0.00021874 | 0.00039652 | 0.00064577 | 0.0010143 | 0.0015181 | 0.0021526 | 0.0028691 |  | 0.9101 | 0.43141 | 0.69945 | 0.69945 | 0.69944 | 0.69943 | 0.69943 | 0.69946 | 0.69945 | 0.69945
2018-08-16 | 209.2833 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 233.8829 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 233.8761 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 233.6304 | 233.7533 | 0.89482 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.47% | 94.03% | 104.9% | 0.00022963 | 2021-08-16 | 1.7393e-06 | 1.5538e-05 | 4.1436e-05 | 0.00011562 | 0.00022963 | 0.00041194 | 0.00066674 | 0.0010397 | 0.0015432 | 0.0021756 | 0.0028896 |  | 0.89482 | 0.54594 | 0.68206 | 0.68205 | 0.68205 | 0.68204 | 0.68203 | 0.68206 | 0.68206 | 0.68206
2018-08-17 | 125.3541 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 233.1029 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 233.0992 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 232.8367 | 232.968 | 0.53776 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.42% | 94.26% | 104.9% | 0.00024116 | 2021-08-17 | 1.7885e-06 | 1.6534e-05 | 4.5242e-05 | 0.00012278 | 0.00024116 | 0.00042779 | 0.00068806 | 0.0010651 | 0.0015675 | 0.0021958 | 0.0029042 |  | 0.33489 | 0.48735 | 0.53776 | 0.53776 | 0.53775 | 0.53774 | 0.53773 | 0.53777 | 0.53777 | 0.53776
2018-08-18 | 184.1086 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 232.3063 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 232.3046 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 232.0302 | 232.1674 | 0.79253 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.36% | 94.48% | 104.9% | 0.00025333 | 2021-08-18 | 1.8773e-06 | 1.757e-05 | 4.9423e-05 | 0.0001304 | 0.00025333 | 0.00044408 | 0.00070972 | 0.0010906 | 0.0015909 | 0.0022131 | 0.0029128 |  | 0.79253 | 0.39185 | 0.66337 | 0.66336 | 0.66335 | 0.66335 | 0.66334 | 0.66337 | 0.66337 | 0.66337
2018-08-19 | 193.4079 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 231.4923 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 231.4919 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 231.2108 | 231.3514 | 0.83548 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.3% | 94.69% | 104.9% | 0.00026615 | 2021-08-19 | 2.0058e-06 | 1.8647e-05 | 5.3978e-05 | 0.00013849 | 0.00026615 | 0.0004608 | 0.00073172 | 0.001116 | 0.0016135 | 0.0022276 | 0.0029156 |  | 0.78554 | 0.83548 | 0.6426 | 0.64259 | 0.64258 | 0.64258 | 0.64257 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426
2018-08-20 | 225.6028 | 2020 | 0.97807 | 230.6604 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 230.6604 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 230.6604 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 230.3786 | 230.5195 | 0.97807 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.24% | 94.9% | 104.9% | 0.00027962 | 2021-08-20 | 2.1738e-06 | 1.9765e-05 | 5.8908e-05 | 0.00014706 | 0.00027962 | 0.00047796 | 0.00075407 | 0.0011415 | 0.0016352 | 0.0022392 | 0.0029124 |  | 0.97807 | 0.96655 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046 | 0.95046
2018-08-21 | 227.0602 | 2020 | 0.98803 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 229.8103 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 229.8096 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 229.5334 | 229.6715 | 0.98803 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.18% | 95.09% | 104.9% | 0.00029373 | 2021-08-21 | 2.3816e-06 | 2.0923e-05 | 6.4212e-05 | 0.0001561 | 0.00029373 | 0.00049555 | 0.00077676 | 0.001167 | 0.0016561 | 0.0022479 | 0.0029033 |  | 0.98803 | 0.93208 | 0.71254 | 0.71253 | 0.71253 | 0.71252 | 0.71251 | 0.71255 | 0.71254 | 0.71254
2018-08-22 | 194.0174 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 228.9424 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 228.9396 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.6751 | 228.8073 | 0.84745 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.11% | 95.28% | 104.9% | 0.00030768 | 2021-08-22 | 2.5877e-06 | 2.2061e-05 | 6.9712e-05 | 0.00016528 | 0.00030768 | 0.00051202 | 0.00079709 | 0.0011885 | 0.0016713 | 0.0022487 | 0.0028837 |  | 0.84745 | 0.38789 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51017 | 0.51016 | 0.51015 | 0.51019 | 0.51019 | 0.51018
2018-08-23 | 207.8934 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 228.0572 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 228.0509 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 227.8037 | 227.9273 | 0.91158 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.04% | 95.46% | 104.9% | 0.00032113 | 2021-08-23 | 2.7629e-06 | 2.3052e-05 | 7.5097e-05 | 0.00017432 | 0.00032113 | 0.00052704 | 0.00081444 | 0.0012053 | 0.0016802 | 0.0022421 | 0.0028558 |  | 0.61305 | 0.91158 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.9078 | 0.9078 | 0.90782 | 0.90781 | 0.90781
2018-08-24 | 212.7599 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 227.1552 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 227.1441 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 226.9192 | 227.0316 | 0.93663 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 98.96% | 95.64% | 104.9% | 0.00033411 | 2021-08-24 | 2.9073e-06 | 2.3895e-05 | 8.0367e-05 | 0.00018322 | 0.00033411 | 0.0005406 | 0.0008288 | 0.0012172 | 0.001683 | 0.0022281 | 0.0028194 |  | 0.78654 | 0.89188 | 0.93663 | 0.93663 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93663 | 0.93663 | 0.93663
2018-08-25 | 213.8959 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 226.2369 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 226.2197 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 226.0214 | 226.1205 | 0.94545 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 98.88% | 95.81% | 104.9% | 0.00034659 | 2021-08-25 | 3.0208e-06 | 2.4591e-05 | 8.5523e-05 | 0.00019198 | 0.00034659 | 0.00055271 | 0.00084019 | 0.0012245 | 0.0016795 | 0.0022066 | 0.0027746 |  | 0.93705 | 0.94545 | 0.6103 | 0.61029 | 0.61029 | 0.61028 | 0.61027 | 0.61031 | 0.6103 | 0.6103
2018-08-26 | 224.5118 | 2020 | 0.99649 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 225.3031 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 225.2782 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 225.1103 | 225.1943 | 0.99649 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 98.8% | 95.97% | 104.9% | 0.0003586 | 2021-08-26 | 3.1034e-06 | 2.5139e-05 | 9.0564e-05 | 0.00020059 | 0.0003586 | 0.00056336 | 0.00084859 | 0.0012269 | 0.0016697 | 0.0021777 | 0.0027215 |  | 0.99649 | 0.96554 | 0.80524 | 0.80524 | 0.80523 | 0.80523 | 0.80522 | 0.80525 | 0.80524 | 0.80524
2018-08-27 | 213.4267 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 224.3541 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 224.3204 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 224.1858 | 224.2531 | 0.95129 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 98.71% | 96.13% | 104.9% | 0.00037011 | 2021-08-27 | 3.1551e-06 | 2.554e-05 | 9.549e-05 | 0.00020907 | 0.00037011 | 0.00057256 | 0.00085401 | 0.0012246 | 0.0016538 | 0.0021414 | 0.00266 |  | 0.53729 | 0.54976 | 0.95129 | 0.95129 | 0.95129 | 0.95129 | 0.95129 | 0.9513 | 0.9513 | 0.95129
2018-08-28 | 226.6237 | 2021 | 1.0145 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 223.3905 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 223.3467 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 223.2478 | 223.2972 | 1.0145 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 98.62% | 96.28% | 104.9% | 0.00038008 | 2021-08-28 | 3.2803e-06 | 2.6044e-05 | 0.00010015 | 0.00021682 | 0.00038008 | 0.00057932 | 0.00085568 | 0.0012171 | 0.0016316 | 0.0020984 | 0.0025915 |  | 0.95086 | 1.0145 | 0.96473 | 0.96473 | 0.96473 | 0.96473 | 0.96472 | 0.96473 | 0.96473 | 0.96473
2018-08-29 | 223.9575 | 2021 | 1.0069 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 222.4129 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 222.3576 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 222.2963 | 222.327 | 1.0069 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 98.53% | 96.43% | 104.9% | 0.00038816 | 2021-08-29 | 3.4687e-06 | 2.6739e-05 | 0.00010449 | 0.00022369 | 0.00038816 | 0.00058355 | 0.00085387 | 0.0012051 | 0.0016047 | 0.002051 | 0.0025198 |  | 0.19176 | 1.0069 | 0.67107 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67105 | 0.67104 | 0.67108 | 0.67107 | 0.67107
2018-08-30 | 211.359 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 221.4218 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 221.3538 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 221.3313 | 221.3426 | 0.95455 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 98.43% | 96.57% | 104.8% | 0.00039436 | 2021-08-30 | 3.7202e-06 | 2.7626e-05 | 0.00010851 | 0.00022966 | 0.00039436 | 0.00058526 | 0.00084859 | 0.0011888 | 0.001573 | 0.0019992 | 0.0024449 |  | 0.4454 | 0.58394 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95456 | 0.95455 | 0.95455
2018-08-31 | 216.5768 | 2021 | 0.98257 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 220.4179 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 220.3358 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 220.3526 | 220.3442 | 0.98257 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 98.32% | 96.7% | 104.8% | 0.00039868 | 2021-08-31 | 4.035e-06 | 2.8703e-05 | 0.00011219 | 0.00023473 | 0.00039868 | 0.00058445 | 0.00083984 | 0.001168 | 0.0015365 | 0.0019431 | 0.0023668 |  | 0.6112 | 0.98257 | 0.51744 | 0.51743 | 0.51743 | 0.51742 | 0.51741 | 0.51745 | 0.51744 | 0.51744
2018-09-01 | 177.269 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 219.4015 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 219.3042 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 219.3601 | 219.3322 | 0.80797 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 98.21% | 96.83% | 104.8% | 0.00040113 | 2021-09-01 | 4.413e-06 | 2.9971e-05 | 0.00011555 | 0.00023891 | 0.00040113 | 0.0005811 | 0.00082761 | 0.0011429 | 0.0014952 | 0.0018827 | 0.0022855 |  | 0.80797 | 0.74135 | 0.78315 | 0.78315 | 0.78314 | 0.78314 | 0.78313 | 0.78316 | 0.78315 | 0.78315
2018-09-02 | 203.1148 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 218.3733 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 218.2595 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 218.3539 | 218.3067 | 0.93013 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 98.1% | 96.96% | 104.8% | 0.00040169 | 2021-09-02 | 4.8542e-06 | 3.1431e-05 | 0.00011859 | 0.00024219 | 0.00040169 | 0.00057523 | 0.00081191 | 0.0011133 | 0.0014491 | 0.0018179 | 0.0022009 |  | 0.93013 | 0.38921 | 0.78323 | 0.78323 | 0.78323 | 0.78322 | 0.78322 | 0.78324 | 0.78324 | 0.78323
2018-09-03 | 227.4493 | 2020 | 1.0465 | 217.3338 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 217.3338 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 217.2023 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 217.3338 | 217.268 | 1.0465 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 97.98% | 97.08% | 104.8% | 0.00040036 | 2021-09-03 | 5.3588e-06 | 3.3082e-05 | 0.0001213 | 0.00024458 | 0.00040036 | 0.00056683 | 0.00079273 | 0.0010793 | 0.0013982 | 0.0017487 | 0.0021132 |  | 1.0465 | 0.60799 | 0.75072 | 0.75071 | 0.75071 | 0.75071 | 0.7507 | 0.75072 | 0.75072 | 0.75072
2018-09-04 | 218.0925 | 2020 | 1.0084 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 216.281 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 216.1331 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 216.2956 | 216.2144 | 1.0084 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 97.86% | 97.19% | 104.8% | 0.00039716 | 2021-09-04 | 5.9266e-06 | 3.4924e-05 | 0.00012368 | 0.00024607 | 0.00039716 | 0.0005559 | 0.00077007 | 0.0010409 | 0.0013426 | 0.0016752 | 0.0020222 |  | 1.0084 | 0.77655 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304
2018-09-05 | 221.7179 | 2020 | 1.0302 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 215.2129 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 215.0526 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 215.2358 | 215.1442 | 1.0302 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 97.72% | 97.3% | 104.8% | 0.00039189 | 2021-09-05 | 6.6244e-06 | 3.6849e-05 | 0.00012546 | 0.00024625 | 0.00039189 | 0.00054264 | 0.00074471 | 0.00099954 | 0.0012843 | 0.0016 | 0.0019312 |  | 1.0302 | 0.90528 | 0.83815 | 0.83815 | 0.83814 | 0.83814 | 0.83814 | 0.83815 | 0.83815 | 0.83815
2018-09-06 | 207.3004 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.1301 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 213.9612 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 214.1554 | 214.0583 | 0.9681 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 97.59% | 97.41% | 104.8% | 0.00038538 | 2021-09-06 | 7.4936e-06 | 3.8918e-05 | 0.00012681 | 0.00024545 | 0.00038538 | 0.0005286 | 0.00071934 | 0.00095926 | 0.0012281 | 0.0015282 | 0.0018446 |  | 0.91081 | 0.9681 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625 | 0.91625
2018-09-07 | 165.4914 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 213.0331 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 212.8595 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 213.0553 | 212.9574 | 0.77683 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 97.44% | 97.51% | 104.7% | 0.00037761 | 2021-09-07 | 8.5342e-06 | 4.113e-05 | 0.00012773 | 0.00024367 | 0.00037761 | 0.00051379 | 0.00069397 | 0.00092005 | 0.0011741 | 0.0014597 | 0.0017625 |  | 0.55739 | 0.77683 | 0.73831 | 0.73831 | 0.7383 | 0.7383 | 0.7383 | 0.73832 | 0.73831 | 0.73831
2018-09-08 | 202.4462 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 211.9224 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 211.7482 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 211.9366 | 211.8424 | 0.95528 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 97.29% | 97.61% | 104.7% | 0.00036859 | 2021-09-08 | 9.7464e-06 | 4.3486e-05 | 0.00012822 | 0.0002409 | 0.00036859 | 0.00049819 | 0.00066858 | 0.00088191 | 0.0011223 | 0.0013945 | 0.001685 |  | 0.95528 | 0.64402 | 0.79983 | 0.79983 | 0.79982 | 0.79982 | 0.79982 | 0.79983 | 0.79983 | 0.79983
2018-09-09 | 208.6384 | 2020 | 0.98975 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 210.7986 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 210.6277 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 210.8003 | 210.714 | 0.98975 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 97.14% | 97.71% | 104.7% | 0.00035833 | 2021-09-09 | 1.113e-05 | 4.5985e-05 | 0.00012829 | 0.00023715 | 0.00035833 | 0.00048182 | 0.00064319 | 0.00084483 | 0.0010727 | 0.0013327 | 0.001612 |  | 0.98975 | 0.3842 | 0.44508 | 0.44508 | 0.44507 | 0.44507 | 0.44506 | 0.44509 | 0.44508 | 0.44508
2018-09-10 | 205.1086 | 2022 | 0.97828 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 209.6622 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 209.4986 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 209.6474 | 209.573 | 0.97828 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 96.98% | 97.8% | 104.7% | 0.00034681 | 2021-09-10 | 1.2686e-05 | 4.8628e-05 | 0.00012792 | 0.00023241 | 0.00034681 | 0.00046467 | 0.0006178 | 0.00080882 | 0.0010252 | 0.0012743 | 0.0015434 |  | 0.47883 | 0.67991 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828 | 0.97828
2018-09-11 | 205.2236 | 2022 | 0.98422 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 208.5139 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 208.3615 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 208.4788 | 208.4202 | 0.98422 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 96.81% | 97.89% | 104.7% | 0.00033455 | 2021-09-11 | 1.4273e-05 | 5.1179e-05 | 0.00012709 | 0.00022688 | 0.00033455 | 0.00044738 | 0.00059325 | 0.00077511 | 0.00098209 | 0.0012224 | 0.0014837 |  | 0.88519 | 0.84093 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422
2018-09-12 | 197.9904 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 207.354 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 207.217 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 207.2956 | 207.2563 | 0.95484 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 96.63% | 97.97% | 104.7% | 0.00032261 | 2021-09-12 | 1.5789e-05 | 5.3386e-05 | 0.00012592 | 0.00022113 | 0.00032261 | 0.00043092 | 0.00057033 | 0.00074412 | 0.00094324 | 0.0011763 | 0.0014313 |  | 0.90416 | 0.95484 | 0.76606 | 0.76606 | 0.76606 | 0.76605 | 0.76605 | 0.76606 | 0.76606 | 0.76606
2018-09-13 | 202.9654 | 2020 | 0.98439 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 206.1833 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 206.0655 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 206.0988 | 206.0822 | 0.98439 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 96.44% | 98.05% | 104.6% | 0.00031101 | 2021-09-13 | 1.7232e-05 | 5.5249e-05 | 0.00012444 | 0.00021517 | 0.00031101 | 0.00041529 | 0.00054904 | 0.00071587 | 0.00090867 | 0.0011361 | 0.0013863 |  | 0.98439 | 0.72699 | 0.32669 | 0.32669 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32669 | 0.32669 | 0.32669
2018-09-14 | 200.7472 | 2020 | 0.97924 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 205.0021 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 204.9078 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 204.8894 | 204.8986 | 0.97924 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 96.25% | 98.13% | 104.6% | 0.00029973 | 2021-09-14 | 1.8603e-05 | 5.6769e-05 | 0.00012262 | 0.00020898 | 0.00029973 | 0.00040051 | 0.00052937 | 0.00069033 | 0.0008784 | 0.0011018 | 0.0013486 |  | 0.97924 | 0.4541 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591 | 0.7859 | 0.78592 | 0.78591 | 0.78591
2018-09-15 | 205.3775 | 2020 | 1.0077 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 203.8112 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 203.7442 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 203.6683 | 203.7063 | 1.0077 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 96.05% | 98.21% | 104.6% | 0.00028878 | 2021-09-15 | 1.9902e-05 | 5.7945e-05 | 0.00012048 | 0.00020258 | 0.00028878 | 0.00038656 | 0.00051133 | 0.00066753 | 0.00085242 | 0.0010734 | 0.0013184 |  | 1.0077 | 0.65123 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594
2018-09-16 | 179.1773 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 202.611 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 202.5754 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 202.4366 | 202.506 | 0.88434 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 95.84% | 98.28% | 104.6% | 0.00027816 | 2021-09-16 | 2.1128e-05 | 5.8776e-05 | 0.00011801 | 0.00019596 | 0.00027816 | 0.00037344 | 0.00049492 | 0.00064746 | 0.00083074 | 0.0010508 | 0.0012955 |  | 0.88434 | 0.48952 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62974 | 0.62974 | 0.62976 | 0.62976 | 0.62975
2018-09-17 | 210.2645 | 2022 | 1.044 | 201.402 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 201.402 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 201.402 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 201.1953 | 201.2987 | 1.044 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 95.62% | 98.35% | 104.6% | 0.00026787 | 2021-09-17 | 2.2282e-05 | 5.9263e-05 | 0.00011521 | 0.00018912 | 0.00026787 | 0.00036117 | 0.00048014 | 0.00063012 | 0.00081335 | 0.0010341 | 0.00128 |  | 0.88736 | 0.92061 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
2018-09-18 | 200.0341 | 2022 | 0.99927 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 200.1797 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 200.2168 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 199.9454 | 200.0811 | 0.99927 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 95.39% | 98.42% | 104.5% | 0.0002579 | 2021-09-18 | 2.3364e-05 | 5.9406e-05 | 0.00011209 | 0.00018207 | 0.0002579 | 0.00034973 | 0.00046699 | 0.00061551 | 0.00080026 | 0.0010233 | 0.0012718 |  | 0.91498 | 0.2437 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927
2018-09-19 | 200.1398 | 2022 | 1.006 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 198.9402 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 199.013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 198.6878 | 198.8504 | 1.006 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 95.15% | 98.48% | 104.5% | 0.00024929 | 2021-09-19 | 2.4283e-05 | 5.9446e-05 | 0.00010917 | 0.0001756 | 0.00024929 | 0.00034045 | 0.00045725 | 0.00060604 | 0.00079458 | 0.0010222 | 0.0012756 |  | 0.46281 | 0.74712 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006
2018-09-20 | 206.698 | 2022 | 1.0456 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 197.6854 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 197.7917 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 197.4236 | 197.6077 | 1.0456 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 94.9% | 98.54% | 104.5% | 0.00024221 | 2021-09-20 | 2.4972e-05 | 5.9492e-05 | 0.00010675 | 0.00017014 | 0.00024221 | 0.00033313 | 0.00045015 | 0.00060023 | 0.00079417 | 0.0010282 | 0.0012882 |  | 0.71089 | 0.61651 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456
2018-09-21 | 201.0216 | 2022 | 1.0234 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 196.4168 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 196.5541 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 196.1538 | 196.354 | 1.0234 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 94.64% | 98.6% | 104.5% | 0.00023666 | 2021-09-21 | 2.5432e-05 | 5.9545e-05 | 0.00010481 | 0.00016568 | 0.00023666 | 0.00032777 | 0.00044568 | 0.00059808 | 0.00079903 | 0.0010411 | 0.0013095 |  | 0.72609 | 0.27352 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234
2018-09-22 | 195.352 | 2022 | 1.0011 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 195.1364 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 195.3013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 194.8794 | 195.0903 | 1.0011 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 94.37% | 98.66% | 104.4% | 0.00023266 | 2021-09-22 | 2.5662e-05 | 5.9604e-05 | 0.00010337 | 0.00016223 | 0.00023266 | 0.00032437 | 0.00044386 | 0.00059959 | 0.00080917 | 0.0010611 | 0.0013397 |  | 0.61185 | 0.94861 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
2018-09-23 | 168.4678 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 193.8458 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 194.0343 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 193.6013 | 193.8178 | 0.86908 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 94.09% | 98.71% | 104.4% | 0.00023019 | 2021-09-23 | 2.5663e-05 | 5.9669e-05 | 0.00010242 | 0.00015979 | 0.00023019 | 0.00032294 | 0.00044468 | 0.00060476 | 0.00082459 | 0.0010881 | 0.0013787 |  | 0.53481 | 0.86908 | 0.69877 | 0.69876 | 0.69876 | 0.69876 | 0.69875 | 0.69877 | 0.69877 | 0.69877
2018-09-24 | 168.6169 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 192.5468 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 192.7543 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 192.3206 | 192.5374 | 0.87572 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 93.8% | 98.76% | 104.4% | 0.00022925 | 2021-09-24 | 2.5433e-05 | 5.9741e-05 | 0.00010196 | 0.00015836 | 0.00022925 | 0.00032348 | 0.00044815 | 0.0006136 | 0.0008453 | 0.0011222 | 0.0014265 |  | 0.8712 | 0.87572 | 0.44365 | 0.44365 | 0.44365 | 0.44364 | 0.44364 | 0.44366 | 0.44366 | 0.44365
2018-09-25 | 148.0003 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 191.2412 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 191.4623 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 191.0383 | 191.2503 | 0.77389 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 93.5% | 98.81% | 104.3% | 0.00023038 | 2021-09-25 | 2.5147e-05 | 6.0074e-05 | 0.00010234 | 0.00015836 | 0.00023038 | 0.00032658 | 0.0004549 | 0.00062677 | 0.00087139 | 0.001163 | 0.0014822 |  | 0.51698 | 0.74916 | 0.77389 | 0.77389 | 0.77389 | 0.77389 | 0.77388 | 0.7739 | 0.7739 | 0.77389
2018-09-26 | 165.3444 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 189.9307 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 190.1596 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 189.7553 | 189.9574 | 0.87055 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 93.18% | 98.86% | 104.3% | 0.00023306 | 2021-09-26 | 2.4946e-05 | 6.0904e-05 | 0.00010359 | 0.00015961 | 0.00023306 | 0.00033162 | 0.00046408 | 0.00064301 | 0.00090068 | 0.0012071 | 0.0015415 |  | 0.49853 | 0.87055 | 0.79511 | 0.79511 | 0.79511 | 0.79511 | 0.7951 | 0.79512 | 0.79511 | 0.79511
2018-09-27 | 97.6982 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 188.617 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 188.8471 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 188.4727 | 188.6599 | 0.51797 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 92.85% | 98.91% | 104.3% | 0.00023728 | 2021-09-27 | 2.4829e-05 | 6.2233e-05 | 0.00010572 | 0.0001621 | 0.00023728 | 0.0003386 | 0.00047569 | 0.00066234 | 0.0009332 | 0.0012547 | 0.0016045 |  | 0.31611 | 0.51797 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38914 | 0.38914 | 0.38913 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915
2018-09-28 | 118.3583 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 187.302 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 187.5261 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 187.1915 | 187.3588 | 0.63191 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 92.51% | 98.95% | 104.3% | 0.00024306 | 2021-09-28 | 2.4796e-05 | 6.406e-05 | 0.00010873 | 0.00016583 | 0.00024306 | 0.00034752 | 0.00048972 | 0.00068477 | 0.00096894 | 0.0013057 | 0.0016711 |  | 0.30909 | 0.63191 | 0.40122 | 0.40122 | 0.40121 | 0.40121 | 0.4012 | 0.40123 | 0.40122 | 0.40122
2018-09-29 | 127.0573 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 185.9873 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 186.1976 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 185.9126 | 186.0551 | 0.68315 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 92.16% | 99% | 104.2% | 0.00025039 | 2021-09-29 | 2.4848e-05 | 6.6387e-05 | 0.00011262 | 0.00017081 | 0.00025039 | 0.00035838 | 0.00050619 | 0.00071028 | 0.0010079 | 0.0013601 | 0.0017413 |  | 0.62764 | 0.68315 | 0.54472 | 0.54472 | 0.54471 | 0.54471 | 0.5447 | 0.54473 | 0.54472 | 0.54472
2018-09-30 | 148.4049 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 184.6747 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 184.8627 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 184.6371 | 184.7499 | 0.8036 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 91.79% | 99.04% | 104.2% | 0.00025928 | 2021-09-30 | 2.4984e-05 | 6.9214e-05 | 0.0001174 | 0.00017704 | 0.00025928 | 0.00037118 | 0.00052509 | 0.00073889 | 0.0010501 | 0.001418 | 0.0018152 |  | 0.8036 | 0.4294 | 0.60503 | 0.60502 | 0.60502 | 0.60502 | 0.60501 | 0.60503 | 0.60503 | 0.60503
2018-10-01 | 181.508 | 2020 | 0.98987 | 183.366 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 183.366 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 183.5226 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 183.366 | 183.4443 | 0.98987 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 91.41% | 99.08% | 104.1% | 0.00026972 | 2021-10-01 | 2.5205e-05 | 7.2541e-05 | 0.00012305 | 0.00018453 | 0.00026972 | 0.00038593 | 0.00054644 | 0.0007706 | 0.0010955 | 0.0014794 | 0.0018927 |  | 0.98987 | 0.77281 | 0.84627 | 0.84627 | 0.84626 | 0.84626 | 0.84626 | 0.84627 | 0.84627 | 0.84627
2018-10-02 | 170.0236 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 182.0574 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 182.1783 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 182.0899 | 182.1341 | 0.9339 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 91.01% | 99.12% | 104.1% | 0.00028172 | 2021-10-02 | 2.5511e-05 | 7.6369e-05 | 0.00012959 | 0.00019326 | 0.00028172 | 0.00040263 | 0.00057022 | 0.00080542 | 0.0011442 | 0.0015442 | 0.0019739 |  | 0.22481 | 0.9278 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9339
2018-10-03 | 158.4309 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 180.7441 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 180.8309 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 180.7997 | 180.8153 | 0.87655 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 90.6% | 99.15% | 104.1% | 0.00029568 | 2021-10-03 | 2.6339e-05 | 8.0898e-05 | 0.00013719 | 0.00020356 | 0.00029568 | 0.00042163 | 0.00059652 | 0.00084297 | 0.0011953 | 0.0016111 | 0.002057 |  | 0.14231 | 0.16687 | 0.87655 | 0.87655 | 0.87654 | 0.87654 | 0.87654 | 0.87655 | 0.87655 | 0.87655
2018-10-04 | 181.6679 | 2022 | 1.0125 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 179.4269 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 179.4816 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 179.4967 | 179.4891 | 1.0125 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 90.18% | 99.19% | 104% | 0.00031058 | 2021-10-04 | 2.7781e-05 | 8.5883e-05 | 0.00014529 | 0.00021463 | 0.00031058 | 0.0004416 | 0.00062357 | 0.00088084 | 0.0012456 | 0.0016764 | 0.0021377 |  | 0.44509 | 0.74061 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125
2018-10-05 | 186.1428 | 2022 | 1.0451 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 178.1062 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 178.1315 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 178.1819 | 178.1567 | 1.0451 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 89.74% | 99.22% | 104% | 0.00032642 | 2021-10-05 | 2.9838e-05 | 9.1326e-05 | 0.00015391 | 0.00022647 | 0.00032642 | 0.00046255 | 0.00065135 | 0.00091903 | 0.0012952 | 0.00174 | 0.0022157 |  | 0.51842 | 0.31195 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451
2018-10-06 | 128.8938 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 176.7826 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 176.7817 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 176.8567 | 176.8192 | 0.72911 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 89.29% | 99.25% | 103.9% | 0.0003432 | 2021-10-06 | 3.251e-05 | 9.7228e-05 | 0.00016305 | 0.00023906 | 0.0003432 | 0.00048448 | 0.00067987 | 0.00095753 | 0.0013441 | 0.0018019 | 0.0022913 |  | 0.70358 | 0.72911 | 0.33549 | 0.33549 | 0.33548 | 0.33548 | 0.33547 | 0.3355 | 0.3355 | 0.33549
2018-10-07 | 176.4217 | 2021 | 1.0055 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 175.4566 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 175.4333 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 175.5222 | 175.4777 | 1.0055 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 88.82% | 99.29% | 103.9% | 0.00036091 | 2021-10-07 | 3.5798e-05 | 0.00010359 | 0.0001727 | 0.00025242 | 0.00036091 | 0.00050738 | 0.00070914 | 0.00099636 | 0.0013923 | 0.0018622 | 0.0023643 |  | 0.16199 | 1.0055 | 0.77105 | 0.77105 | 0.77104 | 0.77104 | 0.77103 | 0.77106 | 0.77105 | 0.77105
2018-10-08 | 165.9626 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 174.1288 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 174.0873 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 174.1797 | 174.1335 | 0.9531 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 88.34% | 99.32% | 103.8% | 0.00037957 | 2021-10-08 | 3.9703e-05 | 0.00011041 | 0.00018287 | 0.00026655 | 0.00037957 | 0.00053127 | 0.00073914 | 0.0010355 | 0.0014397 | 0.0019207 | 0.0024348 |  | 0.67298 | 0.9531 | 0.45196 | 0.45195 | 0.45194 | 0.45194 | 0.45193 | 0.45196 | 0.45196 | 0.45196
2018-10-09 | 170.6024 | 2022 | 0.98728 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 172.7997 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 172.745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 172.8304 | 172.7877 | 0.98728 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 87.85% | 99.34% | 103.8% | 0.00039879 | 2021-10-09 | 4.4175e-05 | 0.00011756 | 0.00019334 | 0.00028114 | 0.00039879 | 0.00055572 | 0.00076967 | 0.0010752 | 0.0014877 | 0.0019806 | 0.0025078 |  | 0.86012 | 0.41472 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728
2018-10-10 | 146.9728 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 171.4699 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 171.4074 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 171.4755 | 171.4415 | 0.85713 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 87.33% | 99.37% | 103.7% | 0.00041805 | 2021-10-10 | 4.9039e-05 | 0.00012479 | 0.00020377 | 0.00029576 | 0.00041805 | 0.00058015 | 0.00080008 | 0.0011148 | 0.0015363 | 0.0020422 | 0.0025844 |  | 0.60756 | 0.75964 | 0.85713 | 0.85713 | 0.85713 | 0.85713 | 0.85712 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85713
2018-10-11 | 170.1439 | 2021 | 1 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 170.1399 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 170.0756 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 170.1162 | 170.0959 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 86.81% | 99.4% | 103.7% | 0.00043735 | 2021-10-11 | 5.4296e-05 | 0.00013209 | 0.00021416 | 0.00031041 | 0.00043735 | 0.00060453 | 0.00083038 | 0.0011543 | 0.0015855 | 0.0021057 | 0.0026646 |  | 0.53827 | 1 | 0.58428 | 0.58427 | 0.58427 | 0.58426 | 0.58425 | 0.58429 | 0.58428 | 0.58428
2018-10-12 | 163.6113 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 168.8103 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 168.7508 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 168.7538 | 168.7523 | 0.9692 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 86.27% | 99.42% | 103.6% | 0.00045669 | 2021-10-12 | 5.9946e-05 | 0.00013947 | 0.00022451 | 0.0003251 | 0.00045669 | 0.00062888 | 0.00086056 | 0.0011937 | 0.0016352 | 0.0021709 | 0.0027483 |  | 0.39834 | 0.9692 | 0.79221 | 0.79221 | 0.7922 | 0.7922 | 0.79219 | 0.79222 | 0.79222 | 0.79221
2018-10-13 | 157.7598 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 167.4815 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 167.434 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 167.3895 | 167.4118 | 0.94195 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 85.72% | 99.45% | 103.6% | 0.00047607 | 2021-10-13 | 6.599e-05 | 0.00014692 | 0.00023482 | 0.00033982 | 0.00047607 | 0.0006532 | 0.00089062 | 0.001233 | 0.0016854 | 0.0022378 | 0.0028356 |  | 0.57754 | 0.94195 | 0.63316 | 0.63315 | 0.63315 | 0.63314 | 0.63313 | 0.63317 | 0.63316 | 0.63316
2018-10-14 | 173.0941 | 2021 | 1.0418 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 166.1543 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 166.1264 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 166.0245 | 166.0754 | 1.0418 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 85.15% | 99.47% | 103.5% | 0.00049548 | 2021-10-14 | 7.2428e-05 | 0.00015445 | 0.00024509 | 0.00035457 | 0.00049548 | 0.00067747 | 0.00092057 | 0.0012722 | 0.0017362 | 0.0023066 | 0.0029265 |  | 0.55841 | 1.0418 | 0.48258 | 0.48257 | 0.48256 | 0.48255 | 0.48254 | 0.48259 | 0.48258 | 0.48258
2018-10-15 | 166.9487 | 2022 | 1.0129 | 164.829 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 164.829 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 164.829 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 164.6599 | 164.7445 | 1.0129 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 84.56% | 99.49% | 103.5% | 0.00051494 | 2021-10-15 | 7.926e-05 | 0.00016205 | 0.00025532 | 0.00036935 | 0.00051494 | 0.00070171 | 0.0009504 | 0.0013114 | 0.0017875 | 0.0023771 | 0.0030209 |  | 0.40421 | 0.85663 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129
2018-10-16 | 159.946 | 2021 | 0.97825 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 163.5018 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 163.5309 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 163.2971 | 163.414 | 0.97825 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 83.97% | 99.52% | 103.4% | 0.00053443 | 2021-10-16 | 8.6488e-05 | 0.00016973 | 0.00026551 | 0.00038417 | 0.00053443 | 0.00072592 | 0.0009801 | 0.0013504 | 0.0018394 | 0.0024494 | 0.0031189 |  | 0.43912 | 0.97825 | 0.89496 | 0.89496 | 0.89496 | 0.89495 | 0.89495 | 0.89497 | 0.89497 | 0.89496
2018-10-17 | 147.0706 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 162.1695 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 162.2214 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 161.9372 | 162.0793 | 0.90689 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 83.36% | 99.54% | 103.3% | 0.00055259 | 2021-10-17 | 9.3568e-05 | 0.00017689 | 0.00027484 | 0.00039783 | 0.00055259 | 0.00074886 | 0.001009 | 0.0013896 | 0.0018933 | 0.0025264 | 0.0032245 |  | 0.26524 | 0.90689 | 0.52862 | 0.52862 | 0.52861 | 0.5286 | 0.52859 | 0.52864 | 0.52863 | 0.52862
2018-10-18 | 160.4785 | 2020 | 0.99779 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 160.8333 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 160.902 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 160.5815 | 160.7418 | 0.99779 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 82.74% | 99.56% | 103.3% | 0.00056901 | 2021-10-18 | 0.00010006 | 0.00018333 | 0.00028314 | 0.00041003 | 0.00056901 | 0.00077019 | 0.0010369 | 0.0014294 | 0.0019501 | 0.0026093 | 0.0033394 |  | 0.99779 | 0.90401 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95606 | 0.95605 | 0.95605
2018-10-19 | 157.2767 | 2020 | 0.98609 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 159.4947 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 159.5742 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 159.2312 | 159.4027 | 0.98609 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 82.11% | 99.58% | 103.2% | 0.00058369 | 2021-10-19 | 0.00010596 | 0.00018906 | 0.00029041 | 0.00042074 | 0.00058369 | 0.0007899 | 0.001064 | 0.0014698 | 0.0020098 | 0.0026981 | 0.0034637 |  | 0.98609 | 0.93444 | 0.47202 | 0.47202 | 0.47201 | 0.472 | 0.47199 | 0.47203 | 0.47203 | 0.47202
2018-10-20 | 135.607 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 158.1552 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 158.2394 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 157.8875 | 158.0634 | 0.85743 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 81.46% | 99.59% | 103.1% | 0.00059662 | 2021-10-20 | 0.00011127 | 0.00019406 | 0.00029666 | 0.00042998 | 0.00059662 | 0.000808 | 0.0010901 | 0.0015107 | 0.0020724 | 0.0027929 | 0.0035974 |  | 0.85743 | 0.74968 | 0.2054 | 0.20539 | 0.20539 | 0.20538 | 0.20537 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2054
2018-10-21 | 78.3839 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 156.8162 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 156.8992 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 156.5515 | 156.7254 | 0.49985 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 80.81% | 99.61% | 103.1% | 0.0006078 | 2021-10-21 | 0.00011599 | 0.00019835 | 0.00030187 | 0.00043774 | 0.0006078 | 0.00082447 | 0.0011153 | 0.0015523 | 0.0021379 | 0.0028937 | 0.0037403 |  | 0.16313 | 0.43432 | 0.49985 | 0.49984 | 0.49983 | 0.49982 | 0.49981 | 0.49986 | 0.49985 | 0.49985
2018-10-22 | 146.6154 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 155.4791 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 155.555 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 155.2247 | 155.3898 | 0.94299 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 80.14% | 99.63% | 103% | 0.00061723 | 2021-10-22 | 0.00012012 | 0.00020191 | 0.00030605 | 0.00044401 | 0.00061723 | 0.00083932 | 0.0011396 | 0.0015944 | 0.0022063 | 0.0030004 | 0.0038927 |  | 0.65047 | 0.3799 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299
2018-10-23 | 140.1555 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 154.1453 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 154.2084 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 153.9081 | 154.0582 | 0.90924 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 79.47% | 99.64% | 102.9% | 0.00062562 | 2021-10-23 | 0.00012369 | 0.00020494 | 0.00030956 | 0.00044939 | 0.00062562 | 0.0008532 | 0.0011632 | 0.0016363 | 0.0022751 | 0.0031085 | 0.0040476 |  | 0.15822 | 0.90924 | 0.46161 | 0.46161 | 0.4616 | 0.46159 | 0.46157 | 0.46163 | 0.46162 | 0.46161
2018-10-24 | 158.5672 | 2021 | 1.0376 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 152.8162 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 152.8608 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 152.6029 | 152.7318 | 1.0376 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 78.78% | 99.66% | 102.9% | 0.00063335 | 2021-10-24 | 0.00012675 | 0.00020757 | 0.00031263 | 0.00045417 | 0.00063335 | 0.00086653 | 0.0011864 | 0.0016778 | 0.0023431 | 0.0032151 | 0.0041999 |  | 0.30534 | 1.0376 | 0.78187 | 0.78186 | 0.78186 | 0.78185 | 0.78184 | 0.78188 | 0.78187 | 0.78187
2018-10-25 | 145.3742 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 151.4933 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 151.5137 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 151.3105 | 151.4121 | 0.95961 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 78.09% | 99.67% | 102.8% | 0.00064044 | 2021-10-25 | 0.0001293 | 0.00020981 | 0.00031527 | 0.00045837 | 0.00064044 | 0.00087931 | 0.0012091 | 0.0017189 | 0.0024102 | 0.00332 | 0.0043496 |  | 0.89622 | 0.95961 | 0.66252 | 0.66252 | 0.66251 | 0.6625 | 0.66248 | 0.66254 | 0.66253 | 0.66252
2018-10-26 | 103.6297 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 150.1781 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 150.1686 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 150.0319 | 150.1003 | 0.69005 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 77.39% | 99.69% | 102.7% | 0.00064686 | 2021-10-26 | 0.00013135 | 0.00021164 | 0.00031746 | 0.00046199 | 0.00064686 | 0.00089156 | 0.0012314 | 0.0017596 | 0.0024764 | 0.0034234 | 0.0044968 |  | 0.69005 | 0.63341 | 0.38624 | 0.38623 | 0.38622 | 0.3862 | 0.38619 | 0.38625 | 0.38624 | 0.38624
2018-10-27 | 122.9843 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 148.8718 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 148.8271 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 148.7685 | 148.7978 | 0.82611 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 76.68% | 99.7% | 102.7% | 0.00065264 | 2021-10-27 | 0.00013289 | 0.00021308 | 0.0003192 | 0.00046502 | 0.00065264 | 0.00090325 | 0.0012533 | 0.0017999 | 0.0025417 | 0.0035251 | 0.0046413 |  | 0.5945 | 0.82611 | 0.47858 | 0.47857 | 0.47856 | 0.47854 | 0.47853 | 0.47859 | 0.47858 | 0.47858
2018-10-28 | 146.0142 | 2021 | 0.98942 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 147.576 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 147.4905 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 147.5215 | 147.506 | 0.98942 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 75.97% | 99.72% | 102.6% | 0.00065776 | 2021-10-28 | 0.00013392 | 0.00021412 | 0.00032051 | 0.00046745 | 0.00065776 | 0.0009144 | 0.0012747 | 0.0018398 | 0.0026062 | 0.0036253 | 0.0047833 |  | 0.70233 | 0.98942 | 0.51781 | 0.5178 | 0.51779 | 0.51778 | 0.51776 | 0.51782 | 0.51782 | 0.51781
2018-10-29 | 120.3911 | 2022 |  | 146.292 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 146.292 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 146.1605 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 146.292 | 146.2262 | 0.82295 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 75.26% | 99.73% | 102.5% | 0.00066223 | 2021-10-29 | 0.00013443 | 0.00021475 | 0.00032137 | 0.0004693 | 0.00066223 | 0.000925 | 0.0012957 | 0.0018793 | 0.0026698 | 0.0037239 | 0.0049227 |  | 0.4207 | 0.53777 | 0.82295 | 0.82295 | 0.82294 | 0.82293 | 0.82292 | 0.82296 | 0.82296 | 0.82295
2018-10-30 | 113.981 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 145.0133 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 144.8384 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 145.068 | 144.9532 | 0.786 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 74.54% | 99.74% | 102.5% | 0.00066603 | 2021-10-30 | 0.00013444 | 0.00021498 | 0.00032179 | 0.00047056 | 0.00066603 | 0.00093505 | 0.0013162 | 0.0019184 | 0.0027326 | 0.0038209 | 0.0050595 |  | 0.786 | 0.32822 | 0.77928 | 0.77928 | 0.77927 | 0.77926 | 0.77925 | 0.7793 | 0.77929 | 0.77929
2018-10-31 | 143.2459 | 2020 | 0.99661 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 143.7335 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 143.5258 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 143.8378 | 143.6818 | 0.99661 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 73.82% | 99.75% | 102.4% | 0.00066964 | 2021-10-31 | 0.00013426 | 0.00021518 | 0.0003222 | 0.00047173 | 0.00066964 | 0.0009447 | 0.001336 | 0.0019559 | 0.0027919 | 0.0039119 | 0.0051871 |  | 0.99661 | 0.56592 | 0.70647 | 0.70646 | 0.70645 | 0.70644 | 0.70642 | 0.70648 | 0.70648 | 0.70647
2018-11-01 | 130.3798 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 142.4549 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 142.2242 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 142.6029 | 142.4135 | 0.91524 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 73.09% | 99.76% | 102.3% | 0.00067441 | 2021-11-01 | 0.00013443 | 0.00021594 | 0.00032341 | 0.00047399 | 0.00067441 | 0.00095519 | 0.0013557 | 0.0019914 | 0.0028464 | 0.0039939 | 0.0053013 |  | 0.91524 | 0.49368 | 0.73497 | 0.73496 | 0.73495 | 0.73494 | 0.73492 | 0.73498 | 0.73497 | 0.73497
2018-11-02 | 125.8197 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 141.1795 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 140.9351 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 141.365 | 141.15 | 0.8912 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 72.37% | 99.78% | 102.2% | 0.00068036 | 2021-11-02 | 0.00013496 | 0.00021726 | 0.00032544 | 0.00047734 | 0.00068036 | 0.00096652 | 0.0013755 | 0.002025 | 0.002896 | 0.004067 | 0.0054022 |  | 0.8564 | 0.77106 | 0.8912 | 0.8912 | 0.89119 | 0.89119 | 0.89118 | 0.89121 | 0.89121 | 0.8912
2018-11-03 | 122.8212 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 139.9093 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 139.6599 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 140.1257 | 139.8928 | 0.87786 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 71.65% | 99.79% | 102.2% | 0.00068749 | 2021-11-03 | 0.00013585 | 0.00021914 | 0.00032829 | 0.0004818 | 0.00068749 | 0.00097867 | 0.0013951 | 0.0020566 | 0.0029408 | 0.0041312 | 0.0054897 |  | 0.87786 | 0.48198 | 0.3065 | 0.30649 | 0.30648 | 0.30647 | 0.30645 | 0.30651 | 0.30651 | 0.3065
2018-11-04 | 69.798 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 138.6464 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 138.4002 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 138.8868 | 138.6435 | 0.50342 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 70.93% | 99.8% | 102.1% | 0.00069579 | 2021-11-04 | 0.0001371 | 0.00022158 | 0.00033194 | 0.00048735 | 0.00069579 | 0.00099166 | 0.0014147 | 0.0020862 | 0.0029806 | 0.0041864 | 0.0055638 |  | 0.18249 | 0.50342 | 0.5012 | 0.50119 | 0.50118 | 0.50116 | 0.50114 | 0.50122 | 0.50121 | 0.5012
2018-11-05 | 134.7232 | 2022 | 0.98057 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 137.393 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 137.1574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 137.6497 | 137.4036 | 0.98057 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 70.21% | 99.8% | 102% | 0.00070526 | 2021-11-05 | 0.00013871 | 0.00022458 | 0.00033641 | 0.000494 | 0.00070526 | 0.0010055 | 0.0014343 | 0.0021139 | 0.0030155 | 0.0042327 | 0.0056244 |  | 0.51165 | 0.35758 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98056 | 0.98056 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057
2018-11-06 | 137.0029 | 2022 | 1.0063 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 136.1511 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 135.933 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 136.4163 | 136.1747 | 1.0063 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 69.49% | 99.81% | 101.9% | 0.00071455 | 2021-11-06 | 0.00014048 | 0.00022768 | 0.00034091 | 0.00050057 | 0.00071455 | 0.0010188 | 0.0014529 | 0.0021391 | 0.0030451 | 0.0042686 | 0.0056682 |  | 0.75046 | 0.36409 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
2018-11-07 | 129.4612 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 134.9227 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 134.7286 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 135.1881 | 134.9583 | 0.95952 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 68.78% | 99.82% | 101.9% | 0.00072294 | 2021-11-07 | 0.00014239 | 0.00023069 | 0.00034506 | 0.00050648 | 0.00072294 | 0.0010311 | 0.0014701 | 0.0021625 | 0.0030719 | 0.0042988 | 0.0057018 |  | 0.55224 | 0.27851 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952
2018-11-08 | 105.6969 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 133.71 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 133.5456 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 133.9667 | 133.7562 | 0.79049 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 68.08% | 99.83% | 101.8% | 0.00073042 | 2021-11-08 | 0.00014444 | 0.0002336 | 0.00034885 | 0.00051173 | 0.00073042 | 0.0010421 | 0.0014861 | 0.0021841 | 0.0030958 | 0.0043233 | 0.0057254 |  | 0.17658 | 0.79049 | 0.72783 | 0.72782 | 0.72781 | 0.7278 | 0.72778 | 0.72785 | 0.72784 | 0.72783
2018-11-09 | 106.6001 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 132.5151 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 132.3855 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 132.7539 | 132.5697 | 0.80444 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 67.38% | 99.84% | 101.7% | 0.00073699 | 2021-11-09 | 0.00014663 | 0.00023641 | 0.00035229 | 0.0005163 | 0.00073699 | 0.0010521 | 0.0015007 | 0.002204 | 0.0031168 | 0.004342 | 0.0057388 |  | 0.80444 | 0.65979 | 0.33417 | 0.33416 | 0.33414 | 0.33413 | 0.33411 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33417
2018-11-10 | 95.2482 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 131.34 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 131.2498 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 131.5512 | 131.4005 | 0.7252 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 66.69% | 99.85% | 101.7% | 0.00074266 | 2021-11-10 | 0.00014895 | 0.00023913 | 0.00035538 | 0.00052021 | 0.00074266 | 0.0010609 | 0.0015141 | 0.0022221 | 0.003135 | 0.004355 | 0.0057421 |  | 0.57295 | 0.21257 | 0.7252 | 0.7252 | 0.72518 | 0.72517 | 0.72515 | 0.72522 | 0.72521 | 0.7252
2018-11-11 | 126.908 | 2022 | 0.97481 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 130.1868 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 130.14 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 130.3603 | 130.2502 | 0.97481 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 66.01% | 99.85% | 101.6% | 0.00074742 | 2021-11-11 | 0.00015141 | 0.00024175 | 0.00035812 | 0.00052345 | 0.00074742 | 0.0010685 | 0.0015262 | 0.0022384 | 0.0031503 | 0.0043622 | 0.0057352 |  | 0.38911 | 0.34558 | 0.97481 | 0.97481 | 0.97481 | 0.97481 | 0.97481 | 0.97482 | 0.97482 | 0.97481
2018-11-12 | 124.1729 | 2022 |  | 129.0576 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 129.0576 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 129.0576 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 129.1829 | 129.1202 | 0.96215 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 65.34% | 99.86% | 101.5% | 0.00075126 | 2021-11-12 | 0.000154 | 0.00024428 | 0.0003605 | 0.00052601 | 0.00075126 | 0.001075 | 0.0015369 | 0.0022529 | 0.0031627 | 0.0043636 | 0.0057181 |  | 0.86367 | 0.22897 | 0.96215 | 0.96215 | 0.96215 | 0.96214 | 0.96214 | 0.96215 | 0.96215 | 0.96215
2018-11-13 | 119.5984 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 127.9474 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 127.9871 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 128.0205 | 128.0038 | 0.93475 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 64.68% | 99.87% | 101.5% | 0.00075419 | 2021-11-13 | 0.00015673 | 0.0002467 | 0.00036253 | 0.00052791 | 0.00075419 | 0.0010804 | 0.0015464 | 0.0022656 | 0.0031722 | 0.0043592 | 0.0056908 |  | 0.93475 | 0.19241 | 0.9208 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92078 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208
2018-11-14 | 76.1374 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 126.8503 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 126.9134 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 126.8748 | 126.8941 | 0.60021 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 64.03% | 99.88% | 101.4% | 0.00075717 | 2021-11-14 | 0.0001594 | 0.00024898 | 0.0003644 | 0.00052976 | 0.00075717 | 0.0010856 | 0.001555 | 0.0022758 | 0.0031772 | 0.0043468 | 0.0056513 |  | 0.60021 | 0.23797 | 0.39934 | 0.39933 | 0.39931 | 0.3993 | 0.39928 | 0.39935 | 0.39935 | 0.39934
2018-11-15 | 100.041 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 125.7672 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 125.8388 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 125.7475 | 125.7932 | 0.79545 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 63.4% | 99.88% | 101.3% | 0.00075973 | 2021-11-15 | 0.00016169 | 0.00025074 | 0.00036567 | 0.00053108 | 0.00075973 | 0.0010905 | 0.0015631 | 0.0022848 | 0.0031801 | 0.0043308 | 0.0056061 |  | 0.79545 | 0.14406 | 0.44734 | 0.44733 | 0.44731 | 0.4473 | 0.44728 | 0.44736 | 0.44735 | 0.44734
2018-11-16 | 122.7067 | 2022 | 0.98402 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 124.699 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 124.7654 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 124.6403 | 124.7028 | 0.98402 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 62.78% | 99.89% | 101.3% | 0.00076188 | 2021-11-16 | 0.00016358 | 0.00025198 | 0.00036634 | 0.00053186 | 0.00076188 | 0.0010951 | 0.0015707 | 0.0022926 | 0.003181 | 0.0043112 | 0.0055552 |  | 0.72483 | 0.27162 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402 | 0.98402
2018-11-17 | 98.1452 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 123.6467 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 123.6953 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 123.5546 | 123.625 | 0.79376 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 62.17% | 99.89% | 101.2% | 0.00076362 | 2021-11-17 | 0.00016509 | 0.00025271 | 0.00036641 | 0.0005321 | 0.00076362 | 0.0010994 | 0.0015777 | 0.0022992 | 0.0031798 | 0.004288 | 0.0054986 |  | 0.79376 | 0.093266 | 0.51379 | 0.51377 | 0.51376 | 0.51374 | 0.51372 | 0.5138 | 0.5138 | 0.51379
2018-11-18 | 114.1296 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 122.6109 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 122.6308 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 122.4923 | 122.5616 | 0.93083 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 61.57% | 99.9% | 101.2% | 0.00076494 | 2021-11-18 | 0.00016621 | 0.00025291 | 0.00036589 | 0.00053179 | 0.00076494 | 0.0011034 | 0.0015842 | 0.0023045 | 0.0031766 | 0.0042611 | 0.0054364 |  | 0.93083 | 0.58267 | 0.5703 | 0.57029 | 0.57027 | 0.57025 | 0.57023 | 0.57031 | 0.57031 | 0.5703
2018-11-19 | 120.297 | 2020 | 0.98934 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 121.5927 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 121.574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 121.4549 | 121.5145 | 0.98934 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 61% | 99.9% | 101.1% | 0.00076585 | 2021-11-19 | 0.00016694 | 0.0002526 | 0.00036476 | 0.00053094 | 0.00076585 | 0.001107 | 0.0015902 | 0.0023086 | 0.0031713 | 0.0042307 | 0.0053685 |  | 0.98934 | 0.96001 | 0.22471 | 0.2247 | 0.22469 | 0.22468 | 0.22467 | 0.22472 | 0.22471 | 0.22471
2018-11-20 | 95.3752 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 120.5929 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 120.5271 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 120.4441 | 120.4856 | 0.79089 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 60.43% | 99.91% | 101% | 0.00076738 | 2021-11-20 | 0.00016736 | 0.00025208 | 0.00036364 | 0.00053046 | 0.00076738 | 0.0011112 | 0.0015961 | 0.0023114 | 0.0031638 | 0.0041972 | 0.0052972 |  | 0.40163 | 0.79089 | 0.59125 | 0.59124 | 0.59123 | 0.59121 | 0.59119 | 0.59127 | 0.59126 | 0.59125
2018-11-21 | 92.7755 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 119.6124 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 119.4922 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 119.4616 | 119.4769 | 0.77563 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 59.89% | 99.91% | 101% | 0.00077091 | 2021-11-21 | 0.00016767 | 0.00025184 | 0.00036332 | 0.00053154 | 0.00077091 | 0.0011174 | 0.001603 | 0.0023135 | 0.0031545 | 0.0041621 | 0.0052259 |  | 0.77563 | 0.39802 | 0.131 | 0.131 | 0.13099 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13101 | 0.131 | 0.131
2018-11-22 | 124.2773 | 2020 | 1.0474 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 118.652 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 118.4716 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 118.5088 | 118.4902 | 1.0474 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 59.36% | 99.92% | 100.9% | 0.00077644 | 2021-11-22 | 0.00016785 | 0.00025186 | 0.0003638 | 0.00053416 | 0.00077644 | 0.0011254 | 0.0016108 | 0.0023149 | 0.0031434 | 0.0041254 | 0.0051547 |  | 1.0474 | 0.60884 | 0.28189 | 0.28188 | 0.28187 | 0.28185 | 0.28184 | 0.2819 | 0.2819 | 0.28189
2018-11-23 | 123.1781 | 2020 | 1.0464 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 117.7127 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 117.4673 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 117.5877 | 117.5275 | 1.0464 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 58.85% | 99.92% | 100.9% | 0.00078396 | 2021-11-23 | 0.00016791 | 0.00025216 | 0.00036507 | 0.00053833 | 0.00078396 | 0.0011353 | 0.0016195 | 0.0023157 | 0.0031305 | 0.0040869 | 0.0050835 |  | 1.0464 | 0.49729 | 0.51269 | 0.51268 | 0.51267 | 0.51265 | 0.51263 | 0.51271 | 0.51271 | 0.51269
2018-11-24 | 114.1069 | 2020 | 0.97698 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 116.7952 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 116.4817 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 116.6996 | 116.5906 | 0.97698 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 58.35% | 99.93% | 100.8% | 0.00079348 | 2021-11-24 | 0.00016786 | 0.00025272 | 0.00036714 | 0.00054406 | 0.00079348 | 0.001147 | 0.0016292 | 0.0023156 | 0.0031157 | 0.0040468 | 0.0050124 |  | 0.97698 | 0.079953 | 0.52311 | 0.5231 | 0.52309 | 0.52307 | 0.52305 | 0.52313 | 0.52312 | 0.52311
2018-11-25 | 107.6447 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.9006 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 115.5168 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 115.8464 | 115.6816 | 0.92877 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 57.88% | 99.93% | 100.8% | 0.00080499 | 2021-11-25 | 0.00016768 | 0.00025354 | 0.00037001 | 0.00055133 | 0.00080499 | 0.0011607 | 0.0016398 | 0.0023149 | 0.0030991 | 0.0040049 | 0.0049412 |  | 0.92877 | 0.48535 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17257 | 0.17256 | 0.17256 | 0.17259 | 0.17259 | 0.17258
2018-11-26 | 110.4616 | 2020 |  | 115.0296 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 115.0296 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 114.5748 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 115.0296 | 114.8022 | 0.96029 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 57.42% | 99.94% | 100.7% | 0.00081849 | 2021-11-26 | 0.00016738 | 0.00025464 | 0.00037368 | 0.00056015 | 0.00081849 | 0.0011763 | 0.0016513 | 0.0023135 | 0.0030806 | 0.0039614 | 0.0048702 |  | 0.96029 | 0.26696 | 0.44072 | 0.44071 | 0.4407 | 0.44068 | 0.44067 | 0.44074 | 0.44073 | 0.44072
2018-11-27 | 99.5676 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 114.1748 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 113.6578 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 114.2326 | 113.9452 | 0.87206 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 56.98% | 99.94% | 100.7% | 0.000834 | 2021-11-27 | 0.00016696 | 0.000256 | 0.00037815 | 0.00057052 | 0.000834 | 0.0011937 | 0.0016638 | 0.0023113 | 0.0030604 | 0.0039162 | 0.0047992 |  | 0.87206 | 0.47792 | 0.60287 | 0.60286 | 0.60285 | 0.60283 | 0.60282 | 0.60289 | 0.60288 | 0.60287
2018-11-28 | 67.3339 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 113.33 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 112.7682 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 113.4392 | 113.1037 | 0.59414 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 56.56% | 99.94% | 100.7% | 0.00084983 | 2021-11-28 | 0.00016641 | 0.0002575 | 0.00038297 | 0.00058131 | 0.00084983 | 0.0012112 | 0.0016759 | 0.0023083 | 0.0030393 | 0.0038715 | 0.0047312 |  | 0.59414 | 0.26062 | 0.37765 | 0.37764 | 0.37762 | 0.37761 | 0.3776 | 0.37767 | 0.37766 | 0.37765
2018-11-29 | 67.2547 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.4981 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 111.908 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 112.6516 | 112.2798 | 0.59783 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 56.15% | 99.95% | 100.6% | 0.00086501 | 2021-11-29 | 0.00016595 | 0.00025919 | 0.00038795 | 0.00059187 | 0.00086501 | 0.0012277 | 0.0016871 | 0.0023051 | 0.0030191 | 0.0038295 | 0.0046684 |  | 0.3155 | 0.27203 | 0.59783 | 0.59782 | 0.59781 | 0.59779 | 0.59778 | 0.59785 | 0.59784 | 0.59783
2018-11-30 | 106.6658 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 111.6818 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 111.0794 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 111.8723 | 111.4758 | 0.95509 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 55.77% | 99.95% | 100.6% | 0.00087956 | 2021-11-30 | 0.00016556 | 0.00026106 | 0.00039309 | 0.0006022 | 0.00087956 | 0.0012433 | 0.0016976 | 0.0023016 | 0.0029997 | 0.0037904 | 0.0046107 |  | 0.95509 | 0.90914 | 0.1895 | 0.1895 | 0.18949 | 0.18948 | 0.18947 | 0.18951 | 0.18951 | 0.1895
2018-12-01 | 108.7245 | 2020 | 0.98052 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 110.8841 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 110.2846 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 111.1034 | 110.694 | 0.98052 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 55.4% | 99.95% | 100.5% | 0.00089347 | 2021-12-01 | 0.00016525 | 0.00026312 | 0.00039839 | 0.00061231 | 0.00089347 | 0.0012579 | 0.0017072 | 0.0022979 | 0.0029812 | 0.003754 | 0.0045582 |  | 0.98052 | 0.16295 | 0.15711 | 0.1571 | 0.15709 | 0.15709 | 0.15708 | 0.15711 | 0.15711 | 0.15711
2018-12-02 | 35.6991 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 110.1078 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 109.5257 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 110.3472 | 109.9365 | 0.32422 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 55.05% | 99.96% | 100.5% | 0.00090674 | 2021-12-02 | 0.00016502 | 0.00026537 | 0.00040385 | 0.00062219 | 0.00090674 | 0.0012716 | 0.0017159 | 0.002294 | 0.0029636 | 0.0037204 | 0.0045109 |  | 0.19286 | 0.32422 | 0.2239 | 0.22389 | 0.22389 | 0.22388 | 0.22387 | 0.22391 | 0.22391 | 0.2239
2018-12-03 | 70.0468 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 109.3558 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 108.8049 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 109.6062 | 109.2056 | 0.64054 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 54.72% | 99.96% | 100.5% | 0.00091937 | 2021-12-03 | 0.00016486 | 0.0002678 | 0.00040948 | 0.00063185 | 0.00091937 | 0.0012843 | 0.0017238 | 0.0022899 | 0.0029468 | 0.0036896 | 0.0044687 |  | 0.056224 | 0.64054 | 0.43749 | 0.43748 | 0.43747 | 0.43745 | 0.43744 | 0.43751 | 0.4375 | 0.43749
2018-12-04 | 72.4705 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 108.6308 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 108.1245 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 108.8826 | 108.5035 | 0.66713 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 54.41% | 99.96% | 100.4% | 0.00093062 | 2021-12-04 | 0.00016477 | 0.0002703 | 0.00041497 | 0.00064076 | 0.00093062 | 0.0012952 | 0.0017301 | 0.002285 | 0.0029307 | 0.0036622 | 0.0044331 |  | 0.52049 | 0.2489 | 0.66713 | 0.66712 | 0.66711 | 0.6671 | 0.66708 | 0.66714 | 0.66714 | 0.66713
2018-12-05 | 110.7649 | 2022 | 1.0262 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 107.9358 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 107.4865 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 108.1786 | 107.8325 | 1.0262 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 54.11% | 99.97% | 100.4% | 0.00093944 | 2021-12-05 | 0.00016464 | 0.00027254 | 0.00041973 | 0.00064798 | 0.00093944 | 0.0013034 | 0.0017342 | 0.0022793 | 0.0029154 | 0.0036373 | 0.0044018 |  | 0.33757 | 0.35113 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262
2018-12-06 | 82.9458 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 107.2736 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 106.8931 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 107.4966 | 107.1949 | 0.77322 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 53.83% | 99.97% | 100.4% | 0.00094583 | 2021-12-06 | 0.0001645 | 0.00027453 | 0.00042374 | 0.00065354 | 0.00094583 | 0.0013089 | 0.0017361 | 0.0022728 | 0.002901 | 0.0036151 | 0.0043748 |  | 0.77322 | 0.46102 | 0.4961 | 0.49609 | 0.49608 | 0.49607 | 0.49605 | 0.49612 | 0.49611 | 0.4961
2018-12-07 | 93.2494 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 106.647 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 106.3466 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 106.8389 | 106.5927 | 0.87437 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 53.56% | 99.97% | 100.4% | 0.0009498 | 2021-12-07 | 0.00016432 | 0.00027625 | 0.00042703 | 0.00065742 | 0.0009498 | 0.0013116 | 0.0017359 | 0.0022656 | 0.0028873 | 0.0035955 | 0.0043521 |  | 0.49515 | 0.2369 | 0.87437 | 0.87437 | 0.87437 | 0.87436 | 0.87435 | 0.87438 | 0.87438 | 0.87437
2018-12-08 | 34.3653 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 106.0589 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 105.8491 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 106.2078 | 106.0284 | 0.32402 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 53.32% | 99.97% | 100.3% | 0.00095133 | 2021-12-08 | 0.00016413 | 0.00027772 | 0.00042957 | 0.00065963 | 0.00095133 | 0.0013116 | 0.0017335 | 0.0022575 | 0.0028744 | 0.0035786 | 0.0043336 |  | 0.12252 | 0.32402 | 0.20965 | 0.20965 | 0.20964 | 0.20964 | 0.20963 | 0.20967 | 0.20966 | 0.20965
2018-12-09 | 40.6616 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 105.5122 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 105.4027 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 105.6055 | 105.5041 | 0.38537 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 53.08% | 99.98% | 100.3% | 0.00095045 | 2021-12-09 | 0.0001639 | 0.00027893 | 0.00043139 | 0.00066016 | 0.00095045 | 0.0013089 | 0.001729 | 0.0022487 | 0.0028623 | 0.0035644 | 0.0043196 |  | 0.32825 | 0.38537 | 0.23677 | 0.23676 | 0.23675 | 0.23674 | 0.23674 | 0.23678 | 0.23677 | 0.23677
2018-12-10 | 52.9404 | 2022 |  | 105.0096 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 105.0096 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 105.0096 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 105.0345 | 105.022 | 0.50415 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 52.86% | 99.98% | 100.3% | 0.00094714 | 2021-12-10 | 0.00016366 | 0.00027989 | 0.00043247 | 0.00065903 | 0.00094714 | 0.0013034 | 0.0017223 | 0.0022391 | 0.0028511 | 0.0035528 | 0.0043098 |  | 0.30651 | 0.087106 | 0.50415 | 0.50414 | 0.50413 | 0.50412 | 0.5041 | 0.50417 | 0.50416 | 0.50415
2018-12-11 | 75.3367 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 104.5386 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 104.6604 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 104.4969 | 104.5787 | 0.72066 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 52.66% | 99.98% | 100.3% | 0.00094142 | 2021-12-11 | 0.00016339 | 0.00028059 | 0.00043281 | 0.00065623 | 0.00094142 | 0.0012953 | 0.0017135 | 0.0022288 | 0.0028406 | 0.0035439 | 0.0043043 |  | 0.21505 | 0.49647 | 0.72066 | 0.72065 | 0.72064 | 0.72063 | 0.72062 | 0.72067 | 0.72067 | 0.72066
2018-12-12 | 95.4986 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 104.0871 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 104.3443 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 103.9951 | 104.1697 | 0.91749 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 52.47% | 99.98% | 100.2% | 0.00093327 | 2021-12-12 | 0.0001631 | 0.00028104 | 0.00043243 | 0.00065176 | 0.00093327 | 0.0012844 | 0.0017026 | 0.0022177 | 0.002831 | 0.0035377 | 0.0043032 |  | 0.31369 | 0.91749 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28467 | 0.28466 | 0.28465 | 0.2847 | 0.28469 | 0.28468
2018-12-13 | 102.6494 | 2021 | 0.99026 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 103.659 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 104.0615 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 103.5314 | 103.7965 | 0.99026 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 52.29% | 99.99% | 100.2% | 0.00092523 | 2021-12-13 | 0.00016282 | 0.00028138 | 0.00043189 | 0.00064728 | 0.00092523 | 0.0012738 | 0.0016919 | 0.002207 | 0.002822 | 0.0035322 | 0.0043031 |  | 0.40804 | 0.99026 | 0.24079 | 0.24078 | 0.24077 | 0.24077 | 0.24076 | 0.2408 | 0.2408 | 0.24079
2018-12-14 | 103.1579 | 2021 | 0.99903 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 103.2582 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 103.8123 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 103.1082 | 103.4602 | 0.99903 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 52.12% | 99.99% | 100.2% | 0.0009173 | 2021-12-14 | 0.00016254 | 0.00028163 | 0.00043122 | 0.00064278 | 0.0009173 | 0.0012633 | 0.0016814 | 0.0021968 | 0.0028135 | 0.0035275 | 0.0043039 |  | 0.47426 | 0.99903 | 0.66911 | 0.6691 | 0.66909 | 0.66908 | 0.66906 | 0.66912 | 0.66911 | 0.66911
2018-12-15 | 97.0674 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 102.8886 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 103.597 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 102.7275 | 103.1623 | 0.94342 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 51.97% | 99.99% | 100.2% | 0.00090947 | 2021-12-15 | 0.00016227 | 0.00028177 | 0.0004304 | 0.00063827 | 0.00090947 | 0.0012531 | 0.0016712 | 0.0021869 | 0.0028056 | 0.0035235 | 0.0043056 |  | 0.1962 | 0.94342 | 0.22504 | 0.22503 | 0.22502 | 0.22501 | 0.22501 | 0.22505 | 0.22504 | 0.22504
2018-12-16 | 101.861 | 2021 | 0.99324 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 102.5541 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 103.4158 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 102.3919 | 102.9038 | 0.99324 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 51.83% | 99.99% | 100.2% | 0.00090175 | 2021-12-16 | 0.00016201 | 0.00028182 | 0.00042945 | 0.00063375 | 0.00090175 | 0.0012431 | 0.0016612 | 0.0021775 | 0.0027982 | 0.0035203 | 0.0043083 |  | 0.11202 | 0.99324 | 0.23698 | 0.23697 | 0.23697 | 0.23696 | 0.23695 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23698
2018-12-17 | 102.3065 | 2021 | 1.0005 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 102.2584 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 103.2688 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 102.1036 | 102.6862 | 1.0005 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 51.7% | 99.99% | 100.2% | 0.00089414 | 2021-12-17 | 0.00016176 | 0.00028177 | 0.00042835 | 0.00062922 | 0.00089414 | 0.0012333 | 0.0016515 | 0.0021685 | 0.0027914 | 0.0035179 | 0.004312 |  | 0.78021 | 1.0005 | 0.17188 | 0.17188 | 0.17187 | 0.17187 | 0.17186 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17188
2018-12-18 | 103.1362 | 2021 | 1.0111 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 102.0055 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 103.1565 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 101.8649 | 102.5107 | 1.0111 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 51.57% | 99.99% | 100.2% | 0.00088748 | 2021-12-18 | 0.00016155 | 0.00028164 | 0.00042725 | 0.00062519 | 0.00088748 | 0.0012247 | 0.0016431 | 0.0021608 | 0.0027859 | 0.0035164 | 0.0043162 |  | 0.38942 | 1.0111 | 0.94159 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159
2018-12-19 | 102.2894 | 2021 | 1.0048 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 101.7992 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 103.0789 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 101.678 | 102.3785 | 1.0048 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 51.46% | 100% | 100.1% | 0.00088253 | 2021-12-19 | 0.0001614 | 0.00028156 | 0.00042645 | 0.0006222 | 0.00088253 | 0.0012184 | 0.0016369 | 0.0021552 | 0.0027819 | 0.0035155 | 0.0043196 |  | 0.4006 | 1.0048 | 0.77506 | 0.77506 | 0.77505 | 0.77504 | 0.77503 | 0.77508 | 0.77507 | 0.77506
2018-12-20 | 104.6664 | 2021 | 1.0297 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 101.6434 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 103.0365 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 101.5454 | 102.2909 | 1.0297 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 51.36% | 100% | 100.1% | 0.00087929 | 2021-12-20 | 0.00016131 | 0.00028152 | 0.00042594 | 0.00062025 | 0.00087929 | 0.0012143 | 0.0016328 | 0.0021517 | 0.0027794 | 0.0035152 | 0.0043222 |  | 0.39473 | 1.0297 | 0.20598 | 0.20598 | 0.20597 | 0.20596 | 0.20596 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20598
2018-12-21 | 92.5278 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 101.542 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 103.0293 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 101.4693 | 102.2493 | 0.91123 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 51.26% | 100% | 100.1% | 0.00087777 | 2021-12-21 | 0.00016129 | 0.00028153 | 0.00042574 | 0.00061934 | 0.00087777 | 0.0012123 | 0.001631 | 0.0021501 | 0.0027785 | 0.0035154 | 0.0043239 |  | 0.25771 | 0.74935 | 0.91123 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91121 | 0.91123 | 0.91123 | 0.91123
2018-12-22 | 99.8056 | 2021 | 0.98332 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 101.4989 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 103.0577 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 101.4519 | 102.2548 | 0.98332 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 51.17% | 100% | 100.1% | 0.00087795 | 2021-12-22 | 0.00016132 | 0.00028159 | 0.00042583 | 0.00061947 | 0.00087795 | 0.0012126 | 0.0016313 | 0.0021505 | 0.0027791 | 0.0035161 | 0.0043248 |  | 0.38256 | 0.98332 | 0.77035 | 0.77034 | 0.77034 | 0.77033 | 0.77032 | 0.77036 | 0.77036 | 0.77035
2018-12-23 | 83.74 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 101.5179 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 103.1219 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 101.4957 | 102.3088 | 0.82488 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 51.09% | 100% | 100.1% | 0.00087986 | 2021-12-23 | 0.00016142 | 0.0002817 | 0.00042622 | 0.00062064 | 0.00087986 | 0.0012151 | 0.0016339 | 0.002153 | 0.0027812 | 0.0035174 | 0.0043249 |  | 0.82488 | 0.30328 | 0.80662 | 0.80662 | 0.80661 | 0.8066 | 0.8066 | 0.80664 | 0.80663 | 0.80662
2018-12-24 | 93.3565 | 2022 |  | 101.6028 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 101.6028 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 103.2221 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 101.6028 | 102.4125 | 0.91884 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 51.01% | 100% | 100.1% | 0.00088348 | 2021-12-24 | 0.00016158 | 0.00028186 | 0.00042691 | 0.00062287 | 0.00088348 | 0.0012197 | 0.0016386 | 0.0021576 | 0.0027849 | 0.0035193 | 0.0043243 |  | 0.45161 | 0.57449 | 0.91884 | 0.91884 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91882 | 0.91884 | 0.91884 | 0.91884
2018-12-25 | 57.4837 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 101.7539 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 103.3586 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 101.7752 | 102.5669 | 0.56493 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 50.94% | 100% | 100.1% | 0.00088882 | 2021-12-25 | 0.0001618 | 0.00028206 | 0.0004279 | 0.00062613 | 0.00088882 | 0.0012266 | 0.0016456 | 0.0021641 | 0.0027901 | 0.0035217 | 0.0043228 |  | 0.48158 | 0.40883 | 0.56493 | 0.56492 | 0.56491 | 0.5649 | 0.56488 | 0.56495 | 0.56494 | 0.56493
2018-12-26 | 86.0939 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 101.967 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 103.5317 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 102.0115 | 102.7716 | 0.84433 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 50.88% | 100% | 100.1% | 0.00089588 | 2021-12-26 | 0.00016208 | 0.00028232 | 0.00042918 | 0.00063045 | 0.00089588 | 0.0012357 | 0.0016547 | 0.0021727 | 0.0027968 | 0.0035247 | 0.0043204 |  | 0.16793 | 0.47157 | 0.84433 | 0.84433 | 0.84432 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84434 | 0.84434 | 0.84433
2018-12-27 | 63.1273 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 102.2395 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 103.7415 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 102.3095 | 103.0255 | 0.61745 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 50.82% | 100% | 100.1% | 0.00090391 | 2021-12-27 | 0.0001624 | 0.0002825 | 0.00043047 | 0.00063527 | 0.00090391 | 0.001246 | 0.0016652 | 0.0021827 | 0.0028049 | 0.0035287 | 0.0043187 |  | 0.61745 | 0.38853 | 0.3343 | 0.33429 | 0.33428 | 0.33427 | 0.33426 | 0.33431 | 0.33431 | 0.3343
2018-12-28 | 93.2753 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 102.5689 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 103.9884 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 102.667 | 103.3277 | 0.90939 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 50.76% | 100% | 100.1% | 0.00091205 | 2021-12-28 | 0.00016273 | 0.00028257 | 0.00043163 | 0.00064009 | 0.00091205 | 0.0012566 | 0.0016759 | 0.0021931 | 0.0028135 | 0.0035335 | 0.0043179 |  | 0.27711 | 0.17569 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90938 | 0.90938 | 0.90938 | 0.9094 | 0.90939 | 0.90939
2018-12-29 | 47.1988 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 102.9527 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 104.2726 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 103.0815 | 103.677 | 0.45845 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 50.71% | 100% | 100.1% | 0.00092031 | 2021-12-29 | 0.00016307 | 0.00028255 | 0.00043264 | 0.0006449 | 0.00092031 | 0.0012675 | 0.0016869 | 0.002204 | 0.0028228 | 0.0035391 | 0.004318 |  | 0.26003 | 0.20141 | 0.45845 | 0.45844 | 0.45843 | 0.45842 | 0.45841 | 0.45847 | 0.45846 | 0.45845
2018-12-30 | 73.3744 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 103.3883 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 104.5942 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 103.551 | 104.0726 | 0.7097 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 50.66% | 100% | 100.1% | 0.00092869 | 2021-12-30 | 0.00016342 | 0.00028243 | 0.00043351 | 0.0006497 | 0.00092869 | 0.0012785 | 0.0016982 | 0.0022153 | 0.0028325 | 0.0035454 | 0.0043192 |  | 0.29022 | 0.7097 | 0.57222 | 0.57221 | 0.57219 | 0.57218 | 0.57217 | 0.57223 | 0.57222 | 0.57222
2018-12-31 | 103.5748 | 2021 | 0.99713 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 103.8731 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 104.9537 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 104.073 | 104.5133 | 0.99713 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 50.61% | 100% | 100.1% | 0.00093718 | 2021-12-31 | 0.00016378 | 0.00028221 | 0.00043424 | 0.00065449 | 0.00093718 | 0.0012898 | 0.0017097 | 0.002227 | 0.0028429 | 0.0035525 | 0.0043213 |  | 0.47718 | 0.99713 | 0.5465 | 0.54649 | 0.54648 | 0.54647 | 0.54646 | 0.54652 | 0.54651 | 0.5465
2019-01-01 | 57.5168 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 104.4047 |  | Valeur élastique: | 1095.4324 | 1240.9396 | 1430.5525 | 1638.0195 | 1849.6294 | 2053.8495 | 2234.7105 | 2379.4995 | 2485.1166 | 2552.8142 | 2587.1953 | 2596.4325 | 2583.156 | 2545.6436 | 2486.7448 | 2408.307 | 2305.1949 | 2172.6804 | 2012.9867 | 1834.4428 | 1647.4446 | 1462.2624 | 1291.2023 | 1148.0218 | 1050.2204 | 1024.1246 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 105.3511 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 104.6453 | 104.9982 | 0.5509 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 50.57% | 100% | 100.1% | 0.00094579 | 2022-01-01 | 0.00016415 | 0.00028189 | 0.00043482 | 0.00065928 | 0.00094579 | 0.0013013 | 0.0017215 | 0.0022392 | 0.0028538 | 0.0035603 | 0.0043243 |  | 0.5509 | 0 | 0 | 0 | 0.66804 | 0 | 0 | 0 | 0.66807 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'C' et 'D' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.2969% | -0.1241% | -0.1613% | -0.01529% | 0.05079% | -0.0122% | -0.1233% | -0.01053% | 0.0063% | -0.08954% | 0.07867% | 0.04824% | -0.07758% | 0.02214% | 0.07177% | -0.0208% | -0.06113% | -0.03027% | -0.05133% | 0.04267% | -0.05132% | -0.04497% | 0.0485% | -0.1981% | 0.01184% | 0.7906%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on N3: Ajustement du premier point ici, puis les suivants à droite
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% |  | perte/j: | 1.5058e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 7.5% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 50% |  |  |  |  | NOCT Coeff. Température: | 0% |  | /°
Station P.V.: | Ecole primaire Odars |  |  |  |  | Les 3 types de pertes (ci-dessous) sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur pics de production. | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse annuelle hauteur: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1
2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 15% | D |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 10% | 3 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
|  |  | Dépassements enveloppe: | 4.741% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.72% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.559% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [13 empty] | 19.44% |  |  |  |  | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4376300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4376300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | 4723800% | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-10-25 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 15% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | 2029-04-30 | 0.7% | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 10% | 3 | 0.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 10% | 3 | 0.7%
Végétation: | 2020-01-01 | 70% | -0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2.5 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -1 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.024988 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | 0.47501 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.7% | 15% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2029-04-30 | 0.7% | 10% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-10-25 | 0% | 7.5% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.5 | -7.7538e-08 | 0.5 |  | Hau.: |  | -7.7538e-08 | 0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2 | 2.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.5 | -0.52499 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52499 | -0.024988 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.024988 | 0.47501 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation | [25 empty] | Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation
2020-01-15 | 0.1234% | 0% | 0.5412% | 2.139e-06% | [25 empty] | 2025-01-15 | 2.834% | 0% | 4.75% | 0.01265%
2020-02-15 | 0.17% | 0% | 0.7355% | 7.562e-06% | [25 empty] | 2025-02-15 | 2.879% | 0% | 4.897% | 0.007137%
2020-03-14 | 0.2121% | 0% | 0.9067% | 9.197e-06% | [25 empty] | 2025-03-15 | 2.92% | 0% | 5.028% | 0.002371%
2020-04-14 | 0.2587% | 0% | 1.096% | 5.3e-05% | [25 empty] | 2025-04-15 | 2.965% | 0% | 5.189% | 0.003971%
2020-05-14 | 0.3037% | 0% | 1.289% | 8.955e-05% | [25 empty] | 2025-05-15 | 3.009% | 0% | 0.8432% | 0.002888%
2020-06-14 | 0.3502% | 0% | 1.496% | 8.481e-05% | [25 empty] | 2025-06-15 | 3.054% | 0% | 1.127% | 0.00142%
2020-07-14 | 0.3952% | 0% | 1.681% | 0.000229% | [25 empty] | 2025-07-15 | 3.098% | 0% | 1.389% | 0.002531%
2020-08-14 | 0.4417% | 0% | 1.853% | 0.0008871% | [25 empty] | 2025-08-15 | 3.143% | 0% | 1.643% | 0.008344%
2020-09-14 | 0.4882% | 0% | 2.015% | 0.0005676% | [25 empty] | 2025-09-15 | 3.189% | 0% | 1.884% | 0.004461%
2020-10-14 | 0.5331% | 0% | 2.148% | 0.001196% | [25 empty] | 2025-10-15 | 3.232% | 0% | 2.093% | 0.01024%
2020-11-14 | 0.5796% | 0% | 2.258% | 0.002089% | [25 empty] | 2025-11-15 | 3.277% | 0% | 2.276% | 0.01928%
2020-12-14 | 0.6245% | 0% | 2.375% | 0.002177% | [25 empty] | 2025-12-15 | 3.321% | 0% | 2.46% | 0.01619%
2021-01-15 | 0.6723% | 0% | 2.519% | 0.001974% | [25 empty] | 2026-01-15 | 3.366% | 0% | 2.666% | 0.0162%
2021-02-15 | 0.7187% | 0% | 2.658% | 0.001029% | [25 empty] | 2026-02-15 | 3.411% | 0% | 2.871% | 0.00937%
2021-03-15 | 0.7605% | 0% | 2.781% | 0.0003643% | [25 empty] | 2026-03-15 | 3.452% | 0% | 3.052% | 0.00305%
2021-04-15 | 0.8069% | 0% | 2.926% | 0.0006434% | [25 empty] | 2026-04-15 | 3.497% | 0% | 3.26% | 0.005045%
2021-05-15 | 0.8517% | 0% | 3.096% | 0.0004411% | [25 empty] | 2026-05-15 | 3.541% | 0% | 3.496% | 0.00384%
2021-06-15 | 0.8979% | 0% | 3.289% | 0.0002388% | [25 empty] | 2026-06-15 | 3.586% | 0% | 3.758% | 0.001915%
2021-07-15 | 0.9427% | 0% | 3.44% | 0.0005124% | [25 empty] | 2026-07-15 | 3.629% | 0% | 3.97% | 0.003243%
2021-08-15 | 0.9889% | 0% | 3.563% | 0.001833% | [25 empty] | 2026-08-15 | 3.674% | 0% | 4.153% | 0.01098%
2021-09-15 | 1.035% | 0% | 3.671% | 0.001146% | [25 empty] | 2026-09-15 | 3.719% | 0% | 4.315% | 0.005551%
2021-10-15 | 1.08% | 0% | 3.743% | 0.002398% | [25 empty] | 2026-10-15 | 3.763% | 0% | 4.432% | 0.0133%
2021-11-15 | 1.126% | 0% | 3.776% | 0.004181% | [25 empty] | 2026-11-15 | 3.808% | 0% | 4.503% | 0.02494%
2021-12-15 | 1.171% | 0% | 3.836% | 0.004354% | [25 empty] | 2026-12-15 | 3.851% | 0% | 4.603% | 0.02011%
2022-01-15 | 1.217% | 0% | 3.931% | 0.003947% | [25 empty] | 2027-01-15 | 3.896% | 0% | 4.745% | 0.02031%
2022-02-15 | 1.263% | 0% | 4.031% | 0.002052% | [25 empty] | 2027-02-15 | 3.941% | 0% | 4.892% | 0.01239%
2022-03-15 | 1.304% | 0% | 4.12% | 0.0007228% | [25 empty] | 2027-03-15 | 3.981% | 0% | 5.023% | 0.004029%
2022-04-15 | 1.351% | 0% | 4.233% | 0.001254% | [25 empty] | 2027-04-15 | 4.026% | 0% | 5.185% | 2.35e-05%
2022-05-15 | 1.395% | 0% | 0.8863% | 0.0008432% | [25 empty] | 2027-05-15 | 4.069% | 0% | 0.8432% | 7.198e-05%
2022-06-15 | 1.441% | 0% | 1.315% | 0.0004458% | [25 empty] | 2027-06-15 | 4.114% | 0% | 1.127% | 7.711e-05%
2022-07-15 | 1.486% | 0% | 1.715% | 0.0009041% | [25 empty] | 2027-07-15 | 4.158% | 0% | 1.389% | 0.0002149%
2022-08-15 | 1.532% | 0% | 2.107% | 0.003135% | [25 empty] | 2027-08-15 | 4.202% | 0% | 1.643% | 0.0008399%
2022-09-15 | 1.578% | 0% | 2.479% | 0.00188% | [25 empty] | 2027-09-15 | 4.247% | 0% | 1.884% | 0.0005388%
2022-10-15 | 1.622% | 0% | 2.805% | 0.003996% | [25 empty] | 2027-10-15 | 4.29% | 0% | 2.093% | 0.001136%
2022-11-15 | 1.668% | 0% | 3.095% | 0.007168% | [25 empty] | 2027-11-15 | 4.335% | 0% | 2.276% | 0.001985%
2022-12-15 | 1.712% | 0% | 3.384% | 0.007003% | [25 empty] | 2027-12-15 | 4.378% | 0% | 2.46% | 0.002068%
2023-01-15 | 1.758% | 0% | 3.702% | 0.006524% | [25 empty] | 2028-01-15 | 4.423% | 0% | 2.666% | 0.001876%
2023-02-15 | 1.804% | 0% | 4.018% | 0.003479% | [25 empty] | 2028-02-15 | 4.467% | 0% | 2.871% | 0.0009775%
2023-03-15 | 1.845% | 0% | 4.297% | 0.001209% | [25 empty] | 2028-03-14 | 4.508% | 0% | 3.052% | 0.0003466%
2023-04-15 | 1.891% | 0% | 4.616% | 0.002071% | [25 empty] | 2028-04-14 | 4.552% | 0% | 3.26% | 0.0006139%
2023-05-15 | 1.936% | 0% | 0.8432% | 0.001393% | [25 empty] | 2028-05-14 | 4.595% | 0% | 3.496% | 0.0004235%
2023-06-15 | 1.981% | 0% | 1.127% | 0.0006961% | [25 empty] | 2028-06-14 | 4.64% | 0% | 3.758% | 0.0002311%
2023-07-15 | 2.026% | 0% | 1.389% | 0.001321% | [25 empty] | 2028-07-14 | 4.683% | 0% | 3.97% | 0.0004982%
2023-08-15 | 2.071% | 0% | 1.643% | 0.004461% | [25 empty] | 2028-08-14 | 4.727% | 0% | 4.153% | 0.001786%
2023-09-15 | 2.117% | 0% | 1.884% | 0.002618% | [25 empty] | 2028-09-14 | 4.772% | 0% | 4.315% | 0.001117%
2023-10-15 | 2.161% | 0% | 2.093% | 0.005597% | [25 empty] | 2028-10-14 | 4.815% | 0% | 4.432% | 0.002338%
2023-11-15 | 2.207% | 0% | 2.276% | 0.01016% | [25 empty] | 2028-11-14 | 4.859% | 0% | 4.503% | 0.004076%
2023-12-15 | 2.251% | 0% | 2.46% | 0.009652% | [25 empty] | 2028-12-14 | 4.902% | 0% | 4.603% | 0.004245%
2024-01-15 | 2.297% | 0% | 2.666% | 0.009102% | [25 empty] | 2029-01-15 | 4.948% | 0% | 4.75% | 0.003848%
2024-02-15 | 2.342% | 0% | 2.871% | 0.004911% | [25 empty] | 2029-02-15 | 4.992% | 0% | 4.897% | 0.001998%
2024-03-14 | 2.383% | 0% | 3.052% | 0.0017% | [25 empty] | 2029-03-15 | 5.032% | 0% | 5.028% | 0.0007017%
2024-04-14 | 2.429% | 0% | 3.26% | 0.002909% | [25 empty] | 2029-04-15 | 5.077% | 0% | 5.189% | 0.001213%
2024-05-14 | 2.473% | 0% | 3.496% | 0.002024% | [25 empty] | 2029-05-15 | 5.12% | 0% | 0.8432% | 0.0008157%
2024-06-14 | 2.519% | 0% | 3.758% | 0.001026% | [25 empty] | 2029-06-15 | 5.164% | 0% | 1.127% | 0.0004333%
2024-07-14 | 2.563% | 0% | 3.97% | 0.001906% | [25 empty] | 2029-07-15 | 5.207% | 0% | 1.389% | 0.0008832%
2024-08-14 | 2.608% | 0% | 4.153% | 0.006383% | [25 empty] | 2029-08-15 | 5.251% | 0% | 1.643% | 0.003069%
2024-09-14 | 2.654% | 0% | 4.315% | 0.003538% | [25 empty] | 2029-09-15 | 5.295% | 0% | 1.884% | 0.001844%
2024-10-14 | 2.698% | 0% | 4.432% | 0.007916% | [25 empty] | 2029-10-15 | 5.338% | 0% | 2.093% | 0.003916%
2024-11-14 | 2.743% | 0% | 4.503% | 0.01472% | [25 empty] | 2029-11-15 | 5.382% | 0% | 2.276% | 0.007019%
2024-12-14 | 2.787% | 0% | 4.603% | 0.01292% | [25 empty] | 2029-12-15 | 5.425% | 0% | 2.46% | 0.006871%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% /an garanti par JA Solar
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AY1: Valeur JA Solar
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AM2: Pousse initiale annuelle en hauteur de végétation
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 |  | 2022 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation champ PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46523.112 | 46523.112 | 46523.112 | 46523.112 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 46697.7292 | 47436.4285 | 46697.7292 | 47436.4285 | : Sujet après action
|  | cumul: | 46697.7292 | 47436.4285 | 47436.5854 |  | 46523.112 | [6 empty] | 2019-10-25 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46523.112 |  | 46697.7292 | 47436.4285 | 47436.5854 | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 47436.4285 | 47436.5854 | 47436.4285 | 47436.5854 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 174.6172 | 735.9371 | 0.15389 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 7.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | -0.5 |  |  | Perte annuelle: | 174.6172 | 735.9371 | 0.15389 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.741% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -5.7281 | 735.9371 | 0.15389 | 735.9371 | 0.15389 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 735.9371 | 0.15389 | 735.9371 | 0.15389 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-01 | 0.1023% | 0% | 0% | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 103.8265 |  | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-02 | 0.1038% | 0% | 0% | 0.4583% | 1.315e-07% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | 104.3907 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.4583% | 1.315e-07% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-03 | 0.1054% | 0% | 0% | 0.4647% | 2.631e-07% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | 104.9961 |  | 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-03 | 0.4647% | 2.631e-07% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-04 | 0.1069% | 0% | 0% | 0.4711% | 3.996e-07% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | 105.6402 |  | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0.4711% | 3.996e-07% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-05 | 0.1084% | 0% | 0% | 0.4775% | 5.409e-07% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | 106.3205 |  | 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-05 | 0.4775% | 5.409e-07% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-06 | 0.1099% | 0% | 0% | 0.4839% | 6.867e-07% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | 107.0344 |  | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0.4839% | 6.867e-07% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-07 | 0.1114% | 0% | 0% | 0.4903% | 8.368e-07% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | 107.7794 |  | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.4903% | 8.368e-07% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-08 | 0.1129% | 0% | 0% | 0.4967% | 9.908e-07% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | 108.5529 |  | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0.4967% | 9.908e-07% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-09 | 0.1144% | 0% | 0% | 0.503% | 1.148e-06% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | 109.3677 |  | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.503% | 1.148e-06% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-10 | 0.1159% | 0% | 0% | 0.5094% | 1.308e-06% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | 110.2357 |  | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-10 | 0.5094% | 1.308e-06% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-11 | 0.1174% | 0% | 0% | 0.5158% | 1.471e-06% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | 111.1529 |  | 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-11 | 0.5158% | 1.471e-06% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-12 | 0.1189% | 0% | 0% | 0.5222% | 1.636e-06% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | 112.1153 |  | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0.5222% | 1.636e-06% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-13 | 0.1204% | 0% | 0% | 0.5285% | 1.802e-06% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | 113.1189 |  | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.5285% | 1.802e-06% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-14 | 0.1219% | 0% | 0% | 0.5349% | 1.97e-06% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | 114.1599 |  | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.5349% | 1.97e-06% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-15 | 0.1234% | 0% | 0% | 0.5412% | 2.139e-06% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | 115.2342 |  | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0.5412% | 2.139e-06% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-16 | 0.1249% | 0% | 0% | 0.5476% | 2.308e-06% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | 116.3379 |  | 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0.5476% | 2.308e-06% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-17 | 0.1264% | 0% | 0% | 0.5539% | 2.479e-06% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | 117.467 |  | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0.5539% | 2.479e-06% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-18 | 0.1279% | 0% | 0% | 0.5602% | 2.652e-06% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | 118.6175 |  | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.5602% | 2.652e-06% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-19 | 0.1294% | 0% | 0% | 0.5666% | 2.826e-06% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | 119.7856 |  | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.5666% | 2.826e-06% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-20 | 0.1309% | 0% | 0% | 0.5729% | 3.002e-06% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | 120.9671 |  | 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0.5729% | 3.002e-06% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 1.47 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 1.4805 | 0.012034 |  | 1.4805 | 2020 | 2020-01-21 | 0.1324% | 0% | 0% | 0.5792% | 3.18e-06% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | 122.1583 |  | 2020-01-21 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 2020-01-21 | 0.5792% | 3.18e-06% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 4.385 | 4.385 | 4.3909 | 4.4167 | 4.4167 | 0.035548 |  | 4.4167 | 2020 | 2020-01-22 | 0.1339% | 0% | 0% | 0.5855% | 3.359e-06% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | 123.3551 |  | 2020-01-22 | 4.385 | 4.3909 | 4.4167 | 2020-01-22 | 0.5855% | 3.359e-06% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 50.962 | 50.962 | 51.0311 | 51.3349 | 51.3349 | 0.40911 |  | 51.3349 | 2020 | 2020-01-23 | 0.1354% | 0% | 0% | 0.5918% | 3.539e-06% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | 124.5693 |  | 2020-01-23 | 50.962 | 51.0311 | 51.3349 | 2020-01-23 | 0.5918% | 3.539e-06% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 61.144 | 61.144 | 61.2278 | 61.5963 | 61.5963 | 0.48599 |  | 61.5963 | 2020 | 2020-01-24 | 0.1369% | 0% | 0% | 0.5981% | 3.72e-06% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | 125.8136 |  | 2020-01-24 | 61.144 | 61.2278 | 61.5963 | 2020-01-24 | 0.5981% | 3.72e-06% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 73.502 | 73.502 | 73.6039 | 74.0515 | 74.0515 | 0.57837 |  | 74.0515 | 2020 | 2020-01-25 | 0.1384% | 0% | 0% | 0.6044% | 3.905e-06% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | 127.0853 |  | 2020-01-25 | 73.502 | 73.6039 | 74.0515 | 2020-01-25 | 0.6044% | 3.905e-06% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 28.763 | 28.763 | 28.8033 | 28.9803 | 28.9803 | 0.22404 |  | 28.9803 | 2020 | 2020-01-26 | 0.1399% | 0% | 0% | 0.6107% | 4.092e-06% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | 128.3816 |  | 2020-01-26 | 28.763 | 28.8033 | 28.9803 | 2020-01-26 | 0.6107% | 4.092e-06% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 42.656 | 42.656 | 42.7164 | 42.9816 | 42.9816 | 0.32888 |  | 42.9816 | 2020 | 2020-01-27 | 0.1414% | 0% | 0% | 0.617% | 4.284e-06% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | 129.6998 |  | 2020-01-27 | 42.656 | 42.7164 | 42.9816 | 2020-01-27 | 0.617% | 4.284e-06% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 51.923 | 51.923 | 51.9973 | 52.3234 | 52.3234 | 0.39625 |  | 52.3234 | 2020 | 2020-01-28 | 0.143% | 0% | 0% | 0.6233% | 4.479e-06% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | 131.0372 |  | 2020-01-28 | 51.923 | 51.9973 | 52.3234 | 2020-01-28 | 0.6233% | 4.479e-06% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 77.672 | 77.672 | 77.7844 | 78.2771 | 78.2771 | 0.58669 |  | 78.2771 | 2020 | 2020-01-29 | 0.1445% | 0% | 0% | 0.6295% | 4.679e-06% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | 132.3911 |  | 2020-01-29 | 77.672 | 77.7844 | 78.2771 | 2020-01-29 | 0.6295% | 4.679e-06% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 49.662 | 49.662 | 49.7346 | 50.0528 | 50.0528 | 0.37128 |  | 50.0528 | 2020 | 2020-01-30 | 0.146% | 0% | 0% | 0.6358% | 4.879e-06% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | 133.7587 |  | 2020-01-30 | 49.662 | 49.7346 | 50.0528 | 2020-01-30 | 0.6358% | 4.879e-06% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 80.177 | 80.177 | 80.2954 | 80.8143 | 80.8143 | 0.5933 |  | 80.8143 | 2020 | 2020-01-31 | 0.1475% | 0% | 0% | 0.6421% | 5.078e-06% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | 135.1373 |  | 2020-01-31 | 80.177 | 80.2954 | 80.8143 | 2020-01-31 | 0.6421% | 5.078e-06% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 41.614 | 41.614 | 41.6761 | 41.948 | 41.948 | 0.30481 |  | 41.948 | 2020 | 2020-02-01 | 0.149% | 0% | 0% | 0.6483% | 5.276e-06% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | 136.5242 |  | 2020-02-01 | 41.614 | 41.6761 | 41.948 | 2020-02-01 | 0.6483% | 5.276e-06% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 116.803 | 116.803 | 116.979 | 117.7498 | 117.7498 | 0.84691 |  | 117.7498 | 2020 | 2020-02-02 | 0.1505% | 0% | 0% | 0.6546% | 5.474e-06% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | 137.9168 |  | 2020-02-02 | 116.803 | 116.979 | 117.7498 | 2020-02-02 | 0.6546% | 5.474e-06% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 108.803 | 108.803 | 108.9686 | 109.6935 | 109.6935 | 0.781 |  | 109.6935 | 2020 | 2020-02-03 | 0.152% | 0% | 0% | 0.6608% | 5.669e-06% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | 139.3121 |  | 2020-02-03 | 108.803 | 108.9686 | 109.6935 | 2020-02-03 | 0.6608% | 5.669e-06% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 78.715 | 78.715 | 78.836 | 79.3654 | 79.3654 | 0.55942 |  | 79.3654 | 2020 | 2020-02-04 | 0.1535% | 0% | 0% | 0.6671% | 5.862e-06% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | 140.7077 |  | 2020-02-04 | 78.715 | 78.836 | 79.3654 | 2020-02-04 | 0.6671% | 5.862e-06% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 142.283 | 142.283 | 142.5039 | 143.4699 | 143.4699 | 1.0013 |  | 143.4699 | 2020 | 2020-02-05 | 0.155% | 0% | 0% | 0.6733% | 6.053e-06% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | 142.1006 |  | 2020-02-05 | 142.283 | 142.5039 | 143.4699 | 2020-02-05 | 0.6733% | 6.053e-06% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 122.348 | 122.348 | 122.5398 | 123.3782 | 123.3782 | 0.85261 |  | 123.3782 | 2020 | 2020-02-06 | 0.1565% | 0% | 0% | 0.6796% | 6.241e-06% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | 143.4974 |  | 2020-02-06 | 122.348 | 122.5398 | 123.3782 | 2020-02-06 | 0.6796% | 6.241e-06% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 91.208 | 91.208 | 91.3523 | 91.9832 | 91.9832 | 0.62943 |  | 91.9832 | 2020 | 2020-02-07 | 0.158% | 0% | 0% | 0.6858% | 6.423e-06% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | 144.9056 |  | 2020-02-07 | 91.208 | 91.3523 | 91.9832 | 2020-02-07 | 0.6858% | 6.423e-06% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 121.757 | 121.757 | 121.9515 | 122.8013 | 122.8013 | 0.8321 |  | 122.8013 | 2020 | 2020-02-08 | 0.1595% | 0% | 0% | 0.692% | 6.597e-06% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | 146.3241 |  | 2020-02-08 | 121.757 | 121.9515 | 122.8013 | 2020-02-08 | 0.692% | 6.597e-06% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 118.367 | 118.367 | 118.5579 | 119.3915 | 119.3915 | 0.80112 |  | 119.3915 | 2020 | 2020-02-09 | 0.161% | 0% | 0% | 0.6983% | 6.763e-06% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | 147.7518 |  | 2020-02-09 | 118.367 | 118.5579 | 119.3915 | 2020-02-09 | 0.6983% | 6.763e-06% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 39.42 | 39.42 | 39.4842 | 39.7643 | 39.7643 | 0.26423 |  | 39.7643 | 2020 | 2020-02-10 | 0.1625% | 0% | 0% | 0.7045% | 6.918e-06% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | 149.1876 |  | 2020-02-10 | 39.42 | 39.4842 | 39.7643 | 2020-02-10 | 0.7045% | 6.918e-06% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 33.904 | 33.904 | 33.9597 | 34.2028 | 34.2028 | 0.22508 |  | 34.2028 | 2020 | 2020-02-11 | 0.164% | 0% | 0% | 0.7107% | 7.063e-06% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | 150.6304 |  | 2020-02-11 | 33.904 | 33.9597 | 34.2028 | 2020-02-11 | 0.7107% | 7.063e-06% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 97.767 | 97.767 | 97.9291 | 98.6362 | 98.6362 | 0.64287 |  | 98.6362 | 2020 | 2020-02-12 | 0.1655% | 0% | 0% | 0.7169% | 7.196e-06% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | 152.0792 |  | 2020-02-12 | 97.767 | 97.9291 | 98.6362 | 2020-02-12 | 0.7169% | 7.196e-06% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 69.976 | 69.976 | 70.0931 | 70.6036 | 70.6036 | 0.45577 |  | 70.6036 | 2020 | 2020-02-13 | 0.167% | 0% | 0% | 0.7231% | 7.32e-06% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | 153.5328 |  | 2020-02-13 | 69.976 | 70.0931 | 70.6036 | 2020-02-13 | 0.7231% | 7.32e-06% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 122.752 | 122.752 | 122.9592 | 123.8625 | 123.8625 | 0.792 |  | 123.8625 | 2020 | 2020-02-14 | 0.1685% | 0% | 0% | 0.7293% | 7.441e-06% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | 154.9901 |  | 2020-02-14 | 122.752 | 122.9592 | 123.8625 | 2020-02-14 | 0.7293% | 7.441e-06% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 150.999 | 150.999 | 151.2562 | 152.3769 | 152.3769 | 0.96516 |  | 152.3769 | 2020 | 2020-02-15 | 0.17% | 0% | 0% | 0.7355% | 7.562e-06% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | 156.4502 |  | 2020-02-15 | 150.999 | 151.2562 | 152.3769 | 2020-02-15 | 0.7355% | 7.562e-06% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 96.859 | 96.859 | 97.0254 | 97.7504 | 97.7504 | 0.61337 |  | 97.7504 | 2020 | 2020-02-16 | 0.1715% | 0% | 0% | 0.7417% | 7.681e-06% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | 157.9118 |  | 2020-02-16 | 96.859 | 97.0254 | 97.7504 | 2020-02-16 | 0.7417% | 7.681e-06% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 24.263 | 24.263 | 24.3051 | 24.4882 | 24.4882 | 0.15224 |  | 24.4882 | 2020 | 2020-02-17 | 0.173% | 0% | 0% | 0.7479% | 7.798e-06% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | 159.3739 |  | 2020-02-17 | 24.263 | 24.3051 | 24.4882 | 2020-02-17 | 0.7479% | 7.798e-06% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 106.054 | 106.054 | 106.2394 | 107.0466 | 107.0466 | 0.65939 |  | 107.0466 | 2020 | 2020-02-18 | 0.1745% | 0% | 0% | 0.754% | 7.914e-06% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | 160.8355 |  | 2020-02-18 | 106.054 | 106.2394 | 107.0466 | 2020-02-18 | 0.754% | 7.914e-06% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 112.245 | 112.245 | 112.4429 | 113.3043 | 113.3043 | 0.69161 |  | 113.3043 | 2020 | 2020-02-19 | 0.176% | 0% | 0% | 0.7602% | 8.029e-06% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | 162.2954 |  | 2020-02-19 | 112.245 | 112.4429 | 113.3043 | 2020-02-19 | 0.7602% | 8.029e-06% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 164.562 | 164.562 | 164.8547 | 166.1278 | 166.1278 | 1.0049 |  | 166.1278 | 2020 | 2020-02-20 | 0.1775% | 0% | 0% | 0.7664% | 8.142e-06% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | 163.7576 |  | 2020-02-20 | 164.562 | 164.8547 | 166.1278 | 2020-02-20 | 0.7664% | 8.142e-06% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 41.308 | 41.308 | 41.3821 | 41.7043 | 41.7043 | 0.25001 |  | 41.7043 | 2020 | 2020-02-21 | 0.179% | 0% | 0% | 0.7725% | 8.253e-06% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | 165.2261 |  | 2020-02-21 | 41.308 | 41.3821 | 41.7043 | 2020-02-21 | 0.7725% | 8.253e-06% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 133.313 | 133.313 | 133.5541 | 134.6023 | 134.6023 | 0.79972 |  | 134.6023 | 2020 | 2020-02-22 | 0.1805% | 0% | 0% | 0.7787% | 8.364e-06% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | 166.6998 |  | 2020-02-22 | 133.313 | 133.5541 | 134.6023 | 2020-02-22 | 0.7787% | 8.364e-06% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 128.615 | 128.615 | 128.8496 | 129.8688 | 129.8688 | 0.76476 |  | 129.8688 | 2020 | 2020-02-23 | 0.182% | 0% | 0% | 0.7848% | 8.473e-06% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | 168.1776 |  | 2020-02-23 | 128.615 | 128.8496 | 129.8688 | 2020-02-23 | 0.7848% | 8.473e-06% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 155.293 | 155.293 | 155.5786 | 156.819 | 156.819 | 0.91533 |  | 156.819 | 2020 | 2020-02-24 | 0.1835% | 0% | 0% | 0.791% | 8.583e-06% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | 169.6584 |  | 2020-02-24 | 155.293 | 155.5786 | 156.819 | 2020-02-24 | 0.791% | 8.583e-06% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 65.767 | 65.767 | 65.8889 | 66.4184 | 66.4184 | 0.38428 |  | 66.4184 | 2020 | 2020-02-25 | 0.185% | 0% | 0% | 0.7971% | 8.693e-06% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | 171.1412 |  | 2020-02-25 | 65.767 | 65.8889 | 66.4184 | 2020-02-25 | 0.7971% | 8.693e-06% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 75.781 | 75.781 | 75.9226 | 76.5374 | 76.5374 | 0.43899 |  | 76.5374 | 2020 | 2020-02-26 | 0.1865% | 0% | 0% | 0.8033% | 8.802e-06% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | 172.6249 |  | 2020-02-26 | 75.781 | 75.9226 | 76.5374 | 2020-02-26 | 0.8033% | 8.802e-06% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 31.319 | 31.319 | 31.378 | 31.634 | 31.634 | 0.17988 |  | 31.634 | 2020 | 2020-02-27 | 0.1881% | 0% | 0% | 0.8094% | 8.91e-06% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | 174.1083 |  | 2020-02-27 | 31.319 | 31.378 | 31.634 | 2020-02-27 | 0.8094% | 8.91e-06% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 74.691 | 74.691 | 74.8328 | 75.4481 | 75.4481 | 0.42537 |  | 75.4481 | 2020 | 2020-02-28 | 0.1896% | 0% | 0% | 0.8155% | 9.008e-06% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | 175.5905 |  | 2020-02-28 | 74.691 | 74.8328 | 75.4481 | 2020-02-28 | 0.8155% | 9.008e-06% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 64.938 | 64.938 | 65.0623 | 65.6013 | 65.6013 | 0.36674 |  | 65.6013 | 2020 | 2020-02-29 | 0.1911% | 0% | 0% | 0.8216% | 9.096e-06% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | 177.0702 |  | 2020-02-29 | 64.938 | 65.0623 | 65.6013 | 2020-02-29 | 0.8216% | 9.096e-06% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 119.709 | 119.709 | 119.94 | 120.941 | 120.941 | 0.67046 |  | 120.941 | 2020 | 2020-03-01 | 0.1926% | 0% | 0% | 0.8277% | 9.173e-06% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | 178.5465 |  | 2020-03-01 | 119.709 | 119.94 | 120.941 | 2020-03-01 | 0.8277% | 9.173e-06% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 81.709 | 81.709 | 81.8679 | 82.5563 | 82.5563 | 0.45389 |  | 82.5563 | 2020 | 2020-03-02 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.8338% | 9.238e-06% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | 180.0183 |  | 2020-03-02 | 81.709 | 81.8679 | 82.5563 | 2020-03-02 | 0.8338% | 9.238e-06% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 24.708 | 24.708 | 24.7564 | 24.9661 | 24.9661 | 0.13614 |  | 24.9661 | 2020 | 2020-03-03 | 0.1956% | 0% | 0% | 0.8399% | 9.29e-06% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | 181.4843 |  | 2020-03-03 | 24.708 | 24.7564 | 24.9661 | 2020-03-03 | 0.8399% | 9.29e-06% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 37.611 | 37.611 | 37.6853 | 38.0068 | 38.0068 | 0.20559 |  | 38.0068 | 2020 | 2020-03-04 | 0.1971% | 0% | 0% | 0.846% | 9.327e-06% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | 182.9437 |  | 2020-03-04 | 37.611 | 37.6853 | 38.0068 | 2020-03-04 | 0.846% | 9.327e-06% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 47.634 | 47.634 | 47.7288 | 48.139 | 48.139 | 0.25832 |  | 48.139 | 2020 | 2020-03-05 | 0.1986% | 0% | 0% | 0.8521% | 9.35e-06% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | 184.402 |  | 2020-03-05 | 47.634 | 47.7288 | 48.139 | 2020-03-05 | 0.8521% | 9.35e-06% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 71.959 | 71.959 | 72.1033 | 72.7274 | 72.7274 | 0.38716 |  | 72.7274 | 2020 | 2020-03-06 | 0.2001% | 0% | 0% | 0.8582% | 9.36e-06% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | 185.8643 |  | 2020-03-06 | 71.959 | 72.1033 | 72.7274 | 2020-03-06 | 0.8582% | 9.36e-06% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 107.31 | 107.31 | 107.5267 | 108.4642 | 108.4642 | 0.57284 |  | 108.4642 | 2020 | 2020-03-07 | 0.2016% | 0% | 0% | 0.8643% | 9.361e-06% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | 187.3287 |  | 2020-03-07 | 107.31 | 107.5267 | 108.4642 | 2020-03-07 | 0.8643% | 9.361e-06% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 140.677 | 140.677 | 140.9633 | 142.2009 | 142.2009 | 0.74514 |  | 142.2009 | 2020 | 2020-03-08 | 0.2031% | 0% | 0% | 0.8703% | 9.35e-06% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | 188.7935 |  | 2020-03-08 | 140.677 | 140.9633 | 142.2009 | 2020-03-08 | 0.8703% | 9.35e-06% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 110.563 | 110.563 | 110.7897 | 111.7692 | 111.7692 | 0.58113 |  | 111.7692 | 2020 | 2020-03-09 | 0.2046% | 0% | 0% | 0.8764% | 9.328e-06% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | 190.2567 |  | 2020-03-09 | 110.563 | 110.7897 | 111.7692 | 2020-03-09 | 0.8764% | 9.328e-06% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 133.76 | 133.76 | 134.0362 | 135.2296 | 135.2296 | 0.6977 |  | 135.2296 | 2020 | 2020-03-10 | 0.2061% | 0% | 0% | 0.8825% | 9.294e-06% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | 191.7166 |  | 2020-03-10 | 133.76 | 134.0362 | 135.2296 | 2020-03-10 | 0.8825% | 9.294e-06% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 147.701 | 147.701 | 148.0082 | 149.3352 | 149.3352 | 0.76461 |  | 149.3352 | 2020 | 2020-03-11 | 0.2076% | 0% | 0% | 0.8885% | 9.248e-06% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | 193.1713 |  | 2020-03-11 | 147.701 | 148.0082 | 149.3352 | 2020-03-11 | 0.8885% | 9.248e-06% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 76.809 | 76.809 | 76.9699 | 77.6647 | 77.6647 | 0.39466 |  | 77.6647 | 2020 | 2020-03-12 | 0.2091% | 0% | 0% | 0.8946% | 9.213e-06% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | 194.619 |  | 2020-03-12 | 76.809 | 76.9699 | 77.6647 | 2020-03-12 | 0.8946% | 9.213e-06% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 163.715 | 163.715 | 164.0605 | 165.5516 | 165.5516 | 0.83503 |  | 165.5516 | 2020 | 2020-03-13 | 0.2106% | 0% | 0% | 0.9007% | 9.195e-06% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | 196.0577 |  | 2020-03-13 | 163.715 | 164.0605 | 165.5516 | 2020-03-13 | 0.9007% | 9.195e-06% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 155.602 | 155.602 | 155.9327 | 157.3595 | 157.3595 | 0.78791 |  | 157.3595 | 2020 | 2020-03-14 | 0.2121% | 0% | 0% | 0.9067% | 9.197e-06% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | 197.4858 |  | 2020-03-14 | 155.602 | 155.9327 | 157.3595 | 2020-03-14 | 0.9067% | 9.197e-06% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 203.99 | 203.99 | 204.4267 | 206.3098 | 206.3098 | 1.0256 |  | 206.3098 | 2020 | 2020-03-15 | 0.2136% | 0% | 0% | 0.9128% | 9.221e-06% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | 198.9013 |  | 2020-03-15 | 203.99 | 204.4267 | 206.3098 | 2020-03-15 | 0.9128% | 9.221e-06% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 43.038 | 43.038 | 43.1308 | 43.5307 | 43.5307 | 0.21487 |  | 43.5307 | 2020 | 2020-03-16 | 0.2151% | 0% | 0% | 0.9188% | 9.271e-06% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | 200.3023 |  | 2020-03-16 | 43.038 | 43.1308 | 43.5307 | 2020-03-16 | 0.9188% | 9.271e-06% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 58.687 | 58.687 | 58.8144 | 59.3634 | 59.3634 | 0.29098 |  | 59.3634 | 2020 | 2020-03-17 | 0.2166% | 0% | 0% | 0.9249% | 9.349e-06% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | 201.6872 |  | 2020-03-17 | 58.687 | 58.8144 | 59.3634 | 2020-03-17 | 0.9249% | 9.349e-06% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 185.582 | 185.582 | 185.9876 | 187.7353 | 187.7353 | 0.91395 |  | 187.7353 | 2020 | 2020-03-18 | 0.2181% | 0% | 0% | 0.9309% | 9.459e-06% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | 203.0539 |  | 2020-03-18 | 185.582 | 185.9876 | 187.7353 | 2020-03-18 | 0.9309% | 9.459e-06% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 189.739 | 189.739 | 190.1566 | 191.9552 | 191.9552 | 0.92823 |  | 191.9552 | 2020 | 2020-03-19 | 0.2196% | 0% | 0% | 0.937% | 9.605e-06% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | 204.4098 |  | 2020-03-19 | 189.739 | 190.1566 | 191.9552 | 2020-03-19 | 0.937% | 9.605e-06% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 208.072 | 208.072 | 208.5331 | 210.5183 | 210.5183 | 1.0112 |  | 210.5183 | 2020 | 2020-03-20 | 0.2211% | 0% | 0% | 0.943% | 9.803e-06% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | 205.762 |  | 2020-03-20 | 208.072 | 208.5331 | 210.5183 | 2020-03-20 | 0.943% | 9.803e-06% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 204.839 | 204.839 | 205.296 | 207.2631 | 207.2631 | 0.98904 |  | 207.2631 | 2020 | 2020-03-21 | 0.2226% | 0% | 0% | 0.9491% | 1.005e-05% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | 207.1082 |  | 2020-03-21 | 204.839 | 205.296 | 207.2631 | 2020-03-21 | 0.9491% | 1.005e-05% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 186.494 | 186.494 | 186.9129 | 188.7154 | 188.7154 | 0.89468 |  | 188.7154 | 2020 | 2020-03-22 | 0.2241% | 0% | 0% | 0.9551% | 1.035e-05% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | 208.4466 |  | 2020-03-22 | 186.494 | 186.9129 | 188.7154 | 2020-03-22 | 0.9551% | 1.035e-05% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 142.509 | 142.509 | 142.8313 | 144.2174 | 144.2174 | 0.67934 |  | 144.2174 | 2020 | 2020-03-23 | 0.2256% | 0% | 0% | 0.9612% | 1.071e-05% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | 209.7751 |  | 2020-03-23 | 142.509 | 142.8313 | 144.2174 | 2020-03-23 | 0.9612% | 1.071e-05% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 189.458 | 189.458 | 189.8893 | 191.7439 | 191.7439 | 0.89752 |  | 191.7439 | 2020 | 2020-03-24 | 0.2271% | 0% | 0% | 0.9672% | 1.114e-05% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | 211.0915 |  | 2020-03-24 | 189.458 | 189.8893 | 191.7439 | 2020-03-24 | 0.9672% | 1.114e-05% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 216.183 | 216.183 | 216.6784 | 218.808 | 218.808 | 1.0178 |  | 218.808 | 2020 | 2020-03-25 | 0.2286% | 0% | 0% | 0.9733% | 1.163e-05% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | 212.3938 |  | 2020-03-25 | 216.183 | 216.6784 | 218.808 | 2020-03-25 | 0.9733% | 1.163e-05% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 107.988 | 107.988 | 108.2371 | 109.3076 | 109.3076 | 0.50537 |  | 109.3076 | 2020 | 2020-03-26 | 0.2301% | 0% | 0% | 0.9793% | 1.226e-05% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | 213.6801 |  | 2020-03-26 | 107.988 | 108.2371 | 109.3076 | 2020-03-26 | 0.9793% | 1.226e-05% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 201.653 | 201.653 | 202.1212 | 204.1327 | 204.1327 | 0.93815 |  | 204.1327 | 2020 | 2020-03-27 | 0.2316% | 0% | 0% | 0.9854% | 1.299e-05% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | 214.9482 |  | 2020-03-27 | 201.653 | 202.1212 | 204.1327 | 2020-03-27 | 0.9854% | 1.299e-05% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 204 | 204 | 204.4767 | 206.5243 | 206.5243 | 0.94359 |  | 206.5243 | 2020 | 2020-03-28 | 0.2331% | 0% | 0% | 0.9915% | 1.383e-05% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | 216.196 |  | 2020-03-28 | 204 | 204.4767 | 206.5243 | 2020-03-28 | 0.9915% | 1.383e-05% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 130.782 | 130.782 | 131.0896 | 132.4104 | 132.4104 | 0.60151 |  | 132.4104 | 2020 | 2020-03-29 | 0.2346% | 0% | 0% | 0.9975% | 1.479e-05% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | 217.4216 |  | 2020-03-29 | 130.782 | 131.0896 | 132.4104 | 2020-03-29 | 0.9975% | 1.479e-05% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 77.66 | 77.66 | 77.8438 | 78.633 | 78.633 | 0.35522 |  | 78.633 | 2020 | 2020-03-30 | 0.2361% | 0% | 0% | 1.004% | 1.588e-05% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | 218.6229 |  | 2020-03-30 | 77.66 | 77.8438 | 78.633 | 2020-03-30 | 1.004% | 1.588e-05% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 180.154 | 180.154 | 180.5831 | 182.425 | 182.425 | 0.81964 |  | 182.425 | 2020 | 2020-03-31 | 0.2376% | 0% | 0% | 1.01% | 1.712e-05% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | 219.7978 |  | 2020-03-31 | 180.154 | 180.5831 | 182.425 | 2020-03-31 | 1.01% | 1.712e-05% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 179.745 | 179.745 | 180.1759 | 182.0248 | 182.0248 | 0.81353 |  | 182.0248 | 2020 | 2020-04-01 | 0.2391% | 0% | 0% | 1.016% | 1.852e-05% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | 220.9442 |  | 2020-04-01 | 179.745 | 180.1759 | 182.0248 | 2020-04-01 | 1.016% | 1.852e-05% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 114.4 | 114.4 | 114.676 | 115.8599 | 115.8599 | 0.51517 |  | 115.8599 | 2020 | 2020-04-02 | 0.2406% | 0% | 0% | 1.022% | 2.009e-05% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | 222.0644 |  | 2020-04-02 | 114.4 | 114.676 | 115.8599 | 2020-04-02 | 1.022% | 2.009e-05% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 225.115 | 225.115 | 225.6614 | 228.0052 | 228.0052 | 1.0088 |  | 228.0052 | 2020 | 2020-04-03 | 0.2421% | 0% | 0% | 1.028% | 2.186e-05% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | 223.1621 |  | 2020-04-03 | 225.115 | 225.6614 | 228.0052 | 2020-04-03 | 1.028% | 2.186e-05% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 231.928 | 231.928 | 232.4945 | 234.9237 | 234.9237 | 1.0343 |  | 234.9237 | 2020 | 2020-04-04 | 0.2436% | 0% | 0% | 1.034% | 2.383e-05% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | 224.2377 |  | 2020-04-04 | 231.928 | 232.4945 | 234.9237 | 2020-04-04 | 1.034% | 2.383e-05% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 233.884 | 233.884 | 234.4588 | 236.9232 | 236.9232 | 1.0381 |  | 236.9232 | 2020 | 2020-04-05 | 0.2451% | 0% | 0% | 1.04% | 2.601e-05% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | 225.2918 |  | 2020-04-05 | 233.884 | 234.4588 | 236.9232 | 2020-04-05 | 1.04% | 2.601e-05% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 137.317 | 137.317 | 137.6565 | 139.112 | 139.1121 | 0.60673 |  | 139.1121 | 2020 | 2020-04-06 | 0.2466% | 0% | 0% | 1.046% | 2.843e-05% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | 226.3247 |  | 2020-04-06 | 137.317 | 137.6565 | 139.112 | 2020-04-06 | 1.046% | 2.843e-05% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 147.358 | 147.358 | 147.7246 | 149.2958 | 149.2958 | 0.64819 |  | 149.2958 | 2020 | 2020-04-07 | 0.2482% | 0% | 0% | 1.052% | 3.109e-05% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | 227.3369 |  | 2020-04-07 | 147.358 | 147.7246 | 149.2958 | 2020-04-07 | 1.052% | 3.109e-05% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 172.903 | 172.903 | 173.3357 | 175.1902 | 175.1903 | 0.75725 |  | 175.1903 | 2020 | 2020-04-08 | 0.2497% | 0% | 0% | 1.059% | 3.403e-05% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | 228.3288 |  | 2020-04-08 | 172.903 | 173.3357 | 175.1902 | 2020-04-08 | 1.059% | 3.403e-05% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 231.086 | 231.086 | 231.6678 | 234.161 | 234.1611 | 1.0078 |  | 234.1611 | 2020 | 2020-04-09 | 0.2512% | 0% | 0% | 1.065% | 3.71e-05% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | 229.3008 |  | 2020-04-09 | 231.086 | 231.6678 | 234.161 | 2020-04-09 | 1.065% | 3.71e-05% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 235.049 | 235.049 | 235.6444 | 238.1951 | 238.1952 | 1.0208 |  | 238.1952 | 2020 | 2020-04-10 | 0.2527% | 0% | 0% | 1.071% | 4.022e-05% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | 230.2534 |  | 2020-04-10 | 235.049 | 235.6444 | 238.1951 | 2020-04-10 | 1.071% | 4.022e-05% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 231.305 | 231.305 | 231.8944 | 234.4192 | 234.4193 | 1.0005 |  | 234.4193 | 2020 | 2020-04-11 | 0.2542% | 0% | 0% | 1.077% | 4.337e-05% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | 231.1871 |  | 2020-04-11 | 231.305 | 231.8944 | 234.4192 | 2020-04-11 | 1.077% | 4.337e-05% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 183.869 | 183.869 | 184.3403 | 186.359 | 186.359 | 0.79219 |  | 186.359 | 2020 | 2020-04-12 | 0.2557% | 0% | 0% | 1.083% | 4.656e-05% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | 232.1021 |  | 2020-04-12 | 183.869 | 184.3403 | 186.359 | 2020-04-12 | 1.083% | 4.656e-05% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 81.802 | 81.802 | 82.0129 | 82.9162 | 82.9162 | 0.35108 |  | 82.9162 | 2020 | 2020-04-13 | 0.2572% | 0% | 0% | 1.089% | 4.977e-05% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | 232.9991 |  | 2020-04-13 | 81.802 | 82.0129 | 82.9162 | 2020-04-13 | 1.089% | 4.977e-05% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 221.864 | 221.864 | 222.4394 | 224.9035 | 224.9036 | 0.94863 |  | 224.9036 | 2020 | 2020-04-14 | 0.2587% | 0% | 0% | 1.096% | 5.3e-05% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | 233.8784 |  | 2020-04-14 | 221.864 | 222.4394 | 224.9035 | 2020-04-14 | 1.096% | 5.3e-05% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 210.545 | 210.545 | 211.0942 | 213.446 | 213.4461 | 0.89693 |  | 213.4461 | 2020 | 2020-04-15 | 0.2602% | 0% | 0% | 1.102% | 5.623e-05% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | 234.7405 |  | 2020-04-15 | 210.545 | 211.0942 | 213.446 | 2020-04-15 | 1.102% | 5.623e-05% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 192.516 | 192.516 | 193.0211 | 195.1838 | 195.1839 | 0.81719 |  | 195.1839 | 2020 | 2020-04-16 | 0.2617% | 0% | 0% | 1.108% | 5.945e-05% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | 235.5842 |  | 2020-04-16 | 192.516 | 193.0211 | 195.1838 | 2020-04-16 | 1.108% | 5.945e-05% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 145.061 | 145.061 | 145.4438 | 147.0827 | 147.0828 | 0.6136 |  | 147.0828 | 2020 | 2020-04-17 | 0.2632% | 0% | 0% | 1.114% | 6.258e-05% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | 236.4082 |  | 2020-04-17 | 145.061 | 145.4438 | 147.0827 | 2020-04-17 | 1.114% | 6.258e-05% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 181.356 | 181.356 | 181.8373 | 183.898 | 183.8981 | 0.76453 |  | 183.8981 | 2020 | 2020-04-18 | 0.2647% | 0% | 0% | 1.121% | 6.557e-05% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | 237.2129 |  | 2020-04-18 | 181.356 | 181.8373 | 183.898 | 2020-04-18 | 1.121% | 6.557e-05% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 78.244 | 78.244 | 78.4528 | 79.3469 | 79.3469 | 0.32876 |  | 79.3469 | 2020 | 2020-04-19 | 0.2662% | 0% | 0% | 1.127% | 6.838e-05% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | 237.9984 |  | 2020-04-19 | 78.244 | 78.4528 | 79.3469 | 2020-04-19 | 1.127% | 6.838e-05% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 74.05 | 74.05 | 74.2487 | 75.0997 | 75.0997 | 0.31014 |  | 75.0997 | 2020 | 2020-04-20 | 0.2677% | 0% | 0% | 1.133% | 7.098e-05% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | 238.765 |  | 2020-04-20 | 74.05 | 74.2487 | 75.0997 | 2020-04-20 | 1.133% | 7.098e-05% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 69.497 | 69.497 | 69.6846 | 70.4877 | 70.4877 | 0.29016 |  | 70.4877 | 2020 | 2020-04-21 | 0.2692% | 0% | 0% | 1.139% | 7.334e-05% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | 239.5128 |  | 2020-04-21 | 69.497 | 69.6846 | 70.4877 | 2020-04-21 | 1.139% | 7.334e-05% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 44.944 | 44.944 | 45.066 | 45.5883 | 45.5883 | 0.18708 |  | 45.5883 | 2020 | 2020-04-22 | 0.2707% | 0% | 0% | 1.146% | 7.542e-05% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | 240.2421 |  | 2020-04-22 | 44.944 | 45.066 | 45.5883 | 2020-04-22 | 1.146% | 7.542e-05% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 75.04 | 75.04 | 75.2448 | 76.1218 | 76.1218 | 0.31143 |  | 76.1218 | 2020 | 2020-04-23 | 0.2722% | 0% | 0% | 1.152% | 7.718e-05% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | 240.9531 |  | 2020-04-23 | 75.04 | 75.2448 | 76.1218 | 2020-04-23 | 1.152% | 7.718e-05% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 216.639 | 216.639 | 217.2335 | 219.7796 | 219.7797 | 0.89651 |  | 219.7797 | 2020 | 2020-04-24 | 0.2737% | 0% | 0% | 1.158% | 7.888e-05% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | 241.646 |  | 2020-04-24 | 216.639 | 217.2335 | 219.7796 | 2020-04-24 | 1.158% | 7.888e-05% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 201.015 | 201.015 | 201.5697 | 203.9453 | 203.9454 | 0.82954 |  | 203.9454 | 2020 | 2020-04-25 | 0.2752% | 0% | 0% | 1.165% | 8.05e-05% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | 242.3211 |  | 2020-04-25 | 201.015 | 201.5697 | 203.9453 | 2020-04-25 | 1.165% | 8.05e-05% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 90.586 | 90.586 | 90.8373 | 91.9138 | 91.9138 | 0.37281 |  | 91.9138 | 2020 | 2020-04-26 | 0.2767% | 0% | 0% | 1.171% | 8.202e-05% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | 242.9785 |  | 2020-04-26 | 90.586 | 90.8373 | 91.9138 | 2020-04-26 | 1.171% | 8.202e-05% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 97.978 | 97.978 | 98.2513 | 99.4221 | 99.4221 | 0.40218 |  | 99.4221 | 2020 | 2020-04-27 | 0.2782% | 0% | 0% | 1.178% | 8.345e-05% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | 243.6185 |  | 2020-04-27 | 97.978 | 98.2513 | 99.4221 | 2020-04-27 | 1.178% | 8.345e-05% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 122.859 | 122.859 | 123.2036 | 124.6798 | 124.6798 | 0.50302 |  | 124.6798 | 2020 | 2020-04-28 | 0.2797% | 0% | 0% | 1.184% | 8.474e-05% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | 244.2413 |  | 2020-04-28 | 122.859 | 123.2036 | 124.6798 | 2020-04-28 | 1.184% | 8.474e-05% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 219.335 | 219.335 | 219.9535 | 222.6035 | 222.6036 | 0.8958 |  | 222.6036 | 2020 | 2020-04-29 | 0.2812% | 0% | 0% | 1.19% | 8.59e-05% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | 244.8471 |  | 2020-04-29 | 219.335 | 219.9535 | 222.6035 | 2020-04-29 | 1.19% | 8.59e-05% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 171.755 | 171.755 | 172.2419 | 174.3285 | 174.3285 | 0.69979 |  | 174.3285 | 2020 | 2020-04-30 | 0.2827% | 0% | 0% | 1.197% | 8.69e-05% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | 245.4368 |  | 2020-04-30 | 171.755 | 172.2419 | 174.3285 | 2020-04-30 | 1.197% | 8.69e-05% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 91.38 | 91.38 | 91.6404 | 92.7566 | 92.7566 | 0.37145 |  | 92.7566 | 2020 | 2020-05-01 | 0.2842% | 0% | 0% | 1.203% | 8.769e-05% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | 246.0107 |  | 2020-05-01 | 91.38 | 91.6404 | 92.7566 | 2020-05-01 | 1.203% | 8.769e-05% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 125.23 | 125.23 | 125.5888 | 127.1268 | 127.1269 | 0.50789 |  | 127.1269 | 2020 | 2020-05-02 | 0.2857% | 0% | 0% | 1.21% | 8.838e-05% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | 246.5683 |  | 2020-05-02 | 125.23 | 125.5888 | 127.1268 | 2020-05-02 | 1.21% | 8.838e-05% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 213.731 | 213.731 | 214.3466 | 216.9859 | 216.9861 | 0.86493 |  | 216.9861 | 2020 | 2020-05-03 | 0.2872% | 0% | 0% | 1.216% | 8.896e-05% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | 247.109 |  | 2020-05-03 | 213.731 | 214.3466 | 216.9859 | 2020-05-03 | 1.216% | 8.896e-05% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 243.917 | 243.917 | 244.6232 | 247.6517 | 247.6519 | 0.985 |  | 247.6519 | 2020 | 2020-05-04 | 0.2887% | 0% | 0% | 1.223% | 8.943e-05% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | 247.6323 |  | 2020-05-04 | 243.917 | 244.6232 | 247.6517 | 2020-05-04 | 1.223% | 8.943e-05% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 210.045 | 210.045 | 210.6563 | 213.2784 | 213.2785 | 0.84649 |  | 213.2785 | 2020 | 2020-05-05 | 0.2902% | 0% | 0% | 1.229% | 8.976e-05% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | 248.1377 |  | 2020-05-05 | 210.045 | 210.6563 | 213.2784 | 2020-05-05 | 1.229% | 8.976e-05% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 244.483 | 244.483 | 245.1982 | 248.2667 | 248.2669 | 0.98334 |  | 248.2669 | 2020 | 2020-05-06 | 0.2917% | 0% | 0% | 1.236% | 8.994e-05% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | 248.6247 |  | 2020-05-06 | 244.483 | 245.1982 | 248.2667 | 2020-05-06 | 1.236% | 8.994e-05% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 218.046 | 218.046 | 218.6872 | 221.4386 | 221.4388 | 0.87536 |  | 221.4388 | 2020 | 2020-05-07 | 0.2932% | 0% | 0% | 1.243% | 9.009e-05% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | 249.0926 |  | 2020-05-07 | 218.046 | 218.6872 | 221.4386 | 2020-05-07 | 1.243% | 9.009e-05% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 217.447 | 217.447 | 218.0897 | 220.8483 | 220.8485 | 0.87139 |  | 220.8485 | 2020 | 2020-05-08 | 0.2947% | 0% | 0% | 1.249% | 9.018e-05% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | 249.541 |  | 2020-05-08 | 217.447 | 218.0897 | 220.8483 | 2020-05-08 | 1.249% | 9.018e-05% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 200.803 | 200.803 | 201.3996 | 203.9607 | 203.9608 | 0.80331 |  | 203.9608 | 2020 | 2020-05-09 | 0.2962% | 0% | 0% | 1.256% | 9.022e-05% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | 249.9693 |  | 2020-05-09 | 200.803 | 201.3996 | 203.9607 | 2020-05-09 | 1.256% | 9.022e-05% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 51.775 | 51.775 | 51.9296 | 52.5935 | 52.5935 | 0.20679 |  | 52.5935 | 2020 | 2020-05-10 | 0.2977% | 0% | 0% | 1.262% | 9.02e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | 250.3771 |  | 2020-05-10 | 51.775 | 51.9296 | 52.5935 | 2020-05-10 | 1.262% | 9.02e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 33.159 | 33.159 | 33.2585 | 33.686 | 33.686 | 0.13223 |  | 33.686 | 2020 | 2020-05-11 | 0.2992% | 0% | 0% | 1.269% | 9.012e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | 250.7637 |  | 2020-05-11 | 33.159 | 33.2585 | 33.686 | 2020-05-11 | 1.269% | 9.012e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 98.579 | 98.579 | 98.8763 | 100.1539 | 100.1539 | 0.39254 |  | 100.1539 | 2020 | 2020-05-12 | 0.3007% | 0% | 0% | 1.276% | 8.999e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | 251.1286 |  | 2020-05-12 | 98.579 | 98.8763 | 100.1539 | 2020-05-12 | 1.276% | 8.999e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 125.944 | 125.944 | 126.3258 | 127.9666 | 127.9666 | 0.50083 |  | 127.9666 | 2020 | 2020-05-13 | 0.3022% | 0% | 0% | 1.282% | 8.98e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | 251.4713 |  | 2020-05-13 | 125.944 | 126.3258 | 127.9666 | 2020-05-13 | 1.282% | 8.98e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 87.258 | 87.258 | 87.5238 | 88.6666 | 88.6666 | 0.34655 |  | 88.6666 | 2020 | 2020-05-14 | 0.3037% | 0% | 0% | 1.289% | 8.955e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | 251.788 |  | 2020-05-14 | 87.258 | 87.5238 | 88.6666 | 2020-05-14 | 1.289% | 8.955e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 67.514 | 67.514 | 67.7207 | 68.6096 | 68.6096 | 0.26783 |  | 68.6096 | 2020 | 2020-05-15 | 0.3052% | 0% | 0% | 1.296% | 8.93e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | 252.0766 |  | 2020-05-15 | 67.514 | 67.7207 | 68.6096 | 2020-05-15 | 1.296% | 8.93e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 143.194 | 143.194 | 143.6345 | 145.5297 | 145.5297 | 0.56747 |  | 145.5297 | 2020 | 2020-05-16 | 0.3067% | 0% | 0% | 1.302% | 8.908e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | 252.3392 |  | 2020-05-16 | 143.194 | 143.6345 | 145.5297 | 2020-05-16 | 1.302% | 8.908e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 256.159 | 256.159 | 256.951 | 260.3589 | 260.3591 | 1.0142 |  | 260.3591 | 2020 | 2020-05-17 | 0.3082% | 0% | 0% | 1.309% | 8.892e-05% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | 252.578 |  | 2020-05-17 | 256.159 | 256.951 | 260.3589 | 2020-05-17 | 1.309% | 8.892e-05% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 255.369 | 255.369 | 256.1624 | 259.5775 | 259.5777 | 1.0102 |  | 259.5777 | 2020 | 2020-05-18 | 0.3097% | 0% | 0% | 1.316% | 8.883e-05% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | 252.7952 |  | 2020-05-18 | 255.369 | 256.1624 | 259.5775 | 2020-05-18 | 1.316% | 8.883e-05% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 250.681 | 250.681 | 251.4636 | 254.8334 | 254.8336 | 0.99086 |  | 254.8336 | 2020 | 2020-05-19 | 0.3112% | 0% | 0% | 1.322% | 8.881e-05% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | 252.993 |  | 2020-05-19 | 250.681 | 251.4636 | 254.8334 | 2020-05-19 | 1.322% | 8.881e-05% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 250.236 | 250.236 | 251.021 | 254.4022 | 254.4024 | 0.9884 |  | 254.4024 | 2020 | 2020-05-20 | 0.3127% | 0% | 0% | 1.329% | 8.889e-05% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | 253.1734 |  | 2020-05-20 | 250.236 | 251.021 | 254.4022 | 2020-05-20 | 1.329% | 8.889e-05% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 226.289 | 226.289 | 227.0023 | 230.0757 | 230.0758 | 0.89323 |  | 230.0758 | 2020 | 2020-05-21 | 0.3142% | 0% | 0% | 1.336% | 8.911e-05% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | 253.3387 |  | 2020-05-21 | 226.289 | 227.0023 | 230.0757 | 2020-05-21 | 1.336% | 8.911e-05% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 233.939 | 233.939 | 234.6799 | 237.8735 | 237.8737 | 0.92287 |  | 237.8737 | 2020 | 2020-05-22 | 0.3157% | 0% | 0% | 1.343% | 8.927e-05% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | 253.4911 |  | 2020-05-22 | 233.939 | 234.6799 | 237.8735 | 2020-05-22 | 1.343% | 8.927e-05% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 78.468 | 78.468 | 78.7177 | 79.7944 | 79.7944 | 0.30938 |  | 79.7944 | 2020 | 2020-05-23 | 0.3172% | 0% | 0% | 1.349% | 8.937e-05% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | 253.6326 |  | 2020-05-23 | 78.468 | 78.7177 | 79.7944 | 2020-05-23 | 1.349% | 8.937e-05% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 239.016 | 239.016 | 239.7802 | 243.0764 | 243.0766 | 0.94188 |  | 243.0766 | 2020 | 2020-05-24 | 0.3187% | 0% | 0% | 1.356% | 8.941e-05% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | 253.7655 |  | 2020-05-24 | 239.016 | 239.7802 | 243.0764 | 2020-05-24 | 1.356% | 8.941e-05% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 254.964 | 254.964 | 255.7831 | 259.317 | 259.3172 | 1.0042 |  | 259.3172 | 2020 | 2020-05-25 | 0.3202% | 0% | 0% | 1.363% | 8.94e-05% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | 253.8919 |  | 2020-05-25 | 254.964 | 255.7831 | 259.317 | 2020-05-25 | 1.363% | 8.94e-05% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 254.106 | 254.106 | 254.9262 | 258.4659 | 258.4662 | 1.0004 |  | 258.4662 | 2020 | 2020-05-26 | 0.3217% | 0% | 0% | 1.37% | 8.933e-05% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | 254.0139 |  | 2020-05-26 | 254.106 | 254.9262 | 258.4659 | 2020-05-26 | 1.37% | 8.933e-05% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 251.883 | 251.883 | 252.6998 | 256.2262 | 256.2264 | 0.99114 |  | 256.2264 | 2020 | 2020-05-27 | 0.3232% | 0% | 0% | 1.376% | 8.92e-05% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | 254.1338 |  | 2020-05-27 | 251.883 | 252.6998 | 256.2262 | 2020-05-27 | 1.376% | 8.92e-05% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 251.655 | 251.655 | 252.4749 | 256.0156 | 256.0158 | 0.9898 |  | 256.0158 | 2020 | 2020-05-28 | 0.3247% | 0% | 0% | 1.383% | 8.902e-05% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | 254.2482 |  | 2020-05-28 | 251.655 | 252.4749 | 256.0156 | 2020-05-28 | 1.383% | 8.902e-05% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 243.031 | 243.031 | 243.8264 | 247.2628 | 247.263 | 0.95549 |  | 247.263 | 2020 | 2020-05-29 | 0.3262% | 0% | 0% | 1.39% | 8.887e-05% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | 254.3527 |  | 2020-05-29 | 243.031 | 243.8264 | 247.2628 | 2020-05-29 | 1.39% | 8.887e-05% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 255.191 | 255.191 | 256.0301 | 259.6562 | 259.6564 | 1.0029 |  | 259.6564 | 2020 | 2020-05-30 | 0.3277% | 0% | 0% | 1.397% | 8.867e-05% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | 254.447 |  | 2020-05-30 | 255.191 | 256.0301 | 259.6562 | 2020-05-30 | 1.397% | 8.867e-05% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 250.73 | 250.73 | 251.5582 | 255.1384 | 255.1386 | 0.98507 |  | 255.1386 | 2020 | 2020-05-31 | 0.3292% | 0% | 0% | 1.403% | 8.842e-05% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | 254.5313 |  | 2020-05-31 | 250.73 | 251.5582 | 255.1384 | 2020-05-31 | 1.403% | 8.842e-05% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 137.364 | 137.364 | 137.8198 | 139.7908 | 139.7909 | 0.53952 |  | 139.7909 | 2020 | 2020-06-01 | 0.3307% | 0% | 0% | 1.41% | 8.814e-05% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | 254.6055 |  | 2020-06-01 | 137.364 | 137.8198 | 139.7908 | 2020-06-01 | 1.41% | 8.814e-05% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 197.331 | 197.331 | 197.9888 | 200.834 | 200.8341 | 0.77485 |  | 200.8341 | 2020 | 2020-06-02 | 0.3322% | 0% | 0% | 1.417% | 8.782e-05% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | 254.6697 |  | 2020-06-02 | 197.331 | 197.9888 | 200.834 | 2020-06-02 | 1.417% | 8.782e-05% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 129.156 | 129.156 | 129.5885 | 131.4597 | 131.4597 | 0.50704 |  | 131.4597 | 2020 | 2020-06-03 | 0.3337% | 0% | 0% | 1.423% | 8.747e-05% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | 254.7239 |  | 2020-06-03 | 129.156 | 129.5885 | 131.4597 | 2020-06-03 | 1.423% | 8.747e-05% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 146.687 | 146.687 | 147.1804 | 149.3158 | 149.3158 | 0.57577 |  | 149.3158 | 2020 | 2020-06-04 | 0.3352% | 0% | 0% | 1.43% | 8.713e-05% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | 254.768 |  | 2020-06-04 | 146.687 | 147.1804 | 149.3158 | 2020-06-04 | 1.43% | 8.713e-05% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 98.152 | 98.152 | 98.4836 | 99.9193 | 99.9193 | 0.38521 |  | 99.9193 | 2020 | 2020-06-05 | 0.3367% | 0% | 0% | 1.437% | 8.679e-05% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | 254.8021 |  | 2020-06-05 | 98.152 | 98.4836 | 99.9193 | 2020-06-05 | 1.437% | 8.679e-05% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 114.319 | 114.319 | 114.707 | 116.387 | 116.387 | 0.44862 |  | 116.387 | 2020 | 2020-06-06 | 0.3382% | 0% | 0% | 1.443% | 8.643e-05% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | 254.8262 |  | 2020-06-06 | 114.319 | 114.707 | 116.387 | 2020-06-06 | 1.443% | 8.643e-05% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 161.998 | 161.998 | 162.5502 | 164.9422 | 164.9422 | 0.63568 |  | 164.9422 | 2020 | 2020-06-07 | 0.3397% | 0% | 0% | 1.45% | 8.608e-05% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | 254.8403 |  | 2020-06-07 | 161.998 | 162.5502 | 164.9422 | 2020-06-07 | 1.45% | 8.608e-05% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 172.499 | 172.499 | 173.0896 | 175.6485 | 175.6486 | 0.67688 |  | 175.6486 | 2020 | 2020-06-08 | 0.3412% | 0% | 0% | 1.457% | 8.573e-05% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | 254.8444 |  | 2020-06-08 | 172.499 | 173.0896 | 175.6485 | 2020-06-08 | 1.457% | 8.573e-05% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 106.662 | 106.662 | 107.0288 | 108.6184 | 108.6184 | 0.41855 |  | 108.6184 | 2020 | 2020-06-09 | 0.3427% | 0% | 0% | 1.463% | 8.54e-05% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | 254.8384 |  | 2020-06-09 | 106.662 | 107.0288 | 108.6184 | 2020-06-09 | 1.463% | 8.54e-05% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 191.251 | 191.251 | 191.9116 | 194.7749 | 194.775 | 0.75053 |  | 194.775 | 2020 | 2020-06-10 | 0.3442% | 0% | 0% | 1.47% | 8.509e-05% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | 254.8225 |  | 2020-06-10 | 191.251 | 191.9116 | 194.7749 | 2020-06-10 | 1.47% | 8.509e-05% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 119.63 | 119.63 | 120.045 | 121.8443 | 121.8443 | 0.46951 |  | 121.8443 | 2020 | 2020-06-11 | 0.3457% | 0% | 0% | 1.477% | 8.482e-05% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | 254.7989 |  | 2020-06-11 | 119.63 | 120.045 | 121.8443 | 2020-06-11 | 1.477% | 8.482e-05% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 219.746 | 219.746 | 220.5117 | 223.8317 | 223.8318 | 0.86253 |  | 223.8318 | 2020 | 2020-06-12 | 0.3472% | 0% | 0% | 1.483% | 8.472e-05% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | 254.7693 |  | 2020-06-12 | 219.746 | 220.5117 | 223.8317 | 2020-06-12 | 1.483% | 8.472e-05% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 177.012 | 177.012 | 177.6315 | 180.3178 | 180.3179 | 0.69489 |  | 180.3179 | 2020 | 2020-06-13 | 0.3487% | 0% | 0% | 1.49% | 8.472e-05% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | 254.7325 |  | 2020-06-13 | 177.012 | 177.6315 | 180.3178 | 2020-06-13 | 1.49% | 8.472e-05% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 221.654 | 221.654 | 222.4331 | 225.812 | 225.8121 | 0.8703 |  | 225.8121 | 2020 | 2020-06-14 | 0.3502% | 0% | 0% | 1.496% | 8.481e-05% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | 254.6876 |  | 2020-06-14 | 221.654 | 222.4331 | 225.812 | 2020-06-14 | 1.496% | 8.481e-05% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 183.246 | 183.246 | 183.8928 | 186.6986 | 186.6987 | 0.71965 |  | 186.6987 | 2020 | 2020-06-15 | 0.3517% | 0% | 0% | 1.503% | 8.501e-05% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | 254.6334 |  | 2020-06-15 | 183.246 | 183.8928 | 186.6986 | 2020-06-15 | 1.503% | 8.501e-05% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 133.887 | 133.887 | 134.3616 | 136.4207 | 136.4207 | 0.52594 |  | 136.4207 | 2020 | 2020-06-16 | 0.3532% | 0% | 0% | 1.509% | 8.534e-05% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | 254.5688 |  | 2020-06-16 | 133.887 | 134.3616 | 136.4207 | 2020-06-16 | 1.509% | 8.534e-05% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 209.493 | 209.493 | 210.2388 | 213.4747 | 213.4748 | 0.82318 |  | 213.4748 | 2020 | 2020-06-17 | 0.3547% | 0% | 0% | 1.516% | 8.58e-05% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | 254.4929 |  | 2020-06-17 | 209.493 | 210.2388 | 213.4747 | 2020-06-17 | 1.516% | 8.58e-05% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 175.436 | 175.436 | 176.0632 | 178.7848 | 178.7849 | 0.68959 |  | 178.7849 | 2020 | 2020-06-18 | 0.3562% | 0% | 0% | 1.522% | 8.658e-05% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | 254.4045 |  | 2020-06-18 | 175.436 | 176.0632 | 178.7848 | 2020-06-18 | 1.522% | 8.658e-05% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 245.119 | 245.119 | 245.999 | 249.818 | 249.8182 | 0.96389 |  | 249.8182 | 2020 | 2020-06-19 | 0.3577% | 0% | 0% | 1.529% | 8.763e-05% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | 254.3026 |  | 2020-06-19 | 245.119 | 245.999 | 249.818 | 2020-06-19 | 1.529% | 8.763e-05% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 225.662 | 225.662 | 226.4756 | 230.0064 | 230.0066 | 0.88778 |  | 230.0066 | 2020 | 2020-06-20 | 0.3592% | 0% | 0% | 1.535% | 8.897e-05% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | 254.1861 |  | 2020-06-20 | 225.662 | 226.4756 | 230.0064 | 2020-06-20 | 1.535% | 8.897e-05% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 255.378 | 255.378 | 256.3026 | 260.3152 | 260.3155 | 1.0052 |  | 260.3155 | 2020 | 2020-06-21 | 0.3607% | 0% | 0% | 1.541% | 9.062e-05% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | 254.0538 |  | 2020-06-21 | 255.378 | 256.3026 | 260.3152 | 2020-06-21 | 1.541% | 9.062e-05% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 192.218 | 192.218 | 192.9168 | 195.9497 | 195.9498 | 0.75705 |  | 195.9498 | 2020 | 2020-06-22 | 0.3622% | 0% | 0% | 1.548% | 9.26e-05% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | 253.9049 |  | 2020-06-22 | 192.218 | 192.9168 | 195.9497 | 2020-06-22 | 1.548% | 9.26e-05% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 255.419 | 255.419 | 256.3515 | 260.3983 | 260.3986 | 1.0066 |  | 260.3986 | 2020 | 2020-06-23 | 0.3637% | 0% | 0% | 1.554% | 9.494e-05% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | 253.7381 |  | 2020-06-23 | 255.419 | 256.3515 | 260.3983 | 2020-06-23 | 1.554% | 9.494e-05% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 245.148 | 245.148 | 246.0467 | 249.9468 | 249.9471 | 0.96685 |  | 249.9471 | 2020 | 2020-06-24 | 0.3652% | 0% | 0% | 1.56% | 9.764e-05% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | 253.5524 |  | 2020-06-24 | 245.148 | 246.0467 | 249.9468 | 2020-06-24 | 1.56% | 9.764e-05% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 228.055 | 228.055 | 228.8945 | 232.5375 | 232.5377 | 0.90017 |  | 232.5377 | 2020 | 2020-06-25 | 0.3667% | 0% | 0% | 1.567% | 0.0001007% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | 253.3471 |  | 2020-06-25 | 228.055 | 228.8945 | 232.5375 | 2020-06-25 | 1.567% | 0.0001007% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 218.599 | 218.599 | 219.407 | 222.9131 | 222.9133 | 0.86361 |  | 222.9133 | 2020 | 2020-06-26 | 0.3682% | 0% | 0% | 1.573% | 0.0001043% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | 253.123 |  | 2020-06-26 | 218.599 | 219.407 | 222.9131 | 2020-06-26 | 1.573% | 0.0001043% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 161.58 | 161.58 | 162.1797 | 164.7817 | 164.7818 | 0.63896 |  | 164.7818 | 2020 | 2020-06-27 | 0.3697% | 0% | 0% | 1.579% | 0.0001082% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | 252.881 |  | 2020-06-27 | 161.58 | 162.1797 | 164.7817 | 2020-06-27 | 1.579% | 0.0001082% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 205.731 | 205.731 | 206.4976 | 209.8239 | 209.8241 | 0.81438 |  | 209.8241 | 2020 | 2020-06-28 | 0.3712% | 0% | 0% | 1.585% | 0.0001124% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | 252.6223 |  | 2020-06-28 | 205.731 | 206.4976 | 209.8239 | 2020-06-28 | 1.585% | 0.0001124% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 111.216 | 111.216 | 111.6321 | 113.4374 | 113.4374 | 0.44072 |  | 113.4374 | 2020 | 2020-06-29 | 0.3727% | 0% | 0% | 1.591% | 0.0001169% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | 252.348 |  | 2020-06-29 | 111.216 | 111.6321 | 113.4374 | 2020-06-29 | 1.591% | 0.0001169% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 251.671 | 251.671 | 252.6164 | 256.7176 | 256.7179 | 0.99846 |  | 256.7179 | 2020 | 2020-06-30 | 0.3742% | 0% | 0% | 1.598% | 0.0001217% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | 252.0591 |  | 2020-06-30 | 251.671 | 252.6164 | 256.7176 | 2020-06-30 | 1.598% | 0.0001217% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 179.948 | 179.948 | 180.6267 | 183.5705 | 183.5707 | 0.71477 |  | 183.5707 | 2020 | 2020-07-01 | 0.3757% | 0% | 0% | 1.604% | 0.0001269% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | 251.7567 |  | 2020-07-01 | 179.948 | 180.6267 | 183.5705 | 2020-07-01 | 1.604% | 0.0001269% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 87.84 | 87.84 | 88.1726 | 89.6152 | 89.6152 | 0.34934 |  | 89.6152 | 2020 | 2020-07-02 | 0.3772% | 0% | 0% | 1.61% | 0.0001326% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | 251.4419 |  | 2020-07-02 | 87.84 | 88.1726 | 89.6152 | 2020-07-02 | 1.61% | 0.0001326% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 201.338 | 201.338 | 202.1035 | 205.4226 | 205.4228 | 0.80177 |  | 205.4228 | 2020 | 2020-07-03 | 0.3787% | 0% | 0% | 1.616% | 0.0001387% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | 251.1157 |  | 2020-07-03 | 201.338 | 202.1035 | 205.4226 | 2020-07-03 | 1.616% | 0.0001387% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 244.066 | 244.066 | 244.9976 | 249.0364 | 249.0368 | 0.97323 |  | 249.0368 | 2020 | 2020-07-04 | 0.3802% | 0% | 0% | 1.622% | 0.0001451% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | 250.7793 |  | 2020-07-04 | 244.066 | 244.9976 | 249.0364 | 2020-07-04 | 1.622% | 0.0001451% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 250.12 | 250.12 | 251.0785 | 255.2331 | 255.2335 | 0.99875 |  | 255.2335 | 2020 | 2020-07-05 | 0.3817% | 0% | 0% | 1.628% | 0.0001518% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | 250.4337 |  | 2020-07-05 | 250.12 | 251.0785 | 255.2331 | 2020-07-05 | 1.628% | 0.0001518% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 154.121 | 154.121 | 154.7139 | 157.2836 | 157.2837 | 0.61629 |  | 157.2837 | 2020 | 2020-07-06 | 0.3832% | 0% | 0% | 1.634% | 0.0001589% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | 250.08 |  | 2020-07-06 | 154.121 | 154.7139 | 157.2836 | 2020-07-06 | 1.634% | 0.0001589% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 258.156 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 263.4737 | 1.0338 |  | 263.4737 | 2020 | 2020-07-07 | 0.3847% | 0% | 0% | 1.64% | 0.0001663% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | 249.7192 |  | 2020-07-07 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 2020-07-07 | 1.64% | 0.0001663% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 251.731 | 251.731 | 252.7071 | 256.9352 | 256.9357 | 1.0095 |  | 256.9357 | 2020 | 2020-07-08 | 0.3862% | 0% | 0% | 1.646% | 0.0001741% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | 249.3525 |  | 2020-07-08 | 251.731 | 252.7071 | 256.9352 | 2020-07-08 | 1.646% | 0.0001741% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 237.171 | 237.171 | 238.0942 | 242.0924 | 242.0928 | 0.95258 |  | 242.0928 | 2020 | 2020-07-09 | 0.3877% | 0% | 0% | 1.652% | 0.0001822% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | 248.9772 |  | 2020-07-09 | 237.171 | 238.0942 | 242.0924 | 2020-07-09 | 1.652% | 0.0001822% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 197.837 | 197.837 | 198.6101 | 201.9573 | 201.9576 | 0.79583 |  | 201.9576 | 2020 | 2020-07-10 | 0.3892% | 0% | 0% | 1.657% | 0.0001908% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | 248.5905 |  | 2020-07-10 | 197.837 | 198.6101 | 201.9573 | 2020-07-10 | 1.657% | 0.0001908% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 176.096 | 176.096 | 176.7868 | 179.7769 | 179.7771 | 0.70951 |  | 179.7771 | 2020 | 2020-07-11 | 0.3907% | 0% | 0% | 1.663% | 0.0001998% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | 248.1927 |  | 2020-07-11 | 176.096 | 176.7868 | 179.7769 | 2020-07-11 | 1.663% | 0.0001998% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 180.528 | 180.528 | 181.2389 | 184.3153 | 184.3155 | 0.72857 |  | 184.3155 | 2020 | 2020-07-12 | 0.3922% | 0% | 0% | 1.669% | 0.0002092% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | 247.7843 |  | 2020-07-12 | 180.528 | 181.2389 | 184.3153 | 2020-07-12 | 1.669% | 0.0002092% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 248.374 | 248.374 | 249.3558 | 253.6034 | 253.604 | 1.0041 |  | 253.604 | 2020 | 2020-07-13 | 0.3937% | 0% | 0% | 1.675% | 0.0002189% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | 247.3657 |  | 2020-07-13 | 248.374 | 249.3558 | 253.6034 | 2020-07-13 | 1.675% | 0.0002189% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 199.905 | 199.905 | 200.6983 | 204.129 | 204.1294 | 0.80954 |  | 204.1294 | 2020 | 2020-07-14 | 0.3952% | 0% | 0% | 1.681% | 0.000229% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | 246.9374 |  | 2020-07-14 | 199.905 | 200.6983 | 204.129 | 2020-07-14 | 1.681% | 0.000229% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 84.546 | 84.546 | 84.8828 | 86.3388 | 86.3389 | 0.34299 |  | 86.3389 | 2020 | 2020-07-15 | 0.3967% | 0% | 0% | 1.686% | 0.0002395% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | 246.4997 |  | 2020-07-15 | 84.546 | 84.8828 | 86.3388 | 2020-07-15 | 1.686% | 0.0002395% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 109.784 | 109.784 | 110.223 | 112.1203 | 112.1203 | 0.44618 |  | 112.1203 | 2020 | 2020-07-16 | 0.3982% | 0% | 0% | 1.692% | 0.0002506% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | 246.0531 |  | 2020-07-16 | 109.784 | 110.223 | 112.1203 | 2020-07-16 | 1.692% | 0.0002506% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 125.168 | 125.168 | 125.6704 | 127.841 | 127.8411 | 0.50964 |  | 127.8411 | 2020 | 2020-07-17 | 0.3997% | 0% | 0% | 1.698% | 0.0002622% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | 245.598 |  | 2020-07-17 | 125.168 | 125.6704 | 127.841 | 2020-07-17 | 1.698% | 0.0002622% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 250.018 | 250.018 | 251.0252 | 255.376 | 255.3767 | 1.0199 |  | 255.3767 | 2020 | 2020-07-18 | 0.4012% | 0% | 0% | 1.704% | 0.0002741% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | 245.1349 |  | 2020-07-18 | 250.018 | 251.0252 | 255.376 | 2020-07-18 | 1.704% | 0.0002741% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 246.642 | 246.642 | 247.6394 | 251.9461 | 251.9468 | 1.0081 |  | 251.9468 | 2020 | 2020-07-19 | 0.4027% | 0% | 0% | 1.709% | 0.0002865% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | 244.6642 |  | 2020-07-19 | 246.642 | 247.6394 | 251.9461 | 2020-07-19 | 1.709% | 0.0002865% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 220.22 | 220.22 | 221.1138 | 224.9723 | 224.9729 | 0.90185 |  | 224.9729 | 2020 | 2020-07-20 | 0.4042% | 0% | 0% | 1.715% | 0.0002993% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | 244.1863 |  | 2020-07-20 | 220.22 | 221.1138 | 224.9723 | 2020-07-20 | 1.715% | 0.0002993% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 228.958 | 228.958 | 229.8908 | 233.9159 | 233.9165 | 0.9395 |  | 233.9165 | 2020 | 2020-07-21 | 0.4057% | 0% | 0% | 1.721% | 0.0003126% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | 243.7016 |  | 2020-07-21 | 228.958 | 229.8908 | 233.9159 | 2020-07-21 | 1.721% | 0.0003126% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 218.154 | 218.154 | 219.0461 | 222.8941 | 222.8947 | 0.89698 |  | 222.8947 | 2020 | 2020-07-22 | 0.4072% | 0% | 0% | 1.726% | 0.0003262% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | 243.2106 |  | 2020-07-22 | 218.154 | 219.0461 | 222.8941 | 2020-07-22 | 1.726% | 0.0003262% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 212.755 | 212.755 | 213.6282 | 217.3936 | 217.3942 | 0.87656 |  | 217.3942 | 2020 | 2020-07-23 | 0.4087% | 0% | 0% | 1.732% | 0.0003404% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | 242.715 |  | 2020-07-23 | 212.755 | 213.6282 | 217.3936 | 2020-07-23 | 1.732% | 0.0003404% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 234.328 | 234.328 | 235.2933 | 239.4542 | 239.455 | 0.96744 |  | 239.455 | 2020 | 2020-07-24 | 0.4102% | 0% | 0% | 1.738% | 0.0003557% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | 242.2154 |  | 2020-07-24 | 234.328 | 235.2933 | 239.4542 | 2020-07-24 | 1.738% | 0.0003557% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 239.688 | 239.688 | 240.679 | 244.9492 | 244.9501 | 0.99163 |  | 244.9501 | 2020 | 2020-07-25 | 0.4117% | 0% | 0% | 1.743% | 0.0003722% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 241.7107 |  | 2020-07-25 | 239.688 | 240.679 | 244.9492 | 2020-07-25 | 1.743% | 0.0003722% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 175.922 | 175.922 | 176.652 | 179.7965 | 179.7969 | 0.72936 |  | 179.7969 | 2020 | 2020-07-26 | 0.4132% | 0% | 0% | 1.749% | 0.0003898% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | 241.1999 |  | 2020-07-26 | 175.922 | 176.652 | 179.7965 | 2020-07-26 | 1.749% | 0.0003898% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 232.5 | 232.5 | 233.4683 | 237.6377 | 237.6386 | 0.966 |  | 237.6386 | 2020 | 2020-07-27 | 0.4147% | 0% | 0% | 1.755% | 0.0004086% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | 240.6819 |  | 2020-07-27 | 232.5 | 233.4683 | 237.6377 | 2020-07-27 | 1.755% | 0.0004086% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 142.812 | 142.812 | 143.4089 | 145.9783 | 145.9785 | 0.59466 |  | 145.9785 | 2020 | 2020-07-28 | 0.4162% | 0% | 0% | 1.76% | 0.0004286% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | 240.1557 |  | 2020-07-28 | 142.812 | 143.4089 | 145.9783 | 2020-07-28 | 1.76% | 0.0004286% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 205.315 | 205.315 | 206.1763 | 209.8821 | 209.8828 | 0.85683 |  | 209.8828 | 2020 | 2020-07-29 | 0.4177% | 0% | 0% | 1.766% | 0.0004498% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | 239.6201 |  | 2020-07-29 | 205.315 | 206.1763 | 209.8821 | 2020-07-29 | 1.766% | 0.0004498% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 231.685 | 231.685 | 232.6604 | 236.8556 | 236.8567 | 0.96909 |  | 236.8567 | 2020 | 2020-07-30 | 0.4192% | 0% | 0% | 1.771% | 0.000472% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | 239.0742 |  | 2020-07-30 | 231.685 | 232.6604 | 236.8556 | 2020-07-30 | 1.771% | 0.000472% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 225.612 | 225.612 | 226.5653 | 230.6636 | 230.6647 | 0.9459 |  | 230.6647 | 2020 | 2020-07-31 | 0.4207% | 0% | 0% | 1.777% | 0.0004951% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | 238.5167 |  | 2020-07-31 | 225.612 | 226.5653 | 230.6636 | 2020-07-31 | 1.777% | 0.0004951% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 201.123 | 201.123 | 201.9758 | 205.641 | 205.6418 | 0.84524 |  | 205.6418 | 2020 | 2020-08-01 | 0.4222% | 0% | 0% | 1.782% | 0.000519% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | 237.9467 |  | 2020-08-01 | 201.123 | 201.9758 | 205.641 | 2020-08-01 | 1.782% | 0.000519% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 145.402 | 145.402 | 146.0207 | 148.6789 | 148.6793 | 0.61257 |  | 148.6793 | 2020 | 2020-08-02 | 0.4237% | 0% | 0% | 1.788% | 0.0005438% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | 237.3631 |  | 2020-08-02 | 145.402 | 146.0207 | 148.6789 | 2020-08-02 | 1.788% | 0.0005438% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 207.831 | 207.831 | 208.7186 | 212.53 | 212.531 | 0.87779 |  | 212.531 | 2020 | 2020-08-03 | 0.4252% | 0% | 0% | 1.793% | 0.0005694% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | 236.7649 |  | 2020-08-03 | 207.831 | 208.7186 | 212.53 | 2020-08-03 | 1.793% | 0.0005694% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 210.593 | 210.593 | 211.4955 | 215.3698 | 215.3709 | 0.89177 |  | 215.3709 | 2020 | 2020-08-04 | 0.4267% | 0% | 0% | 1.799% | 0.0005959% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | 236.1508 |  | 2020-08-04 | 210.593 | 211.4955 | 215.3698 | 2020-08-04 | 1.799% | 0.0005959% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 239.072 | 239.072 | 240.1002 | 244.5121 | 244.5137 | 1.0151 |  | 244.5137 | 2020 | 2020-08-05 | 0.4282% | 0% | 0% | 1.804% | 0.0006233% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | 235.52 |  | 2020-08-05 | 239.072 | 240.1002 | 244.5121 | 2020-08-05 | 1.804% | 0.0006233% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 232.687 | 232.687 | 233.6913 | 237.9987 | 238.0003 | 0.99068 |  | 238.0003 | 2020 | 2020-08-06 | 0.4297% | 0% | 0% | 1.81% | 0.0006516% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | 234.8751 |  | 2020-08-06 | 232.687 | 233.6913 | 237.9987 | 2020-08-06 | 1.81% | 0.0006516% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 228.252 | 228.252 | 229.2406 | 233.4791 | 233.4806 | 0.97452 |  | 233.4806 | 2020 | 2020-08-07 | 0.4312% | 0% | 0% | 1.815% | 0.0006809% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | 234.2193 |  | 2020-08-07 | 228.252 | 229.2406 | 233.4791 | 2020-08-07 | 1.815% | 0.0006809% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 218.019 | 218.019 | 218.9665 | 223.0275 | 223.0289 | 0.93349 |  | 223.0289 | 2020 | 2020-08-08 | 0.4327% | 0% | 0% | 1.821% | 0.0007103% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | 233.552 |  | 2020-08-08 | 218.019 | 218.9665 | 223.0275 | 2020-08-08 | 1.821% | 0.0007103% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 180.46 | 180.46 | 181.247 | 184.6187 | 184.6197 | 0.77493 |  | 184.6197 | 2020 | 2020-08-09 | 0.4342% | 0% | 0% | 1.826% | 0.0007399% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | 232.8728 |  | 2020-08-09 | 180.46 | 181.247 | 184.6187 | 2020-08-09 | 1.826% | 0.0007399% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 165.305 | 165.305 | 166.0284 | 169.1264 | 169.1272 | 0.71196 |  | 169.1272 | 2020 | 2020-08-10 | 0.4357% | 0% | 0% | 1.832% | 0.0007697% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | 232.181 |  | 2020-08-10 | 165.305 | 166.0284 | 169.1264 | 2020-08-10 | 1.832% | 0.0007697% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 192.435 | 192.435 | 193.2801 | 196.8975 | 196.8987 | 0.83134 |  | 196.8987 | 2020 | 2020-08-11 | 0.4372% | 0% | 0% | 1.837% | 0.0007996% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | 231.4762 |  | 2020-08-11 | 192.435 | 193.2801 | 196.8975 | 2020-08-11 | 1.837% | 0.0007996% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 119.76 | 119.76 | 120.2877 | 122.5458 | 122.5461 | 0.51898 |  | 122.5461 | 2020 | 2020-08-12 | 0.4387% | 0% | 0% | 1.843% | 0.0008297% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | 230.7578 |  | 2020-08-12 | 119.76 | 120.2877 | 122.5458 | 2020-08-12 | 1.843% | 0.0008297% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 80.944 | 80.944 | 81.3019 | 82.8327 | 82.8328 | 0.35189 |  | 82.8328 | 2020 | 2020-08-13 | 0.4402% | 0% | 0% | 1.848% | 0.0008588% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 230.0253 |  | 2020-08-13 | 80.944 | 81.3019 | 82.8327 | 2020-08-13 | 1.848% | 0.0008588% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 208.667 | 208.667 | 209.5928 | 213.5509 | 213.5526 | 0.9101 |  | 213.5526 | 2020 | 2020-08-14 | 0.4417% | 0% | 0% | 1.853% | 0.0008871% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | 229.2781 |  | 2020-08-14 | 208.667 | 209.5928 | 213.5509 | 2020-08-14 | 1.853% | 0.0008871% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 204.481 | 204.481 | 205.3914 | 209.2816 | 209.2833 | 0.89482 |  | 209.2833 | 2020 | 2020-08-15 | 0.4432% | 0% | 0% | 1.859% | 0.0009146% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | 228.5158 |  | 2020-08-15 | 204.481 | 205.3914 | 209.2816 | 2020-08-15 | 1.859% | 0.0009146% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 76.267 | 76.267 | 76.6077 | 78.063 | 78.063 | 0.33489 |  | 78.063 | 2020 | 2020-08-16 | 0.4447% | 0% | 0% | 1.864% | 0.0009412% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | 227.7378 |  | 2020-08-16 | 76.267 | 76.6077 | 78.063 | 2020-08-16 | 1.864% | 0.0009412% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 179.859 | 179.859 | 180.6652 | 184.1074 | 184.1086 | 0.79253 |  | 184.1086 | 2020 | 2020-08-17 | 0.4462% | 0% | 0% | 1.87% | 0.000967% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | 226.9435 |  | 2020-08-17 | 179.859 | 180.6652 | 184.1074 | 2020-08-17 | 1.87% | 0.000967% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 177.637 | 177.637 | 178.4359 | 181.8456 | 181.8468 | 0.78554 |  | 181.8468 | 2020 | 2020-08-18 | 0.4477% | 0% | 0% | 1.875% | 0.0009918% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 226.1324 |  | 2020-08-18 | 177.637 | 178.4359 | 181.8456 | 2020-08-18 | 1.875% | 0.0009918% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 220.364 | 220.364 | 221.3584 | 225.6006 | 225.6028 | 0.97807 |  | 225.6028 | 2020 | 2020-08-19 | 0.4492% | 0% | 0% | 1.88% | 0.001016% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 225.3041 |  | 2020-08-19 | 220.364 | 221.3584 | 225.6006 | 2020-08-19 | 1.88% | 0.001016% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 221.772 | 221.772 | 222.7761 | 227.0578 | 227.0602 | 0.98803 |  | 227.0602 | 2020 | 2020-08-20 | 0.4507% | 0% | 0% | 1.886% | 0.001039% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 224.4581 |  | 2020-08-20 | 221.772 | 222.7761 | 227.0578 | 2020-08-20 | 1.886% | 0.001039% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 189.486 | 189.486 | 190.3468 | 194.0158 | 194.0174 | 0.84745 |  | 194.0174 | 2020 | 2020-08-21 | 0.4522% | 0% | 0% | 1.891% | 0.001057% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | 223.5948 |  | 2020-08-21 | 189.486 | 190.3468 | 194.0158 | 2020-08-21 | 1.891% | 0.001057% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 136.536 | 136.536 | 137.1583 | 139.8097 | 139.8104 | 0.61305 |  | 139.8104 | 2020 | 2020-08-22 | 0.4537% | 0% | 0% | 1.896% | 0.001071% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | 222.7147 |  | 2020-08-22 | 136.536 | 137.1583 | 139.8097 | 2020-08-22 | 1.896% | 0.001071% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 174.469 | 174.469 | 175.2669 | 178.6646 | 178.6659 | 0.78654 |  | 178.6659 | 2020 | 2020-08-23 | 0.4552% | 0% | 0% | 1.902% | 0.001079% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | 221.8185 |  | 2020-08-23 | 174.469 | 175.2669 | 178.6646 | 2020-08-23 | 1.902% | 0.001079% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 207.001 | 207.001 | 207.9508 | 211.9935 | 211.9956 | 0.93705 |  | 211.9956 | 2020 | 2020-08-24 | 0.4567% | 0% | 0% | 1.907% | 0.001083% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | 220.9066 |  | 2020-08-24 | 207.001 | 207.9508 | 211.9935 | 2020-08-24 | 1.907% | 0.001083% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 219.207 | 219.207 | 220.2161 | 224.5094 | 224.5118 | 0.99649 |  | 224.5118 | 2020 | 2020-08-25 | 0.4582% | 0% | 0% | 1.912% | 0.001081% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | 219.9795 |  | 2020-08-25 | 219.207 | 220.2161 | 224.5094 | 2020-08-25 | 1.912% | 0.001081% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 117.687 | 117.687 | 118.2305 | 120.542 | 120.5425 | 0.53729 |  | 120.5425 | 2020 | 2020-08-26 | 0.4597% | 0% | 0% | 1.918% | 0.001074% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | 219.0379 |  | 2020-08-26 | 117.687 | 118.2305 | 120.542 | 2020-08-26 | 1.918% | 0.001074% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 207.365 | 207.365 | 208.3258 | 212.4102 | 212.4123 | 0.95086 |  | 212.4123 | 2020 | 2020-08-27 | 0.4612% | 0% | 0% | 1.923% | 0.001062% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | 218.0822 |  | 2020-08-27 | 207.365 | 208.3258 | 212.4102 | 2020-08-27 | 1.923% | 0.001062% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 41.633 | 41.633 | 41.8265 | 42.6489 | 42.6489 | 0.19176 |  | 42.6489 | 2020 | 2020-08-28 | 0.4627% | 0% | 0% | 1.928% | 0.001047% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | 217.113 |  | 2020-08-28 | 41.633 | 41.8265 | 42.6489 | 2020-08-28 | 1.928% | 0.001047% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 96.265 | 96.265 | 96.714 | 98.6206 | 98.6208 | 0.4454 |  | 98.6208 | 2020 | 2020-08-29 | 0.4642% | 0% | 0% | 1.933% | 0.001028% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | 216.1308 |  | 2020-08-29 | 96.265 | 96.714 | 98.6206 | 2020-08-29 | 1.933% | 0.001028% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 131.493 | 131.493 | 132.1082 | 134.7199 | 134.7205 | 0.6112 |  | 134.7205 | 2020 | 2020-08-30 | 0.4657% | 0% | 0% | 1.939% | 0.001005% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | 215.1361 |  | 2020-08-30 | 131.493 | 132.1082 | 134.7199 | 2020-08-30 | 1.939% | 0.001005% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 173.01 | 173.01 | 173.8221 | 177.2678 | 177.269 | 0.80797 |  | 177.269 | 2020 | 2020-08-31 | 0.4672% | 0% | 0% | 1.944% | 0.0009786% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | 214.1296 |  | 2020-08-31 | 173.01 | 173.8221 | 177.2678 | 2020-08-31 | 1.944% | 0.0009786% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 198.221 | 198.221 | 199.1545 | 203.113 | 203.1148 | 0.93013 |  | 203.1148 | 2020 | 2020-09-01 | 0.4687% | 0% | 0% | 1.949% | 0.0009482% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | 213.1117 |  | 2020-09-01 | 198.221 | 199.1545 | 203.113 | 2020-09-01 | 1.949% | 0.0009482% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 221.954 | 221.954 | 223.0026 | 227.4472 | 227.4493 | 1.0465 |  | 227.4493 | 2020 | 2020-09-02 | 0.4702% | 0% | 0% | 1.954% | 0.0009139% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | 212.0829 |  | 2020-09-02 | 221.954 | 223.0026 | 227.4472 | 2020-09-02 | 1.954% | 0.0009139% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 212.809 | 212.809 | 213.8176 | 218.0906 | 218.0925 | 1.0084 |  | 218.0925 | 2020 | 2020-09-03 | 0.4717% | 0% | 0% | 1.959% | 0.0008756% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | 211.0414 |  | 2020-09-03 | 212.809 | 213.8176 | 218.0906 | 2020-09-03 | 1.959% | 0.0008756% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 216.332 | 216.332 | 217.3606 | 221.716 | 221.7179 | 1.0302 |  | 221.7179 | 2020 | 2020-09-04 | 0.4732% | 0% | 0% | 1.964% | 0.0008355% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | 209.9851 |  | 2020-09-04 | 216.332 | 217.3606 | 221.716 | 2020-09-04 | 1.964% | 0.0008355% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 190.281 | 190.281 | 191.1886 | 195.0298 | 195.0311 | 0.91081 |  | 195.0311 | 2020 | 2020-09-05 | 0.4747% | 0% | 0% | 1.97% | 0.0007976% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | 208.9146 |  | 2020-09-05 | 190.281 | 191.1886 | 195.0298 | 2020-09-05 | 1.97% | 0.0007976% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 115.844 | 115.844 | 116.3983 | 118.7431 | 118.7434 | 0.55739 |  | 118.7434 | 2020 | 2020-09-06 | 0.4762% | 0% | 0% | 1.975% | 0.0007619% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | 207.8304 |  | 2020-09-06 | 115.844 | 116.3983 | 118.7431 | 2020-09-06 | 1.975% | 0.0007619% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 197.489 | 197.489 | 198.4369 | 202.4448 | 202.4462 | 0.95528 |  | 202.4462 | 2020 | 2020-09-07 | 0.4777% | 0% | 0% | 1.98% | 0.0007286% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | 206.7331 |  | 2020-09-07 | 197.489 | 198.4369 | 202.4448 | 2020-09-07 | 1.98% | 0.0007286% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 203.516 | 203.516 | 204.496 | 208.637 | 208.6384 | 0.98975 |  | 208.6384 | 2020 | 2020-09-08 | 0.4792% | 0% | 0% | 1.985% | 0.0006975% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | 205.6231 |  | 2020-09-08 | 203.516 | 204.496 | 208.637 | 2020-09-08 | 1.985% | 0.0006975% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 97.922 | 97.922 | 98.395 | 100.3926 | 100.3928 | 0.47883 |  | 100.3928 | 2020 | 2020-09-09 | 0.4807% | 0% | 0% | 1.99% | 0.0006688% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | 204.5011 |  | 2020-09-09 | 97.922 | 98.395 | 100.3926 | 2020-09-09 | 1.99% | 0.0006688% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 180.019 | 180.019 | 180.8913 | 184.5733 | 184.5743 | 0.88519 |  | 184.5743 | 2020 | 2020-09-10 | 0.4822% | 0% | 0% | 1.995% | 0.0006432% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | 203.3676 |  | 2020-09-10 | 180.019 | 180.8913 | 184.5733 | 2020-09-10 | 1.995% | 0.0006432% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 182.843 | 182.843 | 183.7317 | 187.4811 | 187.4821 | 0.90416 |  | 187.4821 | 2020 | 2020-09-11 | 0.4837% | 0% | 0% | 2% | 0.0006203% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | 202.223 |  | 2020-09-11 | 182.843 | 183.7317 | 187.4811 | 2020-09-11 | 2% | 0.0006203% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 197.93 | 197.93 | 198.895 | 202.9642 | 202.9654 | 0.98439 |  | 202.9654 | 2020 | 2020-09-12 | 0.4852% | 0% | 0% | 2.005% | 0.0006% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | 201.068 |  | 2020-09-12 | 197.93 | 198.895 | 202.9642 | 2020-09-12 | 2.005% | 0.0006% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 195.754 | 195.754 | 196.7114 | 200.746 | 200.7472 | 0.97924 |  | 200.7472 | 2020 | 2020-09-13 | 0.4867% | 0% | 0% | 2.01% | 0.0005824% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | 199.9031 |  | 2020-09-13 | 195.754 | 196.7114 | 200.746 | 2020-09-13 | 2.01% | 0.0005824% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 200.256 | 200.256 | 201.2384 | 205.3763 | 205.3775 | 1.0077 |  | 205.3775 | 2020 | 2020-09-14 | 0.4882% | 0% | 0% | 2.015% | 0.0005676% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | 198.7288 |  | 2020-09-14 | 200.256 | 201.2384 | 205.3763 | 2020-09-14 | 2.015% | 0.0005676% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 174.698 | 174.698 | 175.5577 | 179.1765 | 179.1773 | 0.88434 |  | 179.1773 | 2020 | 2020-09-15 | 0.4897% | 0% | 0% | 2.02% | 0.0005556% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | 197.5456 |  | 2020-09-15 | 174.698 | 175.5577 | 179.1765 | 2020-09-15 | 2.02% | 0.0005556% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 174.236 | 174.236 | 175.0961 | 178.7143 | 178.7151 | 0.88736 |  | 178.7151 | 2020 | 2020-09-16 | 0.4912% | 0% | 0% | 2.025% | 0.0005465% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | 196.3542 |  | 2020-09-16 | 174.236 | 175.0961 | 178.7143 | 2020-09-16 | 2.025% | 0.0005465% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 178.559 | 178.559 | 179.4431 | 183.1602 | 183.1611 | 0.91498 |  | 183.1611 | 2020 | 2020-09-17 | 0.4927% | 0% | 0% | 2.029% | 0.0005402% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | 195.1499 |  | 2020-09-17 | 178.559 | 179.4431 | 183.1602 | 2020-09-17 | 2.029% | 0.0005402% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 89.752 | 89.752 | 90.1977 | 92.0707 | 92.0708 | 0.46281 |  | 92.0708 | 2020 | 2020-09-18 | 0.4942% | 0% | 0% | 2.034% | 0.0005386% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | 193.929 |  | 2020-09-18 | 89.752 | 90.1977 | 92.0707 | 2020-09-18 | 2.034% | 0.0005386% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 136.985 | 136.985 | 137.6674 | 140.533 | 140.5334 | 0.71089 |  | 140.5334 | 2020 | 2020-09-19 | 0.4957% | 0% | 0% | 2.039% | 0.0005395% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | 192.6934 |  | 2020-09-19 | 136.985 | 137.6674 | 140.533 | 2020-09-19 | 2.039% | 0.0005395% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 139.007 | 139.007 | 139.7016 | 142.6165 | 142.617 | 0.72609 |  | 142.617 | 2020 | 2020-09-20 | 0.4972% | 0% | 0% | 2.044% | 0.000543% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | 191.4447 |  | 2020-09-20 | 139.007 | 139.7016 | 142.6165 | 2020-09-20 | 2.044% | 0.000543% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 116.365 | 116.365 | 116.9482 | 119.3942 | 119.3944 | 0.61185 |  | 119.3944 | 2020 | 2020-09-21 | 0.4987% | 0% | 0% | 2.049% | 0.000549% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | 190.1845 |  | 2020-09-21 | 116.365 | 116.9482 | 119.3942 | 2020-09-21 | 2.049% | 0.000549% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 101.033 | 101.033 | 101.5409 | 103.6696 | 103.6698 | 0.53481 |  | 103.6698 | 2020 | 2020-09-22 | 0.5002% | 0% | 0% | 2.053% | 0.0005575% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | 188.9147 |  | 2020-09-22 | 101.033 | 101.5409 | 103.6696 | 2020-09-22 | 2.053% | 0.0005575% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 163.469 | 163.469 | 164.2932 | 167.7455 | 167.7463 | 0.8712 |  | 167.7463 | 2020 | 2020-09-23 | 0.5017% | 0% | 0% | 2.058% | 0.0005687% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | 187.6369 |  | 2020-09-23 | 163.469 | 164.2932 | 167.7455 | 2020-09-23 | 2.058% | 0.0005687% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 96.341 | 96.341 | 96.8282 | 98.8676 | 98.8678 | 0.51698 |  | 98.8678 | 2020 | 2020-09-24 | 0.5032% | 0% | 0% | 2.063% | 0.000583% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | 186.3529 |  | 2020-09-24 | 96.341 | 96.8282 | 98.8676 | 2020-09-24 | 2.063% | 0.000583% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 92.26 | 92.26 | 92.728 | 94.6855 | 94.6856 | 0.49853 |  | 94.6856 | 2020 | 2020-09-25 | 0.5047% | 0% | 0% | 2.067% | 0.0005997% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | 185.0643 |  | 2020-09-25 | 92.26 | 92.728 | 94.6855 | 2020-09-25 | 2.067% | 0.0005997% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 58.093 | 58.093 | 58.3885 | 59.6239 | 59.6239 | 0.31611 |  | 59.6239 | 2020 | 2020-09-26 | 0.5062% | 0% | 0% | 2.072% | 0.0006188% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | 183.7728 |  | 2020-09-26 | 58.093 | 58.3885 | 59.6239 | 2020-09-26 | 2.072% | 0.0006188% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 56.403 | 56.403 | 56.6908 | 57.893 | 57.893 | 0.30909 |  | 57.893 | 2020 | 2020-09-27 | 0.5077% | 0% | 0% | 2.077% | 0.0006404% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | 182.4803 |  | 2020-09-27 | 56.403 | 56.6908 | 57.893 | 2020-09-27 | 2.077% | 0.0006404% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 113.722 | 113.722 | 114.304 | 116.7333 | 116.7337 | 0.62764 |  | 116.7337 | 2020 | 2020-09-28 | 0.5092% | 0% | 0% | 2.081% | 0.0006645% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | 181.1883 |  | 2020-09-28 | 113.722 | 114.304 | 116.7333 | 2020-09-28 | 2.081% | 0.0006645% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 144.567 | 144.567 | 145.309 | 148.4041 | 148.4049 | 0.8036 |  | 148.4049 | 2020 | 2020-09-29 | 0.5107% | 0% | 0% | 2.086% | 0.000691% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | 179.8985 |  | 2020-09-29 | 144.567 | 145.309 | 148.4041 | 2020-09-29 | 2.086% | 0.000691% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 176.803 | 176.803 | 177.7132 | 181.5067 | 181.508 | 0.98987 |  | 181.508 | 2020 | 2020-09-30 | 0.5122% | 0% | 0% | 2.09% | 0.00072% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | 178.6128 |  | 2020-09-30 | 176.803 | 177.7132 | 181.5067 | 2020-09-30 | 2.09% | 0.00072% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 39.865 | 39.865 | 40.0708 | 40.9281 | 40.9281 | 0.22481 |  | 40.9281 | 2020 | 2020-10-01 | 0.5137% | 0% | 0% | 2.094% | 0.0007515% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | 177.3273 |  | 2020-10-01 | 39.865 | 40.0708 | 40.9281 | 2020-10-01 | 2.094% | 0.0007515% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 25.052 | 25.052 | 25.1817 | 25.7216 | 25.7216 | 0.14231 |  | 25.7216 | 2020 | 2020-10-02 | 0.5152% | 0% | 0% | 2.099% | 0.0007853% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | 176.0376 |  | 2020-10-02 | 25.052 | 25.1817 | 25.7216 | 2020-10-02 | 2.099% | 0.0007853% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 77.778 | 77.778 | 78.1819 | 79.8616 | 79.8617 | 0.44509 |  | 79.8617 | 2020 | 2020-10-03 | 0.5167% | 0% | 0% | 2.103% | 0.0008193% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | 174.7442 |  | 2020-10-03 | 77.778 | 78.1819 | 79.8616 | 2020-10-03 | 2.103% | 0.0008193% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 89.92 | 89.92 | 90.3884 | 92.3343 | 92.3346 | 0.51842 |  | 92.3346 | 2020 | 2020-10-04 | 0.5182% | 0% | 0% | 2.108% | 0.0008537% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | 173.4477 |  | 2020-10-04 | 89.92 | 90.3884 | 92.3343 | 2020-10-04 | 2.108% | 0.0008537% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 121.12 | 121.12 | 121.7527 | 124.3793 | 124.38 | 0.70358 |  | 124.38 | 2020 | 2020-10-05 | 0.5197% | 0% | 0% | 2.112% | 0.0008885% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | 172.1485 |  | 2020-10-05 | 121.12 | 121.7527 | 124.3793 | 2020-10-05 | 2.112% | 0.0008885% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 27.675 | 27.675 | 27.82 | 28.4214 | 28.4214 | 0.16199 |  | 28.4214 | 2020 | 2020-10-06 | 0.5212% | 0% | 0% | 2.116% | 0.0009235% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | 170.8473 |  | 2020-10-06 | 27.675 | 27.82 | 28.4214 | 2020-10-06 | 2.116% | 0.0009235% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 114.1 | 114.1 | 114.6995 | 117.184 | 117.1846 | 0.67298 |  | 117.1846 | 2020 | 2020-10-07 | 0.5227% | 0% | 0% | 2.12% | 0.0009588% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | 169.5445 |  | 2020-10-07 | 114.1 | 114.6995 | 117.184 | 2020-10-07 | 2.12% | 0.0009588% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 144.707 | 144.707 | 145.4695 | 148.6269 | 148.6281 | 0.86012 |  | 148.6281 | 2020 | 2020-10-08 | 0.5242% | 0% | 0% | 2.124% | 0.0009942% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | 168.2406 |  | 2020-10-08 | 144.707 | 145.4695 | 148.6269 | 2020-10-08 | 2.124% | 0.0009942% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 101.424 | 101.424 | 101.96 | 104.1774 | 104.1778 | 0.60756 |  | 104.1778 | 2020 | 2020-10-09 | 0.5256% | 0% | 0% | 2.128% | 0.001029% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | 166.9363 |  | 2020-10-09 | 101.424 | 101.96 | 104.1774 | 2020-10-09 | 2.128% | 0.001029% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 89.155 | 89.155 | 89.6275 | 91.5805 | 91.5808 | 0.53827 |  | 91.5808 | 2020 | 2020-10-10 | 0.5271% | 0% | 0% | 2.133% | 0.001064% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 165.632 |  | 2020-10-10 | 89.155 | 89.6275 | 91.5805 | 2020-10-10 | 2.133% | 0.001064% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 65.459 | 65.459 | 65.8069 | 67.2436 | 67.2437 | 0.39834 |  | 67.2437 | 2020 | 2020-10-11 | 0.5286% | 0% | 0% | 2.137% | 0.001097% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | 164.3283 |  | 2020-10-11 | 65.459 | 65.8069 | 67.2436 | 2020-10-11 | 2.137% | 0.001097% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 94.154 | 94.154 | 94.6558 | 96.7263 | 96.7268 | 0.57754 |  | 96.7268 | 2020 | 2020-10-12 | 0.5301% | 0% | 0% | 2.141% | 0.001131% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | 163.0257 |  | 2020-10-12 | 94.154 | 94.6558 | 96.7263 | 2020-10-12 | 2.141% | 0.001131% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 90.31 | 90.31 | 90.7927 | 92.7825 | 92.7829 | 0.55841 |  | 92.7829 | 2020 | 2020-10-13 | 0.5316% | 0% | 0% | 2.145% | 0.001164% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | 161.7247 |  | 2020-10-13 | 90.31 | 90.7927 | 92.7825 | 2020-10-13 | 2.145% | 0.001164% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 64.847 | 64.847 | 65.1946 | 66.626 | 66.6262 | 0.40421 |  | 66.6262 | 2020 | 2020-10-14 | 0.5331% | 0% | 0% | 2.148% | 0.001196% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | 160.4259 |  | 2020-10-14 | 64.847 | 65.1946 | 66.626 | 2020-10-14 | 2.148% | 0.001196% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 69.876 | 69.876 | 70.2516 | 71.7969 | 71.7971 | 0.43912 |  | 71.7971 | 2020 | 2020-10-15 | 0.5346% | 0% | 0% | 2.152% | 0.001228% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | 159.1254 |  | 2020-10-15 | 69.876 | 70.2516 | 71.7969 | 2020-10-15 | 2.152% | 0.001228% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 41.86 | 41.86 | 42.0856 | 43.0131 | 43.0131 | 0.26524 |  | 43.0131 | 2020 | 2020-10-16 | 0.5361% | 0% | 0% | 2.156% | 0.00126% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | 157.82 |  | 2020-10-16 | 41.86 | 42.0856 | 43.0131 | 2020-10-16 | 2.156% | 0.00126% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 156.166 | 156.166 | 157.0101 | 160.4765 | 160.4785 | 0.99779 |  | 160.4785 | 2020 | 2020-10-17 | 0.5376% | 0% | 0% | 2.16% | 0.001292% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | 156.5112 |  | 2020-10-17 | 156.166 | 157.0101 | 160.4765 | 2020-10-17 | 2.16% | 0.001292% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 153.042 | 153.042 | 153.8716 | 157.2747 | 157.2767 | 0.98609 |  | 157.2767 | 2020 | 2020-10-18 | 0.5391% | 0% | 0% | 2.164% | 0.001326% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | 155.2003 |  | 2020-10-18 | 153.042 | 153.8716 | 157.2747 | 2020-10-18 | 2.164% | 0.001326% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 131.949 | 131.949 | 132.6662 | 135.6055 | 135.607 | 0.85743 |  | 135.607 | 2020 | 2020-10-19 | 0.5406% | 0% | 0% | 2.168% | 0.00136% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | 153.8886 |  | 2020-10-19 | 131.949 | 132.6662 | 135.6055 | 2020-10-19 | 2.168% | 0.00136% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 24.891 | 24.891 | 25.0267 | 25.5821 | 25.5821 | 0.16313 |  | 25.5821 | 2020 | 2020-10-20 | 0.5421% | 0% | 0% | 2.171% | 0.001395% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | 152.5775 |  | 2020-10-20 | 24.891 | 25.0267 | 25.5821 | 2020-10-20 | 2.171% | 0.001395% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 98.396 | 98.396 | 98.9338 | 101.1334 | 101.1341 | 0.65047 |  | 101.1341 | 2020 | 2020-10-21 | 0.5436% | 0% | 0% | 2.175% | 0.001431% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | 151.2686 |  | 2020-10-21 | 98.396 | 98.9338 | 101.1334 | 2020-10-21 | 2.175% | 0.001431% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 23.728 | 23.728 | 23.8581 | 24.3894 | 24.3894 | 0.15822 |  | 24.3894 | 2020 | 2020-10-22 | 0.5451% | 0% | 0% | 2.179% | 0.001466% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | 149.963 |  | 2020-10-22 | 23.728 | 23.8581 | 24.3894 | 2020-10-22 | 2.179% | 0.001466% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 45.393 | 45.393 | 45.6425 | 46.6607 | 46.6607 | 0.30534 |  | 46.6607 | 2020 | 2020-10-23 | 0.5466% | 0% | 0% | 2.182% | 0.001503% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | 148.6622 |  | 2020-10-23 | 45.393 | 45.6425 | 46.6607 | 2020-10-23 | 2.182% | 0.001503% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 132.074 | 132.074 | 132.8019 | 135.7695 | 135.7712 | 0.89622 |  | 135.7712 | 2020 | 2020-10-24 | 0.5481% | 0% | 0% | 2.186% | 0.00154% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | 147.3676 |  | 2020-10-24 | 132.074 | 132.8019 | 135.7695 | 2020-10-24 | 2.186% | 0.00154% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 100.803 | 100.803 | 101.3601 | 103.6288 | 103.6297 | 0.69005 |  | 103.6297 | 2020 | 2020-10-25 | 0.5496% | 0% | 0% | 2.189% | 0.001577% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | 146.0806 |  | 2020-10-25 | 100.803 | 101.3601 | 103.6288 | 2020-10-25 | 2.189% | 0.001577% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 86.086 | 86.086 | 86.5631 | 88.5038 | 88.5044 | 0.5945 |  | 88.5044 | 2020 | 2020-10-26 | 0.5511% | 0% | 0% | 2.193% | 0.001614% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | 144.8025 |  | 2020-10-26 | 86.086 | 86.5631 | 88.5038 | 2020-10-26 | 2.193% | 0.001614% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 100.81 | 100.81 | 101.3702 | 103.6466 | 103.6476 | 0.70233 |  | 103.6476 | 2020 | 2020-10-27 | 0.5526% | 0% | 0% | 2.196% | 0.001653% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | 143.5347 |  | 2020-10-27 | 100.81 | 101.3702 | 103.6466 | 2020-10-27 | 2.196% | 0.001653% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 59.858 | 59.858 | 60.1915 | 61.5454 | 61.5456 | 0.4207 |  | 61.5456 | 2020 | 2020-10-28 | 0.5541% | 0% | 0% | 2.2% | 0.001691% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | 142.2787 |  | 2020-10-28 | 59.858 | 60.1915 | 61.5454 | 2020-10-28 | 2.2% | 0.001691% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 110.849 | 110.849 | 111.4683 | 113.9796 | 113.981 | 0.786 |  | 113.981 | 2020 | 2020-10-29 | 0.5556% | 0% | 0% | 2.203% | 0.00173% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | 141.0278 |  | 2020-10-29 | 110.849 | 111.4683 | 113.9796 | 2020-10-29 | 2.203% | 0.00173% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 139.302 | 139.302 | 140.0824 | 143.2434 | 143.2459 | 0.99661 |  | 143.2459 | 2020 | 2020-10-30 | 0.5571% | 0% | 0% | 2.207% | 0.001768% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | 139.7762 |  | 2020-10-30 | 139.302 | 140.0824 | 143.2434 | 2020-10-30 | 2.207% | 0.001768% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 126.784 | 126.784 | 127.4962 | 130.3777 | 130.3798 | 0.91524 |  | 130.3798 | 2020 | 2020-10-31 | 0.5586% | 0% | 0% | 2.21% | 0.001803% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | 138.5258 |  | 2020-10-31 | 126.784 | 127.4962 | 130.3777 | 2020-10-31 | 2.21% | 0.001803% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 117.566 | 117.566 | 118.2282 | 120.9045 | 120.9063 | 0.8564 |  | 120.9063 | 2020 | 2020-11-01 | 0.5601% | 0% | 0% | 2.214% | 0.001836% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | 137.2786 |  | 2020-11-01 | 117.566 | 118.2282 | 120.9045 | 2020-11-01 | 2.214% | 0.001836% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 119.422 | 119.422 | 120.0965 | 122.8193 | 122.8212 | 0.87786 |  | 122.8212 | 2020 | 2020-11-02 | 0.5616% | 0% | 0% | 2.217% | 0.001867% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | 136.0367 |  | 2020-11-02 | 119.422 | 120.0965 | 122.8193 | 2020-11-02 | 2.217% | 0.001867% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 24.6 | 24.6 | 24.7393 | 25.3011 | 25.3011 | 0.18249 |  | 25.3011 | 2020 | 2020-11-03 | 0.5631% | 0% | 0% | 2.22% | 0.001895% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | 134.802 |  | 2020-11-03 | 24.6 | 24.7393 | 25.3011 | 2020-11-03 | 2.22% | 0.001895% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 68.345 | 68.345 | 68.7331 | 70.2963 | 70.2967 | 0.51165 |  | 70.2967 | 2020 | 2020-11-04 | 0.5646% | 0% | 0% | 2.224% | 0.001921% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 133.5767 |  | 2020-11-04 | 68.345 | 68.7331 | 70.2963 | 2020-11-04 | 2.224% | 0.001921% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 99.334 | 99.334 | 99.8995 | 102.1751 | 102.1764 | 0.75046 |  | 102.1764 | 2020 | 2020-11-05 | 0.5661% | 0% | 0% | 2.227% | 0.001945% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | 132.3626 |  | 2020-11-05 | 99.334 | 99.8995 | 102.1751 | 2020-11-05 | 2.227% | 0.001945% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 72.434 | 72.434 | 72.8475 | 74.5094 | 74.51 | 0.55224 |  | 74.51 | 2020 | 2020-11-06 | 0.5676% | 0% | 0% | 2.231% | 0.001967% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 131.1619 |  | 2020-11-06 | 72.434 | 72.8475 | 74.5094 | 2020-11-06 | 2.231% | 0.001967% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 22.952 | 22.952 | 23.0834 | 23.6108 | 23.6108 | 0.17658 |  | 23.6108 | 2020 | 2020-11-07 | 0.5691% | 0% | 0% | 2.234% | 0.001988% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | 129.9765 |  | 2020-11-07 | 22.952 | 23.0834 | 23.6108 | 2020-11-07 | 2.234% | 0.001988% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 103.619 | 103.619 | 104.2136 | 106.5986 | 106.6001 | 0.80444 |  | 106.6001 | 2020 | 2020-11-08 | 0.5706% | 0% | 0% | 2.237% | 0.002007% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | 128.8085 |  | 2020-11-08 | 103.619 | 104.2136 | 106.5986 | 2020-11-08 | 2.237% | 0.002007% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 73.143 | 73.143 | 73.5638 | 75.25 | 75.2506 | 0.57295 |  | 75.2506 | 2020 | 2020-11-09 | 0.5721% | 0% | 0% | 2.241% | 0.002024% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | 127.6599 |  | 2020-11-09 | 73.143 | 73.5638 | 75.25 | 2020-11-09 | 2.241% | 0.002024% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 49.236 | 49.236 | 49.52 | 50.6569 | 50.657 | 0.38911 |  | 50.657 | 2020 | 2020-11-10 | 0.5736% | 0% | 0% | 2.244% | 0.00204% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 126.5327 |  | 2020-11-10 | 49.236 | 49.52 | 50.6569 | 2020-11-10 | 2.244% | 0.00204% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 108.33 | 108.33 | 108.9566 | 111.4618 | 111.4636 | 0.86367 |  | 111.4636 | 2020 | 2020-11-11 | 0.5751% | 0% | 0% | 2.248% | 0.002054% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 125.4288 |  | 2020-11-11 | 108.33 | 108.9566 | 111.4618 | 2020-11-11 | 2.248% | 0.002054% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 116.23 | 116.23 | 116.904 | 119.5962 | 119.5984 | 0.93475 |  | 119.5984 | 2020 | 2020-11-12 | 0.5766% | 0% | 0% | 2.251% | 0.002066% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | 124.3436 |  | 2020-11-12 | 116.23 | 116.904 | 119.5962 | 2020-11-12 | 2.251% | 0.002066% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 73.99 | 73.99 | 74.4202 | 76.1367 | 76.1374 | 0.60021 |  | 76.1374 | 2020 | 2020-11-13 | 0.5781% | 0% | 0% | 2.254% | 0.002077% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 123.2712 |  | 2020-11-13 | 73.99 | 74.4202 | 76.1367 | 2020-11-13 | 2.254% | 0.002077% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 97.214 | 97.214 | 97.7807 | 100.0395 | 100.041 | 0.79545 |  | 100.041 | 2020 | 2020-11-14 | 0.5796% | 0% | 0% | 2.258% | 0.002089% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 122.2125 |  | 2020-11-14 | 97.214 | 97.7807 | 100.0395 | 2020-11-14 | 2.258% | 0.002089% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 87.827 | 87.827 | 88.3403 | 90.3843 | 90.3854 | 0.72483 |  | 90.3854 | 2020 | 2020-11-15 | 0.5811% | 0% | 0% | 2.261% | 0.002102% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | 121.1683 |  | 2020-11-15 | 87.827 | 88.3403 | 90.3843 | 2020-11-15 | 2.261% | 0.002102% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 95.362 | 95.362 | 95.9208 | 98.1437 | 98.1452 | 0.79376 |  | 98.1452 | 2020 | 2020-11-16 | 0.5826% | 0% | 0% | 2.265% | 0.002115% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | 120.1396 |  | 2020-11-16 | 95.362 | 95.9208 | 98.1437 | 2020-11-16 | 2.265% | 0.002115% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 110.887 | 110.887 | 111.5384 | 114.1274 | 114.1296 | 0.93083 |  | 114.1296 | 2020 | 2020-11-17 | 0.5841% | 0% | 0% | 2.268% | 0.00213% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | 119.1271 |  | 2020-11-17 | 110.887 | 111.5384 | 114.1274 | 2020-11-17 | 2.268% | 0.00213% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 116.873 | 116.873 | 117.5614 | 120.2945 | 120.297 | 0.98934 |  | 120.297 | 2020 | 2020-11-18 | 0.5855% | 0% | 0% | 2.272% | 0.002145% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | 118.1317 |  | 2020-11-18 | 116.873 | 117.5614 | 120.2945 | 2020-11-18 | 2.272% | 0.002145% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 47.053 | 47.053 | 47.3309 | 48.433 | 48.4332 | 0.40163 |  | 48.4332 | 2020 | 2020-11-19 | 0.587% | 0% | 0% | 2.276% | 0.00216% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | 117.1543 |  | 2020-11-19 | 47.053 | 47.3309 | 48.433 | 2020-11-19 | 2.276% | 0.00216% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 90.126 | 90.126 | 90.6596 | 92.7741 | 92.7755 | 0.77563 |  | 92.7755 | 2020 | 2020-11-20 | 0.5885% | 0% | 0% | 2.279% | 0.002174% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | 116.1957 |  | 2020-11-20 | 90.126 | 90.6596 | 92.7741 | 2020-11-20 | 2.279% | 0.002174% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 120.721 | 120.721 | 121.4375 | 124.2745 | 124.2773 | 1.0474 |  | 124.2773 | 2020 | 2020-11-21 | 0.59% | 0% | 0% | 2.283% | 0.002188% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | 115.2567 |  | 2020-11-21 | 120.721 | 121.4375 | 124.2745 | 2020-11-21 | 2.283% | 0.002188% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 119.647 | 119.647 | 120.359 | 123.1754 | 123.1781 | 1.0464 |  | 123.1781 | 2020 | 2020-11-22 | 0.5915% | 0% | 0% | 2.287% | 0.002201% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | 114.3382 |  | 2020-11-22 | 119.647 | 120.359 | 123.1754 | 2020-11-22 | 2.287% | 0.002201% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 110.83 | 110.83 | 111.4912 | 114.1044 | 114.1069 | 0.97698 |  | 114.1069 | 2020 | 2020-11-23 | 0.593% | 0% | 0% | 2.29% | 0.002214% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 113.4411 |  | 2020-11-23 | 110.83 | 111.4912 | 114.1044 | 2020-11-23 | 2.29% | 0.002214% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 104.548 | 104.548 | 105.1733 | 107.6426 | 107.6447 | 0.92877 |  | 107.6447 | 2020 | 2020-11-24 | 0.5945% | 0% | 0% | 2.294% | 0.002227% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 112.5661 |  | 2020-11-24 | 104.548 | 105.1733 | 107.6426 | 2020-11-24 | 2.294% | 0.002227% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 107.278 | 107.278 | 107.9212 | 110.4593 | 110.4616 | 0.96029 |  | 110.4616 | 2020 | 2020-11-25 | 0.596% | 0% | 0% | 2.298% | 0.002239% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 111.7142 |  | 2020-11-25 | 107.278 | 107.9212 | 110.4593 | 2020-11-25 | 2.298% | 0.002239% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 96.693 | 96.693 | 97.2742 | 99.5658 | 99.5676 | 0.87206 |  | 99.5676 | 2020 | 2020-11-26 | 0.5975% | 0% | 0% | 2.302% | 0.00225% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 110.878 |  | 2020-11-26 | 96.693 | 97.2742 | 99.5658 | 2020-11-26 | 2.302% | 0.00225% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 65.387 | 65.387 | 65.781 | 67.3333 | 67.3339 | 0.59414 |  | 67.3339 | 2020 | 2020-11-27 | 0.599% | 0% | 0% | 2.305% | 0.002261% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 110.0517 |  | 2020-11-27 | 65.387 | 65.781 | 67.3333 | 2020-11-27 | 2.305% | 0.002261% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 34.465 | 34.465 | 34.6732 | 35.4928 | 35.4928 | 0.3155 |  | 35.4928 | 2020 | 2020-11-28 | 0.6005% | 0% | 0% | 2.309% | 0.00227% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 109.2378 |  | 2020-11-28 | 34.465 | 34.6732 | 35.4928 | 2020-11-28 | 2.309% | 0.00227% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 103.569 | 103.569 | 104.1963 | 106.6635 | 106.6658 | 0.95509 |  | 106.6658 | 2020 | 2020-11-29 | 0.602% | 0% | 0% | 2.313% | 0.002277% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 108.4393 |  | 2020-11-29 | 103.569 | 104.1963 | 106.6635 | 2020-11-29 | 2.313% | 0.002277% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 105.562 | 105.562 | 106.2029 | 108.7221 | 108.7245 | 0.98052 |  | 108.7245 | 2020 | 2020-11-30 | 0.6035% | 0% | 0% | 2.317% | 0.002283% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | 107.6588 |  | 2020-11-30 | 105.562 | 106.2029 | 108.7221 | 2020-11-30 | 2.317% | 0.002283% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 20.617 | 20.617 | 20.7425 | 21.2354 | 21.2354 | 0.19286 |  | 21.2354 | 2020 | 2020-12-01 | 0.605% | 0% | 0% | 2.321% | 0.002287% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 106.8991 |  | 2020-12-01 | 20.617 | 20.7425 | 21.2354 | 2020-12-01 | 2.321% | 0.002287% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 5.969 | 5.969 | 6.0054 | 6.1484 | 6.1484 | 0.056224 |  | 6.1484 | 2020 | 2020-12-02 | 0.6065% | 0% | 0% | 2.325% | 0.00229% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | 106.163 |  | 2020-12-02 | 5.969 | 6.0054 | 6.1484 | 2020-12-02 | 2.325% | 0.00229% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 54.888 | 54.888 | 55.2238 | 56.5406 | 56.541 | 0.52049 |  | 56.541 | 2020 | 2020-12-03 | 0.608% | 0% | 0% | 2.329% | 0.00229% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | 105.4533 |  | 2020-12-03 | 54.888 | 55.2238 | 56.5406 | 2020-12-03 | 2.329% | 0.00229% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 35.369 | 35.369 | 35.5859 | 36.436 | 36.436 | 0.33757 |  | 36.436 | 2020 | 2020-12-04 | 0.6095% | 0% | 0% | 2.333% | 0.002288% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 104.7727 |  | 2020-12-04 | 35.369 | 35.5859 | 36.436 | 2020-12-04 | 2.333% | 0.002288% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 80.511 | 80.511 | 81.0059 | 82.9445 | 82.9458 | 0.77322 |  | 82.9458 | 2020 | 2020-12-05 | 0.611% | 0% | 0% | 2.337% | 0.002284% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | 104.124 |  | 2020-12-05 | 80.511 | 81.0059 | 82.9445 | 2020-12-05 | 2.337% | 0.002284% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 51.254 | 51.254 | 51.5699 | 52.8062 | 52.8065 | 0.49515 |  | 52.8065 | 2020 | 2020-12-06 | 0.6125% | 0% | 0% | 2.341% | 0.002279% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 103.5098 |  | 2020-12-06 | 51.254 | 51.5699 | 52.8062 | 2020-12-06 | 2.341% | 0.002279% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 12.612 | 12.612 | 12.6899 | 12.9947 | 12.9947 | 0.12252 |  | 12.9947 | 2020 | 2020-12-07 | 0.614% | 0% | 0% | 2.345% | 0.002271% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 102.9331 |  | 2020-12-07 | 12.612 | 12.6899 | 12.9947 | 2020-12-07 | 2.345% | 0.002271% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 33.612 | 33.612 | 33.8202 | 34.6339 | 34.6339 | 0.32825 |  | 34.6339 | 2020 | 2020-12-08 | 0.6155% | 0% | 0% | 2.35% | 0.002261% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 102.3966 |  | 2020-12-08 | 33.612 | 33.8202 | 34.6339 | 2020-12-08 | 2.35% | 0.002261% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 31.235 | 31.235 | 31.4289 | 32.1865 | 32.1865 | 0.30651 |  | 32.1865 | 2020 | 2020-12-09 | 0.617% | 0% | 0% | 2.354% | 0.002249% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | 101.9029 |  | 2020-12-09 | 31.235 | 31.4289 | 32.1865 | 2020-12-09 | 2.354% | 0.002249% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 21.815 | 21.815 | 21.9508 | 22.4809 | 22.4809 | 0.21505 |  | 22.4809 | 2020 | 2020-12-10 | 0.6185% | 0% | 0% | 2.358% | 0.002236% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 101.4399 |  | 2020-12-10 | 21.815 | 21.9508 | 22.4809 | 2020-12-10 | 2.358% | 0.002236% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 31.682 | 31.682 | 31.8796 | 32.651 | 32.651 | 0.31369 |  | 32.651 | 2020 | 2020-12-11 | 0.62% | 0% | 0% | 2.362% | 0.00222% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 100.9959 |  | 2020-12-11 | 31.682 | 31.8796 | 32.651 | 2020-12-11 | 2.362% | 0.00222% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 41.039 | 41.039 | 41.2956 | 42.2966 | 42.2968 | 0.40804 |  | 42.2968 | 2020 | 2020-12-12 | 0.6215% | 0% | 0% | 2.367% | 0.002205% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 100.5746 |  | 2020-12-12 | 41.039 | 41.2956 | 42.2966 | 2020-12-12 | 2.367% | 0.002205% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 47.512 | 47.512 | 47.8098 | 48.9709 | 48.9712 | 0.47426 |  | 48.9712 | 2020 | 2020-12-13 | 0.623% | 0% | 0% | 2.371% | 0.002191% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 100.1799 |  | 2020-12-13 | 47.512 | 47.8098 | 48.9709 | 2020-12-13 | 2.371% | 0.002191% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 19.584 | 19.584 | 19.7071 | 20.1865 | 20.1865 | 0.1962 |  | 20.1865 | 2020 | 2020-12-14 | 0.6245% | 0% | 0% | 2.375% | 0.002177% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 99.8154 |  | 2020-12-14 | 19.584 | 19.7071 | 20.1865 | 2020-12-14 | 2.375% | 0.002177% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 11.145 | 11.145 | 11.2152 | 11.4886 | 11.4886 | 0.11202 |  | 11.4886 | 2020 | 2020-12-15 | 0.626% | 0% | 0% | 2.38% | 0.002163% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 99.4849 |  | 2020-12-15 | 11.145 | 11.2152 | 11.4886 | 2020-12-15 | 2.38% | 0.002163% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 77.391 | 77.391 | 77.8797 | 79.7816 | 79.7828 | 0.78021 |  | 79.7828 | 2020 | 2020-12-16 | 0.6275% | 0% | 0% | 2.384% | 0.00215% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 99.1921 |  | 2020-12-16 | 77.391 | 77.8797 | 79.7816 | 2020-12-16 | 2.384% | 0.00215% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 38.53 | 38.53 | 38.7739 | 39.7226 | 39.7227 | 0.38942 |  | 39.7227 | 2020 | 2020-12-17 | 0.629% | 0% | 0% | 2.388% | 0.002139% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 98.9409 |  | 2020-12-17 | 38.53 | 38.7739 | 39.7226 | 2020-12-17 | 2.388% | 0.002139% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 39.554 | 39.554 | 39.8049 | 40.7807 | 40.7809 | 0.4006 |  | 40.7809 | 2020 | 2020-12-18 | 0.6304% | 0% | 0% | 2.393% | 0.00213% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 98.7349 |  | 2020-12-18 | 39.554 | 39.8049 | 40.7807 | 2020-12-18 | 2.393% | 0.00213% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 38.912 | 38.912 | 39.1595 | 40.1212 | 40.1214 | 0.39473 |  | 40.1214 | 2020 | 2020-12-19 | 0.6319% | 0% | 0% | 2.397% | 0.002123% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 98.5778 |  | 2020-12-19 | 38.912 | 39.1595 | 40.1212 | 2020-12-19 | 2.397% | 0.002123% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 25.378 | 25.378 | 25.5398 | 26.1682 | 26.1682 | 0.25771 |  | 26.1682 | 2020 | 2020-12-20 | 0.6334% | 0% | 0% | 2.402% | 0.002119% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 98.4735 |  | 2020-12-20 | 25.378 | 25.5398 | 26.1682 | 2020-12-20 | 2.402% | 0.002119% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 37.654 | 37.654 | 37.8946 | 38.8289 | 38.829 | 0.38256 |  | 38.829 | 2020 | 2020-12-21 | 0.6349% | 0% | 0% | 2.406% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.4257 |  | 2020-12-21 | 37.654 | 37.8946 | 38.8289 | 2020-12-21 | 2.406% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 81.2 | 81.2 | 81.7201 | 83.7386 | 83.74 | 0.82488 |  | 83.74 | 2020 | 2020-12-22 | 0.6364% | 0% | 0% | 2.411% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.4381 |  | 2020-12-22 | 81.2 | 81.7201 | 83.7386 | 2020-12-22 | 2.411% | 0.002116% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 44.491 | 44.491 | 44.7766 | 45.8848 | 45.885 | 0.45161 |  | 45.885 | 2020 | 2020-12-23 | 0.6379% | 0% | 0% | 2.415% | 0.002118% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.5145 |  | 2020-12-23 | 44.491 | 44.7766 | 45.8848 | 2020-12-23 | 2.415% | 0.002118% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 47.511 | 47.511 | 47.8168 | 49.0024 | 49.0026 | 0.48158 |  | 49.0026 | 2020 | 2020-12-24 | 0.6394% | 0% | 0% | 2.419% | 0.002121% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.655 |  | 2020-12-24 | 47.511 | 47.8168 | 49.0024 | 2020-12-24 | 2.419% | 0.002121% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 16.601 | 16.601 | 16.7081 | 17.1231 | 17.1231 | 0.16793 |  | 17.1231 | 2020 | 2020-12-25 | 0.6409% | 0% | 0% | 2.424% | 0.002127% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 98.8555 |  | 2020-12-25 | 16.601 | 16.7081 | 17.1231 | 2020-12-25 | 2.424% | 0.002127% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 61.198 | 61.198 | 61.5937 | 63.1267 | 63.1273 | 0.61745 |  | 63.1273 | 2020 | 2020-12-26 | 0.6424% | 0% | 0% | 2.428% | 0.002133% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.1137 |  | 2020-12-26 | 61.198 | 61.5937 | 63.1267 | 2020-12-26 | 2.428% | 0.002133% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 27.553 | 27.553 | 27.7316 | 28.4231 | 28.4231 | 0.27711 |  | 28.4231 | 2020 | 2020-12-27 | 0.6439% | 0% | 0% | 2.433% | 0.002139% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.427 |  | 2020-12-27 | 27.553 | 27.7316 | 28.4231 | 2020-12-27 | 2.433% | 0.002139% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 25.95 | 25.95 | 26.1186 | 26.7711 | 26.7711 | 0.26003 |  | 26.7711 | 2020 | 2020-12-28 | 0.6454% | 0% | 0% | 2.437% | 0.002145% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 99.7929 |  | 2020-12-28 | 25.95 | 26.1186 | 26.7711 | 2020-12-28 | 2.437% | 0.002145% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 29.083 | 29.083 | 29.2724 | 30.0051 | 30.0051 | 0.29022 |  | 30.0051 | 2020 | 2020-12-29 | 0.6469% | 0% | 0% | 2.442% | 0.00215% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.209 |  | 2020-12-29 | 29.083 | 29.2724 | 30.0051 | 2020-12-29 | 2.442% | 0.00215% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 48.04 | 48.04 | 48.3535 | 49.5662 | 49.5664 | 0.47718 |  | 49.5664 | 2020 | 2020-12-30 | 0.6484% | 0% | 0% | 2.446% | 0.002155% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.6727 |  | 2020-12-30 | 48.04 | 48.3535 | 49.5662 | 2020-12-30 | 2.446% | 0.002155% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 55.742 | 55.742 | 56.1066 | 57.5164 | 57.5168 | 0.5509 |  | 57.5168 | 2020 | 2020-12-31 | 0.6499% | 0% | 0% | 2.451% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.1816 |  | 2020-12-31 | 55.742 | 56.1066 | 57.5164 | 2020-12-31 | 2.451% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE |  |  |  | #NAME? | #REF!
min.: | 1.47 | 1.47 | 1.4719 | 1.4805 | 1.4805 | 0.012034 |  | 0 | 2020 | min.: | 0.1023% | 0% | 0% | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 98.4257 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0.4518% | 5.165e-09% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1
moy.: | 134.4599 | 134.4599 | 134.9645 | 137.0995 | 137.1 | 0.67089 |  | 129.6082 | 2020 | moy.: | 0.3764% | 0% | 0% | 1.544% | 0.0006373% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 188.6562 |  | moy.: | 127.1123 | 127.5894 | 129.6077 | moy.: | 1.544% | 0.0006373% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951
max.: | 258.156 | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | 263.4737 | 1.0474 |  | 263.4737 | 2020 | max.: | 0.6499% | 0% | 0% | 2.451% | 0.00229% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 254.8444 |  | max.: | 258.156 | 259.1531 | 263.4732 | max.: | 2.451% | 0.00229% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A35: Date de Mise en service ENEDIS et de programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on A123: Pose PV terminée
Note on A163: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B163: Données non disponibles
Note on B164: Données non disponibles
Note on B165: Données non disponibles
Note on B166: Données non disponibles
Note on B167: Données non disponibles
Note on B168: Données non disponibles
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on L380: Formule spécifique à la première année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC380: Formule spécifique à la première année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 43207.353 | 43207.353 | 43207.353 | 43207.353 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 43606.6342 | 45086.9941 | 43606.6342 | 45086.9941 | : Sujet après action
|  | cumul: | 43606.6342 | 45086.9941 | 45087.35 |  | 43207.353 | [6 empty] | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43207.353 |  | 43606.6342 | 45086.9941 | 45087.35 | 2019-10-25 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 45086.9941 | 45087.35 | 45086.9941 | 45087.35 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 399.2812 | 1466.8051 | 0.34106 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 7.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 399.2812 | 1466.8051 | 0.34106 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.72% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.5 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.5 | 1466.8051 | 0.34106 | 1466.8051 | 0.34106 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1466.8051 | 0.34106 | 1466.8051 | 0.34106 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2021 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 32.299 | 32.299 | 32.5108 | 33.3292 | 33.3292 | 0.31923 | TRUE | 33.3292 | 2021 | 2021-01-01 | 0.6514% | 0% | 0% | 2.456% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.1753 | 0 | 2021-01-01 | 32.299 | 32.5108 | 33.3292 | 2021-01-01 | 2.456% | 0.00216% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-01-02 | 15.517 | 15.517 | 15.619 | 16.0129 | 16.0129 | 0.15253 | TRUE | 16.0129 | 2021 | 2021-01-02 | 0.6529% | 0% | 0% | 2.46% | 0.002162% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 101.7269 | 0 | 2021-01-02 | 15.517 | 15.619 | 16.0129 | 2021-01-02 | 2.46% | 0.002162% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | FALSE | FALSE
2021-01-03 | 100.664 | 100.664 | 101.3271 | 103.8875 | 103.8897 | 0.98383 | TRUE | 103.8897 | 2021 | 2021-01-03 | 0.6544% | 0% | 0% | 2.465% | 0.002162% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | 102.3187 | 0 | 2021-01-03 | 100.664 | 101.3271 | 103.8875 | 2021-01-03 | 2.465% | 0.002162% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | FALSE | FALSE
2021-01-04 | 93.999 | 93.999 | 94.6196 | 97.015 | 97.0169 | 0.91307 | TRUE | 97.0169 | 2021 | 2021-01-04 | 0.6559% | 0% | 0% | 2.469% | 0.002159% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | 102.9483 | 0 | 2021-01-04 | 93.999 | 94.6196 | 97.015 | 2021-01-04 | 2.469% | 0.002159% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | FALSE | FALSE
2021-01-05 | 12.269 | 12.269 | 12.3502 | 12.6634 | 12.6634 | 0.11841 | TRUE | 12.6634 | 2021 | 2021-01-05 | 0.6574% | 0% | 0% | 2.474% | 0.002154% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 103.6131 | 0 | 2021-01-05 | 12.269 | 12.3502 | 12.6634 | 2021-01-05 | 2.474% | 0.002154% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | FALSE | FALSE
2021-01-06 | 30.125 | 30.125 | 30.3248 | 31.0954 | 31.0954 | 0.28879 | TRUE | 31.0954 | 2021 | 2021-01-06 | 0.6589% | 0% | 0% | 2.478% | 0.002147% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 104.3108 | 0 | 2021-01-06 | 30.125 | 30.3248 | 31.0954 | 2021-01-06 | 2.478% | 0.002147% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | FALSE | FALSE
2021-01-07 | 60.588 | 60.588 | 60.9908 | 62.5435 | 62.544 | 0.57681 | TRUE | 62.544 | 2021 | 2021-01-07 | 0.6604% | 0% | 0% | 2.483% | 0.002137% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 105.0387 | 0 | 2021-01-07 | 60.588 | 60.9908 | 62.5435 | 2021-01-07 | 2.483% | 0.002137% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | FALSE | FALSE
2021-01-08 | 84.772 | 84.772 | 85.3368 | 87.5134 | 87.5148 | 0.80129 | TRUE | 87.5148 | 2021 | 2021-01-08 | 0.6619% | 0% | 0% | 2.487% | 0.002125% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 105.7944 | 0 | 2021-01-08 | 84.772 | 85.3368 | 87.5134 | 2021-01-08 | 2.487% | 0.002125% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | FALSE | FALSE
2021-01-09 | 26.387 | 26.387 | 26.5632 | 27.242 | 27.242 | 0.24755 | TRUE | 27.242 | 2021 | 2021-01-09 | 0.6634% | 0% | 0% | 2.492% | 0.002111% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 106.5904 | 0 | 2021-01-09 | 26.387 | 26.5632 | 27.242 | 2021-01-09 | 2.492% | 0.002111% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | FALSE | FALSE
2021-01-10 | 23.046 | 23.046 | 23.2002 | 23.7942 | 23.7942 | 0.2145 | TRUE | 23.7942 | 2021 | 2021-01-10 | 0.6649% | 0% | 0% | 2.496% | 0.002094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 107.4383 | 0 | 2021-01-10 | 23.046 | 23.2002 | 23.7942 | 2021-01-10 | 2.496% | 0.002094% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | FALSE | FALSE
2021-01-11 | 22.474 | 22.474 | 22.6248 | 23.205 | 23.205 | 0.20745 | TRUE | 23.205 | 2021 | 2021-01-11 | 0.6664% | 0% | 0% | 2.501% | 0.002074% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 108.3342 | 0 | 2021-01-11 | 22.474 | 22.6248 | 23.205 | 2021-01-11 | 2.501% | 0.002074% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | FALSE | FALSE
2021-01-12 | 52.112 | 52.112 | 52.4624 | 53.8104 | 53.8107 | 0.47689 | TRUE | 53.8107 | 2021 | 2021-01-12 | 0.6678% | 0% | 0% | 2.505% | 0.002052% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | 109.2741 | 0 | 2021-01-12 | 52.112 | 52.4624 | 53.8104 | 2021-01-12 | 2.505% | 0.002052% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | FALSE | FALSE
2021-01-13 | 36.204 | 36.204 | 36.448 | 37.3862 | 37.3863 | 0.32836 | TRUE | 37.3863 | 2021 | 2021-01-13 | 0.6693% | 0% | 0% | 2.51% | 0.002028% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 110.2544 | 0 | 2021-01-13 | 36.204 | 36.448 | 37.3862 | 2021-01-13 | 2.51% | 0.002028% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | FALSE | FALSE
2021-01-14 | 42.334 | 42.334 | 42.6199 | 43.7191 | 43.7192 | 0.38045 | TRUE | 43.7192 | 2021 | 2021-01-14 | 0.6708% | 0% | 0% | 2.514% | 0.002002% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | 111.271 | 0 | 2021-01-14 | 42.334 | 42.6199 | 43.7191 | 2021-01-14 | 2.514% | 0.002002% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | FALSE | FALSE
2021-01-15 | 78.577 | 78.577 | 79.1089 | 81.1529 | 81.1538 | 0.69958 | TRUE | 81.1538 | 2021 | 2021-01-15 | 0.6723% | 0% | 0% | 2.519% | 0.001974% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | 112.3201 | 0 | 2021-01-15 | 78.577 | 79.1089 | 81.1529 | 2021-01-15 | 2.519% | 0.001974% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | FALSE | FALSE
2021-01-16 | 79.981 | 79.981 | 80.5236 | 82.608 | 82.6089 | 0.70531 | TRUE | 82.6089 | 2021 | 2021-01-16 | 0.6738% | 0% | 0% | 2.523% | 0.001945% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | 113.3979 | 0 | 2021-01-16 | 79.981 | 80.5236 | 82.608 | 2021-01-16 | 2.523% | 0.001945% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | FALSE | FALSE
2021-01-17 | 36.016 | 36.016 | 36.2609 | 37.2012 | 37.2012 | 0.31454 | TRUE | 37.2012 | 2021 | 2021-01-17 | 0.6753% | 0% | 0% | 2.528% | 0.001915% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | 114.5005 | 0 | 2021-01-17 | 36.016 | 36.2609 | 37.2012 | 2021-01-17 | 2.528% | 0.001915% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | FALSE | FALSE
2021-01-18 | 114.088 | 114.088 | 114.8654 | 117.8496 | 117.8518 | 0.98671 | TRUE | 117.8518 | 2021 | 2021-01-18 | 0.6768% | 0% | 0% | 2.532% | 0.001885% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | 115.6241 | 0 | 2021-01-18 | 114.088 | 114.8654 | 117.8496 | 2021-01-18 | 2.532% | 0.001885% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | FALSE | FALSE
2021-01-19 | 122.276 | 122.276 | 123.1111 | 126.3153 | 126.3177 | 1.0472 | TRUE | 126.3177 | 2021 | 2021-01-19 | 0.6783% | 0% | 0% | 2.537% | 0.001855% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | 116.7647 | 0 | 2021-01-19 | 122.276 | 123.1111 | 126.3153 | 2021-01-19 | 2.537% | 0.001855% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | FALSE | FALSE
2021-01-20 | 30.426 | 30.426 | 30.6343 | 31.433 | 31.433 | 0.25802 | TRUE | 31.433 | 2021 | 2021-01-20 | 0.6798% | 0% | 0% | 2.541% | 0.001825% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | 117.9186 | 0 | 2021-01-20 | 30.426 | 30.6343 | 31.433 | 2021-01-20 | 2.541% | 0.001825% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | FALSE | FALSE
2021-01-21 | 55.485 | 55.485 | 55.8656 | 57.3249 | 57.3252 | 0.46593 | TRUE | 57.3252 | 2021 | 2021-01-21 | 0.6813% | 0% | 0% | 2.546% | 0.001795% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | 119.0818 | 0 | 2021-01-21 | 55.485 | 55.8656 | 57.3249 | 2021-01-21 | 2.546% | 0.001795% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | FALSE | FALSE
2021-01-22 | 23.769 | 23.769 | 23.9324 | 24.5587 | 24.5587 | 0.19766 | TRUE | 24.5587 | 2021 | 2021-01-22 | 0.6828% | 0% | 0% | 2.55% | 0.001764% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | 120.2506 | 0 | 2021-01-22 | 23.769 | 23.9324 | 24.5587 | 2021-01-22 | 2.55% | 0.001764% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | FALSE | FALSE
2021-01-23 | 37.107 | 37.107 | 37.3627 | 38.3422 | 38.3422 | 0.30556 | FALSE | 51.3349 | 2020 | 2021-01-23 | 0.6843% | 0% | 0% | 2.555% | 0.001734% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 121.4364 | 0 | 2021-01-23 | 37.107 | 37.3627 | 38.3422 | 2021-01-23 | 2.555% | 0.001734% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | FALSE | FALSE
2021-01-24 | 70.429 | 70.429 | 70.9153 | 72.7778 | 72.7783 | 0.57421 | TRUE | 72.7783 | 2021 | 2021-01-24 | 0.6858% | 0% | 0% | 2.559% | 0.001703% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | 122.6516 | 0 | 2021-01-24 | 70.429 | 70.9153 | 72.7778 | 2021-01-24 | 2.559% | 0.001703% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | FALSE | FALSE
2021-01-25 | 35.082 | 35.082 | 35.3248 | 36.2542 | 36.2542 | 0.28316 | FALSE | 74.0515 | 2020 | 2021-01-25 | 0.6873% | 0% | 0% | 2.564% | 0.001673% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | 123.8935 | 0 | 2021-01-25 | 35.082 | 35.3248 | 36.2542 | 2021-01-25 | 2.564% | 0.001673% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | FALSE | FALSE
2021-01-26 | 75.323 | 75.323 | 75.8454 | 77.8446 | 77.8451 | 0.60181 | TRUE | 77.8451 | 2021 | 2021-01-26 | 0.6888% | 0% | 0% | 2.568% | 0.001645% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | 125.1594 | 0 | 2021-01-26 | 75.323 | 75.8454 | 77.8446 | 2021-01-26 | 2.568% | 0.001645% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | FALSE | FALSE
2021-01-27 | 25.719 | 25.719 | 25.8978 | 26.5816 | 26.5816 | 0.20339 | FALSE | 42.9816 | 2020 | 2021-01-27 | 0.6903% | 0% | 0% | 2.573% | 0.001616% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | 126.4468 | 0 | 2021-01-27 | 25.719 | 25.8978 | 26.5816 | 2021-01-27 | 2.573% | 0.001616% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | FALSE | FALSE
2021-01-28 | 68.694 | 68.694 | 69.1725 | 71.0023 | 71.0027 | 0.5377 | TRUE | 71.0027 | 2021 | 2021-01-28 | 0.6918% | 0% | 0% | 2.577% | 0.001589% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | 127.7528 | 0 | 2021-01-28 | 68.694 | 69.1725 | 71.0023 | 2021-01-28 | 2.577% | 0.001589% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | FALSE | FALSE
2021-01-29 | 64.092 | 64.092 | 64.5394 | 66.2497 | 66.25 | 0.49654 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2021-01-29 | 0.6933% | 0% | 0% | 2.582% | 0.001563% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | 129.075 | 0 | 2021-01-29 | 64.092 | 64.5394 | 66.2497 | 2021-01-29 | 2.582% | 0.001563% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | FALSE | FALSE
2021-01-30 | 34.605 | 34.605 | 34.8471 | 35.7722 | 35.7722 | 0.26535 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2021-01-30 | 0.6948% | 0% | 0% | 2.586% | 0.001536% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | 130.4106 | 0 | 2021-01-30 | 34.605 | 34.8471 | 35.7722 | 2021-01-30 | 2.586% | 0.001536% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | FALSE | FALSE
2021-01-31 | 31.279 | 31.279 | 31.4983 | 32.336 | 32.336 | 0.2374 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2021-01-31 | 0.6963% | 0% | 0% | 2.591% | 0.001509% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | 131.757 | 0 | 2021-01-31 | 31.279 | 31.4983 | 32.336 | 2021-01-31 | 2.591% | 0.001509% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | FALSE | FALSE
2021-02-01 | 30.421 | 30.421 | 30.6348 | 31.4509 | 31.4509 | 0.22853 | FALSE | 41.948 | 2020 | 2021-02-01 | 0.6978% | 0% | 0% | 2.595% | 0.001481% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | 133.1115 | 0 | 2021-02-01 | 30.421 | 30.6348 | 31.4509 | 2021-02-01 | 2.595% | 0.001481% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | FALSE | FALSE
2021-02-02 | 116.476 | 116.476 | 117.2962 | 120.4268 | 120.4282 | 0.86617 | TRUE | 120.4282 | 2021 | 2021-02-02 | 0.6993% | 0% | 0% | 2.6% | 0.001452% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | 134.4715 | 0 | 2021-02-02 | 116.476 | 117.2962 | 120.4268 | 2021-02-02 | 2.6% | 0.001452% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | FALSE | FALSE
2021-02-03 | 91.205 | 91.205 | 91.8486 | 94.3044 | 94.3051 | 0.67144 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2021-02-03 | 0.7008% | 0% | 0% | 2.604% | 0.001423% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | 135.8344 | 0 | 2021-02-03 | 91.205 | 91.8486 | 94.3044 | 2021-02-03 | 2.604% | 0.001423% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | FALSE | FALSE
2021-02-04 | 69.423 | 69.423 | 69.914 | 71.7865 | 71.7868 | 0.506 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2021-02-04 | 0.7022% | 0% | 0% | 2.609% | 0.001394% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | 137.1974 | 0 | 2021-02-04 | 69.423 | 69.914 | 71.7865 | 2021-02-04 | 2.609% | 0.001394% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | FALSE | FALSE
2021-02-05 | 69.517 | 69.517 | 70.0097 | 71.8881 | 71.8884 | 0.50171 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2021-02-05 | 0.7037% | 0% | 0% | 2.613% | 0.001364% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | 138.558 | 0 | 2021-02-05 | 69.517 | 70.0097 | 71.8881 | 2021-02-05 | 2.613% | 0.001364% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | FALSE | FALSE
2021-02-06 | 41.067 | 41.067 | 41.3587 | 42.4703 | 42.4703 | 0.29349 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2021-02-06 | 0.7052% | 0% | 0% | 2.618% | 0.001333% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | 139.9224 | 0 | 2021-02-06 | 41.067 | 41.3587 | 42.4703 | 2021-02-06 | 2.618% | 0.001333% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | FALSE | FALSE
2021-02-07 | 84.168 | 84.168 | 84.7671 | 87.0495 | 87.05 | 0.59567 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2021-02-07 | 0.7067% | 0% | 0% | 2.622% | 0.001302% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | 141.2979 | 0 | 2021-02-07 | 84.168 | 84.7671 | 87.0495 | 2021-02-07 | 2.622% | 0.001302% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | FALSE | FALSE
2021-02-08 | 20.497 | 20.497 | 20.6432 | 21.2 | 21.2 | 0.14365 | FALSE | 122.8013 | 2020 | 2021-02-08 | 0.7082% | 0% | 0% | 2.626% | 0.00127% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | 142.6835 | 0 | 2021-02-08 | 20.497 | 20.6432 | 21.2 | 2021-02-08 | 2.626% | 0.00127% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | FALSE | FALSE
2021-02-09 | 58.006 | 58.006 | 58.4206 | 59.9992 | 59.9993 | 0.4026 | FALSE | 119.3915 | 2020 | 2021-02-09 | 0.7097% | 0% | 0% | 2.631% | 0.001237% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | 144.0781 | 0 | 2021-02-09 | 58.006 | 58.4206 | 59.9992 | 2021-02-09 | 2.631% | 0.001237% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | FALSE | FALSE
2021-02-10 | 50.209 | 50.209 | 50.5687 | 51.9374 | 51.9375 | 0.34512 | TRUE | 51.9375 | 2021 | 2021-02-10 | 0.7112% | 0% | 0% | 2.635% | 0.001203% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | 145.4807 | 0 | 2021-02-10 | 50.209 | 50.5687 | 51.9374 | 2021-02-10 | 2.635% | 0.001203% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | FALSE | FALSE
2021-02-11 | 128.789 | 128.789 | 129.7135 | 133.2307 | 133.2319 | 0.87677 | TRUE | 133.2319 | 2021 | 2021-02-11 | 0.7127% | 0% | 0% | 2.64% | 0.001168% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | 146.8901 | 0 | 2021-02-11 | 128.789 | 129.7135 | 133.2307 | 2021-02-11 | 2.64% | 0.001168% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | FALSE | FALSE
2021-02-12 | 23.149 | 23.149 | 23.3155 | 23.9488 | 23.9488 | 0.15609 | FALSE | 98.6362 | 2020 | 2021-02-12 | 0.7142% | 0% | 0% | 2.644% | 0.001133% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | 148.3054 | 0 | 2021-02-12 | 23.149 | 23.3155 | 23.9488 | 2021-02-12 | 2.644% | 0.001133% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | FALSE | FALSE
2021-02-13 | 32.575 | 32.575 | 32.8098 | 33.7026 | 33.7026 | 0.21756 | FALSE | 70.6036 | 2020 | 2021-02-13 | 0.7157% | 0% | 0% | 2.649% | 0.001097% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | 149.7255 | 0 | 2021-02-13 | 32.575 | 32.8098 | 33.7026 | 2021-02-13 | 2.649% | 0.001097% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | FALSE | FALSE
2021-02-14 | 150.598 | 150.598 | 151.6859 | 155.8203 | 155.822 | 0.99635 | TRUE | 155.822 | 2021 | 2021-02-14 | 0.7172% | 0% | 0% | 2.653% | 0.001062% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | 151.1492 | 0 | 2021-02-14 | 150.598 | 151.6859 | 155.8203 | 2021-02-14 | 2.653% | 0.001062% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | FALSE | FALSE
2021-02-15 | 142.943 | 142.943 | 143.9778 | 147.9089 | 147.9103 | 0.93687 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2021-02-15 | 0.7187% | 0% | 0% | 2.658% | 0.001029% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | 152.5757 | 0 | 2021-02-15 | 142.943 | 143.9778 | 147.9089 | 2021-02-15 | 2.658% | 0.001029% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | FALSE | FALSE
2021-02-16 | 129.722 | 129.722 | 130.663 | 134.2367 | 134.2378 | 0.84233 | TRUE | 134.2378 | 2021 | 2021-02-16 | 0.7202% | 0% | 0% | 2.662% | 0.0009959% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | 154.0037 | 0 | 2021-02-16 | 129.722 | 130.663 | 134.2367 | 2021-02-16 | 2.662% | 0.0009959% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | FALSE | FALSE
2021-02-17 | 145.006 | 145.006 | 146.0601 | 150.0618 | 150.0631 | 0.93292 | TRUE | 150.0631 | 2021 | 2021-02-17 | 0.7217% | 0% | 0% | 2.667% | 0.0009642% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | 155.4322 | 0 | 2021-02-17 | 145.006 | 146.0601 | 150.0618 | 2021-02-17 | 2.667% | 0.0009642% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | FALSE | FALSE
2021-02-18 | 68.063 | 68.063 | 68.5588 | 70.4404 | 70.4405 | 0.43391 | FALSE | 107.0466 | 2020 | 2021-02-18 | 0.7232% | 0% | 0% | 2.671% | 0.0009336% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | 156.8603 | 0 | 2021-02-18 | 68.063 | 68.5588 | 70.4404 | 2021-02-18 | 2.671% | 0.0009336% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | FALSE | FALSE
2021-02-19 | 153.673 | 153.673 | 154.7948 | 159.0503 | 159.0517 | 0.97085 | TRUE | 159.0517 | 2021 | 2021-02-19 | 0.7247% | 0% | 0% | 2.676% | 0.0009039% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | 158.2867 | 0 | 2021-02-19 | 153.673 | 154.7948 | 159.0503 | 2021-02-19 | 2.676% | 0.0009039% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | FALSE | FALSE
2021-02-20 | 133.078 | 133.078 | 134.0514 | 137.7431 | 137.744 | 0.83322 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2021-02-20 | 0.7262% | 0% | 0% | 2.68% | 0.0008751% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | 159.7155 | 0 | 2021-02-20 | 133.078 | 134.0514 | 137.7431 | 2021-02-20 | 2.68% | 0.0008751% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | FALSE | FALSE
2021-02-21 | 50.662 | 50.662 | 51.0333 | 52.4411 | 52.4411 | 0.31437 | TRUE | 52.4411 | 2021 | 2021-02-21 | 0.7277% | 0% | 0% | 2.685% | 0.0008471% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | 161.1504 | 0 | 2021-02-21 | 50.662 | 51.0333 | 52.4411 | 2021-02-21 | 2.685% | 0.0008471% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | FALSE | FALSE
2021-02-22 | 39.557 | 39.557 | 39.8476 | 40.9486 | 40.9486 | 0.24329 | FALSE | 134.6023 | 2020 | 2021-02-22 | 0.7292% | 0% | 0% | 2.689% | 0.00082% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | 162.5905 | 0 | 2021-02-22 | 39.557 | 39.8476 | 40.9486 | 2021-02-22 | 2.689% | 0.00082% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | FALSE | FALSE
2021-02-23 | 124.889 | 124.889 | 125.8082 | 129.2905 | 129.2912 | 0.76136 | FALSE | 129.8688 | 2020 | 2021-02-23 | 0.7307% | 0% | 0% | 2.693% | 0.0007938% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | 164.0346 | 0 | 2021-02-23 | 124.889 | 125.8082 | 129.2905 | 2021-02-23 | 2.693% | 0.0007938% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | FALSE | FALSE
2021-02-24 | 159.138 | 159.138 | 160.3117 | 164.7565 | 164.7577 | 0.96166 | TRUE | 164.7577 | 2021 | 2021-02-24 | 0.7321% | 0% | 0% | 2.698% | 0.0007685% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | 165.4817 | 0 | 2021-02-24 | 159.138 | 160.3117 | 164.7565 | 2021-02-24 | 2.698% | 0.0007685% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | FALSE | FALSE
2021-02-25 | 146.807 | 146.807 | 147.892 | 151.9994 | 152.0003 | 0.87945 | TRUE | 152.0003 | 2021 | 2021-02-25 | 0.7336% | 0% | 0% | 2.702% | 0.0007441% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | 166.9308 | 0 | 2021-02-25 | 146.807 | 147.892 | 151.9994 | 2021-02-25 | 2.702% | 0.0007441% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | FALSE | FALSE
2021-02-26 | 36.181 | 36.181 | 36.4489 | 37.4629 | 37.4629 | 0.21487 | FALSE | 76.5374 | 2020 | 2021-02-26 | 0.7351% | 0% | 0% | 2.707% | 0.0007206% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | 168.3808 | 0 | 2021-02-26 | 36.181 | 36.4489 | 37.4629 | 2021-02-26 | 2.707% | 0.0007206% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | FALSE | FALSE
2021-02-27 | 169.452 | 169.452 | 170.7095 | 175.4665 | 175.4677 | 0.99777 | TRUE | 175.4677 | 2021 | 2021-02-27 | 0.7366% | 0% | 0% | 2.711% | 0.0006977% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | 169.8306 | 0 | 2021-02-27 | 169.452 | 170.7095 | 175.4665 | 2021-02-27 | 2.711% | 0.0006977% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | FALSE | FALSE
2021-02-28 | 135.305 | 135.305 | 136.3111 | 140.116 | 140.1166 | 0.78997 | TRUE | 140.1166 | 2021 | 2021-02-28 | 0.7381% | 0% | 0% | 2.715% | 0.0006749% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | 171.2792 | 0 | 2021-02-28 | 135.305 | 136.3111 | 140.116 | 2021-02-28 | 2.715% | 0.0006749% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | FALSE | FALSE
2021-03-01 | 158.457 | 158.457 | 159.6377 | 164.1011 | 164.102 | 0.91739 | TRUE | 164.102 | 2021 | 2021-03-01 | 0.7396% | 0% | 0% | 2.72% | 0.0006522% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | 172.7255 | 0 | 2021-03-01 | 158.457 | 159.6377 | 164.1011 | 2021-03-01 | 2.72% | 0.0006522% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | FALSE | FALSE
2021-03-02 | 72.855 | 72.855 | 73.399 | 75.4546 | 75.4546 | 0.4183 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2021-03-02 | 0.7411% | 0% | 0% | 2.724% | 0.0006296% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | 174.1684 | 0 | 2021-03-02 | 72.855 | 73.399 | 75.4546 | 2021-03-02 | 2.724% | 0.0006296% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | FALSE | FALSE
2021-03-03 | 69.52 | 69.52 | 70.0401 | 72.0049 | 72.005 | 0.39588 | FALSE | 82.5563 | 2020 | 2021-03-03 | 0.7426% | 0% | 0% | 2.729% | 0.0006071% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | 175.607 | 0 | 2021-03-03 | 69.52 | 70.0401 | 72.0049 | 2021-03-03 | 2.729% | 0.0006071% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | FALSE | FALSE
2021-03-04 | 122.062 | 122.062 | 122.9771 | 126.4326 | 126.433 | 0.68946 | TRUE | 126.433 | 2021 | 2021-03-04 | 0.7441% | 0% | 0% | 2.733% | 0.0005846% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | 177.04 | 0 | 2021-03-04 | 122.062 | 122.9771 | 126.4326 | 2021-03-04 | 2.733% | 0.0005846% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | FALSE | FALSE
2021-03-05 | 152.34 | 152.34 | 153.4844 | 157.8042 | 157.8049 | 0.8536 | TRUE | 157.8049 | 2021 | 2021-03-05 | 0.7456% | 0% | 0% | 2.737% | 0.0005623% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | 178.4666 | 0 | 2021-03-05 | 152.34 | 153.4844 | 157.8042 | 2021-03-05 | 2.737% | 0.0005623% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | FALSE | FALSE
2021-03-06 | 50.883 | 50.883 | 51.266 | 52.7113 | 52.7113 | 0.28285 | TRUE | 52.7113 | 2021 | 2021-03-06 | 0.7471% | 0% | 0% | 2.742% | 0.00054% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | 179.8922 | 0 | 2021-03-06 | 50.883 | 51.266 | 52.7113 | 2021-03-06 | 2.742% | 0.00054% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | FALSE | FALSE
2021-03-07 | 44.913 | 44.913 | 45.2517 | 46.5296 | 46.5296 | 0.2477 | FALSE | 72.7274 | 2020 | 2021-03-07 | 0.7486% | 0% | 0% | 2.746% | 0.000518% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | 181.3217 | 0 | 2021-03-07 | 44.913 | 45.2517 | 46.5296 | 2021-03-07 | 2.746% | 0.000518% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | FALSE | FALSE
2021-03-08 | 97.268 | 97.268 | 98.0031 | 100.775 | 100.7752 | 0.53223 | FALSE | 108.4642 | 2020 | 2021-03-08 | 0.7501% | 0% | 0% | 2.751% | 0.0004965% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | 182.7533 | 0 | 2021-03-08 | 97.268 | 98.0031 | 100.775 | 2021-03-08 | 2.751% | 0.0004965% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | FALSE | FALSE
2021-03-09 | 179.479 | 179.479 | 180.8381 | 185.9614 | 185.9622 | 0.97445 | TRUE | 185.9622 | 2021 | 2021-03-09 | 0.7516% | 0% | 0% | 2.755% | 0.0004754% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | 184.1854 | 0 | 2021-03-09 | 179.479 | 180.8381 | 185.9614 | 2021-03-09 | 2.755% | 0.0004754% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | FALSE | FALSE
2021-03-10 | 178.011 | 178.011 | 179.3617 | 184.4515 | 184.4522 | 0.95903 | TRUE | 184.4522 | 2021 | 2021-03-10 | 0.7531% | 0% | 0% | 2.759% | 0.0004548% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | 185.6159 | 0 | 2021-03-10 | 178.011 | 179.3617 | 184.4515 | 2021-03-10 | 2.759% | 0.0004548% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | FALSE | FALSE
2021-03-11 | 136.374 | 136.374 | 137.4109 | 141.3165 | 141.3169 | 0.7291 | TRUE | 141.3169 | 2021 | 2021-03-11 | 0.7546% | 0% | 0% | 2.764% | 0.0004345% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | 187.0433 | 0 | 2021-03-11 | 136.374 | 137.4109 | 141.3165 | 2021-03-11 | 2.764% | 0.0004345% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | FALSE | FALSE
2021-03-12 | 136.107 | 136.107 | 137.1439 | 141.0483 | 141.0487 | 0.72218 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2021-03-12 | 0.7561% | 0% | 0% | 2.768% | 0.0004147% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | 188.4656 | 0 | 2021-03-12 | 136.107 | 137.1439 | 141.0483 | 2021-03-12 | 2.768% | 0.0004147% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | FALSE | FALSE
2021-03-13 | 156.715 | 156.715 | 157.9113 | 162.4143 | 162.4148 | 0.82533 | TRUE | 162.4148 | 2021 | 2021-03-13 | 0.7576% | 0% | 0% | 2.773% | 0.0003964% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | 189.881 | 0 | 2021-03-13 | 156.715 | 157.9113 | 162.4143 | 2021-03-13 | 2.773% | 0.0003964% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | FALSE | FALSE
2021-03-14 | 114.694 | 114.694 | 115.5712 | 118.8723 | 118.8725 | 0.59959 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2021-03-14 | 0.759% | 0% | 0% | 2.777% | 0.0003796% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | 191.2878 | 0 | 2021-03-14 | 114.694 | 115.5712 | 118.8723 | 2021-03-14 | 2.777% | 0.0003796% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | FALSE | FALSE
2021-03-15 | 69.339 | 69.339 | 69.8704 | 71.8693 | 71.8694 | 0.35986 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2021-03-15 | 0.7605% | 0% | 0% | 2.781% | 0.0003643% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | 192.6842 | 0 | 2021-03-15 | 69.339 | 69.8704 | 71.8693 | 2021-03-15 | 2.781% | 0.0003643% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | FALSE | FALSE
2021-03-16 | 124.253 | 124.253 | 125.2071 | 128.795 | 128.7952 | 0.64025 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2021-03-16 | 0.762% | 0% | 0% | 2.786% | 0.0003506% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | 194.0684 | 0 | 2021-03-16 | 124.253 | 125.2071 | 128.795 | 2021-03-16 | 2.786% | 0.0003506% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | FALSE | FALSE
2021-03-17 | 108.229 | 108.229 | 109.0617 | 112.1921 | 112.1922 | 0.55377 | TRUE | 112.1922 | 2021 | 2021-03-17 | 0.7635% | 0% | 0% | 2.79% | 0.0003384% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | 195.4385 | 0 | 2021-03-17 | 108.229 | 109.0617 | 112.1921 | 2021-03-17 | 2.79% | 0.0003384% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | FALSE | FALSE
2021-03-18 | 97.85 | 97.85 | 98.6043 | 101.4391 | 101.4392 | 0.49722 | TRUE | 101.4392 | 2021 | 2021-03-18 | 0.765% | 0% | 0% | 2.795% | 0.0003277% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | 196.7928 | 0 | 2021-03-18 | 97.85 | 98.6043 | 101.4391 | 2021-03-18 | 2.795% | 0.0003277% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | FALSE | FALSE
2021-03-19 | 51.638 | 51.638 | 52.0369 | 53.5353 | 53.5353 | 0.26063 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2021-03-19 | 0.7665% | 0% | 0% | 2.799% | 0.0003184% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | 198.1295 | 0 | 2021-03-19 | 51.638 | 52.0369 | 53.5353 | 2021-03-19 | 2.799% | 0.0003184% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | FALSE | FALSE
2021-03-20 | 178.23 | 178.23 | 179.6094 | 184.7899 | 184.7904 | 0.89358 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2021-03-20 | 0.768% | 0% | 0% | 2.803% | 0.0003106% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | 199.4556 | 0 | 2021-03-20 | 178.23 | 179.6094 | 184.7899 | 2021-03-20 | 2.803% | 0.0003106% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | FALSE | FALSE
2021-03-21 | 174.569 | 174.569 | 175.9227 | 181.0051 | 181.0056 | 0.86946 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2021-03-21 | 0.7695% | 0% | 0% | 2.808% | 0.0003045% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | 200.7781 | 0 | 2021-03-21 | 174.569 | 175.9227 | 181.0051 | 2021-03-21 | 2.808% | 0.0003045% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | FALSE | FALSE
2021-03-22 | 165.989 | 165.989 | 167.2787 | 172.1193 | 172.1197 | 0.82134 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2021-03-22 | 0.771% | 0% | 0% | 2.812% | 0.0002999% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | 202.0948 | 0 | 2021-03-22 | 165.989 | 167.2787 | 172.1193 | 2021-03-22 | 2.812% | 0.0002999% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | FALSE | FALSE
2021-03-23 | 208.436 | 208.436 | 210.0587 | 216.1471 | 216.1478 | 1.0247 | TRUE | 216.1478 | 2021 | 2021-03-23 | 0.7725% | 0% | 0% | 2.817% | 0.0002969% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | 203.4039 | 0 | 2021-03-23 | 208.436 | 210.0587 | 216.1471 | 2021-03-23 | 2.817% | 0.0002969% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | FALSE | FALSE
2021-03-24 | 206.117 | 206.117 | 207.7248 | 213.7554 | 213.7561 | 1.0069 | TRUE | 213.7561 | 2021 | 2021-03-24 | 0.774% | 0% | 0% | 2.821% | 0.0002953% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | 204.7032 | 0 | 2021-03-24 | 206.117 | 207.7248 | 213.7554 | 2021-03-24 | 2.821% | 0.0002953% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | FALSE | FALSE
2021-03-25 | 136.496 | 136.496 | 137.5628 | 141.5631 | 141.5633 | 0.66263 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2021-03-25 | 0.7755% | 0% | 0% | 2.826% | 0.0002952% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | 205.9909 | 0 | 2021-03-25 | 136.496 | 137.5628 | 141.5631 | 2021-03-25 | 2.826% | 0.0002952% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | FALSE | FALSE
2021-03-26 | 168.487 | 168.487 | 169.8064 | 174.7524 | 174.7528 | 0.81291 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2021-03-26 | 0.777% | 0% | 0% | 2.83% | 0.0002965% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | 207.2648 | 0 | 2021-03-26 | 168.487 | 169.8064 | 174.7524 | 2021-03-26 | 2.83% | 0.0002965% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | FALSE | FALSE
2021-03-27 | 186.393 | 186.393 | 187.8554 | 193.3362 | 193.3367 | 0.89387 | TRUE | 193.3367 | 2021 | 2021-03-27 | 0.7785% | 0% | 0% | 2.835% | 0.0003005% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | 208.523 | 0 | 2021-03-27 | 186.393 | 187.8554 | 193.3362 | 2021-03-27 | 2.835% | 0.0003005% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | FALSE | FALSE
2021-03-28 | 209.855 | 209.855 | 211.5047 | 217.6856 | 217.6863 | 1.0004 | TRUE | 217.6863 | 2021 | 2021-03-28 | 0.78% | 0% | 0% | 2.839% | 0.0003062% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | 209.7635 | 0 | 2021-03-28 | 209.855 | 211.5047 | 217.6856 | 2021-03-28 | 2.839% | 0.0003062% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | FALSE | FALSE
2021-03-29 | 217.579 | 217.579 | 219.2927 | 225.7118 | 225.7126 | 1.0313 | TRUE | 225.7126 | 2021 | 2021-03-29 | 0.7815% | 0% | 0% | 2.844% | 0.0003136% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | 210.9842 | 0 | 2021-03-29 | 217.579 | 219.2927 | 225.7118 | 2021-03-29 | 2.844% | 0.0003136% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | FALSE | FALSE
2021-03-30 | 205.319 | 205.319 | 206.9392 | 213.0069 | 213.0075 | 0.96765 | TRUE | 213.0075 | 2021 | 2021-03-30 | 0.783% | 0% | 0% | 2.849% | 0.0003228% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | 212.1832 | 0 | 2021-03-30 | 205.319 | 206.9392 | 213.0069 | 2021-03-30 | 2.849% | 0.0003228% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | FALSE | FALSE
2021-03-31 | 198.464 | 198.464 | 200.0332 | 205.9081 | 205.9087 | 0.93019 | TRUE | 205.9087 | 2021 | 2021-03-31 | 0.7844% | 0% | 0% | 2.853% | 0.0003336% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | 213.3585 | 0 | 2021-03-31 | 198.464 | 200.0332 | 205.9081 | 2021-03-31 | 2.853% | 0.0003336% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | FALSE | FALSE
2021-04-01 | 199.007 | 199.007 | 200.5835 | 206.4844 | 206.485 | 0.92774 | TRUE | 206.485 | 2021 | 2021-04-01 | 0.7859% | 0% | 0% | 2.858% | 0.0003462% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | 214.508 | 0 | 2021-04-01 | 199.007 | 200.5835 | 206.4844 | 2021-04-01 | 2.858% | 0.0003462% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | FALSE | FALSE
2021-04-02 | 183.04 | 183.04 | 184.4928 | 189.9294 | 189.93 | 0.84886 | TRUE | 189.93 | 2021 | 2021-04-02 | 0.7874% | 0% | 0% | 2.862% | 0.0003606% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | 215.6297 | 0 | 2021-04-02 | 183.04 | 184.4928 | 189.9294 | 2021-04-02 | 2.862% | 0.0003606% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | FALSE | FALSE
2021-04-03 | 214.445 | 214.445 | 216.1503 | 222.5306 | 222.5314 | 0.98948 | TRUE | 222.5314 | 2021 | 2021-04-03 | 0.7889% | 0% | 0% | 2.867% | 0.0003767% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | 216.7258 | 0 | 2021-04-03 | 214.445 | 216.1503 | 222.5306 | 2021-04-03 | 2.867% | 0.0003767% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | FALSE | FALSE
2021-04-04 | 216.403 | 216.403 | 218.1271 | 224.5767 | 224.5776 | 0.99359 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2021-04-04 | 0.7904% | 0% | 0% | 2.872% | 0.0003948% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | 217.7999 | 0 | 2021-04-04 | 216.403 | 218.1271 | 224.5767 | 2021-04-04 | 2.872% | 0.0003948% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | FALSE | FALSE
2021-04-05 | 203.266 | 203.266 | 204.8886 | 210.957 | 210.9578 | 0.92878 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2021-04-05 | 0.7919% | 0% | 0% | 2.877% | 0.0004147% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | 218.8525 | 0 | 2021-04-05 | 203.266 | 204.8886 | 210.957 | 2021-04-05 | 2.877% | 0.0004147% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | FALSE | FALSE
2021-04-06 | 131.684 | 131.684 | 132.7372 | 136.6753 | 136.6756 | 0.59888 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2021-04-06 | 0.7934% | 0% | 0% | 2.881% | 0.0004362% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | 219.884 | 0 | 2021-04-06 | 131.684 | 132.7372 | 136.6753 | 2021-04-06 | 2.881% | 0.0004362% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | FALSE | FALSE
2021-04-07 | 228.413 | 228.413 | 230.2432 | 237.086 | 237.0871 | 1.034 | TRUE | 237.0871 | 2021 | 2021-04-07 | 0.7949% | 0% | 0% | 2.886% | 0.0004595% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | 220.8948 | 0 | 2021-04-07 | 228.413 | 230.2432 | 237.086 | 2021-04-07 | 2.886% | 0.0004595% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | FALSE | FALSE
2021-04-08 | 225.91 | 225.91 | 227.7236 | 234.5031 | 234.5043 | 1.0181 | TRUE | 234.5043 | 2021 | 2021-04-08 | 0.7964% | 0% | 0% | 2.891% | 0.0004845% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | 221.8853 | 0 | 2021-04-08 | 225.91 | 227.7236 | 234.5031 | 2021-04-08 | 2.891% | 0.0004845% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | FALSE | FALSE
2021-04-09 | 141.188 | 141.188 | 142.3236 | 146.568 | 146.5684 | 0.63354 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2021-04-09 | 0.7979% | 0% | 0% | 2.896% | 0.0005114% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | 222.856 | 0 | 2021-04-09 | 141.188 | 142.3236 | 146.568 | 2021-04-09 | 2.896% | 0.0005114% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | FALSE | FALSE
2021-04-10 | 150.788 | 150.788 | 152.0031 | 156.5441 | 156.5446 | 0.67374 | FALSE | 234.1611 | 2020 | 2021-04-10 | 0.7994% | 0% | 0% | 2.901% | 0.0005377% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | 223.8073 | 0 | 2021-04-10 | 150.788 | 152.0031 | 156.5441 | 2021-04-10 | 2.901% | 0.0005377% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | FALSE | FALSE
2021-04-11 | 39.761 | 39.761 | 40.082 | 41.2815 | 41.2815 | 0.17692 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2021-04-11 | 0.8009% | 0% | 0% | 2.906% | 0.0005623% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | 224.7397 | 0 | 2021-04-11 | 39.761 | 40.082 | 41.2815 | 2021-04-11 | 2.906% | 0.0005623% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | FALSE | FALSE
2021-04-12 | 165.925 | 165.925 | 167.2671 | 172.2817 | 172.2823 | 0.73531 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2021-04-12 | 0.8024% | 0% | 0% | 2.911% | 0.0005851% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 225.6534 | 0 | 2021-04-12 | 165.925 | 167.2671 | 172.2817 | 2021-04-12 | 2.911% | 0.0005851% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | FALSE | FALSE
2021-04-13 | 214.562 | 214.562 | 216.3008 | 222.7968 | 222.7981 | 0.94709 | TRUE | 222.7981 | 2021 | 2021-04-13 | 0.8039% | 0% | 0% | 2.916% | 0.0006063% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | 226.5491 | 0 | 2021-04-13 | 214.562 | 216.3008 | 222.7968 | 2021-04-13 | 2.916% | 0.0006063% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | FALSE | FALSE
2021-04-14 | 229.545 | 229.545 | 231.4087 | 238.3708 | 238.3723 | 1.0093 | TRUE | 238.3723 | 2021 | 2021-04-14 | 0.8054% | 0% | 0% | 2.921% | 0.0006257% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | 227.427 | 0 | 2021-04-14 | 229.545 | 231.4087 | 238.3708 | 2021-04-14 | 2.921% | 0.0006257% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | FALSE | FALSE
2021-04-15 | 234.152 | 234.152 | 236.0566 | 243.1714 | 243.1729 | 1.0257 | TRUE | 243.1729 | 2021 | 2021-04-15 | 0.8069% | 0% | 0% | 2.926% | 0.0006434% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | 228.2876 | 0 | 2021-04-15 | 234.152 | 236.0566 | 243.1714 | 2021-04-15 | 2.926% | 0.0006434% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | FALSE | FALSE
2021-04-16 | 187.547 | 187.547 | 189.0754 | 194.7844 | 194.7853 | 0.81851 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2021-04-16 | 0.8084% | 0% | 0% | 2.931% | 0.0006593% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | 229.1314 | 0 | 2021-04-16 | 187.547 | 189.0754 | 194.7844 | 2021-04-16 | 2.931% | 0.0006593% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | FALSE | FALSE
2021-04-17 | 212.435 | 212.435 | 214.1694 | 220.6478 | 220.6491 | 0.9238 | TRUE | 220.6491 | 2021 | 2021-04-17 | 0.8098% | 0% | 0% | 2.936% | 0.0006735% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | 229.9572 | 0 | 2021-04-17 | 212.435 | 214.1694 | 220.6478 | 2021-04-17 | 2.936% | 0.0006735% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | FALSE | FALSE
2021-04-18 | 167.65 | 167.65 | 169.0213 | 174.1433 | 174.1441 | 0.7265 | TRUE | 174.1441 | 2021 | 2021-04-18 | 0.8113% | 0% | 0% | 2.941% | 0.0006852% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | 230.7638 | 0 | 2021-04-18 | 167.65 | 169.0213 | 174.1433 | 2021-04-18 | 2.941% | 0.0006852% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | FALSE | FALSE
2021-04-19 | 233.169 | 233.169 | 235.0798 | 242.2167 | 242.2184 | 1.007 | TRUE | 242.2184 | 2021 | 2021-04-19 | 0.8128% | 0% | 0% | 2.946% | 0.0006939% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | 231.5514 | 0 | 2021-04-19 | 233.169 | 235.0798 | 242.2167 | 2021-04-19 | 2.946% | 0.0006939% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | FALSE | FALSE
2021-04-20 | 154.011 | 154.011 | 155.2754 | 159.9982 | 159.9988 | 0.66292 | TRUE | 159.9988 | 2021 | 2021-04-20 | 0.8143% | 0% | 0% | 2.952% | 0.0006998% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | 232.3203 | 0 | 2021-04-20 | 154.011 | 155.2754 | 159.9982 | 2021-04-20 | 2.952% | 0.0006998% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 207.952 | 207.952 | 209.6625 | 216.0512 | 216.0525 | 0.89223 | TRUE | 216.0525 | 2021 | 2021-04-21 | 0.8158% | 0% | 0% | 2.957% | 0.0007026% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | 233.0706 | 0 | 2021-04-21 | 207.952 | 209.6625 | 216.0512 | 2021-04-21 | 2.957% | 0.0007026% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 70.4877 | 2020 | 2021-04-22 | 0.8173% | 0% | 0% | 2.962% | 0.0007024% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | 233.8026 | 0 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-22 | 2.962% | 0.0007024% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2021-04-23 | 0.8188% | 0% | 0% | 2.968% | 0.0006991% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | 234.5165 | 0 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 2.968% | 0.0006991% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 76.1218 | 2020 | 2021-04-24 | 0.8203% | 0% | 0% | 2.973% | 0.0006926% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | 235.2125 | 0 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-24 | 2.973% | 0.0006926% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2021-04-25 | 0.8218% | 0% | 0% | 2.979% | 0.0006855% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | 235.8908 | 0 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-25 | 2.979% | 0.0006855% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 203.9454 | 2020 | 2021-04-26 | 0.8233% | 0% | 0% | 2.984% | 0.0006777% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | 236.5516 | 0 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 2.984% | 0.0006777% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 91.9138 | 2020 | 2021-04-27 | 0.8248% | 0% | 0% | 2.99% | 0.0006692% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | 237.1951 | 0 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 2.99% | 0.0006692% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 99.4221 | 2020 | 2021-04-28 | 0.8263% | 0% | 0% | 2.995% | 0.0006599% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | 237.8216 | 0 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 2.995% | 0.0006599% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 124.6798 | 2020 | 2021-04-29 | 0.8278% | 0% | 0% | 3.001% | 0.0006498% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | 238.4312 | 0 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 3.001% | 0.0006498% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2021-04-30 | 0.8293% | 0% | 0% | 3.007% | 0.000639% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | 239.0242 | 0 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-30 | 3.007% | 0.000639% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 174.3285 | 2020 | 2021-05-01 | 0.8308% | 0% | 0% | 3.012% | 0.0006272% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | 239.6014 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 3.012% | 0.0006272% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 92.7566 | 2020 | 2021-05-02 | 0.8322% | 0% | 0% | 3.018% | 0.0006143% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | 240.1631 | 0 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-02 | 3.018% | 0.0006143% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 21.614 | 21.614 | 21.7957 | 22.4754 | 22.4754 | 0.089793 | FALSE | 127.1269 | 2020 | 2021-05-03 | 0.8337% | 0% | 0% | 3.024% | 0.0006013% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | 240.7089 | 0 | 2021-05-03 | 21.614 | 21.7957 | 22.4754 | 2021-05-03 | 3.024% | 0.0006013% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 213.743 | 213.743 | 215.5433 | 222.278 | 222.2791 | 0.88602 | TRUE | 222.2791 | 2021 | 2021-05-04 | 0.8352% | 0% | 0% | 3.03% | 0.0005879% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | 241.2381 | 0 | 2021-05-04 | 213.743 | 215.5433 | 222.278 | 2021-05-04 | 3.03% | 0.0005879% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 138.691 | 138.691 | 139.8613 | 144.24 | 144.2403 | 0.57369 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2021-05-05 | 0.8367% | 0% | 0% | 3.036% | 0.0005743% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | 241.7503 | 0 | 2021-05-05 | 138.691 | 139.8613 | 144.24 | 2021-05-05 | 3.036% | 0.0005743% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 145.346 | 145.346 | 146.5746 | 151.1728 | 151.1731 | 0.59999 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2021-05-06 | 0.8382% | 0% | 0% | 3.042% | 0.0005603% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | 242.245 | 0 | 2021-05-06 | 145.346 | 146.5746 | 151.1728 | 2021-05-06 | 3.042% | 0.0005603% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 106.768 | 106.768 | 107.6721 | 111.0567 | 111.0568 | 0.43988 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2021-05-07 | 0.8397% | 0% | 0% | 3.048% | 0.000546% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | 242.7215 | 0 | 2021-05-07 | 106.768 | 107.6721 | 111.0567 | 2021-05-07 | 3.048% | 0.000546% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 237.845 | 237.845 | 239.8627 | 247.4179 | 247.4192 | 0.97806 | TRUE | 247.4192 | 2021 | 2021-05-08 | 0.8412% | 0% | 0% | 3.054% | 0.0005321% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | 243.1795 | 0 | 2021-05-08 | 237.845 | 239.8627 | 247.4179 | 2021-05-08 | 3.054% | 0.0005321% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 84.66 | 84.66 | 85.3795 | 88.0742 | 88.0743 | 0.34751 | FALSE | 220.8485 | 2020 | 2021-05-09 | 0.8427% | 0% | 0% | 3.06% | 0.0005184% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | 243.6184 | 0 | 2021-05-09 | 84.66 | 85.3795 | 88.0742 | 2021-05-09 | 3.06% | 0.0005184% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 164.534 | 164.534 | 165.9348 | 171.1828 | 171.1832 | 0.67421 | FALSE | 203.9608 | 2020 | 2021-05-10 | 0.8442% | 0% | 0% | 3.066% | 0.0005049% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | 244.0376 | 0 | 2021-05-10 | 164.534 | 165.9348 | 171.1828 | 2021-05-10 | 3.066% | 0.0005049% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 131.388 | 131.388 | 132.5086 | 136.708 | 136.7082 | 0.53751 | TRUE | 136.7082 | 2021 | 2021-05-11 | 0.8457% | 0% | 0% | 3.072% | 0.0004917% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | 244.4367 | 0 | 2021-05-11 | 131.388 | 132.5086 | 136.708 | 2021-05-11 | 3.072% | 0.0004917% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 154.554 | 154.554 | 155.8745 | 160.8246 | 160.825 | 0.63131 | TRUE | 160.825 | 2021 | 2021-05-12 | 0.8472% | 0% | 0% | 3.078% | 0.0004787% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | 244.8151 | 0 | 2021-05-12 | 154.554 | 155.8745 | 160.8246 | 2021-05-12 | 3.078% | 0.0004787% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 197.901 | 197.901 | 199.5949 | 205.9465 | 205.9472 | 0.80719 | TRUE | 205.9472 | 2021 | 2021-05-13 | 0.8487% | 0% | 0% | 3.084% | 0.0004659% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | 245.1723 | 0 | 2021-05-13 | 197.901 | 199.5949 | 205.9465 | 2021-05-13 | 3.084% | 0.0004659% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 177.974 | 177.974 | 179.5 | 185.224 | 185.2245 | 0.72492 | TRUE | 185.2245 | 2021 | 2021-05-14 | 0.8502% | 0% | 0% | 3.09% | 0.0004534% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | 245.5078 | 0 | 2021-05-14 | 177.974 | 179.5 | 185.224 | 2021-05-14 | 3.09% | 0.0004534% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 88.748 | 88.748 | 89.5103 | 92.3706 | 92.3706 | 0.36103 | TRUE | 92.3706 | 2021 | 2021-05-15 | 0.8517% | 0% | 0% | 3.096% | 0.0004411% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | 245.8178 | 0 | 2021-05-15 | 88.748 | 89.5103 | 92.3706 | 2021-05-15 | 3.096% | 0.0004411% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 48.404 | 48.404 | 48.8205 | 50.3838 | 50.3838 | 0.19668 | FALSE | 68.6096 | 2020 | 2021-05-16 | 0.8532% | 0% | 0% | 3.103% | 0.0004293% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | 246.1004 | 0 | 2021-05-16 | 48.404 | 48.8205 | 50.3838 | 2021-05-16 | 3.103% | 0.0004293% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 207.413 | 207.413 | 209.2009 | 215.9136 | 215.9143 | 0.84192 | TRUE | 215.9143 | 2021 | 2021-05-17 | 0.8546% | 0% | 0% | 3.109% | 0.0004181% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | 246.3576 | 0 | 2021-05-17 | 207.413 | 209.2009 | 215.9136 | 2021-05-17 | 3.109% | 0.0004181% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 145.046 | 145.046 | 146.2985 | 151.0026 | 151.0029 | 0.5882 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2021-05-18 | 0.8561% | 0% | 0% | 3.115% | 0.0004077% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | 246.5915 | 0 | 2021-05-18 | 145.046 | 146.2985 | 151.0026 | 2021-05-18 | 3.115% | 0.0004077% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 173.132 | 173.132 | 174.6297 | 180.2565 | 180.2569 | 0.70149 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2021-05-19 | 0.8576% | 0% | 0% | 3.122% | 0.000398% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | 246.8043 | 0 | 2021-05-19 | 173.132 | 174.6297 | 180.2565 | 2021-05-19 | 3.122% | 0.000398% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 246.056 | 246.056 | 248.1882 | 256.2019 | 256.2029 | 0.99619 | TRUE | 256.2029 | 2021 | 2021-05-20 | 0.8591% | 0% | 0% | 3.128% | 0.000389% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | 246.9981 | 0 | 2021-05-20 | 246.056 | 248.1882 | 256.2019 | 2021-05-20 | 3.128% | 0.000389% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 164.805 | 164.805 | 166.2356 | 171.6144 | 171.6147 | 0.66675 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2021-05-21 | 0.8606% | 0% | 0% | 3.134% | 0.0003808% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | 247.175 | 0 | 2021-05-21 | 164.805 | 166.2356 | 171.6144 | 2021-05-21 | 3.134% | 0.0003808% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 131.219 | 131.219 | 132.3601 | 136.6517 | 136.6519 | 0.53053 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2021-05-22 | 0.8621% | 0% | 0% | 3.141% | 0.0003735% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | 247.3371 | 0 | 2021-05-22 | 131.219 | 132.3601 | 136.6517 | 2021-05-22 | 3.141% | 0.0003735% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 169.033 | 169.033 | 170.5055 | 176.0455 | 176.0458 | 0.683 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2021-05-23 | 0.8636% | 0% | 0% | 3.147% | 0.0003663% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | 247.4865 | 0 | 2021-05-23 | 169.033 | 170.5055 | 176.0455 | 2021-05-23 | 3.147% | 0.0003663% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 108.165 | 108.165 | 109.1089 | 112.6614 | 112.6615 | 0.43681 | TRUE | 112.6615 | 2021 | 2021-05-24 | 0.8651% | 0% | 0% | 3.153% | 0.0003591% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | 247.6254 | 0 | 2021-05-24 | 108.165 | 109.1089 | 112.6614 | 2021-05-24 | 3.153% | 0.0003591% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 192.979 | 192.979 | 194.6659 | 201.0173 | 201.0178 | 0.77891 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2021-05-25 | 0.8666% | 0% | 0% | 3.16% | 0.000352% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | 247.7558 | 0 | 2021-05-25 | 192.979 | 194.6659 | 201.0173 | 2021-05-25 | 3.16% | 0.000352% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 223.85 | 223.85 | 225.8102 | 233.193 | 233.1937 | 0.90306 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2021-05-26 | 0.8681% | 0% | 0% | 3.166% | 0.000345% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | 247.8799 | 0 | 2021-05-26 | 223.85 | 225.8102 | 233.193 | 2021-05-26 | 3.166% | 0.000345% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 247.547 | 247.547 | 249.7185 | 257.8999 | 257.9008 | 0.99817 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2021-05-27 | 0.8696% | 0% | 0% | 3.172% | 0.000338% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | 247.9998 | 0 | 2021-05-27 | 247.547 | 249.7185 | 257.8999 | 2021-05-27 | 3.172% | 0.000338% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 217.642 | 217.642 | 219.5545 | 226.7625 | 226.7632 | 0.87717 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2021-05-28 | 0.8711% | 0% | 0% | 3.179% | 0.0003311% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | 248.1175 | 0 | 2021-05-28 | 217.642 | 219.5545 | 226.7625 | 2021-05-28 | 3.179% | 0.0003311% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 150.3 | 150.3 | 151.623 | 156.6111 | 156.6113 | 0.60549 | FALSE | 256.0158 | 2020 | 2021-05-29 | 0.8726% | 0% | 0% | 3.185% | 0.0003243% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | 248.23 | 0 | 2021-05-29 | 150.3 | 151.623 | 156.6111 | 2021-05-29 | 3.185% | 0.0003243% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 220.474 | 220.474 | 222.418 | 229.7502 | 229.7508 | 0.88782 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2021-05-30 | 0.874% | 0% | 0% | 3.191% | 0.0003178% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | 248.3327 | 0 | 2021-05-30 | 220.474 | 222.418 | 229.7502 | 2021-05-30 | 3.191% | 0.0003178% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 240.743 | 240.743 | 242.8694 | 250.8922 | 250.893 | 0.96907 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2021-05-31 | 0.8755% | 0% | 0% | 3.198% | 0.0003115% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | 248.4255 | 0 | 2021-05-31 | 240.743 | 242.8694 | 250.8922 | 2021-05-31 | 3.198% | 0.0003115% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 145.941 | 145.941 | 147.2323 | 152.1058 | 152.106 | 0.58727 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2021-06-01 | 0.877% | 0% | 0% | 3.204% | 0.0003052% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | 248.5086 | 0 | 2021-06-01 | 145.941 | 147.2323 | 152.1058 | 2021-06-01 | 3.204% | 0.0003052% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 186.915 | 186.915 | 188.5717 | 194.8262 | 194.8265 | 0.75192 | TRUE | 194.8265 | 2021 | 2021-06-02 | 0.8785% | 0% | 0% | 3.21% | 0.0002991% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | 248.5819 | 0 | 2021-06-02 | 186.915 | 188.5717 | 194.8262 | 2021-06-02 | 3.21% | 0.0002991% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 211.028 | 211.028 | 212.9016 | 219.9773 | 219.9778 | 0.84871 | TRUE | 219.9778 | 2021 | 2021-06-03 | 0.88% | 0% | 0% | 3.217% | 0.000293% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | 248.6455 | 0 | 2021-06-03 | 211.028 | 212.9016 | 219.9773 | 2021-06-03 | 3.217% | 0.000293% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 33.009 | 33.009 | 33.3026 | 34.4116 | 34.4116 | 0.13273 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2021-06-04 | 0.8815% | 0% | 0% | 3.223% | 0.0002872% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | 248.6992 | 0 | 2021-06-04 | 33.009 | 33.3026 | 34.4116 | 2021-06-04 | 3.223% | 0.0002872% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 164.821 | 164.821 | 166.2893 | 171.8381 | 171.8383 | 0.66261 | TRUE | 171.8383 | 2021 | 2021-06-05 | 0.883% | 0% | 0% | 3.229% | 0.0002815% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | 248.7433 | 0 | 2021-06-05 | 164.821 | 166.2893 | 171.8381 | 2021-06-05 | 3.229% | 0.0002815% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 183.715 | 183.715 | 185.3545 | 191.5516 | 191.5519 | 0.73847 | TRUE | 191.5519 | 2021 | 2021-06-06 | 0.8845% | 0% | 0% | 3.235% | 0.0002761% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | 248.7775 | 0 | 2021-06-06 | 183.715 | 185.3545 | 191.5516 | 2021-06-06 | 3.235% | 0.0002761% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 222.165 | 222.165 | 224.151 | 231.66 | 231.6605 | 0.89294 | TRUE | 231.6605 | 2021 | 2021-06-07 | 0.886% | 0% | 0% | 3.241% | 0.0002709% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | 248.8021 | 0 | 2021-06-07 | 222.165 | 224.151 | 231.66 | 2021-06-07 | 3.241% | 0.0002709% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 247.643 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 258.2478 | 0.99528 | TRUE | 258.2478 | 2021 | 2021-06-08 | 0.8875% | 0% | 0% | 3.248% | 0.0002658% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | 248.8169 | 0 | 2021-06-08 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 2021-06-08 | 3.248% | 0.0002658% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 243.621 | 243.621 | 245.8062 | 254.0727 | 254.0734 | 0.9791 | TRUE | 254.0734 | 2021 | 2021-06-09 | 0.889% | 0% | 0% | 3.254% | 0.000261% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | 248.822 | 0 | 2021-06-09 | 243.621 | 245.8062 | 254.0727 | 2021-06-09 | 3.254% | 0.000261% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 239.534 | 239.534 | 241.6861 | 249.8298 | 249.8304 | 0.96269 | TRUE | 249.8304 | 2021 | 2021-06-10 | 0.8905% | 0% | 0% | 3.26% | 0.0002564% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | 248.8174 | 0 | 2021-06-10 | 239.534 | 241.6861 | 249.8298 | 2021-06-10 | 3.26% | 0.0002564% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 197.739 | 197.739 | 199.5186 | 206.2542 | 206.2546 | 0.79476 | TRUE | 206.2546 | 2021 | 2021-06-11 | 0.892% | 0% | 0% | 3.266% | 0.000252% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | 248.8031 | 0 | 2021-06-11 | 197.739 | 199.5186 | 206.2542 | 2021-06-11 | 3.266% | 0.000252% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 180.234 | 180.234 | 181.8588 | 188.0099 | 188.0101 | 0.72447 | TRUE | 188.0101 | 2021 | 2021-06-12 | 0.8935% | 0% | 0% | 3.272% | 0.0002479% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | 248.7814 | 0 | 2021-06-12 | 180.234 | 181.8588 | 188.0099 | 2021-06-12 | 3.272% | 0.0002479% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 235.045 | 235.045 | 237.1675 | 245.2043 | 245.2048 | 0.94489 | TRUE | 245.2048 | 2021 | 2021-06-13 | 0.8949% | 0% | 0% | 3.278% | 0.0002445% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | 248.7539 | 0 | 2021-06-13 | 235.045 | 237.1675 | 245.2043 | 2021-06-13 | 3.278% | 0.0002445% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 226.912 | 226.912 | 228.9645 | 236.7377 | 236.7382 | 0.91232 | TRUE | 236.7382 | 2021 | 2021-06-14 | 0.8964% | 0% | 0% | 3.283% | 0.0002414% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | 248.7194 | 0 | 2021-06-14 | 226.912 | 228.9645 | 236.7377 | 2021-06-14 | 3.283% | 0.0002414% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 222.599 | 222.599 | 224.6159 | 232.2555 | 232.2559 | 0.89513 | TRUE | 232.2559 | 2021 | 2021-06-15 | 0.8979% | 0% | 0% | 3.289% | 0.0002388% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | 248.6771 | 0 | 2021-06-15 | 222.599 | 224.6159 | 232.2555 | 2021-06-15 | 3.289% | 0.0002388% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 212.162 | 212.162 | 214.0875 | 221.3823 | 221.3827 | 0.85334 | TRUE | 221.3827 | 2021 | 2021-06-16 | 0.8994% | 0% | 0% | 3.295% | 0.0002366% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | 248.6257 | 0 | 2021-06-16 | 212.162 | 214.0875 | 221.3823 | 2021-06-16 | 3.295% | 0.0002366% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 62.441 | 62.441 | 63.0087 | 65.1594 | 65.1594 | 0.25121 | FALSE | 136.4207 | 2020 | 2021-06-17 | 0.9009% | 0% | 0% | 3.301% | 0.0002348% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | 248.5644 | 0 | 2021-06-17 | 62.441 | 63.0087 | 65.1594 | 2021-06-17 | 3.301% | 0.0002348% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 175.734 | 175.734 | 177.3343 | 183.3983 | 183.3986 | 0.7072 | FALSE | 213.4748 | 2020 | 2021-06-18 | 0.9024% | 0% | 0% | 3.306% | 0.0002335% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | 248.492 | 0 | 2021-06-18 | 175.734 | 177.3343 | 183.3983 | 2021-06-18 | 3.306% | 0.0002335% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 136.21 | 136.21 | 137.4524 | 142.161 | 142.1611 | 0.54833 | FALSE | 178.7849 | 2020 | 2021-06-19 | 0.9039% | 0% | 0% | 3.312% | 0.0002331% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | 248.4075 | 0 | 2021-06-19 | 136.21 | 137.4524 | 142.161 | 2021-06-19 | 3.312% | 0.0002331% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 138.411 | 138.411 | 139.6756 | 144.4686 | 144.4687 | 0.55741 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2021-06-20 | 0.9054% | 0% | 0% | 3.318% | 0.0002334% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | 248.3099 | 0 | 2021-06-20 | 138.411 | 139.6756 | 144.4686 | 2021-06-20 | 3.318% | 0.0002334% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 142.159 | 142.159 | 143.46 | 148.3913 | 148.3915 | 0.57276 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2021-06-21 | 0.9069% | 0% | 0% | 3.323% | 0.0002346% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | 248.198 | 0 | 2021-06-21 | 142.159 | 143.46 | 148.3913 | 2021-06-21 | 3.323% | 0.0002346% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 171.765 | 171.765 | 173.3396 | 179.3081 | 179.3084 | 0.6924 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2021-06-22 | 0.9084% | 0% | 0% | 3.329% | 0.0002367% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | 248.071 | 0 | 2021-06-22 | 171.765 | 173.3396 | 179.3081 | 2021-06-22 | 3.329% | 0.0002367% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 90.607 | 90.607 | 91.439 | 94.5928 | 94.5928 | 0.36546 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2021-06-23 | 0.9099% | 0% | 0% | 3.334% | 0.0002396% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | 247.9276 | 0 | 2021-06-23 | 90.607 | 91.439 | 94.5928 | 2021-06-23 | 3.334% | 0.0002396% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 155.236 | 155.236 | 156.6638 | 162.0762 | 162.0763 | 0.62654 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2021-06-24 | 0.9114% | 0% | 0% | 3.339% | 0.0002433% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | 247.7669 | 0 | 2021-06-24 | 155.236 | 156.6638 | 162.0762 | 2021-06-24 | 3.339% | 0.0002433% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 217.63 | 217.63 | 219.6349 | 227.2353 | 227.2357 | 0.879 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2021-06-25 | 0.9129% | 0% | 0% | 3.345% | 0.0002481% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | 247.5879 | 0 | 2021-06-25 | 217.63 | 219.6349 | 227.2353 | 2021-06-25 | 3.345% | 0.0002481% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 240.919 | 240.919 | 243.1422 | 251.5696 | 251.5702 | 0.97384 | TRUE | 251.5702 | 2021 | 2021-06-26 | 0.9143% | 0% | 0% | 3.35% | 0.0002537% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | 247.3898 | 0 | 2021-06-26 | 240.919 | 243.1422 | 251.5696 | 2021-06-26 | 3.35% | 0.0002537% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 37.361 | 37.361 | 37.7063 | 39.0153 | 39.0153 | 0.15115 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2021-06-27 | 0.9158% | 0% | 0% | 3.355% | 0.0002605% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | 247.1733 | 0 | 2021-06-27 | 37.361 | 37.7063 | 39.0153 | 2021-06-27 | 3.355% | 0.0002605% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 119.832 | 119.832 | 120.9414 | 125.1466 | 125.1467 | 0.48527 | FALSE | 164.7818 | 2020 | 2021-06-28 | 0.9173% | 0% | 0% | 3.36% | 0.000268% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | 246.9395 | 0 | 2021-06-28 | 119.832 | 120.9414 | 125.1466 | 2021-06-28 | 3.36% | 0.000268% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 168.235 | 168.235 | 169.7951 | 175.7082 | 175.7085 | 0.68197 | FALSE | 209.8241 | 2020 | 2021-06-29 | 0.9188% | 0% | 0% | 3.365% | 0.0002762% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | 246.6894 | 0 | 2021-06-29 | 168.235 | 169.7951 | 175.7082 | 2021-06-29 | 3.365% | 0.0002762% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 186.635 | 186.635 | 188.3686 | 194.9386 | 194.939 | 0.75737 | TRUE | 194.939 | 2021 | 2021-06-30 | 0.9203% | 0% | 0% | 3.37% | 0.0002852% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | 246.4241 | 0 | 2021-06-30 | 186.635 | 188.3686 | 194.9386 | 2021-06-30 | 3.37% | 0.0002852% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 225.381 | 225.381 | 227.4779 | 235.4241 | 235.4247 | 0.91564 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2021-07-01 | 0.9218% | 0% | 0% | 3.375% | 0.0002948% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | 246.1447 | 0 | 2021-07-01 | 225.381 | 227.4779 | 235.4241 | 2021-07-01 | 3.375% | 0.0002948% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 226.043 | 226.043 | 228.1495 | 236.1311 | 236.1318 | 0.91943 | TRUE | 236.1318 | 2021 | 2021-07-02 | 0.9233% | 0% | 0% | 3.38% | 0.0003053% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | 245.8521 | 0 | 2021-07-02 | 226.043 | 228.1495 | 236.1311 | 2021-07-02 | 3.38% | 0.0003053% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 131.676 | 131.676 | 132.9051 | 137.5616 | 137.5617 | 0.53625 | TRUE | 137.5617 | 2021 | 2021-07-03 | 0.9248% | 0% | 0% | 3.385% | 0.0003169% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | 245.5475 | 0 | 2021-07-03 | 131.676 | 132.9051 | 137.5616 | 2021-07-03 | 3.385% | 0.0003169% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 162.097 | 162.097 | 163.6125 | 169.3533 | 169.3536 | 0.66099 | FALSE | 205.4228 | 2020 | 2021-07-04 | 0.9263% | 0% | 0% | 3.39% | 0.0003292% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | 245.2319 | 0 | 2021-07-04 | 162.097 | 163.6125 | 169.3533 | 2021-07-04 | 3.39% | 0.0003292% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 243.638 | 243.638 | 245.9196 | 254.5608 | 254.5617 | 0.99482 | TRUE | 254.5617 | 2021 | 2021-07-05 | 0.9278% | 0% | 0% | 3.395% | 0.0003421% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | 244.9063 | 0 | 2021-07-05 | 243.638 | 245.9196 | 254.5608 | 2021-07-05 | 3.395% | 0.0003421% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 82.178 | 82.178 | 82.9488 | 85.8677 | 85.8677 | 0.33601 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2021-07-06 | 0.9293% | 0% | 0% | 3.399% | 0.0003558% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | 244.5718 | 0 | 2021-07-06 | 82.178 | 82.9488 | 85.8677 | 2021-07-06 | 3.399% | 0.0003558% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 156.704 | 156.704 | 158.1762 | 163.7502 | 163.7505 | 0.64163 | TRUE | 163.7505 | 2021 | 2021-07-07 | 0.9308% | 0% | 0% | 3.404% | 0.0003702% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | 244.2293 | 0 | 2021-07-07 | 156.704 | 158.1762 | 163.7502 | 2021-07-07 | 3.404% | 0.0003702% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 187.85 | 187.85 | 189.6177 | 196.309 | 196.3095 | 0.77025 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2021-07-08 | 0.9322% | 0% | 0% | 3.409% | 0.0003853% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | 243.8801 | 0 | 2021-07-08 | 187.85 | 189.6177 | 196.309 | 2021-07-08 | 3.409% | 0.0003853% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 222.075 | 222.075 | 224.1681 | 232.0896 | 232.0904 | 0.91192 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2021-07-09 | 0.9337% | 0% | 0% | 3.413% | 0.0004011% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | 243.5251 | 0 | 2021-07-09 | 222.075 | 224.1681 | 232.0896 | 2021-07-09 | 3.413% | 0.0004011% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 211.094 | 211.094 | 213.0869 | 220.627 | 220.6278 | 0.86812 | FALSE | 242.0928 | 2020 | 2021-07-10 | 0.9352% | 0% | 0% | 3.418% | 0.0004176% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | 243.1618 | 0 | 2021-07-10 | 211.094 | 213.0869 | 220.627 | 2021-07-10 | 3.418% | 0.0004176% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 222.602 | 222.602 | 224.7069 | 232.669 | 232.6699 | 0.91686 | TRUE | 232.6699 | 2021 | 2021-07-11 | 0.9367% | 0% | 0% | 3.422% | 0.0004351% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | 242.7873 | 0 | 2021-07-11 | 222.602 | 224.7069 | 232.669 | 2021-07-11 | 3.422% | 0.0004351% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 51.473 | 51.473 | 51.9605 | 53.8041 | 53.8041 | 0.21234 | FALSE | 179.7771 | 2020 | 2021-07-12 | 0.9382% | 0% | 0% | 3.427% | 0.0004533% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | 242.4021 | 0 | 2021-07-12 | 51.473 | 51.9605 | 53.8041 | 2021-07-12 | 3.427% | 0.0004533% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 103.602 | 103.602 | 104.5848 | 108.3005 | 108.3006 | 0.42809 | FALSE | 184.3155 | 2020 | 2021-07-13 | 0.9397% | 0% | 0% | 3.431% | 0.0004722% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | 242.0065 | 0 | 2021-07-13 | 103.602 | 104.5848 | 108.3005 | 2021-07-13 | 3.431% | 0.0004722% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 107.652 | 107.652 | 108.6748 | 112.541 | 112.5411 | 0.44558 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2021-07-14 | 0.9412% | 0% | 0% | 3.435% | 0.0004919% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | 241.601 | 0 | 2021-07-14 | 107.652 | 108.6748 | 112.541 | 2021-07-14 | 3.435% | 0.0004919% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 142.879 | 142.879 | 144.2387 | 149.3767 | 149.3771 | 0.5924 | FALSE | 204.1294 | 2020 | 2021-07-15 | 0.9427% | 0% | 0% | 3.44% | 0.0005124% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | 241.186 | 0 | 2021-07-15 | 142.879 | 144.2387 | 149.3767 | 2021-07-15 | 3.44% | 0.0005124% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 155.096 | 155.096 | 156.5743 | 162.159 | 162.1594 | 0.64419 | TRUE | 162.1594 | 2021 | 2021-07-16 | 0.9442% | 0% | 0% | 3.444% | 0.0005336% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | 240.7619 | 0 | 2021-07-16 | 155.096 | 156.5743 | 162.159 | 2021-07-16 | 3.444% | 0.0005336% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 237.015 | 237.015 | 239.2778 | 247.8232 | 247.8246 | 0.98621 | TRUE | 247.8246 | 2021 | 2021-07-17 | 0.9457% | 0% | 0% | 3.448% | 0.0005561% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | 240.3292 | 0 | 2021-07-17 | 237.015 | 239.2778 | 247.8232 | 2021-07-17 | 3.448% | 0.0005561% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 209.941 | 209.941 | 211.9485 | 219.5275 | 219.5286 | 0.87516 | TRUE | 219.5286 | 2021 | 2021-07-18 | 0.9472% | 0% | 0% | 3.452% | 0.0005793% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | 239.8882 | 0 | 2021-07-18 | 209.941 | 211.9485 | 219.5275 | 2021-07-18 | 3.452% | 0.0005793% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 237.639 | 237.639 | 239.915 | 248.5049 | 248.5064 | 0.99248 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2021-07-19 | 0.9487% | 0% | 0% | 3.457% | 0.0006034% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | 239.4393 | 0 | 2021-07-19 | 237.639 | 239.915 | 248.5049 | 2021-07-19 | 3.457% | 0.0006034% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 88.047 | 88.047 | 88.8916 | 92.0783 | 92.0783 | 0.36842 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2021-07-20 | 0.9501% | 0% | 0% | 3.461% | 0.0006284% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | 238.983 | 0 | 2021-07-20 | 88.047 | 88.8916 | 92.0783 | 2021-07-20 | 3.461% | 0.0006284% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 79.329 | 79.329 | 80.0912 | 82.9659 | 82.9659 | 0.33259 | FALSE | 224.9729 | 2020 | 2021-07-21 | 0.9516% | 0% | 0% | 3.465% | 0.0006541% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | 238.5197 | 0 | 2021-07-21 | 79.329 | 80.0912 | 82.9659 | 2021-07-21 | 3.465% | 0.0006541% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 221.6 | 221.6 | 223.7325 | 231.7729 | 231.7743 | 0.9309 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2021-07-22 | 0.9531% | 0% | 0% | 3.469% | 0.0006807% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | 238.0498 | 0 | 2021-07-22 | 221.6 | 223.7325 | 231.7729 | 2021-07-22 | 3.469% | 0.0006807% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 189.1 | 189.1 | 190.9226 | 197.7923 | 197.7933 | 0.79596 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2021-07-23 | 0.9546% | 0% | 0% | 3.473% | 0.0007082% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | 237.5737 | 0 | 2021-07-23 | 189.1 | 190.9226 | 197.7923 | 2021-07-23 | 3.473% | 0.0007082% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 117.308 | 117.308 | 118.4404 | 122.7073 | 122.7076 | 0.49477 | FALSE | 217.3942 | 2020 | 2021-07-24 | 0.9561% | 0% | 0% | 3.477% | 0.0007365% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | 237.0931 | 0 | 2021-07-24 | 117.308 | 118.4404 | 122.7073 | 2021-07-24 | 3.477% | 0.0007365% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 154.987 | 154.987 | 156.4855 | 162.1298 | 162.1305 | 0.65503 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2021-07-25 | 0.9576% | 0% | 0% | 3.481% | 0.0007673% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | 236.6086 | 0 | 2021-07-25 | 154.987 | 156.4855 | 162.1298 | 2021-07-25 | 3.481% | 0.0007673% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 141.986 | 141.986 | 143.361 | 148.5381 | 148.5386 | 0.60133 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2021-07-26 | 0.9591% | 0% | 0% | 3.485% | 0.0008005% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | 236.1192 | 0 | 2021-07-26 | 141.986 | 143.361 | 148.5381 | 2021-07-26 | 3.485% | 0.0008005% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 211.442 | 211.442 | 213.4928 | 221.2118 | 221.2134 | 0.89737 | TRUE | 221.2134 | 2021 | 2021-07-27 | 0.9606% | 0% | 0% | 3.489% | 0.000836% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | 235.6238 | 0 | 2021-07-27 | 211.442 | 213.4928 | 221.2118 | 2021-07-27 | 3.489% | 0.000836% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 105.746 | 105.746 | 106.7732 | 110.6383 | 110.6385 | 0.44975 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2021-07-28 | 0.9621% | 0% | 0% | 3.493% | 0.0008739% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | 235.1214 | 0 | 2021-07-28 | 105.746 | 106.7732 | 110.6383 | 2021-07-28 | 3.493% | 0.0008739% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 224.258 | 224.258 | 226.4399 | 234.6465 | 234.6485 | 0.95587 | TRUE | 234.6485 | 2021 | 2021-07-29 | 0.9636% | 0% | 0% | 3.497% | 0.0009143% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | 234.6109 | 0 | 2021-07-29 | 224.258 | 226.4399 | 234.6465 | 2021-07-29 | 3.497% | 0.0009143% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 78.751 | 78.751 | 79.5184 | 82.4037 | 82.4037 | 0.33641 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2021-07-30 | 0.9651% | 0% | 0% | 3.501% | 0.0009571% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | 234.0913 | 0 | 2021-07-30 | 78.751 | 79.5184 | 82.4037 | 2021-07-30 | 3.501% | 0.0009571% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 57.062 | 57.062 | 57.6189 | 59.712 | 59.712 | 0.24431 | FALSE | 236.8567 | 2020 | 2021-07-31 | 0.9666% | 0% | 0% | 3.505% | 0.001002% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | 233.5615 | 0 | 2021-07-31 | 57.062 | 57.6189 | 59.712 | 2021-07-31 | 3.505% | 0.001002% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 124.626 | 124.626 | 125.8442 | 130.4211 | 130.4216 | 0.53482 | FALSE | 230.6647 | 2020 | 2021-08-01 | 0.968% | 0% | 0% | 3.509% | 0.001049% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | 233.0205 | 0 | 2021-08-01 | 124.626 | 125.8442 | 130.4211 | 2021-08-01 | 3.509% | 0.001049% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 83.161 | 83.161 | 83.9752 | 87.0329 | 87.0329 | 0.35773 | FALSE | 205.6418 | 2020 | 2021-08-02 | 0.9695% | 0% | 0% | 3.513% | 0.001097% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | 232.4672 | 0 | 2021-08-02 | 83.161 | 83.9752 | 87.0329 | 2021-08-02 | 3.513% | 0.001097% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 159.039 | 159.039 | 160.5985 | 166.4529 | 166.454 | 0.6858 | TRUE | 166.454 | 2021 | 2021-08-03 | 0.971% | 0% | 0% | 3.517% | 0.001147% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | 231.9006 | 0 | 2021-08-03 | 159.039 | 160.5985 | 166.4529 | 2021-08-03 | 3.517% | 0.001147% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 130.42 | 130.42 | 131.7008 | 136.5074 | 136.508 | 0.5638 | FALSE | 212.531 | 2020 | 2021-08-04 | 0.9725% | 0% | 0% | 3.521% | 0.001198% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | 231.3197 | 0 | 2021-08-04 | 130.42 | 131.7008 | 136.5074 | 2021-08-04 | 3.521% | 0.001198% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 180.799 | 180.799 | 182.5773 | 189.2483 | 189.2499 | 0.78362 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2021-08-05 | 0.974% | 0% | 0% | 3.525% | 0.001251% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | 230.7233 | 0 | 2021-08-05 | 180.799 | 182.5773 | 189.2483 | 2021-08-05 | 3.525% | 0.001251% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 84.89 | 84.89 | 85.7263 | 88.8621 | 88.8622 | 0.36891 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2021-08-06 | 0.9755% | 0% | 0% | 3.529% | 0.001306% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | 230.1105 | 0 | 2021-08-06 | 84.89 | 85.7263 | 88.8621 | 2021-08-06 | 3.529% | 0.001306% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 101.85 | 101.85 | 102.8549 | 106.6216 | 106.6218 | 0.44382 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2021-08-07 | 0.977% | 0% | 0% | 3.533% | 0.001363% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | 229.484 | 0 | 2021-08-07 | 101.85 | 102.8549 | 106.6216 | 2021-08-07 | 3.533% | 0.001363% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 73.937 | 73.937 | 74.6676 | 77.4051 | 77.4052 | 0.32308 | FALSE | 233.4806 | 2020 | 2021-08-08 | 0.9785% | 0% | 0% | 3.537% | 0.001422% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | 228.8468 | 0 | 2021-08-08 | 73.937 | 74.6676 | 77.4051 | 2021-08-08 | 3.537% | 0.001422% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 187.198 | 187.198 | 189.0506 | 195.9896 | 195.9917 | 0.82033 | FALSE | 223.0289 | 2020 | 2021-08-09 | 0.98% | 0% | 0% | 3.54% | 0.001481% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | 228.1984 | 0 | 2021-08-09 | 187.198 | 189.0506 | 195.9896 | 2021-08-09 | 3.54% | 0.001481% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 139.028 | 139.028 | 140.406 | 145.5653 | 145.5663 | 0.611 | FALSE | 184.6197 | 2020 | 2021-08-10 | 0.9815% | 0% | 0% | 3.544% | 0.00154% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | 227.5383 | 0 | 2021-08-10 | 139.028 | 140.406 | 145.5653 | 2021-08-10 | 3.544% | 0.00154% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 154.285 | 154.285 | 155.8166 | 161.5485 | 161.5499 | 0.68007 | FALSE | 169.1272 | 2020 | 2021-08-11 | 0.983% | 0% | 0% | 3.548% | 0.001599% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | 226.8659 | 0 | 2021-08-11 | 154.285 | 155.8166 | 161.5485 | 2021-08-11 | 3.548% | 0.001599% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 198.784 | 198.784 | 200.7604 | 208.1539 | 208.1567 | 0.87887 | TRUE | 208.1567 | 2021 | 2021-08-12 | 0.9844% | 0% | 0% | 3.552% | 0.001659% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | 226.1808 | 0 | 2021-08-12 | 198.784 | 200.7604 | 208.1539 | 2021-08-12 | 3.552% | 0.001659% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 121.269 | 121.269 | 122.4765 | 126.992 | 126.9928 | 0.53781 | TRUE | 126.9928 | 2021 | 2021-08-13 | 0.9859% | 0% | 0% | 3.556% | 0.001719% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | 225.4823 | 0 | 2021-08-13 | 121.269 | 122.4765 | 126.992 | 2021-08-13 | 3.556% | 0.001719% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 202.895 | 202.895 | 204.9184 | 212.4818 | 212.485 | 0.90268 | TRUE | 212.485 | 2021 | 2021-08-14 | 0.9874% | 0% | 0% | 3.56% | 0.001777% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | 224.7701 | 0 | 2021-08-14 | 202.895 | 204.9184 | 212.4818 | 2021-08-14 | 3.56% | 0.001777% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 96.657 | 96.657 | 97.6224 | 101.2295 | 101.2299 | 0.43141 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2021-08-15 | 0.9889% | 0% | 0% | 3.563% | 0.001833% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | 224.0435 | 0 | 2021-08-15 | 96.657 | 97.6224 | 101.2295 | 2021-08-15 | 3.563% | 0.001833% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 121.91 | 121.91 | 123.1295 | 127.6841 | 127.6849 | 0.54594 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2021-08-16 | 0.9904% | 0% | 0% | 3.567% | 0.001887% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | 223.3021 | 0 | 2021-08-16 | 121.91 | 123.1295 | 127.6841 | 2021-08-16 | 3.567% | 0.001887% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 108.46 | 108.46 | 109.5466 | 113.6032 | 113.6037 | 0.48735 | TRUE | 113.6037 | 2021 | 2021-08-17 | 0.9919% | 0% | 0% | 3.571% | 0.00194% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | 222.5454 | 0 | 2021-08-17 | 108.46 | 109.5466 | 113.6032 | 2021-08-17 | 3.571% | 0.00194% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 86.903 | 86.903 | 87.7749 | 91.0288 | 91.0291 | 0.39185 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2021-08-18 | 0.9934% | 0% | 0% | 3.575% | 0.00199% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | 221.7727 | 0 | 2021-08-18 | 86.903 | 87.7749 | 91.0288 | 2021-08-18 | 3.575% | 0.00199% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 184.629 | 184.629 | 186.4843 | 193.4049 | 193.4079 | 0.83548 | TRUE | 193.4079 | 2021 | 2021-08-19 | 0.9949% | 0% | 0% | 3.578% | 0.002039% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | 220.9837 | 0 | 2021-08-19 | 184.629 | 186.4843 | 193.4049 | 2021-08-19 | 3.578% | 0.002039% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 212.813 | 212.813 | 214.9547 | 222.9404 | 222.9449 | 0.96655 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2021-08-20 | 0.9964% | 0% | 0% | 3.582% | 0.002086% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | 220.1777 | 0 | 2021-08-20 | 212.813 | 214.9547 | 222.9404 | 2021-08-20 | 3.582% | 0.002086% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 204.457 | 204.457 | 206.5178 | 214.1982 | 214.2023 | 0.93208 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2021-08-21 | 0.9979% | 0% | 0% | 3.586% | 0.002131% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | 219.3544 | 0 | 2021-08-21 | 204.457 | 206.5178 | 214.1982 | 2021-08-21 | 3.586% | 0.002131% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 84.761 | 84.761 | 85.6166 | 88.8041 | 88.8043 | 0.38789 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2021-08-22 | 0.9994% | 0% | 0% | 3.589% | 0.002167% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | 218.5143 | 0 | 2021-08-22 | 84.761 | 85.6166 | 88.8041 | 2021-08-22 | 3.589% | 0.002167% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 198.414 | 198.414 | 200.4199 | 207.8894 | 207.8934 | 0.91158 | TRUE | 207.8934 | 2021 | 2021-08-23 | 1.001% | 0% | 0% | 3.593% | 0.002192% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | 217.6578 | 0 | 2021-08-23 | 198.414 | 200.4199 | 207.8894 | 2021-08-23 | 3.593% | 0.002192% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 193.348 | 193.348 | 195.3056 | 202.5922 | 202.5959 | 0.89188 | TRUE | 202.5959 | 2021 | 2021-08-24 | 1.002% | 0% | 0% | 3.597% | 0.002208% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | 216.7854 | 0 | 2021-08-24 | 193.348 | 195.3056 | 202.5922 | 2021-08-24 | 3.597% | 0.002208% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 204.121 | 204.121 | 206.1908 | 213.8915 | 213.8959 | 0.94545 | TRUE | 213.8959 | 2021 | 2021-08-25 | 1.004% | 0% | 0% | 3.6% | 0.002213% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | 215.8977 | 0 | 2021-08-25 | 204.121 | 206.1908 | 213.8915 | 2021-08-25 | 3.6% | 0.002213% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 207.587 | 207.587 | 209.6951 | 217.5348 | 217.5394 | 0.96554 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2021-08-26 | 1.005% | 0% | 0% | 3.604% | 0.002207% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | 214.9952 | 0 | 2021-08-26 | 207.587 | 209.6951 | 217.5348 | 2021-08-26 | 3.604% | 0.002207% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 117.694 | 117.694 | 118.891 | 123.3405 | 123.3415 | 0.54976 | TRUE | 123.3415 | 2021 | 2021-08-27 | 1.007% | 0% | 0% | 3.607% | 0.002191% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | 214.0785 | 0 | 2021-08-27 | 117.694 | 118.891 | 123.3405 | 2021-08-27 | 3.607% | 0.002191% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 216.233 | 216.233 | 218.4355 | 226.6188 | 226.6237 | 1.0145 | TRUE | 226.6237 | 2021 | 2021-08-28 | 1.008% | 0% | 0% | 3.611% | 0.002166% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | 213.148 | 0 | 2021-08-28 | 216.233 | 218.4355 | 226.6188 | 2021-08-28 | 3.611% | 0.002166% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 213.678 | 213.678 | 215.8577 | 223.9527 | 223.9575 | 1.0069 | TRUE | 223.9575 | 2021 | 2021-08-29 | 1.01% | 0% | 0% | 3.615% | 0.002133% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | 212.2043 | 0 | 2021-08-29 | 213.678 | 215.8577 | 223.9527 | 2021-08-29 | 3.615% | 0.002133% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 123.358 | 123.358 | 124.6182 | 129.2964 | 129.2975 | 0.58394 | TRUE | 129.2975 | 2021 | 2021-08-30 | 1.011% | 0% | 0% | 3.618% | 0.002092% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | 211.2479 | 0 | 2021-08-30 | 123.358 | 124.6182 | 129.2964 | 2021-08-30 | 3.618% | 0.002092% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 206.615 | 206.615 | 208.7289 | 216.5725 | 216.5768 | 0.98257 | TRUE | 216.5768 | 2021 | 2021-08-31 | 1.013% | 0% | 0% | 3.622% | 0.002045% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | 210.2793 | 0 | 2021-08-31 | 206.615 | 208.7289 | 216.5725 | 2021-08-31 | 3.622% | 0.002045% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 155.165 | 155.165 | 156.7549 | 162.6513 | 162.6533 | 0.74135 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2021-09-01 | 1.014% | 0% | 0% | 3.625% | 0.001989% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | 209.299 | 0 | 2021-09-01 | 155.165 | 156.7549 | 162.6513 | 2021-09-01 | 3.625% | 0.001989% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 81.076 | 81.076 | 81.908 | 84.992 | 84.9922 | 0.38921 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2021-09-02 | 1.016% | 0% | 0% | 3.629% | 0.001926% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | 208.3077 | 0 | 2021-09-02 | 81.076 | 81.908 | 84.992 | 2021-09-02 | 3.629% | 0.001926% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 126.042 | 126.042 | 127.3373 | 132.1366 | 132.1377 | 0.60799 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2021-09-03 | 1.017% | 0% | 0% | 3.632% | 0.001855% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | 207.3057 | 0 | 2021-09-03 | 126.042 | 127.3373 | 132.1366 | 2021-09-03 | 3.632% | 0.001855% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 160.197 | 160.197 | 161.8458 | 167.9517 | 167.9537 | 0.77655 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2021-09-04 | 1.019% | 0% | 0% | 3.635% | 0.001777% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | 206.2912 | 0 | 2021-09-04 | 160.197 | 161.8458 | 167.9517 | 2021-09-04 | 3.635% | 0.001777% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 185.82 | 185.82 | 187.7353 | 194.8248 | 194.8277 | 0.90528 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2021-09-05 | 1.02% | 0% | 0% | 3.639% | 0.001694% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | 205.2623 | 0 | 2021-09-05 | 185.82 | 187.7353 | 194.8248 | 2021-09-05 | 3.639% | 0.001694% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 197.706 | 197.706 | 199.7468 | 207.2972 | 207.3004 | 0.9681 | TRUE | 207.3004 | 2021 | 2021-09-06 | 1.022% | 0% | 0% | 3.642% | 0.001616% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | 204.2195 | 0 | 2021-09-06 | 197.706 | 199.7468 | 207.2972 | 2021-09-06 | 3.642% | 0.001616% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 157.825 | 157.825 | 159.4566 | 165.4897 | 165.4914 | 0.77683 | TRUE | 165.4914 | 2021 | 2021-09-07 | 1.023% | 0% | 0% | 3.646% | 0.001543% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | 203.1633 | 0 | 2021-09-07 | 157.825 | 159.4566 | 165.4897 | 2021-09-07 | 3.646% | 0.001543% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 130.154 | 130.154 | 131.5015 | 136.4816 | 136.4826 | 0.64402 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2021-09-08 | 1.025% | 0% | 0% | 3.649% | 0.001475% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | 202.0942 | 0 | 2021-09-08 | 130.154 | 131.5015 | 136.4816 | 2021-09-08 | 3.649% | 0.001475% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 77.23 | 77.23 | 78.0307 | 80.9886 | 80.9888 | 0.3842 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2021-09-09 | 1.026% | 0% | 0% | 3.652% | 0.001411% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | 201.0127 | 0 | 2021-09-09 | 77.23 | 78.0307 | 80.9886 | 2021-09-09 | 3.652% | 0.001411% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 135.928 | 135.928 | 137.3394 | 142.5503 | 142.5514 | 0.67991 | TRUE | 142.5514 | 2021 | 2021-09-10 | 1.028% | 0% | 0% | 3.656% | 0.001353% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | 199.9194 | 0 | 2021-09-10 | 135.928 | 137.3394 | 142.5503 | 2021-09-10 | 3.656% | 0.001353% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 167.189 | 167.189 | 168.9275 | 175.3429 | 175.3447 | 0.84093 | FALSE | 184.5743 | 2020 | 2021-09-11 | 1.029% | 0% | 0% | 3.659% | 0.0013% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | 198.8149 | 0 | 2021-09-11 | 167.189 | 168.9275 | 175.3429 | 2021-09-11 | 3.659% | 0.0013% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 188.772 | 188.772 | 190.7378 | 197.9881 | 197.9904 | 0.95484 | TRUE | 197.9904 | 2021 | 2021-09-12 | 1.031% | 0% | 0% | 3.662% | 0.001253% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | 197.6995 | 0 | 2021-09-12 | 188.772 | 190.7378 | 197.9881 | 2021-09-12 | 3.662% | 0.001253% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 142.908 | 142.908 | 144.3984 | 149.8921 | 149.8932 | 0.72699 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2021-09-13 | 1.032% | 0% | 0% | 3.665% | 0.001212% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | 196.5739 | 0 | 2021-09-13 | 142.908 | 144.3984 | 149.8921 | 2021-09-13 | 3.665% | 0.001212% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 88.749 | 88.749 | 89.6759 | 93.0907 | 93.091 | 0.4541 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2021-09-14 | 1.034% | 0% | 0% | 3.668% | 0.001176% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | 195.4386 | 0 | 2021-09-14 | 88.749 | 89.6759 | 93.0907 | 2021-09-14 | 3.668% | 0.001176% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 126.531 | 126.531 | 127.8545 | 132.7274 | 132.7281 | 0.65123 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2021-09-15 | 1.035% | 0% | 0% | 3.671% | 0.001146% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | 194.294 | 0 | 2021-09-15 | 126.531 | 127.8545 | 132.7274 | 2021-09-15 | 3.671% | 0.001146% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 94.547 | 94.547 | 95.5374 | 99.1817 | 99.182 | 0.48952 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2021-09-16 | 1.037% | 0% | 0% | 3.674% | 0.001121% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | 193.1408 | 0 | 2021-09-16 | 94.547 | 95.5374 | 99.1817 | 2021-09-16 | 3.674% | 0.001121% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 176.739 | 176.739 | 178.593 | 185.4114 | 185.4133 | 0.92061 | TRUE | 185.4133 | 2021 | 2021-09-17 | 1.038% | 0% | 0% | 3.677% | 0.001102% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | 191.9795 | 0 | 2021-09-17 | 176.739 | 178.593 | 185.4114 | 2021-09-17 | 3.677% | 0.001102% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 46.5 | 46.5 | 46.9885 | 48.784 | 48.784 | 0.2437 | FALSE | 183.1611 | 2020 | 2021-09-18 | 1.04% | 0% | 0% | 3.68% | 0.001089% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | 190.8056 | 0 | 2021-09-18 | 46.5 | 46.9885 | 48.784 | 2021-09-18 | 3.68% | 0.001089% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 141.666 | 141.666 | 143.1564 | 148.6311 | 148.6321 | 0.74712 | TRUE | 148.6321 | 2021 | 2021-09-19 | 1.041% | 0% | 0% | 3.683% | 0.001086% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | 189.6155 | 0 | 2021-09-19 | 141.666 | 143.1564 | 148.6311 | 2021-09-19 | 3.683% | 0.001086% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 116.157 | 116.157 | 117.3808 | 121.8735 | 121.8741 | 0.61651 | FALSE | 140.5334 | 2020 | 2021-09-20 | 1.043% | 0% | 0% | 3.686% | 0.001087% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | 188.4109 | 0 | 2021-09-20 | 116.157 | 117.3808 | 121.8735 | 2021-09-20 | 3.686% | 0.001087% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 51.201 | 51.201 | 51.7412 | 53.7232 | 53.7232 | 0.27352 | FALSE | 142.617 | 2020 | 2021-09-21 | 1.044% | 0% | 0% | 3.689% | 0.001094% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | 187.1935 | 0 | 2021-09-21 | 51.201 | 51.7412 | 53.7232 | 2021-09-21 | 3.689% | 0.001094% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 176.409 | 176.409 | 178.2729 | 185.1072 | 185.1091 | 0.94861 | TRUE | 185.1091 | 2021 | 2021-09-22 | 1.046% | 0% | 0% | 3.692% | 0.001105% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | 185.9649 | 0 | 2021-09-22 | 176.409 | 178.2729 | 185.1072 | 2021-09-22 | 3.692% | 0.001105% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 160.543 | 160.543 | 162.2417 | 168.4663 | 168.4678 | 0.86908 | TRUE | 168.4678 | 2021 | 2021-09-23 | 1.047% | 0% | 0% | 3.695% | 0.001122% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | 184.7268 | 0 | 2021-09-23 | 160.543 | 162.2417 | 168.4663 | 2021-09-23 | 3.695% | 0.001122% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 160.678 | 160.678 | 162.3806 | 168.6153 | 168.6169 | 0.87572 | TRUE | 168.6169 | 2021 | 2021-09-24 | 1.049% | 0% | 0% | 3.698% | 0.001144% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | 183.4809 | 0 | 2021-09-24 | 160.678 | 162.3806 | 168.6153 | 2021-09-24 | 3.698% | 0.001144% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 136.52 | 136.52 | 137.9687 | 143.2701 | 143.2712 | 0.74916 | TRUE | 143.2712 | 2021 | 2021-09-25 | 1.05% | 0% | 0% | 3.7% | 0.001173% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | 182.2288 | 0 | 2021-09-25 | 136.52 | 137.9687 | 143.2701 | 2021-09-25 | 3.7% | 0.001173% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 157.546 | 157.546 | 159.2202 | 165.3427 | 165.3444 | 0.87055 | TRUE | 165.3444 | 2021 | 2021-09-26 | 1.052% | 0% | 0% | 3.703% | 0.001206% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | 180.9723 | 0 | 2021-09-26 | 157.546 | 159.2202 | 165.3427 | 2021-09-26 | 3.703% | 0.001206% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 93.087 | 93.087 | 94.0776 | 97.6978 | 97.6982 | 0.51797 | TRUE | 97.6982 | 2021 | 2021-09-27 | 1.053% | 0% | 0% | 3.706% | 0.001244% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | 179.713 | 0 | 2021-09-27 | 93.087 | 94.0776 | 97.6978 | 2021-09-27 | 3.706% | 0.001244% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 112.767 | 112.767 | 113.9688 | 118.3576 | 118.3583 | 0.63191 | TRUE | 118.3583 | 2021 | 2021-09-28 | 1.054% | 0% | 0% | 3.708% | 0.001288% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | 178.4525 | 0 | 2021-09-28 | 112.767 | 113.9688 | 118.3576 | 2021-09-28 | 3.708% | 0.001288% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 121.05 | 121.05 | 122.3419 | 127.0564 | 127.0573 | 0.68315 | TRUE | 127.0573 | 2021 | 2021-09-29 | 1.056% | 0% | 0% | 3.711% | 0.001336% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | 177.1926 | 0 | 2021-09-29 | 121.05 | 122.3419 | 127.0564 | 2021-09-29 | 3.711% | 0.001336% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 75.547 | 75.547 | 76.3544 | 79.2988 | 79.299 | 0.4294 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2021-09-30 | 1.057% | 0% | 0% | 3.713% | 0.001389% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | 175.9349 | 0 | 2021-09-30 | 75.547 | 76.3544 | 79.2988 | 2021-09-30 | 3.713% | 0.001389% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 134.996 | 134.996 | 136.4409 | 141.7057 | 141.7071 | 0.77281 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2021-10-01 | 1.059% | 0% | 0% | 3.715% | 0.001447% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | 174.6811 | 0 | 2021-10-01 | 134.996 | 136.4409 | 141.7057 | 2021-10-01 | 3.715% | 0.001447% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 160.907 | 160.907 | 162.6316 | 168.9112 | 168.9135 | 0.9278 | TRUE | 168.9135 | 2021 | 2021-10-02 | 1.06% | 0% | 0% | 3.718% | 0.00151% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | 173.4275 | 0 | 2021-10-02 | 160.907 | 162.6316 | 168.9112 | 2021-10-02 | 3.718% | 0.00151% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 28.73 | 28.73 | 29.0384 | 30.1603 | 30.1603 | 0.16687 | TRUE | 30.1603 | 2021 | 2021-10-03 | 1.062% | 0% | 0% | 3.72% | 0.001577% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | 172.1698 | 0 | 2021-10-03 | 28.73 | 29.0384 | 30.1603 | 2021-10-03 | 3.72% | 0.001577% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 126.577 | 126.577 | 127.9375 | 132.8837 | 132.8851 | 0.74061 | TRUE | 132.8851 | 2021 | 2021-10-04 | 1.063% | 0% | 0% | 3.722% | 0.001645% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | 170.9085 | 0 | 2021-10-04 | 126.577 | 127.9375 | 132.8837 | 2021-10-04 | 3.722% | 0.001645% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 52.922 | 52.922 | 53.4916 | 55.5609 | 55.5609 | 0.31195 | FALSE | 92.3346 | 2020 | 2021-10-05 | 1.065% | 0% | 0% | 3.724% | 0.001714% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | 169.644 | 0 | 2021-10-05 | 52.922 | 53.4916 | 55.5609 | 2021-10-05 | 3.724% | 0.001714% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 122.766 | 122.766 | 124.0893 | 128.8924 | 128.8938 | 0.72911 | TRUE | 128.8938 | 2021 | 2021-10-06 | 1.066% | 0% | 0% | 3.726% | 0.001784% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | 168.3769 | 0 | 2021-10-06 | 122.766 | 124.0893 | 128.8924 | 2021-10-06 | 3.726% | 0.001784% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 168.027 | 168.027 | 169.8407 | 176.4184 | 176.4217 | 1.0055 | TRUE | 176.4217 | 2021 | 2021-10-07 | 1.068% | 0% | 0% | 3.728% | 0.001854% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | 167.1078 | 0 | 2021-10-07 | 168.027 | 169.8407 | 176.4184 | 2021-10-07 | 3.728% | 0.001854% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 158.06 | 158.06 | 159.7686 | 165.9596 | 165.9626 | 0.9531 | TRUE | 165.9626 | 2021 | 2021-10-08 | 1.069% | 0% | 0% | 3.73% | 0.001924% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | 165.8372 | 0 | 2021-10-08 | 158.06 | 159.7686 | 165.9596 | 2021-10-08 | 3.73% | 0.001924% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 68.249 | 68.249 | 68.9878 | 71.6625 | 71.6627 | 0.41472 | FALSE | 148.6281 | 2020 | 2021-10-09 | 1.071% | 0% | 0% | 3.732% | 0.001995% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | 164.5655 | 0 | 2021-10-09 | 68.249 | 68.9878 | 71.6625 | 2021-10-09 | 3.732% | 0.001995% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 124.045 | 124.045 | 125.3896 | 130.2536 | 130.2554 | 0.75964 | TRUE | 130.2554 | 2021 | 2021-10-10 | 1.072% | 0% | 0% | 3.734% | 0.002065% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | 163.2933 | 0 | 2021-10-10 | 124.045 | 125.3896 | 130.2536 | 2021-10-10 | 3.734% | 0.002065% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 162.025 | 162.025 | 163.7838 | 170.1403 | 170.1439 | 1 | TRUE | 170.1439 | 2021 | 2021-10-11 | 1.074% | 0% | 0% | 3.736% | 0.002134% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | 162.0212 | 0 | 2021-10-11 | 162.025 | 163.7838 | 170.1403 | 2021-10-11 | 3.736% | 0.002134% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 155.799 | 155.799 | 157.4926 | 163.6079 | 163.6113 | 0.9692 | TRUE | 163.6113 | 2021 | 2021-10-12 | 1.075% | 0% | 0% | 3.738% | 0.002201% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | 160.7495 | 0 | 2021-10-12 | 155.799 | 157.4926 | 163.6079 | 2021-10-12 | 3.738% | 0.002201% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 150.222 | 150.222 | 151.8573 | 157.7565 | 157.7598 | 0.94195 | TRUE | 157.7598 | 2021 | 2021-10-13 | 1.077% | 0% | 0% | 3.739% | 0.002268% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | 159.479 | 0 | 2021-10-13 | 150.222 | 151.8573 | 157.7565 | 2021-10-13 | 3.739% | 0.002268% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 164.818 | 164.818 | 166.6147 | 173.0901 | 173.0941 | 1.0418 | TRUE | 173.0941 | 2021 | 2021-10-14 | 1.078% | 0% | 0% | 3.741% | 0.002334% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | 158.21 | 0 | 2021-10-14 | 164.818 | 166.6147 | 173.0901 | 2021-10-14 | 3.741% | 0.002334% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 134.443 | 134.443 | 135.9106 | 141.195 | 141.1977 | 0.85663 | TRUE | 141.1977 | 2021 | 2021-10-15 | 1.08% | 0% | 0% | 3.743% | 0.002398% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | 156.943 | 0 | 2021-10-15 | 134.443 | 135.9106 | 141.195 | 2021-10-15 | 3.743% | 0.002398% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 152.289 | 152.289 | 153.9537 | 159.9422 | 159.946 | 0.97825 | TRUE | 159.946 | 2021 | 2021-10-16 | 1.081% | 0% | 0% | 3.744% | 0.002461% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | 155.6745 | 0 | 2021-10-16 | 152.289 | 153.9537 | 159.9422 | 2021-10-16 | 3.744% | 0.002461% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 140.026 | 140.026 | 141.5588 | 147.0674 | 147.0706 | 0.90689 | TRUE | 147.0706 | 2021 | 2021-10-17 | 1.083% | 0% | 0% | 3.746% | 0.002525% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | 154.4011 | 0 | 2021-10-17 | 140.026 | 141.5588 | 147.0674 | 2021-10-17 | 3.746% | 0.002525% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 138.427 | 138.427 | 139.9444 | 145.3923 | 145.3955 | 0.90401 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2021-10-18 | 1.084% | 0% | 0% | 3.747% | 0.002591% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | 153.1243 | 0 | 2021-10-18 | 138.427 | 139.9444 | 145.3923 | 2021-10-18 | 3.747% | 0.002591% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 141.891 | 141.891 | 143.4485 | 149.0349 | 149.0385 | 0.93444 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2021-10-19 | 1.086% | 0% | 0% | 3.748% | 0.002658% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | 151.8454 | 0 | 2021-10-19 | 141.891 | 143.4485 | 149.0349 | 2021-10-19 | 3.748% | 0.002658% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 112.877 | 112.877 | 114.1178 | 118.5635 | 118.5656 | 0.74968 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2021-10-20 | 1.087% | 0% | 0% | 3.75% | 0.002726% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | 150.5658 | 0 | 2021-10-20 | 112.877 | 114.1178 | 118.5635 | 2021-10-20 | 3.75% | 0.002726% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 64.84 | 64.84 | 65.5537 | 68.1084 | 68.1088 | 0.43432 | TRUE | 68.1088 | 2021 | 2021-10-21 | 1.089% | 0% | 0% | 3.751% | 0.002796% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | 149.2867 | 0 | 2021-10-21 | 64.84 | 65.5537 | 68.1084 | 2021-10-21 | 3.751% | 0.002796% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 56.231 | 56.231 | 56.8508 | 59.0671 | 59.0673 | 0.3799 | FALSE | 101.1341 | 2020 | 2021-10-22 | 1.09% | 0% | 0% | 3.752% | 0.002867% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | 148.0096 | 0 | 2021-10-22 | 56.231 | 56.8508 | 59.0671 | 2021-10-22 | 3.752% | 0.002867% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 133.419 | 133.419 | 134.8917 | 140.152 | 140.1555 | 0.90924 | TRUE | 140.1555 | 2021 | 2021-10-23 | 1.092% | 0% | 0% | 3.753% | 0.002938% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | 146.7358 | 0 | 2021-10-23 | 133.419 | 134.8917 | 140.152 | 2021-10-23 | 3.753% | 0.002938% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 150.941 | 150.941 | 152.6094 | 158.5624 | 158.5672 | 1.0376 | TRUE | 158.5672 | 2021 | 2021-10-24 | 1.093% | 0% | 0% | 3.754% | 0.003011% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | 145.4666 | 0 | 2021-10-24 | 150.941 | 152.6094 | 158.5624 | 2021-10-24 | 3.754% | 0.003011% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 138.379 | 138.379 | 139.9106 | 145.37 | 145.3742 | 0.95961 | TRUE | 145.3742 | 2021 | 2021-10-25 | 1.095% | 0% | 0% | 3.755% | 0.003084% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | 144.2034 | 0 | 2021-10-25 | 138.379 | 139.9106 | 145.37 | 2021-10-25 | 3.755% | 0.003084% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 90.546 | 90.546 | 91.5496 | 95.1229 | 95.1243 | 0.63341 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2021-10-26 | 1.096% | 0% | 0% | 3.757% | 0.003159% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | 142.9476 | 0 | 2021-10-26 | 90.546 | 91.5496 | 95.1229 | 2021-10-26 | 3.757% | 0.003159% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 117.061 | 117.061 | 118.3602 | 122.9813 | 122.9843 | 0.82611 | TRUE | 122.9843 | 2021 | 2021-10-27 | 1.098% | 0% | 0% | 3.758% | 0.003234% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | 141.7005 | 0 | 2021-10-27 | 117.061 | 118.3602 | 122.9813 | 2021-10-27 | 3.758% | 0.003234% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 138.977 | 138.977 | 140.5216 | 146.0094 | 146.0142 | 0.98942 | TRUE | 146.0142 | 2021 | 2021-10-28 | 1.099% | 0% | 0% | 3.759% | 0.00331% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | 140.4634 | 0 | 2021-10-28 | 138.977 | 140.5216 | 146.0094 | 2021-10-28 | 3.759% | 0.00331% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 74.879 | 74.879 | 75.7123 | 78.67 | 78.6709 | 0.53777 | TRUE | 78.6709 | 2021 | 2021-10-29 | 1.101% | 0% | 0% | 3.76% | 0.003387% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | 139.2377 | 0 | 2021-10-29 | 74.879 | 75.7123 | 78.67 | 2021-10-29 | 3.76% | 0.003387% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 45.301 | 45.301 | 45.8059 | 47.5957 | 47.5957 | 0.32822 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2021-10-30 | 1.102% | 0% | 0% | 3.76% | 0.003465% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | 138.0171 | 0 | 2021-10-30 | 45.301 | 45.8059 | 47.5957 | 2021-10-30 | 3.76% | 0.003465% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 77.417 | 77.417 | 78.2809 | 81.3405 | 81.3416 | 0.56592 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2021-10-31 | 1.104% | 0% | 0% | 3.761% | 0.00354% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | 136.7956 | 0 | 2021-10-31 | 77.417 | 78.2809 | 81.3405 | 2021-10-31 | 3.761% | 0.00354% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 66.932 | 66.932 | 67.68 | 70.3258 | 70.3265 | 0.49368 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2021-11-01 | 1.105% | 0% | 0% | 3.762% | 0.00361% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | 135.5753 | 0 | 2021-11-01 | 66.932 | 67.68 | 70.3258 | 2021-11-01 | 3.762% | 0.00361% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 103.6 | 103.6 | 104.7593 | 108.8558 | 108.8585 | 0.77106 | FALSE | 120.9063 | 2020 | 2021-11-02 | 1.107% | 0% | 0% | 3.763% | 0.003676% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | 134.3581 | 0 | 2021-11-02 | 103.6 | 104.7593 | 108.8558 | 2021-11-02 | 3.763% | 0.003676% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 64.175 | 64.175 | 64.8941 | 67.4323 | 67.433 | 0.48198 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2021-11-03 | 1.108% | 0% | 0% | 3.764% | 0.003737% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | 133.1459 | 0 | 2021-11-03 | 64.175 | 64.8941 | 67.4323 | 2021-11-03 | 3.764% | 0.003737% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 66.424 | 66.424 | 67.1693 | 69.7972 | 69.798 | 0.50342 | TRUE | 69.798 | 2021 | 2021-11-04 | 1.11% | 0% | 0% | 3.765% | 0.003793% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | 131.9408 | 0 | 2021-11-04 | 66.424 | 67.1693 | 69.7972 | 2021-11-04 | 3.765% | 0.003793% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 46.754 | 46.754 | 47.2793 | 49.1295 | 49.1297 | 0.35758 | FALSE | 70.2967 | 2020 | 2021-11-05 | 1.111% | 0% | 0% | 3.766% | 0.003845% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | 130.7448 | 0 | 2021-11-05 | 46.754 | 47.2793 | 49.1295 | 2021-11-05 | 3.766% | 0.003845% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 47.173 | 47.173 | 47.7037 | 49.571 | 49.5712 | 0.36409 | FALSE | 102.1764 | 2020 | 2021-11-06 | 1.113% | 0% | 0% | 3.767% | 0.003893% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | 129.5597 | 0 | 2021-11-06 | 47.173 | 47.7037 | 49.571 | 2021-11-06 | 3.767% | 0.003893% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 35.759 | 35.759 | 36.1619 | 37.5777 | 37.5777 | 0.27851 | FALSE | 74.51 | 2020 | 2021-11-07 | 1.114% | 0% | 0% | 3.768% | 0.003937% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | 128.3876 | 0 | 2021-11-07 | 35.759 | 36.1619 | 37.5777 | 2021-11-07 | 3.768% | 0.003937% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 100.576 | 100.576 | 101.7106 | 105.6939 | 105.6969 | 0.79049 | TRUE | 105.6969 | 2021 | 2021-11-08 | 1.116% | 0% | 0% | 3.769% | 0.003978% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | 127.2305 | 0 | 2021-11-08 | 100.576 | 101.7106 | 105.6939 | 2021-11-08 | 3.769% | 0.003978% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 83.195 | 83.195 | 84.1348 | 87.4306 | 87.4324 | 0.65979 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2021-11-09 | 1.117% | 0% | 0% | 3.77% | 0.004016% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | 126.0902 | 0 | 2021-11-09 | 83.195 | 84.1348 | 87.4306 | 2021-11-09 | 3.77% | 0.004016% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 26.566 | 26.566 | 26.8665 | 27.9192 | 27.9192 | 0.21257 | FALSE | 75.2506 | 2020 | 2021-11-10 | 1.119% | 0% | 0% | 3.771% | 0.004051% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | 124.9689 | 0 | 2021-11-10 | 26.566 | 26.8665 | 27.9192 | 2021-11-10 | 3.771% | 0.004051% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 42.808 | 42.808 | 43.2929 | 44.9897 | 44.9898 | 0.34558 | FALSE | 50.657 | 2020 | 2021-11-11 | 1.12% | 0% | 0% | 3.772% | 0.004082% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | 123.8685 | 0 | 2021-11-11 | 42.808 | 43.2929 | 44.9897 | 2021-11-11 | 3.772% | 0.004082% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 28.117 | 28.117 | 28.4359 | 29.5508 | 29.5508 | 0.22897 | FALSE | 111.4636 | 2020 | 2021-11-12 | 1.122% | 0% | 0% | 3.773% | 0.00411% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | 122.7909 | 0 | 2021-11-12 | 28.117 | 28.4359 | 29.5508 | 2021-11-12 | 3.773% | 0.00411% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 23.423 | 23.423 | 23.689 | 24.618 | 24.618 | 0.19241 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2021-11-13 | 1.123% | 0% | 0% | 3.774% | 0.004135% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | 121.7314 | 0 | 2021-11-13 | 23.423 | 23.689 | 24.618 | 2021-11-13 | 3.774% | 0.004135% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 28.72 | 28.72 | 29.0466 | 30.1861 | 30.1861 | 0.23797 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2021-11-14 | 1.124% | 0% | 0% | 3.775% | 0.004157% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | 120.6844 | 0 | 2021-11-14 | 28.72 | 29.0466 | 30.1861 | 2021-11-14 | 3.775% | 0.004157% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 17.238 | 17.238 | 17.4343 | 18.1184 | 18.1184 | 0.14406 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2021-11-15 | 1.126% | 0% | 0% | 3.776% | 0.004181% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | 119.6507 | 0 | 2021-11-15 | 17.238 | 17.4343 | 18.1184 | 2021-11-15 | 3.776% | 0.004181% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 32.224 | 32.224 | 32.5915 | 33.8708 | 33.8708 | 0.27162 | FALSE | 90.3854 | 2020 | 2021-11-16 | 1.127% | 0% | 0% | 3.777% | 0.004206% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | 118.6313 | 0 | 2021-11-16 | 32.224 | 32.5915 | 33.8708 | 2021-11-16 | 3.777% | 0.004206% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 10.971 | 10.971 | 11.0963 | 11.532 | 11.532 | 0.093266 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2021-11-17 | 1.129% | 0% | 0% | 3.778% | 0.004233% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | 117.6268 | 0 | 2021-11-17 | 10.971 | 11.0963 | 11.532 | 2021-11-17 | 3.778% | 0.004233% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 67.963 | 67.963 | 68.7401 | 71.4402 | 71.4414 | 0.58267 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2021-11-18 | 1.13% | 0% | 0% | 3.78% | 0.004262% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | 116.6381 | 0 | 2021-11-18 | 67.963 | 68.7401 | 71.4402 | 2021-11-18 | 3.78% | 0.004262% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 111.041 | 111.041 | 112.3123 | 116.7255 | 116.7303 | 0.96001 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2021-11-19 | 1.132% | 0% | 0% | 3.781% | 0.004292% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | 115.6662 | 0 | 2021-11-19 | 111.041 | 112.3123 | 116.7255 | 2021-11-19 | 3.781% | 0.004292% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 90.725 | 90.725 | 91.7651 | 95.3723 | 95.3752 | 0.79089 | TRUE | 95.3752 | 2021 | 2021-11-20 | 1.133% | 0% | 0% | 3.782% | 0.004321% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | 114.7117 | 0 | 2021-11-20 | 90.725 | 91.7651 | 95.3723 | 2021-11-20 | 3.782% | 0.004321% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 45.287 | 45.287 | 45.8069 | 47.6082 | 47.6085 | 0.39802 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2021-11-21 | 1.135% | 0% | 0% | 3.784% | 0.00435% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | 113.7756 | 0 | 2021-11-21 | 45.287 | 45.8069 | 47.6082 | 2021-11-21 | 3.784% | 0.00435% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 68.715 | 68.715 | 69.5049 | 72.2392 | 72.2406 | 0.60884 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2021-11-22 | 1.136% | 0% | 0% | 3.785% | 0.004378% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | 112.8586 | 0 | 2021-11-22 | 68.715 | 69.5049 | 72.2392 | 2021-11-22 | 3.785% | 0.004378% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 55.679 | 55.679 | 56.3199 | 58.5364 | 58.5372 | 0.49729 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2021-11-23 | 1.138% | 0% | 0% | 3.787% | 0.004405% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | 111.9616 | 0 | 2021-11-23 | 55.679 | 56.3199 | 58.5364 | 2021-11-23 | 3.787% | 0.004405% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 8.882 | 8.882 | 8.9844 | 9.3381 | 9.3381 | 0.079953 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2021-11-24 | 1.139% | 0% | 0% | 3.788% | 0.00443% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | 111.0855 | 0 | 2021-11-24 | 8.882 | 8.9844 | 9.3381 | 2021-11-24 | 3.788% | 0.00443% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 53.502 | 53.502 | 54.1194 | 56.2513 | 56.252 | 0.48535 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2021-11-25 | 1.141% | 0% | 0% | 3.79% | 0.004455% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | 110.231 | 0 | 2021-11-25 | 53.502 | 54.1194 | 56.2513 | 2021-11-25 | 3.79% | 0.004455% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 29.206 | 29.206 | 29.5435 | 30.7078 | 30.7078 | 0.26696 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2021-11-26 | 1.142% | 0% | 0% | 3.792% | 0.004479% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | 109.399 | 0 | 2021-11-26 | 29.206 | 29.5435 | 30.7078 | 2021-11-26 | 3.792% | 0.004479% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 51.895 | 51.895 | 52.4955 | 54.5653 | 54.566 | 0.47792 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2021-11-27 | 1.144% | 0% | 0% | 3.793% | 0.004502% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | 108.5824 | 0 | 2021-11-27 | 51.895 | 52.4955 | 54.5653 | 2021-11-27 | 3.793% | 0.004502% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 28.09 | 28.09 | 28.4155 | 29.5364 | 29.5364 | 0.26062 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2021-11-28 | 1.145% | 0% | 0% | 3.795% | 0.004523% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | 107.7752 | 0 | 2021-11-28 | 28.09 | 28.4155 | 29.5364 | 2021-11-28 | 3.795% | 0.004523% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 29.103 | 29.103 | 29.4406 | 30.6027 | 30.6027 | 0.27203 | FALSE | 35.4928 | 2020 | 2021-11-29 | 1.147% | 0% | 0% | 3.797% | 0.004541% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | 106.9803 | 0 | 2021-11-29 | 29.103 | 29.4406 | 30.6027 | 2021-11-29 | 3.797% | 0.004541% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 96.552 | 96.552 | 97.6736 | 101.5309 | 101.5349 | 0.90914 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2021-11-30 | 1.148% | 0% | 0% | 3.799% | 0.004556% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | 106.2003 | 0 | 2021-11-30 | 96.552 | 97.6736 | 101.5309 | 2021-11-30 | 3.799% | 0.004556% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 17.182 | 17.182 | 17.3819 | 18.0687 | 18.0687 | 0.16295 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2021-12-01 | 1.15% | 0% | 0% | 3.801% | 0.004567% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | 105.438 | 0 | 2021-12-01 | 17.182 | 17.3819 | 18.0687 | 2021-12-01 | 3.801% | 0.004567% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 33.946 | 33.946 | 34.3414 | 35.6991 | 35.6991 | 0.32422 | TRUE | 35.6991 | 2021 | 2021-12-02 | 1.151% | 0% | 0% | 3.803% | 0.004576% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | 104.6959 | 0 | 2021-12-02 | 33.946 | 34.3414 | 35.6991 | 2021-12-02 | 3.803% | 0.004576% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 66.603 | 66.603 | 67.3797 | 70.0452 | 70.0468 | 0.64054 | TRUE | 70.0468 | 2021 | 2021-12-03 | 1.153% | 0% | 0% | 3.805% | 0.004581% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | 103.9769 | 0 | 2021-12-03 | 66.603 | 67.3797 | 70.0452 | 2021-12-03 | 3.805% | 0.004581% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 25.709 | 25.709 | 26.0092 | 27.0387 | 27.0387 | 0.2489 | FALSE | 56.541 | 2020 | 2021-12-04 | 1.154% | 0% | 0% | 3.808% | 0.004581% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | 103.2837 | 0 | 2021-12-04 | 25.709 | 26.0092 | 27.0387 | 2021-12-04 | 3.808% | 0.004581% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 36.034 | 36.034 | 36.4553 | 37.8992 | 37.8994 | 0.35113 | TRUE | 37.8994 | 2021 | 2021-12-05 | 1.156% | 0% | 0% | 3.81% | 0.004577% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | 102.619 | 0 | 2021-12-05 | 36.034 | 36.4553 | 37.8992 | 2021-12-05 | 3.81% | 0.004577% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 47.019 | 47.019 | 47.5695 | 49.4548 | 49.4553 | 0.46102 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2021-12-06 | 1.157% | 0% | 0% | 3.812% | 0.004569% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | 101.9854 | 0 | 2021-12-06 | 47.019 | 47.5695 | 49.4548 | 2021-12-06 | 3.812% | 0.004569% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 24.019 | 24.019 | 24.3006 | 25.2643 | 25.2643 | 0.2369 | FALSE | 52.8065 | 2020 | 2021-12-07 | 1.159% | 0% | 0% | 3.815% | 0.004558% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | 101.3856 | 0 | 2021-12-07 | 24.019 | 24.3006 | 25.2643 | 2021-12-07 | 3.815% | 0.004558% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 32.67 | 32.67 | 33.0535 | 34.3652 | 34.3653 | 0.32402 | TRUE | 34.3653 | 2021 | 2021-12-08 | 1.16% | 0% | 0% | 3.817% | 0.004543% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | 100.8225 | 0 | 2021-12-08 | 32.67 | 33.0535 | 34.3652 | 2021-12-08 | 3.817% | 0.004543% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 38.654 | 38.654 | 39.1083 | 40.6614 | 40.6616 | 0.38537 | TRUE | 40.6616 | 2021 | 2021-12-09 | 1.162% | 0% | 0% | 3.82% | 0.004523% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | 100.2986 | 0 | 2021-12-09 | 38.654 | 39.1083 | 40.6614 | 2021-12-09 | 3.82% | 0.004523% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 8.695 | 8.695 | 8.7973 | 9.1469 | 9.1469 | 0.087106 | FALSE | 32.1865 | 2020 | 2021-12-10 | 1.163% | 0% | 0% | 3.822% | 0.004499% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | 99.8168 | 0 | 2021-12-10 | 8.695 | 8.7973 | 9.1469 | 2021-12-10 | 3.822% | 0.004499% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 49.333 | 49.333 | 49.9143 | 51.8993 | 51.9 | 0.49647 | TRUE | 51.9 | 2021 | 2021-12-11 | 1.165% | 0% | 0% | 3.825% | 0.004472% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | 99.3649 | 0 | 2021-12-11 | 49.333 | 49.9143 | 51.8993 | 2021-12-11 | 3.825% | 0.004472% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 90.769 | 90.769 | 91.84 | 95.4949 | 95.4986 | 0.91749 | TRUE | 95.4986 | 2021 | 2021-12-12 | 1.166% | 0% | 0% | 3.827% | 0.00444% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | 98.9316 | 0 | 2021-12-12 | 90.769 | 91.84 | 95.4949 | 2021-12-12 | 3.827% | 0.00444% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 97.561 | 97.561 | 98.7136 | 102.6449 | 102.6494 | 0.99026 | TRUE | 102.6494 | 2021 | 2021-12-13 | 1.168% | 0% | 0% | 3.83% | 0.00441% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | 98.5205 | 0 | 2021-12-13 | 97.561 | 98.7136 | 102.6449 | 2021-12-13 | 3.83% | 0.00441% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 98.04 | 98.04 | 99.1998 | 103.1534 | 103.1579 | 0.99903 | TRUE | 103.1579 | 2021 | 2021-12-14 | 1.169% | 0% | 0% | 3.833% | 0.004382% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | 98.1354 | 0 | 2021-12-14 | 98.04 | 99.1998 | 103.1534 | 2021-12-14 | 3.833% | 0.004382% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 92.248 | 92.248 | 93.3407 | 97.0636 | 97.0674 | 0.94342 | TRUE | 97.0674 | 2021 | 2021-12-15 | 1.171% | 0% | 0% | 3.836% | 0.004354% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | 97.7798 | 0 | 2021-12-15 | 92.248 | 93.3407 | 97.0636 | 2021-12-15 | 3.836% | 0.004354% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 96.799 | 96.799 | 97.9471 | 101.8566 | 101.861 | 0.99324 | TRUE | 101.861 | 2021 | 2021-12-16 | 1.172% | 0% | 0% | 3.838% | 0.004327% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | 97.4576 | 0 | 2021-12-16 | 96.799 | 97.9471 | 101.8566 | 2021-12-16 | 3.838% | 0.004327% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 97.218 | 97.218 | 98.3725 | 102.3021 | 102.3065 | 1.0005 | TRUE | 102.3065 | 2021 | 2021-12-17 | 1.174% | 0% | 0% | 3.841% | 0.004301% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | 97.1723 | 0 | 2021-12-17 | 97.218 | 98.3725 | 102.3021 | 2021-12-17 | 3.841% | 0.004301% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 98.002 | 98.002 | 99.1673 | 103.1318 | 103.1362 | 1.0111 | TRUE | 103.1362 | 2021 | 2021-12-18 | 1.175% | 0% | 0% | 3.844% | 0.004278% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | 96.9276 | 0 | 2021-12-18 | 98.002 | 99.1673 | 103.1318 | 2021-12-18 | 3.844% | 0.004278% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 97.193 | 97.193 | 98.3502 | 102.285 | 102.2894 | 1.0048 | TRUE | 102.2894 | 2021 | 2021-12-19 | 1.177% | 0% | 0% | 3.847% | 0.00426% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | 96.7272 | 0 | 2021-12-19 | 97.193 | 98.3502 | 102.285 | 2021-12-19 | 3.847% | 0.00426% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 99.447 | 99.447 | 100.6325 | 104.6619 | 104.6664 | 1.0297 | TRUE | 104.6664 | 2021 | 2021-12-20 | 1.178% | 0% | 0% | 3.85% | 0.004246% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | 96.5748 | 0 | 2021-12-20 | 99.447 | 100.6325 | 104.6619 | 2021-12-20 | 3.85% | 0.004246% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 72.294 | 72.294 | 73.1569 | 76.0885 | 76.0906 | 0.74935 | TRUE | 76.0906 | 2021 | 2021-12-21 | 1.18% | 0% | 0% | 3.853% | 0.004237% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | 96.4741 | 0 | 2021-12-21 | 72.294 | 73.1569 | 76.0885 | 2021-12-21 | 3.853% | 0.004237% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 94.82 | 94.82 | 95.9533 | 99.8015 | 99.8056 | 0.98332 | TRUE | 99.8056 | 2021 | 2021-12-22 | 1.181% | 0% | 0% | 3.856% | 0.004233% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.4286 | 0 | 2021-12-22 | 94.82 | 95.9533 | 99.8015 | 2021-12-22 | 3.856% | 0.004233% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 29.25 | 29.25 | 29.6 | 30.7881 | 30.7881 | 0.30328 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2021-12-23 | 1.183% | 0% | 0% | 3.859% | 0.004232% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.4422 | 0 | 2021-12-23 | 29.25 | 29.6 | 30.7881 | 2021-12-23 | 3.859% | 0.004232% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 55.45 | 55.45 | 56.1144 | 58.3686 | 58.3695 | 0.57449 | TRUE | 58.3695 | 2021 | 2021-12-24 | 1.184% | 0% | 0% | 3.862% | 0.004235% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.5183 | 0 | 2021-12-24 | 55.45 | 56.1144 | 58.3686 | 2021-12-24 | 3.862% | 0.004235% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 39.518 | 39.518 | 39.9921 | 41.5999 | 41.6002 | 0.40883 | FALSE | 49.0026 | 2020 | 2021-12-25 | 1.186% | 0% | 0% | 3.865% | 0.004242% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.6573 | 0 | 2021-12-25 | 39.518 | 39.9921 | 41.5999 | 2021-12-25 | 3.865% | 0.004242% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 45.675 | 45.675 | 46.2237 | 48.0836 | 48.0841 | 0.47157 | TRUE | 48.0841 | 2021 | 2021-12-26 | 1.187% | 0% | 0% | 3.868% | 0.004253% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.8552 | 0 | 2021-12-26 | 45.675 | 46.2237 | 48.0836 | 2021-12-26 | 3.868% | 0.004253% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 37.731 | 37.731 | 38.1848 | 39.7225 | 39.7228 | 0.38853 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2021-12-27 | 1.189% | 0% | 0% | 3.871% | 0.004266% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.1094 | 0 | 2021-12-27 | 37.731 | 38.1848 | 39.7225 | 2021-12-27 | 3.871% | 0.004266% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 17.116 | 17.116 | 17.3221 | 18.0203 | 18.0203 | 0.17569 | FALSE | 28.4231 | 2020 | 2021-12-28 | 1.19% | 0% | 0% | 3.874% | 0.004278% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.4177 | 0 | 2021-12-28 | 17.116 | 17.3221 | 18.0203 | 2021-12-28 | 3.874% | 0.004278% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 19.694 | 19.694 | 19.9315 | 20.7355 | 20.7355 | 0.20141 | FALSE | 26.7711 | 2020 | 2021-12-29 | 1.191% | 0% | 0% | 3.877% | 0.00429% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.7776 | 0 | 2021-12-29 | 19.694 | 19.9315 | 20.7355 | 2021-12-29 | 3.877% | 0.00429% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 69.684 | 69.684 | 70.5253 | 73.3725 | 73.3744 | 0.7097 | TRUE | 73.3744 | 2021 | 2021-12-30 | 1.193% | 0% | 0% | 3.88% | 0.004301% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.1866 | 0 | 2021-12-30 | 69.684 | 70.5253 | 73.3725 | 2021-12-30 | 3.88% | 0.004301% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 98.359 | 98.359 | 99.5481 | 103.5703 | 103.5748 | 0.99713 | TRUE | 103.5748 | 2021 | 2021-12-31 | 1.194% | 0% | 0% | 3.884% | 0.004311% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.6423 | 0 | 2021-12-31 | 98.359 | 99.5481 | 103.5703 | 2021-12-31 | 3.884% | 0.004311% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [11 empty] | 99.9088 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6634 | 2020 | min.: | 0.6514% | 0% | 0% | 2.456% | 0.0002331% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 96.4286 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.456% | 0.0002331% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
moy.: | 118.3763 | 118.3763 | 119.4702 | 123.526 | 123.527 | 0.62725 |  | 155.6103 | 2020.4809 | moy.: | 0.9232% | 0% | 0% | 3.281% | 0.00162% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012 | 184.2793 |  | moy.: | 118.3763 | 119.4702 | 123.526 | moy.: | 3.281% | 0.00162% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012
max.: | 247.643 | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | 258.2478 | 1.0472 |  | 263.4737 | 2021 | max.: | 1.194% | 0% | 0% | 3.884% | 0.004581% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 248.822 |  | max.: | 247.643 | 249.8605 | 258.2471 | max.: | 3.884% | 0.004581% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | [12 empty] | -0.37446 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1228.5125 | -0.017982 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1229.0315 | -0.01811 | kWh | [7 empty] | 12445.012 | 8.7255 | 12436.2865 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35536.526 | 47972.8125 | 34307.9537 | 46744.2402 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12599.9744 | 0 | 12599.9744 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36084.3481 | 49943.9165 | 34836.8939 | 49943.9165 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48684.3225 | 49943.9165 | 49944.6475 |  | 47981.538 | [6 empty] | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 46744.2402 |  | 47436.8684 | 49943.9165 | 49944.6475 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 13140.7069 | 0 | 13140.7069 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.263% | [6 empty] | 36803.2095 | 49944.6475 | 36803.2095 | 49944.6475 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 702.7845 | 1241.4111 | 0.7023 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 15% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0.5 |  |  | Perte annuelle: | 692.6281 | 2470.4426 | 0.68419 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 534.0822 | 0 | 533.7078 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | 707.9479 | 0.70217 | 1936.4604 | 0.68419 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1242.0302 | 0.70217 | 2470.1682 | 0.68419 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 98.479 | 98.479 | 99.671 | 103.7016 | 103.7061 | 0.99331 | TRUE | 103.7061 | 2022 | 2022-01-01 | 1.196% | 0% | 0% | 3.887% | 0.00432% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 99.1423 | 0 | 2022-01-01 | 98.479 | 99.671 | 103.7016 | 2022-01-01 | 3.887% | 0.00432% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 68.73 | 68.73 | 69.563 | 72.3784 | 72.3802 | 0.68946 | TRUE | 72.3802 | 2022 | 2022-01-02 | 1.197% | 0% | 0% | 3.89% | 0.004325% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | 99.6842 | 0 | 2022-01-02 | 68.73 | 69.563 | 72.3784 | 2022-01-02 | 3.89% | 0.004325% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 73.298 | 73.298 | 74.1874 | 77.1926 | 77.1946 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2022-01-03 | 1.199% | 0% | 0% | 3.893% | 0.004324% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | 100.2655 | 0 | 2022-01-03 | 73.298 | 74.1874 | 77.1926 | 2022-01-03 | 3.893% | 0.004324% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 79.008 | 79.008 | 79.9679 | 83.21 | 83.2124 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2022-01-04 | 1.2% | 0% | 0% | 3.896% | 0.004318% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | 100.8838 | 0 | 2022-01-04 | 79.008 | 79.9679 | 83.21 | 2022-01-04 | 3.896% | 0.004318% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 61.614 | 61.614 | 62.3635 | 64.894 | 64.8952 | 0.6068 | TRUE | 64.8952 | 2022 | 2022-01-05 | 1.202% | 0% | 0% | 3.899% | 0.004308% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | 101.5366 | 0 | 2022-01-05 | 61.614 | 62.3635 | 64.894 | 2022-01-05 | 3.899% | 0.004308% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 93.465 | 93.465 | 94.6034 | 98.4453 | 98.449 | 0.91433 | TRUE | 98.449 | 2022 | 2022-01-06 | 1.203% | 0% | 0% | 3.903% | 0.004293% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | 102.2216 | 0 | 2022-01-06 | 93.465 | 94.6034 | 98.4453 | 2022-01-06 | 3.903% | 0.004293% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 43.261 | 43.261 | 43.7886 | 45.5684 | 45.5687 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2022-01-07 | 1.205% | 0% | 0% | 3.906% | 0.004273% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | 102.9364 | 0 | 2022-01-07 | 43.261 | 43.7886 | 45.5684 | 2022-01-07 | 3.906% | 0.004273% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 27.703 | 27.703 | 28.0413 | 29.182 | 29.182 | 0.26719 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2022-01-08 | 1.206% | 0% | 0% | 3.909% | 0.00425% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | 103.6784 | 0 | 2022-01-08 | 27.703 | 28.0413 | 29.182 | 2022-01-08 | 3.909% | 0.00425% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 10.177 | 10.177 | 10.3014 | 10.7208 | 10.7208 | 0.097421 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2022-01-09 | 1.208% | 0% | 0% | 3.912% | 0.004221% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | 104.4599 | 0 | 2022-01-09 | 10.177 | 10.3014 | 10.7208 | 2022-01-09 | 3.912% | 0.004221% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 8.578 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2022-01-10 | 1.209% | 0% | 0% | 3.915% | 0.004186% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | 105.2922 | 0 | 2022-01-10 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 2022-01-10 | 3.915% | 0.004186% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 100.706 | 100.706 | 101.9403 | 106.0976 | 106.1017 | 0.94852 | TRUE | 106.1017 | 2022 | 2022-01-11 | 1.211% | 0% | 0% | 3.918% | 0.004147% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | 106.1716 | 0 | 2022-01-11 | 100.706 | 101.9403 | 106.0976 | 2022-01-11 | 3.918% | 0.004147% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 94.469 | 94.469 | 95.6283 | 99.5315 | 99.5349 | 0.88211 | TRUE | 99.5349 | 2022 | 2022-01-12 | 1.212% | 0% | 0% | 3.922% | 0.004103% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | 107.0942 | 0 | 2022-01-12 | 94.469 | 95.6283 | 99.5315 | 2022-01-12 | 3.922% | 0.004103% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 27.731 | 27.731 | 28.0717 | 29.2185 | 29.2185 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2022-01-13 | 1.214% | 0% | 0% | 3.925% | 0.004054% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | 108.0563 | 0 | 2022-01-13 | 27.731 | 28.0717 | 29.2185 | 2022-01-13 | 3.925% | 0.004054% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 112.322 | 112.322 | 113.7038 | 118.3526 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2022 | 2022-01-14 | 1.215% | 0% | 0% | 3.928% | 0.004002% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | 109.0541 | 0 | 2022-01-14 | 112.322 | 113.7038 | 118.3526 | 2022-01-14 | 3.928% | 0.004002% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 113.407 | 113.407 | 114.8039 | 119.5016 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2022 | 2022-01-15 | 1.217% | 0% | 0% | 3.931% | 0.003947% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | 110.0838 | 0 | 2022-01-15 | 113.407 | 114.8039 | 119.5016 | 2022-01-15 | 3.931% | 0.003947% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 111.829 | 111.829 | 113.2082 | 117.8445 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2022 | 2022-01-16 | 1.218% | 0% | 0% | 3.934% | 0.003888% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | 111.1417 | 0 | 2022-01-16 | 111.829 | 113.2082 | 117.8445 | 2022-01-16 | 3.934% | 0.003888% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 38.086 | 38.086 | 38.5563 | 40.1366 | 40.1367 | 0.33936 | TRUE | 40.1367 | 2022 | 2022-01-17 | 1.22% | 0% | 0% | 3.937% | 0.003829% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | 112.2238 | 0 | 2022-01-17 | 38.086 | 38.5563 | 40.1366 | 2022-01-17 | 3.937% | 0.003829% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 19.73 | 19.73 | 19.9739 | 20.7933 | 20.7933 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2022-01-18 | 1.221% | 0% | 0% | 3.941% | 0.003769% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | 113.3265 | 0 | 2022-01-18 | 19.73 | 19.9739 | 20.7933 | 2022-01-18 | 3.941% | 0.003769% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 46.334 | 46.334 | 46.9075 | 48.8334 | 48.8337 | 0.40484 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2022-01-19 | 1.223% | 0% | 0% | 3.944% | 0.003709% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | 114.446 | 0 | 2022-01-19 | 46.334 | 46.9075 | 48.8334 | 2022-01-19 | 3.944% | 0.003709% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 28.867 | 28.867 | 29.2248 | 30.4257 | 30.4257 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2022-01-20 | 1.224% | 0% | 0% | 3.947% | 0.003648% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | 115.5785 | 0 | 2022-01-20 | 28.867 | 29.2248 | 30.4257 | 2022-01-20 | 3.947% | 0.003648% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 77.455 | 77.455 | 78.4161 | 81.6411 | 81.6426 | 0.66358 | TRUE | 81.6426 | 2022 | 2022-01-21 | 1.226% | 0% | 0% | 3.95% | 0.003587% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | 116.7202 | 0 | 2022-01-21 | 77.455 | 78.4161 | 81.6411 | 2022-01-21 | 3.95% | 0.003587% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 117.918 | 117.918 | 119.383 | 124.297 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2022 | 2022-01-22 | 1.227% | 0% | 0% | 3.953% | 0.003527% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | 117.8674 | 0 | 2022-01-22 | 117.918 | 119.383 | 124.297 | 2022-01-22 | 3.953% | 0.003527% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 118.828 | 118.828 | 120.3062 | 125.2623 | 125.2666 | 0.99829 | TRUE | 125.2666 | 2022 | 2022-01-23 | 1.229% | 0% | 0% | 3.957% | 0.003465% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | 119.0313 | 0 | 2022-01-23 | 118.828 | 120.3062 | 125.2623 | 2022-01-23 | 3.957% | 0.003465% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 120.353 | 120.353 | 121.852 | 126.876 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2022 | 2022-01-24 | 1.23% | 0% | 0% | 3.96% | 0.003404% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | 120.2239 | 0 | 2022-01-24 | 120.353 | 121.852 | 126.876 | 2022-01-24 | 3.96% | 0.003404% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 117.064 | 117.064 | 118.5238 | 123.4147 | 123.4186 | 0.96394 | TRUE | 123.4186 | 2022 | 2022-01-25 | 1.232% | 0% | 0% | 3.963% | 0.003345% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | 121.4428 | 0 | 2022-01-25 | 117.064 | 118.5238 | 123.4147 | 2022-01-25 | 3.963% | 0.003345% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 119.742 | 119.742 | 121.237 | 126.2441 | 126.2481 | 0.97601 | TRUE | 126.2481 | 2022 | 2022-01-26 | 1.233% | 0% | 0% | 3.966% | 0.003287% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | 122.6853 | 0 | 2022-01-26 | 119.742 | 121.237 | 126.2441 | 2022-01-26 | 3.966% | 0.003287% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 115.168 | 115.168 | 116.6077 | 121.4276 | 121.4311 | 0.92915 | TRUE | 121.4311 | 2022 | 2022-01-27 | 1.235% | 0% | 0% | 3.969% | 0.00323% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | 123.9488 | 0 | 2022-01-27 | 115.168 | 116.6077 | 121.4276 | 2022-01-27 | 3.969% | 0.00323% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 18.975 | 18.975 | 19.2125 | 20.0073 | 20.0073 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2022-01-28 | 1.236% | 0% | 0% | 3.973% | 0.003176% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | 125.2307 | 0 | 2022-01-28 | 18.975 | 19.2125 | 20.0073 | 2022-01-28 | 3.973% | 0.003176% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 37.78 | 37.78 | 38.2534 | 39.8373 | 39.8373 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2022-01-29 | 1.238% | 0% | 0% | 3.976% | 0.003123% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | 126.5284 | 0 | 2022-01-29 | 37.78 | 38.2534 | 39.8373 | 2022-01-29 | 3.976% | 0.003123% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 22.978 | 22.978 | 23.2663 | 24.2304 | 24.2304 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2022-01-30 | 1.239% | 0% | 0% | 3.979% | 0.00307% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | 127.8393 | 0 | 2022-01-30 | 22.978 | 23.2663 | 24.2304 | 2022-01-30 | 3.979% | 0.00307% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 25.743 | 25.743 | 26.0664 | 27.1474 | 27.1474 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2022-01-31 | 1.241% | 0% | 0% | 3.982% | 0.003015% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | 129.1608 | 0 | 2022-01-31 | 25.743 | 26.0664 | 27.1474 | 2022-01-31 | 3.982% | 0.003015% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 61.355 | 61.355 | 62.1266 | 64.7055 | 64.7059 | 0.47018 | TRUE | 64.7059 | 2022 | 2022-02-01 | 1.242% | 0% | 0% | 3.985% | 0.002958% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | 130.4903 | 0 | 2022-02-01 | 61.355 | 62.1266 | 64.7055 | 2022-02-01 | 3.985% | 0.002958% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 23.274 | 23.274 | 23.5671 | 24.5461 | 24.5461 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2022-02-02 | 1.244% | 0% | 0% | 3.989% | 0.002901% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | 131.8252 | 0 | 2022-02-02 | 23.274 | 23.5671 | 24.5461 | 2022-02-02 | 3.989% | 0.002901% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 49.774 | 49.774 | 50.4015 | 52.4972 | 52.4973 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2022-02-03 | 1.245% | 0% | 0% | 3.992% | 0.002843% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | 133.163 | 0 | 2022-02-03 | 49.774 | 50.4015 | 52.4972 | 2022-02-03 | 3.992% | 0.002843% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 45.75 | 45.75 | 46.3275 | 48.2554 | 48.2554 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2022-02-04 | 1.247% | 0% | 0% | 3.995% | 0.002784% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | 134.5009 | 0 | 2022-02-04 | 45.75 | 46.3275 | 48.2554 | 2022-02-04 | 3.995% | 0.002784% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 40.727 | 40.727 | 41.2417 | 42.9594 | 42.9594 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2022-02-05 | 1.248% | 0% | 0% | 3.998% | 0.002724% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | 135.8365 | 0 | 2022-02-05 | 40.727 | 41.2417 | 42.9594 | 2022-02-05 | 3.998% | 0.002724% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 93.932 | 93.932 | 95.1205 | 99.0855 | 99.087 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2022-02-06 | 1.249% | 0% | 0% | 4.002% | 0.002663% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | 137.1758 | 0 | 2022-02-06 | 93.932 | 95.1205 | 99.0855 | 2022-02-06 | 4.002% | 0.002663% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 31.63 | 31.63 | 32.0307 | 33.367 | 33.367 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2022-02-07 | 1.251% | 0% | 0% | 4.005% | 0.002601% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | 138.5261 | 0 | 2022-02-07 | 31.63 | 32.0307 | 33.367 | 2022-02-07 | 4.005% | 0.002601% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 140.397 | 140.397 | 142.1777 | 148.1143 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2022 | 2022-02-08 | 1.252% | 0% | 0% | 4.008% | 0.002536% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | 139.8862 | 0 | 2022-02-08 | 140.397 | 142.1777 | 148.1143 | 2022-02-08 | 4.008% | 0.002536% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 141.176 | 141.176 | 142.9688 | 148.9434 | 148.947 | 0.99944 | TRUE | 148.947 | 2022 | 2022-02-09 | 1.254% | 0% | 0% | 4.011% | 0.00247% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | 141.2553 | 0 | 2022-02-09 | 141.176 | 142.9688 | 148.9434 | 2022-02-09 | 4.011% | 0.00247% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 132.492 | 132.492 | 134.1765 | 139.7884 | 139.7914 | 0.9289 | TRUE | 139.7914 | 2022 | 2022-02-10 | 1.255% | 0% | 0% | 4.015% | 0.002402% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | 142.6322 | 0 | 2022-02-10 | 132.492 | 134.1765 | 139.7884 | 2022-02-10 | 4.015% | 0.002402% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 64.97 | 64.97 | 65.797 | 68.5513 | 68.5516 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2022-02-11 | 1.257% | 0% | 0% | 4.018% | 0.002333% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | 144.0158 | 0 | 2022-02-11 | 64.97 | 65.797 | 68.5513 | 2022-02-11 | 4.018% | 0.002333% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 112.107 | 112.107 | 113.5357 | 118.2923 | 118.2941 | 0.77099 | TRUE | 118.2941 | 2022 | 2022-02-12 | 1.258% | 0% | 0% | 4.021% | 0.002261% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | 145.4053 | 0 | 2022-02-12 | 112.107 | 113.5357 | 118.2923 | 2022-02-12 | 4.021% | 0.002261% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 133.087 | 133.087 | 134.7852 | 140.4367 | 140.4394 | 0.90659 | TRUE | 140.4394 | 2022 | 2022-02-13 | 1.26% | 0% | 0% | 4.024% | 0.002189% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | 146.7994 | 0 | 2022-02-13 | 133.087 | 134.7852 | 140.4367 | 2022-02-13 | 4.024% | 0.002189% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 56.6 | 56.6 | 57.3231 | 59.7286 | 59.7288 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2022-02-14 | 1.261% | 0% | 0% | 4.028% | 0.00212% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | 148.1972 | 0 | 2022-02-14 | 56.6 | 57.3231 | 59.7286 | 2022-02-14 | 4.028% | 0.00212% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 72.405 | 72.405 | 73.3311 | 76.411 | 76.4114 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2022-02-15 | 1.263% | 0% | 0% | 4.031% | 0.002052% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | 149.5976 | 0 | 2022-02-15 | 72.405 | 73.3311 | 76.411 | 2022-02-15 | 4.031% | 0.002052% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 36.247 | 36.247 | 36.7112 | 38.2543 | 38.2543 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2022-02-16 | 1.264% | 0% | 0% | 4.034% | 0.001987% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | 150.9997 | 0 | 2022-02-16 | 36.247 | 36.7112 | 38.2543 | 2022-02-16 | 4.034% | 0.001987% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 51.443 | 51.443 | 52.1025 | 54.2945 | 54.2946 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2022-02-17 | 1.266% | 0% | 0% | 4.037% | 0.001924% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | 152.4023 | 0 | 2022-02-17 | 51.443 | 52.1025 | 54.2945 | 2022-02-17 | 4.037% | 0.001924% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 123.891 | 123.891 | 125.4813 | 130.7647 | 130.7665 | 0.80551 | TRUE | 130.7665 | 2022 | 2022-02-18 | 1.267% | 0% | 0% | 4.04% | 0.001862% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | 153.8044 | 0 | 2022-02-18 | 123.891 | 125.4813 | 130.7647 | 2022-02-18 | 4.04% | 0.001862% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 78.899 | 78.899 | 79.9129 | 83.2805 | 83.281 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2022-02-19 | 1.269% | 0% | 0% | 4.044% | 0.001803% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | 155.205 | 0 | 2022-02-19 | 78.899 | 79.9129 | 83.2805 | 2022-02-19 | 4.044% | 0.001803% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 80.093 | 80.093 | 81.1235 | 84.545 | 84.5454 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2022-02-20 | 1.27% | 0% | 0% | 4.047% | 0.001745% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | 156.6079 | 0 | 2022-02-20 | 80.093 | 81.1235 | 84.545 | 2022-02-20 | 4.047% | 0.001745% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 85.465 | 85.465 | 86.5659 | 90.2199 | 90.2205 | 0.54085 | TRUE | 90.2205 | 2022 | 2022-02-21 | 1.272% | 0% | 0% | 4.05% | 0.001689% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | 158.0168 | 0 | 2022-02-21 | 85.465 | 86.5659 | 90.2199 | 2022-02-21 | 4.05% | 0.001689% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 128.833 | 128.833 | 130.4946 | 136.0074 | 136.009 | 0.80808 | TRUE | 136.009 | 2022 | 2022-02-22 | 1.273% | 0% | 0% | 4.053% | 0.001634% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | 159.4309 | 0 | 2022-02-22 | 128.833 | 130.4946 | 136.0074 | 2022-02-22 | 4.053% | 0.001634% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 143.862 | 143.862 | 145.7196 | 151.8806 | 151.8827 | 0.89439 | TRUE | 151.8827 | 2022 | 2022-02-23 | 1.275% | 0% | 0% | 4.057% | 0.001582% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | 160.8489 | 0 | 2022-02-23 | 143.862 | 145.7196 | 151.8806 | 2022-02-23 | 4.057% | 0.001582% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 91.417 | 91.417 | 92.5988 | 96.5171 | 96.5177 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2022-02-24 | 1.276% | 0% | 0% | 4.06% | 0.001531% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | 162.27 | 0 | 2022-02-24 | 91.417 | 92.5988 | 96.5171 | 2022-02-24 | 4.06% | 0.001531% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 122.998 | 122.998 | 124.5899 | 129.8663 | 129.8675 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2022-02-25 | 1.278% | 0% | 0% | 4.063% | 0.001482% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | 163.6929 | 0 | 2022-02-25 | 122.998 | 124.5899 | 129.8663 | 2022-02-25 | 4.063% | 0.001482% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 165.7845 | 165.7845 | 167.9327 | 175.0505 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2022 | 2022-02-26 | 1.279% | 0% | 0% | 4.066% | 0.001435% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 165.1168 | 0 | 2022-02-26 | 165.7845 | 167.9327 | 175.0505 | 2022-02-26 | 4.066% | 0.001435% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 109.87 | 109.87 | 111.2954 | 116.0164 | 116.0173 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2022-02-27 | 1.281% | 0% | 0% | 4.069% | 0.00139% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | 166.5406 | 0 | 2022-02-27 | 109.87 | 111.2954 | 116.0164 | 2022-02-27 | 4.069% | 0.00139% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 150.105 | 150.105 | 152.0546 | 158.5099 | 158.5118 | 0.89368 | TRUE | 158.5118 | 2022 | 2022-02-28 | 1.282% | 0% | 0% | 4.072% | 0.001344% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | 167.9632 | 0 | 2022-02-28 | 150.105 | 152.0546 | 158.5099 | 2022-02-28 | 4.072% | 0.001344% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 166.179 | 166.179 | 168.3399 | 175.4925 | 175.4947 | 0.98108 | TRUE | 175.4947 | 2022 | 2022-03-01 | 1.284% | 0% | 0% | 4.076% | 0.001298% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | 169.3835 | 0 | 2022-03-01 | 166.179 | 168.3399 | 175.4925 | 2022-03-01 | 4.076% | 0.001298% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 55.01 | 55.01 | 55.7262 | 58.0958 | 58.0958 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2022-03-02 | 1.285% | 0% | 0% | 4.079% | 0.001253% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | 170.8007 | 0 | 2022-03-02 | 55.01 | 55.7262 | 58.0958 | 2022-03-02 | 4.079% | 0.001253% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 141.876 | 141.876 | 143.7252 | 149.8418 | 149.8432 | 0.82384 | TRUE | 149.8432 | 2022 | 2022-03-03 | 1.287% | 0% | 0% | 4.082% | 0.001208% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | 172.2135 | 0 | 2022-03-03 | 141.876 | 143.7252 | 149.8418 | 2022-03-03 | 4.082% | 0.001208% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 15.96 | 15.96 | 16.1683 | 16.8569 | 16.8569 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2022-03-04 | 1.288% | 0% | 0% | 4.085% | 0.001163% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | 173.6211 | 0 | 2022-03-04 | 15.96 | 16.1683 | 16.8569 | 2022-03-04 | 4.085% | 0.001163% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 51.658 | 51.658 | 52.3329 | 54.5637 | 54.5637 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2022-03-05 | 1.29% | 0% | 0% | 4.088% | 0.001119% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | 175.0222 | 0 | 2022-03-05 | 51.658 | 52.3329 | 54.5637 | 2022-03-05 | 4.088% | 0.001119% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 57.824 | 57.824 | 58.5803 | 61.0794 | 61.0795 | 0.32776 | TRUE | 61.0795 | 2022 | 2022-03-06 | 1.291% | 0% | 0% | 4.092% | 0.001074% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | 176.4224 | 0 | 2022-03-06 | 57.824 | 58.5803 | 61.0794 | 2022-03-06 | 4.092% | 0.001074% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 156.794 | 156.794 | 158.8473 | 165.6293 | 165.6308 | 0.88172 | TRUE | 165.6308 | 2022 | 2022-03-07 | 1.293% | 0% | 0% | 4.095% | 0.00103% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | 177.8265 | 0 | 2022-03-07 | 156.794 | 158.8473 | 165.6293 | 2022-03-07 | 4.095% | 0.00103% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 140.494 | 140.494 | 142.3359 | 148.418 | 148.419 | 0.78386 | TRUE | 148.419 | 2022 | 2022-03-08 | 1.294% | 0% | 0% | 4.098% | 0.0009872% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | 179.2328 | 0 | 2022-03-08 | 140.494 | 142.3359 | 148.418 | 2022-03-08 | 4.098% | 0.0009872% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 125.508 | 125.508 | 127.1554 | 132.5931 | 132.5939 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2022-03-09 | 1.296% | 0% | 0% | 4.101% | 0.0009451% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | 180.6394 | 0 | 2022-03-09 | 125.508 | 127.1554 | 132.5931 | 2022-03-09 | 4.101% | 0.0009451% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 105.396 | 105.396 | 106.781 | 111.3512 | 111.3516 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2022-03-10 | 1.297% | 0% | 0% | 4.104% | 0.0009038% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | 182.0447 | 0 | 2022-03-10 | 105.396 | 106.781 | 111.3512 | 2022-03-10 | 4.104% | 0.0009038% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 69.308 | 69.308 | 70.2198 | 73.2276 | 73.2277 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2022-03-11 | 1.299% | 0% | 0% | 4.107% | 0.0008634% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | 183.4468 | 0 | 2022-03-11 | 69.308 | 70.2198 | 73.2276 | 2022-03-11 | 4.107% | 0.0008634% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 57.309 | 57.309 | 58.0638 | 60.553 | 60.553 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2022-03-12 | 1.3% | 0% | 0% | 4.111% | 0.0008238% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | 184.8439 | 0 | 2022-03-12 | 57.309 | 58.0638 | 60.553 | 2022-03-12 | 4.111% | 0.0008238% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 36.432 | 36.432 | 36.9124 | 38.4961 | 38.4961 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2022-03-13 | 1.302% | 0% | 0% | 4.114% | 0.000787% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | 186.2344 | 0 | 2022-03-13 | 36.432 | 36.9124 | 38.4961 | 2022-03-13 | 4.114% | 0.000787% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 58.939 | 58.939 | 59.7171 | 62.2813 | 62.2813 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2022-03-14 | 1.303% | 0% | 0% | 4.117% | 0.0007534% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | 187.6165 | 0 | 2022-03-14 | 58.939 | 59.7171 | 62.2813 | 2022-03-14 | 4.117% | 0.0007534% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 49.792 | 49.792 | 50.4501 | 52.6181 | 52.6181 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2022-03-15 | 1.304% | 0% | 0% | 4.12% | 0.0007228% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | 188.9883 | 0 | 2022-03-15 | 49.792 | 50.4501 | 52.6181 | 2022-03-15 | 4.12% | 0.0007228% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 60.053 | 60.053 | 60.8477 | 63.4646 | 63.4646 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2022-03-16 | 1.306% | 0% | 0% | 4.123% | 0.0006953% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | 190.3481 | 0 | 2022-03-16 | 60.053 | 60.8477 | 63.4646 | 2022-03-16 | 4.123% | 0.0006953% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 49.637 | 49.637 | 50.2946 | 52.4594 | 52.4594 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2022-03-17 | 1.307% | 0% | 0% | 4.127% | 0.0006708% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | 191.6943 | 0 | 2022-03-17 | 49.637 | 50.2946 | 52.4594 | 2022-03-17 | 4.127% | 0.0006708% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 62.391 | 62.391 | 63.2185 | 65.9419 | 65.9419 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2022-03-18 | 1.309% | 0% | 0% | 4.13% | 0.0006492% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | 193.0249 | 0 | 2022-03-18 | 62.391 | 63.2185 | 65.9419 | 2022-03-18 | 4.13% | 0.0006492% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 120.393 | 120.393 | 121.9916 | 127.2512 | 127.2516 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2022-03-19 | 1.31% | 0% | 0% | 4.133% | 0.0006305% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | 194.3382 | 0 | 2022-03-19 | 120.393 | 121.9916 | 127.2512 | 2022-03-19 | 4.133% | 0.0006305% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 128.103 | 128.103 | 129.806 | 135.4071 | 135.4075 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2022-03-20 | 1.312% | 0% | 0% | 4.137% | 0.0006146% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | 195.6412 | 0 | 2022-03-20 | 128.103 | 129.806 | 135.4071 | 2022-03-20 | 4.137% | 0.0006146% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 173.887 | 173.887 | 176.2012 | 183.8107 | 183.8116 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2022-03-21 | 1.313% | 0% | 0% | 4.14% | 0.0006022% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | 196.9406 | 0 | 2022-03-21 | 173.887 | 176.2012 | 183.8107 | 2022-03-21 | 4.14% | 0.0006022% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 177.816 | 177.816 | 180.1852 | 187.9732 | 187.9742 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2022-03-22 | 1.315% | 0% | 0% | 4.143% | 0.0005929% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | 198.2344 | 0 | 2022-03-22 | 177.816 | 180.1852 | 187.9732 | 2022-03-22 | 4.143% | 0.0005929% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 198.605 | 198.605 | 201.2543 | 209.9602 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2022-03-23 | 1.316% | 0% | 0% | 4.146% | 0.0005864% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | 199.5207 | 0 | 2022-03-23 | 198.605 | 201.2543 | 209.9602 | 2022-03-23 | 4.146% | 0.0005864% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 195.811 | 195.811 | 198.426 | 207.0169 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2022-03-24 | 1.318% | 0% | 0% | 4.15% | 0.0005829% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | 200.7974 | 0 | 2022-03-24 | 195.811 | 198.426 | 207.0169 | 2022-03-24 | 4.15% | 0.0005829% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 170.457 | 170.457 | 172.736 | 180.221 | 180.2218 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2022-03-25 | 1.319% | 0% | 0% | 4.153% | 0.0005823% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | 202.0627 | 0 | 2022-03-25 | 170.457 | 172.736 | 180.221 | 2022-03-25 | 4.153% | 0.0005823% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 192.554 | 192.554 | 195.1314 | 203.5941 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2022-03-26 | 1.321% | 0% | 0% | 4.157% | 0.0005845% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | 203.3146 | 0 | 2022-03-26 | 192.554 | 195.1314 | 203.5941 | 2022-03-26 | 4.157% | 0.0005845% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 188.477 | 188.477 | 191.0027 | 199.2935 | 199.2945 | 0.92142 | TRUE | 199.2945 | 2022 | 2022-03-27 | 1.322% | 0% | 0% | 4.16% | 0.0005921% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | 204.551 | 0 | 2022-03-27 | 188.477 | 191.0027 | 199.2935 | 2022-03-27 | 4.16% | 0.0005921% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 150.873 | 150.873 | 152.8971 | 159.5396 | 159.5402 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2022-03-28 | 1.324% | 0% | 0% | 4.164% | 0.000603% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | 205.77 | 0 | 2022-03-28 | 150.873 | 152.8971 | 159.5396 | 2022-03-28 | 4.164% | 0.000603% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 118.288 | 118.288 | 119.8767 | 125.0893 | 125.0896 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2022-03-29 | 1.325% | 0% | 0% | 4.167% | 0.0006173% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | 206.9696 | 0 | 2022-03-29 | 118.288 | 119.8767 | 125.0893 | 2022-03-29 | 4.167% | 0.0006173% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 32.334 | 32.334 | 32.7688 | 34.1949 | 34.1949 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2022-03-30 | 1.327% | 0% | 0% | 4.171% | 0.0006349% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | 208.148 | 0 | 2022-03-30 | 32.334 | 32.7688 | 34.1949 | 2022-03-30 | 4.171% | 0.0006349% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 95.48 | 95.48 | 96.7653 | 100.9804 | 100.9806 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2022-03-31 | 1.328% | 0% | 0% | 4.174% | 0.0006559% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | 209.303 | 0 | 2022-03-31 | 95.48 | 96.7653 | 100.9804 | 2022-03-31 | 4.174% | 0.0006559% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 135.885 | 135.885 | 137.7163 | 143.7206 | 143.7211 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2022-04-01 | 1.33% | 0% | 0% | 4.178% | 0.0006803% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | 210.4327 | 0 | 2022-04-01 | 135.885 | 137.7163 | 143.7206 | 2022-04-01 | 4.178% | 0.0006803% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 74.925 | 74.925 | 75.9359 | 79.2497 | 79.2497 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2022-04-02 | 1.331% | 0% | 0% | 4.181% | 0.0007081% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | 211.5352 | 0 | 2022-04-02 | 74.925 | 75.9359 | 79.2497 | 2022-04-02 | 4.181% | 0.0007081% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 106.491 | 106.491 | 107.9294 | 112.6437 | 112.6439 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2022-04-03 | 1.333% | 0% | 0% | 4.185% | 0.0007393% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | 212.6125 | 0 | 2022-04-03 | 106.491 | 107.9294 | 112.6437 | 2022-04-03 | 4.185% | 0.0007393% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 200.243 | 200.243 | 202.9508 | 211.8238 | 211.8253 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2022-04-04 | 1.334% | 0% | 0% | 4.189% | 0.0007745% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | 213.6683 | 0 | 2022-04-04 | 200.243 | 202.9508 | 211.8238 | 2022-04-04 | 4.189% | 0.0007745% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 215.43 | 215.43 | 218.3464 | 227.9015 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2022-04-05 | 1.336% | 0% | 0% | 4.193% | 0.000813% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | 214.7029 | 0 | 2022-04-05 | 215.43 | 218.3464 | 227.9015 | 2022-04-05 | 4.193% | 0.000813% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 50.12 | 50.12 | 50.7993 | 53.0244 | 53.0244 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2022-04-06 | 1.337% | 0% | 0% | 4.196% | 0.0008548% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | 215.7168 | 0 | 2022-04-06 | 50.12 | 50.7993 | 53.0244 | 2022-04-06 | 4.196% | 0.0008548% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 155.555 | 155.555 | 157.6656 | 164.5784 | 164.5793 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2022-04-07 | 1.339% | 0% | 0% | 4.2% | 0.0008999% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | 216.7104 | 0 | 2022-04-07 | 155.555 | 157.6656 | 164.5784 | 2022-04-07 | 4.2% | 0.0008999% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 137.551 | 137.551 | 139.4194 | 145.5382 | 145.5388 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2022-04-08 | 1.34% | 0% | 0% | 4.204% | 0.0009485% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | 217.6841 | 0 | 2022-04-08 | 137.551 | 139.4194 | 145.5382 | 2022-04-08 | 4.204% | 0.0009485% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 141.062 | 141.062 | 142.9803 | 149.2615 | 149.2622 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2022-04-09 | 1.342% | 0% | 0% | 4.208% | 0.001001% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | 218.6383 | 0 | 2022-04-09 | 141.062 | 142.9803 | 149.2615 | 2022-04-09 | 4.208% | 0.001001% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 221.625 | 221.625 | 224.6422 | 234.5206 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2022 | 2022-04-10 | 1.343% | 0% | 0% | 4.212% | 0.001052% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | 219.5734 | 0 | 2022-04-10 | 221.625 | 224.6422 | 234.5206 | 2022-04-10 | 4.212% | 0.001052% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 183.88 | 183.88 | 186.3862 | 194.5906 | 194.5922 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2022-04-11 | 1.345% | 0% | 0% | 4.216% | 0.001099% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | 220.4899 | 0 | 2022-04-11 | 183.88 | 186.3862 | 194.5906 | 2022-04-11 | 4.216% | 0.001099% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 153.928 | 153.928 | 156.0283 | 162.9034 | 162.9044 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2022-04-12 | 1.346% | 0% | 0% | 4.22% | 0.001143% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | 221.3882 | 0 | 2022-04-12 | 153.928 | 156.0283 | 162.9034 | 2022-04-12 | 4.22% | 0.001143% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 36.604 | 36.604 | 37.104 | 38.7406 | 38.7406 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2022-04-13 | 1.348% | 0% | 0% | 4.224% | 0.001183% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | 222.2686 | 0 | 2022-04-13 | 36.604 | 37.104 | 38.7406 | 2022-04-13 | 4.224% | 0.001183% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 169.954 | 169.954 | 172.2781 | 179.885 | 179.8864 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2022-04-14 | 1.349% | 0% | 0% | 4.229% | 0.00122% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | 223.1317 | 0 | 2022-04-14 | 169.954 | 172.2781 | 179.885 | 2022-04-14 | 4.229% | 0.00122% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 174.304 | 174.304 | 176.6903 | 184.5001 | 184.5017 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2022-04-15 | 1.351% | 0% | 0% | 4.233% | 0.001254% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | 223.9777 | 0 | 2022-04-15 | 174.304 | 176.6903 | 184.5001 | 2022-04-15 | 4.233% | 0.001254% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 176.989 | 176.989 | 179.4148 | 187.3535 | 187.3551 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2022-04-16 | 1.352% | 0% | 0% | 4.237% | 0.001284% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | 224.8072 | 0 | 2022-04-16 | 176.989 | 179.4148 | 187.3535 | 2022-04-16 | 4.237% | 0.001284% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 224.876 | 224.876 | 227.9615 | 238.0592 | 238.0623 | 0.99671 | TRUE | 238.0623 | 2022 | 2022-04-17 | 1.354% | 0% | 0% | 4.242% | 0.001311% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | 225.6191 | 0 | 2022-04-17 | 224.876 | 227.9615 | 238.0592 | 2022-04-17 | 4.242% | 0.001311% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 138.278 | 138.278 | 140.1774 | 146.3934 | 146.3943 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2022-04-18 | 1.355% | 0% | 0% | 4.246% | 0.001332% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | 226.4121 | 0 | 2022-04-18 | 138.278 | 140.1774 | 146.3934 | 2022-04-18 | 4.246% | 0.001332% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 42.845 | 42.845 | 43.4342 | 45.3624 | 45.3624 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2022-04-19 | 1.356% | 0% | 0% | 4.251% | 0.001348% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | 227.1864 | 0 | 2022-04-19 | 42.845 | 43.4342 | 45.3624 | 2022-04-19 | 4.251% | 0.001348% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 42.202 | 42.202 | 42.783 | 44.6844 | 44.6844 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2022-04-20 | 1.358% | 0% | 0% | 4.255% | 0.001358% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | 227.9423 | 0 | 2022-04-20 | 42.202 | 42.783 | 44.6844 | 2022-04-20 | 4.255% | 0.001358% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 38.225 | 38.225 | 38.7518 | 40.476 | 40.476 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2022-04-21 | 1.359% | 0% | 0% | 4.26% | 0.001362% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | 228.68 | 0 | 2022-04-21 | 38.225 | 38.7518 | 40.476 | 2022-04-21 | 4.26% | 0.001362% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 113.673 | 113.673 | 115.2414 | 120.3747 | 120.3751 | 0.49552 | TRUE | 120.3751 | 2022 | 2022-04-22 | 1.361% | 0% | 0% | 4.264% | 0.00136% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | 229.3997 | 0 | 2022-04-22 | 113.673 | 115.2414 | 120.3747 | 2022-04-22 | 4.264% | 0.00136% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 37.461 | 37.461 | 37.9784 | 39.6721 | 39.6721 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2022-04-23 | 1.362% | 0% | 0% | 4.269% | 0.001352% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | 230.1016 | 0 | 2022-04-23 | 37.461 | 37.9784 | 39.6721 | 2022-04-23 | 4.269% | 0.001352% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 126.411 | 126.411 | 128.159 | 133.881 | 133.8816 | 0.54774 | TRUE | 133.8816 | 2022 | 2022-04-24 | 1.364% | 0% | 0% | 4.274% | 0.001338% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | 230.7859 | 0 | 2022-04-24 | 126.411 | 128.159 | 133.881 | 2022-04-24 | 4.274% | 0.001338% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 176.094 | 176.094 | 178.5317 | 186.5122 | 186.5138 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2022-04-25 | 1.365% | 0% | 0% | 4.279% | 0.001323% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | 231.4527 | 0 | 2022-04-25 | 176.094 | 178.5317 | 186.5122 | 2022-04-25 | 4.279% | 0.001323% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 226.999 | 226.999 | 230.1448 | 240.4448 | 240.4478 | 0.97801 | TRUE | 240.4478 | 2022 | 2022-04-26 | 1.367% | 0% | 0% | 4.284% | 0.001306% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | 232.1024 | 0 | 2022-04-26 | 226.999 | 230.1448 | 240.4448 | 2022-04-26 | 4.284% | 0.001306% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 170.462 | 170.462 | 172.8269 | 180.571 | 180.5725 | 0.73243 | TRUE | 180.5725 | 2022 | 2022-04-27 | 1.368% | 0% | 0% | 4.289% | 0.001289% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | 232.7351 | 0 | 2022-04-27 | 170.462 | 172.8269 | 180.571 | 2022-04-27 | 4.289% | 0.001289% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 105.524 | 105.524 | 106.9896 | 111.7895 | 111.7898 | 0.45221 | TRUE | 111.7898 | 2022 | 2022-04-28 | 1.37% | 0% | 0% | 4.294% | 0.00127% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | 233.351 | 0 | 2022-04-28 | 105.524 | 106.9896 | 111.7895 | 2022-04-28 | 4.294% | 0.00127% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 173.717 | 173.717 | 176.1324 | 184.0441 | 184.0455 | 0.74253 | TRUE | 184.0455 | 2022 | 2022-04-29 | 1.371% | 0% | 0% | 4.299% | 0.001249% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | 233.9504 | 0 | 2022-04-29 | 173.717 | 176.1324 | 184.0441 | 2022-04-29 | 4.299% | 0.001249% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 172.256 | 172.256 | 174.6537 | 182.5088 | 182.5102 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2022-04-30 | 1.373% | 0% | 0% | 4.304% | 0.001227% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | 234.5334 | 0 | 2022-04-30 | 172.256 | 174.6537 | 182.5088 | 2022-04-30 | 4.304% | 0.001227% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 190.698 | 190.698 | 193.3553 | 202.0625 | 202.0643 | 0.81113 | TRUE | 202.0643 | 2022 | 2022-05-01 | 1.374% | 0% | 0% | 4.309% | 0.001204% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | 235.1009 | 0 | 2022-05-01 | 190.698 | 193.3553 | 202.0625 | 2022-05-01 | 4.309% | 0.001204% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 137.72 | 137.72 | 139.6412 | 140.6376 | 140.6382 | 0.56319 | TRUE | 140.6382 | 2022 | 2022-05-02 | 1.376% | 0% | 0% | 0.7085% | 0.001178% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | 244.5337 | 0 | 2022-05-02 | 132.7185 | 134.5699 | 140.6376 | 2022-05-02 | 4.314% | 0.001178% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 174.533 | 174.533 | 176.9704 | 178.2576 | 178.2588 | 0.71217 | TRUE | 178.2588 | 2022 | 2022-05-03 | 1.377% | 0% | 0% | 0.7221% | 0.001152% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | 245.0706 | 0 | 2022-05-03 | 168.1961 | 170.5449 | 178.2576 | 2022-05-03 | 4.327% | 0.001152% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 97.755 | 97.755 | 99.1217 | 99.8563 | 99.8565 | 0.39804 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2022-05-04 | 1.379% | 0% | 0% | 0.7357% | 0.001126% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | 245.5905 | 0 | 2022-05-04 | 94.2065 | 95.5236 | 99.8563 | 2022-05-04 | 4.339% | 0.001126% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 182.787 | 182.787 | 185.3452 | 186.7446 | 186.7459 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2022-05-05 | 1.38% | 0% | 0% | 0.7493% | 0.0011% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | 246.0932 | 0 | 2022-05-05 | 176.1533 | 178.6187 | 186.7446 | 2022-05-05 | 4.351% | 0.0011% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 172.778 | 172.778 | 175.1988 | 176.5458 | 176.5468 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2022-05-06 | 1.382% | 0% | 0% | 0.763% | 0.001073% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | 246.5779 | 0 | 2022-05-06 | 166.5088 | 168.8417 | 176.5458 | 2022-05-06 | 4.364% | 0.001073% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 205.918 | 205.918 | 208.8063 | 210.4406 | 210.4422 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2022-05-07 | 1.383% | 0% | 0% | 0.7766% | 0.001046% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | 247.0442 | 0 | 2022-05-07 | 198.4477 | 201.2312 | 210.4406 | 2022-05-07 | 4.376% | 0.001046% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 216.535 | 216.535 | 219.5755 | 221.3245 | 221.3264 | 0.87492 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2022-05-08 | 1.385% | 0% | 0% | 0.7903% | 0.00102% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | 247.4916 | 0 | 2022-05-08 | 208.6809 | 211.6111 | 221.3245 | 2022-05-08 | 4.389% | 0.00102% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 239.253 | 239.253 | 242.6161 | 244.5824 | 244.5847 | 0.96504 | TRUE | 244.5847 | 2022 | 2022-05-09 | 1.386% | 0% | 0% | 0.8039% | 0.0009935% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | 247.9196 | 0 | 2022-05-09 | 230.5763 | 233.8175 | 244.5824 | 2022-05-09 | 4.401% | 0.0009935% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 228.803 | 228.803 | 232.0227 | 233.9355 | 233.9375 | 0.92138 | TRUE | 233.9375 | 2022 | 2022-05-10 | 1.388% | 0% | 0% | 0.8176% | 0.0009678% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | 248.3275 | 0 | 2022-05-10 | 220.5066 | 223.6096 | 233.9355 | 2022-05-10 | 4.414% | 0.0009678% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 243.794 | 243.794 | 247.2284 | 249.3009 | 249.3032 | 0.98021 | TRUE | 249.3032 | 2022 | 2022-05-11 | 1.389% | 0% | 0% | 0.8313% | 0.0009424% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | 248.7149 | 0 | 2022-05-11 | 234.9553 | 238.2652 | 249.3009 | 2022-05-11 | 4.427% | 0.0009424% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 179.191 | 179.191 | 181.7181 | 183.2667 | 183.2677 | 0.71941 | TRUE | 183.2677 | 2022 | 2022-05-12 | 1.391% | 0% | 0% | 0.845% | 0.0009172% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | 249.0813 | 0 | 2022-05-12 | 172.6953 | 175.1308 | 183.2667 | 2022-05-12 | 4.439% | 0.0009172% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 184.173 | 184.173 | 186.7731 | 188.391 | 188.392 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2022-05-13 | 1.392% | 0% | 0% | 0.8588% | 0.0008923% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | 249.426 | 0 | 2022-05-13 | 177.4976 | 180.0035 | 188.391 | 2022-05-13 | 4.452% | 0.0008923% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 221.726 | 221.726 | 224.8597 | 226.8389 | 226.8405 | 0.8878 | TRUE | 226.8405 | 2022 | 2022-05-14 | 1.394% | 0% | 0% | 0.8725% | 0.0008677% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | 249.7487 | 0 | 2022-05-14 | 213.6904 | 216.7106 | 226.8389 | 2022-05-14 | 4.465% | 0.0008677% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 224.603 | 224.603 | 227.7808 | 229.8175 | 229.8192 | 0.89825 | TRUE | 229.8192 | 2022 | 2022-05-15 | 1.395% | 0% | 0% | 0.8863% | 0.0008432% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | 250.0455 | 0 | 2022-05-15 | 216.4641 | 219.5267 | 229.8175 | 2022-05-15 | 4.478% | 0.0008432% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 223.879 | 223.879 | 227.05 | 229.112 | 229.1136 | 0.89439 | TRUE | 229.1136 | 2022 | 2022-05-16 | 1.397% | 0% | 0% | 0.9% | 0.0008195% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | 250.3143 | 0 | 2022-05-16 | 215.7671 | 218.8232 | 229.112 | 2022-05-16 | 4.491% | 0.0008195% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 237.056 | 237.056 | 240.4172 | 242.6344 | 242.6362 | 0.94611 | TRUE | 242.6362 | 2022 | 2022-05-17 | 1.398% | 0% | 0% | 0.9138% | 0.0007969% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | 250.5573 | 0 | 2022-05-17 | 228.4675 | 231.707 | 242.6344 | 2022-05-17 | 4.504% | 0.0007969% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 226.047 | 226.047 | 229.2556 | 231.402 | 231.4035 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2022-05-18 | 1.4% | 0% | 0% | 0.9276% | 0.0007756% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | 250.7766 | 0 | 2022-05-18 | 217.8581 | 220.9505 | 231.402 | 2022-05-18 | 4.517% | 0.0007756% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 239.076 | 239.076 | 242.4732 | 244.7774 | 244.7791 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2022-05-19 | 1.401% | 0% | 0% | 0.9414% | 0.0007554% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | 250.9744 | 0 | 2022-05-19 | 230.4159 | 233.69 | 244.7774 | 2022-05-19 | 4.53% | 0.0007554% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 216.499 | 216.499 | 219.5787 | 221.6963 | 221.6976 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2022-05-20 | 1.403% | 0% | 0% | 0.9552% | 0.0007366% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | 251.1529 | 0 | 2022-05-20 | 208.6574 | 211.6255 | 221.6963 | 2022-05-20 | 4.543% | 0.0007366% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 217.924 | 217.924 | 221.0273 | 223.19 | 223.1913 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2022-05-21 | 1.404% | 0% | 0% | 0.969% | 0.000719% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | 251.3141 | 0 | 2022-05-21 | 210.0314 | 213.0222 | 223.19 | 2022-05-21 | 4.556% | 0.000719% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 164.829 | 164.829 | 167.1787 | 168.8381 | 168.8387 | 0.65548 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2022-05-22 | 1.405% | 0% | 0% | 0.9828% | 0.000703% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | 251.4603 | 0 | 2022-05-22 | 158.8598 | 161.1244 | 168.8381 | 2022-05-22 | 4.569% | 0.000703% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 82.278 | 82.278 | 83.4522 | 84.2923 | 84.2923 | 0.32703 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2022-05-23 | 1.407% | 0% | 0% | 0.9967% | 0.0006874% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | 251.5936 | 0 | 2022-05-23 | 79.2986 | 80.4302 | 84.2923 | 2022-05-23 | 4.582% | 0.0006874% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 71.352 | 71.352 | 72.3713 | 73.1101 | 73.1101 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2022-05-24 | 1.408% | 0% | 0% | 1.01% | 0.000672% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | 251.7161 | 0 | 2022-05-24 | 68.7684 | 69.7508 | 73.1101 | 2022-05-24 | 4.595% | 0.000672% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 184.563 | 184.563 | 187.2025 | 189.1399 | 189.1407 | 0.73289 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2022-05-25 | 1.41% | 0% | 0% | 1.024% | 0.000657% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | 251.83 | 0 | 2022-05-25 | 177.8806 | 180.4245 | 189.1399 | 2022-05-25 | 4.608% | 0.000657% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 118.393 | 118.393 | 120.088 | 121.3478 | 121.348 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2022-05-26 | 1.411% | 0% | 0% | 1.038% | 0.0006424% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | 251.9374 | 0 | 2022-05-26 | 114.1067 | 115.7403 | 121.3478 | 2022-05-26 | 4.621% | 0.0006424% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 189.846 | 189.846 | 192.5668 | 194.6143 | 194.6151 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2022-05-27 | 1.413% | 0% | 0% | 1.052% | 0.0006282% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | 252.0405 | 0 | 2022-05-27 | 182.9734 | 185.5957 | 194.6143 | 2022-05-27 | 4.634% | 0.0006282% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 239.043 | 239.043 | 242.4725 | 245.085 | 245.0864 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2022-05-28 | 1.414% | 0% | 0% | 1.066% | 0.0006144% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | 252.1414 | 0 | 2022-05-28 | 230.3901 | 233.6955 | 245.085 | 2022-05-28 | 4.647% | 0.0006144% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 257.036 | 257.036 | 260.7276 | 263.5737 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2022 | 2022-05-29 | 1.416% | 0% | 0% | 1.08% | 0.0006011% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | 252.2369 | 0 | 2022-05-29 | 247.7325 | 251.2905 | 263.5737 | 2022-05-29 | 4.66% | 0.0006011% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 211.913 | 211.913 | 214.9598 | 217.3367 | 217.3377 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2022-05-30 | 1.417% | 0% | 0% | 1.094% | 0.0005888% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | 252.3224 | 0 | 2022-05-30 | 204.2434 | 207.1799 | 217.3367 | 2022-05-30 | 4.673% | 0.0005888% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 233.376 | 233.376 | 236.7349 | 239.3862 | 239.3875 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2022-05-31 | 1.419% | 0% | 0% | 1.108% | 0.0005768% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | 252.3978 | 0 | 2022-05-31 | 224.9304 | 228.1677 | 239.3862 | 2022-05-31 | 4.686% | 0.0005768% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 243.653 | 243.653 | 247.1636 | 249.9667 | 249.9681 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2022-06-01 | 1.42% | 0% | 0% | 1.121% | 0.0005652% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | 252.4633 | 0 | 2022-06-01 | 234.8363 | 238.2198 | 249.9667 | 2022-06-01 | 4.699% | 0.0005652% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 188.545 | 188.545 | 191.2645 | 193.4608 | 193.4615 | 0.74666 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2022-06-02 | 1.422% | 0% | 0% | 1.135% | 0.0005539% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | 252.5188 | 0 | 2022-06-02 | 181.7231 | 184.3442 | 193.4608 | 2022-06-02 | 4.712% | 0.0005539% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 237.402 | 237.402 | 240.8298 | 243.6294 | 243.6306 | 0.93997 | TRUE | 243.6306 | 2022 | 2022-06-03 | 1.423% | 0% | 0% | 1.149% | 0.000543% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | 252.5643 | 0 | 2022-06-03 | 228.8133 | 232.1171 | 243.6294 | 2022-06-03 | 4.725% | 0.000543% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 113.696 | 113.696 | 115.3394 | 116.6965 | 116.6967 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2022-06-04 | 1.425% | 0% | 0% | 1.163% | 0.0005325% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | 252.5998 | 0 | 2022-06-04 | 109.5832 | 111.1671 | 116.6965 | 2022-06-04 | 4.738% | 0.0005325% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 143.132 | 143.132 | 145.203 | 146.9322 | 146.9325 | 0.56658 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2022-06-05 | 1.426% | 0% | 0% | 1.177% | 0.0005227% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | 252.6253 | 0 | 2022-06-05 | 137.9551 | 139.9512 | 146.9322 | 2022-06-05 | 4.751% | 0.0005227% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 211.648 | 211.648 | 214.7136 | 217.3011 | 217.3019 | 0.83774 | TRUE | 217.3019 | 2022 | 2022-06-06 | 1.428% | 0% | 0% | 1.191% | 0.0005131% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | 252.6409 | 0 | 2022-06-06 | 203.994 | 206.9487 | 217.3011 | 2022-06-06 | 4.764% | 0.0005131% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 111.349 | 111.349 | 112.9635 | 114.3408 | 114.341 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2022-06-07 | 1.429% | 0% | 0% | 1.205% | 0.0005039% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | 252.6465 | 0 | 2022-06-07 | 107.3228 | 108.8789 | 114.3408 | 2022-06-07 | 4.777% | 0.0005039% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 93.895 | 93.895 | 95.2579 | 96.4328 | 96.4329 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2022-06-08 | 1.431% | 0% | 0% | 1.218% | 0.000495% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | 252.6422 | 0 | 2022-06-08 | 90.5004 | 91.814 | 96.4328 | 2022-06-08 | 4.79% | 0.000495% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 192.96 | 192.96 | 195.7638 | 198.2061 | 198.2068 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2022-06-09 | 1.432% | 0% | 0% | 1.232% | 0.0004864% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | 252.628 | 0 | 2022-06-09 | 185.9851 | 188.6876 | 198.2061 | 2022-06-09 | 4.802% | 0.0004864% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 252.431 | 252.431 | 256.1028 | 259.3342 | 259.3354 | 0.99932 | TRUE | 259.3354 | 2022 | 2022-06-10 | 1.434% | 0% | 0% | 1.246% | 0.0004782% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | 252.6038 | 0 | 2022-06-10 | 243.3081 | 246.8472 | 259.3342 | 2022-06-10 | 4.815% | 0.0004782% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 243.246 | 243.246 | 246.7879 | 249.9367 | 249.9378 | 0.96308 | TRUE | 249.9378 | 2022 | 2022-06-11 | 1.435% | 0% | 0% | 1.26% | 0.0004703% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | 252.5696 | 0 | 2022-06-11 | 234.4568 | 237.8707 | 249.9367 | 2022-06-11 | 4.828% | 0.0004703% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 194.446 | 194.446 | 197.2803 | 199.8253 | 199.8259 | 0.77 | TRUE | 199.8259 | 2022 | 2022-06-12 | 1.437% | 0% | 0% | 1.274% | 0.0004628% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | 252.5279 | 0 | 2022-06-12 | 187.4216 | 190.1535 | 199.8253 | 2022-06-12 | 4.84% | 0.0004628% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 232.567 | 232.567 | 235.9605 | 239.0379 | 239.0388 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2022-06-13 | 1.438% | 0% | 0% | 1.287% | 0.0004565% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | 252.4802 | 0 | 2022-06-13 | 224.1674 | 227.4383 | 239.0379 | 2022-06-13 | 4.853% | 0.0004565% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 219.054 | 219.054 | 222.2537 | 225.1837 | 225.1845 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2022-06-14 | 1.44% | 0% | 0% | 1.301% | 0.0004508% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | 252.4254 | 0 | 2022-06-14 | 211.1443 | 214.2284 | 225.1837 | 2022-06-14 | 4.865% | 0.0004508% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 237.787 | 237.787 | 241.2639 | 244.4786 | 244.4796 | 0.94224 | TRUE | 244.4796 | 2022 | 2022-06-15 | 1.441% | 0% | 0% | 1.315% | 0.0004458% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | 252.3625 | 0 | 2022-06-15 | 229.2031 | 232.5545 | 244.4786 | 2022-06-15 | 4.877% | 0.0004458% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 228.816 | 228.816 | 232.1652 | 235.2914 | 235.2923 | 0.90695 | TRUE | 235.2923 | 2022 | 2022-06-16 | 1.443% | 0% | 0% | 1.329% | 0.0004416% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | 252.2905 | 0 | 2022-06-16 | 220.5582 | 223.7865 | 235.2914 | 2022-06-16 | 4.89% | 0.0004416% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 231.282 | 231.282 | 234.6709 | 237.8638 | 237.8647 | 0.91703 | TRUE | 237.8647 | 2022 | 2022-06-17 | 1.444% | 0% | 0% | 1.342% | 0.0004381% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | 252.2081 | 0 | 2022-06-17 | 222.9376 | 226.2042 | 237.8638 | 2022-06-17 | 4.902% | 0.0004381% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 242.271 | 242.271 | 245.8246 | 249.2038 | 249.2048 | 0.96096 | TRUE | 249.2048 | 2022 | 2022-06-18 | 1.446% | 0% | 0% | 1.356% | 0.0004354% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | 252.1145 | 0 | 2022-06-18 | 233.5327 | 236.9581 | 249.2038 | 2022-06-18 | 4.914% | 0.0004354% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 246.05 | 246.05 | 249.6628 | 253.1298 | 253.1309 | 0.97636 | TRUE | 253.1309 | 2022 | 2022-06-19 | 1.447% | 0% | 0% | 1.37% | 0.0004344% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | 252.0086 | 0 | 2022-06-19 | 237.1783 | 240.6608 | 253.1298 | 2022-06-19 | 4.926% | 0.0004344% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 131.932 | 131.932 | 133.8712 | 135.749 | 135.7492 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2022-06-20 | 1.449% | 0% | 0% | 1.383% | 0.0004348% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | 251.8892 | 0 | 2022-06-20 | 127.1766 | 129.0459 | 135.749 | 2022-06-20 | 4.938% | 0.0004348% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 100.986 | 100.986 | 102.4719 | 103.9236 | 103.9237 | 0.40113 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2022-06-21 | 1.45% | 0% | 0% | 1.397% | 0.0004367% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | 251.7553 | 0 | 2022-06-21 | 97.3473 | 98.7796 | 103.9236 | 2022-06-21 | 4.95% | 0.0004367% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 191.439 | 191.439 | 194.2587 | 197.0379 | 197.0385 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2022-06-22 | 1.452% | 0% | 0% | 1.41% | 0.0004401% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | 251.606 | 0 | 2022-06-22 | 184.5437 | 187.2618 | 197.0379 | 2022-06-22 | 4.962% | 0.0004401% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 183.988 | 183.988 | 186.7008 | 189.3979 | 189.3984 | 0.73174 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2022-06-23 | 1.453% | 0% | 0% | 1.424% | 0.0004452% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | 251.44 | 0 | 2022-06-23 | 177.3636 | 179.9787 | 189.3979 | 2022-06-23 | 4.973% | 0.0004452% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 167.025 | 167.025 | 169.4902 | 171.9623 | 171.9627 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2022-06-24 | 1.454% | 0% | 0% | 1.438% | 0.0004519% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | 251.2565 | 0 | 2022-06-24 | 161.0138 | 163.3903 | 171.9623 | 2022-06-24 | 4.985% | 0.0004519% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 158.634 | 158.634 | 160.9778 | 163.3481 | 163.3485 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2022-06-25 | 1.456% | 0% | 0% | 1.451% | 0.0004603% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | 251.0542 | 0 | 2022-06-25 | 152.9272 | 155.1867 | 163.3481 | 2022-06-25 | 4.996% | 0.0004603% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 55.173 | 55.173 | 55.989 | 56.8212 | 56.8212 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2022-06-26 | 1.457% | 0% | 0% | 1.465% | 0.0004704% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | 250.8326 | 0 | 2022-06-26 | 53.189 | 53.9757 | 56.8212 | 2022-06-26 | 5.008% | 0.0004704% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 69.018 | 69.018 | 70.0398 | 71.0906 | 71.0906 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2022-06-27 | 1.459% | 0% | 0% | 1.478% | 0.0004825% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | 250.5923 | 0 | 2022-06-27 | 66.5373 | 67.5224 | 71.0906 | 2022-06-27 | 5.019% | 0.0004825% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 250.869 | 250.869 | 254.587 | 258.4416 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2022 | 2022-06-28 | 1.46% | 0% | 0% | 1.491% | 0.0004958% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | 250.3344 | 0 | 2022-06-28 | 241.8564 | 245.4409 | 258.4416 | 2022-06-28 | 5.03% | 0.0004958% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 248.804 | 248.804 | 252.4952 | 256.353 | 256.3543 | 0.99498 | TRUE | 256.3543 | 2022 | 2022-06-29 | 1.462% | 0% | 0% | 1.505% | 0.0005103% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | 250.0599 | 0 | 2022-06-29 | 239.87 | 243.4286 | 256.353 | 2022-06-29 | 5.042% | 0.0005103% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 66.956 | 66.956 | 67.9504 | 68.9979 | 68.9979 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2022-06-30 | 1.463% | 0% | 0% | 1.518% | 0.000526% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | 249.7701 | 0 | 2022-06-30 | 64.553 | 65.5116 | 68.9979 | 2022-06-30 | 5.053% | 0.000526% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 219.559 | 219.559 | 222.8231 | 226.2889 | 226.2899 | 0.88012 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2022-07-01 | 1.465% | 0% | 0% | 1.532% | 0.000543% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | 249.4658 | 0 | 2022-07-01 | 211.6832 | 214.8301 | 226.2889 | 2022-07-01 | 5.064% | 0.000543% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 245.144 | 245.144 | 248.7922 | 252.6961 | 252.6975 | 0.98393 | TRUE | 252.6975 | 2022 | 2022-07-02 | 1.466% | 0% | 0% | 1.545% | 0.0005611% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | 249.1483 | 0 | 2022-07-02 | 236.3551 | 239.8725 | 252.6961 | 2022-07-02 | 5.075% | 0.0005611% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 211.379 | 211.379 | 214.5279 | 217.9236 | 217.9246 | 0.84953 | TRUE | 217.9246 | 2022 | 2022-07-03 | 1.468% | 0% | 0% | 1.558% | 0.0005812% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | 248.8184 | 0 | 2022-07-03 | 203.8048 | 206.8409 | 217.9236 | 2022-07-03 | 5.086% | 0.0005812% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 206.624 | 206.624 | 209.7052 | 213.0532 | 213.0542 | 0.83156 | TRUE | 213.0542 | 2022 | 2022-07-04 | 1.469% | 0% | 0% | 1.571% | 0.0006021% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | 248.4775 | 0 | 2022-07-04 | 199.2244 | 202.1953 | 213.0532 | 2022-07-04 | 5.096% | 0.0006021% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 241.483 | 241.483 | 245.0878 | 249.0341 | 249.0356 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2022-07-05 | 1.471% | 0% | 0% | 1.585% | 0.0006241% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | 248.1264 | 0 | 2022-07-05 | 232.8401 | 236.3158 | 249.0341 | 2022-07-05 | 5.107% | 0.0006241% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 196.956 | 196.956 | 199.8991 | 203.1451 | 203.146 | 0.79493 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2022-07-06 | 1.472% | 0% | 0% | 1.598% | 0.000647% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | 247.7663 | 0 | 2022-07-06 | 189.911 | 192.7488 | 203.1451 | 2022-07-06 | 5.118% | 0.000647% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 239.577 | 239.577 | 243.1606 | 247.1422 | 247.1438 | 0.96839 | TRUE | 247.1438 | 2022 | 2022-07-07 | 1.474% | 0% | 0% | 1.611% | 0.0006708% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | 247.3982 | 0 | 2022-07-07 | 231.0126 | 234.4681 | 247.1422 | 2022-07-07 | 5.128% | 0.0006708% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 250.654 | 250.654 | 254.4071 | 258.6074 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2022-07-08 | 1.475% | 0% | 0% | 1.624% | 0.0006956% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | 247.0231 | 0 | 2022-07-08 | 241.6992 | 245.3183 | 258.6074 | 2022-07-08 | 5.139% | 0.0006956% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 247.479 | 247.479 | 251.1884 | 255.3695 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2022-07-09 | 1.477% | 0% | 0% | 1.637% | 0.0007214% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | 246.6423 | 0 | 2022-07-09 | 238.6433 | 242.2202 | 255.3695 | 2022-07-09 | 5.149% | 0.0007214% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 235.557 | 235.557 | 239.0913 | 243.1034 | 243.1051 | 0.95656 | TRUE | 243.1051 | 2022 | 2022-07-10 | 1.478% | 0% | 0% | 1.65% | 0.0007481% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | 246.2531 | 0 | 2022-07-10 | 227.1524 | 230.5605 | 243.1034 | 2022-07-10 | 5.159% | 0.0007481% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 239.192 | 239.192 | 242.7845 | 246.8914 | 246.8932 | 0.97291 | TRUE | 246.8932 | 2022 | 2022-07-11 | 1.48% | 0% | 0% | 1.663% | 0.0007765% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | 245.8526 | 0 | 2022-07-11 | 230.6633 | 234.1277 | 246.8914 | 2022-07-11 | 5.17% | 0.0007765% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 238.965 | 238.965 | 242.5577 | 246.6935 | 246.6954 | 0.97361 | TRUE | 246.6954 | 2022 | 2022-07-12 | 1.481% | 0% | 0% | 1.676% | 0.0008063% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 245.4412 | 0 | 2022-07-12 | 230.4501 | 233.9148 | 246.6935 | 2022-07-12 | 5.18% | 0.0008063% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 236.767 | 236.767 | 240.3303 | 244.4604 | 244.4624 | 0.96632 | TRUE | 244.4624 | 2022 | 2022-07-13 | 1.483% | 0% | 0% | 1.689% | 0.0008374% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | 245.0194 | 0 | 2022-07-13 | 228.3361 | 231.7726 | 244.4604 | 2022-07-13 | 5.19% | 0.0008374% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 234.562 | 234.562 | 238.0957 | 242.2194 | 242.2214 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2022-07-14 | 1.484% | 0% | 0% | 1.702% | 0.00087% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | 244.5876 | 0 | 2022-07-14 | 226.2154 | 229.6234 | 242.2194 | 2022-07-14 | 5.2% | 0.00087% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 225.995 | 225.995 | 229.4031 | 233.407 | 233.4089 | 0.92565 | TRUE | 233.4089 | 2022 | 2022-07-15 | 1.486% | 0% | 0% | 1.715% | 0.0009041% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | 244.1462 | 0 | 2022-07-15 | 217.9589 | 221.2458 | 233.407 | 2022-07-15 | 5.21% | 0.0009041% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 231.076 | 231.076 | 234.5643 | 238.6896 | 238.6917 | 0.94821 | TRUE | 238.6917 | 2022 | 2022-07-16 | 1.487% | 0% | 0% | 1.728% | 0.0009395% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | 243.6956 | 0 | 2022-07-16 | 222.865 | 226.2293 | 238.6896 | 2022-07-16 | 5.22% | 0.0009395% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 231.158 | 231.158 | 234.651 | 238.8093 | 238.8115 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2022-07-17 | 1.489% | 0% | 0% | 1.741% | 0.0009778% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | 243.2364 | 0 | 2022-07-17 | 222.95 | 226.319 | 238.8093 | 2022-07-17 | 5.23% | 0.0009778% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 237.96 | 237.96 | 241.5594 | 245.8724 | 245.8748 | 0.98019 | TRUE | 245.8748 | 2022 | 2022-07-18 | 1.49% | 0% | 0% | 1.754% | 0.001018% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | 242.7688 | 0 | 2022-07-18 | 229.5166 | 232.9883 | 245.8724 | 2022-07-18 | 5.24% | 0.001018% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 206.073 | 206.073 | 209.1933 | 212.9562 | 212.958 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2022-07-19 | 1.492% | 0% | 0% | 1.767% | 0.001061% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | 242.2933 | 0 | 2022-07-19 | 198.7664 | 201.776 | 212.9562 | 2022-07-19 | 5.25% | 0.001061% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 180.248 | 180.248 | 182.98 | 186.2957 | 186.2971 | 0.74541 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2022-07-20 | 1.493% | 0% | 0% | 1.78% | 0.001106% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | 241.8104 | 0 | 2022-07-20 | 173.8618 | 176.497 | 186.2957 | 2022-07-20 | 5.26% | 0.001106% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 229.023 | 229.023 | 232.4978 | 236.7417 | 236.7442 | 0.94904 | TRUE | 236.7442 | 2022 | 2022-07-21 | 1.495% | 0% | 0% | 1.793% | 0.001153% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | 241.3205 | 0 | 2022-07-21 | 220.9147 | 224.2665 | 236.7417 | 2022-07-21 | 5.27% | 0.001153% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 184.178 | 184.178 | 186.9752 | 190.413 | 190.4145 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2022-07-22 | 1.496% | 0% | 0% | 1.805% | 0.001203% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | 240.8239 | 0 | 2022-07-22 | 177.6623 | 180.3605 | 190.413 | 2022-07-22 | 5.279% | 0.001203% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 197.118 | 197.118 | 200.1147 | 203.8206 | 203.8225 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2022-07-23 | 1.498% | 0% | 0% | 1.818% | 0.001255% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | 240.3212 | 0 | 2022-07-23 | 190.1498 | 193.0406 | 203.8206 | 2022-07-23 | 5.289% | 0.001255% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 229.475 | 229.475 | 232.9671 | 237.3123 | 237.3152 | 0.95689 | TRUE | 237.3152 | 2022 | 2022-07-24 | 1.499% | 0% | 0% | 1.831% | 0.00131% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | 239.814 | 0 | 2022-07-24 | 221.3692 | 224.738 | 237.3123 | 2022-07-24 | 5.299% | 0.00131% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 110.256 | 110.256 | 111.9356 | 114.0381 | 114.0384 | 0.46073 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2022-07-25 | 1.5% | 0% | 0% | 1.844% | 0.001369% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 239.3029 | 0 | 2022-07-25 | 106.3644 | 107.9847 | 114.0381 | 2022-07-25 | 5.308% | 0.001369% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 235.382 | 235.382 | 238.9712 | 243.4914 | 243.4949 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2022-07-26 | 1.502% | 0% | 0% | 1.856% | 0.001431% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 238.7869 | 0 | 2022-07-26 | 227.0804 | 230.543 | 243.4914 | 2022-07-26 | 5.318% | 0.001431% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 243.894 | 243.894 | 247.6168 | 252.3331 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2022 | 2022-07-27 | 1.503% | 0% | 0% | 1.869% | 0.001497% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | 238.265 | 0 | 2022-07-27 | 235.2988 | 238.8904 | 252.3331 | 2022-07-27 | 5.327% | 0.001497% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 187.411 | 187.411 | 190.2745 | 193.9237 | 193.9258 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2022-07-28 | 1.505% | 0% | 0% | 1.882% | 0.001567% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | 237.736 | 0 | 2022-07-28 | 180.8115 | 183.5742 | 193.9237 | 2022-07-28 | 5.337% | 0.001567% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 136.738 | 136.738 | 138.8293 | 141.5101 | 141.5111 | 0.57646 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2022-07-29 | 1.506% | 0% | 0% | 1.894% | 0.001641% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | 237.199 | 0 | 2022-07-29 | 131.9267 | 133.9445 | 141.5101 | 2022-07-29 | 5.346% | 0.001641% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 200.903 | 200.903 | 203.9788 | 207.9444 | 207.9472 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2022-07-30 | 1.508% | 0% | 0% | 1.907% | 0.001719% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | 236.6528 | 0 | 2022-07-30 | 193.8396 | 196.8072 | 207.9444 | 2022-07-30 | 5.356% | 0.001719% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 235.133 | 235.133 | 238.7364 | 243.4091 | 243.4135 | 0.99592 | TRUE | 243.4135 | 2022 | 2022-07-31 | 1.509% | 0% | 0% | 1.92% | 0.001799% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | 236.0964 | 0 | 2022-07-31 | 226.8726 | 230.3495 | 243.4091 | 2022-07-31 | 5.365% | 0.001799% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 233.845 | 233.845 | 237.4323 | 242.1105 | 242.115 | 0.99285 | TRUE | 242.115 | 2022 | 2022-08-01 | 1.511% | 0% | 0% | 1.932% | 0.00188% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | 235.5289 | 0 | 2022-08-01 | 225.6364 | 229.0978 | 242.1105 | 2022-08-01 | 5.375% | 0.00188% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 233.099 | 233.099 | 236.6784 | 241.3728 | 241.3775 | 0.99213 | TRUE | 241.3775 | 2022 | 2022-08-02 | 1.512% | 0% | 0% | 1.945% | 0.001962% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | 234.949 | 0 | 2022-08-02 | 224.9232 | 228.377 | 241.3728 | 2022-08-02 | 5.384% | 0.001962% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 227.365 | 227.365 | 230.8598 | 235.469 | 235.4736 | 0.97017 | TRUE | 235.4736 | 2022 | 2022-08-03 | 1.514% | 0% | 0% | 1.957% | 0.002046% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 234.3557 | 0 | 2022-08-03 | 219.3967 | 222.769 | 235.469 | 2022-08-03 | 5.393% | 0.002046% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 223.309 | 223.309 | 226.7449 | 231.3015 | 231.3061 | 0.95534 | TRUE | 231.3061 | 2022 | 2022-08-04 | 1.515% | 0% | 0% | 1.97% | 0.002131% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | 233.7481 | 0 | 2022-08-04 | 215.4891 | 218.8047 | 231.3015 | 2022-08-04 | 5.403% | 0.002131% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 185.388 | 185.388 | 188.2432 | 192.0507 | 192.0537 | 0.79522 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2022-08-05 | 1.517% | 0% | 0% | 1.983% | 0.002217% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | 233.1251 | 0 | 2022-08-05 | 178.9013 | 181.6566 | 192.0507 | 2022-08-05 | 5.412% | 0.002217% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 216.271 | 216.271 | 219.6052 | 224.0756 | 224.0803 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2022-08-06 | 1.518% | 0% | 0% | 1.995% | 0.002304% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | 232.4855 | 0 | 2022-08-06 | 208.7098 | 211.9274 | 224.0756 | 2022-08-06 | 5.421% | 0.002304% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 227.605 | 227.605 | 231.1174 | 235.8523 | 235.8578 | 0.98177 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2022-08-07 | 1.52% | 0% | 0% | 2.008% | 0.002393% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | 231.8322 | 0 | 2022-08-07 | 219.654 | 223.0437 | 235.8523 | 2022-08-07 | 5.431% | 0.002393% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 230.598 | 230.598 | 234.1601 | 238.9878 | 238.9937 | 0.99753 | TRUE | 238.9937 | 2022 | 2022-08-08 | 1.521% | 0% | 0% | 2.02% | 0.002484% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | 231.1682 | 0 | 2022-08-08 | 222.549 | 225.9868 | 238.9878 | 2022-08-08 | 5.44% | 0.002484% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 221.795 | 221.795 | 225.2245 | 229.8972 | 229.9028 | 0.96226 | TRUE | 229.9028 | 2022 | 2022-08-09 | 1.523% | 0% | 0% | 2.033% | 0.002576% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | 230.493 | 0 | 2022-08-09 | 214.0596 | 217.3695 | 229.8972 | 2022-08-09 | 5.449% | 0.002576% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 211.762 | 211.762 | 215.0396 | 219.5289 | 219.5341 | 0.92148 | TRUE | 219.5341 | 2022 | 2022-08-10 | 1.524% | 0% | 0% | 2.045% | 0.002669% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | 229.8061 | 0 | 2022-08-10 | 204.3825 | 207.546 | 219.5289 | 2022-08-10 | 5.458% | 0.002669% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 204.345 | 204.345 | 207.511 | 211.8699 | 211.8749 | 0.89192 | TRUE | 211.8749 | 2022 | 2022-08-11 | 1.526% | 0% | 0% | 2.057% | 0.002763% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | 229.1069 | 0 | 2022-08-11 | 197.2299 | 200.2856 | 211.8699 | 2022-08-11 | 5.468% | 0.002763% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 206.195 | 206.195 | 209.3928 | 213.8184 | 213.8237 | 0.9028 | TRUE | 213.8237 | 2022 | 2022-08-12 | 1.527% | 0% | 0% | 2.07% | 0.002857% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | 228.395 | 0 | 2022-08-12 | 199.0214 | 202.1079 | 213.8184 | 2022-08-12 | 5.477% | 0.002857% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 160.601 | 160.601 | 163.0941 | 166.5623 | 166.5652 | 0.7054 | TRUE | 166.5652 | 2022 | 2022-08-13 | 1.529% | 0% | 0% | 2.082% | 0.002953% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | 227.6698 | 0 | 2022-08-13 | 155.0182 | 157.4247 | 166.5623 | 2022-08-13 | 5.486% | 0.002953% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 152.379 | 152.379 | 154.7468 | 158.0575 | 158.06 | 0.67147 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2022-08-14 | 1.53% | 0% | 0% | 2.095% | 0.003045% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 226.9308 | 0 | 2022-08-14 | 147.0864 | 149.372 | 158.0575 | 2022-08-14 | 5.495% | 0.003045% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 158.202 | 158.202 | 160.6627 | 164.1207 | 164.1236 | 0.69945 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2022-08-15 | 1.532% | 0% | 0% | 2.107% | 0.003135% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | 226.1774 | 0 | 2022-08-15 | 152.7117 | 155.0871 | 164.1207 | 2022-08-15 | 5.504% | 0.003135% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 153.744 | 153.744 | 156.1377 | 159.5184 | 159.5212 | 0.68206 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2022-08-16 | 1.533% | 0% | 0% | 2.119% | 0.003223% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | 225.4093 | 0 | 2022-08-16 | 148.4129 | 150.7236 | 159.5184 | 2022-08-16 | 5.513% | 0.003223% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 120.798 | 120.798 | 122.6806 | 125.3527 | 125.3541 | 0.53776 | TRUE | 125.3541 | 2022 | 2022-08-17 | 1.535% | 0% | 0% | 2.132% | 0.003309% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | 224.6257 | 0 | 2022-08-17 | 116.6128 | 118.4302 | 125.3527 | 2022-08-17 | 5.522% | 0.003309% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 148.481 | 148.481 | 150.7973 | 154.1012 | 154.1039 | 0.66337 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2022-08-18 | 1.536% | 0% | 0% | 2.144% | 0.003393% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | 223.8263 | 0 | 2022-08-18 | 143.341 | 145.5772 | 154.1012 | 2022-08-18 | 5.531% | 0.003393% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 143.308 | 143.308 | 145.5458 | 148.7533 | 148.7558 | 0.6426 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2022-08-19 | 1.538% | 0% | 0% | 2.156% | 0.003475% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 223.0105 | 0 | 2022-08-19 | 138.3513 | 140.5117 | 148.7533 | 2022-08-19 | 5.54% | 0.003475% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 211.172 | 211.172 | 214.4728 | 219.2267 | 219.234 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2022-08-20 | 1.539% | 0% | 0% | 2.169% | 0.003555% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 222.1777 | 0 | 2022-08-20 | 203.8742 | 207.0609 | 219.2267 | 2022-08-20 | 5.549% | 0.003555% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 157.707 | 157.707 | 160.1745 | 163.7454 | 163.7489 | 0.71254 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2022-08-21 | 1.541% | 0% | 0% | 2.181% | 0.003633% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | 221.3276 | 0 | 2022-08-21 | 152.2615 | 154.6438 | 163.7454 | 2022-08-21 | 5.558% | 0.003633% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 112.478 | 112.478 | 114.2396 | 116.801 | 116.8023 | 0.51018 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2022-08-22 | 1.542% | 0% | 0% | 2.193% | 0.003694% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | 220.4607 | 0 | 2022-08-22 | 108.5975 | 110.2983 | 116.801 | 2022-08-22 | 5.567% | 0.003694% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 199.336 | 199.336 | 202.4609 | 207.0263 | 207.033 | 0.90781 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2022-08-23 | 1.543% | 0% | 0% | 2.205% | 0.003738% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | 219.5774 | 0 | 2022-08-23 | 192.4648 | 195.482 | 207.0263 | 2022-08-23 | 5.576% | 0.003738% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 204.821 | 204.821 | 208.0351 | 212.7526 | 212.7599 | 0.93663 | TRUE | 212.7599 | 2022 | 2022-08-24 | 1.545% | 0% | 0% | 2.217% | 0.003763% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | 218.6784 | 0 | 2022-08-24 | 197.7668 | 200.8702 | 212.7526 | 2022-08-24 | 5.585% | 0.003763% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 132.904 | 132.904 | 134.9916 | 138.0699 | 138.0722 | 0.6103 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2022-08-25 | 1.546% | 0% | 0% | 2.23% | 0.00377% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | 217.764 | 0 | 2022-08-25 | 128.3307 | 130.3464 | 138.0699 | 2022-08-25 | 5.594% | 0.00377% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 174.606 | 174.606 | 177.3513 | 181.4181 | 181.4231 | 0.80524 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2022-08-26 | 1.548% | 0% | 0% | 2.242% | 0.003759% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | 216.8349 | 0 | 2022-08-26 | 168.6029 | 171.2537 | 181.4181 | 2022-08-26 | 5.603% | 0.003759% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 205.377 | 205.377 | 208.6092 | 213.4193 | 213.4267 | 0.95129 | TRUE | 213.4267 | 2022 | 2022-08-27 | 1.549% | 0% | 0% | 2.254% | 0.003728% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | 215.8916 | 0 | 2022-08-27 | 198.3221 | 201.4432 | 213.4193 | 2022-08-27 | 5.612% | 0.003728% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 207.354 | 207.354 | 210.6205 | 215.5037 | 215.5112 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2022-08-28 | 1.551% | 0% | 0% | 2.266% | 0.00368% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | 214.9346 | 0 | 2022-08-28 | 200.2374 | 203.3918 | 215.5037 | 2022-08-28 | 5.62% | 0.00368% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 143.587 | 143.587 | 145.8511 | 149.2511 | 149.254 | 0.67107 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2022-08-29 | 1.552% | 0% | 0% | 2.278% | 0.00362% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | 213.9645 | 0 | 2022-08-29 | 138.6633 | 140.8498 | 149.2511 | 2022-08-29 | 5.629% | 0.00362% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 203.303 | 203.303 | 206.5119 | 211.352 | 211.359 | 0.95455 | TRUE | 211.359 | 2022 | 2022-08-30 | 1.554% | 0% | 0% | 2.29% | 0.003547% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | 212.9818 | 0 | 2022-08-30 | 196.3377 | 199.4367 | 211.352 | 2022-08-30 | 5.638% | 0.003547% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 109.693 | 109.693 | 111.426 | 114.0517 | 114.0529 | 0.51744 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2022-08-31 | 1.555% | 0% | 0% | 2.302% | 0.003461% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | 211.9869 | 0 | 2022-08-31 | 105.9382 | 107.6119 | 114.0517 | 2022-08-31 | 5.646% | 0.003461% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 165.231 | 165.231 | 167.844 | 171.8202 | 171.8242 | 0.78315 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2022-09-01 | 1.557% | 0% | 0% | 2.314% | 0.003362% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | 210.9805 | 0 | 2022-09-01 | 159.5802 | 162.1039 | 171.8202 | 2022-09-01 | 5.655% | 0.003362% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 164.452 | 164.452 | 167.0552 | 171.0337 | 171.0375 | 0.78323 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2022-09-02 | 1.558% | 0% | 0% | 2.326% | 0.003249% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | 209.9631 | 0 | 2022-09-02 | 158.8329 | 161.3472 | 171.0337 | 2022-09-02 | 5.664% | 0.003249% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 156.853 | 156.853 | 159.3383 | 163.153 | 163.1563 | 0.75072 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2022-09-03 | 1.56% | 0% | 0% | 2.338% | 0.003123% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | 208.9352 | 0 | 2022-09-03 | 151.4984 | 153.8989 | 163.153 | 2022-09-03 | 5.672% | 0.003123% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 200.212 | 200.212 | 203.3874 | 208.2821 | 208.288 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2022-09-04 | 1.561% | 0% | 0% | 2.35% | 0.002983% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 207.8948 | 0 | 2022-09-04 | 193.3834 | 196.4506 | 208.2821 | 2022-09-04 | 5.681% | 0.002983% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 173.364 | 173.364 | 176.1162 | 180.3766 | 180.3805 | 0.83815 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2022-09-05 | 1.563% | 0% | 0% | 2.362% | 0.002837% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 206.8401 | 0 | 2022-09-05 | 167.4566 | 170.115 | 180.3766 | 2022-09-05 | 5.689% | 0.002837% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 188.539 | 188.539 | 191.535 | 196.1923 | 196.1969 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2022-09-06 | 1.564% | 0% | 0% | 2.374% | 0.0027% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | 205.7716 | 0 | 2022-09-06 | 182.1204 | 185.0144 | 196.1923 | 2022-09-06 | 5.697% | 0.0027% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 151.126 | 151.126 | 153.5298 | 157.282 | 157.2846 | 0.73831 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2022-09-07 | 1.566% | 0% | 0% | 2.386% | 0.002571% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | 204.6897 | 0 | 2022-09-07 | 145.9858 | 148.3079 | 157.282 | 2022-09-07 | 5.706% | 0.002571% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 162.842 | 162.842 | 165.4347 | 169.4984 | 169.5013 | 0.79983 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2022-09-08 | 1.567% | 0% | 0% | 2.397% | 0.002451% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | 203.595 | 0 | 2022-09-08 | 157.3085 | 159.8131 | 169.4984 | 2022-09-08 | 5.714% | 0.002451% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 90.125 | 90.125 | 91.5613 | 93.8217 | 93.8222 | 0.44508 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2022-09-09 | 1.569% | 0% | 0% | 2.409% | 0.002339% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | 202.4881 | 0 | 2022-09-09 | 87.0654 | 88.4529 | 93.8217 | 2022-09-09 | 5.722% | 0.002339% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 196.996 | 196.996 | 200.1385 | 205.1041 | 205.1086 | 0.97828 | TRUE | 205.1086 | 2022 | 2022-09-10 | 1.57% | 0% | 0% | 2.421% | 0.002237% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 201.3694 | 0 | 2022-09-10 | 190.3146 | 193.3505 | 205.1041 | 2022-09-10 | 5.731% | 0.002237% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 197.08 | 197.08 | 200.2268 | 205.2193 | 205.2236 | 0.98422 | TRUE | 205.2236 | 2022 | 2022-09-11 | 1.572% | 0% | 0% | 2.433% | 0.002146% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 200.2396 | 0 | 2022-09-11 | 190.4021 | 193.4423 | 205.2193 | 2022-09-11 | 5.739% | 0.002146% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 152.523 | 152.523 | 154.9607 | 158.8436 | 158.8458 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2022-09-12 | 1.573% | 0% | 0% | 2.444% | 0.002065% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | 199.099 | 0 | 2022-09-12 | 147.3599 | 149.7151 | 158.8436 | 2022-09-12 | 5.747% | 0.002065% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 64.669 | 64.669 | 65.7036 | 67.358 | 67.358 | 0.32669 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2022-09-13 | 1.575% | 0% | 0% | 2.456% | 0.001993% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | 197.9484 | 0 | 2022-09-13 | 62.482 | 63.4816 | 67.358 | 2022-09-13 | 5.755% | 0.001993% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 154.659 | 154.659 | 157.1356 | 161.1114 | 161.1136 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2022-09-14 | 1.576% | 0% | 0% | 2.468% | 0.001932% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | 196.7881 | 0 | 2022-09-14 | 149.4338 | 151.8267 | 161.1114 | 2022-09-14 | 5.763% | 0.001932% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 167.439 | 167.439 | 170.1228 | 174.448 | 174.4506 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2022-09-15 | 1.578% | 0% | 0% | 2.479% | 0.00188% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 195.6188 | 0 | 2022-09-15 | 161.7876 | 164.3808 | 174.448 | 2022-09-15 | 5.771% | 0.00188% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 122.451 | 122.451 | 124.4156 | 127.5938 | 127.5949 | 0.62975 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2022-09-16 | 1.579% | 0% | 0% | 2.491% | 0.001839% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | 194.4409 | 0 | 2022-09-16 | 118.3221 | 120.2205 | 127.5938 | 2022-09-16 | 5.779% | 0.001839% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 201.759 | 201.759 | 204.9991 | 210.2607 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2022 | 2022-09-17 | 1.581% | 0% | 0% | 2.502% | 0.001808% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | 193.255 | 0 | 2022-09-17 | 194.9628 | 198.0937 | 210.2607 | 2022-09-17 | 5.787% | 0.001808% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 191.917 | 191.917 | 195.002 | 200.0305 | 200.0341 | 0.99927 | TRUE | 200.0341 | 2022 | 2022-09-18 | 1.582% | 0% | 0% | 2.514% | 0.001788% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | 192.0567 | 0 | 2022-09-18 | 185.4589 | 188.44 | 200.0305 | 2022-09-18 | 5.794% | 0.001788% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 191.993 | 191.993 | 195.0821 | 200.1363 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2022 | 2022-09-19 | 1.583% | 0% | 0% | 2.525% | 0.001784% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | 190.8422 | 0 | 2022-09-19 | 185.5389 | 188.5242 | 200.1363 | 2022-09-19 | 5.802% | 0.001784% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 198.258 | 198.258 | 201.451 | 206.6943 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2022 | 2022-09-20 | 1.585% | 0% | 0% | 2.537% | 0.001789% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | 189.6134 | 0 | 2022-09-20 | 191.6002 | 194.686 | 206.6943 | 2022-09-20 | 5.81% | 0.001789% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 192.788 | 192.788 | 195.8958 | 201.018 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2022 | 2022-09-21 | 1.586% | 0% | 0% | 2.548% | 0.001804% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | 188.3718 | 0 | 2022-09-21 | 186.3207 | 189.3242 | 201.018 | 2022-09-21 | 5.817% | 0.001804% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 187.326 | 187.326 | 190.3486 | 195.3484 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2022 | 2022-09-22 | 1.588% | 0% | 0% | 2.559% | 0.001828% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | 187.1192 | 0 | 2022-09-22 | 181.0485 | 183.9699 | 195.3484 | 2022-09-22 | 5.825% | 0.001828% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 129.872 | 129.872 | 131.9696 | 135.4516 | 135.4531 | 0.69877 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2022-09-23 | 1.589% | 0% | 0% | 2.571% | 0.001861% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | 185.8573 | 0 | 2022-09-23 | 125.5245 | 127.5518 | 135.4516 | 2022-09-23 | 5.832% | 0.001861% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 81.894 | 81.894 | 83.2179 | 85.4235 | 85.4238 | 0.44365 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2022-09-24 | 1.591% | 0% | 0% | 2.582% | 0.001904% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 184.5877 | 0 | 2022-09-24 | 79.1555 | 80.4352 | 85.4235 | 2022-09-24 | 5.84% | 0.001904% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 141.865 | 141.865 | 144.1606 | 147.9984 | 148.0003 | 0.77389 | TRUE | 148.0003 | 2022 | 2022-09-25 | 1.592% | 0% | 0% | 2.593% | 0.001958% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | 183.3122 | 0 | 2022-09-25 | 137.1263 | 139.3452 | 147.9984 | 2022-09-25 | 5.847% | 0.001958% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 144.737 | 144.737 | 147.0813 | 151.0141 | 151.0162 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2022-09-26 | 1.594% | 0% | 0% | 2.604% | 0.002019% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | 182.0323 | 0 | 2022-09-26 | 139.9077 | 142.1738 | 151.0141 | 2022-09-26 | 5.854% | 0.002019% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 70.34 | 70.34 | 71.4804 | 73.4 | 73.4002 | 0.38915 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2022-09-27 | 1.595% | 0% | 0% | 2.615% | 0.002089% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | 180.7499 | 0 | 2022-09-27 | 67.9957 | 69.098 | 73.4 | 2022-09-27 | 5.861% | 0.002089% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 72.007 | 72.007 | 73.1755 | 75.1492 | 75.1494 | 0.40122 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2022-09-28 | 1.597% | 0% | 0% | 2.626% | 0.002166% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | 179.4665 | 0 | 2022-09-28 | 69.6098 | 70.7394 | 75.1492 | 2022-09-28 | 5.868% | 0.002166% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 97.062 | 97.062 | 98.6386 | 101.3105 | 101.3113 | 0.54472 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2022-09-29 | 1.598% | 0% | 0% | 2.637% | 0.002252% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | 178.1839 | 0 | 2022-09-29 | 93.8344 | 95.3585 | 101.3105 | 2022-09-29 | 5.875% | 0.002252% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 107.033 | 107.033 | 108.7731 | 111.7321 | 111.7333 | 0.60503 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2022-09-30 | 1.6% | 0% | 0% | 2.648% | 0.002346% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | 176.9037 | 0 | 2022-09-30 | 103.4779 | 105.1602 | 111.7321 | 2022-09-30 | 5.882% | 0.002346% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 148.629 | 148.629 | 151.0477 | 155.174 | 155.177 | 0.84627 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2022-10-01 | 1.601% | 0% | 0% | 2.659% | 0.002448% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | 175.6276 | 0 | 2022-10-01 | 143.6981 | 146.0365 | 155.174 | 2022-10-01 | 5.889% | 0.002448% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 162.828 | 162.828 | 165.4803 | 170.0197 | 170.0236 | 0.9339 | TRUE | 170.0236 | 2022 | 2022-10-02 | 1.603% | 0% | 0% | 2.67% | 0.002558% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | 174.352 | 0 | 2022-10-02 | 157.4324 | 159.9967 | 170.0197 | 2022-10-02 | 5.895% | 0.002558% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 151.707 | 151.707 | 154.1804 | 158.4274 | 158.4309 | 0.87655 | TRUE | 158.4309 | 2022 | 2022-10-03 | 1.604% | 0% | 0% | 2.681% | 0.002674% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | 173.0724 | 0 | 2022-10-03 | 146.6859 | 149.0774 | 158.4274 | 2022-10-03 | 5.902% | 0.002674% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 173.935 | 173.935 | 176.7735 | 181.6628 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2022 | 2022-10-04 | 1.606% | 0% | 0% | 2.691% | 0.00279% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | 171.7894 | 0 | 2022-10-04 | 168.1852 | 170.9298 | 181.6628 | 2022-10-04 | 5.908% | 0.00279% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 178.197 | 178.197 | 181.1078 | 186.1373 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2022 | 2022-10-05 | 1.607% | 0% | 0% | 2.702% | 0.002905% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | 170.5035 | 0 | 2022-10-05 | 172.3135 | 175.1281 | 186.1373 | 2022-10-05 | 5.915% | 0.002905% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 56.772 | 56.772 | 57.7002 | 59.3091 | 59.3092 | 0.33549 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2022-10-06 | 1.609% | 0% | 0% | 2.713% | 0.003019% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | 169.2153 | 0 | 2022-10-06 | 54.8999 | 55.7975 | 59.3091 | 2022-10-06 | 5.921% | 0.003019% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 129.48 | 129.48 | 131.599 | 135.283 | 135.2858 | 0.77105 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2022-10-07 | 1.61% | 0% | 0% | 2.723% | 0.003132% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | 167.9251 | 0 | 2022-10-07 | 125.2156 | 127.2648 | 135.283 | 2022-10-07 | 5.927% | 0.003132% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 75.313 | 75.313 | 76.5467 | 78.698 | 78.6986 | 0.45196 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2022-10-08 | 1.612% | 0% | 0% | 2.734% | 0.003245% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | 166.6337 | 0 | 2022-10-08 | 72.8357 | 74.0288 | 78.698 | 2022-10-08 | 5.933% | 0.003245% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 163.239 | 163.239 | 165.9154 | 170.5967 | 170.6024 | 0.98728 | TRUE | 170.6024 | 2022 | 2022-10-09 | 1.613% | 0% | 0% | 2.744% | 0.003357% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | 165.3414 | 0 | 2022-10-09 | 157.8765 | 160.465 | 170.5967 | 2022-10-09 | 5.939% | 0.003357% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 140.613 | 140.613 | 142.9206 | 146.9688 | 146.9728 | 0.85713 | TRUE | 146.9728 | 2022 | 2022-10-10 | 1.615% | 0% | 0% | 2.754% | 0.003468% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | 164.0489 | 0 | 2022-10-10 | 135.9998 | 138.2317 | 146.9688 | 2022-10-10 | 5.945% | 0.003468% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 95.097 | 95.097 | 96.6591 | 99.4074 | 99.4089 | 0.58428 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2022-10-11 | 1.616% | 0% | 0% | 2.765% | 0.003577% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | 162.7566 | 0 | 2022-10-11 | 91.9811 | 93.4921 | 99.4074 | 2022-10-11 | 5.951% | 0.003577% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 127.916 | 127.916 | 130.0192 | 133.7301 | 133.7336 | 0.79221 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2022-10-12 | 1.618% | 0% | 0% | 2.775% | 0.003684% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | 161.4651 | 0 | 2022-10-12 | 123.7304 | 125.7647 | 133.7301 | 2022-10-12 | 5.956% | 0.003684% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 101.418 | 101.418 | 103.087 | 106.0404 | 106.0423 | 0.63316 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2022-10-13 | 1.619% | 0% | 0% | 2.785% | 0.00379% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | 160.1748 | 0 | 2022-10-13 | 98.1039 | 99.7184 | 106.0404 | 2022-10-13 | 5.962% | 0.00379% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 76.677 | 76.677 | 77.94 | 80.1813 | 80.1821 | 0.48258 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2022-10-14 | 1.621% | 0% | 0% | 2.795% | 0.003894% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | 158.8864 | 0 | 2022-10-14 | 74.1748 | 75.3966 | 80.1813 | 2022-10-14 | 5.967% | 0.003894% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 159.627 | 159.627 | 162.2589 | 166.942 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2022 | 2022-10-15 | 1.622% | 0% | 0% | 2.805% | 0.003996% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | 157.6003 | 0 | 2022-10-15 | 154.425 | 156.9711 | 166.942 | 2022-10-15 | 5.973% | 0.003996% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 139.895 | 139.895 | 142.2037 | 146.323 | 146.3281 | 0.89496 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2022-10-16 | 1.624% | 0% | 0% | 2.815% | 0.004097% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | 156.3127 | 0 | 2022-10-16 | 135.3424 | 137.5759 | 146.323 | 2022-10-16 | 5.978% | 0.004097% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 81.95 | 81.95 | 83.3037 | 85.7256 | 85.7267 | 0.52862 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2022-10-17 | 1.625% | 0% | 0% | 2.825% | 0.004201% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | 155.0206 | 0 | 2022-10-17 | 79.2868 | 80.5965 | 85.7256 | 2022-10-17 | 5.983% | 0.004201% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 146.97 | 146.97 | 149.3999 | 153.759 | 153.7653 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2022-10-18 | 1.626% | 0% | 0% | 2.835% | 0.00431% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | 153.7253 | 0 | 2022-10-18 | 142.2005 | 144.5516 | 153.759 | 2022-10-18 | 5.988% | 0.00431% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 71.952 | 71.952 | 73.1427 | 75.2844 | 75.2853 | 0.47202 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2022-10-19 | 1.628% | 0% | 0% | 2.845% | 0.004426% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | 152.428 | 0 | 2022-10-19 | 69.6203 | 70.7725 | 75.2844 | 2022-10-19 | 5.993% | 0.004426% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 31.043 | 31.043 | 31.5572 | 32.4845 | 32.4845 | 0.2054 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2022-10-20 | 1.629% | 0% | 0% | 2.855% | 0.004547% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | 151.1302 | 0 | 2022-10-20 | 30.0385 | 30.536 | 32.4845 | 2022-10-20 | 5.998% | 0.004547% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 74.896 | 74.896 | 76.1377 | 78.3828 | 78.3839 | 0.49985 | TRUE | 78.3839 | 2022 | 2022-10-21 | 1.631% | 0% | 0% | 2.864% | 0.004674% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | 149.8333 | 0 | 2022-10-21 | 72.4759 | 73.6776 | 78.3828 | 2022-10-21 | 6.003% | 0.004674% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 140.071 | 140.071 | 142.3954 | 146.6089 | 146.6154 | 0.94299 | TRUE | 146.6154 | 2022 | 2022-10-22 | 1.632% | 0% | 0% | 2.874% | 0.004806% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | 148.5385 | 0 | 2022-10-22 | 135.5516 | 137.801 | 146.6089 | 2022-10-22 | 6.008% | 0.004806% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 67.974 | 67.974 | 69.1031 | 71.1548 | 71.1556 | 0.46161 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2022-10-23 | 1.634% | 0% | 0% | 2.884% | 0.004941% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | 147.2473 | 0 | 2022-10-23 | 65.784 | 66.8767 | 71.1548 | 2022-10-23 | 6.012% | 0.004941% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 114.124 | 114.124 | 116.0214 | 119.4779 | 119.4821 | 0.78187 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2022-10-24 | 1.635% | 0% | 0% | 2.893% | 0.005077% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | 145.961 | 0 | 2022-10-24 | 110.4526 | 112.2889 | 119.4779 | 2022-10-24 | 6.017% | 0.005077% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 95.857 | 95.857 | 97.4521 | 100.3653 | 100.368 | 0.66252 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2022-10-25 | 1.637% | 0% | 0% | 2.903% | 0.005215% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | 144.6809 | 0 | 2022-10-25 | 92.7779 | 94.3217 | 100.3653 | 2022-10-25 | 6.022% | 0.005215% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 55.392 | 55.392 | 56.3146 | 58.0037 | 58.0041 | 0.38624 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2022-10-26 | 1.638% | 0% | 0% | 2.912% | 0.005354% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | 143.4085 | 0 | 2022-10-26 | 53.6153 | 54.5084 | 58.0037 | 2022-10-26 | 6.026% | 0.005354% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 68.03 | 68.03 | 69.1642 | 71.2455 | 71.2465 | 0.47858 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2022-10-27 | 1.64% | 0% | 0% | 2.921% | 0.005494% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | 142.145 | 0 | 2022-10-27 | 65.8513 | 66.9491 | 71.2455 | 2022-10-27 | 6.03% | 0.005494% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 72.958 | 72.958 | 74.1754 | 76.415 | 76.4163 | 0.51781 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2022-10-28 | 1.641% | 0% | 0% | 2.931% | 0.005635% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | 140.8918 | 0 | 2022-10-28 | 70.625 | 71.8035 | 76.415 | 2022-10-28 | 6.035% | 0.005635% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 114.927 | 114.927 | 116.8465 | 120.3859 | 120.3911 | 0.82295 | TRUE | 120.3911 | 2022 | 2022-10-29 | 1.643% | 0% | 0% | 2.94% | 0.005777% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | 139.6503 | 0 | 2022-10-29 | 111.2575 | 113.1157 | 120.3859 | 2022-10-29 | 6.039% | 0.005777% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 107.866 | 107.866 | 109.6692 | 113.0021 | 113.0066 | 0.77928 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2022-10-30 | 1.644% | 0% | 0% | 2.949% | 0.00592% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | 138.4141 | 0 | 2022-10-30 | 104.4271 | 106.1729 | 113.0021 | 2022-10-30 | 6.043% | 0.00592% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 96.914 | 96.914 | 98.5356 | 101.5398 | 101.5434 | 0.70647 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2022-10-31 | 1.646% | 0% | 0% | 2.959% | 0.006059% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | 137.1773 | 0 | 2022-10-31 | 93.829 | 95.399 | 101.5398 | 2022-10-31 | 6.048% | 0.006059% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 99.915 | 99.915 | 101.5884 | 104.6955 | 104.6996 | 0.73497 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2022-11-01 | 1.647% | 0% | 0% | 2.968% | 0.006186% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 135.9418 | 0 | 2022-11-01 | 96.7393 | 98.3595 | 104.6955 | 2022-11-01 | 6.052% | 0.006186% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 120.055 | 120.055 | 122.0675 | 125.813 | 125.8197 | 0.8912 | TRUE | 125.8197 | 2022 | 2022-11-02 | 1.649% | 0% | 0% | 2.977% | 0.006304% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | 134.7097 | 0 | 2022-11-02 | 116.245 | 118.1937 | 125.813 | 2022-11-02 | 6.056% | 0.006304% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 40.915 | 40.915 | 41.6015 | 42.882 | 42.8821 | 0.3065 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2022-11-03 | 1.65% | 0% | 0% | 2.986% | 0.00641% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | 133.483 | 0 | 2022-11-03 | 39.6185 | 40.2833 | 42.882 | 2022-11-03 | 6.06% | 0.00641% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 66.294 | 66.294 | 67.4073 | 69.4887 | 69.49 | 0.5012 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2022-11-04 | 1.652% | 0% | 0% | 2.995% | 0.006507% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | 132.2635 | 0 | 2022-11-04 | 64.1965 | 65.2747 | 69.4887 | 2022-11-04 | 6.064% | 0.006507% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 128.507 | 128.507 | 130.6671 | 134.7145 | 134.7232 | 0.98057 | TRUE | 134.7232 | 2022 | 2022-11-05 | 1.653% | 0% | 0% | 3.004% | 0.006592% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | 131.0534 | 0 | 2022-11-05 | 124.4474 | 126.5393 | 134.7145 | 2022-11-05 | 6.069% | 0.006592% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 130.667 | 130.667 | 132.8654 | 136.9938 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2022 | 2022-11-06 | 1.655% | 0% | 0% | 3.014% | 0.00667% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | 129.8545 | 0 | 2022-11-06 | 126.5454 | 128.6745 | 136.9938 | 2022-11-06 | 6.073% | 0.00667% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 123.461 | 123.461 | 125.5401 | 129.453 | 129.4612 | 0.95952 | TRUE | 129.4612 | 2022 | 2022-11-07 | 1.656% | 0% | 0% | 3.023% | 0.006744% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 128.6689 | 0 | 2022-11-07 | 119.5726 | 121.5862 | 129.453 | 2022-11-07 | 6.077% | 0.006744% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 92.8 | 92.8 | 94.3641 | 97.3145 | 97.3186 | 0.72783 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2022-11-08 | 1.658% | 0% | 0% | 3.032% | 0.006812% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | 127.4984 | 0 | 2022-11-08 | 89.8817 | 91.3967 | 97.3145 | 2022-11-08 | 6.081% | 0.006812% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 42.223 | 42.223 | 42.9353 | 44.2819 | 44.282 | 0.33417 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2022-11-09 | 1.659% | 0% | 0% | 3.041% | 0.006877% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | 126.3452 | 0 | 2022-11-09 | 40.8972 | 41.5872 | 44.2819 | 2022-11-09 | 6.085% | 0.006877% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 90.806 | 90.806 | 92.3393 | 95.2442 | 95.2482 | 0.7252 | TRUE | 95.2482 | 2022 | 2022-11-10 | 1.661% | 0% | 0% | 3.05% | 0.006936% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | 125.2111 | 0 | 2022-11-10 | 87.959 | 89.4442 | 95.2442 | 2022-11-10 | 6.09% | 0.006936% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 120.973 | 120.973 | 123.0176 | 126.8995 | 126.908 | 0.97481 | TRUE | 126.908 | 2022 | 2022-11-11 | 1.662% | 0% | 0% | 3.059% | 0.006992% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 124.0981 | 0 | 2022-11-11 | 117.1858 | 119.1663 | 126.8995 | 2022-11-11 | 6.094% | 0.006992% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 118.353 | 118.353 | 120.3551 | 124.1646 | 124.1729 | 0.96215 | TRUE | 124.1729 | 2022 | 2022-11-12 | 1.663% | 0% | 0% | 3.068% | 0.007042% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 123.0083 | 0 | 2022-11-12 | 114.6533 | 116.5928 | 124.1646 | 2022-11-12 | 6.098% | 0.007042% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 112.28 | 112.28 | 114.1811 | 117.8063 | 117.8137 | 0.9208 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2022-11-13 | 1.665% | 0% | 0% | 3.077% | 0.007088% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | 121.9368 | 0 | 2022-11-13 | 108.7753 | 110.617 | 117.8063 | 2022-11-13 | 6.103% | 0.007088% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 48.274 | 48.274 | 49.0921 | 50.6555 | 50.656 | 0.39934 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2022-11-14 | 1.666% | 0% | 0% | 3.086% | 0.007128% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 120.878 | 0 | 2022-11-14 | 46.7694 | 47.562 | 50.6555 | 2022-11-14 | 6.107% | 0.007128% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 53.609 | 53.609 | 54.5183 | 56.2598 | 56.2607 | 0.44734 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2022-11-15 | 1.668% | 0% | 0% | 3.095% | 0.007168% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 119.8328 | 0 | 2022-11-15 | 51.9405 | 52.8215 | 56.2598 | 2022-11-15 | 6.111% | 0.007168% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 116.904 | 116.904 | 118.8887 | 122.698 | 122.7067 | 0.98402 | TRUE | 122.7067 | 2022 | 2022-11-16 | 1.669% | 0% | 0% | 3.105% | 0.007208% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | 118.8019 | 0 | 2022-11-16 | 113.2707 | 115.1938 | 122.698 | 2022-11-16 | 6.116% | 0.007208% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 60.52 | 60.52 | 61.5484 | 63.5265 | 63.5279 | 0.51379 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2022-11-17 | 1.671% | 0% | 0% | 3.114% | 0.007249% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 117.7864 | 0 | 2022-11-17 | 58.6418 | 59.6383 | 63.5265 | 2022-11-17 | 6.121% | 0.007249% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 66.606 | 66.606 | 67.7388 | 69.9225 | 69.9245 | 0.5703 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2022-11-18 | 1.672% | 0% | 0% | 3.123% | 0.00729% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | 116.7868 | 0 | 2022-11-18 | 64.5418 | 65.6395 | 69.9225 | 2022-11-18 | 6.125% | 0.00729% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 26.024 | 26.024 | 26.467 | 27.3228 | 27.3228 | 0.22471 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2022-11-19 | 1.674% | 0% | 0% | 3.132% | 0.007331% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | 115.8042 | 0 | 2022-11-19 | 25.2186 | 25.6479 | 27.3228 | 2022-11-19 | 6.13% | 0.007331% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 67.902 | 67.902 | 69.059 | 71.2988 | 71.3009 | 0.59125 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2022-11-20 | 1.675% | 0% | 0% | 3.141% | 0.007369% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | 114.8392 | 0 | 2022-11-20 | 65.8034 | 66.9246 | 71.2988 | 2022-11-20 | 6.135% | 0.007369% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 14.921 | 14.921 | 15.1755 | 15.6691 | 15.6691 | 0.131 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2022-11-21 | 1.677% | 0% | 0% | 3.151% | 0.007399% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | 113.8929 | 0 | 2022-11-21 | 14.4605 | 14.7071 | 15.6691 | 2022-11-21 | 6.14% | 0.007399% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 31.846 | 31.846 | 32.3896 | 33.4465 | 33.4465 | 0.28189 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2022-11-22 | 1.678% | 0% | 0% | 3.16% | 0.007423% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | 112.9658 | 0 | 2022-11-22 | 30.8644 | 31.3913 | 33.4465 | 2022-11-22 | 6.145% | 0.007423% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 57.455 | 57.455 | 58.4366 | 60.3493 | 60.3506 | 0.51269 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2022-11-23 | 1.68% | 0% | 0% | 3.169% | 0.007441% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | 112.059 | 0 | 2022-11-23 | 55.6864 | 56.6378 | 60.3493 | 2022-11-23 | 6.15% | 0.007441% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 58.159 | 58.159 | 59.1535 | 61.0955 | 61.097 | 0.52311 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2022-11-24 | 1.681% | 0% | 0% | 3.179% | 0.007451% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 111.1732 | 0 | 2022-11-24 | 56.3711 | 57.3351 | 61.0955 | 2022-11-24 | 6.155% | 0.007451% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 19.039 | 19.039 | 19.3649 | 20.0026 | 20.0026 | 0.17258 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2022-11-25 | 1.683% | 0% | 0% | 3.188% | 0.007456% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 110.3093 | 0 | 2022-11-25 | 18.4545 | 18.7703 | 20.0026 | 2022-11-25 | 6.16% | 0.007456% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 48.248 | 48.248 | 49.0745 | 50.6955 | 50.6963 | 0.44072 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2022-11-26 | 1.684% | 0% | 0% | 3.197% | 0.007453% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 109.468 | 0 | 2022-11-26 | 46.7686 | 47.5697 | 50.6955 | 2022-11-26 | 6.166% | 0.007453% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 65.5 | 65.5 | 66.6231 | 68.8304 | 68.8327 | 0.60287 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2022-11-27 | 1.686% | 0% | 0% | 3.207% | 0.007445% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 108.6422 | 0 | 2022-11-27 | 63.4941 | 64.5828 | 68.8304 | 2022-11-27 | 6.171% | 0.007445% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 40.723 | 40.723 | 41.4219 | 42.7985 | 42.7988 | 0.37765 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2022-11-28 | 1.687% | 0% | 0% | 3.216% | 0.007432% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 107.8262 | 0 | 2022-11-28 | 39.4774 | 40.1549 | 42.7985 | 2022-11-28 | 6.177% | 0.007432% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 63.984 | 63.984 | 65.083 | 67.2526 | 67.2547 | 0.59783 | TRUE | 67.2547 | 2022 | 2022-11-29 | 1.689% | 0% | 0% | 3.226% | 0.007417% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 107.0225 | 0 | 2022-11-29 | 62.0293 | 63.0948 | 67.2526 | 2022-11-29 | 6.182% | 0.007417% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 20.133 | 20.133 | 20.4791 | 21.1639 | 21.1639 | 0.1895 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2022-11-30 | 1.69% | 0% | 0% | 3.236% | 0.007401% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 106.2338 | 0 | 2022-11-30 | 19.5187 | 19.8542 | 21.1639 | 2022-11-30 | 6.188% | 0.007401% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 16.57 | 16.57 | 16.8551 | 17.4205 | 17.4205 | 0.15711 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2022-12-01 | 1.692% | 0% | 0% | 3.245% | 0.007383% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | 105.463 | 0 | 2022-12-01 | 16.065 | 16.3414 | 17.4205 | 2022-12-01 | 6.194% | 0.007383% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 23.447 | 23.447 | 23.8508 | 24.6533 | 24.6533 | 0.2239 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2022-12-02 | 1.693% | 0% | 0% | 3.255% | 0.007362% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 104.7126 | 0 | 2022-12-02 | 22.7332 | 23.1248 | 24.6533 | 2022-12-02 | 6.2% | 0.007362% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 45.495 | 45.495 | 46.2792 | 47.8411 | 47.8418 | 0.43749 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2022-12-03 | 1.695% | 0% | 0% | 3.265% | 0.007339% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | 103.9854 | 0 | 2022-12-03 | 44.1116 | 44.872 | 47.8411 | 2022-12-03 | 6.206% | 0.007339% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 68.906 | 68.906 | 70.0949 | 72.4677 | 72.4705 | 0.66713 | TRUE | 72.4705 | 2022 | 2022-12-04 | 1.696% | 0% | 0% | 3.274% | 0.007312% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | 103.2841 | 0 | 2022-12-04 | 66.8131 | 67.9659 | 72.4677 | 2022-12-04 | 6.212% | 0.007312% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 105.301 | 105.301 | 107.1194 | 110.7569 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2022 | 2022-12-05 | 1.698% | 0% | 0% | 3.284% | 0.007285% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 102.6114 | 0 | 2022-12-05 | 102.1062 | 103.8695 | 110.7569 | 2022-12-05 | 6.218% | 0.007285% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 50.59 | 50.59 | 51.4644 | 53.2174 | 53.2185 | 0.4961 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2022-12-06 | 1.699% | 0% | 0% | 3.294% | 0.007259% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | 101.97 | 0 | 2022-12-06 | 49.0568 | 49.9047 | 53.2174 | 2022-12-06 | 6.225% | 0.007259% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 88.63 | 88.63 | 90.1632 | 93.2439 | 93.2494 | 0.87437 | TRUE | 93.2494 | 2022 | 2022-12-07 | 1.701% | 0% | 0% | 3.304% | 0.007231% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 101.3626 | 0 | 2022-12-07 | 85.9469 | 87.4337 | 93.2439 | 2022-12-07 | 6.231% | 0.007231% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 21.133 | 21.133 | 21.4989 | 22.2358 | 22.2358 | 0.20965 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2022-12-08 | 1.702% | 0% | 0% | 3.314% | 0.007203% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 100.7918 | 0 | 2022-12-08 | 20.4939 | 20.8487 | 22.2358 | 2022-12-08 | 6.238% | 0.007203% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 23.74 | 23.74 | 24.1514 | 24.9817 | 24.9817 | 0.23677 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2022-12-09 | 1.703% | 0% | 0% | 3.324% | 0.007174% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 100.2604 | 0 | 2022-12-09 | 23.0228 | 23.4218 | 24.9817 | 2022-12-09 | 6.244% | 0.007174% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 50.302 | 50.302 | 51.1745 | 52.9393 | 52.9404 | 0.50415 | TRUE | 52.9404 | 2022 | 2022-12-10 | 1.705% | 0% | 0% | 3.334% | 0.007144% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | 99.7711 | 0 | 2022-12-10 | 48.7839 | 49.6301 | 52.9393 | 2022-12-10 | 6.251% | 0.007144% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 71.572 | 71.572 | 72.8145 | 75.3335 | 75.3367 | 0.72066 | TRUE | 75.3367 | 2022 | 2022-12-11 | 1.706% | 0% | 0% | 3.344% | 0.007114% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 99.3118 | 0 | 2022-12-11 | 69.4142 | 70.6193 | 75.3335 | 2022-12-11 | 6.258% | 0.007114% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 28.149 | 28.149 | 28.6381 | 29.6319 | 29.6319 | 0.28468 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2022-12-12 | 1.708% | 0% | 0% | 3.354% | 0.007084% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 98.8712 | 0 | 2022-12-12 | 27.3012 | 27.7756 | 29.6319 | 2022-12-12 | 6.265% | 0.007084% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 23.708 | 23.708 | 24.1203 | 24.9599 | 24.9599 | 0.24079 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2022-12-13 | 1.709% | 0% | 0% | 3.364% | 0.007056% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 98.4528 | 0 | 2022-12-13 | 22.9947 | 23.3946 | 24.9599 | 2022-12-13 | 6.271% | 0.007056% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 65.615 | 65.615 | 66.7571 | 69.0881 | 69.0907 | 0.66911 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2022-12-14 | 1.711% | 0% | 0% | 3.374% | 0.007029% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 98.0605 | 0 | 2022-12-14 | 63.6427 | 64.7505 | 69.0881 | 2022-12-14 | 6.278% | 0.007029% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 21.987 | 21.987 | 22.3701 | 23.1536 | 23.1536 | 0.22504 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2022-12-15 | 1.712% | 0% | 0% | 3.384% | 0.007003% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 97.6978 | 0 | 2022-12-15 | 21.3267 | 21.6983 | 23.1536 | 2022-12-15 | 6.285% | 0.007003% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 23.076 | 23.076 | 23.4784 | 24.3033 | 24.3033 | 0.23698 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2022-12-16 | 1.714% | 0% | 0% | 3.394% | 0.006978% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 97.3685 | 0 | 2022-12-16 | 22.3837 | 22.774 | 24.3033 | 2022-12-16 | 6.293% | 0.006978% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 16.687 | 16.687 | 16.9782 | 17.5766 | 17.5766 | 0.17188 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2022-12-17 | 1.715% | 0% | 0% | 3.404% | 0.006953% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 97.0761 | 0 | 2022-12-17 | 16.1868 | 16.4693 | 17.5766 | 2022-12-17 | 6.3% | 0.006953% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 91.169 | 91.169 | 92.7615 | 96.0409 | 96.047 | 0.94159 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2022-12-18 | 1.717% | 0% | 0% | 3.415% | 0.006931% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 96.8243 | 0 | 2022-12-18 | 88.4389 | 89.9837 | 96.0409 | 2022-12-18 | 6.307% | 0.006931% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 74.886 | 74.886 | 76.1952 | 78.8973 | 78.901 | 0.77506 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2022-12-19 | 1.718% | 0% | 0% | 3.425% | 0.006913% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 96.6169 | 0 | 2022-12-19 | 72.6455 | 73.9156 | 78.8973 | 2022-12-19 | 6.314% | 0.006913% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 19.87 | 19.87 | 20.2177 | 20.9369 | 20.9369 | 0.20598 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2022-12-20 | 1.72% | 0% | 0% | 3.435% | 0.006899% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 96.4574 | 0 | 2022-12-20 | 19.2761 | 19.6134 | 20.9369 | 2022-12-20 | 6.321% | 0.006899% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 87.797 | 87.797 | 89.3346 | 92.5222 | 92.5278 | 0.91123 | TRUE | 92.5278 | 2022 | 2022-12-21 | 1.721% | 0% | 0% | 3.445% | 0.006888% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 96.3495 | 0 | 2022-12-21 | 85.175 | 86.6668 | 92.5222 | 2022-12-21 | 6.329% | 0.006888% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 74.184 | 74.184 | 75.4844 | 78.1861 | 78.1897 | 0.77035 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2022-12-22 | 1.723% | 0% | 0% | 3.455% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.2969 | 0 | 2022-12-22 | 71.9706 | 73.2321 | 78.1861 | 2022-12-22 | 6.336% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 77.682 | 77.682 | 79.0449 | 81.8827 | 81.8868 | 0.80662 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2022-12-23 | 1.724% | 0% | 0% | 3.466% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.3032 | 0 | 2022-12-23 | 75.3662 | 76.6885 | 81.8827 | 2022-12-23 | 6.344% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 88.551 | 88.551 | 90.1059 | 93.3508 | 93.3565 | 0.91884 | TRUE | 93.3565 | 2022 | 2022-12-24 | 1.726% | 0% | 0% | 3.476% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.3721 | 0 | 2022-12-24 | 85.9136 | 87.4222 | 93.3508 | 2022-12-24 | 6.351% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 54.52 | 54.52 | 55.4782 | 57.4822 | 57.4837 | 0.56493 | TRUE | 57.4837 | 2022 | 2022-12-25 | 1.727% | 0% | 0% | 3.486% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.5036 | 0 | 2022-12-25 | 52.8976 | 53.8272 | 57.4822 | 2022-12-25 | 6.358% | 0.006874% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 81.643 | 81.643 | 83.0791 | 86.0893 | 86.0939 | 0.84433 | TRUE | 86.0939 | 2022 | 2022-12-26 | 1.729% | 0% | 0% | 3.497% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.6939 | 0 | 2022-12-26 | 79.2156 | 80.609 | 86.0893 | 2022-12-26 | 6.366% | 0.006876% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 32.409 | 32.409 | 32.9796 | 34.1782 | 34.1783 | 0.3343 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2022-12-27 | 1.73% | 0% | 0% | 3.507% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.9406 | 0 | 2022-12-27 | 31.4462 | 31.9999 | 34.1782 | 2022-12-27 | 6.373% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 88.431 | 88.431 | 89.9892 | 93.2697 | 93.2753 | 0.90939 | TRUE | 93.2753 | 2022 | 2022-12-28 | 1.732% | 0% | 0% | 3.517% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.2411 | 0 | 2022-12-28 | 85.8063 | 87.3183 | 93.2697 | 2022-12-28 | 6.381% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 44.744 | 44.744 | 45.5331 | 47.198 | 47.1988 | 0.45845 | TRUE | 47.1988 | 2022 | 2022-12-29 | 1.733% | 0% | 0% | 3.528% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.593 | 0 | 2022-12-29 | 43.4171 | 44.1828 | 47.198 | 2022-12-29 | 6.388% | 0.006881% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 56.076 | 56.076 | 57.0658 | 59.1588 | 59.1604 | 0.57222 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2022-12-30 | 1.735% | 0% | 0% | 3.538% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 97.994 | 0 | 2022-12-30 | 54.4145 | 55.375 | 59.1588 | 2022-12-30 | 6.396% | 0.00688% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 53.801 | 53.801 | 54.7515 | 56.7656 | 56.767 | 0.5465 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2022-12-31 | 1.736% | 0% | 0% | 3.548% | 0.006877% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.4415 | 0 | 2022-12-31 | 52.2082 | 53.1306 | 56.7656 | 2022-12-31 | 6.404% | 0.006877% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
| 8.7255 | [5 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.578 | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 1.196% | 0% | 0% | 0.7085% | 0.0004344% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 96.2969 |  | min.: | 8.578 | 8.683 | 9.0368 | min.: | 3.887% | 0.0004344% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06
moy.: | 131.0971 | 131.4324 | 133.3817 | 136.8326 | 136.8347 | 0.68737 |  | 170.8447 | 2021.0437 | moy.: | 1.466% | 0% | 0% | 2.85% | 0.002822% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988 | 184.653 |  | moy.: | 128.0664 | 129.964 | 136.8326 | moy.: | 5.055% | 0.002822% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988
max.: | 257.036 | 257.036 | 260.7276 | 263.5737 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2022 | max.: | 1.736% | 0% | 0% | 4.309% | 0.007456% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 252.6465 |  | max.: | 247.7325 | 251.2905 | 263.5737 | max.: | 6.404% | 0.007456% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 336.3634 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1396.5208 | -0.037514 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1733.1155 | -0.037514 | kWh | [7 empty] | 11989.4981 | 0 | 11653.1302 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35864.6769 | 47854.1749 | 34468.084 | 46121.2142 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12213.9618 | 0 | 11871.3009 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36617.7968 | 49943.4054 | 35191.9466 | 49943.4054 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48831.7586 | 49943.4054 | 49944.4865 |  | 47854.1749 |  |  | MWh |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 46121.2142 |  | 47063.2474 | 49943.4054 | 49944.4865 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12755.9939 | 0 | 12755.9939 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.735% | [6 empty] | 37187.4115 | 49944.4865 | 37187.4115 | 49944.4865 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 977.5837 | 1089.3922 | 1.0359 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 942.0332 | 2822.5078 | 0.9984 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 532.0708 | 0 | 868.4341 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.5 | 557.8994 | 1.0359 | 1954.4203 | 0.9984 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1089.9702 | 1.0359 | 2822.8544 | 0.9984 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 98.2712 | 98.2712 | 100.0089 | 103.699 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2023-01-01 | 1.738% | 0% | 0% | 3.558% | 0.006873% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.9332 | 98.2712 | 2023-01-01 | 95.3644 | 97.0506 | 103.699 | 2023-01-01 | 6.411% | 0.006873% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 68.5799 | 68.5799 | 69.7936 | 72.3766 | 72.3793 | 0.68946 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2023-01-02 | 1.739% | 0% | 0% | 3.569% | 0.006867% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 99.4665 | 68.5799 | 2023-01-02 | 66.553 | 67.7309 | 72.3766 | 2023-01-02 | 6.419% | 0.006867% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 73.1325 | 73.1325 | 74.4279 | 77.1906 | 77.1939 | 0.73102 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2023-01-03 | 1.74% | 0% | 0% | 3.579% | 0.006858% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | 100.0391 | 73.1325 | 2023-01-03 | 70.9729 | 72.2301 | 77.1906 | 2023-01-03 | 6.426% | 0.006858% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 78.8238 | 78.8238 | 80.2212 | 83.2079 | 83.2118 | 0.78314 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2023-01-04 | 1.742% | 0% | 0% | 3.589% | 0.006847% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | 100.6486 | 78.8238 | 2023-01-04 | 76.4981 | 77.8543 | 83.2079 | 2023-01-04 | 6.434% | 0.006847% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 61.4658 | 61.4658 | 62.5564 | 64.8924 | 64.8943 | 0.60679 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2023-01-05 | 1.743% | 0% | 0% | 3.6% | 0.006833% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 101.2924 | 61.4658 | 2023-01-05 | 59.6538 | 60.7123 | 64.8924 | 2023-01-05 | 6.442% | 0.006833% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 93.2333 | 93.2333 | 94.889 | 98.4428 | 98.4487 | 0.91433 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2023-01-06 | 1.745% | 0% | 0% | 3.61% | 0.006818% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 101.9683 | 93.2333 | 2023-01-06 | 90.4871 | 92.094 | 98.4428 | 2023-01-06 | 6.449% | 0.006818% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 43.1506 | 43.1506 | 43.9175 | 45.5672 | 45.5677 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2023-01-07 | 1.746% | 0% | 0% | 3.62% | 0.006801% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 102.6736 | 43.1506 | 2023-01-07 | 41.8806 | 42.625 | 45.5672 | 2023-01-07 | 6.457% | 0.006801% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 27.6303 | 27.6303 | 28.1218 | 29.1812 | 29.1812 | 0.26718 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2023-01-08 | 1.748% | 0% | 0% | 3.631% | 0.006783% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 103.4061 | 27.6303 | 2023-01-08 | 26.8177 | 27.2948 | 29.1812 | 2023-01-08 | 6.464% | 0.006783% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 10.1495 | 10.1495 | 10.3302 | 10.7206 | 10.7206 | 0.097418 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2023-01-09 | 1.749% | 0% | 0% | 3.641% | 0.006762% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 104.1779 | 10.1495 | 2023-01-09 | 9.8513 | 10.0267 | 10.7206 | 2023-01-09 | 6.472% | 0.006762% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 8.5542 | 8.5542 | 8.7067 | 9.0366 | 9.0366 | 0.081463 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2023-01-10 | 1.751% | 0% | 0% | 3.651% | 0.006734% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 105.0002 | 8.5542 | 2023-01-10 | 8.3031 | 8.451 | 9.0366 | 2023-01-10 | 6.48% | 0.006734% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 100.4193 | 100.4193 | 102.2104 | 106.0949 | 106.1015 | 0.94852 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2023-01-11 | 1.752% | 0% | 0% | 3.661% | 0.006701% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 105.8694 | 100.4193 | 2023-01-11 | 97.4738 | 99.2122 | 106.0949 | 2023-01-11 | 6.487% | 0.006701% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 94.1932 | 94.1932 | 95.8746 | 99.5289 | 99.5345 | 0.8821 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2023-01-12 | 1.754% | 0% | 0% | 3.672% | 0.006663% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | 106.7815 | 94.1932 | 2023-01-12 | 91.4325 | 93.0647 | 99.5289 | 2023-01-12 | 6.495% | 0.006663% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 27.648 | 27.648 | 28.142 | 29.2177 | 29.2177 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2023-01-13 | 1.755% | 0% | 0% | 3.682% | 0.006621% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 107.7329 | 27.648 | 2023-01-13 | 26.8383 | 27.3178 | 29.2177 | 2023-01-13 | 6.502% | 0.006621% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 111.9776 | 111.9776 | 113.9799 | 118.3496 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2023 | 2023-01-14 | 1.757% | 0% | 0% | 3.692% | 0.006574% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | 108.7197 | 111.9776 | 2023-01-14 | 108.7011 | 110.6449 | 118.3496 | 2023-01-14 | 6.51% | 0.006574% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 113.051 | 113.051 | 115.0742 | 119.4985 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2023 | 2023-01-15 | 1.758% | 0% | 0% | 3.702% | 0.006524% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | 109.7382 | 113.051 | 2023-01-15 | 109.7458 | 111.7099 | 119.4985 | 2023-01-15 | 6.518% | 0.006524% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 111.4698 | 111.4698 | 113.4664 | 117.8414 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2023 | 2023-01-16 | 1.76% | 0% | 0% | 3.713% | 0.006468% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | 110.7846 | 111.4698 | 2023-01-16 | 108.2136 | 110.1519 | 117.8414 | 2023-01-16 | 6.525% | 0.006468% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 37.9609 | 37.9609 | 38.6414 | 40.1356 | 40.1358 | 0.33935 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2023-01-17 | 1.761% | 0% | 0% | 3.723% | 0.006405% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | 111.8551 | 37.9609 | 2023-01-17 | 36.8529 | 37.5136 | 40.1356 | 2023-01-17 | 6.533% | 0.006405% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 19.6637 | 19.6637 | 20.0166 | 20.7928 | 20.7928 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2023-01-18 | 1.763% | 0% | 0% | 3.733% | 0.006337% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | 112.946 | 19.6637 | 2023-01-18 | 19.0903 | 19.4328 | 20.7928 | 2023-01-18 | 6.541% | 0.006337% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 46.175 | 46.175 | 47.0043 | 48.8322 | 48.8327 | 0.40483 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2023-01-19 | 1.764% | 0% | 0% | 3.743% | 0.006262% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | 114.0534 | 46.175 | 2023-01-19 | 44.8295 | 45.6346 | 48.8322 | 2023-01-19 | 6.548% | 0.006262% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 28.7659 | 28.7659 | 29.2829 | 30.4249 | 30.4249 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2023-01-20 | 1.766% | 0% | 0% | 3.754% | 0.006183% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | 115.1736 | 28.7659 | 2023-01-20 | 27.9283 | 28.4303 | 30.4249 | 2023-01-20 | 6.556% | 0.006183% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 77.178 | 77.178 | 78.5664 | 81.6391 | 81.6417 | 0.66358 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2023-01-21 | 1.767% | 0% | 0% | 3.764% | 0.006098% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | 116.3029 | 77.178 | 2023-01-21 | 74.9328 | 76.2808 | 81.6391 | 2023-01-21 | 6.563% | 0.006098% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 117.4878 | 117.4878 | 119.6031 | 124.2939 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2023 | 2023-01-22 | 1.769% | 0% | 0% | 3.774% | 0.00601% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | 117.4374 | 117.4878 | 2023-01-22 | 114.0727 | 116.1265 | 124.2939 | 2023-01-22 | 6.571% | 0.00601% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 118.3859 | 118.3859 | 120.5192 | 125.2592 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2023-01-23 | 1.77% | 0% | 0% | 3.784% | 0.005916% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | 118.5884 | 118.3859 | 2023-01-23 | 114.9475 | 117.0188 | 125.2592 | 2023-01-23 | 6.579% | 0.005916% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 119.8966 | 119.8966 | 122.0589 | 126.8729 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2023 | 2023-01-24 | 1.772% | 0% | 0% | 3.794% | 0.005819% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | 119.768 | 119.8966 | 2023-01-24 | 116.4171 | 118.5167 | 126.8729 | 2023-01-24 | 6.586% | 0.005819% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 116.6116 | 116.6116 | 118.7164 | 123.4117 | 123.4184 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2023-01-25 | 1.773% | 0% | 0% | 3.805% | 0.005723% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | 120.9735 | 116.6116 | 2023-01-25 | 113.2303 | 115.2741 | 123.4117 | 2023-01-25 | 6.594% | 0.005723% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 119.2706 | 119.2706 | 121.4253 | 126.2411 | 126.248 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2023-01-26 | 1.774% | 0% | 0% | 3.815% | 0.005628% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | 122.2024 | 119.2706 | 2023-01-26 | 115.815 | 117.9073 | 126.2411 | 2023-01-26 | 6.602% | 0.005628% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 114.7064 | 114.7064 | 116.7803 | 121.4248 | 121.4308 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2023-01-27 | 1.776% | 0% | 0% | 3.825% | 0.005534% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | 123.452 | 114.7064 | 2023-01-27 | 111.3857 | 113.3996 | 121.4248 | 2023-01-27 | 6.609% | 0.005534% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 18.8976 | 18.8976 | 19.2395 | 20.0068 | 20.0068 | 0.15151 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2023-01-28 | 1.777% | 0% | 0% | 3.835% | 0.005441% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | 124.7197 | 18.8976 | 2023-01-28 | 18.3509 | 18.683 | 20.0068 | 2023-01-28 | 6.617% | 0.005441% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 37.6231 | 37.6231 | 38.3045 | 39.8364 | 39.8364 | 0.29857 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2023-01-29 | 1.779% | 0% | 0% | 3.845% | 0.005349% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | 126.0031 | 37.6231 | 2023-01-29 | 36.5357 | 37.1974 | 39.8364 | 2023-01-29 | 6.624% | 0.005349% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 22.8809 | 22.8809 | 23.2957 | 24.2299 | 24.2299 | 0.17973 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2023-01-30 | 1.78% | 0% | 0% | 3.856% | 0.005254% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | 127.2993 | 22.8809 | 2023-01-30 | 22.2202 | 22.6229 | 24.2299 | 2023-01-30 | 6.632% | 0.005254% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 25.6324 | 25.6324 | 26.0974 | 27.1469 | 27.1469 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2023-01-31 | 1.782% | 0% | 0% | 3.866% | 0.005157% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | 128.606 | 25.6324 | 2023-01-31 | 24.8928 | 25.3444 | 27.1469 | 2023-01-31 | 6.64% | 0.005157% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 61.0871 | 61.0871 | 62.1963 | 64.7041 | 64.7049 | 0.47017 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2023-02-01 | 1.783% | 0% | 0% | 3.876% | 0.00506% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | 129.9205 | 61.0871 | 2023-02-01 | 59.3258 | 60.403 | 64.7041 | 2023-02-01 | 6.647% | 0.00506% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 23.1707 | 23.1707 | 23.5918 | 24.5456 | 24.5456 | 0.17654 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2023-02-02 | 1.785% | 0% | 0% | 3.886% | 0.004961% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | 131.2401 | 23.1707 | 2023-02-02 | 22.5032 | 22.9121 | 24.5456 | 2023-02-02 | 6.655% | 0.004961% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 49.5495 | 49.5495 | 50.4507 | 52.4961 | 52.4964 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2023-02-03 | 1.786% | 0% | 0% | 3.896% | 0.004861% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | 132.5624 | 49.5495 | 2023-02-03 | 48.1232 | 48.9984 | 52.4961 | 2023-02-03 | 6.663% | 0.004861% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 45.5404 | 45.5404 | 46.3694 | 48.2544 | 48.2545 | 0.34013 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2023-02-04 | 1.788% | 0% | 0% | 3.906% | 0.004761% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | 133.8847 | 45.5404 | 2023-02-04 | 44.2305 | 45.0356 | 48.2544 | 2023-02-04 | 6.67% | 0.004761% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 40.5375 | 40.5375 | 41.2761 | 42.9585 | 42.9585 | 0.29981 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2023-02-05 | 1.789% | 0% | 0% | 3.917% | 0.00466% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | 135.2045 | 40.5375 | 2023-02-05 | 39.3724 | 40.0898 | 42.9585 | 2023-02-05 | 6.678% | 0.00466% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 93.4883 | 93.4883 | 95.193 | 99.0837 | 99.0862 | 0.68474 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2023-02-06 | 1.791% | 0% | 0% | 3.927% | 0.004558% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | 136.5278 | 93.4883 | 2023-02-06 | 90.8035 | 92.4592 | 99.0837 | 2023-02-06 | 6.686% | 0.004558% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 31.4783 | 31.4783 | 32.0528 | 33.3664 | 33.3664 | 0.22832 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2023-02-07 | 1.792% | 0% | 0% | 3.937% | 0.004453% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 137.8618 | 31.4783 | 2023-02-07 | 30.5751 | 31.133 | 33.3664 | 2023-02-07 | 6.693% | 0.004453% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 139.7138 | 139.7138 | 142.2657 | 148.1116 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2023 | 2023-02-08 | 1.794% | 0% | 0% | 3.947% | 0.004343% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | 139.2055 | 139.7138 | 2023-02-08 | 135.7079 | 138.1866 | 148.1116 | 2023-02-08 | 6.701% | 0.004343% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 140.479 | 140.479 | 143.047 | 148.9408 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2023-02-09 | 1.795% | 0% | 0% | 3.957% | 0.004228% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | 140.5579 | 140.479 | 2023-02-09 | 136.4544 | 138.9488 | 148.9408 | 2023-02-09 | 6.709% | 0.004228% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 131.8285 | 131.8285 | 134.2403 | 139.786 | 139.7912 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2023-02-10 | 1.797% | 0% | 0% | 3.967% | 0.004109% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | 141.9179 | 131.8285 | 2023-02-10 | 128.0547 | 130.3975 | 139.786 | 2023-02-10 | 6.716% | 0.004109% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 64.64 | 64.64 | 65.8236 | 68.5501 | 68.5507 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2023-02-11 | 1.798% | 0% | 0% | 3.977% | 0.003984% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | 143.2844 | 64.64 | 2023-02-11 | 62.7911 | 63.9408 | 68.5501 | 2023-02-11 | 6.724% | 0.003984% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 111.5297 | 111.5297 | 113.5736 | 118.2905 | 118.2935 | 0.77099 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2023-02-12 | 1.8% | 0% | 0% | 3.988% | 0.003856% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | 144.6565 | 111.5297 | 2023-02-12 | 108.3421 | 110.3275 | 118.2905 | 2023-02-12 | 6.732% | 0.003856% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 132.3923 | 132.3923 | 134.8205 | 140.4346 | 140.4391 | 0.90659 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2023-02-13 | 1.801% | 0% | 0% | 3.998% | 0.003727% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | 146.0331 | 132.3923 | 2023-02-13 | 128.6113 | 130.9703 | 140.4346 | 2023-02-13 | 6.739% | 0.003727% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 56.3005 | 56.3005 | 57.334 | 59.7278 | 59.728 | 0.38191 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2023-02-14 | 1.803% | 0% | 0% | 4.008% | 0.003601% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | 147.4131 | 56.3005 | 2023-02-14 | 54.694 | 55.698 | 59.7278 | 2023-02-14 | 6.747% | 0.003601% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 72.0168 | 72.0168 | 73.3399 | 76.4099 | 76.4106 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2023-02-15 | 1.804% | 0% | 0% | 4.018% | 0.003479% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | 148.7956 | 72.0168 | 2023-02-15 | 69.9634 | 71.2487 | 76.4099 | 2023-02-15 | 6.755% | 0.003479% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 36.0501 | 36.0501 | 36.713 | 38.2538 | 38.2538 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2023-02-16 | 1.806% | 0% | 0% | 4.028% | 0.00336% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | 150.1794 | 36.0501 | 2023-02-16 | 35.023 | 35.667 | 38.2538 | 2023-02-16 | 6.762% | 0.00336% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 51.1599 | 51.1599 | 52.1014 | 54.2938 | 54.2939 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2023-02-17 | 1.807% | 0% | 0% | 4.038% | 0.003244% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | 151.5637 | 51.1599 | 2023-02-17 | 49.7035 | 50.6182 | 54.2938 | 2023-02-17 | 6.77% | 0.003244% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 123.2006 | 123.2006 | 125.4697 | 130.7631 | 130.766 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2023-02-18 | 1.808% | 0% | 0% | 4.048% | 0.003132% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | 152.9472 | 123.2006 | 2023-02-18 | 119.6961 | 121.9006 | 130.7631 | 2023-02-18 | 6.777% | 0.003132% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 78.4537 | 78.4537 | 79.8999 | 83.2795 | 83.2803 | 0.50834 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2023-02-19 | 1.81% | 0% | 0% | 4.058% | 0.003023% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | 154.3291 | 78.4537 | 2023-02-19 | 76.2239 | 77.6289 | 83.2795 | 2023-02-19 | 6.785% | 0.003023% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 79.6354 | 79.6354 | 81.1045 | 84.544 | 84.5447 | 0.51141 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2023-02-20 | 1.811% | 0% | 0% | 4.068% | 0.002917% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | 155.713 | 79.6354 | 2023-02-20 | 77.3737 | 78.8011 | 84.544 | 2023-02-20 | 6.793% | 0.002917% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 84.9707 | 84.9707 | 86.5396 | 90.2189 | 90.2198 | 0.54085 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2023-02-21 | 1.813% | 0% | 0% | 4.078% | 0.002815% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | 157.1029 | 84.9707 | 2023-02-21 | 82.5594 | 84.0838 | 90.2189 | 2023-02-21 | 6.8% | 0.002815% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 128.0788 | 128.0788 | 130.4456 | 136.0059 | 136.0086 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2023-02-22 | 1.814% | 0% | 0% | 4.088% | 0.002718% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | 158.4975 | 128.0788 | 2023-02-22 | 124.447 | 126.7468 | 136.0059 | 2023-02-22 | 6.808% | 0.002718% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 143.0097 | 143.0097 | 145.6546 | 151.8791 | 151.8824 | 0.89439 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2023-02-23 | 1.816% | 0% | 0% | 4.098% | 0.002626% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | 159.896 | 143.0097 | 2023-02-23 | 138.9578 | 141.5278 | 151.8791 | 2023-02-23 | 6.815% | 0.002626% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 90.869 | 90.869 | 92.551 | 96.5161 | 96.5171 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2023-02-24 | 1.817% | 0% | 0% | 4.108% | 0.002539% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | 161.2972 | 90.869 | 2023-02-24 | 88.2964 | 89.9308 | 96.5161 | 2023-02-24 | 6.823% | 0.002539% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 122.252 | 122.252 | 124.5168 | 129.865 | 129.8671 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2023-02-25 | 1.819% | 0% | 0% | 4.118% | 0.002457% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | 162.7001 | 122.252 | 2023-02-25 | 118.7938 | 120.9945 | 129.865 | 2023-02-25 | 6.831% | 0.002457% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 164.7674 | 164.7674 | 167.8223 | 175.0488 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2023 | 2023-02-26 | 1.82% | 0% | 0% | 4.128% | 0.00238% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | 164.1038 | 164.7674 | 2023-02-26 | 160.1102 | 163.0787 | 175.0488 | 2023-02-26 | 6.838% | 0.00238% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 109.1882 | 109.1882 | 111.2143 | 116.0154 | 116.0167 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2023-02-27 | 1.822% | 0% | 0% | 4.138% | 0.002307% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | 165.5071 | 109.1882 | 2023-02-27 | 106.1044 | 108.0733 | 116.0154 | 2023-02-27 | 6.846% | 0.002307% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 149.163 | 149.163 | 151.9332 | 158.5085 | 158.5115 | 0.89368 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2023-02-28 | 1.823% | 0% | 0% | 4.148% | 0.002233% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | 166.9091 | 149.163 | 2023-02-28 | 144.9536 | 147.6456 | 158.5085 | 2023-02-28 | 6.853% | 0.002233% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 165.1245 | 165.1245 | 168.1936 | 175.4909 | 175.4946 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2023-03-01 | 1.825% | 0% | 0% | 4.158% | 0.002161% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | 168.3087 | 165.1245 | 2023-03-01 | 160.4683 | 163.4509 | 175.4909 | 2023-03-01 | 6.861% | 0.002161% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 54.6571 | 54.6571 | 55.6738 | 58.0953 | 58.0954 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2023-03-02 | 1.826% | 0% | 0% | 4.168% | 0.002088% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | 169.7049 | 54.6571 | 2023-03-02 | 53.1171 | 54.1052 | 58.0953 | 2023-03-02 | 6.868% | 0.002088% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 140.9559 | 140.9559 | 143.5801 | 149.8406 | 149.8429 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2023-03-03 | 1.828% | 0% | 0% | 4.178% | 0.002016% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | 171.0966 | 140.9559 | 2023-03-03 | 136.9875 | 139.5379 | 149.8406 | 2023-03-03 | 6.876% | 0.002016% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 15.8554 | 15.8554 | 16.1508 | 16.8568 | 16.8568 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2023-03-04 | 1.829% | 0% | 0% | 4.188% | 0.001944% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | 172.4829 | 15.8554 | 2023-03-04 | 15.4094 | 15.6965 | 16.8568 | 2023-03-04 | 6.883% | 0.001944% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 51.3158 | 51.3158 | 52.2727 | 54.5633 | 54.5633 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2023-03-05 | 1.831% | 0% | 0% | 4.198% | 0.001872% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | 173.8627 | 51.3158 | 2023-03-05 | 49.8734 | 50.8034 | 54.5633 | 2023-03-05 | 6.891% | 0.001872% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 57.4369 | 57.4369 | 58.5088 | 61.079 | 61.079 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2023-03-06 | 1.832% | 0% | 0% | 4.208% | 0.001801% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | 175.2413 | 57.4369 | 2023-03-06 | 55.8237 | 56.8656 | 61.079 | 2023-03-06 | 6.898% | 0.001801% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 155.7333 | 155.7333 | 158.6422 | 165.6282 | 165.6306 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2023-03-07 | 1.834% | 0% | 0% | 4.218% | 0.001731% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | 176.6236 | 155.7333 | 2023-03-07 | 151.3629 | 154.1902 | 165.6282 | 2023-03-07 | 6.906% | 0.001731% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 139.5338 | 139.5338 | 142.1423 | 148.417 | 148.4187 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2023-03-08 | 1.835% | 0% | 0% | 4.228% | 0.001661% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | 178.0078 | 139.5338 | 2023-03-08 | 135.6211 | 138.1564 | 148.417 | 2023-03-08 | 6.913% | 0.001661% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 124.6415 | 124.6415 | 126.9735 | 132.5923 | 132.5935 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2023-03-09 | 1.837% | 0% | 0% | 4.238% | 0.001591% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | 179.3923 | 124.6415 | 2023-03-09 | 121.1492 | 123.4158 | 132.5923 | 2023-03-09 | 6.921% | 0.001591% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 104.661 | 104.661 | 106.6208 | 111.3505 | 111.3511 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2023-03-10 | 1.838% | 0% | 0% | 4.248% | 0.001522% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | 180.7752 | 104.661 | 2023-03-10 | 101.7308 | 103.6357 | 111.3505 | 2023-03-10 | 6.928% | 0.001522% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 68.8199 | 68.8199 | 70.1096 | 73.2272 | 73.2273 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2023-03-11 | 1.84% | 0% | 0% | 4.257% | 0.001454% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | 182.1547 | 68.8199 | 2023-03-11 | 66.8946 | 68.1483 | 73.2272 | 2023-03-11 | 6.936% | 0.001454% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 56.9014 | 56.9014 | 57.9686 | 60.5526 | 60.5526 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2023-03-12 | 1.841% | 0% | 0% | 4.267% | 0.001386% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | 183.5292 | 56.9014 | 2023-03-12 | 55.3108 | 56.3482 | 60.5526 | 2023-03-12 | 6.943% | 0.001386% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 36.1704 | 36.1704 | 36.8493 | 38.4959 | 38.4959 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2023-03-13 | 1.842% | 0% | 0% | 4.277% | 0.001322% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | 184.8969 | 36.1704 | 2023-03-13 | 35.1601 | 35.8201 | 38.4959 | 2023-03-13 | 6.951% | 0.001322% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 58.5116 | 58.5116 | 59.6108 | 62.2809 | 62.281 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2023-03-14 | 1.844% | 0% | 0% | 4.287% | 0.001263% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | 186.256 | 58.5116 | 2023-03-14 | 56.8786 | 57.9472 | 62.2809 | 2023-03-14 | 6.958% | 0.001263% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 49.4275 | 49.4275 | 50.3568 | 52.6179 | 52.6179 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2023-03-15 | 1.845% | 0% | 0% | 4.297% | 0.001209% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 187.6048 | 49.4275 | 2023-03-15 | 48.0491 | 48.9525 | 52.6179 | 2023-03-15 | 6.966% | 0.001209% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 59.6092 | 59.6092 | 60.7309 | 63.4643 | 63.4643 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2023-03-16 | 1.847% | 0% | 0% | 4.307% | 0.00116% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | 188.9415 | 59.6092 | 2023-03-16 | 57.9482 | 59.0386 | 63.4643 | 2023-03-16 | 6.974% | 0.00116% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 49.2668 | 49.2668 | 50.1946 | 52.4592 | 52.4592 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2023-03-17 | 1.848% | 0% | 0% | 4.317% | 0.001116% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | 190.2644 | 49.2668 | 2023-03-17 | 47.895 | 48.7969 | 52.4592 | 2023-03-17 | 6.981% | 0.001116% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 61.9213 | 61.9213 | 63.0884 | 65.9416 | 65.9416 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2023-03-18 | 1.85% | 0% | 0% | 4.327% | 0.001077% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | 191.5717 | 61.9213 | 2023-03-18 | 60.1985 | 61.3331 | 65.9416 | 2023-03-18 | 6.989% | 0.001077% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 119.4783 | 119.4783 | 121.732 | 127.2507 | 127.2513 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2023-03-19 | 1.851% | 0% | 0% | 4.337% | 0.001043% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | 192.8617 | 119.4783 | 2023-03-19 | 116.1567 | 118.3477 | 127.2507 | 2023-03-19 | 6.996% | 0.001043% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 127.1209 | 127.1209 | 129.5207 | 135.4065 | 135.4072 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2023-03-20 | 1.853% | 0% | 0% | 4.347% | 0.001013% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | 194.1412 | 127.1209 | 2023-03-20 | 123.5894 | 125.9226 | 135.4065 | 2023-03-20 | 7.004% | 0.001013% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 172.5418 | 172.5418 | 175.8018 | 183.8099 | 183.8115 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2023-03-21 | 1.854% | 0% | 0% | 4.357% | 0.000989% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | 195.417 | 172.5418 | 2023-03-21 | 167.7522 | 170.9216 | 183.8099 | 2023-03-21 | 7.012% | 0.000989% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 176.4281 | 176.4281 | 179.7642 | 187.9725 | 187.9741 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2023-03-22 | 1.856% | 0% | 0% | 4.367% | 0.0009705% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | 196.6871 | 176.4281 | 2023-03-22 | 171.5343 | 174.7778 | 187.9725 | 2023-03-22 | 7.019% | 0.0009705% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 197.0411 | 197.0411 | 200.77 | 209.9594 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2023-03-23 | 1.857% | 0% | 0% | 4.377% | 0.0009573% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | 197.9496 | 197.0411 | 2023-03-23 | 191.5796 | 195.2051 | 209.9594 | 2023-03-23 | 7.027% | 0.0009573% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 194.2556 | 194.2556 | 197.9347 | 207.0161 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2023-03-24 | 1.859% | 0% | 0% | 4.387% | 0.0009492% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | 199.2024 | 194.2556 | 2023-03-24 | 188.8752 | 192.4525 | 207.0161 | 2023-03-24 | 7.035% | 0.0009492% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 169.0912 | 169.0912 | 172.2963 | 180.2203 | 180.2217 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2023-03-25 | 1.86% | 0% | 0% | 4.397% | 0.0009462% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | 200.4437 | 169.0912 | 2023-03-25 | 164.4112 | 167.5277 | 180.2203 | 2023-03-25 | 7.043% | 0.0009462% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 190.9979 | 190.9979 | 194.6211 | 203.5933 | 203.5951 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2023-03-26 | 1.862% | 0% | 0% | 4.407% | 0.0009483% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | 201.6715 | 190.9979 | 2023-03-26 | 185.7154 | 189.2385 | 203.5933 | 2023-03-26 | 7.051% | 0.0009483% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 186.9408 | 186.9408 | 190.49 | 199.2927 | 199.2944 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2023-03-27 | 1.863% | 0% | 0% | 4.417% | 0.0009596% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | 202.8837 | 186.9408 | 2023-03-27 | 181.7742 | 185.2253 | 199.2927 | 2023-03-27 | 7.059% | 0.0009596% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 149.6328 | 149.6328 | 152.476 | 159.539 | 159.54 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2023-03-28 | 1.865% | 0% | 0% | 4.427% | 0.0009768% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | 204.0786 | 149.6328 | 2023-03-28 | 145.5003 | 148.2649 | 159.539 | 2023-03-28 | 7.067% | 0.0009768% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 117.3075 | 117.3075 | 119.5383 | 125.0888 | 125.0893 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2023-03-29 | 1.866% | 0% | 0% | 4.437% | 0.0009999% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | 205.2541 | 117.3075 | 2023-03-29 | 114.07 | 116.2392 | 125.0888 | 2023-03-29 | 7.075% | 0.0009999% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 32.0637 | 32.0637 | 32.674 | 34.1948 | 34.1948 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2023-03-30 | 1.868% | 0% | 0% | 4.447% | 0.001029% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | 206.4082 | 32.0637 | 2023-03-30 | 31.1794 | 31.7728 | 34.1948 | 2023-03-30 | 7.083% | 0.001029% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 94.6754 | 94.6754 | 96.4786 | 100.98 | 100.9802 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2023-03-31 | 1.869% | 0% | 0% | 4.458% | 0.001063% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | 207.5391 | 94.6754 | 2023-03-31 | 92.066 | 93.8196 | 100.98 | 2023-03-31 | 7.091% | 0.001063% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 134.7304 | 134.7304 | 137.2987 | 143.72 | 143.7208 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2023-04-01 | 1.871% | 0% | 0% | 4.468% | 0.001104% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | 208.6448 | 134.7304 | 2023-04-01 | 131.0197 | 133.5172 | 143.72 | 2023-04-01 | 7.099% | 0.001104% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 74.2832 | 74.2832 | 75.7004 | 79.2493 | 79.2494 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2023-04-02 | 1.872% | 0% | 0% | 4.478% | 0.00115% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | 209.7233 | 74.2832 | 2023-04-02 | 72.2386 | 73.6168 | 79.2493 | 2023-04-02 | 7.107% | 0.00115% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 105.5715 | 105.5715 | 107.5871 | 112.6432 | 112.6436 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2023-04-03 | 1.874% | 0% | 0% | 4.489% | 0.001203% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | 210.7766 | 105.5715 | 2023-04-03 | 102.6676 | 104.6278 | 112.6432 | 2023-04-03 | 7.116% | 0.001203% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 198.5001 | 198.5001 | 202.2931 | 211.8228 | 211.8252 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2023-04-04 | 1.875% | 0% | 0% | 4.499% | 0.001262% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | 211.8085 | 198.5001 | 2023-04-04 | 193.0436 | 196.7323 | 211.8228 | 2023-04-04 | 7.124% | 0.001262% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 213.5399 | 213.5399 | 217.6236 | 227.9004 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2023-04-05 | 1.876% | 0% | 0% | 4.509% | 0.001327% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | 212.8192 | 213.5399 | 2023-04-05 | 207.6737 | 211.6452 | 227.9004 | 2023-04-05 | 7.133% | 0.001327% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 49.6768 | 49.6768 | 50.6276 | 53.0241 | 53.0241 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2023-04-06 | 1.878% | 0% | 0% | 4.52% | 0.001397% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | 213.8093 | 49.6768 | 2023-04-06 | 48.313 | 49.2376 | 53.0241 | 2023-04-06 | 7.141% | 0.001397% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 154.1687 | 154.1687 | 157.1217 | 164.5775 | 164.5789 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2023-04-07 | 1.879% | 0% | 0% | 4.53% | 0.001474% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | 214.779 | 154.1687 | 2023-04-07 | 149.9387 | 152.8107 | 164.5775 | 2023-04-07 | 7.15% | 0.001474% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 136.3156 | 136.3156 | 138.9287 | 145.5373 | 145.5384 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2023-04-08 | 1.881% | 0% | 0% | 4.541% | 0.001556% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | 215.7289 | 136.3156 | 2023-04-08 | 132.5777 | 135.1191 | 145.5373 | 2023-04-08 | 7.158% | 0.001556% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 139.7853 | 139.7853 | 142.4671 | 149.2605 | 149.2617 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2023-04-09 | 1.882% | 0% | 0% | 4.551% | 0.001645% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | 216.6594 | 139.7853 | 2023-04-09 | 135.9544 | 138.5627 | 149.2605 | 2023-04-09 | 7.167% | 0.001645% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 219.6037 | 219.6037 | 223.8202 | 234.5191 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2023 | 2023-04-10 | 1.884% | 0% | 0% | 4.562% | 0.001731% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | 217.5708 | 219.6037 | 2023-04-10 | 213.5889 | 217.6899 | 234.5191 | 2023-04-10 | 7.176% | 0.001731% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 182.1902 | 182.1902 | 185.6912 | 194.5892 | 194.5919 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2023-04-11 | 1.885% | 0% | 0% | 4.573% | 0.001811% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | 218.4637 | 182.1902 | 2023-04-11 | 177.2029 | 180.608 | 194.5892 | 2023-04-11 | 7.185% | 0.001811% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 152.5028 | 152.5028 | 155.4356 | 162.9022 | 162.9039 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2023-04-12 | 1.887% | 0% | 0% | 4.583% | 0.001885% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | 219.3383 | 152.5028 | 2023-04-12 | 148.3304 | 151.1829 | 162.9022 | 2023-04-12 | 7.194% | 0.001885% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 36.2625 | 36.2625 | 36.9605 | 38.7403 | 38.7403 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2023-04-13 | 1.888% | 0% | 0% | 4.594% | 0.001953% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | 220.1952 | 36.2625 | 2023-04-13 | 35.2709 | 35.9498 | 38.7403 | 2023-04-13 | 7.203% | 0.001953% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 168.3568 | 168.3568 | 171.5997 | 179.8835 | 179.8859 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2023-04-14 | 1.89% | 0% | 0% | 4.605% | 0.002015% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | 221.0347 | 168.3568 | 2023-04-14 | 163.7555 | 166.9097 | 179.8835 | 2023-04-14 | 7.212% | 0.002015% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 172.6538 | 172.6538 | 175.9821 | 184.4986 | 184.5012 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2023-04-15 | 1.891% | 0% | 0% | 4.616% | 0.002071% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | 221.8573 | 172.6538 | 2023-04-15 | 167.9374 | 171.1748 | 184.4986 | 2023-04-15 | 7.222% | 0.002071% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 175.3011 | 175.3011 | 178.6831 | 187.3519 | 187.3547 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2023-04-16 | 1.893% | 0% | 0% | 4.627% | 0.002121% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | 222.6633 | 175.3011 | 2023-04-16 | 170.5147 | 173.8044 | 187.3519 | 2023-04-16 | 7.231% | 0.002121% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 222.7158 | 222.7158 | 227.016 | 238.0572 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2023-04-17 | 1.894% | 0% | 0% | 4.638% | 0.002164% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | 223.4517 | 222.7158 | 2023-04-17 | 216.6377 | 220.8206 | 238.0572 | 2023-04-17 | 7.241% | 0.002164% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 136.9401 | 136.9401 | 139.5862 | 146.3922 | 146.3936 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2023-04-18 | 1.896% | 0% | 0% | 4.649% | 0.0022% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | 224.2214 | 136.9401 | 2023-04-18 | 133.2046 | 135.7786 | 146.3922 | 2023-04-18 | 7.25% | 0.0022% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 42.4275 | 42.4275 | 43.248 | 45.362 | 45.362 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2023-04-19 | 1.897% | 0% | 0% | 4.66% | 0.002225% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | 224.9725 | 42.4275 | 2023-04-19 | 41.2706 | 42.0688 | 45.362 | 2023-04-19 | 7.26% | 0.002225% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 41.7878 | 41.7878 | 42.5966 | 44.684 | 44.684 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2023-04-20 | 1.899% | 0% | 0% | 4.672% | 0.002239% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | 225.7052 | 41.7878 | 2023-04-20 | 40.6489 | 41.4356 | 44.684 | 2023-04-20 | 7.27% | 0.002239% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 37.8472 | 37.8472 | 38.5803 | 40.4756 | 40.4756 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2023-04-21 | 1.9% | 0% | 0% | 4.683% | 0.002244% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | 226.4197 | 37.8472 | 2023-04-21 | 36.8161 | 37.5292 | 40.4756 | 2023-04-21 | 7.279% | 0.002244% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 112.5415 | 112.5415 | 114.7231 | 120.3736 | 120.3744 | 0.49552 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2023-04-22 | 1.902% | 0% | 0% | 4.694% | 0.002238% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | 227.1164 | 112.5415 | 2023-04-22 | 109.4768 | 111.599 | 120.3736 | 2023-04-22 | 7.289% | 0.002238% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 37.0855 | 37.0855 | 37.805 | 39.6718 | 39.6718 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2023-04-23 | 1.903% | 0% | 0% | 4.706% | 0.002221% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | 227.7952 | 37.0855 | 2023-04-23 | 36.076 | 36.7759 | 39.6718 | 2023-04-23 | 7.3% | 0.002221% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 125.1352 | 125.1352 | 127.5647 | 133.8798 | 133.8809 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2023-04-24 | 1.905% | 0% | 0% | 4.717% | 0.002195% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | 228.4566 | 125.1352 | 2023-04-24 | 121.7301 | 124.0936 | 133.8798 | 2023-04-24 | 7.31% | 0.002195% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 174.3045 | 174.3045 | 177.6913 | 186.5106 | 186.5132 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2023-04-25 | 1.906% | 0% | 0% | 4.729% | 0.002167% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | 229.1006 | 174.3045 | 2023-04-25 | 169.5632 | 172.8579 | 186.5106 | 2023-04-25 | 7.32% | 0.002167% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 224.6763 | 224.6763 | 229.0454 | 240.4428 | 240.4478 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2023-04-26 | 1.908% | 0% | 0% | 4.74% | 0.002138% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | 229.7275 | 224.6763 | 2023-04-26 | 218.567 | 222.8173 | 240.4428 | 2023-04-26 | 7.33% | 0.002138% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 168.7059 | 168.7059 | 171.9892 | 180.5696 | 180.5719 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2023-04-27 | 1.909% | 0% | 0% | 4.752% | 0.002107% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 230.3375 | 168.7059 | 2023-04-27 | 164.12 | 167.314 | 180.5696 | 2023-04-27 | 7.341% | 0.002107% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 104.4295 | 104.4295 | 106.4635 | 111.7886 | 111.7891 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2023-04-28 | 1.91% | 0% | 0% | 4.764% | 0.002075% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | 230.9308 | 104.4295 | 2023-04-28 | 101.5918 | 103.5704 | 111.7886 | 2023-04-28 | 7.352% | 0.002075% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 171.9031 | 171.9031 | 175.2539 | 184.0426 | 184.045 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2023-04-29 | 1.912% | 0% | 0% | 4.775% | 0.002041% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | 231.5076 | 171.9031 | 2023-04-29 | 167.2332 | 170.4929 | 184.0426 | 2023-04-29 | 7.362% | 0.002041% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 177.7482 | 177.7482 | 181.2157 | 182.5073 | 182.5096 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2023-04-30 | 1.913% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.002006% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | 242.0113 | 177.7482 | 2023-04-30 | 170.4453 | 173.7703 | 182.5073 | 2023-04-30 | 4.787% | 0.002006% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 196.7712 | 196.7712 | 200.6128 | 202.0609 | 202.0638 | 0.81113 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2023-05-01 | 1.915% | 0% | 0% | 0.7167% | 0.001968% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | 242.5882 | 196.7712 | 2023-05-01 | 188.6892 | 192.373 | 202.0609 | 2023-05-01 | 4.795% | 0.001968% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 136.9404 | 136.9404 | 139.616 | 140.6365 | 140.6375 | 0.56319 | FALSE | 140.6382 | 2022 | 2023-05-02 | 1.916% | 0% | 0% | 0.7257% | 0.001928% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | 243.1495 | 136.9404 | 2023-05-02 | 131.3175 | 133.8832 | 140.6365 | 2023-05-02 | 4.802% | 0.001928% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 173.5531 | 173.5531 | 176.9467 | 178.2562 | 178.2582 | 0.71217 | FALSE | 178.2588 | 2022 | 2023-05-03 | 1.918% | 0% | 0% | 0.7346% | 0.001888% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | 243.6947 | 173.5531 | 2023-05-03 | 166.4289 | 169.6832 | 178.2562 | 2023-05-03 | 4.809% | 0.001888% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 97.2107 | 97.2107 | 99.113 | 99.8556 | 99.8558 | 0.39803 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2023-05-04 | 1.919% | 0% | 0% | 0.7436% | 0.001847% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | 244.2232 | 97.2107 | 2023-05-04 | 93.2214 | 95.0456 | 99.8556 | 2023-05-04 | 4.817% | 0.001847% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 181.7778 | 181.7778 | 185.3378 | 186.7432 | 186.7454 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2023-05-05 | 1.921% | 0% | 0% | 0.7526% | 0.001807% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | 244.7344 | 181.7778 | 2023-05-05 | 174.3199 | 177.7338 | 186.7432 | 2023-05-05 | 4.824% | 0.001807% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 171.8321 | 171.8321 | 175.1999 | 176.5445 | 176.5463 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2023-05-06 | 1.922% | 0% | 0% | 0.7616% | 0.001766% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | 245.228 | 171.8321 | 2023-05-06 | 164.784 | 168.0137 | 176.5445 | 2023-05-06 | 4.832% | 0.001766% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 204.8003 | 204.8003 | 208.8174 | 210.4391 | 210.4419 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2023-05-07 | 1.924% | 0% | 0% | 0.7706% | 0.001725% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 245.7033 | 204.8003 | 2023-05-07 | 196.4018 | 200.2542 | 210.4391 | 2023-05-07 | 4.84% | 0.001725% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 215.3697 | 215.3697 | 219.5975 | 221.3231 | 221.3261 | 0.87492 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2023-05-08 | 1.925% | 0% | 0% | 0.7797% | 0.001685% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 246.1598 | 215.3697 | 2023-05-08 | 206.5398 | 210.5943 | 221.3231 | 2023-05-08 | 4.848% | 0.001685% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 237.9766 | 237.9766 | 242.6518 | 244.5808 | 244.5847 | 0.96504 | FALSE | 244.5847 | 2022 | 2023-05-09 | 1.927% | 0% | 0% | 0.7887% | 0.001645% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | 246.597 | 237.9766 | 2023-05-09 | 228.2219 | 232.7055 | 244.5808 | 2023-05-09 | 4.855% | 0.001645% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 227.5931 | 227.5931 | 232.0678 | 233.934 | 233.9373 | 0.92137 | FALSE | 233.9375 | 2022 | 2023-05-10 | 1.928% | 0% | 0% | 0.7978% | 0.001604% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | 247.0143 | 227.5931 | 2023-05-10 | 218.2659 | 222.5572 | 233.934 | 2023-05-10 | 4.863% | 0.001604% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 242.5162 | 242.5162 | 247.288 | 249.2994 | 249.3032 | 0.98021 | FALSE | 249.3032 | 2022 | 2023-05-11 | 1.93% | 0% | 0% | 0.8068% | 0.001563% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | 247.4113 | 242.5162 | 2023-05-11 | 232.5793 | 237.1556 | 249.2994 | 2023-05-11 | 4.871% | 0.001563% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 178.2602 | 178.2602 | 181.7704 | 183.2656 | 183.2673 | 0.7194 | FALSE | 183.2677 | 2022 | 2023-05-12 | 1.931% | 0% | 0% | 0.8159% | 0.001521% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | 247.7873 | 178.2602 | 2023-05-12 | 170.9575 | 174.3239 | 183.2656 | 2023-05-12 | 4.879% | 0.001521% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 183.2249 | 183.2249 | 186.8357 | 188.3899 | 188.3916 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2023-05-13 | 1.933% | 0% | 0% | 0.825% | 0.001479% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | 248.142 | 183.2249 | 2023-05-13 | 175.7201 | 179.183 | 188.3899 | 2023-05-13 | 4.887% | 0.001479% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 220.5949 | 220.5949 | 224.9456 | 226.8376 | 226.8403 | 0.88779 | FALSE | 226.8405 | 2022 | 2023-05-14 | 1.934% | 0% | 0% | 0.8341% | 0.001437% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | 248.4747 | 220.5949 | 2023-05-14 | 211.561 | 215.7335 | 226.8376 | 2023-05-14 | 4.895% | 0.001437% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 223.4678 | 223.4678 | 227.8786 | 229.8163 | 229.819 | 0.89825 | FALSE | 229.8192 | 2022 | 2023-05-15 | 1.936% | 0% | 0% | 0.8432% | 0.001393% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | 248.7817 | 223.4678 | 2023-05-15 | 214.3177 | 218.5478 | 229.8163 | 2023-05-15 | 4.903% | 0.001393% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 222.758 | 222.758 | 227.1581 | 229.1108 | 229.1134 | 0.89439 | FALSE | 229.1136 | 2022 | 2023-05-16 | 1.937% | 0% | 0% | 0.8523% | 0.001351% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | 249.0609 | 222.758 | 2023-05-16 | 213.6383 | 217.8583 | 229.1108 | 2023-05-16 | 4.911% | 0.001351% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 235.8801 | 235.8801 | 240.5431 | 242.6331 | 242.6361 | 0.94611 | FALSE | 242.6362 | 2022 | 2023-05-17 | 1.939% | 0% | 0% | 0.8614% | 0.00131% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | 249.3144 | 235.8801 | 2023-05-17 | 226.2246 | 230.6967 | 242.6331 | 2023-05-17 | 4.92% | 0.00131% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 224.9363 | 224.9363 | 229.3864 | 231.4009 | 231.4034 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2023-05-18 | 1.94% | 0% | 0% | 0.8705% | 0.00127% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | 249.5444 | 224.9363 | 2023-05-18 | 215.7301 | 219.998 | 231.4009 | 2023-05-18 | 4.928% | 0.00127% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 237.9125 | 237.9125 | 242.623 | 244.7763 | 244.7791 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2023-05-19 | 1.941% | 0% | 0% | 0.8797% | 0.001233% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | 249.753 | 237.9125 | 2023-05-19 | 228.1765 | 232.6942 | 244.7763 | 2023-05-19 | 4.936% | 0.001233% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 215.4556 | 215.4556 | 219.7248 | 221.6952 | 221.6974 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2023-05-20 | 1.943% | 0% | 0% | 0.8888% | 0.001197% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | 249.9424 | 215.4556 | 2023-05-20 | 206.6397 | 210.7342 | 221.6952 | 2023-05-20 | 4.944% | 0.001197% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 216.884 | 216.884 | 221.1848 | 223.189 | 223.1911 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2023-05-21 | 1.944% | 0% | 0% | 0.898% | 0.001163% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | 250.1147 | 216.884 | 2023-05-21 | 208.0107 | 212.1356 | 223.189 | 2023-05-21 | 4.952% | 0.001163% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 164.0501 | 164.0501 | 167.3058 | 168.8373 | 168.8383 | 0.65548 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2023-05-22 | 1.946% | 0% | 0% | 0.9071% | 0.001131% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | 250.2721 | 164.0501 | 2023-05-22 | 157.3393 | 160.4617 | 168.8373 | 2023-05-22 | 4.961% | 0.001131% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 81.8931 | 81.8931 | 83.5195 | 84.2919 | 84.2919 | 0.32702 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2023-05-23 | 1.947% | 0% | 0% | 0.9163% | 0.001101% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | 250.4166 | 81.8931 | 2023-05-23 | 78.5435 | 80.1034 | 84.2919 | 2023-05-23 | 4.969% | 0.001101% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 71.0216 | 71.0216 | 72.4332 | 73.1098 | 73.1098 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2023-05-24 | 1.949% | 0% | 0% | 0.9255% | 0.001072% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | 250.5504 | 71.0216 | 2023-05-24 | 68.117 | 69.4709 | 73.1098 | 2023-05-24 | 4.977% | 0.001072% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 183.717 | 183.717 | 187.3714 | 189.1392 | 189.1404 | 0.73288 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2023-05-25 | 1.95% | 0% | 0% | 0.9347% | 0.001044% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | 250.6756 | 183.717 | 2023-05-25 | 176.2044 | 179.7093 | 189.1392 | 2023-05-25 | 4.986% | 0.001044% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 117.8559 | 117.8559 | 120.202 | 121.3473 | 121.3476 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2023-05-26 | 1.952% | 0% | 0% | 0.9438% | 0.001018% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | 250.7944 | 117.8559 | 2023-05-26 | 113.0371 | 115.2873 | 121.3473 | 2023-05-26 | 4.994% | 0.001018% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 188.9937 | 188.9937 | 192.7588 | 194.6136 | 194.6148 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2023-05-27 | 1.953% | 0% | 0% | 0.953% | 0.0009924% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | 250.909 | 188.9937 | 2023-05-27 | 181.2672 | 184.8784 | 194.6136 | 2023-05-27 | 5.002% | 0.0009924% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 237.9811 | 237.9811 | 242.7259 | 245.0841 | 245.0863 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2023-05-28 | 1.955% | 0% | 0% | 0.9622% | 0.0009685% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | 251.0213 | 237.9811 | 2023-05-28 | 228.2531 | 232.8039 | 245.0841 | 2023-05-28 | 5.011% | 0.0009685% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 255.9063 | 255.9063 | 261.0124 | 263.5728 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2023 | 2023-05-29 | 1.956% | 0% | 0% | 0.9714% | 0.0009462% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | 251.1283 | 255.9063 | 2023-05-29 | 245.4469 | 250.3443 | 263.5728 | 2023-05-29 | 5.019% | 0.0009462% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 210.9917 | 210.9917 | 215.2048 | 217.336 | 217.3375 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2023-05-30 | 1.958% | 0% | 0% | 0.9806% | 0.000926% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | 251.2253 | 210.9917 | 2023-05-30 | 202.3692 | 206.4101 | 217.336 | 2023-05-30 | 5.027% | 0.000926% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 232.3724 | 232.3724 | 237.016 | 239.3854 | 239.3874 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2023-05-31 | 1.959% | 0% | 0% | 0.9898% | 0.0009065% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | 251.3124 | 232.3724 | 2023-05-31 | 222.8774 | 227.3313 | 239.3854 | 2023-05-31 | 5.035% | 0.0009065% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 242.6167 | 242.6167 | 247.4688 | 249.9659 | 249.968 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2023-06-01 | 1.961% | 0% | 0% | 0.999% | 0.0008878% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | 251.3896 | 242.6167 | 2023-06-01 | 232.7046 | 237.3584 | 249.9659 | 2023-06-01 | 5.044% | 0.0008878% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 187.7521 | 187.7521 | 191.5098 | 193.4602 | 193.4612 | 0.74666 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2023-06-02 | 1.962% | 0% | 0% | 1.008% | 0.0008698% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | 251.4568 | 187.7521 | 2023-06-02 | 180.0826 | 183.6868 | 193.4602 | 2023-06-02 | 5.052% | 0.0008698% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 236.4148 | 236.4148 | 241.1501 | 243.6287 | 243.6306 | 0.93997 | FALSE | 243.6306 | 2022 | 2023-06-03 | 1.964% | 0% | 0% | 1.017% | 0.0008527% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | 251.514 | 236.4148 | 2023-06-03 | 226.759 | 231.3009 | 243.6287 | 2023-06-03 | 5.06% | 0.0008527% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 113.2286 | 113.2286 | 115.4983 | 116.6962 | 116.6964 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2023-06-04 | 1.965% | 0% | 0% | 1.027% | 0.0008364% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | 251.5614 | 113.2286 | 2023-06-04 | 108.6048 | 110.7818 | 116.6962 | 2023-06-04 | 5.068% | 0.0008364% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 142.5504 | 142.5504 | 145.41 | 146.9318 | 146.9322 | 0.56658 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2023-06-05 | 1.967% | 0% | 0% | 1.036% | 0.0008213% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | 251.5988 | 142.5504 | 2023-06-05 | 136.7303 | 139.4731 | 146.9318 | 2023-06-05 | 5.076% | 0.0008213% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 210.798 | 210.798 | 215.0299 | 217.3004 | 217.3018 | 0.83774 | FALSE | 217.3019 | 2022 | 2023-06-06 | 1.968% | 0% | 0% | 1.045% | 0.0008065% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | 251.6263 | 210.798 | 2023-06-06 | 202.193 | 206.2522 | 217.3004 | 2023-06-06 | 5.084% | 0.0008065% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 110.9071 | 110.9071 | 113.1353 | 114.3405 | 114.3407 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2023-06-07 | 1.97% | 0% | 0% | 1.054% | 0.000792% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | 251.6439 | 110.9071 | 2023-06-07 | 106.3806 | 108.5179 | 114.3405 | 2023-06-07 | 5.092% | 0.000792% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 93.5268 | 93.5268 | 95.4073 | 96.4326 | 96.4326 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2023-06-08 | 1.971% | 0% | 0% | 1.063% | 0.0007779% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | 251.6516 | 93.5268 | 2023-06-08 | 89.7105 | 91.5143 | 96.4326 | 2023-06-08 | 5.1% | 0.0007779% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 192.2125 | 192.2125 | 196.0802 | 198.2056 | 198.2066 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2023-06-09 | 1.972% | 0% | 0% | 1.072% | 0.0007642% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | 251.6494 | 192.2125 | 2023-06-09 | 184.3711 | 188.081 | 198.2056 | 2023-06-09 | 5.108% | 0.0007642% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 251.4652 | 251.4652 | 256.5289 | 259.3335 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2022 | 2023-06-10 | 1.974% | 0% | 0% | 1.081% | 0.0007509% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | 251.6373 | 251.4652 | 2023-06-10 | 241.2088 | 246.0661 | 259.3335 | 2023-06-10 | 5.116% | 0.0007509% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 242.3268 | 242.3268 | 247.2103 | 249.936 | 249.9378 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2022 | 2023-06-11 | 1.975% | 0% | 0% | 1.091% | 0.000738% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | 251.6153 | 242.3268 | 2023-06-11 | 232.4457 | 237.13 | 249.936 | 2023-06-11 | 5.124% | 0.000738% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 193.7205 | 193.7205 | 197.6274 | 199.8248 | 199.8258 | 0.77 | FALSE | 199.8259 | 2022 | 2023-06-12 | 1.977% | 0% | 0% | 1.1% | 0.0007255% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | 251.5857 | 193.7205 | 2023-06-12 | 185.8233 | 189.571 | 199.8248 | 2023-06-12 | 5.131% | 0.0007255% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 231.7103 | 231.7103 | 236.3869 | 239.0372 | 239.0388 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2023-06-13 | 1.978% | 0% | 0% | 1.109% | 0.0007147% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | 251.5501 | 231.7103 | 2023-06-13 | 222.267 | 226.7531 | 239.0372 | 2023-06-13 | 5.139% | 0.0007147% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 218.2575 | 218.2575 | 222.6659 | 225.1831 | 225.1844 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2023-06-14 | 1.98% | 0% | 0% | 1.118% | 0.0007048% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | 251.5075 | 218.2575 | 2023-06-14 | 209.365 | 213.5939 | 225.1831 | 2023-06-14 | 5.147% | 0.0007048% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 236.9336 | 236.9336 | 241.723 | 244.4779 | 244.4795 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2022 | 2023-06-15 | 1.981% | 0% | 0% | 1.127% | 0.0006961% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | 251.4568 | 236.9336 | 2023-06-15 | 227.2832 | 231.8774 | 244.4779 | 2023-06-15 | 5.154% | 0.0006961% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 228.0057 | 228.0057 | 232.6181 | 235.2908 | 235.2922 | 0.90695 | FALSE | 235.2923 | 2022 | 2023-06-16 | 1.983% | 0% | 0% | 1.136% | 0.0006884% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | 251.397 | 228.0057 | 2023-06-16 | 218.7218 | 223.1464 | 235.2908 | 2023-06-16 | 5.161% | 0.0006884% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 230.4739 | 230.4739 | 235.1398 | 237.8632 | 237.8646 | 0.91703 | FALSE | 237.8647 | 2022 | 2023-06-17 | 1.984% | 0% | 0% | 1.145% | 0.0006818% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | 251.3269 | 230.4739 | 2023-06-17 | 221.0927 | 225.5686 | 237.8632 | 2023-06-17 | 5.169% | 0.0006818% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 241.436 | 241.436 | 246.3275 | 249.2032 | 249.2048 | 0.96096 | FALSE | 249.2048 | 2022 | 2023-06-18 | 1.986% | 0% | 0% | 1.154% | 0.0006765% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | 251.2456 | 241.436 | 2023-06-18 | 231.612 | 236.3045 | 249.2032 | 2023-06-18 | 5.176% | 0.0006765% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 245.2136 | 245.2136 | 250.1854 | 253.1292 | 253.1308 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2022 | 2023-06-19 | 1.987% | 0% | 0% | 1.163% | 0.0006736% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | 251.1519 | 245.2136 | 2023-06-19 | 235.2396 | 240.0092 | 253.1292 | 2023-06-19 | 5.183% | 0.0006736% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 131.4898 | 131.4898 | 134.1578 | 135.7487 | 135.749 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2023-06-20 | 1.989% | 0% | 0% | 1.172% | 0.000673% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | 251.0449 | 131.4898 | 2023-06-20 | 126.1435 | 128.7031 | 135.7487 | 2023-06-20 | 5.19% | 0.000673% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 100.6523 | 100.6523 | 102.6961 | 103.9233 | 103.9234 | 0.40113 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2023-06-21 | 1.99% | 0% | 0% | 1.181% | 0.0006747% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | 250.9234 | 100.6523 | 2023-06-21 | 96.5615 | 98.5223 | 103.9233 | 2023-06-21 | 5.197% | 0.0006747% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 190.8154 | 190.8154 | 194.6931 | 197.0374 | 197.0383 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2023-06-22 | 1.992% | 0% | 0% | 1.19% | 0.0006788% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | 250.7864 | 190.8154 | 2023-06-22 | 183.0634 | 186.7835 | 197.0374 | 2023-06-22 | 5.204% | 0.0006788% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 183.3974 | 183.3974 | 187.1271 | 189.3974 | 189.3982 | 0.73174 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2023-06-23 | 1.993% | 0% | 0% | 1.199% | 0.0006853% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | 250.6329 | 183.3974 | 2023-06-23 | 175.9499 | 179.5282 | 189.3974 | 2023-06-23 | 5.211% | 0.0006853% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 166.4967 | 166.4967 | 169.8853 | 171.9619 | 171.9625 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2023-06-24 | 1.995% | 0% | 0% | 1.208% | 0.0006944% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | 250.4618 | 166.4967 | 2023-06-24 | 159.7386 | 162.9897 | 171.9619 | 2023-06-24 | 5.218% | 0.0006944% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 158.1397 | 158.1397 | 161.3606 | 163.3477 | 163.3483 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2023-06-25 | 1.996% | 0% | 0% | 1.216% | 0.000706% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | 250.272 | 158.1397 | 2023-06-25 | 151.7239 | 154.8141 | 163.3477 | 2023-06-25 | 5.224% | 0.000706% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 55.0037 | 55.0037 | 56.1248 | 56.8211 | 56.8211 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2023-06-26 | 1.998% | 0% | 0% | 1.225% | 0.0007202% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | 250.0628 | 55.0037 | 2023-06-26 | 52.7732 | 53.8489 | 56.8211 | 2023-06-26 | 5.231% | 0.0007202% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 68.8094 | 68.8094 | 70.213 | 71.0904 | 71.0904 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2023-06-27 | 1.999% | 0% | 0% | 1.234% | 0.0007373% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | 249.8351 | 68.8094 | 2023-06-27 | 66.0206 | 67.3673 | 71.0904 | 2023-06-27 | 5.237% | 0.0007373% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 250.1227 | 250.1227 | 255.2287 | 258.4409 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2023 | 2023-06-28 | 2.001% | 0% | 0% | 1.243% | 0.0007561% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | 249.5897 | 250.1227 | 2023-06-28 | 239.9904 | 244.8894 | 258.4409 | 2023-06-28 | 5.244% | 0.0007561% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 248.0756 | 248.0756 | 253.1435 | 256.3523 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2022 | 2023-06-29 | 2.002% | 0% | 0% | 1.252% | 0.0007766% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | 249.3278 | 248.0756 | 2023-06-29 | 238.0315 | 242.8942 | 256.3523 | 2023-06-29 | 5.25% | 0.0007766% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 66.7631 | 66.7631 | 68.128 | 68.9977 | 68.9977 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2023-06-30 | 2.003% | 0% | 0% | 1.26% | 0.0007988% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | 249.0505 | 66.7631 | 2023-06-30 | 64.0615 | 65.3712 | 68.9977 | 2023-06-30 | 5.256% | 0.0007988% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 218.9368 | 218.9368 | 223.4162 | 226.2882 | 226.2898 | 0.88012 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2023-07-01 | 2.005% | 0% | 0% | 1.269% | 0.0008228% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | 248.7588 | 218.9368 | 2023-07-01 | 210.0824 | 214.3806 | 226.2882 | 2023-07-01 | 5.262% | 0.0008228% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 244.4607 | 244.4607 | 249.4661 | 252.6953 | 252.6974 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2022 | 2023-07-02 | 2.006% | 0% | 0% | 1.278% | 0.0008484% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | 248.4538 | 244.4607 | 2023-07-02 | 234.5799 | 239.3829 | 252.6953 | 2023-07-02 | 5.268% | 0.0008484% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 210.7997 | 210.7997 | 215.1191 | 217.9229 | 217.9244 | 0.84953 | FALSE | 217.9246 | 2022 | 2023-07-03 | 2.008% | 0% | 0% | 1.287% | 0.0008766% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | 248.1366 | 210.7997 | 2023-07-03 | 202.2845 | 206.4294 | 217.9229 | 2023-07-03 | 5.274% | 0.0008766% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 206.0674 | 206.0674 | 210.293 | 213.0526 | 213.0541 | 0.83156 | FALSE | 213.0542 | 2022 | 2023-07-04 | 2.009% | 0% | 0% | 1.295% | 0.0009059% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | 247.8081 | 206.0674 | 2023-07-04 | 197.7485 | 201.8035 | 213.0526 | 2023-07-04 | 5.28% | 0.0009059% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 240.8438 | 240.8438 | 245.7862 | 249.0334 | 249.0356 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2023-07-05 | 2.011% | 0% | 0% | 1.304% | 0.0009364% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | 247.4696 | 240.8438 | 2023-07-05 | 231.127 | 235.87 | 249.0334 | 2023-07-05 | 5.286% | 0.0009364% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 196.4438 | 196.4438 | 200.4781 | 203.1444 | 203.1458 | 0.79492 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2023-07-06 | 2.012% | 0% | 0% | 1.313% | 0.0009681% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | 247.1219 | 196.4438 | 2023-07-06 | 188.5234 | 192.3951 | 203.1444 | 2023-07-06 | 5.291% | 0.0009681% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 238.9651 | 238.9651 | 243.8763 | 247.1414 | 247.1437 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2022 | 2023-07-07 | 2.014% | 0% | 0% | 1.321% | 0.001001% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | 246.7663 | 238.9651 | 2023-07-07 | 229.3367 | 234.05 | 247.1414 | 2023-07-07 | 5.297% | 0.001001% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 250.0255 | 250.0255 | 255.1678 | 258.6065 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2023-07-08 | 2.015% | 0% | 0% | 1.33% | 0.001035% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | 246.4037 | 250.0255 | 2023-07-08 | 239.9581 | 244.8934 | 258.6065 | 2023-07-08 | 5.303% | 0.001035% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 246.8699 | 246.8699 | 251.9512 | 255.3687 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2023-07-09 | 2.017% | 0% | 0% | 1.338% | 0.00107% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | 246.0353 | 246.8699 | 2023-07-09 | 236.9364 | 241.8132 | 255.3687 | 2023-07-09 | 5.308% | 0.00107% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 234.9882 | 234.9882 | 239.8285 | 243.1026 | 243.1051 | 0.95656 | FALSE | 243.1051 | 2022 | 2023-07-10 | 2.018% | 0% | 0% | 1.347% | 0.001106% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | 245.6584 | 234.9882 | 2023-07-10 | 225.5393 | 230.185 | 243.1026 | 2023-07-10 | 5.314% | 0.001106% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 238.6255 | 238.6255 | 243.5444 | 246.8905 | 246.8932 | 0.97291 | FALSE | 246.8932 | 2022 | 2023-07-11 | 2.02% | 0% | 0% | 1.355% | 0.001145% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | 245.2703 | 238.6255 | 2023-07-11 | 229.0371 | 233.7583 | 246.8905 | 2023-07-11 | 5.319% | 0.001145% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 238.4101 | 238.4101 | 243.3282 | 246.6926 | 246.6954 | 0.97361 | FALSE | 246.6954 | 2022 | 2023-07-12 | 2.021% | 0% | 0% | 1.364% | 0.001186% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 244.8712 | 238.4101 | 2023-07-12 | 228.8372 | 233.5578 | 246.6926 | 2023-07-12 | 5.324% | 0.001186% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 236.2281 | 236.2281 | 241.1048 | 244.4595 | 244.4623 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2022 | 2023-07-13 | 2.023% | 0% | 0% | 1.372% | 0.001229% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | 244.4617 | 236.2281 | 2023-07-13 | 226.7498 | 231.4308 | 244.4595 | 2023-07-13 | 5.33% | 0.001229% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 234.0389 | 234.0389 | 238.8741 | 242.2184 | 242.2213 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2023-07-14 | 2.024% | 0% | 0% | 1.381% | 0.001274% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | 244.0422 | 234.0389 | 2023-07-14 | 224.6553 | 229.2966 | 242.2184 | 2023-07-14 | 5.335% | 0.001274% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 225.5015 | 225.5015 | 230.1637 | 233.406 | 233.4088 | 0.92565 | FALSE | 233.4089 | 2022 | 2023-07-15 | 2.026% | 0% | 0% | 1.389% | 0.001321% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | 243.613 | 225.5015 | 2023-07-15 | 216.4669 | 220.9423 | 233.406 | 2023-07-15 | 5.34% | 0.001321% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 230.582 | 230.582 | 235.3528 | 238.6886 | 238.6916 | 0.94821 | FALSE | 238.6917 | 2022 | 2023-07-16 | 2.027% | 0% | 0% | 1.398% | 0.001371% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | 243.1747 | 230.582 | 2023-07-16 | 221.3509 | 225.9307 | 238.6886 | 2023-07-16 | 5.345% | 0.001371% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 230.6744 | 230.6744 | 235.4507 | 238.8082 | 238.8114 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2023-07-17 | 2.029% | 0% | 0% | 1.406% | 0.001425% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | 242.7275 | 230.6744 | 2023-07-17 | 221.4466 | 226.0318 | 238.8082 | 2023-07-17 | 5.35% | 0.001425% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 237.4731 | 237.4731 | 242.3938 | 245.8712 | 245.8748 | 0.98019 | FALSE | 245.8748 | 2022 | 2023-07-18 | 2.03% | 0% | 0% | 1.414% | 0.001483% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | 242.2721 | 237.4731 | 2023-07-18 | 227.9807 | 232.7047 | 245.8712 | 2023-07-18 | 5.355% | 0.001483% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 205.6608 | 205.6608 | 209.9255 | 212.9552 | 212.9578 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2023-07-19 | 2.032% | 0% | 0% | 1.423% | 0.001545% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | 241.8087 | 205.6608 | 2023-07-19 | 197.4464 | 201.5407 | 212.9552 | 2023-07-19 | 5.36% | 0.001545% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 179.8957 | 179.8957 | 183.6288 | 186.2948 | 186.2967 | 0.74541 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2023-07-20 | 2.033% | 0% | 0% | 1.431% | 0.00161% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | 241.3378 | 179.8957 | 2023-07-20 | 172.716 | 176.3002 | 186.2948 | 2023-07-20 | 5.365% | 0.00161% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 228.5858 | 228.5858 | 233.3329 | 236.7405 | 236.7442 | 0.94904 | FALSE | 236.7442 | 2022 | 2023-07-21 | 2.034% | 0% | 0% | 1.439% | 0.00168% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | 240.8598 | 228.5858 | 2023-07-21 | 219.4702 | 224.0279 | 236.7405 | 2023-07-21 | 5.37% | 0.00168% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 183.8348 | 183.8348 | 187.6554 | 190.4119 | 190.4142 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2023-07-22 | 2.036% | 0% | 0% | 1.448% | 0.001753% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | 240.3752 | 183.8348 | 2023-07-22 | 176.5096 | 180.1779 | 190.4119 | 2023-07-22 | 5.375% | 0.001753% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 196.7597 | 196.7597 | 200.8519 | 203.8195 | 203.8222 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2023-07-23 | 2.037% | 0% | 0% | 1.456% | 0.001831% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | 239.8844 | 196.7597 | 2023-07-23 | 188.9258 | 192.855 | 203.8195 | 2023-07-23 | 5.379% | 0.001831% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 229.0683 | 229.0683 | 233.836 | 237.3108 | 237.3151 | 0.95689 | FALSE | 237.3152 | 2022 | 2023-07-24 | 2.039% | 0% | 0% | 1.464% | 0.001912% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | 239.389 | 229.0683 | 2023-07-24 | 219.9554 | 224.5334 | 237.3108 | 2023-07-24 | 5.384% | 0.001912% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 110.0656 | 110.0656 | 112.3581 | 114.0374 | 114.0379 | 0.46073 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2023-07-25 | 2.04% | 0% | 0% | 1.473% | 0.002% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | 238.8897 | 110.0656 | 2023-07-25 | 105.6905 | 107.8919 | 114.0374 | 2023-07-25 | 5.389% | 0.002% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 234.9862 | 234.9862 | 239.8843 | 243.4898 | 243.4948 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2023-07-26 | 2.042% | 0% | 0% | 1.481% | 0.002092% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | 238.3854 | 234.9862 | 2023-07-26 | 225.6532 | 230.3567 | 243.4898 | 2023-07-26 | 5.394% | 0.002092% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 243.4949 | 243.4949 | 248.5741 | 252.3314 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2023 | 2023-07-27 | 2.043% | 0% | 0% | 1.489% | 0.00219% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | 237.8751 | 243.4949 | 2023-07-27 | 233.8319 | 238.7095 | 252.3314 | 2023-07-27 | 5.398% | 0.00219% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 187.1128 | 187.1128 | 191.0188 | 193.9223 | 193.9254 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2023-07-28 | 2.045% | 0% | 0% | 1.497% | 0.002292% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | 237.3578 | 187.1128 | 2023-07-28 | 179.6935 | 183.4445 | 193.9223 | 2023-07-28 | 5.403% | 0.002292% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 136.5266 | 136.5266 | 139.3787 | 141.5091 | 141.5104 | 0.57646 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2023-07-29 | 2.046% | 0% | 0% | 1.505% | 0.0024% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | 236.8323 | 136.5266 | 2023-07-29 | 131.1176 | 133.8566 | 141.5091 | 2023-07-29 | 5.408% | 0.0024% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 200.6015 | 200.6015 | 204.7952 | 207.9428 | 207.9469 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2023-07-30 | 2.048% | 0% | 0% | 1.514% | 0.002512% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | 236.2977 | 200.6015 | 2023-07-30 | 192.6605 | 196.6882 | 207.9428 | 2023-07-30 | 5.412% | 0.002512% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 234.7907 | 234.7907 | 239.7028 | 243.4071 | 243.4135 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2022 | 2023-07-31 | 2.049% | 0% | 0% | 1.522% | 0.002628% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | 235.7528 | 234.7907 | 2023-07-31 | 225.5041 | 230.2219 | 243.4071 | 2023-07-31 | 5.417% | 0.002628% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 233.5152 | 233.5152 | 238.4041 | 242.1084 | 242.115 | 0.99285 | FALSE | 242.115 | 2022 | 2023-08-01 | 2.051% | 0% | 0% | 1.53% | 0.002744% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | 235.1966 | 233.5152 | 2023-08-01 | 224.2868 | 228.9825 | 242.1084 | 2023-08-01 | 5.422% | 0.002744% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 232.7807 | 232.7807 | 237.6578 | 241.3706 | 241.3774 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2022 | 2023-08-02 | 2.052% | 0% | 0% | 1.538% | 0.002861% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | 234.6281 | 232.7807 | 2023-08-02 | 223.5891 | 228.2736 | 241.3706 | 2023-08-02 | 5.426% | 0.002861% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 227.0648 | 227.0648 | 231.8256 | 235.4668 | 235.4735 | 0.97017 | FALSE | 235.4736 | 2022 | 2023-08-03 | 2.054% | 0% | 0% | 1.546% | 0.002978% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 234.0463 | 227.0648 | 2023-08-03 | 218.1064 | 222.6795 | 235.4668 | 2023-08-03 | 5.431% | 0.002978% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 223.0241 | 223.0241 | 227.7037 | 231.2993 | 231.306 | 0.95534 | FALSE | 231.3061 | 2022 | 2023-08-04 | 2.055% | 0% | 0% | 1.555% | 0.003095% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | 233.45 | 223.0241 | 2023-08-04 | 214.2327 | 218.7278 | 231.2993 | 2023-08-04 | 5.435% | 0.003095% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 185.1598 | 185.1598 | 189.0478 | 192.0488 | 192.0532 | 0.79522 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2023-08-05 | 2.057% | 0% | 0% | 1.563% | 0.003214% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | 232.8381 | 185.1598 | 2023-08-05 | 177.8672 | 181.602 | 192.0488 | 2023-08-05 | 5.44% | 0.003214% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 216.0145 | 216.0145 | 220.5537 | 224.0733 | 224.08 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2023-08-06 | 2.058% | 0% | 0% | 1.571% | 0.003332% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | 232.2098 | 216.0145 | 2023-08-06 | 207.5139 | 211.8744 | 224.0733 | 2023-08-06 | 5.444% | 0.003332% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 227.3453 | 227.3453 | 232.126 | 235.8498 | 235.8577 | 0.98177 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2023-08-07 | 2.06% | 0% | 0% | 1.579% | 0.003452% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | 231.5676 | 227.3453 | 2023-08-07 | 218.4065 | 222.9992 | 235.8498 | 2023-08-07 | 5.449% | 0.003452% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 230.3452 | 230.3452 | 235.1925 | 238.9852 | 238.9937 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2022 | 2023-08-08 | 2.061% | 0% | 0% | 1.587% | 0.003574% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | 230.9147 | 230.3452 | 2023-08-08 | 221.2962 | 225.9531 | 238.9852 | 2023-08-08 | 5.453% | 0.003574% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 221.5618 | 221.5618 | 226.2277 | 229.8946 | 229.9027 | 0.96226 | FALSE | 229.9028 | 2022 | 2023-08-09 | 2.062% | 0% | 0% | 1.595% | 0.003699% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | 230.2506 | 221.5618 | 2023-08-09 | 212.8653 | 217.3481 | 229.8946 | 2023-08-09 | 5.458% | 0.003699% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 211.5488 | 211.5488 | 216.0071 | 219.5264 | 219.5338 | 0.92148 | FALSE | 219.5341 | 2022 | 2023-08-10 | 2.064% | 0% | 0% | 1.603% | 0.003825% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | 229.5747 | 211.5488 | 2023-08-10 | 203.2525 | 207.536 | 219.5264 | 2023-08-10 | 5.462% | 0.003825% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 204.1484 | 204.1484 | 208.4539 | 211.8674 | 211.8745 | 0.89191 | FALSE | 211.8749 | 2022 | 2023-08-11 | 2.065% | 0% | 0% | 1.611% | 0.003952% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | 228.8864 | 204.1484 | 2023-08-11 | 196.1493 | 200.2861 | 211.8674 | 2023-08-11 | 5.466% | 0.003952% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 206.0058 | 206.0058 | 210.3536 | 213.8158 | 213.8233 | 0.90279 | FALSE | 213.8237 | 2022 | 2023-08-12 | 2.067% | 0% | 0% | 1.619% | 0.004081% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | 228.1854 | 206.0058 | 2023-08-12 | 197.9409 | 202.1185 | 213.8158 | 2023-08-12 | 5.471% | 0.004081% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 160.4608 | 160.4608 | 163.8498 | 166.5602 | 166.5643 | 0.7054 | FALSE | 166.5652 | 2022 | 2023-08-13 | 2.068% | 0% | 0% | 1.627% | 0.004212% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | 227.471 | 160.4608 | 2023-08-13 | 154.1844 | 157.4409 | 166.5602 | 2023-08-13 | 5.475% | 0.004212% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 152.2527 | 152.2527 | 155.4708 | 158.0554 | 158.0591 | 0.67146 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2023-08-14 | 2.07% | 0% | 0% | 1.635% | 0.004338% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | 226.7427 | 152.2527 | 2023-08-14 | 146.3026 | 149.3949 | 158.0554 | 2023-08-14 | 5.479% | 0.004338% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 158.0779 | 158.0779 | 161.4215 | 164.1185 | 164.1227 | 0.69945 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2023-08-15 | 2.071% | 0% | 0% | 1.643% | 0.004461% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | 226.0001 | 158.0779 | 2023-08-15 | 151.9056 | 155.1186 | 164.1185 | 2023-08-15 | 5.484% | 0.004461% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 153.6303 | 153.6303 | 156.8821 | 159.5162 | 159.5202 | 0.68205 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2023-08-16 | 2.073% | 0% | 0% | 1.651% | 0.004583% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | 225.2425 | 153.6303 | 2023-08-16 | 147.6369 | 150.7619 | 159.5162 | 2023-08-16 | 5.488% | 0.004583% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 120.714 | 120.714 | 123.271 | 125.3509 | 125.3529 | 0.53776 | FALSE | 125.3541 | 2022 | 2023-08-17 | 2.074% | 0% | 0% | 1.659% | 0.004702% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | 224.4695 | 120.714 | 2023-08-17 | 116.0089 | 118.4662 | 125.3509 | 2023-08-17 | 5.492% | 0.004702% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 148.3843 | 148.3843 | 151.5297 | 154.099 | 154.1028 | 0.66336 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2023-08-18 | 2.076% | 0% | 0% | 1.667% | 0.004819% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | 223.6806 | 148.3843 | 2023-08-18 | 142.6058 | 145.6287 | 154.099 | 2023-08-18 | 5.497% | 0.004819% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 143.221 | 143.221 | 146.2592 | 148.7511 | 148.7547 | 0.64259 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2023-08-19 | 2.077% | 0% | 0% | 1.675% | 0.004933% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | 222.8751 | 143.221 | 2023-08-19 | 137.6485 | 140.5685 | 148.7511 | 2023-08-19 | 5.501% | 0.004933% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 211.0532 | 211.0532 | 215.5335 | 219.2235 | 219.2337 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2023-08-20 | 2.079% | 0% | 0% | 1.683% | 0.005045% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | 222.0527 | 211.0532 | 2023-08-20 | 202.8488 | 207.1549 | 219.2235 | 2023-08-20 | 5.505% | 0.005045% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 157.6252 | 157.6252 | 160.9738 | 163.7429 | 163.7479 | 0.71253 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2023-08-21 | 2.08% | 0% | 0% | 1.691% | 0.005155% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | 221.2129 | 157.6252 | 2023-08-21 | 151.5032 | 154.7217 | 163.7429 | 2023-08-21 | 5.509% | 0.005155% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 112.4247 | 112.4247 | 114.8147 | 116.7992 | 116.801 | 0.51018 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2023-08-22 | 2.082% | 0% | 0% | 1.699% | 0.005242% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | 220.3562 | 112.4247 | 2023-08-22 | 108.0621 | 110.3594 | 116.7992 | 2023-08-22 | 5.514% | 0.005242% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 199.2503 | 199.2503 | 203.4892 | 207.023 | 207.0326 | 0.90781 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2023-08-23 | 2.083% | 0% | 0% | 1.707% | 0.005303% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | 219.483 | 199.2503 | 2023-08-23 | 191.5255 | 195.6001 | 207.023 | 2023-08-23 | 5.518% | 0.005303% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 204.742 | 204.742 | 209.1009 | 212.7493 | 212.7596 | 0.93663 | FALSE | 212.7599 | 2022 | 2023-08-24 | 2.085% | 0% | 0% | 1.715% | 0.005338% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | 218.594 | 204.742 | 2023-08-24 | 196.8115 | 201.0016 | 212.7493 | 2023-08-24 | 5.522% | 0.005338% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 132.8586 | 132.8586 | 135.6892 | 138.0677 | 138.071 | 0.61029 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2023-08-25 | 2.086% | 0% | 0% | 1.723% | 0.005346% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | 217.6896 | 132.8586 | 2023-08-25 | 127.7171 | 130.4382 | 138.0677 | 2023-08-25 | 5.526% | 0.005346% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 174.5541 | 174.5541 | 178.2757 | 181.4153 | 181.4223 | 0.80524 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2023-08-26 | 2.088% | 0% | 0% | 1.731% | 0.005328% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | 216.7705 | 174.5541 | 2023-08-26 | 167.8052 | 171.3829 | 181.4153 | 2023-08-26 | 5.53% | 0.005328% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 205.3251 | 205.3251 | 209.7059 | 213.416 | 213.4265 | 0.95129 | FALSE | 213.4267 | 2022 | 2023-08-27 | 2.089% | 0% | 0% | 1.738% | 0.005281% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | 215.837 | 205.3251 | 2023-08-27 | 197.3937 | 201.6053 | 213.416 | 2023-08-27 | 5.534% | 0.005281% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 207.3108 | 207.3108 | 211.7371 | 215.5004 | 215.5111 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2023-08-28 | 2.091% | 0% | 0% | 1.746% | 0.005211% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | 214.8898 | 207.3108 | 2023-08-28 | 199.31 | 203.5656 | 215.5004 | 2023-08-28 | 5.538% | 0.005211% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 143.5634 | 143.5634 | 146.6309 | 149.2489 | 149.2529 | 0.67106 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2023-08-29 | 2.092% | 0% | 0% | 1.754% | 0.005122% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | 213.9294 | 143.5634 | 2023-08-29 | 138.028 | 140.9772 | 149.2489 | 2023-08-29 | 5.542% | 0.005122% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 203.2786 | 203.2786 | 207.6252 | 211.3489 | 211.3588 | 0.95455 | FALSE | 211.359 | 2022 | 2023-08-30 | 2.093% | 0% | 0% | 1.762% | 0.005015% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | 212.9562 | 203.2786 | 2023-08-30 | 195.4481 | 199.6272 | 211.3489 | 2023-08-30 | 5.546% | 0.005015% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 109.6847 | 109.6847 | 112.0317 | 114.05 | 114.0518 | 0.51743 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2023-08-31 | 2.095% | 0% | 0% | 1.77% | 0.00489% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | 211.9709 | 109.6847 | 2023-08-31 | 105.4634 | 107.7201 | 114.05 | 2023-08-31 | 5.55% | 0.00489% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 165.2258 | 165.2258 | 168.7638 | 171.8178 | 171.8234 | 0.78315 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2023-09-01 | 2.096% | 0% | 0% | 1.777% | 0.004746% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | 210.9739 | 165.2258 | 2023-09-01 | 158.873 | 162.2749 | 171.8178 | 2023-09-01 | 5.554% | 0.004746% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 164.4541 | 164.4541 | 167.9781 | 171.0314 | 171.0368 | 0.78323 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2023-09-02 | 2.098% | 0% | 0% | 1.785% | 0.004583% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | 209.9658 | 164.4541 | 2023-09-02 | 158.137 | 161.5256 | 171.0314 | 2023-09-02 | 5.558% | 0.004583% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 156.862 | 156.862 | 160.2257 | 163.1509 | 163.1555 | 0.75071 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2023-09-03 | 2.099% | 0% | 0% | 1.793% | 0.0044% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | 208.9471 | 156.862 | 2023-09-03 | 150.8422 | 154.0768 | 163.1509 | 2023-09-03 | 5.562% | 0.0044% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 200.2323 | 200.2323 | 204.5291 | 208.2795 | 208.2878 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2023-09-04 | 2.101% | 0% | 0% | 1.801% | 0.004199% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 207.9159 | 200.2323 | 2023-09-04 | 192.5554 | 196.6875 | 208.2795 | 2023-09-04 | 5.566% | 0.004199% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 173.3893 | 173.3893 | 177.1127 | 180.3745 | 180.3801 | 0.83815 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2023-09-05 | 2.102% | 0% | 0% | 1.808% | 0.003988% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 206.8703 | 173.3893 | 2023-09-05 | 166.7479 | 170.3287 | 180.3745 | 2023-09-05 | 5.569% | 0.003988% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 188.5748 | 188.5748 | 192.6272 | 196.1901 | 196.1967 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2023-09-06 | 2.104% | 0% | 0% | 1.816% | 0.00379% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | 205.8106 | 188.5748 | 2023-09-06 | 181.3588 | 185.2561 | 196.1901 | 2023-09-06 | 5.573% | 0.00379% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 151.1614 | 151.1614 | 154.4121 | 157.2804 | 157.284 | 0.73831 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2023-09-07 | 2.105% | 0% | 0% | 1.824% | 0.003605% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | 204.7376 | 151.1614 | 2023-09-07 | 145.3826 | 148.5091 | 157.2804 | 2023-09-07 | 5.577% | 0.003605% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 162.8872 | 162.8872 | 166.3927 | 169.4967 | 169.5009 | 0.79983 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2023-09-08 | 2.107% | 0% | 0% | 1.831% | 0.003432% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | 203.6516 | 162.8872 | 2023-09-08 | 156.6663 | 160.0378 | 169.4967 | 2023-09-08 | 5.581% | 0.003432% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 90.154 | 90.154 | 92.0955 | 93.8208 | 93.8215 | 0.44508 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2023-09-09 | 2.108% | 0% | 0% | 1.839% | 0.003272% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | 202.5532 | 90.154 | 2023-09-09 | 86.7142 | 88.5817 | 93.8208 | 2023-09-09 | 5.584% | 0.003272% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 197.0679 | 197.0679 | 201.315 | 205.1023 | 205.1085 | 0.97828 | FALSE | 205.1086 | 2022 | 2023-09-10 | 2.11% | 0% | 0% | 1.847% | 0.003125% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 201.443 | 197.0679 | 2023-09-10 | 189.5564 | 193.6416 | 205.1023 | 2023-09-10 | 5.588% | 0.003125% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 197.1605 | 197.1605 | 201.4126 | 205.2176 | 205.2236 | 0.98422 | FALSE | 205.2236 | 2022 | 2023-09-11 | 2.111% | 0% | 0% | 1.854% | 0.002995% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 200.3214 | 197.1605 | 2023-09-11 | 189.653 | 193.7432 | 205.2176 | 2023-09-11 | 5.591% | 0.002995% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 152.5919 | 152.5919 | 155.8852 | 158.8423 | 158.8453 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2023-09-12 | 2.113% | 0% | 0% | 1.862% | 0.00288% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | 199.189 | 152.5919 | 2023-09-12 | 146.7874 | 149.9553 | 158.8423 | 2023-09-12 | 5.595% | 0.00288% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 64.701 | 64.701 | 66.0984 | 67.3574 | 67.3575 | 0.32669 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2023-09-13 | 2.114% | 0% | 0% | 1.869% | 0.002778% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | 198.0464 | 64.701 | 2023-09-13 | 62.2423 | 63.5866 | 67.3574 | 2023-09-13 | 5.598% | 0.002778% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 154.7423 | 154.7423 | 158.0867 | 161.1102 | 161.1132 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2023-09-14 | 2.116% | 0% | 0% | 1.877% | 0.002691% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | 196.8941 | 154.7423 | 2023-09-14 | 148.8678 | 152.0853 | 161.1102 | 2023-09-14 | 5.602% | 0.002691% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 167.5363 | 167.5363 | 171.1599 | 174.4467 | 174.4503 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2023-09-15 | 2.117% | 0% | 0% | 1.884% | 0.002618% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 195.7325 | 167.5363 | 2023-09-15 | 161.1828 | 164.6689 | 174.4467 | 2023-09-15 | 5.605% | 0.002618% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 122.5274 | 122.5274 | 125.1794 | 127.5929 | 127.5944 | 0.62975 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2023-09-16 | 2.119% | 0% | 0% | 1.892% | 0.00256% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | 194.5623 | 122.5274 | 2023-09-16 | 117.8856 | 120.437 | 127.5929 | 2023-09-16 | 5.608% | 0.00256% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 201.8935 | 201.8935 | 206.2663 | 210.2592 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2023 | 2023-09-17 | 2.12% | 0% | 0% | 1.899% | 0.002517% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | 193.3839 | 201.8935 | 2023-09-17 | 194.253 | 198.4603 | 210.2592 | 2023-09-17 | 5.612% | 0.002517% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 192.0531 | 192.0531 | 196.2158 | 200.0291 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2022 | 2023-09-18 | 2.121% | 0% | 0% | 1.906% | 0.002489% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | 192.1929 | 192.0531 | 2023-09-18 | 184.7927 | 188.7979 | 200.0291 | 2023-09-18 | 5.615% | 0.002489% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 192.1373 | 192.1373 | 196.3047 | 200.1349 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2023 | 2023-09-19 | 2.123% | 0% | 0% | 1.914% | 0.002485% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | 190.9857 | 192.1373 | 2023-09-19 | 184.8814 | 188.8914 | 200.1349 | 2023-09-19 | 5.618% | 0.002485% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 198.4154 | 198.4154 | 202.722 | 206.6928 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2023 | 2023-09-20 | 2.124% | 0% | 0% | 1.921% | 0.002494% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | 189.7639 | 198.4154 | 2023-09-20 | 190.9304 | 195.0746 | 206.6928 | 2023-09-20 | 5.621% | 0.002494% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 192.9491 | 192.9491 | 197.1401 | 201.0165 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2023 | 2023-09-21 | 2.126% | 0% | 0% | 1.928% | 0.002517% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | 188.5293 | 192.9491 | 2023-09-21 | 185.6783 | 189.7113 | 201.0165 | 2023-09-21 | 5.624% | 0.002517% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 187.4904 | 187.4904 | 191.5657 | 195.347 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2023 | 2023-09-22 | 2.127% | 0% | 0% | 1.936% | 0.002553% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | 187.2835 | 187.4904 | 2023-09-22 | 180.433 | 184.3549 | 195.347 | 2023-09-22 | 5.627% | 0.002553% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 129.9914 | 129.9914 | 132.8189 | 135.4506 | 135.4526 | 0.69876 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2023-09-23 | 2.129% | 0% | 0% | 1.943% | 0.002602% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | 186.0282 | 129.9914 | 2023-09-23 | 125.1038 | 127.8249 | 135.4506 | 2023-09-23 | 5.63% | 0.002602% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 81.9727 | 81.9727 | 83.757 | 85.4228 | 85.4233 | 0.44365 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2023-09-24 | 2.13% | 0% | 0% | 1.95% | 0.002666% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 184.7651 | 81.9727 | 2023-09-24 | 78.894 | 80.6113 | 85.4228 | 2023-09-24 | 5.633% | 0.002666% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 142.0072 | 142.0072 | 145.1004 | 147.9972 | 147.9999 | 0.77389 | FALSE | 148.0003 | 2022 | 2023-09-25 | 2.132% | 0% | 0% | 1.957% | 0.002745% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | 183.4959 | 142.0072 | 2023-09-25 | 136.6798 | 139.6569 | 147.9972 | 2023-09-25 | 5.635% | 0.002745% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 144.888 | 144.888 | 148.0462 | 151.0128 | 151.0159 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2023-09-26 | 2.133% | 0% | 0% | 1.964% | 0.002834% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | 182.2223 | 144.888 | 2023-09-26 | 139.4587 | 142.4986 | 151.0128 | 2023-09-26 | 5.638% | 0.002834% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 70.4163 | 70.4163 | 71.9523 | 73.3994 | 73.3997 | 0.38915 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2023-09-27 | 2.135% | 0% | 0% | 1.972% | 0.002935% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | 180.9459 | 70.4163 | 2023-09-27 | 67.7807 | 69.2592 | 73.3994 | 2023-09-27 | 5.641% | 0.002935% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 72.088 | 72.088 | 73.6616 | 75.1485 | 75.1488 | 0.40122 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2023-09-28 | 2.136% | 0% | 0% | 1.979% | 0.003047% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | 179.6685 | 72.088 | 2023-09-28 | 69.393 | 70.9077 | 75.1485 | 2023-09-28 | 5.643% | 0.003047% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 97.1752 | 97.1752 | 99.2978 | 101.3095 | 101.3106 | 0.54472 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2023-09-29 | 2.138% | 0% | 0% | 1.986% | 0.003171% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | 178.3916 | 97.1752 | 2023-09-29 | 93.5465 | 95.5899 | 101.3095 | 2023-09-29 | 5.646% | 0.003171% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 107.1621 | 107.1621 | 109.5046 | 111.731 | 111.7327 | 0.60502 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2023-09-30 | 2.139% | 0% | 0% | 1.993% | 0.003305% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | 177.1171 | 107.1621 | 2023-09-30 | 103.1654 | 105.4204 | 111.731 | 2023-09-30 | 5.648% | 0.003305% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 148.8143 | 148.8143 | 152.0695 | 155.1724 | 155.1766 | 0.84627 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2023-10-01 | 2.141% | 0% | 0% | 2% | 0.003451% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | 175.8466 | 148.8143 | 2023-10-01 | 143.2707 | 146.4047 | 155.1724 | 2023-10-01 | 5.65% | 0.003451% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 163.0375 | 163.0375 | 166.6064 | 170.0179 | 170.0235 | 0.9339 | FALSE | 170.0236 | 2022 | 2023-10-02 | 2.142% | 0% | 0% | 2.007% | 0.003609% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | 174.5764 | 163.0375 | 2023-10-02 | 156.9716 | 160.4076 | 170.0179 | 2023-10-02 | 5.653% | 0.003609% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 151.9083 | 151.9083 | 155.2359 | 158.4257 | 158.4306 | 0.87655 | FALSE | 158.4309 | 2022 | 2023-10-03 | 2.144% | 0% | 0% | 2.013% | 0.003774% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | 173.3021 | 151.9083 | 2023-10-03 | 146.2634 | 149.4673 | 158.4257 | 2023-10-03 | 5.655% | 0.003774% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 174.1727 | 174.1727 | 177.9907 | 181.6607 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2023 | 2023-10-04 | 2.145% | 0% | 0% | 2.02% | 0.003937% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | 172.0242 | 174.1727 | 2023-10-04 | 167.7085 | 171.3848 | 181.6607 | 2023-10-04 | 5.657% | 0.003937% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 178.4476 | 178.4476 | 182.362 | 186.1351 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2023 | 2023-10-05 | 2.147% | 0% | 0% | 2.027% | 0.004098% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | 170.7433 | 178.4476 | 2023-10-05 | 171.8331 | 175.6025 | 186.1351 | 2023-10-05 | 5.659% | 0.004098% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 56.8541 | 56.8541 | 58.1021 | 59.3083 | 59.3085 | 0.33549 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2023-10-06 | 2.148% | 0% | 0% | 2.034% | 0.004257% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | 169.4599 | 56.8541 | 2023-10-06 | 54.7494 | 55.9512 | 59.3083 | 2023-10-06 | 5.66% | 0.004257% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 129.6723 | 129.6723 | 132.5208 | 135.2813 | 135.2853 | 0.77105 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2023-10-07 | 2.149% | 0% | 0% | 2.041% | 0.004413% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | 168.1745 | 129.6723 | 2023-10-07 | 124.8781 | 127.6213 | 135.2813 | 2023-10-07 | 5.662% | 0.004413% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 75.4278 | 75.4278 | 77.0859 | 78.697 | 78.6977 | 0.45195 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2023-10-08 | 2.151% | 0% | 0% | 2.047% | 0.004568% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | 166.8877 | 75.4278 | 2023-10-08 | 72.6428 | 74.2396 | 78.697 | 2023-10-08 | 5.664% | 0.004568% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 163.4942 | 163.4942 | 167.0907 | 170.5944 | 170.6023 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2022 | 2023-10-09 | 2.152% | 0% | 0% | 2.054% | 0.004721% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | 165.5999 | 163.4942 | 2023-10-09 | 157.4655 | 160.9293 | 170.5944 | 2023-10-09 | 5.666% | 0.004721% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 140.8383 | 140.8383 | 143.9385 | 146.9667 | 146.9724 | 0.85713 | FALSE | 146.9728 | 2022 | 2023-10-10 | 2.154% | 0% | 0% | 2.06% | 0.004873% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | 164.3117 | 140.8383 | 2023-10-10 | 135.6519 | 138.638 | 146.9667 | 2023-10-10 | 5.667% | 0.004873% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 95.253 | 95.253 | 97.3513 | 99.406 | 99.408 | 0.58427 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2023-10-11 | 2.155% | 0% | 0% | 2.067% | 0.005022% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | 163.0236 | 95.253 | 2023-10-11 | 91.7501 | 93.7712 | 99.406 | 2023-10-11 | 5.668% | 0.005022% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 128.1308 | 128.1308 | 130.9553 | 133.7281 | 133.733 | 0.79221 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2023-10-12 | 2.157% | 0% | 0% | 2.073% | 0.00517% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | 161.7362 | 128.1308 | 2023-10-12 | 123.4252 | 126.146 | 133.7281 | 2023-10-12 | 5.67% | 0.00517% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 101.5922 | 101.5922 | 103.8332 | 106.0388 | 106.0414 | 0.63315 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2023-10-13 | 2.158% | 0% | 0% | 2.08% | 0.005314% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | 160.4499 | 101.5922 | 2023-10-13 | 97.8664 | 100.0252 | 106.0388 | 2023-10-13 | 5.671% | 0.005314% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 76.8116 | 76.8116 | 78.5072 | 80.18 | 80.1812 | 0.48257 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2023-10-14 | 2.16% | 0% | 0% | 2.086% | 0.005457% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | 159.1654 | 76.8116 | 2023-10-14 | 73.9986 | 75.632 | 80.18 | 2023-10-14 | 5.672% | 0.005457% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 159.9133 | 159.9133 | 163.4458 | 166.9393 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2023 | 2023-10-15 | 2.161% | 0% | 0% | 2.093% | 0.005597% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | 157.883 | 159.9133 | 2023-10-15 | 154.0651 | 157.4684 | 166.9393 | 2023-10-15 | 5.673% | 0.005597% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 140.1512 | 140.1512 | 143.2493 | 146.3206 | 146.3278 | 0.89496 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2023-10-16 | 2.163% | 0% | 0% | 2.099% | 0.005734% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | 156.5991 | 140.1512 | 2023-10-16 | 135.033 | 138.018 | 146.3206 | 2023-10-16 | 5.674% | 0.005734% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 82.1032 | 82.1032 | 83.9194 | 85.7241 | 85.7258 | 0.52862 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2023-10-17 | 2.164% | 0% | 0% | 2.105% | 0.005878% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | 155.3104 | 82.1032 | 2023-10-17 | 79.1091 | 80.8591 | 85.7241 | 2023-10-17 | 5.675% | 0.005878% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 147.2502 | 147.2502 | 150.5098 | 153.7564 | 153.7651 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2023-10-18 | 2.166% | 0% | 0% | 2.112% | 0.006032% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | 154.0184 | 147.2502 | 2023-10-18 | 141.8883 | 145.0291 | 153.7564 | 2023-10-18 | 5.676% | 0.006032% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 72.0919 | 72.0919 | 73.6888 | 75.2831 | 75.2843 | 0.47202 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2023-10-19 | 2.167% | 0% | 0% | 2.118% | 0.006196% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | 152.7243 | 72.0919 | 2023-10-19 | 69.4706 | 71.0094 | 75.2831 | 2023-10-19 | 5.677% | 0.006196% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 31.1045 | 31.1045 | 31.794 | 32.4839 | 32.4839 | 0.20539 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2023-10-20 | 2.169% | 0% | 0% | 2.124% | 0.00637% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | 151.4296 | 31.1045 | 2023-10-20 | 29.9752 | 30.6396 | 32.4839 | 2023-10-20 | 5.678% | 0.00637% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 75.0471 | 75.0471 | 76.7118 | 78.3814 | 78.3828 | 0.49984 | FALSE | 78.3839 | 2022 | 2023-10-21 | 2.17% | 0% | 0% | 2.13% | 0.006554% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | 150.1356 | 75.0471 | 2023-10-21 | 72.3264 | 73.9308 | 78.3814 | 2023-10-21 | 5.678% | 0.006554% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 140.3587 | 140.3587 | 143.4744 | 146.606 | 146.6151 | 0.94299 | FALSE | 146.6154 | 2022 | 2023-10-22 | 2.172% | 0% | 0% | 2.136% | 0.006748% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | 148.8436 | 140.3587 | 2023-10-22 | 135.2779 | 138.2807 | 146.606 | 2023-10-22 | 5.679% | 0.006748% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 68.1161 | 68.1161 | 69.6292 | 71.1534 | 71.1545 | 0.46161 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2023-10-23 | 2.173% | 0% | 0% | 2.142% | 0.006946% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | 147.5551 | 68.1161 | 2023-10-23 | 65.6541 | 67.1125 | 71.1534 | 2023-10-23 | 5.679% | 0.006946% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 114.3667 | 114.3667 | 116.9089 | 119.4754 | 119.4813 | 0.78186 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2023-10-24 | 2.175% | 0% | 0% | 2.148% | 0.007146% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | 146.2714 | 114.3667 | 2023-10-24 | 110.2393 | 112.6897 | 119.4754 | 2023-10-24 | 5.68% | 0.007146% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 96.0643 | 96.0643 | 98.2012 | 100.3631 | 100.367 | 0.66252 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2023-10-25 | 2.176% | 0% | 0% | 2.154% | 0.007348% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | 144.9938 | 96.0643 | 2023-10-25 | 92.6027 | 94.6625 | 100.3631 | 2023-10-25 | 5.68% | 0.007348% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 55.5138 | 55.5138 | 56.7495 | 58.0024 | 58.0029 | 0.38623 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2023-10-26 | 2.177% | 0% | 0% | 2.16% | 0.007551% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | 143.7238 | 55.5138 | 2023-10-26 | 53.5164 | 54.7077 | 58.0024 | 2023-10-26 | 5.68% | 0.007551% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 68.182 | 68.182 | 69.7007 | 71.2439 | 71.2453 | 0.47857 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2023-10-27 | 2.179% | 0% | 0% | 2.166% | 0.007756% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | 142.4626 | 68.182 | 2023-10-27 | 65.7326 | 67.1968 | 71.2439 | 2023-10-27 | 5.681% | 0.007756% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 73.1236 | 73.1236 | 74.7536 | 76.4132 | 76.4151 | 0.5178 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2023-10-28 | 2.18% | 0% | 0% | 2.172% | 0.007962% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | 141.2116 | 73.1236 | 2023-10-28 | 70.5008 | 72.0722 | 76.4132 | 2023-10-28 | 5.681% | 0.007962% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 115.192 | 115.192 | 117.7614 | 120.3831 | 120.3904 | 0.82295 | FALSE | 120.3911 | 2022 | 2023-10-29 | 2.182% | 0% | 0% | 2.178% | 0.008169% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | 139.9723 | 115.192 | 2023-10-29 | 111.0666 | 113.544 | 120.3831 | 2023-10-29 | 5.681% | 0.008169% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 108.1185 | 108.1185 | 110.5318 | 112.9993 | 113.0058 | 0.77928 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2023-10-30 | 2.183% | 0% | 0% | 2.184% | 0.008378% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | 138.7381 | 108.1185 | 2023-10-30 | 104.2525 | 106.5795 | 112.9993 | 2023-10-30 | 5.681% | 0.008378% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 97.1443 | 97.1443 | 99.3141 | 101.5372 | 101.5423 | 0.70646 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2023-10-31 | 2.185% | 0% | 0% | 2.189% | 0.008579% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | 137.5032 | 97.1443 | 2023-10-31 | 93.6761 | 95.7685 | 101.5372 | 2023-10-31 | 5.681% | 0.008579% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 100.156 | 100.156 | 102.3946 | 104.6928 | 104.6985 | 0.73496 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2023-11-01 | 2.186% | 0% | 0% | 2.195% | 0.008765% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | 136.2697 | 100.156 | 2023-11-01 | 96.5858 | 98.7446 | 104.6928 | 2023-11-01 | 5.682% | 0.008765% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 120.3488 | 120.3488 | 123.0406 | 125.8097 | 125.8192 | 0.8912 | FALSE | 125.8197 | 2022 | 2023-11-02 | 2.188% | 0% | 0% | 2.201% | 0.008933% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | 135.0394 | 120.3488 | 2023-11-02 | 116.0655 | 118.6615 | 125.8097 | 2023-11-02 | 5.682% | 0.008933% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 41.0166 | 41.0166 | 41.9346 | 42.8809 | 42.8809 | 0.30649 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2023-11-03 | 2.189% | 0% | 0% | 2.207% | 0.009086% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | 133.8143 | 41.0166 | 2023-11-03 | 39.559 | 40.4445 | 42.8809 | 2023-11-03 | 5.682% | 0.009086% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 66.4609 | 66.4609 | 67.9495 | 69.4869 | 69.4887 | 0.50119 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2023-11-04 | 2.191% | 0% | 0% | 2.213% | 0.009221% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | 132.5965 | 66.4609 | 2023-11-04 | 64.1029 | 65.5387 | 69.4869 | 2023-11-04 | 5.682% | 0.009221% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 128.835 | 128.835 | 131.7226 | 134.7108 | 134.7231 | 0.98057 | FALSE | 134.7232 | 2022 | 2023-11-05 | 2.192% | 0% | 0% | 2.218% | 0.009341% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | 131.3879 | 128.835 | 2023-11-05 | 124.2711 | 127.0564 | 134.7108 | 2023-11-05 | 5.682% | 0.009341% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 131.0051 | 131.0051 | 133.9434 | 136.99 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2023 | 2023-11-06 | 2.194% | 0% | 0% | 2.224% | 0.009449% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | 130.1905 | 131.0051 | 2023-11-06 | 126.3716 | 129.2059 | 136.99 | 2023-11-06 | 5.682% | 0.009449% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 123.7848 | 123.7848 | 126.563 | 129.4494 | 129.461 | 0.95952 | FALSE | 129.4612 | 2022 | 2023-11-07 | 2.195% | 0% | 0% | 2.23% | 0.009551% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 129.0063 | 123.7848 | 2023-11-07 | 119.4134 | 122.0936 | 129.4494 | 2023-11-07 | 5.682% | 0.009551% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 93.0467 | 93.0467 | 95.1364 | 97.3117 | 97.3175 | 0.72782 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2023-11-08 | 2.197% | 0% | 0% | 2.235% | 0.009648% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | 127.8373 | 93.0467 | 2023-11-08 | 89.7659 | 91.7819 | 97.3117 | 2023-11-08 | 5.683% | 0.009648% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 42.3367 | 42.3367 | 43.2882 | 44.2806 | 44.2808 | 0.33416 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2023-11-09 | 2.198% | 0% | 0% | 2.241% | 0.009738% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | 126.6854 | 42.3367 | 2023-11-09 | 40.8462 | 41.7642 | 44.2806 | 2023-11-09 | 5.683% | 0.009738% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 91.0537 | 91.0537 | 93.1015 | 95.2415 | 95.2472 | 0.7252 | FALSE | 95.2482 | 2022 | 2023-11-10 | 2.2% | 0% | 0% | 2.247% | 0.009823% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | 125.5527 | 91.0537 | 2023-11-10 | 87.853 | 89.8289 | 95.2415 | 2023-11-10 | 5.683% | 0.009823% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 121.3073 | 121.3073 | 124.0373 | 126.8958 | 126.9079 | 0.97481 | FALSE | 126.908 | 2022 | 2023-11-11 | 2.201% | 0% | 0% | 2.253% | 0.009902% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 124.441 | 121.3073 | 2023-11-11 | 117.0496 | 119.6839 | 126.8958 | 2023-11-11 | 5.683% | 0.009902% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 118.6842 | 118.6842 | 121.3571 | 124.161 | 124.1727 | 0.96215 | FALSE | 124.1729 | 2022 | 2023-11-12 | 2.202% | 0% | 0% | 2.258% | 0.009975% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 123.3525 | 118.6842 | 2023-11-12 | 114.5249 | 117.1041 | 124.161 | 2023-11-12 | 5.684% | 0.009975% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 112.5981 | 112.5981 | 115.1357 | 117.8028 | 117.8133 | 0.92079 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2023-11-13 | 2.204% | 0% | 0% | 2.264% | 0.01004% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | 122.2822 | 112.5981 | 2023-11-13 | 108.6581 | 111.1068 | 117.8028 | 2023-11-13 | 5.684% | 0.01004% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 48.4125 | 48.4125 | 49.5043 | 50.654 | 50.6547 | 0.39933 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2023-11-14 | 2.205% | 0% | 0% | 2.27% | 0.0101% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 121.2247 | 48.4125 | 2023-11-14 | 46.7209 | 47.7746 | 50.654 | 2023-11-14 | 5.684% | 0.0101% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 53.7647 | 53.7647 | 54.978 | 56.2582 | 56.2594 | 0.44733 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2023-11-15 | 2.207% | 0% | 0% | 2.276% | 0.01016% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 120.1807 | 53.7647 | 2023-11-15 | 51.8889 | 53.0599 | 56.2582 | 2023-11-15 | 5.685% | 0.01016% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 117.2476 | 117.2476 | 119.8953 | 122.6944 | 122.7066 | 0.98402 | FALSE | 122.7067 | 2022 | 2023-11-16 | 2.208% | 0% | 0% | 2.281% | 0.01021% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | 119.1511 | 117.2476 | 2023-11-16 | 113.163 | 115.7185 | 122.6944 | 2023-11-16 | 5.686% | 0.01021% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 60.7 | 60.7 | 62.0717 | 63.5246 | 63.5266 | 0.51377 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2023-11-17 | 2.21% | 0% | 0% | 2.287% | 0.01027% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | 118.1367 | 60.7 | 2023-11-17 | 58.5885 | 59.9124 | 63.5246 | 2023-11-17 | 5.686% | 0.01027% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 66.8065 | 66.8065 | 68.3172 | 69.9204 | 69.9232 | 0.57029 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2023-11-18 | 2.211% | 0% | 0% | 2.293% | 0.01032% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | 117.1383 | 66.8065 | 2023-11-18 | 64.4858 | 65.9441 | 69.9204 | 2023-11-18 | 5.687% | 0.01032% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 26.1032 | 26.1032 | 26.6939 | 27.322 | 27.322 | 0.2247 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2023-11-19 | 2.213% | 0% | 0% | 2.299% | 0.01037% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | 116.1568 | 26.1032 | 2023-11-19 | 25.1978 | 25.768 | 27.322 | 2023-11-19 | 5.688% | 0.01037% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 68.1112 | 68.1112 | 69.6535 | 71.2966 | 71.2997 | 0.59124 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2023-11-20 | 2.214% | 0% | 0% | 2.305% | 0.01042% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | 115.193 | 68.1112 | 2023-11-20 | 65.7519 | 67.2408 | 71.2966 | 2023-11-20 | 5.689% | 0.01042% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 14.9675 | 14.9675 | 15.3067 | 15.6687 | 15.6687 | 0.131 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2023-11-21 | 2.216% | 0% | 0% | 2.31% | 0.01045% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | 114.2478 | 14.9675 | 2023-11-21 | 14.4498 | 14.7772 | 15.6687 | 2023-11-21 | 5.69% | 0.01045% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 31.9464 | 31.9464 | 32.6708 | 33.4455 | 33.4455 | 0.28188 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2023-11-22 | 2.217% | 0% | 0% | 2.316% | 0.01047% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | 113.3219 | 31.9464 | 2023-11-22 | 30.8429 | 31.5422 | 33.4455 | 2023-11-22 | 5.691% | 0.01047% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 57.6382 | 57.6382 | 58.946 | 60.3474 | 60.3493 | 0.51268 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2023-11-23 | 2.219% | 0% | 0% | 2.322% | 0.01048% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | 112.4162 | 57.6382 | 2023-11-23 | 55.6499 | 56.9126 | 60.3474 | 2023-11-23 | 5.692% | 0.01048% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 58.3465 | 58.3465 | 59.6713 | 61.0937 | 61.0957 | 0.5231 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2023-11-24 | 2.22% | 0% | 0% | 2.328% | 0.01047% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 111.5316 | 58.3465 | 2023-11-24 | 56.3365 | 57.6157 | 61.0937 | 2023-11-24 | 5.693% | 0.01047% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 19.1011 | 19.1011 | 19.5351 | 20.002 | 20.002 | 0.17258 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2023-11-25 | 2.222% | 0% | 0% | 2.334% | 0.01046% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 110.6689 | 19.1011 | 2023-11-25 | 18.4439 | 18.863 | 20.002 | 2023-11-25 | 5.694% | 0.01046% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 48.4071 | 48.4071 | 49.5077 | 50.694 | 50.6951 | 0.44071 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2023-11-26 | 2.223% | 0% | 0% | 2.34% | 0.01043% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 109.8288 | 48.4071 | 2023-11-26 | 46.7439 | 47.8066 | 50.694 | 2023-11-26 | 5.696% | 0.01043% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 65.7183 | 65.7183 | 67.2135 | 68.8284 | 68.8315 | 0.60286 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2023-11-27 | 2.225% | 0% | 0% | 2.346% | 0.01039% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 109.0044 | 65.7183 | 2023-11-27 | 63.4632 | 64.9071 | 68.8284 | 2023-11-27 | 5.697% | 0.01039% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 40.8602 | 40.8602 | 41.7905 | 42.7972 | 42.7977 | 0.37764 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2023-11-28 | 2.226% | 0% | 0% | 2.352% | 0.01034% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 108.1895 | 40.8602 | 2023-11-28 | 39.4599 | 40.3583 | 42.7972 | 2023-11-28 | 5.699% | 0.01034% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 64.202 | 64.202 | 65.6647 | 67.2507 | 67.2536 | 0.59782 | FALSE | 67.2547 | 2022 | 2023-11-29 | 2.228% | 0% | 0% | 2.358% | 0.01029% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 107.387 | 64.202 | 2023-11-29 | 62.0045 | 63.4171 | 67.2507 | 2023-11-29 | 5.7% | 0.01029% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 20.2023 | 20.2023 | 20.6629 | 21.1633 | 21.1633 | 0.1895 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2023-11-30 | 2.229% | 0% | 0% | 2.365% | 0.01025% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 106.5996 | 20.2023 | 2023-11-30 | 19.5117 | 19.9565 | 21.1633 | 2023-11-30 | 5.702% | 0.01025% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.6277 | 16.6277 | 17.007 | 17.42 | 17.42 | 0.1571 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2023-12-01 | 2.23% | 0% | 0% | 2.371% | 0.0102% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | 105.83 | 16.6277 | 2023-12-01 | 16.0599 | 16.4263 | 17.42 | 2023-12-01 | 5.704% | 0.0102% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 23.5295 | 23.5295 | 24.0666 | 24.6526 | 24.6526 | 0.22389 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2023-12-02 | 2.232% | 0% | 0% | 2.377% | 0.01015% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 105.0809 | 23.5295 | 2023-12-02 | 22.727 | 23.2459 | 24.6526 | 2023-12-02 | 5.706% | 0.01015% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 45.6567 | 45.6567 | 46.6997 | 47.8398 | 47.8407 | 0.43748 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2023-12-03 | 2.233% | 0% | 0% | 2.383% | 0.0101% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | 104.355 | 45.6567 | 2023-12-03 | 44.1015 | 45.109 | 47.8398 | 2023-12-03 | 5.708% | 0.0101% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 69.1535 | 69.1535 | 70.7343 | 72.4658 | 72.4696 | 0.66712 | FALSE | 72.4705 | 2022 | 2023-12-04 | 2.235% | 0% | 0% | 2.389% | 0.01004% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | 103.6551 | 69.1535 | 2023-12-04 | 66.8006 | 68.3277 | 72.4658 | 2023-12-04 | 5.71% | 0.01004% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 105.6831 | 105.6831 | 108.1006 | 110.7539 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2023 | 2023-12-05 | 2.236% | 0% | 0% | 2.396% | 0.009994% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 102.9838 | 105.6831 | 2023-12-05 | 102.0915 | 104.4269 | 110.7539 | 2023-12-05 | 5.713% | 0.009994% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 50.7755 | 50.7755 | 51.9377 | 53.2159 | 53.2174 | 0.49609 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2023-12-06 | 2.238% | 0% | 0% | 2.402% | 0.009948% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | 102.3439 | 50.7755 | 2023-12-06 | 49.0518 | 50.1747 | 53.2159 | 2023-12-06 | 5.715% | 0.009948% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 88.9582 | 88.9582 | 90.9959 | 93.2414 | 93.249 | 0.87437 | FALSE | 93.2494 | 2022 | 2023-12-07 | 2.239% | 0% | 0% | 2.408% | 0.009904% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 101.738 | 88.9582 | 2023-12-07 | 85.9418 | 87.9104 | 93.2414 | 2023-12-07 | 5.717% | 0.009904% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 21.2121 | 21.2121 | 21.6983 | 22.2352 | 22.2352 | 0.20965 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2023-12-08 | 2.241% | 0% | 0% | 2.415% | 0.009864% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 101.1689 | 21.2121 | 2023-12-08 | 20.4936 | 20.9633 | 22.2352 | 2023-12-08 | 5.72% | 0.009864% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 23.8297 | 23.8297 | 24.3763 | 24.9811 | 24.9811 | 0.23676 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2023-12-09 | 2.242% | 0% | 0% | 2.421% | 0.009826% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 100.6393 | 23.8297 | 2023-12-09 | 23.0234 | 23.5515 | 24.9811 | 2023-12-09 | 5.723% | 0.009826% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 50.494 | 50.494 | 51.6529 | 52.9379 | 52.9394 | 0.50414 | FALSE | 52.9404 | 2022 | 2023-12-10 | 2.244% | 0% | 0% | 2.427% | 0.00979% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | 100.1518 | 50.494 | 2023-12-10 | 48.7873 | 49.9071 | 52.9379 | 2023-12-10 | 5.725% | 0.00979% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 71.8478 | 71.8478 | 73.498 | 75.3315 | 75.3359 | 0.72065 | FALSE | 75.3367 | 2022 | 2023-12-11 | 2.245% | 0% | 0% | 2.434% | 0.009757% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 99.6945 | 71.8478 | 2023-12-11 | 69.422 | 71.0165 | 75.3315 | 2023-12-11 | 5.728% | 0.009757% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 28.2585 | 28.2585 | 28.908 | 29.6311 | 29.6311 | 0.28468 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2023-12-12 | 2.247% | 0% | 0% | 2.44% | 0.009728% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 99.2559 | 28.2585 | 2023-12-12 | 27.3054 | 27.933 | 29.6311 | 2023-12-12 | 5.731% | 0.009728% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.8012 | 23.8012 | 24.3485 | 24.9593 | 24.9593 | 0.24078 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2023-12-13 | 2.248% | 0% | 0% | 2.447% | 0.009702% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 98.8397 | 23.8012 | 2023-12-13 | 22.9992 | 23.5282 | 24.9593 | 2023-12-13 | 5.734% | 0.009702% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 65.8753 | 65.8753 | 67.3913 | 69.0863 | 69.0898 | 0.6691 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2023-12-14 | 2.25% | 0% | 0% | 2.453% | 0.009677% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 98.4495 | 65.8753 | 2023-12-14 | 63.658 | 65.123 | 69.0863 | 2023-12-14 | 5.737% | 0.009677% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 22.0751 | 22.0751 | 22.5834 | 23.153 | 23.153 | 0.22503 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2023-12-15 | 2.251% | 0% | 0% | 2.46% | 0.009652% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 98.0891 | 22.0751 | 2023-12-15 | 21.3328 | 21.824 | 23.153 | 2023-12-15 | 5.74% | 0.009652% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 23.1693 | 23.1693 | 23.7032 | 24.3026 | 24.3026 | 0.23697 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2023-12-16 | 2.253% | 0% | 0% | 2.466% | 0.009629% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 97.7621 | 23.1693 | 2023-12-16 | 22.391 | 22.907 | 24.3026 | 2023-12-16 | 5.743% | 0.009629% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 16.7551 | 16.7551 | 17.1415 | 17.5761 | 17.5761 | 0.17188 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2023-12-17 | 2.254% | 0% | 0% | 2.473% | 0.009605% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 97.4723 | 16.7551 | 2023-12-17 | 16.1928 | 16.5662 | 17.5761 | 2023-12-17 | 5.746% | 0.009605% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 91.5446 | 91.5446 | 93.657 | 96.0383 | 96.0468 | 0.94158 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2023-12-18 | 2.255% | 0% | 0% | 2.48% | 0.009584% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 97.2232 | 91.5446 | 2023-12-18 | 88.4753 | 90.5169 | 96.0383 | 2023-12-18 | 5.749% | 0.009584% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 75.1973 | 75.1973 | 76.9337 | 78.8952 | 78.9003 | 0.77506 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2023-12-19 | 2.257% | 0% | 0% | 2.486% | 0.009566% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 97.0186 | 75.1973 | 2023-12-19 | 72.6786 | 74.3568 | 78.8952 | 2023-12-19 | 5.752% | 0.009566% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 19.9534 | 19.9534 | 20.4144 | 20.9363 | 20.9363 | 0.20598 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2023-12-20 | 2.258% | 0% | 0% | 2.493% | 0.009552% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 96.8621 | 19.9534 | 2023-12-20 | 19.2857 | 19.7313 | 20.9363 | 2023-12-20 | 5.756% | 0.009552% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 88.1688 | 88.1688 | 90.2074 | 92.5198 | 92.5275 | 0.91122 | FALSE | 92.5278 | 2022 | 2023-12-21 | 2.26% | 0% | 0% | 2.499% | 0.009539% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 96.7575 | 88.1688 | 2023-12-21 | 85.2211 | 87.1915 | 92.5198 | 2023-12-21 | 5.759% | 0.009539% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 74.501 | 74.501 | 76.2247 | 78.184 | 78.189 | 0.77034 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2023-12-22 | 2.261% | 0% | 0% | 2.506% | 0.009529% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.7083 | 74.501 | 2023-12-22 | 72.0126 | 73.6787 | 78.184 | 2023-12-22 | 5.762% | 0.009529% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 78.0169 | 78.0169 | 79.8232 | 81.8806 | 81.8862 | 0.80662 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2023-12-23 | 2.263% | 0% | 0% | 2.513% | 0.00952% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.7184 | 78.0169 | 2023-12-23 | 75.4135 | 77.1595 | 81.8806 | 2023-12-23 | 5.766% | 0.00952% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 88.9362 | 88.9362 | 90.9966 | 93.3484 | 93.3562 | 0.91884 | FALSE | 93.3565 | 2022 | 2023-12-24 | 2.264% | 0% | 0% | 2.519% | 0.009512% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.7912 | 88.9362 | 2023-12-24 | 85.9711 | 87.9628 | 93.3484 | 2023-12-24 | 5.769% | 0.009512% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 54.7592 | 54.7592 | 56.0287 | 57.4807 | 57.4828 | 0.56492 | FALSE | 57.4837 | 2022 | 2023-12-25 | 2.266% | 0% | 0% | 2.526% | 0.009505% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 96.9271 | 54.7592 | 2023-12-25 | 52.9353 | 54.1625 | 57.4807 | 2023-12-25 | 5.773% | 0.009505% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 82.0044 | 82.0044 | 83.9068 | 86.0871 | 86.0934 | 0.84433 | FALSE | 86.0939 | 2022 | 2023-12-26 | 2.267% | 0% | 0% | 2.533% | 0.009499% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.122 | 82.0044 | 2023-12-26 | 79.2754 | 81.1145 | 86.0871 | 2023-12-26 | 5.776% | 0.009499% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 32.5537 | 32.5537 | 33.3094 | 34.1773 | 34.1774 | 0.33429 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2023-12-27 | 2.269% | 0% | 0% | 2.539% | 0.009493% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.3734 | 32.5537 | 2023-12-27 | 31.4714 | 32.2019 | 34.1773 | 2023-12-27 | 5.78% | 0.009493% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 88.8293 | 88.8293 | 90.8927 | 93.2673 | 93.275 | 0.90939 | FALSE | 93.2753 | 2022 | 2023-12-28 | 2.27% | 0% | 0% | 2.546% | 0.009484% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 97.679 | 88.8293 | 2023-12-28 | 85.8785 | 87.8734 | 93.2673 | 2023-12-28 | 5.783% | 0.009484% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 44.9472 | 44.9472 | 45.992 | 47.1968 | 47.1978 | 0.45844 | FALSE | 47.1988 | 2022 | 2023-12-29 | 2.272% | 0% | 0% | 2.553% | 0.009473% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.0363 | 44.9472 | 2023-12-29 | 43.4555 | 44.4656 | 47.1968 | 2023-12-29 | 5.787% | 0.009473% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 56.3329 | 56.3329 | 57.6432 | 59.1572 | 59.1594 | 0.57221 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2023-12-30 | 2.273% | 0% | 0% | 2.559% | 0.00946% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.4429 | 56.3329 | 2023-12-30 | 54.4649 | 55.7318 | 59.1572 | 2023-12-30 | 5.79% | 0.00946% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 54.0495 | 54.0495 | 55.3076 | 56.7642 | 56.7661 | 0.54649 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2023-12-31 | 2.275% | 0% | 0% | 2.566% | 0.009444% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.8963 | 54.0495 | 2023-12-31 | 52.2589 | 53.4753 | 56.7642 | 2023-12-31 | 5.794% | 0.009444% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 57.5168 | 2020 | [11 empty] | 98.9147 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.5542 | 8.5542 | 8.7067 | 9.0366 | 9.0366 | 0.081463 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 1.738% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.000673% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 96.7083 |  | min.: | 8.3031 | 8.451 | 9.0366 | min.: | 4.787% | 0.000673% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
moy.: | 131.1073 | 131.1073 | 133.7856 | 136.8312 | 136.8342 | 0.68736 |  | 170.8447 | 2021.1011 | moy.: | 2.006% | 0% | 0% | 2.512% | 0.004151% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988 | 183.9413 |  | moy.: | 126.3595 | 128.9404 | 136.8312 | moy.: | 5.91% | 0.004151% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988
max.: | 255.9063 | 255.9063 | 261.0124 | 263.5728 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2023 | max.: | 2.275% | 0% | 0% | 4.775% | 0.01048% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 251.6516 |  | max.: | 245.4469 | 250.3443 | 263.5728 | max.: | 7.362% | 0.01048% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1374.8104 | -0.04218 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1374.8104 | -0.04218 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46901.264 | 46901.264 | 45526.3364 | 45526.3364 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 48122.6079 | 50012.4953 | 46711.9884 | 50012.4953 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48122.6079 | 50012.4953 | 50014.0296 |  | 46901.264 | [6 empty] | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45526.3364 |  | 46711.9884 | 50012.4953 | 50014.0296 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.735% | [6 empty] | 50012.4953 | 50014.0296 | 50012.4953 | 50014.0296 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1221.3439 | 1841.9224 | 1.4388 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 1185.6521 | 3216.7328 | 1.3967 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 1 | 1841.9224 | 1.4388 | 3216.7328 | 1.3967 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1841.9224 | 1.4388 | 3216.7328 | 1.3967 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 98.729 | 98.729 | 101.0285 | 103.6963 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2024-01-01 | 2.276% | 0% | 0% | 2.573% | 0.009426% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 99.394 | 98.729 | 2024-01-01 | 95.4611 | 97.6845 | 103.6963 | 2024-01-01 | 5.798% | 0.009426% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2024-01-02 | 68.902 | 68.902 | 70.5079 | 72.3747 | 72.3785 | 0.68945 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2024-01-02 | 2.278% | 0% | 0% | 2.579% | 0.009409% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | 99.9337 | 68.902 | 2024-01-02 | 66.6234 | 68.1761 | 72.3747 | 2024-01-02 | 5.801% | 0.009409% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2024-01-03 | 73.4788 | 73.4788 | 75.1925 | 77.1887 | 77.1931 | 0.73101 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2024-01-03 | 2.279% | 0% | 0% | 2.586% | 0.009392% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 100.5129 | 73.4788 | 2024-01-03 | 71.051 | 72.708 | 77.1887 | 2024-01-03 | 5.805% | 0.009392% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-04 | 79.2001 | 79.2001 | 81.0484 | 83.2058 | 83.2111 | 0.78314 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2024-01-04 | 2.281% | 0% | 0% | 2.593% | 0.009375% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 101.1291 | 79.2001 | 2024-01-04 | 76.5855 | 78.3728 | 83.2058 | 2024-01-04 | 5.808% | 0.009375% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-05 | 61.7616 | 61.7616 | 63.2039 | 64.8907 | 64.8934 | 0.60678 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2024-01-05 | 2.282% | 0% | 0% | 2.599% | 0.009359% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | 101.7799 | 61.7616 | 2024-01-05 | 59.7245 | 61.1192 | 64.8907 | 2024-01-05 | 5.812% | 0.009359% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | FALSE | FALSE
2024-01-06 | 93.6856 | 93.6856 | 95.8748 | 98.4403 | 98.4484 | 0.91433 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2024-01-06 | 2.283% | 0% | 0% | 2.606% | 0.009344% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | 102.4629 | 93.6856 | 2024-01-06 | 90.5982 | 92.7153 | 98.4403 | 2024-01-06 | 5.816% | 0.009344% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-07 | 43.3616 | 43.3616 | 44.3755 | 45.5661 | 45.5668 | 0.42024 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2024-01-07 | 2.285% | 0% | 0% | 2.613% | 0.00933% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | 103.1756 | 43.3616 | 2024-01-07 | 41.9338 | 42.9144 | 45.5661 | 2024-01-07 | 5.819% | 0.00933% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-08 | 27.7664 | 27.7664 | 28.4161 | 29.1805 | 29.1805 | 0.26718 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2024-01-08 | 2.286% | 0% | 0% | 2.619% | 0.009316% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | 103.9157 | 27.7664 | 2024-01-08 | 26.853 | 27.4813 | 29.1805 | 2024-01-08 | 5.823% | 0.009316% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | FALSE | FALSE
2024-01-09 | 10.1999 | 10.1999 | 10.4388 | 10.7203 | 10.7203 | 0.097416 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2024-01-09 | 2.288% | 0% | 0% | 2.626% | 0.009303% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | 104.6952 | 10.1999 | 2024-01-09 | 9.8647 | 10.0956 | 10.7203 | 2024-01-09 | 5.827% | 0.009303% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | FALSE | FALSE
2024-01-10 | 8.597 | 8.597 | 8.7984 | 9.0364 | 9.0364 | 0.081461 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2024-01-10 | 2.289% | 0% | 0% | 2.633% | 0.009283% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | 105.5257 | 8.597 | 2024-01-10 | 8.3147 | 8.5095 | 9.0364 | 2024-01-10 | 5.83% | 0.009283% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | FALSE | FALSE
2024-01-11 | 100.9257 | 100.9257 | 103.2919 | 106.0922 | 106.1013 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2024-01-11 | 2.291% | 0% | 0% | 2.639% | 0.009256% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | 106.4032 | 100.9257 | 2024-01-11 | 97.6142 | 99.9028 | 106.0922 | 2024-01-11 | 5.834% | 0.009256% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-12 | 94.6718 | 94.6718 | 96.8928 | 99.5264 | 99.534 | 0.8821 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2024-01-12 | 2.292% | 0% | 0% | 2.646% | 0.009225% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | 107.3241 | 94.6718 | 2024-01-12 | 91.5682 | 93.7164 | 99.5264 | 2024-01-12 | 5.838% | 0.009225% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-13 | 27.7895 | 27.7895 | 28.4419 | 29.217 | 29.217 | 0.25661 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2024-01-13 | 2.294% | 0% | 0% | 2.653% | 0.009188% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | 108.2844 | 27.7895 | 2024-01-13 | 26.8793 | 27.5103 | 29.217 | 2024-01-13 | 5.841% | 0.009188% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | FALSE | FALSE
2024-01-14 | 112.5551 | 112.5551 | 115.1992 | 118.3465 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2024 | 2024-01-14 | 2.295% | 0% | 0% | 2.659% | 0.009147% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | 109.2805 | 112.5551 | 2024-01-14 | 108.8717 | 111.4292 | 118.3465 | 2024-01-14 | 5.845% | 0.009147% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | FALSE | FALSE
2024-01-15 | 113.6384 | 113.6384 | 116.3096 | 119.4954 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2024 | 2024-01-15 | 2.297% | 0% | 0% | 2.666% | 0.009102% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | 110.3084 | 113.6384 | 2024-01-15 | 109.9227 | 112.5066 | 119.4954 | 2024-01-15 | 5.849% | 0.009102% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | FALSE | FALSE
2024-01-16 | 112.0532 | 112.0532 | 114.6889 | 117.8384 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2024 | 2024-01-16 | 2.298% | 0% | 0% | 2.673% | 0.009049% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | 111.3645 | 112.0532 | 2024-01-16 | 108.3925 | 110.9421 | 117.8384 | 2024-01-16 | 5.852% | 0.009049% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | FALSE
2024-01-17 | 38.161 | 38.161 | 39.0592 | 40.1346 | 40.1348 | 0.33935 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2024-01-17 | 2.3% | 0% | 0% | 2.679% | 0.008983% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | 112.4449 | 38.161 | 2024-01-17 | 36.9154 | 37.7843 | 40.1346 | 2024-01-17 | 5.856% | 0.008983% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | FALSE
2024-01-18 | 19.7682 | 19.7682 | 20.2338 | 20.7922 | 20.7922 | 0.17408 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2024-01-18 | 2.301% | 0% | 0% | 2.686% | 0.008906% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | 113.5458 | 19.7682 | 2024-01-18 | 19.1235 | 19.5739 | 20.7922 | 2024-01-18 | 5.86% | 0.008906% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | FALSE | FALSE
2024-01-19 | 46.422 | 46.422 | 47.5161 | 48.831 | 48.8316 | 0.40482 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2024-01-19 | 2.303% | 0% | 0% | 2.693% | 0.008818% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | 114.6635 | 46.422 | 2024-01-19 | 44.9094 | 45.9678 | 48.831 | 2024-01-19 | 5.863% | 0.008818% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | FALSE | FALSE
2024-01-20 | 28.9208 | 28.9208 | 29.6029 | 30.4241 | 30.4241 | 0.24974 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2024-01-20 | 2.304% | 0% | 0% | 2.699% | 0.008719% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | 115.7941 | 28.9208 | 2024-01-20 | 27.9793 | 28.6391 | 30.4241 | 2024-01-20 | 5.867% | 0.008719% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | FALSE | FALSE
2024-01-21 | 77.5968 | 77.5968 | 79.428 | 81.637 | 81.6407 | 0.66357 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2024-01-21 | 2.306% | 0% | 0% | 2.706% | 0.008612% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | 116.9339 | 77.5968 | 2024-01-21 | 75.0727 | 76.8443 | 81.637 | 2024-01-21 | 5.871% | 0.008612% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | FALSE | FALSE
2024-01-22 | 118.1298 | 118.1298 | 120.9194 | 124.2908 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2024 | 2024-01-22 | 2.307% | 0% | 0% | 2.712% | 0.008495% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | 118.0791 | 118.1298 | 2024-01-22 | 114.2905 | 116.9894 | 124.2908 | 2024-01-22 | 5.874% | 0.008495% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | FALSE | FALSE
2024-01-23 | 119.0374 | 119.0374 | 121.8503 | 125.2561 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2024-01-23 | 2.308% | 0% | 0% | 2.719% | 0.008369% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | 119.241 | 119.0374 | 2024-01-23 | 115.1719 | 117.8934 | 125.2561 | 2024-01-23 | 5.878% | 0.008369% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | FALSE | FALSE
2024-01-24 | 120.561 | 120.561 | 123.4117 | 126.8698 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2024 | 2024-01-24 | 2.31% | 0% | 0% | 2.726% | 0.008236% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | 120.4317 | 120.561 | 2024-01-24 | 116.6493 | 119.4076 | 126.8698 | 2024-01-24 | 5.882% | 0.008236% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | FALSE | FALSE
2024-01-25 | 117.2623 | 117.2623 | 120.0368 | 123.4088 | 123.4183 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2024-01-25 | 2.311% | 0% | 0% | 2.732% | 0.008104% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | 121.6486 | 117.2623 | 2024-01-25 | 113.4609 | 116.1455 | 123.4088 | 2024-01-25 | 5.886% | 0.008104% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | FALSE | FALSE
2024-01-26 | 119.9408 | 119.9408 | 122.7805 | 126.2382 | 126.2479 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2024-01-26 | 2.313% | 0% | 0% | 2.739% | 0.007972% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | 122.889 | 119.9408 | 2024-01-26 | 116.0559 | 118.8037 | 126.2382 | 2024-01-26 | 5.889% | 0.007972% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | FALSE | FALSE
2024-01-27 | 115.3553 | 115.3553 | 118.0882 | 121.422 | 121.4305 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2024-01-27 | 2.314% | 0% | 0% | 2.746% | 0.00784% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | 124.1504 | 115.3553 | 2024-01-27 | 111.6221 | 114.2666 | 121.422 | 2024-01-27 | 5.893% | 0.00784% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | FALSE | FALSE
2024-01-28 | 19.0052 | 19.0052 | 19.4558 | 20.0064 | 20.0064 | 0.15151 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2024-01-28 | 2.316% | 0% | 0% | 2.752% | 0.007709% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | 125.4301 | 19.0052 | 2024-01-28 | 18.3907 | 18.8267 | 20.0064 | 2024-01-28 | 5.897% | 0.007709% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | FALSE | FALSE
2024-01-29 | 37.8389 | 37.8389 | 38.7365 | 39.8355 | 39.8355 | 0.29857 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2024-01-29 | 2.317% | 0% | 0% | 2.759% | 0.007579% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | 126.7256 | 37.8389 | 2024-01-29 | 36.6164 | 37.485 | 39.8355 | 2024-01-29 | 5.9% | 0.007579% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | FALSE | FALSE
2024-01-30 | 23.013 | 23.013 | 23.5593 | 24.2294 | 24.2294 | 0.17973 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2024-01-30 | 2.319% | 0% | 0% | 2.765% | 0.007442% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | 128.0342 | 23.013 | 2024-01-30 | 22.2702 | 22.7988 | 24.2294 | 2024-01-30 | 5.904% | 0.007442% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | FALSE | FALSE
2024-01-31 | 25.7814 | 25.7814 | 26.3938 | 27.1463 | 27.1463 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2024-01-31 | 2.32% | 0% | 0% | 2.772% | 0.007304% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | 129.3534 | 25.7814 | 2024-01-31 | 24.9499 | 25.5425 | 27.1463 | 2024-01-31 | 5.908% | 0.007304% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | FALSE | FALSE
2024-02-01 | 61.4444 | 61.4444 | 62.9049 | 64.7027 | 64.7039 | 0.47016 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2024-02-01 | 2.322% | 0% | 0% | 2.779% | 0.007165% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | 130.6805 | 61.4444 | 2024-02-01 | 59.4643 | 60.8777 | 64.7027 | 2024-02-01 | 5.912% | 0.007165% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | FALSE | FALSE
2024-02-02 | 23.3071 | 23.3071 | 23.8615 | 24.5451 | 24.5451 | 0.17654 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2024-02-02 | 2.323% | 0% | 0% | 2.785% | 0.007025% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | 132.0129 | 23.3071 | 2024-02-02 | 22.5567 | 23.0932 | 24.5451 | 2024-02-02 | 5.915% | 0.007025% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | FALSE | FALSE
2024-02-03 | 49.8432 | 49.8432 | 51.0295 | 52.495 | 52.4954 | 0.37376 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2024-02-03 | 2.325% | 0% | 0% | 2.792% | 0.006885% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | 133.3481 | 49.8432 | 2024-02-03 | 48.2397 | 49.3877 | 52.495 | 2024-02-03 | 5.919% | 0.006885% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | FALSE | FALSE
2024-02-04 | 45.8121 | 45.8121 | 46.9031 | 48.2534 | 48.2536 | 0.34012 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2024-02-04 | 2.326% | 0% | 0% | 2.798% | 0.006743% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | 134.6834 | 45.8121 | 2024-02-04 | 44.3395 | 45.3954 | 48.2534 | 2024-02-04 | 5.923% | 0.006743% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | FALSE | FALSE
2024-02-05 | 40.7809 | 40.7809 | 41.7527 | 42.9577 | 42.9577 | 0.2998 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2024-02-05 | 2.328% | 0% | 0% | 2.805% | 0.006602% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | 136.0162 | 40.7809 | 2024-02-05 | 39.4711 | 40.4117 | 42.9577 | 2024-02-05 | 5.927% | 0.006602% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | FALSE | FALSE
2024-02-06 | 94.0532 | 94.0532 | 96.296 | 99.0818 | 99.0853 | 0.68474 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2024-02-06 | 2.329% | 0% | 0% | 2.812% | 0.006459% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | 137.3528 | 94.0532 | 2024-02-06 | 91.0349 | 93.2057 | 99.0818 | 2024-02-06 | 5.931% | 0.006459% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | FALSE | FALSE
2024-02-07 | 31.6698 | 31.6698 | 32.4254 | 33.3658 | 33.3658 | 0.22832 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2024-02-07 | 2.331% | 0% | 0% | 2.818% | 0.006311% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | 138.7002 | 31.6698 | 2024-02-07 | 30.6543 | 31.3857 | 33.3658 | 2024-02-07 | 5.934% | 0.006311% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | FALSE | FALSE
2024-02-08 | 140.5688 | 140.5688 | 143.9251 | 148.1089 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2024 | 2024-02-08 | 2.332% | 0% | 0% | 2.825% | 0.006156% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | 140.0574 | 140.5688 | 2024-02-08 | 136.0653 | 139.3141 | 148.1089 | 2024-02-08 | 5.938% | 0.006156% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | FALSE | FALSE
2024-02-09 | 141.3441 | 141.3441 | 144.7211 | 148.9381 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2024-02-09 | 2.333% | 0% | 0% | 2.831% | 0.005992% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | 141.4235 | 141.3441 | 2024-02-09 | 136.8195 | 140.0884 | 148.9381 | 2024-02-09 | 5.942% | 0.005992% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | FALSE | FALSE
2024-02-10 | 132.6454 | 132.6454 | 135.8166 | 139.7836 | 139.7909 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2024-02-10 | 2.335% | 0% | 0% | 2.838% | 0.005821% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | 142.7973 | 132.6454 | 2024-02-10 | 128.4028 | 131.4726 | 139.7836 | 2024-02-10 | 5.946% | 0.005821% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | FALSE | FALSE
2024-02-11 | 65.0431 | 65.0431 | 66.5991 | 68.549 | 68.5498 | 0.45111 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2024-02-11 | 2.336% | 0% | 0% | 2.845% | 0.005642% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | 144.1778 | 65.0431 | 2024-02-11 | 62.9644 | 64.4707 | 68.549 | 2024-02-11 | 5.949% | 0.005642% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | FALSE | FALSE
2024-02-12 | 112.2294 | 112.2294 | 114.916 | 118.2886 | 118.2929 | 0.77098 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2024-02-12 | 2.338% | 0% | 0% | 2.851% | 0.005457% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | 145.564 | 112.2294 | 2024-02-12 | 108.6458 | 111.2466 | 118.2886 | 2024-02-12 | 5.953% | 0.005457% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | FALSE | FALSE
2024-02-13 | 133.2279 | 133.2279 | 136.4193 | 140.4324 | 140.4388 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2024-02-13 | 2.339% | 0% | 0% | 2.858% | 0.00527% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | 146.9549 | 133.2279 | 2024-02-13 | 128.9773 | 132.0668 | 140.4324 | 2024-02-13 | 5.957% | 0.00527% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | FALSE | FALSE
2024-02-14 | 56.6581 | 56.6581 | 58.0161 | 59.7269 | 59.7272 | 0.38191 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2024-02-14 | 2.341% | 0% | 0% | 2.864% | 0.005088% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | 148.3493 | 56.6581 | 2024-02-14 | 54.8519 | 56.1667 | 59.7269 | 2024-02-14 | 5.961% | 0.005088% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | FALSE | FALSE
2024-02-15 | 72.4769 | 72.4769 | 74.2153 | 76.4088 | 76.4098 | 0.48398 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2024-02-15 | 2.342% | 0% | 0% | 2.871% | 0.004911% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | 149.7463 | 72.4769 | 2024-02-15 | 70.1684 | 71.8514 | 76.4088 | 2024-02-15 | 5.965% | 0.004911% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | FALSE | FALSE
2024-02-16 | 36.2818 | 36.2818 | 37.1526 | 38.2533 | 38.2533 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2024-02-16 | 2.344% | 0% | 0% | 2.877% | 0.004738% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | 151.1447 | 36.2818 | 2024-02-16 | 35.1271 | 35.9702 | 38.2533 | 2024-02-16 | 5.968% | 0.004738% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | FALSE | FALSE
2024-02-17 | 51.4907 | 51.4907 | 52.7273 | 54.2931 | 54.2932 | 0.33753 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2024-02-17 | 2.345% | 0% | 0% | 2.884% | 0.004571% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | 152.5437 | 51.4907 | 2024-02-17 | 49.8534 | 51.0506 | 54.2931 | 2024-02-17 | 5.972% | 0.004571% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | FALSE | FALSE
2024-02-18 | 124.0019 | 124.0019 | 126.9818 | 130.7614 | 130.7656 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2024-02-18 | 2.347% | 0% | 0% | 2.89% | 0.004408% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | 153.9421 | 124.0019 | 2024-02-18 | 120.062 | 122.9472 | 130.7614 | 2024-02-18 | 5.976% | 0.004408% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | FALSE | FALSE
2024-02-19 | 78.967 | 78.967 | 80.8659 | 83.2785 | 83.2796 | 0.50834 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2024-02-19 | 2.348% | 0% | 0% | 2.897% | 0.004249% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | 155.3388 | 78.967 | 2024-02-19 | 76.4601 | 78.2987 | 83.2785 | 2024-02-19 | 5.98% | 0.004249% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | FALSE | FALSE
2024-02-20 | 80.1594 | 80.1594 | 82.0882 | 84.543 | 84.544 | 0.51141 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2024-02-20 | 2.35% | 0% | 0% | 2.904% | 0.004095% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | 156.7378 | 80.1594 | 2024-02-20 | 77.6168 | 79.4844 | 84.543 | 2024-02-20 | 5.983% | 0.004095% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | FALSE | FALSE
2024-02-21 | 85.5331 | 85.5331 | 87.5925 | 90.2179 | 90.2191 | 0.54085 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2024-02-21 | 2.351% | 0% | 0% | 2.91% | 0.003946% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | 158.1427 | 85.5331 | 2024-02-21 | 82.8222 | 84.8164 | 90.2179 | 2024-02-21 | 5.987% | 0.003946% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | FALSE | FALSE
2024-02-22 | 128.9314 | 128.9314 | 132.0377 | 136.0044 | 136.0082 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2024-02-22 | 2.353% | 0% | 0% | 2.917% | 0.003806% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | 159.5527 | 128.9314 | 2024-02-22 | 124.8485 | 127.8564 | 136.0044 | 2024-02-22 | 5.991% | 0.003806% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | FALSE | FALSE
2024-02-23 | 143.9672 | 143.9672 | 147.4379 | 151.8775 | 151.8822 | 0.89439 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2024-02-23 | 2.354% | 0% | 0% | 2.923% | 0.003675% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | 160.9665 | 143.9672 | 2024-02-23 | 139.4119 | 142.7729 | 151.8775 | 2024-02-23 | 5.995% | 0.003675% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | FALSE | FALSE
2024-02-24 | 91.4808 | 91.4808 | 93.6877 | 96.5152 | 96.5165 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2024-02-24 | 2.356% | 0% | 0% | 2.93% | 0.003552% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | 162.3833 | 91.4808 | 2024-02-24 | 88.5887 | 90.7258 | 96.5152 | 2024-02-24 | 5.998% | 0.003552% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | FALSE | FALSE
2024-02-25 | 123.0798 | 123.0798 | 126.0508 | 129.8638 | 129.8666 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2024-02-25 | 2.357% | 0% | 0% | 2.936% | 0.003437% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | 163.8018 | 123.0798 | 2024-02-25 | 119.1919 | 122.0691 | 129.8638 | 2024-02-25 | 6.002% | 0.003437% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | FALSE | FALSE
2024-02-26 | 165.8893 | 165.8893 | 169.8963 | 175.0472 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2024 | 2024-02-26 | 2.358% | 0% | 0% | 2.943% | 0.00333% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | 165.2212 | 165.8893 | 2024-02-26 | 160.6535 | 164.534 | 175.0472 | 2024-02-26 | 6.006% | 0.00333% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | FALSE | FALSE
2024-02-27 | 109.9358 | 109.9358 | 112.593 | 116.0143 | 116.0162 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2024-02-27 | 2.36% | 0% | 0% | 2.949% | 0.003229% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | 166.6404 | 109.9358 | 2024-02-27 | 106.4689 | 109.0422 | 116.0143 | 2024-02-27 | 6.01% | 0.003229% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | FALSE | FALSE
2024-02-28 | 150.19 | 150.19 | 153.8224 | 158.5071 | 158.5113 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2024-02-28 | 2.361% | 0% | 0% | 2.956% | 0.003128% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | 168.0583 | 150.19 | 2024-02-28 | 145.4576 | 148.9755 | 158.5071 | 2024-02-28 | 6.013% | 0.003128% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | FALSE | FALSE
2024-02-29 | 166.2676 | 166.2676 | 170.2914 | 175.4894 | 175.4946 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2024-02-29 | 2.363% | 0% | 0% | 2.962% | 0.003028% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | 169.4739 | 166.2676 | 2024-02-29 | 161.033 | 164.9301 | 175.4894 | 2024-02-29 | 6.017% | 0.003028% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | FALSE | FALSE
2024-03-01 | 55.0375 | 55.0375 | 56.3703 | 58.0948 | 58.0949 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2024-03-01 | 2.364% | 0% | 0% | 2.968% | 0.002928% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | 170.8861 | 55.0375 | 2024-03-01 | 53.3062 | 54.5971 | 58.0948 | 2024-03-01 | 6.021% | 0.002928% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | FALSE | FALSE
2024-03-02 | 141.9423 | 141.9423 | 145.3818 | 149.8394 | 149.8426 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2024-03-02 | 2.366% | 0% | 0% | 2.975% | 0.002829% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | 172.294 | 141.9423 | 2024-03-02 | 137.4809 | 140.8123 | 149.8394 | 2024-03-02 | 6.025% | 0.002829% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | FALSE | FALSE
2024-03-03 | 15.9669 | 15.9669 | 16.3541 | 16.8566 | 16.8566 | 0.091922 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2024-03-03 | 2.367% | 0% | 0% | 2.981% | 0.00273% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | 173.6965 | 15.9669 | 2024-03-03 | 15.4655 | 15.8405 | 16.8566 | 2024-03-03 | 6.028% | 0.00273% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | FALSE | FALSE
2024-03-04 | 51.6787 | 51.6787 | 52.9326 | 54.5628 | 54.5628 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2024-03-04 | 2.369% | 0% | 0% | 2.988% | 0.002632% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | 175.0925 | 51.6787 | 2024-03-04 | 50.0571 | 51.2716 | 54.5628 | 2024-03-04 | 6.032% | 0.002632% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | FALSE | FALSE
2024-03-05 | 57.8453 | 57.8453 | 59.2497 | 61.0785 | 61.0786 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2024-03-05 | 2.37% | 0% | 0% | 2.994% | 0.002534% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | 176.4875 | 57.8453 | 2024-03-05 | 56.0317 | 57.3921 | 61.0785 | 2024-03-05 | 6.036% | 0.002534% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | FALSE | FALSE
2024-03-06 | 156.8467 | 156.8467 | 160.657 | 165.627 | 165.6304 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2024-03-06 | 2.372% | 0% | 0% | 3.001% | 0.002437% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | 177.8863 | 156.8467 | 2024-03-06 | 151.9333 | 155.6242 | 165.627 | 2024-03-06 | 6.039% | 0.002437% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | FALSE | FALSE
2024-03-07 | 140.5366 | 140.5366 | 143.9528 | 148.416 | 148.4184 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2024-03-07 | 2.373% | 0% | 0% | 3.007% | 0.00234% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | 179.2871 | 140.5366 | 2024-03-07 | 136.1378 | 139.4471 | 148.416 | 2024-03-07 | 6.043% | 0.00234% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | FALSE | FALSE
2024-03-08 | 125.5419 | 125.5419 | 128.5956 | 132.5914 | 132.5931 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2024-03-08 | 2.375% | 0% | 0% | 3.014% | 0.002243% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | 180.6883 | 125.5419 | 2024-03-08 | 121.6157 | 124.5739 | 132.5914 | 2024-03-08 | 6.047% | 0.002243% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | FALSE | FALSE
2024-03-09 | 105.4211 | 105.4211 | 107.987 | 111.3498 | 111.3507 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2024-03-09 | 2.376% | 0% | 0% | 3.02% | 0.002146% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | 182.088 | 105.4211 | 2024-03-09 | 102.1268 | 104.6125 | 111.3498 | 2024-03-09 | 6.051% | 0.002146% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | FALSE | FALSE
2024-03-10 | 69.3222 | 69.3222 | 71.0106 | 73.2268 | 73.2269 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2024-03-10 | 2.378% | 0% | 0% | 3.026% | 0.00205% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | 183.4844 | 69.3222 | 2024-03-10 | 67.1578 | 68.7934 | 73.2268 | 2024-03-10 | 6.054% | 0.00205% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | FALSE | FALSE
2024-03-11 | 57.3189 | 57.3189 | 58.7158 | 60.5523 | 60.5523 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2024-03-11 | 2.379% | 0% | 0% | 3.033% | 0.001953% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | 184.8758 | 57.3189 | 2024-03-11 | 55.5307 | 56.884 | 60.5523 | 2024-03-11 | 6.058% | 0.001953% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | FALSE | FALSE
2024-03-12 | 36.4371 | 36.4371 | 37.3256 | 38.4957 | 38.4957 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2024-03-12 | 2.381% | 0% | 0% | 3.039% | 0.001861% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | 186.2605 | 36.4371 | 2024-03-12 | 35.3013 | 36.1622 | 38.4957 | 2024-03-12 | 6.062% | 0.001861% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | FALSE | FALSE
2024-03-13 | 58.9453 | 58.9453 | 60.3837 | 62.2806 | 62.2806 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2024-03-13 | 2.382% | 0% | 0% | 3.046% | 0.001777% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | 187.6367 | 58.9453 | 2024-03-13 | 57.1095 | 58.503 | 62.2806 | 2024-03-13 | 6.065% | 0.001777% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | FALSE | FALSE
2024-03-14 | 49.7957 | 49.7957 | 51.0116 | 52.6176 | 52.6176 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2024-03-14 | 2.383% | 0% | 0% | 3.052% | 0.0017% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | 189.0025 | 49.7957 | 2024-03-14 | 48.2461 | 49.4241 | 52.6176 | 2024-03-14 | 6.069% | 0.0017% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | FALSE | FALSE
2024-03-15 | 60.0556 | 60.0556 | 61.5228 | 63.464 | 63.464 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2024-03-15 | 2.385% | 0% | 0% | 3.059% | 0.00163% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | 190.3563 | 60.0556 | 2024-03-15 | 58.1882 | 59.6098 | 63.464 | 2024-03-15 | 6.073% | 0.00163% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | FALSE | FALSE
2024-03-16 | 49.6375 | 49.6375 | 50.851 | 52.459 | 52.459 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2024-03-16 | 2.386% | 0% | 0% | 3.065% | 0.001566% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | 191.6962 | 49.6375 | 2024-03-16 | 48.0953 | 49.2711 | 52.459 | 2024-03-16 | 6.077% | 0.001566% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | FALSE | FALSE
2024-03-17 | 62.3896 | 62.3896 | 63.9158 | 65.9413 | 65.9413 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2024-03-17 | 2.388% | 0% | 0% | 3.072% | 0.001509% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | 193.0206 | 62.3896 | 2024-03-17 | 60.4528 | 61.9316 | 65.9413 | 2024-03-17 | 6.081% | 0.001509% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | FALSE | FALSE
2024-03-18 | 120.3864 | 120.3864 | 123.3333 | 127.2502 | 127.251 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2024-03-18 | 2.389% | 0% | 0% | 3.078% | 0.001459% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | 194.3276 | 120.3864 | 2024-03-18 | 116.6521 | 119.5075 | 127.2502 | 2024-03-18 | 6.085% | 0.001459% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | FALSE | FALSE
2024-03-19 | 128.0919 | 128.0919 | 131.2293 | 135.406 | 135.407 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2024-03-19 | 2.391% | 0% | 0% | 3.085% | 0.001415% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | 195.6242 | 128.0919 | 2024-03-19 | 124.1217 | 127.1619 | 135.406 | 2024-03-19 | 6.088% | 0.001415% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | FALSE | FALSE
2024-03-20 | 173.8663 | 173.8663 | 178.1276 | 183.8092 | 183.8113 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2024-03-20 | 2.392% | 0% | 0% | 3.091% | 0.00138% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | 196.9171 | 173.8663 | 2024-03-20 | 168.4816 | 172.6109 | 183.8092 | 2024-03-20 | 6.092% | 0.00138% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | FALSE | FALSE
2024-03-21 | 177.7891 | 177.7891 | 182.1493 | 187.9718 | 187.974 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2024-03-21 | 2.394% | 0% | 0% | 3.098% | 0.001352% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | 198.2044 | 177.7891 | 2024-03-21 | 172.2872 | 176.5125 | 187.9718 | 2024-03-21 | 6.096% | 0.001352% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | FALSE | FALSE
2024-03-22 | 198.5686 | 198.5686 | 203.4414 | 209.9587 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2024-03-22 | 2.395% | 0% | 0% | 3.104% | 0.001332% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | 199.4841 | 198.5686 | 2024-03-22 | 192.4284 | 197.1506 | 209.9587 | 2024-03-22 | 6.1% | 0.001332% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | FALSE | FALSE
2024-03-23 | 195.7688 | 195.7688 | 200.5759 | 207.0153 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2024-03-23 | 2.397% | 0% | 0% | 3.111% | 0.001319% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | 200.7541 | 195.7688 | 2024-03-23 | 189.7199 | 194.3786 | 207.0153 | 2024-03-23 | 6.104% | 0.001319% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | FALSE | FALSE
2024-03-24 | 170.4148 | 170.4148 | 174.602 | 180.2197 | 180.2215 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2024-03-24 | 2.398% | 0% | 0% | 3.117% | 0.001314% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | 202.0127 | 170.4148 | 2024-03-24 | 165.1533 | 169.2113 | 180.2197 | 2024-03-24 | 6.108% | 0.001314% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | FALSE | FALSE
2024-03-25 | 192.5001 | 192.5001 | 197.233 | 203.5926 | 203.595 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2024-03-25 | 2.4% | 0% | 0% | 3.124% | 0.001316% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | 203.2577 | 192.5001 | 2024-03-25 | 186.5613 | 191.1482 | 203.5926 | 2024-03-25 | 6.112% | 0.001316% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | FALSE | FALSE
2024-03-26 | 188.4182 | 188.4182 | 193.0536 | 199.292 | 199.2944 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2024-03-26 | 2.401% | 0% | 0% | 3.13% | 0.001331% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | 204.4872 | 188.4182 | 2024-03-26 | 182.6098 | 187.1023 | 199.292 | 2024-03-26 | 6.117% | 0.001331% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | FALSE | FALSE
2024-03-27 | 150.8211 | 150.8211 | 154.5339 | 159.5384 | 159.5397 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2024-03-27 | 2.403% | 0% | 0% | 3.137% | 0.001355% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | 205.6993 | 150.8211 | 2024-03-27 | 146.1751 | 149.7736 | 159.5384 | 2024-03-27 | 6.121% | 0.001355% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | FALSE | FALSE
2024-03-28 | 118.2436 | 118.2436 | 121.1562 | 125.0883 | 125.089 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2024-03-28 | 2.404% | 0% | 0% | 3.143% | 0.001387% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | 206.8919 | 118.2436 | 2024-03-28 | 114.6038 | 117.4268 | 125.0883 | 2024-03-28 | 6.125% | 0.001387% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | FALSE | FALSE
2024-03-29 | 32.3208 | 32.3208 | 33.1175 | 34.1946 | 34.1946 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2024-03-29 | 2.406% | 0% | 0% | 3.15% | 0.001427% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | 208.0631 | 32.3208 | 2024-03-29 | 31.3266 | 32.0988 | 34.1946 | 2024-03-29 | 6.129% | 0.001427% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | FALSE | FALSE
2024-03-30 | 95.4381 | 95.4381 | 97.7919 | 100.9796 | 100.9799 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2024-03-30 | 2.407% | 0% | 0% | 3.157% | 0.001476% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | 209.211 | 95.4381 | 2024-03-30 | 92.5045 | 94.786 | 100.9796 | 2024-03-30 | 6.133% | 0.001476% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | FALSE | FALSE
2024-03-31 | 135.821 | 135.821 | 139.1729 | 143.7194 | 143.7205 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2024-03-31 | 2.408% | 0% | 0% | 3.163% | 0.001533% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | 210.3336 | 135.821 | 2024-03-31 | 131.6492 | 134.8981 | 143.7194 | 2024-03-31 | 6.138% | 0.001533% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | FALSE | FALSE
2024-04-01 | 74.8873 | 74.8873 | 76.7366 | 79.249 | 79.2491 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2024-04-01 | 2.41% | 0% | 0% | 3.17% | 0.001598% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | 211.4289 | 74.8873 | 2024-04-01 | 72.5887 | 74.3813 | 79.249 | 2024-04-01 | 6.142% | 0.001598% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 106.4341 | 106.4341 | 109.0641 | 112.6426 | 112.6432 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2024-04-02 | 2.411% | 0% | 0% | 3.177% | 0.001672% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | 212.4989 | 106.4341 | 2024-04-02 | 103.1695 | 105.7187 | 112.6426 | 2024-04-02 | 6.147% | 0.001672% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 200.1297 | 200.1297 | 205.078 | 211.8217 | 211.8251 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2024-04-03 | 2.413% | 0% | 0% | 3.184% | 0.001756% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | 213.5474 | 200.1297 | 2024-04-03 | 193.9953 | 198.7919 | 211.8217 | 2024-04-03 | 6.151% | 0.001756% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 215.3014 | 215.3014 | 220.628 | 227.8992 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2024-04-04 | 2.414% | 0% | 0% | 3.191% | 0.001849% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | 214.5747 | 215.3014 | 2024-04-04 | 208.7063 | 213.8698 | 227.8992 | 2024-04-04 | 6.156% | 0.001849% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 50.0885 | 50.0885 | 51.3285 | 53.0238 | 53.0238 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2024-04-05 | 2.416% | 0% | 0% | 3.197% | 0.001949% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | 215.5812 | 50.0885 | 2024-04-05 | 48.5552 | 49.7572 | 53.0238 | 2024-04-05 | 6.161% | 0.001949% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 155.4524 | 155.4524 | 159.3032 | 164.5765 | 164.5785 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2024-04-06 | 2.417% | 0% | 0% | 3.204% | 0.002058% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | 216.5674 | 155.4524 | 2024-04-06 | 150.6968 | 154.4298 | 164.5765 | 2024-04-06 | 6.165% | 0.002058% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 137.456 | 137.456 | 140.8631 | 145.5364 | 145.5379 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2024-04-07 | 2.419% | 0% | 0% | 3.211% | 0.002175% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | 217.5337 | 137.456 | 2024-04-07 | 133.2536 | 136.5566 | 145.5364 | 2024-04-07 | 6.17% | 0.002175% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 140.9602 | 140.9602 | 144.4563 | 149.2595 | 149.2612 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2024-04-08 | 2.42% | 0% | 0% | 3.218% | 0.002301% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | 218.4804 | 140.9602 | 2024-04-08 | 136.6534 | 140.0427 | 149.2595 | 2024-04-08 | 6.175% | 0.002301% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 221.4582 | 221.4582 | 226.9542 | 234.5174 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2024 | 2024-04-09 | 2.422% | 0% | 0% | 3.225% | 0.002424% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | 219.4081 | 221.4582 | 2024-04-09 | 214.696 | 220.0242 | 234.5174 | 2024-04-09 | 6.18% | 0.002424% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 183.7359 | 183.7359 | 188.2987 | 194.5878 | 194.5915 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2024-04-10 | 2.423% | 0% | 0% | 3.232% | 0.002538% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | 220.3172 | 183.7359 | 2024-04-10 | 178.1289 | 182.5524 | 194.5878 | 2024-04-10 | 6.185% | 0.002538% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 153.8027 | 153.8027 | 157.6245 | 162.9009 | 162.9033 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2024-04-11 | 2.425% | 0% | 0% | 3.239% | 0.002644% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | 221.208 | 153.8027 | 2024-04-11 | 149.1119 | 152.8171 | 162.9009 | 2024-04-11 | 6.19% | 0.002644% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 36.5731 | 36.5731 | 37.4824 | 38.74 | 38.74 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2024-04-12 | 2.426% | 0% | 0% | 3.246% | 0.002741% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | 222.081 | 36.5731 | 2024-04-12 | 35.4583 | 36.3399 | 38.74 | 2024-04-12 | 6.195% | 0.002741% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 169.8054 | 169.8054 | 174.03 | 179.8821 | 179.8854 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2024-04-13 | 2.428% | 0% | 0% | 3.253% | 0.002829% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | 222.9366 | 169.8054 | 2024-04-13 | 164.6324 | 168.7283 | 179.8821 | 2024-04-13 | 6.201% | 0.002829% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 174.1464 | 174.1464 | 178.4817 | 184.4971 | 184.5007 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2024-04-14 | 2.429% | 0% | 0% | 3.26% | 0.002909% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | 223.7752 | 174.1464 | 2024-04-14 | 168.844 | 173.0473 | 184.4971 | 2024-04-14 | 6.206% | 0.002909% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 176.8237 | 176.8237 | 181.2284 | 187.3503 | 187.3542 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2024-04-15 | 2.43% | 0% | 0% | 3.268% | 0.002981% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | 224.5972 | 176.8237 | 2024-04-15 | 171.4426 | 175.7133 | 187.3503 | 2024-04-15 | 6.211% | 0.002981% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 224.6593 | 224.6593 | 230.2591 | 238.0551 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2024-04-16 | 2.432% | 0% | 0% | 3.275% | 0.003044% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | 225.4017 | 224.6593 | 2024-04-16 | 217.8261 | 223.2556 | 238.0551 | 2024-04-16 | 6.217% | 0.003044% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 138.1407 | 138.1407 | 141.5861 | 146.3909 | 146.3929 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2024-04-17 | 2.433% | 0% | 0% | 3.282% | 0.003095% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | 226.1873 | 138.1407 | 2024-04-17 | 133.9411 | 137.2818 | 146.3909 | 2024-04-17 | 6.222% | 0.003095% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 42.8012 | 42.8012 | 43.8694 | 45.3615 | 45.3615 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2024-04-18 | 2.435% | 0% | 0% | 3.289% | 0.003132% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | 226.9542 | 42.8012 | 2024-04-18 | 41.5007 | 42.5364 | 45.3615 | 2024-04-18 | 6.228% | 0.003132% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 42.1577 | 42.1577 | 43.2104 | 44.6836 | 44.6836 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2024-04-19 | 2.436% | 0% | 0% | 3.297% | 0.003154% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | 227.7028 | 42.1577 | 2024-04-19 | 40.8773 | 41.8981 | 44.6836 | 2024-04-19 | 6.234% | 0.003154% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 38.1837 | 38.1837 | 39.1379 | 40.4753 | 40.4753 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2024-04-20 | 2.438% | 0% | 0% | 3.304% | 0.003161% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | 228.4332 | 38.1837 | 2024-04-20 | 37.0246 | 37.9497 | 40.4753 | 2024-04-20 | 6.24% | 0.003161% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 113.5471 | 113.5471 | 116.3861 | 120.3725 | 120.3736 | 0.49551 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2024-04-21 | 2.439% | 0% | 0% | 3.312% | 0.003154% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | 229.1456 | 113.5471 | 2024-04-21 | 110.1016 | 112.8545 | 120.3725 | 2024-04-21 | 6.246% | 0.003154% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 37.4184 | 37.4184 | 38.3546 | 39.6714 | 39.6714 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2024-04-22 | 2.441% | 0% | 0% | 3.319% | 0.003131% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | 229.8402 | 37.4184 | 2024-04-22 | 36.2835 | 37.1913 | 39.6714 | 2024-04-22 | 6.252% | 0.003131% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 126.2639 | 126.2639 | 129.4247 | 133.8786 | 133.8801 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2024-04-23 | 2.442% | 0% | 0% | 3.327% | 0.003095% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | 230.5173 | 126.2639 | 2024-04-23 | 122.4358 | 125.5008 | 133.8786 | 2024-04-23 | 6.258% | 0.003095% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 175.8841 | 175.8841 | 180.2899 | 186.5089 | 186.5127 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2024-04-24 | 2.444% | 0% | 0% | 3.334% | 0.003057% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | 231.1769 | 175.8841 | 2024-04-24 | 170.5538 | 174.8261 | 186.5089 | 2024-04-24 | 6.264% | 0.003057% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 226.7222 | 226.7222 | 232.4049 | 240.4407 | 240.4477 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2024-04-25 | 2.445% | 0% | 0% | 3.342% | 0.003018% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | 231.8194 | 226.7222 | 2024-04-25 | 219.8539 | 225.3644 | 240.4407 | 2024-04-25 | 6.27% | 0.003018% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 170.2495 | 170.2495 | 174.5193 | 180.568 | 180.5713 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2024-04-26 | 2.447% | 0% | 0% | 3.35% | 0.002977% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | 232.4449 | 170.2495 | 2024-04-26 | 165.0938 | 169.2344 | 180.568 | 2024-04-26 | 6.277% | 0.002977% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 105.3895 | 105.3895 | 108.0343 | 111.7877 | 111.7884 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2024-04-27 | 2.448% | 0% | 0% | 3.358% | 0.002935% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | 233.0537 | 105.3895 | 2024-04-27 | 102.1992 | 104.7639 | 111.7877 | 2024-04-27 | 6.283% | 0.002935% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 173.4909 | 173.4909 | 177.8474 | 184.041 | 184.0444 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2024-04-28 | 2.45% | 0% | 0% | 3.365% | 0.00289% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | 233.6459 | 173.4909 | 2024-04-28 | 168.2408 | 172.4655 | 184.041 | 2024-04-28 | 6.29% | 0.00289% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 172.0272 | 172.0272 | 176.3496 | 182.5058 | 182.509 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2024-04-29 | 2.451% | 0% | 0% | 3.373% | 0.002844% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | 234.2218 | 172.0272 | 2024-04-29 | 166.8231 | 171.0148 | 182.5058 | 2024-04-29 | 6.296% | 0.002844% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 190.4395 | 190.4395 | 195.2275 | 202.0593 | 202.0634 | 0.81113 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2024-04-30 | 2.453% | 0% | 0% | 3.381% | 0.002796% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | 234.7822 | 190.4395 | 2024-04-30 | 184.6803 | 189.3235 | 202.0593 | 2024-04-30 | 6.303% | 0.002796% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 132.535 | 132.535 | 135.8693 | 140.6354 | 140.6368 | 0.56318 | FALSE | 140.6382 | 2022 | 2024-05-01 | 2.454% | 0% | 0% | 3.389% | 0.002743% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | 235.3274 | 132.535 | 2024-05-01 | 128.5282 | 131.7616 | 140.6354 | 2024-05-01 | 6.31% | 0.002743% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 167.9713 | 167.9713 | 172.1996 | 178.2548 | 178.2576 | 0.71217 | FALSE | 178.2588 | 2022 | 2024-05-02 | 2.455% | 0% | 0% | 3.397% | 0.002691% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | 235.8569 | 167.9713 | 2024-05-02 | 162.8945 | 166.995 | 178.2548 | 2024-05-02 | 6.317% | 0.002691% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 94.0849 | 94.0849 | 96.4547 | 99.8548 | 99.8552 | 0.39803 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2024-05-03 | 2.457% | 0% | 0% | 3.405% | 0.002638% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | 236.3702 | 94.0849 | 2024-05-03 | 91.2421 | 93.5403 | 99.8548 | 2024-05-03 | 6.324% | 0.002638% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 175.934 | 175.934 | 180.3682 | 186.7418 | 186.7448 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2024-05-04 | 2.458% | 0% | 0% | 3.413% | 0.002586% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | 236.8667 | 175.934 | 2024-05-04 | 170.6195 | 174.9197 | 186.7418 | 2024-05-04 | 6.331% | 0.002586% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 166.3092 | 166.3092 | 170.5034 | 176.5432 | 176.5457 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2024-05-05 | 2.46% | 0% | 0% | 3.421% | 0.002533% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | 237.346 | 166.3092 | 2024-05-05 | 161.2867 | 165.3542 | 176.5432 | 2024-05-05 | 6.338% | 0.002533% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 198.219 | 198.219 | 203.221 | 210.4375 | 210.4415 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2024-05-06 | 2.461% | 0% | 0% | 3.429% | 0.00248% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | 237.8076 | 198.219 | 2024-05-06 | 192.2343 | 197.0852 | 210.4375 | 2024-05-06 | 6.345% | 0.00248% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 208.4501 | 208.4501 | 213.7135 | 221.3214 | 221.3258 | 0.87491 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2024-05-07 | 2.463% | 0% | 0% | 3.438% | 0.002428% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | 238.2509 | 208.4501 | 2024-05-07 | 202.158 | 207.2624 | 221.3214 | 2024-05-07 | 6.352% | 0.002428% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 230.3321 | 230.3321 | 236.1515 | 244.5791 | 244.5846 | 0.96504 | FALSE | 244.5847 | 2022 | 2024-05-08 | 2.464% | 0% | 0% | 3.446% | 0.002375% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | 238.6755 | 230.3321 | 2024-05-08 | 223.3809 | 229.0247 | 244.5791 | 2024-05-08 | 6.36% | 0.002375% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 220.2833 | 220.2833 | 225.8522 | 233.9323 | 233.9371 | 0.92137 | FALSE | 233.9375 | 2022 | 2024-05-09 | 2.466% | 0% | 0% | 3.454% | 0.00232% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | 239.0808 | 220.2833 | 2024-05-09 | 213.6368 | 219.0377 | 233.9323 | 2024-05-09 | 6.367% | 0.00232% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 234.7284 | 234.7284 | 240.6661 | 249.2976 | 249.3031 | 0.98021 | FALSE | 249.3032 | 2022 | 2024-05-10 | 2.467% | 0% | 0% | 3.462% | 0.002264% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | 239.4663 | 234.7284 | 2024-05-10 | 227.6474 | 233.406 | 249.2976 | 2024-05-10 | 6.375% | 0.002264% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 172.5367 | 172.5367 | 176.9039 | 183.2644 | 183.2668 | 0.7194 | FALSE | 183.2677 | 2022 | 2024-05-11 | 2.469% | 0% | 0% | 3.471% | 0.002207% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | 239.8316 | 172.5367 | 2024-05-11 | 167.3328 | 171.5683 | 183.2644 | 2024-05-11 | 6.382% | 0.002207% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 177.3429 | 177.3429 | 181.8345 | 188.3886 | 188.3911 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2024-05-12 | 2.47% | 0% | 0% | 3.479% | 0.002148% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | 240.176 | 177.3429 | 2024-05-12 | 171.995 | 176.3511 | 188.3886 | 2024-05-12 | 6.39% | 0.002148% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 213.5143 | 213.5143 | 218.9253 | 226.8361 | 226.8401 | 0.88779 | FALSE | 226.8405 | 2022 | 2024-05-13 | 2.472% | 0% | 0% | 3.487% | 0.002087% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | 240.4992 | 213.5143 | 2024-05-13 | 207.0767 | 212.3246 | 226.8361 | 2024-05-13 | 6.397% | 0.002087% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 216.2959 | 216.2959 | 221.7807 | 229.8148 | 229.8188 | 0.89825 | FALSE | 229.8192 | 2022 | 2024-05-14 | 2.473% | 0% | 0% | 3.496% | 0.002024% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | 240.7974 | 216.2959 | 2024-05-14 | 209.7755 | 215.095 | 229.8148 | 2024-05-14 | 6.405% | 0.002024% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 215.6098 | 215.6098 | 221.0806 | 229.1094 | 229.1132 | 0.89439 | FALSE | 229.1136 | 2022 | 2024-05-15 | 2.475% | 0% | 0% | 3.504% | 0.001961% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | 241.0687 | 215.6098 | 2024-05-15 | 209.1111 | 214.417 | 229.1094 | 2024-05-15 | 6.413% | 0.001961% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 228.3118 | 228.3118 | 234.1084 | 242.6317 | 242.636 | 0.94611 | FALSE | 242.6362 | 2022 | 2024-05-16 | 2.476% | 0% | 0% | 3.513% | 0.0019% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | 241.3151 | 228.3118 | 2024-05-16 | 221.4313 | 227.0532 | 242.6317 | 2024-05-16 | 6.421% | 0.0019% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 217.7201 | 217.7201 | 223.2511 | 231.3995 | 231.4032 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2024-05-17 | 2.477% | 0% | 0% | 3.521% | 0.001841% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | 241.5387 | 217.7201 | 2024-05-17 | 211.1597 | 216.524 | 231.3995 | 2024-05-17 | 6.428% | 0.001841% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 230.2809 | 230.2809 | 236.1345 | 244.7749 | 244.779 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2024-05-18 | 2.479% | 0% | 0% | 3.53% | 0.001784% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | 241.7415 | 230.2809 | 2024-05-18 | 223.3429 | 229.0203 | 244.7749 | 2024-05-18 | 6.436% | 0.001784% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 208.5451 | 208.5451 | 213.8494 | 221.694 | 221.6971 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2024-05-19 | 2.48% | 0% | 0% | 3.538% | 0.00173% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | 241.9258 | 208.5451 | 2024-05-19 | 202.2628 | 207.4074 | 221.694 | 2024-05-19 | 6.444% | 0.00173% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 209.9284 | 209.9284 | 215.2712 | 223.1878 | 223.1908 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2024-05-20 | 2.482% | 0% | 0% | 3.547% | 0.001678% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | 242.0934 | 209.9284 | 2024-05-20 | 203.6053 | 208.7872 | 223.1878 | 2024-05-20 | 6.452% | 0.001678% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 158.7895 | 158.7895 | 162.8333 | 168.8365 | 168.8379 | 0.65548 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2024-05-21 | 2.483% | 0% | 0% | 3.556% | 0.001629% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | 242.2466 | 158.7895 | 2024-05-21 | 154.0074 | 157.9293 | 168.8365 | 2024-05-21 | 6.46% | 0.001629% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 79.2673 | 79.2673 | 81.2871 | 84.2915 | 84.2916 | 0.32702 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2024-05-22 | 2.485% | 0% | 0% | 3.564% | 0.001583% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | 242.3873 | 79.2673 | 2024-05-22 | 76.8804 | 78.8394 | 84.2915 | 2024-05-22 | 6.468% | 0.001583% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 68.7446 | 68.7446 | 70.4974 | 73.1095 | 73.1095 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2024-05-23 | 2.486% | 0% | 0% | 3.573% | 0.001539% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | 242.5177 | 68.7446 | 2024-05-23 | 66.6748 | 68.3748 | 73.1095 | 2024-05-23 | 6.476% | 0.001539% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 177.8276 | 177.8276 | 182.3644 | 189.1383 | 189.1401 | 0.73288 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2024-05-24 | 2.488% | 0% | 0% | 3.581% | 0.001497% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | 242.6397 | 177.8276 | 2024-05-24 | 172.4741 | 176.8743 | 189.1383 | 2024-05-24 | 6.484% | 0.001497% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 114.0782 | 114.0782 | 116.9903 | 121.3468 | 121.3472 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2024-05-25 | 2.489% | 0% | 0% | 3.59% | 0.001458% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | 242.7556 | 114.0782 | 2024-05-25 | 110.6443 | 113.4688 | 121.3468 | 2024-05-25 | 6.492% | 0.001458% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 182.9364 | 182.9364 | 187.6092 | 194.6127 | 194.6145 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2024-05-26 | 2.491% | 0% | 0% | 3.599% | 0.001421% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | 242.8673 | 182.9364 | 2024-05-26 | 177.4305 | 181.9626 | 194.6127 | 2024-05-26 | 6.5% | 0.001421% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 230.3546 | 230.3546 | 236.2421 | 245.0831 | 245.0862 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2024-05-27 | 2.492% | 0% | 0% | 3.607% | 0.001387% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | 242.9769 | 230.3546 | 2024-05-27 | 223.4224 | 229.1328 | 245.0831 | 2024-05-27 | 6.508% | 0.001387% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 247.7063 | 247.7063 | 254.0411 | 263.5717 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2024 | 2024-05-28 | 2.494% | 0% | 0% | 3.616% | 0.001356% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | 243.0813 | 247.7063 | 2024-05-28 | 240.2529 | 246.3971 | 263.5717 | 2024-05-28 | 6.516% | 0.001356% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 204.2316 | 204.2316 | 209.4578 | 217.3351 | 217.3373 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2024-05-29 | 2.495% | 0% | 0% | 3.625% | 0.001328% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | 243.1762 | 204.2316 | 2024-05-29 | 198.0872 | 203.1561 | 217.3351 | 2024-05-29 | 6.524% | 0.001328% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 224.9281 | 224.9281 | 230.6874 | 239.3845 | 239.3873 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2024-05-30 | 2.497% | 0% | 0% | 3.633% | 0.001302% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 243.2614 | 224.9281 | 2024-05-30 | 218.162 | 223.748 | 239.3845 | 2024-05-30 | 6.532% | 0.001302% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 234.8452 | 234.8452 | 240.8621 | 249.9649 | 249.968 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2024-05-31 | 2.498% | 0% | 0% | 3.642% | 0.001277% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | 243.337 | 234.8452 | 2024-05-31 | 227.7818 | 233.6177 | 249.9649 | 2024-05-31 | 6.54% | 0.001277% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 181.7387 | 181.7387 | 186.3978 | 193.4594 | 193.461 | 0.74665 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2024-06-01 | 2.5% | 0% | 0% | 3.65% | 0.001253% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | 243.4031 | 181.7387 | 2024-06-01 | 176.2734 | 180.7924 | 193.4594 | 2024-06-01 | 6.548% | 0.001253% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 228.8439 | 228.8439 | 234.7141 | 243.6277 | 243.6305 | 0.93997 | FALSE | 243.6306 | 2022 | 2024-06-02 | 2.501% | 0% | 0% | 3.659% | 0.001231% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | 243.4596 | 228.8439 | 2024-06-02 | 221.9632 | 227.6568 | 243.6277 | 2024-06-02 | 6.555% | 0.001231% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 109.6031 | 109.6031 | 112.4163 | 116.6958 | 116.6961 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2024-06-03 | 2.502% | 0% | 0% | 3.667% | 0.00121% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | 243.5065 | 109.6031 | 2024-06-03 | 106.3082 | 109.0368 | 116.6958 | 2024-06-03 | 6.563% | 0.00121% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 137.9867 | 137.9867 | 141.5305 | 146.9312 | 146.9319 | 0.56657 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2024-06-04 | 2.504% | 0% | 0% | 3.676% | 0.001191% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | 243.5439 | 137.9867 | 2024-06-04 | 133.8393 | 137.2765 | 146.9312 | 2024-06-04 | 6.571% | 0.001191% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 204.0504 | 204.0504 | 209.2941 | 217.2996 | 217.3016 | 0.83774 | FALSE | 217.3019 | 2022 | 2024-06-05 | 2.505% | 0% | 0% | 3.684% | 0.001172% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | 243.5718 | 204.0504 | 2024-06-05 | 197.9185 | 203.0045 | 217.2996 | 2024-06-05 | 6.579% | 0.001172% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 107.3576 | 107.3576 | 110.1181 | 114.3401 | 114.3404 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2024-06-06 | 2.507% | 0% | 0% | 3.693% | 0.001154% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | 243.5901 | 107.3576 | 2024-06-06 | 104.132 | 106.8096 | 114.3401 | 2024-06-06 | 6.586% | 0.001154% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 90.5341 | 90.5341 | 92.8634 | 96.4322 | 96.4323 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2024-06-07 | 2.508% | 0% | 0% | 3.701% | 0.001135% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | 243.599 | 90.5341 | 2024-06-07 | 87.8145 | 90.0739 | 96.4322 | 2024-06-07 | 6.594% | 0.001135% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 186.0631 | 186.0631 | 190.8531 | 198.2049 | 198.2063 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2024-06-08 | 2.51% | 0% | 0% | 3.709% | 0.001117% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | 243.5983 | 186.0631 | 2024-06-08 | 180.4752 | 185.1214 | 198.2049 | 2024-06-08 | 6.601% | 0.001117% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 243.4215 | 243.4215 | 249.692 | 259.3325 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2022 | 2024-06-09 | 2.511% | 0% | 0% | 3.717% | 0.0011% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | 243.5881 | 243.4215 | 2024-06-09 | 236.1129 | 242.195 | 259.3325 | 2024-06-09 | 6.608% | 0.0011% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 234.5771 | 234.5771 | 240.6233 | 249.9351 | 249.9377 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2022 | 2024-06-10 | 2.513% | 0% | 0% | 3.726% | 0.001083% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | 243.5685 | 234.5771 | 2024-06-10 | 227.5358 | 233.4005 | 249.9351 | 2024-06-10 | 6.616% | 0.001083% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 187.5265 | 187.5265 | 192.3629 | 199.8241 | 199.8255 | 0.77 | FALSE | 199.8259 | 2022 | 2024-06-11 | 2.514% | 0% | 0% | 3.734% | 0.001066% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | 243.5416 | 187.5265 | 2024-06-11 | 181.899 | 186.5903 | 199.8241 | 2024-06-11 | 6.623% | 0.001066% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 224.3034 | 224.3034 | 230.0917 | 239.0364 | 239.0387 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2024-06-12 | 2.516% | 0% | 0% | 3.742% | 0.001051% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | 243.509 | 224.3034 | 2024-06-12 | 217.5741 | 223.1887 | 239.0364 | 2024-06-12 | 6.63% | 0.001051% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 211.2822 | 211.2822 | 216.7378 | 225.1823 | 225.1842 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2024-06-13 | 2.517% | 0% | 0% | 3.75% | 0.001038% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | 243.4697 | 211.2822 | 2024-06-13 | 204.9455 | 210.2374 | 225.1823 | 2024-06-13 | 6.637% | 0.001038% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 229.3634 | 229.3634 | 235.2894 | 244.4771 | 244.4794 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2022 | 2024-06-14 | 2.519% | 0% | 0% | 3.758% | 0.001026% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | 243.4226 | 229.3634 | 2024-06-14 | 222.4865 | 228.2348 | 244.4771 | 2024-06-14 | 6.644% | 0.001026% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 220.7227 | 220.7227 | 226.4288 | 235.29 | 235.2921 | 0.90695 | FALSE | 235.2923 | 2022 | 2024-06-15 | 2.52% | 0% | 0% | 3.766% | 0.001015% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | 243.3668 | 220.7227 | 2024-06-15 | 214.107 | 219.6421 | 235.29 | 2024-06-15 | 6.65% | 0.001015% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 223.1141 | 223.1141 | 228.8855 | 237.8624 | 237.8645 | 0.91703 | FALSE | 237.8647 | 2022 | 2024-06-16 | 2.522% | 0% | 0% | 3.774% | 0.001006% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | 243.3012 | 223.1141 | 2024-06-16 | 216.429 | 222.0275 | 237.8624 | 2024-06-16 | 6.657% | 0.001006% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 233.7284 | 233.7284 | 239.778 | 249.2024 | 249.2047 | 0.96096 | FALSE | 249.2048 | 2022 | 2024-06-17 | 2.523% | 0% | 0% | 3.782% | 0.0009988% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | 243.2248 | 233.7284 | 2024-06-17 | 226.7278 | 232.5962 | 249.2024 | 2024-06-17 | 6.664% | 0.0009988% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 237.3878 | 237.3878 | 243.5358 | 253.1284 | 253.1308 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2022 | 2024-06-18 | 2.524% | 0% | 0% | 3.79% | 0.0009949% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | 243.1366 | 237.3878 | 2024-06-18 | 230.2803 | 236.2442 | 253.1284 | 2024-06-18 | 6.67% | 0.0009949% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 127.2947 | 127.2947 | 130.5934 | 135.7482 | 135.7487 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2024-06-19 | 2.526% | 0% | 0% | 3.797% | 0.0009943% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | 243.0355 | 127.2947 | 2024-06-19 | 123.485 | 126.6849 | 135.7482 | 2024-06-19 | 6.677% | 0.0009943% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 97.4421 | 97.4421 | 99.9687 | 103.923 | 103.9232 | 0.40112 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2024-06-20 | 2.527% | 0% | 0% | 3.805% | 0.0009971% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | 242.9206 | 97.4421 | 2024-06-20 | 94.527 | 96.978 | 103.923 | 2024-06-20 | 6.683% | 0.0009971% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 184.7317 | 184.7317 | 189.5246 | 197.0368 | 197.0381 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2024-06-21 | 2.529% | 0% | 0% | 3.813% | 0.001003% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | 242.7907 | 184.7317 | 2024-06-21 | 179.2076 | 183.8571 | 197.0368 | 2024-06-21 | 6.689% | 0.001003% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 177.5523 | 177.5523 | 182.1616 | 189.3968 | 189.398 | 0.73173 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2024-06-22 | 2.53% | 0% | 0% | 3.82% | 0.001013% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | 242.645 | 177.5523 | 2024-06-22 | 172.2452 | 176.7168 | 189.3968 | 2024-06-22 | 6.695% | 0.001013% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 161.1923 | 161.1923 | 165.3793 | 171.9613 | 171.9623 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2024-06-23 | 2.532% | 0% | 0% | 3.828% | 0.001027% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | 242.4823 | 161.1923 | 2024-06-23 | 156.3764 | 160.4384 | 171.9613 | 2024-06-23 | 6.701% | 0.001027% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 153.1035 | 153.1035 | 157.0828 | 163.3472 | 163.348 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2024-06-24 | 2.533% | 0% | 0% | 3.835% | 0.001044% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | 242.3016 | 153.1035 | 2024-06-24 | 148.5315 | 152.392 | 163.3472 | 2024-06-24 | 6.707% | 0.001044% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 53.2527 | 53.2527 | 54.6376 | 56.8209 | 56.8209 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2024-06-25 | 2.535% | 0% | 0% | 3.842% | 0.001065% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | 242.1023 | 53.2527 | 2024-06-25 | 51.6633 | 53.0069 | 56.8209 | 2024-06-25 | 6.712% | 0.001065% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 66.6199 | 66.6199 | 68.3535 | 71.0902 | 71.0902 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2024-06-26 | 2.536% | 0% | 0% | 3.85% | 0.001091% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | 241.8851 | 66.6199 | 2024-06-26 | 64.6325 | 66.3144 | 71.0902 | 2024-06-26 | 6.718% | 0.001091% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 242.167 | 242.167 | 248.4724 | 258.44 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2024 | 2024-06-27 | 2.538% | 0% | 0% | 3.857% | 0.001118% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | 241.6509 | 242.167 | 2024-06-27 | 234.9467 | 241.0641 | 258.44 | 2024-06-27 | 6.723% | 0.001118% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 240.1884 | 240.1884 | 246.446 | 256.3514 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2022 | 2024-06-28 | 2.539% | 0% | 0% | 3.864% | 0.001148% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | 241.4009 | 240.1884 | 2024-06-28 | 233.031 | 239.1022 | 256.3514 | 2024-06-28 | 6.729% | 0.001148% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 64.6415 | 64.6415 | 66.3266 | 68.9975 | 68.9975 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2024-06-29 | 2.541% | 0% | 0% | 3.871% | 0.00118% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | 241.136 | 64.6415 | 2024-06-29 | 62.7163 | 64.3512 | 68.9975 | 2024-06-29 | 6.734% | 0.00118% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 211.9825 | 211.9825 | 217.5118 | 226.2874 | 226.2896 | 0.88011 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2024-06-30 | 2.542% | 0% | 0% | 3.878% | 0.001215% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | 240.8572 | 211.9825 | 2024-06-30 | 205.6728 | 211.0376 | 226.2874 | 2024-06-30 | 6.739% | 0.001215% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 236.6994 | 236.6994 | 242.8771 | 252.6943 | 252.6974 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2022 | 2024-07-01 | 2.544% | 0% | 0% | 3.885% | 0.001252% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | 240.5657 | 236.6994 | 2024-07-01 | 229.6583 | 235.6522 | 252.6943 | 2024-07-01 | 6.744% | 0.001252% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 204.1104 | 204.1104 | 209.4407 | 217.922 | 217.9242 | 0.84953 | FALSE | 217.9246 | 2022 | 2024-07-02 | 2.545% | 0% | 0% | 3.892% | 0.001292% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | 240.2624 | 204.1104 | 2024-07-02 | 198.0424 | 203.2143 | 217.922 | 2024-07-02 | 6.749% | 0.001292% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 199.5315 | 199.5315 | 204.7453 | 213.0517 | 213.0538 | 0.83156 | FALSE | 213.0542 | 2022 | 2024-07-03 | 2.546% | 0% | 0% | 3.899% | 0.001334% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | 239.9483 | 199.5315 | 2024-07-03 | 193.6034 | 198.6623 | 213.0517 | 2024-07-03 | 6.754% | 0.001334% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 233.2088 | 233.2088 | 239.3062 | 249.0323 | 249.0356 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2024-07-04 | 2.548% | 0% | 0% | 3.906% | 0.001376% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | 239.6246 | 233.2088 | 2024-07-04 | 226.2846 | 232.201 | 249.0323 | 2024-07-04 | 6.759% | 0.001376% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 190.2197 | 190.2197 | 195.196 | 203.1435 | 203.1455 | 0.79492 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2024-07-05 | 2.549% | 0% | 0% | 3.912% | 0.001421% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | 239.2921 | 190.2197 | 2024-07-05 | 184.5756 | 189.4043 | 203.1435 | 2024-07-05 | 6.763% | 0.001421% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 231.3978 | 231.3978 | 237.455 | 247.1402 | 247.1437 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2022 | 2024-07-06 | 2.551% | 0% | 0% | 3.919% | 0.001466% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | 238.9519 | 231.3978 | 2024-07-06 | 224.5365 | 230.4141 | 247.1402 | 2024-07-06 | 6.768% | 0.001466% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 242.1122 | 242.1122 | 248.4536 | 258.6053 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2024-07-07 | 2.552% | 0% | 0% | 3.926% | 0.001513% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | 238.6051 | 242.1122 | 2024-07-07 | 234.9382 | 241.0917 | 258.6053 | 2024-07-07 | 6.772% | 0.001513% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 239.0609 | 239.0609 | 245.3261 | 255.3674 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2024-07-08 | 2.554% | 0% | 0% | 3.932% | 0.001561% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | 238.2527 | 239.0609 | 2024-07-08 | 231.9823 | 238.062 | 255.3674 | 2024-07-08 | 6.777% | 0.001561% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 227.5593 | 227.5593 | 233.5265 | 243.1013 | 243.105 | 0.95656 | FALSE | 243.1051 | 2022 | 2024-07-09 | 2.555% | 0% | 0% | 3.939% | 0.00161% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | 237.8922 | 227.5593 | 2024-07-09 | 220.826 | 226.6167 | 243.1013 | 2024-07-09 | 6.781% | 0.00161% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 231.0859 | 231.0859 | 237.1493 | 246.8892 | 246.8931 | 0.97291 | FALSE | 246.8932 | 2022 | 2024-07-10 | 2.557% | 0% | 0% | 3.945% | 0.001662% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | 237.5208 | 231.0859 | 2024-07-10 | 224.2533 | 230.1373 | 246.8892 | 2024-07-10 | 6.785% | 0.001662% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 230.8818 | 230.8818 | 236.9433 | 246.6912 | 246.6953 | 0.97361 | FALSE | 246.6954 | 2022 | 2024-07-11 | 2.558% | 0% | 0% | 3.951% | 0.001718% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 237.1389 | 230.8818 | 2024-07-11 | 224.0601 | 229.9426 | 246.6912 | 2024-07-11 | 6.789% | 0.001718% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 228.7731 | 228.7731 | 234.7828 | 244.4581 | 244.4623 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2022 | 2024-07-12 | 2.56% | 0% | 0% | 3.958% | 0.001778% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | 236.7469 | 228.7731 | 2024-07-12 | 222.0189 | 227.8511 | 244.4581 | 2024-07-12 | 6.793% | 0.001778% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 226.6575 | 226.6575 | 232.6151 | 242.2171 | 242.2212 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2024-07-13 | 2.561% | 0% | 0% | 3.964% | 0.00184% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | 236.3452 | 226.6575 | 2024-07-13 | 219.9708 | 225.7526 | 242.2171 | 2024-07-13 | 6.797% | 0.00184% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 218.3936 | 218.3936 | 224.1374 | 233.4047 | 233.4086 | 0.92565 | FALSE | 233.4089 | 2022 | 2024-07-14 | 2.563% | 0% | 0% | 3.97% | 0.001906% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | 235.9343 | 218.3936 | 2024-07-14 | 211.9556 | 217.5301 | 233.4047 | 2024-07-14 | 6.801% | 0.001906% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 223.3185 | 223.3185 | 229.1953 | 238.6872 | 238.6915 | 0.94821 | FALSE | 238.6917 | 2022 | 2024-07-15 | 2.564% | 0% | 0% | 3.977% | 0.001976% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | 235.5145 | 223.3185 | 2024-07-15 | 216.7404 | 222.4441 | 238.6872 | 2024-07-15 | 6.805% | 0.001976% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 223.4126 | 223.4126 | 229.2953 | 238.8067 | 238.8113 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2024-07-16 | 2.566% | 0% | 0% | 3.983% | 0.002053% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | 235.0862 | 223.4126 | 2024-07-16 | 216.8369 | 222.5464 | 238.8067 | 2024-07-16 | 6.809% | 0.002053% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 230.0019 | 230.0019 | 236.0617 | 245.8696 | 245.8747 | 0.98019 | FALSE | 245.8748 | 2022 | 2024-07-17 | 2.567% | 0% | 0% | 3.989% | 0.002137% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | 234.6499 | 230.0019 | 2024-07-17 | 223.2376 | 229.1192 | 245.8696 | 2024-07-17 | 6.813% | 0.002137% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 199.1946 | 199.1946 | 204.4457 | 212.9537 | 212.9574 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2024-07-18 | 2.568% | 0% | 0% | 3.995% | 0.002228% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | 234.2059 | 199.1946 | 2024-07-18 | 193.341 | 198.4378 | 212.9537 | 2024-07-18 | 6.816% | 0.002228% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 174.2432 | 174.2432 | 178.8393 | 186.2935 | 186.2962 | 0.7454 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2024-07-19 | 2.57% | 0% | 0% | 4.001% | 0.002325% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | 233.7547 | 174.2432 | 2024-07-19 | 169.1269 | 173.5881 | 186.2935 | 2024-07-19 | 6.82% | 0.002325% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 221.408 | 221.408 | 227.2516 | 236.7387 | 236.744 | 0.94904 | FALSE | 236.7442 | 2022 | 2024-07-20 | 2.571% | 0% | 0% | 4.007% | 0.00243% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | 233.2966 | 221.408 | 2024-07-20 | 214.9122 | 220.5844 | 236.7387 | 2024-07-20 | 6.824% | 0.00243% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 178.066 | 178.066 | 182.7684 | 190.4104 | 190.4137 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2024-07-21 | 2.573% | 0% | 0% | 4.013% | 0.002542% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | 232.8321 | 178.066 | 2024-07-21 | 172.846 | 177.4106 | 190.4104 | 2024-07-21 | 6.827% | 0.002542% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 190.5893 | 190.5893 | 195.6254 | 203.8178 | 203.8218 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2024-07-22 | 2.574% | 0% | 0% | 4.019% | 0.002661% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | 232.3615 | 190.5893 | 2024-07-22 | 185.0068 | 189.8954 | 203.8178 | 2024-07-22 | 6.831% | 0.002661% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 221.8894 | 221.8894 | 227.756 | 237.3088 | 237.315 | 0.95689 | FALSE | 237.3152 | 2022 | 2024-07-23 | 2.576% | 0% | 0% | 4.025% | 0.002787% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | 231.8866 | 221.8894 | 2024-07-23 | 215.3955 | 221.0904 | 237.3088 | 2024-07-23 | 6.834% | 0.002787% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 106.6184 | 106.6184 | 109.439 | 114.0363 | 114.0371 | 0.46073 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2024-07-24 | 2.577% | 0% | 0% | 4.031% | 0.002923% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | 231.4078 | 106.6184 | 2024-07-24 | 103.5008 | 106.2388 | 114.0363 | 2024-07-24 | 6.838% | 0.002923% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 227.6315 | 227.6315 | 233.6569 | 243.4875 | 243.4948 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2024-07-25 | 2.579% | 0% | 0% | 4.037% | 0.003066% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | 230.9243 | 227.6315 | 2024-07-25 | 220.9808 | 226.8302 | 243.4875 | 2024-07-25 | 6.841% | 0.003066% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 235.879 | 235.879 | 242.1264 | 252.3288 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2024 | 2024-07-26 | 2.58% | 0% | 0% | 4.043% | 0.003216% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | 230.4349 | 235.879 | 2024-07-26 | 228.9931 | 235.0582 | 252.3288 | 2024-07-26 | 6.844% | 0.003216% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 181.2643 | 181.2643 | 186.068 | 193.9202 | 193.9248 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2024-07-27 | 2.582% | 0% | 0% | 4.049% | 0.003373% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | 229.9387 | 181.2643 | 2024-07-27 | 175.9772 | 180.6408 | 193.9202 | 2024-07-27 | 6.848% | 0.003373% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 132.2621 | 132.2621 | 135.7692 | 141.5075 | 141.5094 | 0.57646 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2024-07-28 | 2.583% | 0% | 0% | 4.055% | 0.003537% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | 229.4346 | 132.2621 | 2024-07-28 | 128.4076 | 131.8125 | 141.5075 | 2024-07-28 | 6.851% | 0.003537% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 194.3397 | 194.3397 | 199.4959 | 207.9403 | 207.9463 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2024-07-29 | 2.585% | 0% | 0% | 4.061% | 0.003709% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | 228.9216 | 194.3397 | 2024-07-29 | 188.681 | 193.6871 | 207.9403 | 2024-07-29 | 6.854% | 0.003709% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 227.4666 | 227.4666 | 233.5053 | 243.404 | 243.4134 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2022 | 2024-07-30 | 2.586% | 0% | 0% | 4.067% | 0.003883% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | 228.3987 | 227.4666 | 2024-07-30 | 220.849 | 226.712 | 243.404 | 2024-07-30 | 6.858% | 0.003883% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 226.2358 | 226.2358 | 232.2452 | 242.1053 | 242.115 | 0.99285 | FALSE | 242.115 | 2022 | 2024-07-31 | 2.588% | 0% | 0% | 4.073% | 0.004056% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | 227.8648 | 226.2358 | 2024-07-31 | 219.6596 | 225.4945 | 242.1053 | 2024-07-31 | 6.861% | 0.004056% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 225.5291 | 225.5291 | 231.5233 | 241.3673 | 241.3774 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2022 | 2024-08-01 | 2.589% | 0% | 0% | 4.078% | 0.004228% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | 227.319 | 225.5291 | 2024-08-01 | 218.9792 | 224.7993 | 241.3673 | 2024-08-01 | 6.864% | 0.004228% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 219.996 | 219.996 | 225.8466 | 235.4634 | 235.4734 | 0.97017 | FALSE | 235.4736 | 2022 | 2024-08-02 | 2.59% | 0% | 0% | 4.084% | 0.004398% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 226.7602 | 219.996 | 2024-08-02 | 213.6124 | 219.2932 | 235.4634 | 2024-08-02 | 6.867% | 0.004398% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 216.086 | 216.086 | 221.8359 | 231.2959 | 231.3058 | 0.95534 | FALSE | 231.3061 | 2022 | 2024-08-03 | 2.592% | 0% | 0% | 4.09% | 0.004567% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | 226.1874 | 216.086 | 2024-08-03 | 209.8213 | 215.4045 | 231.2959 | 2024-08-03 | 6.871% | 0.004567% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 179.4036 | 179.4036 | 184.1801 | 192.0459 | 192.0523 | 0.79522 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2024-08-04 | 2.593% | 0% | 0% | 4.096% | 0.004734% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | 225.5996 | 179.4036 | 2024-08-04 | 174.2069 | 178.8451 | 192.0459 | 2024-08-04 | 6.874% | 0.004734% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 209.3037 | 209.3037 | 214.8796 | 224.0698 | 224.0797 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2024-08-05 | 2.595% | 0% | 0% | 4.102% | 0.0049% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | 224.9958 | 209.3037 | 2024-08-05 | 203.2462 | 208.6607 | 224.0698 | 2024-08-05 | 6.877% | 0.0049% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 220.2873 | 220.2873 | 226.1592 | 235.846 | 235.8576 | 0.98176 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2024-08-06 | 2.596% | 0% | 0% | 4.107% | 0.005064% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | 224.3786 | 220.2873 | 2024-08-06 | 213.9176 | 219.6197 | 235.846 | 2024-08-06 | 6.88% | 0.005064% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 223.199 | 223.199 | 229.152 | 238.9812 | 238.9937 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2022 | 2024-08-07 | 2.598% | 0% | 0% | 4.113% | 0.00523% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | 223.7509 | 223.199 | 2024-08-07 | 216.7508 | 222.5318 | 238.9812 | 2024-08-07 | 6.883% | 0.00523% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 214.6929 | 214.6929 | 220.4223 | 229.8907 | 229.9025 | 0.96226 | FALSE | 229.9028 | 2022 | 2024-08-08 | 2.599% | 0% | 0% | 4.119% | 0.005397% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | 223.1123 | 214.6929 | 2024-08-08 | 208.4959 | 214.0599 | 229.8907 | 2024-08-08 | 6.886% | 0.005397% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 204.9949 | 204.9949 | 210.4687 | 219.5225 | 219.5334 | 0.92148 | FALSE | 219.5341 | 2022 | 2024-08-09 | 2.601% | 0% | 0% | 4.124% | 0.005564% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | 222.4623 | 204.9949 | 2024-08-09 | 199.0831 | 204.399 | 219.5225 | 2024-08-09 | 6.889% | 0.005564% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 197.8282 | 197.8282 | 203.1137 | 211.8637 | 211.8739 | 0.89191 | FALSE | 211.8749 | 2022 | 2024-08-10 | 2.602% | 0% | 0% | 4.13% | 0.005731% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | 221.8004 | 197.8282 | 2024-08-10 | 192.1281 | 197.2613 | 211.8637 | 2024-08-10 | 6.892% | 0.005731% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 199.6326 | 199.6326 | 204.9693 | 213.8119 | 213.8228 | 0.90279 | FALSE | 213.8237 | 2022 | 2024-08-11 | 2.604% | 0% | 0% | 4.136% | 0.005899% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | 221.126 | 199.6326 | 2024-08-11 | 193.8856 | 199.0688 | 213.8119 | 2024-08-11 | 6.895% | 0.005899% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 155.5001 | 155.5001 | 159.6595 | 166.5571 | 166.563 | 0.70539 | FALSE | 166.5652 | 2022 | 2024-08-12 | 2.605% | 0% | 0% | 4.141% | 0.006067% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | 220.4387 | 155.5001 | 2024-08-12 | 151.0276 | 155.0674 | 166.5571 | 2024-08-12 | 6.898% | 0.006067% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 147.5491 | 147.5491 | 151.4981 | 158.0525 | 158.0577 | 0.67146 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2024-08-13 | 2.607% | 0% | 0% | 4.147% | 0.006227% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | 219.7379 | 147.5491 | 2024-08-13 | 143.3091 | 147.1447 | 158.0525 | 2024-08-13 | 6.901% | 0.006227% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 153.1978 | 153.1978 | 157.3004 | 164.1153 | 164.1213 | 0.69944 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2024-08-14 | 2.608% | 0% | 0% | 4.153% | 0.006383% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | 219.0231 | 153.1978 | 2024-08-14 | 148.7995 | 152.7843 | 164.1153 | 2024-08-14 | 6.904% | 0.006383% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 148.8908 | 148.8908 | 152.8804 | 159.5131 | 159.5188 | 0.68205 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2024-08-15 | 2.61% | 0% | 0% | 4.158% | 0.006535% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | 218.2939 | 148.8908 | 2024-08-15 | 144.62 | 148.4951 | 159.5131 | 2024-08-15 | 6.907% | 0.006535% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 116.9927 | 116.9927 | 120.1293 | 125.3485 | 125.3513 | 0.53775 | FALSE | 125.3541 | 2022 | 2024-08-16 | 2.611% | 0% | 0% | 4.164% | 0.006683% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | 217.5497 | 116.9927 | 2024-08-16 | 113.6399 | 116.6866 | 125.3485 | 2024-08-16 | 6.91% | 0.006683% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 143.8133 | 143.8133 | 147.6712 | 154.0959 | 154.1013 | 0.66335 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2024-08-17 | 2.612% | 0% | 0% | 4.169% | 0.006828% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | 216.79 | 143.8133 | 2024-08-17 | 139.6956 | 143.443 | 154.0959 | 2024-08-17 | 6.913% | 0.006828% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 138.8122 | 138.8122 | 142.5381 | 148.7481 | 148.7532 | 0.64258 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2024-08-18 | 2.614% | 0% | 0% | 4.175% | 0.006969% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | 216.0143 | 138.8122 | 2024-08-18 | 134.8413 | 138.4607 | 148.7481 | 2024-08-18 | 6.916% | 0.006969% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 204.561 | 204.561 | 210.0549 | 219.2189 | 219.2334 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2024-08-19 | 2.615% | 0% | 0% | 4.18% | 0.007106% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | 215.2222 | 204.561 | 2024-08-19 | 198.7146 | 204.0515 | 219.2189 | 2024-08-19 | 6.919% | 0.007106% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 152.7801 | 152.7801 | 156.8856 | 163.7395 | 163.7465 | 0.71253 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2024-08-20 | 2.617% | 0% | 0% | 4.186% | 0.007239% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | 214.4131 | 152.7801 | 2024-08-20 | 148.4176 | 152.4059 | 163.7395 | 2024-08-20 | 6.922% | 0.007239% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 108.9714 | 108.9714 | 111.9014 | 116.7967 | 116.7993 | 0.51017 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2024-08-21 | 2.618% | 0% | 0% | 4.191% | 0.007341% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | 213.5877 | 108.9714 | 2024-08-21 | 105.8627 | 108.7091 | 116.7967 | 2024-08-21 | 6.925% | 0.007341% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 193.1346 | 193.1346 | 198.3305 | 207.0187 | 207.032 | 0.90781 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2024-08-22 | 2.62% | 0% | 0% | 4.197% | 0.007407% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | 212.7464 | 193.1346 | 2024-08-22 | 187.63 | 192.6779 | 207.0187 | 2024-08-22 | 6.927% | 0.007407% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 198.4624 | 198.4624 | 203.8048 | 212.7448 | 212.7592 | 0.93662 | FALSE | 212.7599 | 2022 | 2024-08-23 | 2.621% | 0% | 0% | 4.202% | 0.007437% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | 211.8896 | 198.4624 | 2024-08-23 | 192.8112 | 198.0014 | 212.7448 | 2024-08-23 | 6.93% | 0.007437% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 128.7868 | 128.7868 | 132.2556 | 138.0649 | 138.0694 | 0.61029 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2024-08-24 | 2.623% | 0% | 0% | 4.208% | 0.007431% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | 211.018 | 128.7868 | 2024-08-24 | 125.123 | 128.4931 | 138.0649 | 2024-08-24 | 6.933% | 0.007431% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 169.2085 | 169.2085 | 173.7686 | 181.4115 | 181.4212 | 0.80523 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2024-08-25 | 2.624% | 0% | 0% | 4.213% | 0.007388% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | 210.132 | 169.2085 | 2024-08-25 | 164.3993 | 168.8298 | 181.4115 | 2024-08-25 | 6.935% | 0.007388% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 199.0419 | 199.0419 | 204.4091 | 213.4117 | 213.4262 | 0.95129 | FALSE | 213.4267 | 2022 | 2024-08-26 | 2.626% | 0% | 0% | 4.218% | 0.007308% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | 209.2322 | 199.0419 | 2024-08-26 | 193.3901 | 198.6048 | 213.4117 | 2024-08-26 | 6.938% | 0.007308% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 200.9717 | 200.9717 | 206.394 | 215.4961 | 215.5108 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2024-08-27 | 2.627% | 0% | 0% | 4.224% | 0.007195% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | 208.319 | 200.9717 | 2024-08-27 | 195.2705 | 200.539 | 215.4961 | 2024-08-27 | 6.941% | 0.007195% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 139.177 | 139.177 | 142.9342 | 149.246 | 149.2516 | 0.67106 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2024-08-28 | 2.629% | 0% | 0% | 4.229% | 0.007058% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | 207.393 | 139.177 | 2024-08-28 | 135.2325 | 138.8832 | 149.246 | 2024-08-28 | 6.943% | 0.007058% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 197.0725 | 197.0725 | 202.3957 | 211.345 | 211.3586 | 0.95455 | FALSE | 211.359 | 2022 | 2024-08-29 | 2.63% | 0% | 0% | 4.234% | 0.006898% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | 206.4546 | 197.0725 | 2024-08-29 | 191.4925 | 196.665 | 211.345 | 2024-08-29 | 6.946% | 0.006898% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 106.3386 | 106.3386 | 109.2126 | 114.0479 | 114.0503 | 0.51743 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2024-08-30 | 2.632% | 0% | 0% | 4.24% | 0.006713% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | 205.5045 | 106.3386 | 2024-08-30 | 103.3306 | 106.1233 | 114.0479 | 2024-08-30 | 6.949% | 0.006713% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 160.1894 | 160.1894 | 164.5213 | 171.8148 | 171.8225 | 0.78314 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2024-08-31 | 2.633% | 0% | 0% | 4.245% | 0.006504% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | 204.543 | 160.1894 | 2024-08-31 | 155.6624 | 159.8719 | 171.8148 | 2024-08-31 | 6.951% | 0.006504% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 159.4452 | 159.4452 | 163.7595 | 171.0285 | 171.0359 | 0.78323 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2024-09-01 | 2.634% | 0% | 0% | 4.25% | 0.00627% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | 203.5707 | 159.4452 | 2024-09-01 | 154.9437 | 159.1361 | 171.0285 | 2024-09-01 | 6.953% | 0.00627% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 152.0881 | 152.0881 | 156.2057 | 163.1483 | 163.1546 | 0.75071 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2024-09-02 | 2.636% | 0% | 0% | 4.255% | 0.006011% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | 202.5882 | 152.0881 | 2024-09-02 | 147.7985 | 151.7998 | 163.1483 | 2024-09-02 | 6.956% | 0.006011% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 194.1435 | 194.1435 | 199.4026 | 208.2764 | 208.2877 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2024-09-03 | 2.637% | 0% | 0% | 4.261% | 0.005727% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 201.5935 | 194.1435 | 2024-09-03 | 188.673 | 193.7839 | 208.2764 | 2024-09-03 | 6.958% | 0.005727% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 168.121 | 168.121 | 172.6778 | 180.3719 | 180.3795 | 0.83814 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2024-09-04 | 2.639% | 0% | 0% | 4.266% | 0.005432% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 200.5847 | 168.121 | 2024-09-04 | 163.3884 | 167.8169 | 180.3719 | 2024-09-04 | 6.961% | 0.005432% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 182.8498 | 182.8498 | 187.8086 | 196.1874 | 196.1964 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2024-09-05 | 2.64% | 0% | 0% | 4.271% | 0.005154% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | 199.5624 | 182.8498 | 2024-09-05 | 177.7077 | 182.5271 | 196.1874 | 2024-09-05 | 6.963% | 0.005154% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 146.576 | 146.576 | 150.5533 | 157.2784 | 157.2832 | 0.7383 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2024-09-06 | 2.642% | 0% | 0% | 4.276% | 0.004895% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | 198.527 | 146.576 | 2024-09-06 | 142.458 | 146.3237 | 157.2784 | 2024-09-06 | 6.965% | 0.004895% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 157.9502 | 157.9502 | 162.2386 | 169.4946 | 169.5003 | 0.79982 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2024-09-07 | 2.643% | 0% | 0% | 4.281% | 0.004655% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | 197.479 | 157.9502 | 2024-09-07 | 153.5172 | 157.6853 | 169.4946 | 2024-09-07 | 6.967% | 0.004655% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 87.4237 | 87.4237 | 89.7987 | 93.8198 | 93.8206 | 0.44507 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2024-09-08 | 2.645% | 0% | 0% | 4.286% | 0.004432% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | 196.419 | 87.4237 | 2024-09-08 | 84.9726 | 87.2809 | 93.8198 | 2024-09-08 | 6.97% | 0.004432% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 191.1048 | 191.1048 | 196.2993 | 205.1 | 205.1084 | 0.97828 | FALSE | 205.1086 | 2022 | 2024-09-09 | 2.646% | 0% | 0% | 4.291% | 0.004228% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 195.3474 | 191.1048 | 2024-09-09 | 185.7521 | 190.8011 | 205.1 | 2024-09-09 | 6.972% | 0.004228% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 191.1996 | 191.1996 | 196.3996 | 205.2154 | 205.2236 | 0.98422 | FALSE | 205.2236 | 2022 | 2024-09-10 | 2.648% | 0% | 0% | 4.296% | 0.00405% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 194.2648 | 191.1996 | 2024-09-10 | 185.8497 | 190.9043 | 205.2154 | 2024-09-10 | 6.974% | 0.00405% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 147.9823 | 147.9823 | 152.0093 | 158.8407 | 158.8448 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2024-09-11 | 2.649% | 0% | 0% | 4.301% | 0.003891% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | 193.1718 | 147.9823 | 2024-09-11 | 143.846 | 147.7604 | 158.8407 | 2024-09-11 | 6.976% | 0.003891% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 62.7481 | 62.7481 | 64.4566 | 67.3568 | 67.3569 | 0.32668 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2024-09-12 | 2.651% | 0% | 0% | 4.306% | 0.003753% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | 192.0687 | 62.7481 | 2024-09-12 | 60.996 | 62.6568 | 67.3568 | 2024-09-12 | 6.978% | 0.003753% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 150.0756 | 150.0756 | 154.1641 | 161.1087 | 161.1127 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2024-09-13 | 2.652% | 0% | 0% | 4.31% | 0.003635% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | 190.9561 | 150.0756 | 2024-09-13 | 145.8895 | 149.864 | 161.1087 | 2024-09-13 | 6.98% | 0.003635% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 162.4881 | 162.4881 | 166.9173 | 174.4451 | 174.45 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2024-09-14 | 2.654% | 0% | 0% | 4.315% | 0.003538% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 189.8346 | 162.4881 | 2024-09-14 | 157.9605 | 162.2664 | 174.4451 | 2024-09-14 | 6.981% | 0.003538% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 118.8385 | 118.8385 | 122.0798 | 127.5918 | 127.5938 | 0.62975 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2024-09-15 | 2.655% | 0% | 0% | 4.32% | 0.003462% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | 188.7047 | 118.8385 | 2024-09-15 | 115.5308 | 118.6818 | 127.5918 | 2024-09-15 | 6.983% | 0.003462% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 195.8204 | 195.8204 | 201.1643 | 210.2573 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2024 | 2024-09-16 | 2.656% | 0% | 0% | 4.325% | 0.003407% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | 187.5667 | 195.8204 | 2024-09-16 | 190.3758 | 195.5711 | 210.2573 | 2024-09-16 | 6.985% | 0.003407% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 186.281 | 186.281 | 191.3675 | 200.0274 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2022 | 2024-09-17 | 2.658% | 0% | 0% | 4.329% | 0.003373% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | 186.4166 | 186.281 | 2024-09-17 | 181.1072 | 186.0524 | 200.0274 | 2024-09-17 | 6.987% | 0.003373% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 186.3677 | 186.3677 | 191.4594 | 200.1331 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2024 | 2024-09-18 | 2.659% | 0% | 0% | 4.334% | 0.003375% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | 185.2507 | 186.3677 | 2024-09-18 | 181.1972 | 186.1476 | 200.1331 | 2024-09-18 | 6.988% | 0.003375% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 192.4625 | 192.4625 | 197.7237 | 206.691 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2024 | 2024-09-19 | 2.661% | 0% | 0% | 4.339% | 0.003395% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | 184.0706 | 192.4625 | 2024-09-19 | 187.1287 | 192.2441 | 206.691 | 2024-09-19 | 6.99% | 0.003395% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 187.1653 | 187.1653 | 192.2846 | 201.0147 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2024 | 2024-09-20 | 2.662% | 0% | 0% | 4.343% | 0.003435% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | 182.878 | 187.1653 | 2024-09-20 | 181.9842 | 186.9617 | 201.0147 | 2024-09-20 | 6.991% | 0.003435% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 181.8752 | 181.8752 | 186.8526 | 195.3452 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2024 | 2024-09-21 | 2.664% | 0% | 0% | 4.347% | 0.003495% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | 181.6745 | 181.8752 | 2024-09-21 | 176.8462 | 181.6859 | 195.3452 | 2024-09-21 | 6.992% | 0.003495% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 126.1018 | 126.1018 | 129.5547 | 135.4493 | 135.4521 | 0.69876 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2024-09-22 | 2.665% | 0% | 0% | 4.352% | 0.003574% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | 180.4618 | 126.1018 | 2024-09-22 | 122.6188 | 125.9765 | 135.4493 | 2024-09-22 | 6.994% | 0.003574% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 79.5221 | 79.5221 | 81.7008 | 85.422 | 85.4226 | 0.44365 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2024-09-23 | 2.667% | 0% | 0% | 4.356% | 0.003674% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 179.2415 | 79.5221 | 2024-09-23 | 77.3282 | 79.4469 | 85.422 | 2024-09-23 | 6.995% | 0.003674% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 137.7657 | 137.7657 | 141.5423 | 147.9956 | 147.9994 | 0.77389 | FALSE | 148.0003 | 2022 | 2024-09-24 | 2.668% | 0% | 0% | 4.36% | 0.003795% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | 178.0152 | 137.7657 | 2024-09-24 | 133.9694 | 137.642 | 147.9956 | 2024-09-24 | 6.996% | 0.003795% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 140.5644 | 140.5644 | 144.42 | 151.0112 | 151.0154 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2024-09-25 | 2.67% | 0% | 0% | 4.365% | 0.003932% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | 176.7846 | 140.5644 | 2024-09-25 | 136.6956 | 140.445 | 151.0112 | 2024-09-25 | 6.997% | 0.003932% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 68.3169 | 68.3169 | 70.1919 | 73.3985 | 73.3989 | 0.38914 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2024-09-26 | 2.671% | 0% | 0% | 4.369% | 0.004084% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | 175.5513 | 68.3169 | 2024-09-26 | 66.4388 | 68.2622 | 73.3985 | 2024-09-26 | 6.998% | 0.004084% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 69.9409 | 69.9409 | 71.8614 | 75.1476 | 75.1481 | 0.40121 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2024-09-27 | 2.673% | 0% | 0% | 4.373% | 0.004252% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | 174.317 | 69.9409 | 2024-09-27 | 68.0204 | 69.8882 | 75.1476 | 2024-09-27 | 6.999% | 0.004252% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 94.2835 | 94.2835 | 96.874 | 101.3082 | 101.3098 | 0.54471 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2024-09-28 | 2.674% | 0% | 0% | 4.377% | 0.004436% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | 173.0832 | 94.2835 | 2024-09-28 | 91.6978 | 94.2172 | 101.3082 | 2024-09-28 | 6.999% | 0.004436% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 103.9763 | 103.9763 | 106.8347 | 111.7296 | 111.7318 | 0.60502 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2024-09-29 | 2.676% | 0% | 0% | 4.381% | 0.004635% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | 171.8516 | 103.9763 | 2024-09-29 | 101.1282 | 103.9083 | 111.7296 | 2024-09-29 | 7% | 0.004635% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 144.3945 | 144.3945 | 148.3662 | 155.1703 | 155.1761 | 0.84626 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2024-09-30 | 2.677% | 0% | 0% | 4.385% | 0.00485% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | 170.6239 | 144.3945 | 2024-09-30 | 140.4442 | 144.3073 | 155.1703 | 2024-09-30 | 7.001% | 0.00485% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 158.2 | 158.2 | 162.5539 | 170.0154 | 170.0232 | 0.9339 | FALSE | 170.0236 | 2022 | 2024-10-01 | 2.678% | 0% | 0% | 4.389% | 0.00508% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | 169.3964 | 158.2 | 2024-10-01 | 153.8774 | 158.1124 | 170.0154 | 2024-10-01 | 7.001% | 0.00508% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 147.4054 | 147.4054 | 151.4645 | 158.4232 | 158.4302 | 0.87654 | FALSE | 158.4309 | 2022 | 2024-10-02 | 2.68% | 0% | 0% | 4.392% | 0.00532% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | 168.165 | 147.4054 | 2024-10-02 | 143.3828 | 147.3312 | 158.4232 | 2024-10-02 | 7.002% | 0.00532% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 169.015 | 169.015 | 173.6718 | 181.6578 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2024 | 2024-10-03 | 2.681% | 0% | 0% | 4.396% | 0.005555% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | 166.9301 | 169.015 | 2024-10-03 | 164.4086 | 168.9385 | 181.6578 | 2024-10-03 | 7.002% | 0.005555% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 173.1686 | 173.1686 | 177.9425 | 186.132 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2024 | 2024-10-04 | 2.683% | 0% | 0% | 4.4% | 0.005786% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | 165.6922 | 173.1686 | 2024-10-04 | 168.4552 | 173.0992 | 186.132 | 2024-10-04 | 7.002% | 0.005786% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 55.1739 | 55.1739 | 56.6958 | 59.3073 | 59.3075 | 0.33548 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2024-10-05 | 2.684% | 0% | 0% | 4.403% | 0.006012% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | 164.4519 | 55.1739 | 2024-10-05 | 53.6741 | 55.1546 | 59.3073 | 2024-10-05 | 7.002% | 0.006012% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 125.8441 | 125.8441 | 129.3172 | 135.2788 | 135.2845 | 0.77104 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2024-10-06 | 2.686% | 0% | 0% | 4.407% | 0.006234% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | 163.2096 | 125.8441 | 2024-10-06 | 122.4278 | 125.8067 | 135.2788 | 2024-10-06 | 7.002% | 0.006234% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 73.2033 | 73.2033 | 75.2248 | 78.6955 | 78.6966 | 0.45194 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2024-10-07 | 2.687% | 0% | 0% | 4.41% | 0.00645% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | 161.9659 | 73.2033 | 2024-10-07 | 71.2187 | 73.1854 | 78.6955 | 2024-10-07 | 7.002% | 0.00645% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 158.6776 | 158.6776 | 163.0619 | 170.5911 | 170.6023 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2022 | 2024-10-08 | 2.689% | 0% | 0% | 4.414% | 0.006666% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | 160.7213 | 158.6776 | 2024-10-08 | 154.3816 | 158.6472 | 170.5911 | 2024-10-08 | 7.002% | 0.006666% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 136.6936 | 136.6936 | 140.4725 | 146.9637 | 146.9718 | 0.85713 | FALSE | 146.9728 | 2022 | 2024-10-09 | 2.69% | 0% | 0% | 4.417% | 0.00688% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | 159.4762 | 136.6936 | 2024-10-09 | 132.9978 | 136.6746 | 146.9637 | 2024-10-09 | 7.001% | 0.00688% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 92.4529 | 92.4529 | 95.0102 | 99.4039 | 99.4068 | 0.58427 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2024-10-10 | 2.692% | 0% | 0% | 4.42% | 0.007092% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | 158.2312 | 92.4529 | 2024-10-10 | 89.9567 | 92.445 | 99.4039 | 2024-10-10 | 7.001% | 0.007092% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 124.3682 | 124.3682 | 127.8103 | 133.7252 | 133.7321 | 0.7922 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2024-10-11 | 2.693% | 0% | 0% | 4.423% | 0.007301% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | 156.9868 | 124.3682 | 2024-10-11 | 121.0151 | 124.3644 | 133.7252 | 2024-10-11 | 7% | 0.007301% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 98.6122 | 98.6122 | 101.343 | 106.0364 | 106.0402 | 0.63315 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2024-10-12 | 2.695% | 0% | 0% | 4.426% | 0.007509% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | 155.7435 | 98.6122 | 2024-10-12 | 95.9572 | 98.6145 | 106.0364 | 2024-10-12 | 6.999% | 0.007509% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 74.561 | 74.561 | 76.6269 | 80.1782 | 80.1798 | 0.48256 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2024-10-13 | 2.696% | 0% | 0% | 4.429% | 0.007714% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | 154.5018 | 74.561 | 2024-10-13 | 72.5565 | 74.5668 | 80.1782 | 2024-10-13 | 6.999% | 0.007714% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 155.2331 | 155.2331 | 159.5366 | 166.9355 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2024 | 2024-10-14 | 2.698% | 0% | 0% | 4.432% | 0.007916% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | 153.2622 | 155.2331 | 2024-10-14 | 151.0657 | 155.2537 | 166.9355 | 2024-10-14 | 6.998% | 0.007916% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 136.0541 | 136.0541 | 139.828 | 146.3171 | 146.3272 | 0.89496 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2024-10-15 | 2.699% | 0% | 0% | 4.435% | 0.008116% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | 152.021 | 136.0541 | 2024-10-15 | 132.4069 | 136.0796 | 146.3171 | 2024-10-15 | 6.997% | 0.008116% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 79.7057 | 79.7057 | 81.9179 | 85.722 | 85.7243 | 0.52861 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2024-10-16 | 2.7% | 0% | 0% | 4.438% | 0.008328% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | 150.7752 | 79.7057 | 2024-10-16 | 77.5722 | 79.7251 | 85.722 | 2024-10-16 | 6.996% | 0.008328% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 142.9554 | 142.9554 | 146.9252 | 153.7525 | 153.7648 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2024-10-17 | 2.702% | 0% | 0% | 4.44% | 0.008561% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | 149.5261 | 142.9554 | 2024-10-17 | 139.1345 | 142.9982 | 153.7525 | 2024-10-17 | 6.995% | 0.008561% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 69.9916 | 69.9916 | 71.9363 | 75.2811 | 75.2828 | 0.47201 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2024-10-18 | 2.703% | 0% | 0% | 4.443% | 0.008812% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | 148.2749 | 69.9916 | 2024-10-18 | 68.1237 | 70.0165 | 75.2811 | 2024-10-18 | 6.993% | 0.008812% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 30.1994 | 30.1994 | 31.0389 | 32.483 | 32.483 | 0.20539 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2024-10-19 | 2.705% | 0% | 0% | 4.446% | 0.009084% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | 147.0231 | 30.1994 | 2024-10-19 | 29.3946 | 30.2118 | 32.483 | 2024-10-19 | 6.992% | 0.009084% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 72.8658 | 72.8658 | 74.8927 | 78.3792 | 78.3813 | 0.49983 | FALSE | 78.3839 | 2022 | 2024-10-20 | 2.706% | 0% | 0% | 4.448% | 0.009374% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | 145.7718 | 72.8658 | 2024-10-20 | 70.9271 | 72.9 | 78.3792 | 2024-10-20 | 6.991% | 0.009374% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 136.2839 | 136.2839 | 140.0769 | 146.6017 | 146.6148 | 0.94299 | FALSE | 146.6154 | 2022 | 2024-10-21 | 2.708% | 0% | 0% | 4.451% | 0.009685% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | 144.5225 | 136.2839 | 2024-10-21 | 132.6634 | 136.3556 | 146.6017 | 2024-10-21 | 6.989% | 0.009685% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 66.1409 | 66.1409 | 67.9827 | 71.1512 | 71.1529 | 0.4616 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2024-10-22 | 2.709% | 0% | 0% | 4.453% | 0.01% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | 143.2765 | 66.1409 | 2024-10-22 | 64.3865 | 66.1795 | 71.1512 | 2024-10-22 | 6.988% | 0.01% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 111.0544 | 111.0544 | 114.1486 | 119.4717 | 119.4801 | 0.78186 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2024-10-23 | 2.711% | 0% | 0% | 4.456% | 0.01032% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | 142.035 | 111.0544 | 2024-10-23 | 108.1132 | 111.1255 | 119.4717 | 2024-10-23 | 6.986% | 0.01032% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 93.2854 | 93.2854 | 95.886 | 100.3598 | 100.3654 | 0.66251 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2024-10-24 | 2.712% | 0% | 0% | 4.458% | 0.01064% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | 140.7995 | 93.2854 | 2024-10-24 | 90.8187 | 93.3505 | 100.3598 | 2024-10-24 | 6.984% | 0.01064% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 53.9098 | 53.9098 | 55.4135 | 58.0004 | 58.0012 | 0.38622 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2024-10-25 | 2.714% | 0% | 0% | 4.46% | 0.01096% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | 139.5711 | 53.9098 | 2024-10-25 | 52.4865 | 53.9506 | 58.0004 | 2024-10-25 | 6.982% | 0.01096% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 66.2144 | 66.2144 | 68.0623 | 71.2414 | 71.2434 | 0.47856 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2024-10-26 | 2.715% | 0% | 0% | 4.462% | 0.01128% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | 138.3513 | 66.2144 | 2024-10-26 | 64.469 | 66.2683 | 71.2414 | 2024-10-26 | 6.981% | 0.01128% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 71.0159 | 71.0159 | 72.999 | 76.4104 | 76.4132 | 0.51779 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2024-10-27 | 2.717% | 0% | 0% | 4.465% | 0.01161% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | 137.1414 | 71.0159 | 2024-10-27 | 69.147 | 71.0778 | 76.4104 | 2024-10-27 | 6.979% | 0.01161% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 111.8758 | 111.8758 | 115.0015 | 120.3785 | 120.3893 | 0.82294 | FALSE | 120.3911 | 2022 | 2024-10-28 | 2.718% | 0% | 0% | 4.467% | 0.01193% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | 135.9427 | 111.8758 | 2024-10-28 | 108.9361 | 111.9798 | 120.3785 | 2024-10-28 | 6.977% | 0.01193% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 105.0097 | 105.0097 | 107.9453 | 112.9949 | 113.0044 | 0.77927 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2024-10-29 | 2.719% | 0% | 0% | 4.469% | 0.01226% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | 134.7489 | 105.0097 | 2024-10-29 | 102.2549 | 105.1134 | 112.9949 | 2024-10-29 | 6.975% | 0.01226% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 94.3545 | 94.3545 | 96.9936 | 101.5332 | 101.5406 | 0.70645 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2024-10-30 | 2.721% | 0% | 0% | 4.471% | 0.01257% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | 133.5544 | 94.3545 | 2024-10-30 | 91.8831 | 94.4531 | 101.5332 | 2024-10-30 | 6.973% | 0.01257% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 97.2832 | 97.2832 | 100.0057 | 104.6886 | 104.6969 | 0.73495 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2024-10-31 | 2.722% | 0% | 0% | 4.473% | 0.01285% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | 132.361 | 97.2832 | 2024-10-31 | 94.7392 | 97.3905 | 104.6886 | 2024-10-31 | 6.971% | 0.01285% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 116.901 | 116.901 | 120.1744 | 125.8044 | 125.8183 | 0.89119 | FALSE | 125.8197 | 2022 | 2024-11-01 | 2.724% | 0% | 0% | 4.475% | 0.01311% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | 131.1708 | 116.901 | 2024-11-01 | 113.8489 | 117.0368 | 125.8044 | 2024-11-01 | 6.969% | 0.01311% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 39.843 | 39.843 | 40.9593 | 42.8791 | 42.8791 | 0.30648 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2024-11-02 | 2.725% | 0% | 0% | 4.477% | 0.01333% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | 129.9855 | 39.843 | 2024-11-02 | 38.8044 | 39.8916 | 42.8791 | 2024-11-02 | 6.967% | 0.01333% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 64.5616 | 64.5616 | 66.3715 | 69.4839 | 69.4866 | 0.50118 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2024-11-03 | 2.727% | 0% | 0% | 4.479% | 0.01353% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | 128.8073 | 64.5616 | 2024-11-03 | 62.8814 | 64.6441 | 69.4839 | 2024-11-03 | 6.965% | 0.01353% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 125.1579 | 125.1579 | 128.6683 | 134.705 | 134.7229 | 0.98057 | FALSE | 134.7232 | 2022 | 2024-11-04 | 2.728% | 0% | 0% | 4.481% | 0.01369% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | 127.6379 | 125.1579 | 2024-11-04 | 121.9058 | 125.325 | 134.705 | 2024-11-04 | 6.963% | 0.01369% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 127.2707 | 127.2707 | 130.8423 | 136.984 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2024 | 2024-11-05 | 2.73% | 0% | 0% | 4.483% | 0.01384% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | 126.4793 | 127.2707 | 2024-11-05 | 123.9689 | 127.4479 | 136.984 | 2024-11-05 | 6.961% | 0.01384% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 120.2605 | 120.2605 | 123.6373 | 129.4436 | 129.4607 | 0.95952 | FALSE | 129.4612 | 2022 | 2024-11-06 | 2.731% | 0% | 0% | 4.486% | 0.01398% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 125.3334 | 120.2605 | 2024-11-06 | 117.1456 | 120.435 | 129.4436 | 2024-11-06 | 6.96% | 0.01398% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 90.4008 | 90.4008 | 92.9406 | 97.3074 | 97.3158 | 0.72781 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2024-11-07 | 2.733% | 0% | 0% | 4.488% | 0.0141% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | 124.2022 | 90.4008 | 2024-11-07 | 88.063 | 90.5371 | 97.3074 | 2024-11-07 | 6.958% | 0.0141% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 41.1343 | 41.1343 | 42.2906 | 44.2786 | 44.2789 | 0.33414 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2024-11-08 | 2.734% | 0% | 0% | 4.49% | 0.01422% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | 123.0875 | 41.1343 | 2024-11-08 | 40.0722 | 41.1987 | 44.2786 | 2024-11-08 | 6.956% | 0.01422% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 88.4709 | 88.4709 | 90.9592 | 95.2372 | 95.2455 | 0.72518 | FALSE | 95.2482 | 2022 | 2024-11-09 | 2.736% | 0% | 0% | 4.492% | 0.01433% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | 121.9912 | 88.4709 | 2024-11-09 | 86.1902 | 88.6143 | 95.2372 | 2024-11-09 | 6.954% | 0.01433% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 117.8705 | 117.8705 | 121.1874 | 126.89 | 126.9077 | 0.97481 | FALSE | 126.908 | 2022 | 2024-11-10 | 2.737% | 0% | 0% | 4.494% | 0.01443% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 120.9154 | 117.8705 | 2024-11-10 | 114.8366 | 118.0682 | 126.89 | 2024-11-10 | 6.952% | 0.01443% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 115.3258 | 115.3258 | 118.5729 | 124.1553 | 124.1724 | 0.96215 | FALSE | 124.1729 | 2022 | 2024-11-11 | 2.739% | 0% | 0% | 4.496% | 0.01452% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 119.862 | 115.3258 | 2024-11-11 | 112.362 | 115.5257 | 124.1553 | 2024-11-11 | 6.951% | 0.01452% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 109.4158 | 109.4158 | 112.4982 | 117.7974 | 117.8127 | 0.92079 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2024-11-12 | 2.74% | 0% | 0% | 4.499% | 0.0146% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | 118.8262 | 109.4158 | 2024-11-12 | 106.6082 | 109.6115 | 117.7974 | 2024-11-12 | 6.949% | 0.0146% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 47.0458 | 47.0458 | 48.3719 | 50.6517 | 50.6527 | 0.39931 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2024-11-13 | 2.741% | 0% | 0% | 4.501% | 0.01466% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 117.8026 | 47.0458 | 2024-11-13 | 45.8405 | 47.1326 | 50.6517 | 2024-11-13 | 6.948% | 0.01466% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 52.2487 | 52.2487 | 53.7223 | 56.2556 | 56.2573 | 0.44731 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2024-11-14 | 2.743% | 0% | 0% | 4.503% | 0.01472% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 116.7922 | 52.2487 | 2024-11-14 | 50.9121 | 52.348 | 56.2556 | 2024-11-14 | 6.946% | 0.01472% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 113.9456 | 113.9456 | 117.161 | 122.6888 | 122.7065 | 0.98402 | FALSE | 122.7067 | 2022 | 2024-11-15 | 2.744% | 0% | 0% | 4.506% | 0.01477% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | 115.7955 | 113.9456 | 2024-11-15 | 111.0351 | 114.1683 | 122.6888 | 2024-11-15 | 6.945% | 0.01477% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 58.9926 | 58.9926 | 60.6581 | 63.5217 | 63.5245 | 0.51376 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2024-11-16 | 2.746% | 0% | 0% | 4.508% | 0.01481% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | 114.8136 | 58.9926 | 2024-11-16 | 57.4879 | 59.111 | 63.5217 | 2024-11-16 | 6.944% | 0.01481% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 64.9294 | 64.9294 | 66.7636 | 69.9172 | 69.9212 | 0.57027 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2024-11-17 | 2.747% | 0% | 0% | 4.51% | 0.01486% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | 113.8471 | 64.9294 | 2024-11-17 | 63.2758 | 65.0633 | 69.9172 | 2024-11-17 | 6.942% | 0.01486% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 25.3707 | 25.3707 | 26.0878 | 27.3208 | 27.3208 | 0.22469 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2024-11-18 | 2.749% | 0% | 0% | 4.513% | 0.01489% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | 112.897 | 25.3707 | 2024-11-18 | 24.7255 | 25.4243 | 27.3208 | 2024-11-18 | 6.941% | 0.01489% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 66.2019 | 66.2019 | 68.0741 | 71.2934 | 71.2978 | 0.59123 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2024-11-19 | 2.75% | 0% | 0% | 4.516% | 0.01491% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | 111.9639 | 66.2019 | 2024-11-19 | 64.5207 | 66.3454 | 71.2934 | 2024-11-19 | 6.94% | 0.01491% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.5484 | 14.5484 | 14.9601 | 15.668 | 15.668 | 0.13099 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2024-11-20 | 2.752% | 0% | 0% | 4.518% | 0.01491% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | 111.0488 | 14.5484 | 2024-11-20 | 14.1795 | 14.5807 | 15.668 | 2024-11-20 | 6.939% | 0.01491% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 31.0529 | 31.0529 | 31.932 | 33.444 | 33.444 | 0.28187 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2024-11-21 | 2.753% | 0% | 0% | 4.521% | 0.01489% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | 110.1524 | 31.0529 | 2024-11-21 | 30.2665 | 31.1234 | 33.444 | 2024-11-21 | 6.939% | 0.01489% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 56.0279 | 56.0279 | 57.6149 | 60.3448 | 60.3475 | 0.51267 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2024-11-22 | 2.755% | 0% | 0% | 4.524% | 0.01484% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | 109.2755 | 56.0279 | 2024-11-22 | 54.6111 | 56.158 | 60.3448 | 2024-11-22 | 6.938% | 0.01484% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 56.7182 | 56.7182 | 58.3257 | 61.0911 | 61.0939 | 0.52309 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2024-11-23 | 2.756% | 0% | 0% | 4.527% | 0.01477% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | 108.4191 | 56.7182 | 2024-11-23 | 55.2859 | 56.8529 | 61.0911 | 2024-11-23 | 6.938% | 0.01477% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 18.5686 | 18.5686 | 19.0951 | 20.0011 | 20.0011 | 0.17257 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2024-11-24 | 2.758% | 0% | 0% | 4.53% | 0.01469% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 107.5837 | 18.5686 | 2024-11-24 | 18.1003 | 18.6136 | 20.0011 | 2024-11-24 | 6.937% | 0.01469% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 47.0591 | 47.0591 | 48.3943 | 50.6919 | 50.6934 | 0.4407 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2024-11-25 | 2.759% | 0% | 0% | 4.533% | 0.01457% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 106.7704 | 47.0591 | 2024-11-25 | 45.8739 | 47.1755 | 50.6919 | 2024-11-25 | 6.937% | 0.01457% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 63.8902 | 63.8902 | 65.7039 | 68.8256 | 68.8299 | 0.60285 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2024-11-26 | 2.76% | 0% | 0% | 4.536% | 0.01444% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 105.9721 | 63.8902 | 2024-11-26 | 62.2833 | 64.0514 | 68.8256 | 2024-11-26 | 6.937% | 0.01444% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 39.7248 | 39.7248 | 40.8531 | 42.7955 | 42.7962 | 0.37762 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2024-11-27 | 2.762% | 0% | 0% | 4.539% | 0.0143% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 105.1831 | 39.7248 | 2024-11-27 | 38.727 | 39.827 | 42.7955 | 2024-11-27 | 6.937% | 0.0143% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 62.4197 | 62.4197 | 64.1937 | 67.2481 | 67.2521 | 0.59781 | FALSE | 67.2547 | 2022 | 2024-11-28 | 2.763% | 0% | 0% | 4.542% | 0.01416% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 104.406 | 62.4197 | 2024-11-28 | 60.8539 | 62.5833 | 67.2481 | 2024-11-28 | 6.937% | 0.01416% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 19.6421 | 19.6421 | 20.2006 | 21.1625 | 21.1625 | 0.18949 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2024-11-29 | 2.765% | 0% | 0% | 4.545% | 0.01403% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 103.6435 | 19.6421 | 2024-11-29 | 19.15 | 19.6945 | 21.1625 | 2024-11-29 | 6.937% | 0.01403% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.167 | 16.167 | 16.627 | 17.4193 | 17.4193 | 0.15709 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2024-11-30 | 2.766% | 0% | 0% | 4.549% | 0.0139% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.8981 | 16.167 | 2024-11-30 | 15.7625 | 16.2109 | 17.4193 | 2024-11-30 | 6.937% | 0.0139% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 22.8783 | 22.8783 | 23.5295 | 24.6517 | 24.6517 | 0.22389 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2024-12-01 | 2.768% | 0% | 0% | 4.552% | 0.01377% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.1727 | 22.8783 | 2024-12-01 | 22.3065 | 22.9414 | 24.6517 | 2024-12-01 | 6.938% | 0.01377% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 44.3943 | 44.3943 | 45.6587 | 47.8381 | 47.8393 | 0.43747 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2024-12-02 | 2.769% | 0% | 0% | 4.556% | 0.01365% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | 101.4697 | 44.3943 | 2024-12-02 | 43.2861 | 44.519 | 47.8381 | 2024-12-02 | 6.938% | 0.01365% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 67.2432 | 67.2432 | 69.1595 | 72.4632 | 72.4684 | 0.66711 | FALSE | 72.4705 | 2022 | 2024-12-03 | 2.771% | 0% | 0% | 4.559% | 0.01353% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | 100.7918 | 67.2432 | 2024-12-03 | 65.5667 | 67.4351 | 72.4632 | 2024-12-03 | 6.939% | 0.01353% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 102.7666 | 102.7666 | 105.6967 | 110.7501 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2024 | 2024-12-04 | 2.772% | 0% | 0% | 4.563% | 0.01342% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 100.1417 | 102.7666 | 2024-12-04 | 100.2073 | 103.0644 | 110.7501 | 2024-12-04 | 6.94% | 0.01342% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 49.3755 | 49.3755 | 50.7841 | 53.2142 | 53.2161 | 0.49608 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2024-12-05 | 2.774% | 0% | 0% | 4.567% | 0.01333% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | 99.522 | 49.3755 | 2024-12-05 | 48.1473 | 49.5208 | 53.2142 | 2024-12-05 | 6.941% | 0.01333% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 86.5077 | 86.5077 | 88.977 | 93.2383 | 93.2484 | 0.87437 | FALSE | 93.2494 | 2022 | 2024-12-06 | 2.775% | 0% | 0% | 4.57% | 0.01324% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.9354 | 86.5077 | 2024-12-06 | 84.3583 | 86.7661 | 93.2383 | 2024-12-06 | 6.942% | 0.01324% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 20.6283 | 20.6283 | 21.2174 | 22.2344 | 22.2344 | 0.20964 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2024-12-07 | 2.777% | 0% | 0% | 4.574% | 0.01317% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.3845 | 20.6283 | 2024-12-07 | 20.1163 | 20.6908 | 22.2344 | 2024-12-07 | 6.943% | 0.01317% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 23.1744 | 23.1744 | 23.8366 | 24.9803 | 24.9803 | 0.23675 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2024-12-08 | 2.778% | 0% | 0% | 4.578% | 0.01311% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 97.8718 | 23.1744 | 2024-12-08 | 22.5999 | 23.2457 | 24.9803 | 2024-12-08 | 6.944% | 0.01311% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 49.1066 | 49.1066 | 50.5106 | 52.9362 | 52.9382 | 0.50413 | FALSE | 52.9404 | 2022 | 2024-12-09 | 2.78% | 0% | 0% | 4.582% | 0.01305% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | 97.4002 | 49.1066 | 2024-12-09 | 47.8905 | 49.2597 | 52.9362 | 2024-12-09 | 6.945% | 0.01305% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 69.8755 | 69.8755 | 71.8743 | 75.329 | 75.3349 | 0.72064 | FALSE | 75.3367 | 2022 | 2024-12-10 | 2.781% | 0% | 0% | 4.586% | 0.01301% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 96.9577 | 69.8755 | 2024-12-10 | 68.1469 | 70.0963 | 75.329 | 2024-12-10 | 6.947% | 0.01301% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 27.4834 | 27.4834 | 28.27 | 29.6301 | 29.6301 | 0.28467 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2024-12-11 | 2.782% | 0% | 0% | 4.59% | 0.01299% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 96.5334 | 27.4834 | 2024-12-11 | 26.8043 | 27.5714 | 29.6301 | 2024-12-11 | 6.948% | 0.01299% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.1488 | 23.1488 | 23.8117 | 24.9584 | 24.9584 | 0.24077 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2024-12-12 | 2.784% | 0% | 0% | 4.594% | 0.01296% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 96.1308 | 23.1488 | 2024-12-12 | 22.5774 | 23.2239 | 24.9584 | 2024-12-12 | 6.95% | 0.01296% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 64.0713 | 64.0713 | 65.9071 | 69.084 | 69.0887 | 0.66909 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2024-12-13 | 2.785% | 0% | 0% | 4.599% | 0.01294% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 95.7535 | 64.0713 | 2024-12-13 | 62.4913 | 64.2818 | 69.084 | 2024-12-13 | 6.951% | 0.01294% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 21.471 | 21.471 | 22.0865 | 23.1522 | 23.1522 | 0.22502 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2024-12-14 | 2.787% | 0% | 0% | 4.603% | 0.01292% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 95.4051 | 21.471 | 2024-12-14 | 20.9421 | 21.5424 | 23.1522 | 2024-12-14 | 6.953% | 0.01292% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 22.5358 | 22.5358 | 23.1822 | 24.3018 | 24.3018 | 0.23697 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2024-12-15 | 2.788% | 0% | 0% | 4.607% | 0.0129% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 95.0892 | 22.5358 | 2024-12-15 | 21.9812 | 22.6117 | 24.3018 | 2024-12-15 | 6.955% | 0.0129% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 16.2974 | 16.2974 | 16.7651 | 17.5756 | 17.5756 | 0.17187 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2024-12-16 | 2.79% | 0% | 0% | 4.611% | 0.01288% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 94.8093 | 16.2974 | 2024-12-16 | 15.8967 | 16.3529 | 17.5756 | 2024-12-16 | 6.957% | 0.01288% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 89.0455 | 89.0455 | 91.6023 | 96.0352 | 96.0465 | 0.94158 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2024-12-17 | 2.791% | 0% | 0% | 4.616% | 0.01287% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 94.5691 | 89.0455 | 2024-12-17 | 86.8584 | 89.3524 | 96.0352 | 2024-12-17 | 6.959% | 0.01287% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 73.1461 | 73.1461 | 75.2476 | 78.8926 | 78.8995 | 0.77505 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2024-12-18 | 2.793% | 0% | 0% | 4.62% | 0.01285% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 94.3721 | 73.1461 | 2024-12-18 | 71.3513 | 73.4012 | 78.8926 | 2024-12-18 | 6.961% | 0.01285% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 19.4095 | 19.4095 | 19.9674 | 20.9356 | 20.9356 | 0.20597 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2024-12-19 | 2.794% | 0% | 0% | 4.625% | 0.01284% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 94.2219 | 19.4095 | 2024-12-19 | 18.9337 | 19.4779 | 20.9356 | 2024-12-19 | 6.963% | 0.01284% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 85.7673 | 85.7673 | 88.234 | 92.5167 | 92.5271 | 0.91122 | FALSE | 92.5278 | 2022 | 2024-12-20 | 2.796% | 0% | 0% | 4.629% | 0.01283% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 94.1221 | 85.7673 | 2024-12-20 | 83.6669 | 86.0731 | 92.5167 | 2024-12-20 | 6.965% | 0.01283% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 72.4733 | 72.4733 | 74.5588 | 78.1814 | 78.1882 | 0.77034 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2024-12-21 | 2.797% | 0% | 0% | 4.634% | 0.01281% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.0763 | 72.4733 | 2024-12-21 | 70.7001 | 72.7346 | 78.1814 | 2024-12-21 | 6.967% | 0.01281% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 75.8951 | 75.8951 | 78.0802 | 81.8779 | 81.8855 | 0.80661 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2024-12-22 | 2.799% | 0% | 0% | 4.638% | 0.0128% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.088 | 75.8951 | 2024-12-22 | 74.04 | 76.1717 | 81.8779 | 2024-12-22 | 6.969% | 0.0128% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 86.5192 | 86.5192 | 89.0115 | 93.3453 | 93.3559 | 0.91883 | FALSE | 93.3565 | 2022 | 2024-12-23 | 2.8% | 0% | 0% | 4.643% | 0.01278% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.1608 | 86.5192 | 2024-12-23 | 84.4063 | 86.8378 | 93.3453 | 2024-12-23 | 6.971% | 0.01278% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 53.2722 | 53.2722 | 54.8076 | 57.4788 | 57.4816 | 0.56491 | FALSE | 57.4837 | 2022 | 2024-12-24 | 2.801% | 0% | 0% | 4.647% | 0.01276% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.2949 | 53.2722 | 2024-12-24 | 51.9724 | 53.4704 | 57.4788 | 2024-12-24 | 6.974% | 0.01276% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 79.7791 | 79.7791 | 82.0797 | 86.0843 | 86.0928 | 0.84432 | FALSE | 86.0939 | 2022 | 2024-12-25 | 2.803% | 0% | 0% | 4.652% | 0.01274% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.4864 | 79.7791 | 2024-12-25 | 77.8345 | 80.079 | 86.0843 | 2024-12-25 | 6.976% | 0.01274% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 31.671 | 31.671 | 32.5848 | 34.1762 | 34.1764 | 0.33428 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2024-12-26 | 2.804% | 0% | 0% | 4.657% | 0.01272% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 94.7329 | 31.671 | 2024-12-26 | 30.8997 | 31.7912 | 34.1762 | 2024-12-26 | 6.978% | 0.01272% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 86.4222 | 86.4222 | 88.9171 | 93.2643 | 93.2746 | 0.90938 | FALSE | 93.2753 | 2022 | 2024-12-27 | 2.806% | 0% | 0% | 4.661% | 0.01269% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 95.0322 | 86.4222 | 2024-12-27 | 84.3196 | 86.7538 | 93.2643 | 2024-12-27 | 6.981% | 0.01269% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 43.7302 | 43.7302 | 44.9933 | 47.1953 | 47.1967 | 0.45843 | FALSE | 47.1988 | 2022 | 2024-12-28 | 2.807% | 0% | 0% | 4.666% | 0.01267% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 95.3817 | 43.7302 | 2024-12-28 | 42.6672 | 43.8996 | 47.1953 | 2024-12-28 | 6.983% | 0.01267% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 54.8086 | 54.8086 | 56.3926 | 59.1554 | 59.1583 | 0.57219 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2024-12-29 | 2.809% | 0% | 0% | 4.67% | 0.01264% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 95.7792 | 54.8086 | 2024-12-29 | 53.4775 | 55.023 | 59.1554 | 2024-12-29 | 6.986% | 0.01264% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 52.5881 | 52.5881 | 54.1087 | 56.7624 | 56.7649 | 0.54648 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2024-12-30 | 2.81% | 0% | 0% | 4.675% | 0.01261% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.2222 | 52.5881 | 2024-12-30 | 51.3121 | 52.7958 | 56.7624 | 2024-12-30 | 6.988% | 0.01261% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 64.6091 | 64.6091 | 66.4783 | 69.742 | 69.7466 | 0.66804 | TRUE | 69.7466 | 2024 | 2024-12-31 | 2.812% | 0% | 0% | 4.68% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.7084 | 64.6091 | 2024-12-31 | 63.0429 | 64.8667 | 69.742 | 2024-12-31 | 6.99% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 8.597 | 8.597 | 8.7984 | 9.0364 | 9.0364 | 0.081461 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 2.276% | 0% | 0% | 2.573% | 0.0009943% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 94.0763 | Bisextile | min.: | 8.3147 | 8.5095 | 9.0364 | min.: | 5.798% | 0.0009943% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1
moy.: | 128.1455 | 128.1455 | 131.4825 | 136.6462 | 136.6504 | 0.68731 |  | 170.8782 | 2021.1694 | moy.: | 2.544% | 0% | 0% | 3.768% | 0.005842% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 180.3642 |  | moy.: | 124.3889 | 127.6284 | 136.6462 | moy.: | 6.567% | 0.005842% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 247.7063 | 247.7063 | 254.0411 | 263.5717 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2024 | max.: | 2.812% | 0% | 0% | 4.68% | 0.01491% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 243.599 |  | max.: | 240.2529 | 246.3971 | 263.5717 | max.: | 7.002% | 0.01491% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 269.2179 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1550.5416 | -0.074103 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1820.1967 | -0.074103 | kWh | [7 empty] | 11763.6768 | 0 | 11494.455 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35471.0706 | 47234.7474 | 33920.4486 | 45414.9036 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12116.5658 | 0 | 11839.2716 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36616.7746 | 49942.0202 | 35016.1461 | 49942.0202 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48733.3404 | 49942.0202 | 49944.0538 |  | 47234.7474 | [6 empty] | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45414.9036 |  | 46855.4177 | 49942.0202 | 49944.0538 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12755.65 | 0 | 12755.65 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.23% | [6 empty] | 37186.3701 | 49944.0538 | 37186.3701 | 49944.0538 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1498.593 | 1171.5118 | 1.9234 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2 |  |  | Perte annuelle: | 1440.5141 | 2991.7085 | 1.8493 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 620.4712 | 0 | 889.689 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 551.7735 | 1.9234 | 2102.3151 | 1.8493 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1172.2447 | 1.9234 | 2992.0041 | 1.8493 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 96.055 | 96.055 | 98.8355 | 103.6931 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2025-01-01 | 2.813% | 0% | 0% | 4.685% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 96.702 | 96.055 | 2025-01-01 | 93.7285 | 96.4416 | 103.6931 | 2025-01-01 | 6.993% | 0.01257% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 67.0372 | 67.0372 | 68.9787 | 72.3725 | 72.3775 | 0.68944 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2025-01-02 | 2.815% | 0% | 0% | 4.689% | 0.01255% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 97.229 | 67.0372 | 2025-01-02 | 65.415 | 67.3095 | 72.3725 | 2025-01-02 | 6.996% | 0.01255% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 71.4915 | 71.4915 | 73.5632 | 77.1863 | 77.1922 | 0.731 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2025-01-03 | 2.816% | 0% | 0% | 4.694% | 0.01253% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | 97.7944 | 71.4915 | 2025-01-03 | 69.7631 | 71.7846 | 77.1863 | 2025-01-03 | 6.998% | 0.01253% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 77.0596 | 77.0596 | 79.2937 | 83.2031 | 83.2103 | 0.78313 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2025-01-04 | 2.818% | 0% | 0% | 4.699% | 0.01252% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | 98.3959 | 77.0596 | 2025-01-04 | 75.1982 | 77.3784 | 83.2031 | 2025-01-04 | 7.001% | 0.01252% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 60.0935 | 60.0935 | 61.8368 | 64.8887 | 64.8922 | 0.60677 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2025-01-05 | 2.819% | 0% | 0% | 4.703% | 0.01251% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 99.031 | 60.0935 | 2025-01-05 | 58.6433 | 60.3444 | 64.8887 | 2025-01-05 | 7.003% | 0.01251% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 91.157 | 91.157 | 93.8028 | 98.4372 | 98.448 | 0.91432 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2025-01-06 | 2.821% | 0% | 0% | 4.708% | 0.01252% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 99.6975 | 91.157 | 2025-01-06 | 88.9591 | 91.541 | 98.4372 | 2025-01-06 | 7.006% | 0.01252% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 42.192 | 42.192 | 43.4173 | 45.5646 | 45.5656 | 0.42023 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2025-01-07 | 2.822% | 0% | 0% | 4.713% | 0.01253% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 100.3929 | 42.192 | 2025-01-07 | 41.1756 | 42.3713 | 45.5646 | 2025-01-07 | 7.008% | 0.01253% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 27.018 | 27.018 | 27.803 | 29.1795 | 29.1795 | 0.26717 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2025-01-08 | 2.823% | 0% | 0% | 4.717% | 0.01255% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 101.1148 | 27.018 | 2025-01-08 | 26.3677 | 27.1338 | 29.1795 | 2025-01-08 | 7.011% | 0.01255% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 9.9252 | 9.9252 | 10.2137 | 10.7199 | 10.7199 | 0.097413 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2025-01-09 | 2.825% | 0% | 0% | 4.722% | 0.01258% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 101.8753 | 9.9252 | 2025-01-09 | 9.6865 | 9.9681 | 10.7199 | 2025-01-09 | 7.013% | 0.01258% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 8.3656 | 8.3656 | 8.6089 | 9.0361 | 9.0361 | 0.081458 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2025-01-10 | 2.826% | 0% | 0% | 4.727% | 0.0126% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 102.6853 | 8.3656 | 2025-01-10 | 8.1646 | 8.4021 | 9.0361 | 2025-01-10 | 7.016% | 0.0126% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 98.211 | 98.211 | 101.0691 | 106.0886 | 106.101 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2025-01-11 | 2.828% | 0% | 0% | 4.731% | 0.01262% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | 103.5412 | 98.211 | 2025-01-11 | 95.8535 | 98.643 | 106.0886 | 2025-01-11 | 7.018% | 0.01262% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 92.127 | 92.127 | 94.8094 | 99.523 | 99.5335 | 0.88209 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2025-01-12 | 2.829% | 0% | 0% | 4.736% | 0.01263% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | 104.4392 | 92.127 | 2025-01-12 | 89.9175 | 92.5356 | 99.523 | 2025-01-12 | 7.021% | 0.01263% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 27.0431 | 27.0431 | 27.8309 | 29.216 | 29.216 | 0.2566 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2025-01-13 | 2.831% | 0% | 0% | 4.741% | 0.01264% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 105.3757 | 27.0431 | 2025-01-13 | 26.3951 | 27.164 | 29.216 | 2025-01-13 | 7.023% | 0.01264% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 109.5337 | 109.5337 | 112.7264 | 118.3424 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2025 | 2025-01-14 | 2.832% | 0% | 0% | 4.746% | 0.01265% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | 106.347 | 109.5337 | 2025-01-14 | 106.9114 | 110.0276 | 118.3424 | 2025-01-14 | 7.026% | 0.01265% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 110.5899 | 110.5899 | 113.8151 | 119.4912 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2025 | 2025-01-15 | 2.834% | 0% | 0% | 4.75% | 0.01265% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | 107.3493 | 110.5899 | 2025-01-15 | 107.9447 | 111.0927 | 119.4912 | 2025-01-15 | 7.029% | 0.01265% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 109.0493 | 109.0493 | 112.2312 | 117.8342 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2025 | 2025-01-16 | 2.835% | 0% | 0% | 4.755% | 0.01264% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | 108.379 | 109.0493 | 2025-01-16 | 106.4432 | 109.5491 | 117.8342 | 2025-01-16 | 7.031% | 0.01264% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 37.1387 | 37.1387 | 38.2229 | 40.1331 | 40.1334 | 0.33933 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2025-01-17 | 2.837% | 0% | 0% | 4.76% | 0.01261% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | 109.4325 | 37.1387 | 2025-01-17 | 36.2519 | 37.3103 | 40.1331 | 2025-01-17 | 7.034% | 0.01261% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 19.2389 | 19.2389 | 19.8009 | 20.7915 | 20.7915 | 0.17408 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2025-01-18 | 2.838% | 0% | 0% | 4.764% | 0.01256% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | 110.506 | 19.2389 | 2025-01-18 | 18.78 | 19.3285 | 20.7915 | 2025-01-18 | 7.036% | 0.01256% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 45.1801 | 45.1801 | 46.5005 | 48.8292 | 48.8301 | 0.40481 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2025-01-19 | 2.84% | 0% | 0% | 4.769% | 0.01249% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | 111.5958 | 45.1801 | 2025-01-19 | 44.1032 | 45.3921 | 48.8292 | 2025-01-19 | 7.039% | 0.01249% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 28.1476 | 28.1476 | 28.9707 | 30.423 | 30.423 | 0.24973 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2025-01-20 | 2.841% | 0% | 0% | 4.774% | 0.0124% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | 112.6983 | 28.1476 | 2025-01-20 | 27.4773 | 28.2808 | 30.423 | 2025-01-20 | 7.042% | 0.0124% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 75.5236 | 75.5236 | 77.7332 | 81.634 | 81.6392 | 0.66356 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2025-01-21 | 2.842% | 0% | 0% | 4.778% | 0.01229% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | 113.8098 | 75.5236 | 2025-01-21 | 73.7267 | 75.8836 | 81.634 | 2025-01-21 | 7.044% | 0.01229% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 114.9759 | 114.9759 | 118.3414 | 124.2862 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2025 | 2025-01-22 | 2.844% | 0% | 0% | 4.783% | 0.01216% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | 114.9265 | 114.9759 | 2025-01-22 | 112.2426 | 115.5281 | 124.2862 | 2025-01-22 | 7.047% | 0.01216% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 115.8614 | 115.8614 | 119.2547 | 125.2516 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2025-01-23 | 2.845% | 0% | 0% | 4.788% | 0.01201% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | 116.0596 | 115.8614 | 2025-01-23 | 113.1095 | 116.4221 | 125.2516 | 2025-01-23 | 7.049% | 0.01201% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 117.3465 | 117.3465 | 120.7851 | 126.8652 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2025 | 2025-01-24 | 2.847% | 0% | 0% | 4.793% | 0.01185% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | 117.2207 | 117.3465 | 2025-01-24 | 114.5618 | 117.9188 | 126.8652 | 2025-01-24 | 7.052% | 0.01185% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 114.138 | 114.138 | 117.4843 | 123.4044 | 123.4181 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2025-01-25 | 2.848% | 0% | 0% | 4.797% | 0.01169% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | 118.4074 | 114.138 | 2025-01-25 | 111.4317 | 114.6987 | 123.4044 | 2025-01-25 | 7.055% | 0.01169% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 116.7473 | 116.7473 | 120.1719 | 126.2337 | 126.2477 | 0.97601 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2025-01-26 | 2.85% | 0% | 0% | 4.802% | 0.01153% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | 119.617 | 116.7473 | 2025-01-26 | 113.9815 | 117.325 | 126.2337 | 2025-01-26 | 7.057% | 0.01153% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 112.286 | 112.286 | 115.5815 | 121.4177 | 121.4301 | 0.92915 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2025-01-27 | 2.851% | 0% | 0% | 4.807% | 0.01136% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | 120.8471 | 112.286 | 2025-01-27 | 109.6282 | 112.8457 | 121.4177 | 2025-01-27 | 7.06% | 0.01136% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 18.4999 | 18.4999 | 19.0431 | 20.0057 | 20.0057 | 0.1515 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2025-01-28 | 2.853% | 0% | 0% | 4.811% | 0.01119% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | 122.095 | 18.4999 | 2025-01-28 | 18.0624 | 18.5928 | 20.0057 | 2025-01-28 | 7.063% | 0.01119% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 36.8335 | 36.8335 | 37.9156 | 39.8341 | 39.8341 | 0.29856 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2025-01-29 | 2.854% | 0% | 0% | 4.816% | 0.01101% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | 123.3584 | 36.8335 | 2025-01-29 | 35.9632 | 37.0198 | 39.8341 | 2025-01-29 | 7.065% | 0.01101% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 22.402 | 22.402 | 23.0605 | 24.2285 | 24.2285 | 0.17972 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2025-01-30 | 2.856% | 0% | 0% | 4.821% | 0.01083% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | 124.6346 | 22.402 | 2025-01-30 | 21.8731 | 22.5161 | 24.2285 | 2025-01-30 | 7.068% | 0.01083% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 25.0973 | 25.0973 | 25.8354 | 27.1454 | 27.1454 | 0.19929 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2025-01-31 | 2.857% | 0% | 0% | 4.826% | 0.01064% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | 125.9211 | 25.0973 | 2025-01-31 | 24.5053 | 25.226 | 27.1454 | 2025-01-31 | 7.071% | 0.01064% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 59.8152 | 59.8152 | 61.5753 | 64.7006 | 64.7023 | 0.47015 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2025-02-01 | 2.859% | 0% | 0% | 4.83% | 0.01045% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | 127.2154 | 59.8152 | 2025-02-01 | 58.4055 | 60.1242 | 64.7006 | 2025-02-01 | 7.073% | 0.01045% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 22.6895 | 22.6895 | 23.3576 | 24.5443 | 24.5443 | 0.17653 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2025-02-02 | 2.86% | 0% | 0% | 4.835% | 0.01025% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | 128.5149 | 22.6895 | 2025-02-02 | 22.1553 | 22.8076 | 24.5443 | 2025-02-02 | 7.076% | 0.01025% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 48.5234 | 48.5234 | 49.9528 | 52.4934 | 52.4939 | 0.37375 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2025-02-03 | 2.861% | 0% | 0% | 4.84% | 0.01006% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | 129.8171 | 48.5234 | 2025-02-03 | 47.3818 | 48.7775 | 52.4934 | 2025-02-03 | 7.079% | 0.01006% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 44.5998 | 44.5998 | 45.9143 | 48.2519 | 48.2522 | 0.34011 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2025-02-04 | 2.863% | 0% | 0% | 4.845% | 0.009862% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | 131.1194 | 44.5998 | 2025-02-04 | 43.5514 | 44.835 | 48.2519 | 2025-02-04 | 7.081% | 0.009862% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 39.7025 | 39.7025 | 40.8733 | 42.9564 | 42.9564 | 0.29979 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2025-02-05 | 2.864% | 0% | 0% | 4.849% | 0.009663% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | 132.4195 | 39.7025 | 2025-02-05 | 38.77 | 39.9133 | 42.9564 | 2025-02-05 | 7.084% | 0.009663% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 91.5678 | 91.5678 | 94.2694 | 99.0788 | 99.084 | 0.68473 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2025-02-06 | 2.866% | 0% | 0% | 4.854% | 0.009463% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | 133.7231 | 91.5678 | 2025-02-06 | 89.419 | 92.0572 | 99.0788 | 2025-02-06 | 7.087% | 0.009463% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 30.8334 | 30.8334 | 31.7436 | 33.3648 | 33.3648 | 0.22831 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2025-02-07 | 2.867% | 0% | 0% | 4.859% | 0.009252% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 135.0374 | 30.8334 | 2025-02-07 | 30.1105 | 30.9993 | 33.3648 | 2025-02-07 | 7.09% | 0.009252% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 136.8592 | 136.8592 | 140.9014 | 148.1047 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2025 | 2025-02-08 | 2.869% | 0% | 0% | 4.864% | 0.009026% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | 136.3614 | 136.8592 | 2025-02-08 | 133.6531 | 137.6006 | 148.1047 | 2025-02-08 | 7.092% | 0.009026% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 137.6166 | 137.6166 | 141.6833 | 148.934 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2025-02-09 | 2.87% | 0% | 0% | 4.868% | 0.008784% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | 137.6939 | 137.6166 | 2025-02-09 | 134.3955 | 138.367 | 148.934 | 2025-02-09 | 7.095% | 0.008784% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 129.1497 | 129.1497 | 132.9682 | 139.7798 | 139.7906 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2025-02-10 | 2.872% | 0% | 0% | 4.873% | 0.008529% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | 139.0341 | 129.1497 | 2025-02-10 | 126.1293 | 129.8585 | 139.7798 | 2025-02-10 | 7.098% | 0.008529% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 63.3302 | 63.3302 | 65.2036 | 68.5472 | 68.5484 | 0.4511 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2025-02-11 | 2.873% | 0% | 0% | 4.878% | 0.008259% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | 140.3809 | 63.3302 | 2025-02-11 | 61.8503 | 63.68 | 68.5472 | 2025-02-11 | 7.101% | 0.008259% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 109.2759 | 109.2759 | 112.5101 | 118.2856 | 118.2919 | 0.77098 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2025-02-12 | 2.875% | 0% | 0% | 4.883% | 0.007976% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | 141.7332 | 109.2759 | 2025-02-12 | 106.7246 | 109.8833 | 118.2856 | 2025-02-12 | 7.103% | 0.007976% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 129.7242 | 129.7242 | 133.5657 | 140.429 | 140.4384 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2025-02-13 | 2.876% | 0% | 0% | 4.887% | 0.00769% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | 143.0901 | 129.7242 | 2025-02-13 | 126.6981 | 130.45 | 140.429 | 2025-02-13 | 7.106% | 0.00769% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 55.1691 | 55.1691 | 56.8036 | 59.7255 | 59.726 | 0.3819 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2025-02-14 | 2.878% | 0% | 0% | 4.892% | 0.00741% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | 144.4506 | 55.1691 | 2025-02-14 | 53.8832 | 55.4797 | 59.7255 | 2025-02-14 | 7.109% | 0.00741% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 70.5735 | 70.5735 | 72.6656 | 76.4071 | 76.4086 | 0.48397 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2025-02-15 | 2.879% | 0% | 0% | 4.897% | 0.007137% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | 145.8136 | 70.5735 | 2025-02-15 | 68.93 | 70.9734 | 76.4071 | 2025-02-15 | 7.112% | 0.007137% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 35.3296 | 35.3296 | 36.3775 | 38.2525 | 38.2525 | 0.24003 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2025-02-16 | 2.88% | 0% | 0% | 4.902% | 0.006871% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | 147.1781 | 35.3296 | 2025-02-16 | 34.5076 | 35.5311 | 38.2525 | 2025-02-16 | 7.114% | 0.006871% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 50.1403 | 50.1403 | 51.6282 | 54.292 | 54.2922 | 0.33753 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2025-02-17 | 2.882% | 0% | 0% | 4.906% | 0.006612% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | 148.5431 | 50.1403 | 2025-02-17 | 48.9747 | 50.428 | 54.292 | 2025-02-17 | 7.117% | 0.006612% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 120.7521 | 120.7521 | 124.3372 | 130.7589 | 130.7649 | 0.8055 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2025-02-18 | 2.883% | 0% | 0% | 4.911% | 0.006359% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | 149.9075 | 120.7521 | 2025-02-18 | 117.9471 | 121.449 | 130.7589 | 2025-02-18 | 7.12% | 0.006359% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 76.8989 | 76.8989 | 79.1832 | 83.2769 | 83.2785 | 0.50833 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2025-02-19 | 2.885% | 0% | 0% | 4.916% | 0.006111% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | 151.2705 | 76.8989 | 2025-02-19 | 75.1141 | 77.3455 | 83.2769 | 2025-02-19 | 7.123% | 0.006111% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 78.0615 | 78.0615 | 80.3816 | 84.5415 | 84.543 | 0.5114 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2025-02-20 | 2.886% | 0% | 0% | 4.92% | 0.00587% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | 152.6356 | 78.0615 | 2025-02-20 | 76.2513 | 78.5176 | 84.5415 | 2025-02-20 | 7.125% | 0.00587% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 83.2961 | 83.2961 | 85.773 | 90.2164 | 90.2181 | 0.54084 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2025-02-21 | 2.888% | 0% | 0% | 4.925% | 0.005638% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | 154.0067 | 83.2961 | 2025-02-21 | 81.3661 | 83.7857 | 90.2164 | 2025-02-21 | 7.128% | 0.005638% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 125.5617 | 125.5617 | 129.2974 | 136.0022 | 136.0076 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2025-02-22 | 2.889% | 0% | 0% | 4.93% | 0.005421% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | 155.3826 | 125.5617 | 2025-02-22 | 122.6549 | 126.3042 | 136.0022 | 2025-02-22 | 7.131% | 0.005421% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 140.207 | 140.207 | 144.3807 | 151.8751 | 151.8819 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2025-02-23 | 2.891% | 0% | 0% | 4.935% | 0.00522% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | 156.7624 | 140.207 | 2025-02-23 | 136.964 | 141.0411 | 151.8751 | 2025-02-23 | 7.134% | 0.00522% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 89.0931 | 89.0931 | 91.7466 | 96.5137 | 96.5156 | 0.56335 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2025-02-24 | 2.892% | 0% | 0% | 4.939% | 0.005034% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | 158.145 | 89.0931 | 2025-02-24 | 87.0341 | 89.6263 | 96.5137 | 2025-02-24 | 7.136% | 0.005034% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 119.8696 | 119.8696 | 123.4415 | 129.8619 | 129.866 | 0.75138 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2025-02-25 | 2.894% | 0% | 0% | 4.944% | 0.004863% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | 159.5294 | 119.8696 | 2025-02-25 | 117.1016 | 120.5911 | 129.8619 | 2025-02-25 | 7.139% | 0.004863% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 161.5654 | 161.5654 | 166.3823 | 175.0448 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2025 | 2025-02-26 | 2.895% | 0% | 0% | 4.949% | 0.004707% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | 160.9147 | 161.5654 | 2025-02-26 | 157.8378 | 162.5436 | 175.0448 | 2025-02-26 | 7.142% | 0.004707% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 107.0723 | 107.0723 | 110.2662 | 116.0128 | 116.0155 | 0.6597 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2025-02-27 | 2.897% | 0% | 0% | 4.953% | 0.00456% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | 162.2998 | 107.0723 | 2025-02-27 | 104.6041 | 107.7244 | 116.0128 | 2025-02-27 | 7.144% | 0.00456% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 146.2805 | 146.2805 | 150.6463 | 158.5051 | 158.511 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2025-02-28 | 2.898% | 0% | 0% | 4.958% | 0.004415% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | 163.6837 | 146.2805 | 2025-02-28 | 142.9114 | 147.1766 | 158.5051 | 2025-02-28 | 7.147% | 0.004415% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 161.9426 | 161.9426 | 166.7783 | 175.4872 | 175.4945 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2025-03-01 | 2.9% | 0% | 0% | 4.963% | 0.004271% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | 165.0654 | 161.9426 | 2025-03-01 | 158.2158 | 162.9403 | 175.4872 | 2025-03-01 | 7.15% | 0.004271% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 53.6068 | 53.6068 | 55.2084 | 58.0942 | 58.0942 | 0.32206 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2025-03-02 | 2.901% | 0% | 0% | 4.967% | 0.004129% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | 166.4439 | 53.6068 | 2025-03-02 | 52.3742 | 53.939 | 58.0942 | 2025-03-02 | 7.152% | 0.004129% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 138.255 | 138.255 | 142.3877 | 149.8377 | 149.8422 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2025-03-03 | 2.902% | 0% | 0% | 4.972% | 0.003987% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | 167.8182 | 138.255 | 2025-03-03 | 135.0788 | 139.1165 | 149.8377 | 2025-03-03 | 7.155% | 0.003987% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 15.5524 | 15.5524 | 16.0176 | 16.8565 | 16.8565 | 0.091921 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2025-03-04 | 2.904% | 0% | 0% | 4.977% | 0.003847% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | 169.1873 | 15.5524 | 2025-03-04 | 15.1954 | 15.6499 | 16.8565 | 2025-03-04 | 7.158% | 0.003847% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 50.3381 | 50.3381 | 51.8443 | 54.5623 | 54.5623 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2025-03-05 | 2.905% | 0% | 0% | 4.981% | 0.003708% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | 170.5502 | 50.3381 | 2025-03-05 | 49.1836 | 50.6553 | 54.5623 | 2025-03-05 | 7.161% | 0.003708% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 56.3457 | 56.3457 | 58.0326 | 61.0779 | 61.078 | 0.32775 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2025-03-06 | 2.907% | 0% | 0% | 4.986% | 0.00357% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | 171.912 | 56.3457 | 2025-03-06 | 55.0545 | 56.7028 | 61.0779 | 2025-03-06 | 7.163% | 0.00357% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 152.7831 | 152.7831 | 157.3596 | 165.6254 | 165.6301 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2025-03-07 | 2.908% | 0% | 0% | 4.991% | 0.003434% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | 173.2776 | 152.7831 | 2025-03-07 | 149.2851 | 153.7567 | 165.6254 | 2025-03-07 | 7.166% | 0.003434% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 136.898 | 136.898 | 141.0008 | 148.4146 | 148.4179 | 0.78386 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2025-03-08 | 2.91% | 0% | 0% | 4.995% | 0.003297% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | 174.6453 | 136.898 | 2025-03-08 | 133.7663 | 137.7752 | 148.4146 | 2025-03-08 | 7.169% | 0.003297% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 122.2938 | 122.2938 | 125.9607 | 132.5902 | 132.5926 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2025-03-09 | 2.911% | 0% | 0% | 5% | 0.00316% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | 176.0133 | 122.2938 | 2025-03-09 | 119.4985 | 123.0817 | 132.5902 | 2025-03-09 | 7.171% | 0.00316% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 102.6953 | 102.6953 | 105.7762 | 111.3488 | 111.3501 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2025-03-10 | 2.913% | 0% | 0% | 5.005% | 0.003021% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | 177.3799 | 102.6953 | 2025-03-10 | 100.35 | 103.3606 | 111.3488 | 2025-03-10 | 7.174% | 0.003021% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 67.531 | 67.531 | 69.558 | 73.2261 | 73.2264 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2025-03-11 | 2.914% | 0% | 0% | 5.009% | 0.002882% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | 178.7434 | 67.531 | 2025-03-11 | 65.9901 | 67.9709 | 73.2261 | 2025-03-11 | 7.177% | 0.002882% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 55.8388 | 55.8388 | 57.5158 | 60.5518 | 60.5518 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2025-03-12 | 2.916% | 0% | 0% | 5.014% | 0.002742% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | 180.1021 | 55.8388 | 2025-03-12 | 54.5658 | 56.2045 | 60.5518 | 2025-03-12 | 7.18% | 0.002742% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 35.4969 | 35.4969 | 36.5634 | 38.4954 | 38.4954 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2025-03-13 | 2.917% | 0% | 0% | 5.019% | 0.002608% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | 181.4542 | 35.4969 | 2025-03-13 | 34.6883 | 35.7305 | 38.4954 | 2025-03-13 | 7.182% | 0.002608% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 57.4253 | 57.4253 | 59.1516 | 62.2802 | 62.2802 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2025-03-14 | 2.919% | 0% | 0% | 5.023% | 0.002485% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | 182.798 | 57.4253 | 2025-03-14 | 56.1183 | 57.8053 | 62.2802 | 2025-03-14 | 7.185% | 0.002485% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 48.5125 | 48.5125 | 49.9716 | 52.6173 | 52.6173 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2025-03-15 | 2.92% | 0% | 0% | 5.028% | 0.002371% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | 184.1318 | 48.5125 | 2025-03-15 | 47.4092 | 48.8352 | 52.6173 | 2025-03-15 | 7.188% | 0.002371% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 58.5089 | 58.5089 | 60.2697 | 63.4636 | 63.4636 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2025-03-16 | 2.921% | 0% | 0% | 5.033% | 0.002267% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | 185.4539 | 58.5089 | 2025-03-16 | 57.1794 | 58.9002 | 63.4636 | 2025-03-16 | 7.191% | 0.002267% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 48.36 | 48.36 | 49.8161 | 52.4586 | 52.4586 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2025-03-17 | 2.923% | 0% | 0% | 5.037% | 0.002172% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | 186.7625 | 48.36 | 2025-03-17 | 47.262 | 48.685 | 52.4586 | 2025-03-17 | 7.193% | 0.002172% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 60.7849 | 60.7849 | 62.6161 | 65.9409 | 65.941 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2025-03-18 | 2.924% | 0% | 0% | 5.042% | 0.002087% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | 188.056 | 60.7849 | 2025-03-18 | 59.406 | 61.1956 | 65.9409 | 2025-03-18 | 7.196% | 0.002087% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 117.292 | 117.292 | 120.8272 | 127.2495 | 127.2506 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2025-03-19 | 2.926% | 0% | 0% | 5.047% | 0.002011% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | 189.3326 | 117.292 | 2025-03-19 | 114.6334 | 118.0885 | 127.2495 | 2025-03-19 | 7.199% | 0.002011% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 124.8015 | 124.8015 | 128.565 | 135.4053 | 135.4066 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2025-03-20 | 2.927% | 0% | 0% | 5.052% | 0.001944% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | 190.5991 | 124.8015 | 2025-03-20 | 121.975 | 125.6532 | 135.4053 | 2025-03-20 | 7.202% | 0.001944% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 169.4029 | 169.4029 | 174.514 | 183.8083 | 183.8112 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2025-03-21 | 2.929% | 0% | 0% | 5.057% | 0.001888% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | 191.862 | 169.4029 | 2025-03-21 | 165.5693 | 170.5647 | 183.8083 | 2025-03-21 | 7.205% | 0.001888% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 173.2279 | 173.2279 | 178.457 | 187.9709 | 187.9738 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2025-03-22 | 2.93% | 0% | 0% | 5.061% | 0.001844% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | 193.1194 | 173.2279 | 2025-03-22 | 169.3109 | 174.4218 | 187.9709 | 2025-03-22 | 7.208% | 0.001844% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 193.4774 | 193.4774 | 199.3208 | 209.9577 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2025-03-23 | 2.932% | 0% | 0% | 5.066% | 0.001811% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | 194.3694 | 193.4774 | 2025-03-23 | 189.106 | 194.8174 | 209.9577 | 2025-03-23 | 7.211% | 0.001811% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 190.7524 | 190.7524 | 196.5165 | 207.0144 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2025-03-24 | 2.933% | 0% | 0% | 5.071% | 0.001789% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | 195.61 | 190.7524 | 2025-03-24 | 186.446 | 192.08 | 207.0144 | 2025-03-24 | 7.214% | 0.001789% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 166.0507 | 166.0507 | 171.071 | 180.2188 | 180.2213 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2025-03-25 | 2.935% | 0% | 0% | 5.076% | 0.001778% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | 196.8395 | 166.0507 | 2025-03-25 | 162.3049 | 167.2119 | 180.2188 | 2025-03-25 | 7.217% | 0.001778% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 187.5735 | 187.5735 | 193.2473 | 203.5916 | 203.595 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2025-03-26 | 2.936% | 0% | 0% | 5.081% | 0.001777% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | 198.0557 | 187.5735 | 2025-03-26 | 183.3454 | 188.8914 | 203.5916 | 2025-03-26 | 7.22% | 0.001777% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 183.5989 | 183.5989 | 189.1553 | 199.2911 | 199.2942 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2025-03-27 | 2.938% | 0% | 0% | 5.086% | 0.001795% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | 199.2568 | 183.5989 | 2025-03-27 | 179.4636 | 184.8949 | 199.2911 | 2025-03-27 | 7.224% | 0.001795% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 146.9657 | 146.9657 | 151.4158 | 159.5377 | 159.5395 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2025-03-28 | 2.939% | 0% | 0% | 5.091% | 0.001824% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | 200.441 | 146.9657 | 2025-03-28 | 143.658 | 148.0079 | 159.5377 | 2025-03-28 | 7.227% | 0.001824% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 115.2226 | 115.2226 | 118.7133 | 125.0877 | 125.0886 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2025-03-29 | 2.94% | 0% | 0% | 5.096% | 0.001866% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | 201.6061 | 115.2226 | 2025-03-29 | 112.6313 | 116.0435 | 125.0877 | 2025-03-29 | 7.23% | 0.001866% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 31.4955 | 31.4955 | 32.4502 | 34.1945 | 34.1945 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2025-03-30 | 2.942% | 0% | 0% | 5.101% | 0.001919% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | 202.7505 | 31.4955 | 2025-03-30 | 30.7878 | 31.721 | 34.1945 | 2025-03-30 | 7.234% | 0.001919% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 93.0025 | 93.0025 | 95.8229 | 100.9791 | 100.9795 | 0.45617 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2025-03-31 | 2.943% | 0% | 0% | 5.106% | 0.001984% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | 203.872 | 93.0025 | 2025-03-31 | 90.914 | 93.6711 | 100.9791 | 2025-03-31 | 7.237% | 0.001984% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 132.3568 | 132.3568 | 136.3727 | 143.7187 | 143.7201 | 0.64573 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2025-04-01 | 2.945% | 0% | 0% | 5.111% | 0.002061% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | 204.9689 | 132.3568 | 2025-04-01 | 129.3867 | 133.3125 | 143.7187 | 2025-04-01 | 7.241% | 0.002061% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 72.9783 | 72.9783 | 75.1937 | 79.2485 | 79.2487 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2025-04-02 | 2.946% | 0% | 0% | 5.117% | 0.00215% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | 206.0392 | 72.9783 | 2025-04-02 | 71.3419 | 73.5076 | 79.2485 | 2025-04-02 | 7.244% | 0.00215% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 103.7223 | 103.7223 | 106.8727 | 112.642 | 112.6427 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2025-04-03 | 2.948% | 0% | 0% | 5.122% | 0.00225% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | 207.0848 | 103.7223 | 2025-04-03 | 101.3981 | 104.4779 | 112.642 | 2025-04-03 | 7.248% | 0.00225% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 195.0334 | 195.0334 | 200.9601 | 211.8204 | 211.825 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2025-04-04 | 2.949% | 0% | 0% | 5.127% | 0.002365% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | 208.1094 | 195.0334 | 2025-04-04 | 190.6661 | 196.4601 | 211.8204 | 2025-04-04 | 7.252% | 0.002365% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 209.8215 | 209.8215 | 216.2009 | 227.8977 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2025-04-05 | 2.951% | 0% | 0% | 5.132% | 0.002492% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | 209.1133 | 209.8215 | 2025-04-05 | 205.1262 | 211.3628 | 227.8977 | 2025-04-05 | 7.255% | 0.002492% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 48.8143 | 48.8143 | 50.2992 | 53.0235 | 53.0235 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2025-04-06 | 2.952% | 0% | 0% | 5.138% | 0.00263% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | 210.097 | 48.8143 | 2025-04-06 | 47.7227 | 49.1744 | 53.0235 | 2025-04-06 | 7.259% | 0.00263% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 151.4997 | 151.4997 | 156.1106 | 164.5753 | 164.5781 | 0.71779 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2025-04-07 | 2.954% | 0% | 0% | 5.143% | 0.00278% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | 211.0608 | 151.4997 | 2025-04-07 | 148.114 | 152.6219 | 164.5753 | 2025-04-07 | 7.263% | 0.00278% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 133.9626 | 133.9626 | 138.0418 | 145.5353 | 145.5373 | 0.63187 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2025-04-08 | 2.955% | 0% | 0% | 5.149% | 0.002942% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | 212.0051 | 133.9626 | 2025-04-08 | 130.9708 | 134.9589 | 145.5353 | 2025-04-08 | 7.267% | 0.002942% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 137.3794 | 137.3794 | 141.5648 | 149.2583 | 149.2606 | 0.64517 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2025-04-09 | 2.957% | 0% | 0% | 5.155% | 0.003115% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | 212.9304 | 137.3794 | 2025-04-09 | 134.3132 | 138.4052 | 149.2583 | 2025-04-09 | 7.271% | 0.003115% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 215.8351 | 215.8351 | 222.414 | 234.5154 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2025 | 2025-04-10 | 2.958% | 0% | 0% | 5.16% | 0.003286% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | 213.8371 | 215.8351 | 2025-04-10 | 211.0208 | 217.453 | 234.5154 | 2025-04-10 | 7.276% | 0.003286% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 179.0728 | 179.0728 | 184.5339 | 194.586 | 194.5911 | 0.83395 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2025-04-11 | 2.959% | 0% | 0% | 5.166% | 0.003445% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | 214.7256 | 179.0728 | 2025-04-11 | 175.0809 | 180.4204 | 194.586 | 2025-04-11 | 7.28% | 0.003445% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 149.901 | 149.901 | 154.4748 | 162.8994 | 162.9027 | 0.69527 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2025-04-12 | 2.961% | 0% | 0% | 5.172% | 0.003593% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | 215.5962 | 149.901 | 2025-04-12 | 146.5614 | 151.0333 | 162.8994 | 2025-04-12 | 7.284% | 0.003593% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 35.6457 | 35.6457 | 36.7339 | 38.7396 | 38.7396 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2025-04-13 | 2.962% | 0% | 0% | 5.177% | 0.00373% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | 216.4495 | 35.6457 | 2025-04-13 | 34.852 | 35.916 | 38.7396 | 2025-04-13 | 7.289% | 0.00373% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 165.5013 | 165.5013 | 170.5563 | 179.8802 | 179.8848 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2025-04-14 | 2.964% | 0% | 0% | 5.183% | 0.003856% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | 217.2858 | 165.5013 | 2025-04-14 | 161.8185 | 166.761 | 179.8802 | 2025-04-14 | 7.293% | 0.003856% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 169.7341 | 169.7341 | 174.921 | 184.4951 | 184.5001 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2025-04-15 | 2.965% | 0% | 0% | 5.189% | 0.003971% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | 218.1055 | 169.7341 | 2025-04-15 | 165.9592 | 171.0307 | 184.4951 | 2025-04-15 | 7.298% | 0.003971% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 172.3454 | 172.3454 | 177.6148 | 187.3482 | 187.3536 | 0.78728 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2025-04-16 | 2.967% | 0% | 0% | 5.195% | 0.004075% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | 218.909 | 172.3454 | 2025-04-16 | 168.5145 | 173.6667 | 187.3482 | 2025-04-16 | 7.303% | 0.004075% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 218.9718 | 218.9718 | 225.6701 | 238.0524 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2025-04-17 | 2.968% | 0% | 0% | 5.202% | 0.004168% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | 219.6953 | 218.9718 | 2025-04-17 | 214.107 | 220.6565 | 238.0524 | 2025-04-17 | 7.308% | 0.004168% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 134.6448 | 134.6448 | 138.7657 | 146.3892 | 146.3919 | 0.61072 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2025-04-18 | 2.97% | 0% | 0% | 5.208% | 0.004245% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | 220.4632 | 134.6448 | 2025-04-18 | 131.655 | 135.6844 | 146.3892 | 2025-04-18 | 7.313% | 0.004245% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 41.7185 | 41.7185 | 42.9959 | 45.361 | 45.361 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2025-04-19 | 2.971% | 0% | 0% | 5.214% | 0.004303% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | 221.2129 | 41.7185 | 2025-04-19 | 40.7926 | 42.0417 | 45.361 | 2025-04-19 | 7.318% | 0.004303% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 41.0916 | 41.0916 | 42.3505 | 44.683 | 44.683 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2025-04-20 | 2.973% | 0% | 0% | 5.22% | 0.004342% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | 221.9447 | 41.0916 | 2025-04-20 | 40.18 | 41.411 | 44.683 | 2025-04-20 | 7.323% | 0.004342% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 37.2185 | 37.2185 | 38.3593 | 40.4748 | 40.4748 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2025-04-21 | 2.974% | 0% | 0% | 5.227% | 0.00436% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | 222.6586 | 37.2185 | 2025-04-21 | 36.3933 | 37.5088 | 40.4748 | 2025-04-21 | 7.328% | 0.00436% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 110.6777 | 110.6777 | 114.0719 | 120.3711 | 120.3725 | 0.49551 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2025-04-22 | 2.976% | 0% | 0% | 5.233% | 0.004359% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | 223.355 | 110.6777 | 2025-04-22 | 108.2248 | 111.5438 | 120.3711 | 2025-04-22 | 7.333% | 0.004359% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 36.4732 | 36.4732 | 37.5923 | 39.6709 | 39.6709 | 0.16279 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2025-04-23 | 2.977% | 0% | 0% | 5.24% | 0.004337% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | 224.0341 | 36.4732 | 2025-04-23 | 35.6652 | 36.7595 | 39.6709 | 2025-04-23 | 7.339% | 0.004337% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 123.0753 | 123.0753 | 126.8535 | 133.877 | 133.8791 | 0.54773 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2025-04-24 | 2.978% | 0% | 0% | 5.246% | 0.004297% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | 224.6959 | 123.0753 | 2025-04-24 | 120.3499 | 124.0445 | 133.877 | 2025-04-24 | 7.344% | 0.004297% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 171.4439 | 171.4439 | 176.7096 | 186.5067 | 186.5119 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2025-04-25 | 2.98% | 0% | 0% | 5.253% | 0.004255% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | 225.3408 | 171.4439 | 2025-04-25 | 167.649 | 172.7982 | 186.5067 | 2025-04-25 | 7.35% | 0.004255% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 221.0003 | 221.0003 | 227.7915 | 240.4378 | 240.4476 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2025-04-26 | 2.981% | 0% | 0% | 5.26% | 0.004211% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | 225.9688 | 221.0003 | 2025-04-26 | 216.1105 | 222.7515 | 240.4378 | 2025-04-26 | 7.356% | 0.004211% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 165.954 | 165.954 | 171.0563 | 180.5658 | 180.5705 | 0.73242 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2025-04-27 | 2.983% | 0% | 0% | 5.267% | 0.004164% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | 226.5803 | 165.954 | 2025-04-27 | 162.2836 | 167.273 | 180.5658 | 2025-04-27 | 7.362% | 0.004164% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 102.7313 | 102.7313 | 105.8914 | 111.7863 | 111.7873 | 0.4522 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2025-04-28 | 2.984% | 0% | 0% | 5.273% | 0.004114% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | 227.1754 | 102.7313 | 2025-04-28 | 100.46 | 103.5502 | 111.7863 | 2025-04-28 | 7.368% | 0.004114% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 169.1162 | 169.1162 | 174.3209 | 184.0389 | 184.0436 | 0.74253 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2025-04-29 | 2.986% | 0% | 0% | 5.28% | 0.004062% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | 227.7543 | 169.1162 | 2025-04-29 | 165.3784 | 170.4682 | 184.0389 | 2025-04-29 | 7.374% | 0.004062% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 175.7989 | 175.7989 | 181.212 | 182.5037 | 182.5082 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2025-04-30 | 2.987% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.004007% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | 239.3572 | 175.7989 | 2025-04-30 | 167.6904 | 172.8539 | 182.5037 | 2025-04-30 | 5.287% | 0.004007% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 194.6133 | 194.6133 | 200.6088 | 202.0569 | 202.0628 | 0.81112 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2025-05-01 | 2.989% | 0% | 0% | 0.7167% | 0.003949% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | 239.9278 | 194.6133 | 2025-05-01 | 185.6399 | 191.3589 | 202.0569 | 2025-05-01 | 5.295% | 0.003949% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 135.4387 | 135.4387 | 139.6132 | 140.6338 | 140.6358 | 0.56318 | FALSE | 140.6382 | 2022 | 2025-05-02 | 2.99% | 0% | 0% | 0.7257% | 0.003884% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | 240.483 | 135.4387 | 2025-05-02 | 129.1956 | 133.1777 | 140.6338 | 2025-05-02 | 5.302% | 0.003884% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 171.6499 | 171.6499 | 176.9433 | 178.2528 | 178.2568 | 0.71216 | FALSE | 178.2588 | 2022 | 2025-05-03 | 2.992% | 0% | 0% | 0.7346% | 0.003819% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | 241.0223 | 171.6499 | 2025-05-03 | 163.7399 | 168.7893 | 178.2528 | 2025-05-03 | 5.309% | 0.003819% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 96.1447 | 96.1447 | 99.1112 | 99.8537 | 99.8542 | 0.39803 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2025-05-04 | 2.993% | 0% | 0% | 0.7436% | 0.003752% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | 241.545 | 96.1447 | 2025-05-04 | 91.7153 | 94.5451 | 99.8537 | 2025-05-04 | 5.316% | 0.003752% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 179.7845 | 179.7845 | 185.3343 | 186.7397 | 186.7441 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2025-05-05 | 2.994% | 0% | 0% | 0.7526% | 0.003685% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | 242.0507 | 179.7845 | 2025-05-05 | 171.504 | 176.7982 | 186.7397 | 2025-05-05 | 5.324% | 0.003685% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 169.9479 | 169.9479 | 175.1967 | 176.5413 | 176.5449 | 0.70069 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2025-05-06 | 2.996% | 0% | 0% | 0.7616% | 0.003616% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | 242.539 | 169.9479 | 2025-05-06 | 162.1224 | 167.1295 | 176.5413 | 2025-05-06 | 5.331% | 0.003616% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 202.5546 | 202.5546 | 208.8136 | 210.4353 | 210.441 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2025-05-07 | 2.997% | 0% | 0% | 0.7706% | 0.003546% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | 243.0091 | 202.5546 | 2025-05-07 | 193.2298 | 199.2007 | 210.4353 | 2025-05-07 | 5.339% | 0.003546% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 213.0082 | 213.0082 | 219.5936 | 221.3191 | 221.3254 | 0.87491 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2025-05-08 | 2.999% | 0% | 0% | 0.7797% | 0.003476% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | 243.4607 | 213.0082 | 2025-05-08 | 203.2044 | 209.4866 | 221.3191 | 2025-05-08 | 5.346% | 0.003476% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 235.3673 | 235.3673 | 242.6476 | 244.5765 | 244.5844 | 0.96504 | FALSE | 244.5847 | 2022 | 2025-05-09 | 3% | 0% | 0% | 0.7887% | 0.003402% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | 243.8931 | 235.3673 | 2025-05-09 | 224.5367 | 231.4819 | 244.5765 | 2025-05-09 | 5.354% | 0.003402% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 225.0977 | 225.0977 | 232.0638 | 233.9299 | 233.9368 | 0.92137 | FALSE | 233.9375 | 2022 | 2025-05-10 | 3.002% | 0% | 0% | 0.7978% | 0.003326% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | 244.306 | 225.0977 | 2025-05-10 | 214.7417 | 221.3873 | 233.9299 | 2025-05-10 | 5.362% | 0.003326% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 239.8573 | 239.8573 | 247.2838 | 249.2952 | 249.303 | 0.98021 | FALSE | 249.3032 | 2022 | 2025-05-11 | 3.003% | 0% | 0% | 0.8068% | 0.003246% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | 244.6987 | 239.8573 | 2025-05-11 | 228.8244 | 235.9094 | 249.2952 | 2025-05-11 | 5.369% | 0.003246% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 176.3058 | 176.3058 | 181.7674 | 183.2626 | 183.2661 | 0.7194 | FALSE | 183.2677 | 2022 | 2025-05-12 | 3.005% | 0% | 0% | 0.8159% | 0.003162% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | 245.0708 | 176.3058 | 2025-05-12 | 168.1976 | 173.4081 | 183.2626 | 2025-05-12 | 5.377% | 0.003162% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 181.2162 | 181.2162 | 186.8327 | 188.3869 | 188.3905 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2025-05-13 | 3.006% | 0% | 0% | 0.825% | 0.003075% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | 245.4216 | 181.2162 | 2025-05-13 | 172.8836 | 178.2419 | 188.3869 | 2025-05-13 | 5.385% | 0.003075% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 218.1767 | 218.1767 | 224.9421 | 226.8341 | 226.8398 | 0.88779 | FALSE | 226.8405 | 2022 | 2025-05-14 | 3.008% | 0% | 0% | 0.8341% | 0.002984% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | 245.7508 | 218.1767 | 2025-05-14 | 208.1463 | 214.6007 | 226.8341 | 2025-05-14 | 5.393% | 0.002984% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 221.0182 | 221.0182 | 227.8751 | 229.8129 | 229.8185 | 0.89824 | FALSE | 229.8192 | 2022 | 2025-05-15 | 3.009% | 0% | 0% | 0.8432% | 0.002888% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | 246.0546 | 221.0182 | 2025-05-15 | 210.8587 | 217.4005 | 229.8129 | 2025-05-15 | 5.401% | 0.002888% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 220.3162 | 220.3162 | 227.1548 | 229.1075 | 229.1129 | 0.89439 | FALSE | 229.1136 | 2022 | 2025-05-16 | 3.011% | 0% | 0% | 0.8523% | 0.002792% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | 246.3308 | 220.3162 | 2025-05-16 | 210.1906 | 216.7149 | 229.1075 | 2025-05-16 | 5.409% | 0.002792% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 233.2946 | 233.2946 | 240.5398 | 242.6298 | 242.6358 | 0.94611 | FALSE | 242.6362 | 2022 | 2025-05-17 | 3.012% | 0% | 0% | 0.8614% | 0.002699% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | 246.5817 | 233.2946 | 2025-05-17 | 222.5741 | 229.4863 | 242.6298 | 2025-05-17 | 5.417% | 0.002699% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 222.4709 | 222.4709 | 229.3834 | 231.3978 | 231.4029 | 0.90138 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2025-05-18 | 3.013% | 0% | 0% | 0.8705% | 0.002608% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | 246.8093 | 222.4709 | 2025-05-18 | 212.2492 | 218.844 | 231.3978 | 2025-05-18 | 5.425% | 0.002608% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 235.305 | 235.305 | 242.6199 | 244.7731 | 244.7789 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2025-05-19 | 3.015% | 0% | 0% | 0.8797% | 0.002521% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | 247.0158 | 235.305 | 2025-05-19 | 224.495 | 231.4739 | 244.7731 | 2025-05-19 | 5.433% | 0.002521% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 213.0943 | 213.0943 | 219.722 | 221.6925 | 221.6968 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2025-05-20 | 3.016% | 0% | 0% | 0.8888% | 0.002437% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | 247.2032 | 213.0943 | 2025-05-20 | 203.306 | 209.6292 | 221.6925 | 2025-05-20 | 5.441% | 0.002437% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 214.5072 | 214.5072 | 221.1821 | 223.1863 | 223.1906 | 0.86713 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2025-05-21 | 3.018% | 0% | 0% | 0.898% | 0.002356% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | 247.3737 | 214.5072 | 2025-05-21 | 204.6551 | 211.0236 | 223.1863 | 2025-05-21 | 5.45% | 0.002356% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 162.2524 | 162.2524 | 167.3038 | 168.8354 | 168.8374 | 0.65548 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2025-05-22 | 3.019% | 0% | 0% | 0.9071% | 0.00228% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | 247.5294 | 162.2524 | 2025-05-22 | 154.8013 | 159.6208 | 168.8354 | 2025-05-22 | 5.458% | 0.00228% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 80.9957 | 80.9957 | 83.5186 | 84.291 | 84.2911 | 0.32702 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2025-05-23 | 3.021% | 0% | 0% | 0.9163% | 0.002209% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | 247.6725 | 80.9957 | 2025-05-23 | 77.2766 | 79.6837 | 84.291 | 2025-05-23 | 5.466% | 0.002209% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 70.2433 | 70.2433 | 72.4324 | 73.109 | 73.109 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2025-05-24 | 3.022% | 0% | 0% | 0.9255% | 0.002141% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | 247.8049 | 70.2433 | 2025-05-24 | 67.0183 | 69.1069 | 73.109 | 2025-05-24 | 5.474% | 0.002141% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 181.7039 | 181.7039 | 187.3694 | 189.1372 | 189.1397 | 0.73288 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2025-05-25 | 3.024% | 0% | 0% | 0.9347% | 0.002078% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | 247.9289 | 181.7039 | 2025-05-25 | 173.3626 | 178.768 | 189.1372 | 2025-05-25 | 5.482% | 0.002078% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 116.5645 | 116.5645 | 120.2008 | 121.3461 | 121.3467 | 0.46992 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2025-05-26 | 3.025% | 0% | 0% | 0.9438% | 0.002019% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | 248.0465 | 116.5645 | 2025-05-26 | 111.2141 | 114.6835 | 121.3461 | 2025-05-26 | 5.491% | 0.002019% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 186.9229 | 186.9229 | 192.757 | 194.6117 | 194.6142 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2025-05-27 | 3.027% | 0% | 0% | 0.953% | 0.001965% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | 248.1598 | 186.9229 | 2025-05-27 | 178.3441 | 183.9104 | 194.6117 | 2025-05-27 | 5.499% | 0.001965% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 235.3737 | 235.3737 | 242.7236 | 245.0818 | 245.0861 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2025-05-28 | 3.028% | 0% | 0% | 0.9622% | 0.001916% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | 248.271 | 235.3737 | 2025-05-28 | 224.5726 | 231.5852 | 245.0818 | 2025-05-28 | 5.507% | 0.001916% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 253.1026 | 253.1026 | 261.01 | 263.5703 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2025 | 2025-05-29 | 3.03% | 0% | 0% | 0.9714% | 0.001871% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | 248.3769 | 253.1026 | 2025-05-29 | 241.4894 | 249.034 | 263.5703 | 2025-05-29 | 5.515% | 0.001871% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 208.68 | 208.68 | 215.2028 | 217.334 | 217.3371 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2025-05-30 | 3.031% | 0% | 0% | 0.9806% | 0.001833% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | 248.4729 | 208.68 | 2025-05-30 | 199.1064 | 205.3299 | 217.334 | 2025-05-30 | 5.523% | 0.001833% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 229.8265 | 229.8265 | 237.0139 | 239.3833 | 239.3871 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2025-05-31 | 3.032% | 0% | 0% | 0.9898% | 0.001797% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | 248.5591 | 229.8265 | 2025-05-31 | 219.2842 | 226.1419 | 239.3833 | 2025-05-31 | 5.531% | 0.001797% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 239.9587 | 239.9587 | 247.4666 | 249.9637 | 249.9679 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2025-06-01 | 3.034% | 0% | 0% | 0.999% | 0.001762% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | 248.6354 | 239.9587 | 2025-06-01 | 228.9531 | 236.1168 | 249.9637 | 2025-06-01 | 5.54% | 0.001762% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 185.6951 | 185.6951 | 191.5081 | 193.4585 | 193.4606 | 0.74665 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2025-06-02 | 3.035% | 0% | 0% | 1.008% | 0.00173% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | 248.7019 | 185.6951 | 2025-06-02 | 177.1796 | 182.726 | 193.4585 | 2025-06-02 | 5.548% | 0.00173% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 233.8248 | 233.8248 | 241.1481 | 243.6266 | 243.6304 | 0.93997 | FALSE | 243.6306 | 2022 | 2025-06-03 | 3.037% | 0% | 0% | 1.017% | 0.0017% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | 248.7586 | 233.8248 | 2025-06-03 | 223.1039 | 230.0914 | 243.6266 | 2025-06-03 | 5.556% | 0.0017% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 111.9881 | 111.9881 | 115.4973 | 116.6952 | 116.6956 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2025-06-04 | 3.038% | 0% | 0% | 1.027% | 0.001673% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | 248.8054 | 111.9881 | 2025-06-04 | 106.8543 | 110.2026 | 116.6952 | 2025-06-04 | 5.564% | 0.001673% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 140.9887 | 140.9887 | 145.4088 | 146.9305 | 146.9315 | 0.56657 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2025-06-05 | 3.04% | 0% | 0% | 1.036% | 0.001648% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | 248.8424 | 140.9887 | 2025-06-05 | 134.5265 | 138.744 | 146.9305 | 2025-06-05 | 5.572% | 0.001648% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 208.4887 | 208.4887 | 215.0282 | 217.2986 | 217.3013 | 0.83774 | FALSE | 217.3019 | 2022 | 2025-06-06 | 3.041% | 0% | 0% | 1.045% | 0.001623% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | 248.8697 | 208.4887 | 2025-06-06 | 198.9345 | 205.1743 | 217.2986 | 2025-06-06 | 5.58% | 0.001623% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 109.6921 | 109.6921 | 113.1344 | 114.3396 | 114.34 | 0.44072 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2025-06-07 | 3.043% | 0% | 0% | 1.054% | 0.001598% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | 248.8871 | 109.6921 | 2025-06-07 | 104.6663 | 107.9509 | 114.3396 | 2025-06-07 | 5.587% | 0.001598% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 92.5022 | 92.5022 | 95.4066 | 96.4318 | 96.4319 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2025-06-08 | 3.044% | 0% | 0% | 1.063% | 0.001574% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | 248.8947 | 92.5022 | 2025-06-08 | 88.2649 | 91.0362 | 96.4318 | 2025-06-08 | 5.595% | 0.001574% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 190.1069 | 190.1069 | 196.0787 | 198.204 | 198.206 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2025-06-09 | 3.046% | 0% | 0% | 1.072% | 0.00155% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | 248.8926 | 190.1069 | 2025-06-09 | 181.4004 | 187.0987 | 198.204 | 2025-06-09 | 5.603% | 0.00155% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 248.7104 | 248.7104 | 256.5269 | 259.3314 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2022 | 2025-06-10 | 3.047% | 0% | 0% | 1.081% | 0.001525% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | 248.8806 | 248.7104 | 2025-06-10 | 237.3227 | 244.7813 | 259.3314 | 2025-06-10 | 5.611% | 0.001525% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 239.6722 | 239.6722 | 247.2084 | 249.9341 | 249.9377 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2022 | 2025-06-11 | 3.049% | 0% | 0% | 1.091% | 0.001502% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | 248.8589 | 239.6722 | 2025-06-11 | 228.701 | 235.8923 | 249.9341 | 2025-06-11 | 5.618% | 0.001502% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 191.5983 | 191.5983 | 197.6259 | 199.8233 | 199.8253 | 0.76999 | FALSE | 199.8259 | 2022 | 2025-06-12 | 3.05% | 0% | 0% | 1.1% | 0.001478% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | 248.8297 | 191.5983 | 2025-06-12 | 182.83 | 188.5818 | 199.8233 | 2025-06-12 | 5.626% | 0.001478% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 229.172 | 229.172 | 236.3852 | 239.0355 | 239.0386 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2025-06-13 | 3.051% | 0% | 0% | 1.109% | 0.001457% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | 248.7945 | 229.172 | 2025-06-13 | 218.687 | 225.5702 | 239.0355 | 2025-06-13 | 5.633% | 0.001457% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 215.8666 | 215.8666 | 222.6643 | 225.1814 | 225.1841 | 0.86779 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2025-06-14 | 3.053% | 0% | 0% | 1.118% | 0.001437% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | 248.7524 | 215.8666 | 2025-06-14 | 205.9932 | 212.48 | 225.1814 | 2025-06-14 | 5.641% | 0.001437% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 234.3382 | 234.3382 | 241.7212 | 244.4762 | 244.4794 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2022 | 2025-06-15 | 3.054% | 0% | 0% | 1.127% | 0.00142% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | 248.7023 | 234.3382 | 2025-06-15 | 223.6232 | 230.6686 | 244.4762 | 2025-06-15 | 5.648% | 0.00142% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 225.508 | 225.508 | 232.6164 | 235.2891 | 235.292 | 0.90695 | FALSE | 235.2923 | 2022 | 2025-06-16 | 3.056% | 0% | 0% | 1.136% | 0.001405% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | 248.6431 | 225.508 | 2025-06-16 | 215.2001 | 221.9835 | 235.2891 | 2025-06-16 | 5.655% | 0.001405% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 227.9492 | 227.9492 | 235.1381 | 237.8615 | 237.8644 | 0.91703 | FALSE | 237.8647 | 2022 | 2025-06-17 | 3.057% | 0% | 0% | 1.145% | 0.001391% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | 248.5738 | 227.9492 | 2025-06-17 | 217.5332 | 224.3935 | 237.8615 | 2025-06-17 | 5.662% | 0.001391% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 238.7913 | 238.7913 | 246.3257 | 249.2014 | 249.2047 | 0.96096 | FALSE | 249.2048 | 2022 | 2025-06-18 | 3.059% | 0% | 0% | 1.154% | 0.00138% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | 248.4934 | 238.7913 | 2025-06-18 | 227.8836 | 235.0739 | 249.2014 | 2025-06-18 | 5.669% | 0.00138% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 242.5275 | 242.5275 | 250.1837 | 253.1274 | 253.1308 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2022 | 2025-06-19 | 3.06% | 0% | 0% | 1.163% | 0.001373% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | 248.4008 | 242.5275 | 2025-06-19 | 231.4533 | 238.7598 | 253.1274 | 2025-06-19 | 5.676% | 0.001373% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 130.0494 | 130.0494 | 134.1569 | 135.7477 | 135.7483 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2025-06-20 | 3.062% | 0% | 0% | 1.172% | 0.001371% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | 248.2949 | 130.0494 | 2025-06-20 | 124.1134 | 128.0334 | 135.7477 | 2025-06-20 | 5.683% | 0.001371% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 99.5497 | 99.5497 | 102.6954 | 103.9226 | 103.9228 | 0.40112 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2025-06-21 | 3.063% | 0% | 0% | 1.181% | 0.001373% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | 248.1748 | 99.5497 | 2025-06-21 | 95.0077 | 98.0098 | 103.9226 | 2025-06-21 | 5.69% | 0.001373% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 188.7252 | 188.7252 | 194.6917 | 197.036 | 197.0378 | 0.76086 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2025-06-22 | 3.065% | 0% | 0% | 1.19% | 0.001381% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | 248.0393 | 188.7252 | 2025-06-22 | 180.118 | 185.8124 | 197.036 | 2025-06-22 | 5.696% | 0.001381% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 181.3884 | 181.3884 | 187.1258 | 189.3961 | 189.3977 | 0.73173 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2025-06-23 | 3.066% | 0% | 0% | 1.199% | 0.001393% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | 247.8874 | 181.3884 | 2025-06-23 | 173.1194 | 178.5952 | 189.3961 | 2025-06-23 | 5.703% | 0.001393% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 164.6729 | 164.6729 | 169.8841 | 171.9607 | 171.9619 | 0.66475 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2025-06-24 | 3.068% | 0% | 0% | 1.208% | 0.00141% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | 247.7181 | 164.6729 | 2025-06-24 | 157.1693 | 162.143 | 171.9607 | 2025-06-24 | 5.709% | 0.00141% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 156.4074 | 156.4074 | 161.3595 | 163.3465 | 163.3477 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2025-06-25 | 3.069% | 0% | 0% | 1.216% | 0.001432% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | 247.5304 | 156.4074 | 2025-06-25 | 149.2838 | 154.0103 | 163.3465 | 2025-06-25 | 5.716% | 0.001432% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 54.4012 | 54.4012 | 56.1244 | 56.8206 | 56.8206 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2025-06-26 | 3.07% | 0% | 0% | 1.225% | 0.00146% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | 247.3235 | 54.4012 | 2025-06-26 | 51.9246 | 53.5695 | 56.8206 | 2025-06-26 | 5.722% | 0.00146% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 68.0557 | 68.0557 | 70.2125 | 71.0899 | 71.0899 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2025-06-27 | 3.072% | 0% | 0% | 1.234% | 0.001493% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | 247.0982 | 68.0557 | 2025-06-27 | 64.9591 | 67.0178 | 71.0899 | 2025-06-27 | 5.728% | 0.001493% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 247.3827 | 247.3827 | 255.2267 | 258.439 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2025 | 2025-06-28 | 3.073% | 0% | 0% | 1.243% | 0.001529% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | 246.8555 | 247.3827 | 2025-06-28 | 236.1326 | 243.6199 | 258.439 | 2025-06-28 | 5.734% | 0.001529% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 245.3579 | 245.3579 | 253.1415 | 256.3503 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2022 | 2025-06-29 | 3.075% | 0% | 0% | 1.252% | 0.001568% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | 246.5964 | 245.3579 | 2025-06-29 | 234.2059 | 241.6357 | 256.3503 | 2025-06-29 | 5.74% | 0.001568% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 66.0317 | 66.0317 | 68.1275 | 68.9972 | 68.9972 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2025-06-30 | 3.076% | 0% | 0% | 1.26% | 0.00161% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | 246.3221 | 66.0317 | 2025-06-30 | 63.0321 | 65.0327 | 68.9972 | 2025-06-30 | 5.746% | 0.00161% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 216.5382 | 216.5382 | 223.4143 | 226.2864 | 226.2895 | 0.88011 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2025-07-01 | 3.078% | 0% | 0% | 1.269% | 0.001654% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | 246.0336 | 216.5382 | 2025-07-01 | 206.7071 | 213.271 | 226.2864 | 2025-07-01 | 5.752% | 0.001654% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 241.7825 | 241.7825 | 249.464 | 252.6932 | 252.6974 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2022 | 2025-07-02 | 3.079% | 0% | 0% | 1.278% | 0.001702% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | 245.7319 | 241.7825 | 2025-07-02 | 230.8117 | 238.1446 | 252.6932 | 2025-07-02 | 5.757% | 0.001702% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 208.4902 | 208.4902 | 215.1172 | 217.921 | 217.924 | 0.84953 | FALSE | 217.9246 | 2022 | 2025-07-03 | 3.081% | 0% | 0% | 1.287% | 0.001754% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | 245.418 | 208.4902 | 2025-07-03 | 199.0357 | 205.3622 | 217.921 | 2025-07-03 | 5.763% | 0.001754% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 203.8097 | 203.8097 | 210.2911 | 213.0507 | 213.0536 | 0.83156 | FALSE | 213.0542 | 2022 | 2025-07-04 | 3.082% | 0% | 0% | 1.295% | 0.001808% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | 245.0931 | 203.8097 | 2025-07-04 | 194.5731 | 200.7608 | 213.0507 | 2025-07-04 | 5.769% | 0.001808% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 238.205 | 238.205 | 245.7839 | 249.031 | 249.0355 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2025-07-05 | 3.084% | 0% | 0% | 1.304% | 0.001862% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | 244.7582 | 238.205 | 2025-07-05 | 227.4164 | 234.652 | 249.031 | 2025-07-05 | 5.774% | 0.001862% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 194.2915 | 194.2915 | 200.4762 | 203.1425 | 203.1453 | 0.79492 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2025-07-06 | 3.085% | 0% | 0% | 1.313% | 0.001918% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | 244.4143 | 194.2915 | 2025-07-06 | 185.4974 | 191.4022 | 203.1425 | 2025-07-06 | 5.779% | 0.001918% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 236.3468 | 236.3468 | 243.8739 | 247.139 | 247.1436 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2022 | 2025-07-07 | 3.086% | 0% | 0% | 1.321% | 0.001976% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | 244.0625 | 236.3468 | 2025-07-07 | 225.6563 | 232.8429 | 247.139 | 2025-07-07 | 5.785% | 0.001976% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 247.2859 | 247.2859 | 255.1653 | 258.6039 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2025-07-08 | 3.088% | 0% | 0% | 1.33% | 0.002034% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | 243.7039 | 247.2859 | 2025-07-08 | 236.1081 | 243.6312 | 258.6039 | 2025-07-08 | 5.79% | 0.002034% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 244.1649 | 244.1649 | 251.9486 | 255.366 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2025-07-09 | 3.089% | 0% | 0% | 1.338% | 0.002094% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | 243.3394 | 244.1649 | 2025-07-09 | 233.1356 | 240.5677 | 255.366 | 2025-07-09 | 5.795% | 0.002094% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 232.4133 | 232.4133 | 239.826 | 243.1 | 243.1049 | 0.95656 | FALSE | 243.1051 | 2022 | 2025-07-10 | 3.091% | 0% | 0% | 1.347% | 0.002155% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | 242.9666 | 232.4133 | 2025-07-10 | 221.9221 | 229.0002 | 243.1 | 2025-07-10 | 5.8% | 0.002155% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 236.0107 | 236.0107 | 243.5417 | 246.8878 | 246.8931 | 0.97291 | FALSE | 246.8932 | 2022 | 2025-07-11 | 3.092% | 0% | 0% | 1.355% | 0.002221% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | 242.5827 | 236.0107 | 2025-07-11 | 225.3646 | 232.556 | 246.8878 | 2025-07-11 | 5.805% | 0.002221% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 235.7975 | 235.7975 | 243.3255 | 246.6898 | 246.6953 | 0.97361 | FALSE | 246.6954 | 2022 | 2025-07-12 | 3.094% | 0% | 0% | 1.364% | 0.002292% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | 242.1879 | 235.7975 | 2025-07-12 | 225.1687 | 232.3573 | 246.6898 | 2025-07-12 | 5.81% | 0.002292% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 233.6394 | 233.6394 | 241.1021 | 244.4567 | 244.4622 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2022 | 2025-07-13 | 3.095% | 0% | 0% | 1.372% | 0.002367% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | 241.7828 | 233.6394 | 2025-07-13 | 223.1155 | 230.2421 | 244.4567 | 2025-07-13 | 5.815% | 0.002367% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 231.4742 | 231.4742 | 238.8713 | 242.2156 | 242.2212 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2025-07-14 | 3.097% | 0% | 0% | 1.381% | 0.002447% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | 241.3678 | 231.4742 | 2025-07-14 | 221.0555 | 228.1197 | 242.2156 | 2025-07-14 | 5.82% | 0.002447% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 223.0302 | 223.0302 | 230.1609 | 233.4032 | 233.4085 | 0.92565 | FALSE | 233.4089 | 2022 | 2025-07-15 | 3.098% | 0% | 0% | 1.389% | 0.002531% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | 240.9432 | 223.0302 | 2025-07-15 | 212.999 | 219.8091 | 233.4032 | 2025-07-15 | 5.824% | 0.002531% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 228.0549 | 228.0549 | 235.3499 | 238.6856 | 238.6914 | 0.94821 | FALSE | 238.6917 | 2022 | 2025-07-16 | 3.1% | 0% | 0% | 1.398% | 0.00262% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | 240.5096 | 228.0549 | 2025-07-16 | 217.8055 | 224.7726 | 238.6856 | 2025-07-16 | 5.829% | 0.00262% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 228.1462 | 228.1462 | 235.4476 | 238.8051 | 238.8112 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2025-07-17 | 3.101% | 0% | 0% | 1.406% | 0.00272% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | 240.0672 | 228.1462 | 2025-07-17 | 217.9006 | 224.8741 | 238.8051 | 2025-07-17 | 5.834% | 0.00272% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 234.8703 | 234.8703 | 242.3905 | 245.8679 | 245.8747 | 0.98019 | FALSE | 245.8748 | 2022 | 2025-07-18 | 3.103% | 0% | 0% | 1.414% | 0.002831% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | 239.6166 | 234.8703 | 2025-07-18 | 224.3308 | 231.5136 | 245.8679 | 2025-07-18 | 5.838% | 0.002831% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 203.4065 | 203.4065 | 209.9225 | 212.9522 | 212.9571 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2025-07-19 | 3.104% | 0% | 0% | 1.423% | 0.002951% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | 239.1582 | 203.4065 | 2025-07-19 | 194.2861 | 200.5099 | 212.9522 | 2025-07-19 | 5.843% | 0.002951% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 177.9237 | 177.9237 | 183.6261 | 186.2921 | 186.2957 | 0.7454 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2025-07-20 | 3.105% | 0% | 0% | 1.431% | 0.003081% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | 238.6923 | 177.9237 | 2025-07-20 | 169.9521 | 175.3991 | 186.2921 | 2025-07-20 | 5.847% | 0.003081% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 226.08 | 226.08 | 233.3293 | 236.7368 | 236.7439 | 0.94904 | FALSE | 236.7442 | 2022 | 2025-07-21 | 3.107% | 0% | 0% | 1.439% | 0.003222% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | 238.2194 | 226.08 | 2025-07-21 | 215.9588 | 222.8836 | 236.7368 | 2025-07-21 | 5.852% | 0.003222% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 181.8194 | 181.8194 | 187.6523 | 190.4089 | 190.4131 | 0.76477 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2025-07-22 | 3.108% | 0% | 0% | 1.448% | 0.003373% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | 237.7399 | 181.8194 | 2025-07-22 | 173.6862 | 179.2582 | 190.4089 | 2025-07-22 | 5.856% | 0.003373% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 194.6024 | 194.6024 | 200.8484 | 203.816 | 203.8213 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2025-07-23 | 3.11% | 0% | 0% | 1.456% | 0.003535% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | 237.2543 | 194.6024 | 2025-07-23 | 185.9044 | 191.8713 | 203.816 | 2025-07-23 | 5.861% | 0.003535% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 226.5566 | 226.5566 | 233.8318 | 237.3066 | 237.3148 | 0.95689 | FALSE | 237.3152 | 2022 | 2025-07-24 | 3.111% | 0% | 0% | 1.464% | 0.003707% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | 236.7641 | 226.5566 | 2025-07-24 | 216.4386 | 223.3888 | 237.3066 | 2025-07-24 | 5.865% | 0.003707% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 108.8586 | 108.8586 | 112.356 | 114.0352 | 114.0362 | 0.46072 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2025-07-25 | 3.113% | 0% | 0% | 1.473% | 0.003892% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | 236.27 | 108.8586 | 2025-07-25 | 104.001 | 107.3423 | 114.0352 | 2025-07-25 | 5.869% | 0.003892% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 232.4091 | 232.4091 | 239.8795 | 243.485 | 243.4947 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2025-07-26 | 3.114% | 0% | 0% | 1.481% | 0.004086% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | 235.7711 | 232.4091 | 2025-07-26 | 222.0467 | 229.1839 | 243.485 | 2025-07-26 | 5.873% | 0.004086% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 240.8243 | 240.8243 | 248.5689 | 252.3261 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2025 | 2025-07-27 | 3.116% | 0% | 0% | 1.489% | 0.00429% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | 235.2661 | 240.8243 | 2025-07-27 | 230.0955 | 237.495 | 252.3261 | 2025-07-27 | 5.878% | 0.00429% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 185.0604 | 185.0604 | 191.0145 | 193.918 | 193.9241 | 0.7883 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2025-07-28 | 3.117% | 0% | 0% | 1.497% | 0.004503% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | 234.7542 | 185.0604 | 2025-07-28 | 176.8227 | 182.5118 | 193.918 | 2025-07-28 | 5.882% | 0.004503% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 135.0289 | 135.0289 | 139.3754 | 141.5058 | 141.5084 | 0.57645 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2025-07-29 | 3.119% | 0% | 0% | 1.505% | 0.004725% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | 234.2342 | 135.0289 | 2025-07-29 | 129.0233 | 133.1765 | 141.5058 | 2025-07-29 | 5.886% | 0.004725% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 198.4006 | 198.4006 | 204.7902 | 207.9377 | 207.9458 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2025-07-30 | 3.12% | 0% | 0% | 1.514% | 0.004957% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | 233.7052 | 198.4006 | 2025-07-30 | 189.5838 | 195.6894 | 207.9377 | 2025-07-30 | 5.89% | 0.004957% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 232.2145 | 232.2145 | 239.6966 | 243.4009 | 243.4134 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2022 | 2025-07-31 | 3.121% | 0% | 0% | 1.522% | 0.005191% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | 233.166 | 232.2145 | 2025-07-31 | 221.9037 | 229.0536 | 243.4009 | 2025-07-31 | 5.895% | 0.005191% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 230.9526 | 230.9526 | 238.3977 | 242.102 | 242.115 | 0.99285 | FALSE | 242.115 | 2022 | 2025-08-01 | 3.123% | 0% | 0% | 1.53% | 0.005422% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | 232.6157 | 230.9526 | 2025-08-01 | 220.7065 | 227.8212 | 242.102 | 2025-08-01 | 5.899% | 0.005422% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 230.226 | 230.226 | 237.6512 | 241.3639 | 241.3774 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2022 | 2025-08-02 | 3.124% | 0% | 0% | 1.538% | 0.005648% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | 232.0532 | 230.226 | 2025-08-02 | 220.0207 | 227.1167 | 241.3639 | 2025-08-02 | 5.903% | 0.005648% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 224.5725 | 224.5725 | 231.8189 | 235.46 | 235.4732 | 0.97017 | FALSE | 235.4736 | 2022 | 2025-08-03 | 3.126% | 0% | 0% | 1.546% | 0.005872% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | 231.4774 | 224.5725 | 2025-08-03 | 214.6262 | 221.5517 | 235.46 | 2025-08-03 | 5.907% | 0.005872% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 220.5761 | 220.5761 | 227.6969 | 231.2923 | 231.3055 | 0.95534 | FALSE | 231.3061 | 2022 | 2025-08-04 | 3.127% | 0% | 0% | 1.555% | 0.006091% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | 230.8874 | 220.5761 | 2025-08-04 | 210.8151 | 217.6208 | 231.2923 | 2025-08-04 | 5.911% | 0.006091% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 183.1272 | 183.1272 | 189.0419 | 192.0429 | 192.0514 | 0.79522 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2025-08-05 | 3.129% | 0% | 0% | 1.563% | 0.006307% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | 230.2821 | 183.1272 | 2025-08-05 | 175.0303 | 180.6835 | 192.0429 | 2025-08-05 | 5.915% | 0.006307% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 213.643 | 213.643 | 220.5466 | 224.0662 | 224.0793 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2025-08-06 | 3.13% | 0% | 0% | 1.571% | 0.006519% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | 229.6604 | 213.643 | 2025-08-06 | 204.2049 | 210.8036 | 224.0662 | 2025-08-06 | 5.919% | 0.006519% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 224.8491 | 224.8491 | 232.1184 | 235.842 | 235.8575 | 0.98176 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2025-08-07 | 3.132% | 0% | 0% | 1.579% | 0.006727% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | 229.0251 | 224.8491 | 2025-08-07 | 214.9245 | 221.8729 | 235.842 | 2025-08-07 | 5.923% | 0.006727% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 227.8159 | 227.8159 | 235.1846 | 238.9771 | 238.9936 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2022 | 2025-08-08 | 3.133% | 0% | 0% | 1.587% | 0.006936% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | 228.3792 | 227.8159 | 2025-08-08 | 217.769 | 224.8128 | 238.9771 | 2025-08-08 | 5.927% | 0.006936% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 219.1288 | 219.1288 | 226.2199 | 229.8867 | 229.9022 | 0.96226 | FALSE | 229.9028 | 2022 | 2025-08-09 | 3.135% | 0% | 0% | 1.595% | 0.007144% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | 227.7222 | 219.1288 | 2025-08-09 | 209.4733 | 216.252 | 229.8867 | 2025-08-09 | 5.931% | 0.007144% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 209.2255 | 209.2255 | 215.9995 | 219.5186 | 219.533 | 0.92147 | FALSE | 219.5341 | 2022 | 2025-08-10 | 3.136% | 0% | 0% | 1.603% | 0.007351% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | 227.0535 | 209.2255 | 2025-08-10 | 200.0144 | 206.4901 | 219.5186 | 2025-08-10 | 5.935% | 0.007351% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 201.9062 | 201.9062 | 208.4463 | 211.8598 | 211.8733 | 0.89191 | FALSE | 211.8749 | 2022 | 2025-08-11 | 3.138% | 0% | 0% | 1.611% | 0.007557% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | 226.3726 | 201.9062 | 2025-08-11 | 193.025 | 199.2774 | 211.8598 | 2025-08-11 | 5.939% | 0.007557% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 203.7431 | 203.7431 | 210.3459 | 213.8079 | 213.8222 | 0.90279 | FALSE | 213.8237 | 2022 | 2025-08-12 | 3.139% | 0% | 0% | 1.619% | 0.007762% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | 225.6791 | 203.7431 | 2025-08-12 | 194.7889 | 201.1014 | 213.8079 | 2025-08-12 | 5.943% | 0.007762% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 158.6982 | 158.6982 | 163.8437 | 166.554 | 166.5616 | 0.70539 | FALSE | 166.5652 | 2022 | 2025-08-13 | 3.14% | 0% | 0% | 1.627% | 0.007966% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | 224.9724 | 158.6982 | 2025-08-13 | 151.7297 | 156.6492 | 166.554 | 2025-08-13 | 5.947% | 0.007966% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 150.5802 | 150.5802 | 155.4648 | 158.0494 | 158.0562 | 0.67145 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2025-08-14 | 3.142% | 0% | 0% | 1.635% | 0.008158% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | 224.252 | 150.5802 | 2025-08-14 | 143.974 | 148.6443 | 158.0494 | 2025-08-14 | 5.951% | 0.008158% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 156.3414 | 156.3414 | 161.4153 | 164.1121 | 164.1199 | 0.69943 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2025-08-15 | 3.143% | 0% | 0% | 1.643% | 0.008344% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | 223.5173 | 156.3414 | 2025-08-15 | 149.4884 | 154.3398 | 164.1121 | 2025-08-15 | 5.955% | 0.008344% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 151.9425 | 151.9425 | 156.8759 | 159.51 | 159.5174 | 0.68204 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2025-08-16 | 3.145% | 0% | 0% | 1.651% | 0.008525% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | 222.768 | 151.9425 | 2025-08-16 | 145.2881 | 150.0056 | 159.51 | 2025-08-16 | 5.958% | 0.008525% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 119.3877 | 119.3877 | 123.2661 | 125.3459 | 125.3496 | 0.53774 | FALSE | 125.3541 | 2022 | 2025-08-17 | 3.146% | 0% | 0% | 1.659% | 0.008701% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | 222.0033 | 119.3877 | 2025-08-17 | 114.1638 | 117.8724 | 125.3459 | 2025-08-17 | 5.962% | 0.008701% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 146.754 | 146.754 | 151.5236 | 154.0927 | 154.0998 | 0.66335 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2025-08-18 | 3.148% | 0% | 0% | 1.667% | 0.008871% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | 221.2229 | 146.754 | 2025-08-18 | 140.3382 | 144.8993 | 154.0927 | 2025-08-18 | 5.966% | 0.008871% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 141.6474 | 141.6474 | 146.2532 | 148.745 | 148.7516 | 0.64258 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2025-08-19 | 3.149% | 0% | 0% | 1.675% | 0.009037% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | 220.4262 | 141.6474 | 2025-08-19 | 135.4604 | 139.865 | 148.745 | 2025-08-19 | 5.97% | 0.009037% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 208.7341 | 208.7341 | 215.5246 | 219.2144 | 219.2331 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2025-08-20 | 3.151% | 0% | 0% | 1.683% | 0.009197% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | 219.6127 | 208.7341 | 2025-08-20 | 199.6249 | 206.1191 | 219.2144 | 2025-08-20 | 5.974% | 0.009197% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 155.8931 | 155.8931 | 160.967 | 163.736 | 163.745 | 0.71252 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2025-08-21 | 3.152% | 0% | 0% | 1.691% | 0.009351% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | 218.7821 | 155.8931 | 2025-08-21 | 149.096 | 153.9487 | 163.736 | 2025-08-21 | 5.977% | 0.009351% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 111.1892 | 111.1892 | 114.8099 | 116.7943 | 116.7976 | 0.51016 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2025-08-22 | 3.154% | 0% | 0% | 1.699% | 0.009466% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | 217.9347 | 111.1892 | 2025-08-22 | 106.3456 | 109.8085 | 116.7943 | 2025-08-22 | 5.981% | 0.009466% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 197.0607 | 197.0607 | 203.4806 | 207.0143 | 207.0314 | 0.9078 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2025-08-23 | 3.155% | 0% | 0% | 1.707% | 0.009536% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | 217.0711 | 197.0607 | 2025-08-23 | 188.4841 | 194.6246 | 207.0143 | 2025-08-23 | 5.985% | 0.009536% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 202.4921 | 202.4921 | 209.0921 | 212.7403 | 212.7588 | 0.93662 | FALSE | 212.7599 | 2022 | 2025-08-24 | 3.157% | 0% | 0% | 1.715% | 0.00956% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | 216.1919 | 202.4921 | 2025-08-24 | 193.6871 | 200.0001 | 212.7403 | 2025-08-24 | 5.989% | 0.00956% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 131.3987 | 131.3987 | 135.6835 | 138.062 | 138.0678 | 0.61028 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2025-08-25 | 3.158% | 0% | 0% | 1.723% | 0.009538% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | 215.2975 | 131.3987 | 2025-08-25 | 125.6902 | 129.7889 | 138.062 | 2025-08-25 | 5.992% | 0.009538% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 172.6361 | 172.6361 | 178.2683 | 181.4078 | 181.4202 | 0.80523 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2025-08-26 | 3.159% | 0% | 0% | 1.731% | 0.009469% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | 214.3886 | 172.6361 | 2025-08-26 | 165.1429 | 170.5307 | 181.4078 | 2025-08-26 | 5.996% | 0.009469% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 203.0691 | 203.0691 | 209.6973 | 213.4073 | 213.4259 | 0.95129 | FALSE | 213.4267 | 2022 | 2025-08-27 | 3.161% | 0% | 0% | 1.738% | 0.009353% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | 213.4655 | 203.0691 | 2025-08-27 | 194.2631 | 200.6039 | 213.4073 | 2025-08-27 | 6% | 0.009353% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 205.0331 | 205.0331 | 211.7287 | 215.4918 | 215.5106 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2025-08-28 | 3.162% | 0% | 0% | 1.746% | 0.009196% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | 212.5289 | 205.0331 | 2025-08-28 | 196.1501 | 202.5556 | 215.4918 | 2025-08-28 | 6.003% | 0.009196% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 141.9863 | 141.9863 | 146.6252 | 149.2431 | 149.2502 | 0.67105 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2025-08-29 | 3.164% | 0% | 0% | 1.754% | 0.00901% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | 211.5792 | 141.9863 | 2025-08-29 | 135.8405 | 140.2786 | 149.2431 | 2025-08-29 | 6.007% | 0.00901% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 201.0457 | 201.0457 | 207.6173 | 211.3409 | 211.3583 | 0.95455 | FALSE | 211.359 | 2022 | 2025-08-30 | 3.165% | 0% | 0% | 1.762% | 0.008795% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | 210.617 | 201.0457 | 2025-08-30 | 192.3516 | 198.639 | 211.3409 | 2025-08-30 | 6.01% | 0.008795% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 108.48 | 108.48 | 112.0276 | 114.0459 | 114.0489 | 0.51742 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2025-08-31 | 3.167% | 0% | 0% | 1.77% | 0.008549% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | 209.6427 | 108.48 | 2025-08-31 | 103.7932 | 107.1875 | 114.0459 | 2025-08-31 | 6.014% | 0.008549% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 163.4113 | 163.4113 | 168.7578 | 171.8117 | 171.8215 | 0.78314 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2025-09-01 | 3.168% | 0% | 0% | 1.777% | 0.008274% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | 208.657 | 163.4113 | 2025-09-01 | 156.3579 | 161.4737 | 171.8117 | 2025-09-01 | 6.017% | 0.008274% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 162.6483 | 162.6483 | 167.9724 | 171.0256 | 171.035 | 0.78322 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2025-09-02 | 3.17% | 0% | 0% | 1.785% | 0.007968% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | 207.6602 | 162.6483 | 2025-09-02 | 155.6345 | 160.729 | 171.0256 | 2025-09-02 | 6.021% | 0.007968% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 155.1398 | 155.1398 | 160.2205 | 163.1456 | 163.1536 | 0.75071 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2025-09-03 | 3.171% | 0% | 0% | 1.793% | 0.007632% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | 206.6531 | 155.1398 | 2025-09-03 | 148.4561 | 153.3179 | 163.1456 | 2025-09-03 | 6.024% | 0.007632% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 198.0343 | 198.0343 | 204.5229 | 208.2732 | 208.2875 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2025-09-04 | 3.173% | 0% | 0% | 1.801% | 0.007264% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 205.6335 | 198.0343 | 2025-09-04 | 189.5107 | 195.72 | 208.2732 | 2025-09-04 | 6.027% | 0.007264% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 171.4862 | 171.4862 | 177.1076 | 180.3693 | 180.3789 | 0.83814 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2025-09-05 | 3.174% | 0% | 0% | 1.808% | 0.006883% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 204.5997 | 171.4862 | 2025-09-05 | 164.1124 | 169.492 | 180.3693 | 2025-09-05 | 6.031% | 0.006883% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 186.5053 | 186.5053 | 192.622 | 196.1848 | 196.196 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2025-09-06 | 3.175% | 0% | 0% | 1.816% | 0.006526% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | 203.552 | 186.5053 | 2025-09-06 | 178.4934 | 184.3473 | 196.1848 | 2025-09-06 | 6.034% | 0.006526% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 149.5027 | 149.5027 | 154.4081 | 157.2763 | 157.2824 | 0.7383 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2025-09-07 | 3.177% | 0% | 0% | 1.824% | 0.006193% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | 202.491 | 149.5027 | 2025-09-07 | 143.0866 | 147.7815 | 157.2763 | 2025-09-07 | 6.037% | 0.006193% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 161.1001 | 161.1001 | 166.3886 | 169.4925 | 169.4997 | 0.79982 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2025-09-08 | 3.178% | 0% | 0% | 1.831% | 0.005883% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | 201.4172 | 161.1001 | 2025-09-08 | 154.1931 | 159.2548 | 169.4925 | 2025-09-08 | 6.04% | 0.005883% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 89.165 | 89.165 | 92.0934 | 93.8187 | 93.8197 | 0.44507 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2025-09-09 | 3.18% | 0% | 0% | 1.839% | 0.005598% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | 200.3311 | 89.165 | 2025-09-09 | 85.3459 | 88.1488 | 93.8187 | 2025-09-09 | 6.043% | 0.005598% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 194.9063 | 194.9063 | 201.3106 | 205.0978 | 205.1084 | 0.97828 | FALSE | 205.1086 | 2022 | 2025-09-10 | 3.181% | 0% | 0% | 1.847% | 0.005337% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 199.2333 | 194.9063 | 2025-09-10 | 186.5663 | 192.6966 | 205.0978 | 2025-09-10 | 6.046% | 0.005337% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 194.9981 | 194.9981 | 201.4084 | 205.2133 | 205.2235 | 0.98422 | FALSE | 205.2236 | 2022 | 2025-09-11 | 3.183% | 0% | 0% | 1.854% | 0.005109% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 198.1243 | 194.9981 | 2025-09-11 | 186.6625 | 192.7988 | 205.2133 | 2025-09-11 | 6.05% | 0.005109% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 150.9184 | 150.9184 | 155.882 | 158.8391 | 158.8443 | 0.76605 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2025-09-12 | 3.184% | 0% | 0% | 1.862% | 0.004907% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | 197.0045 | 150.9184 | 2025-09-12 | 144.4736 | 149.2253 | 158.8391 | 2025-09-12 | 6.053% | 0.004907% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 63.9915 | 63.9915 | 66.0971 | 67.3561 | 67.3562 | 0.32668 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2025-09-13 | 3.186% | 0% | 0% | 1.869% | 0.004732% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | 195.8745 | 63.9915 | 2025-09-13 | 61.2616 | 63.2774 | 67.3561 | 2025-09-13 | 6.056% | 0.004732% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 153.0454 | 153.0454 | 158.0837 | 161.1072 | 161.1123 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2025-09-14 | 3.187% | 0% | 0% | 1.877% | 0.004583% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | 194.7349 | 153.0454 | 2025-09-14 | 146.523 | 151.3466 | 161.1072 | 2025-09-14 | 6.058% | 0.004583% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 165.6992 | 165.6992 | 171.1567 | 174.4435 | 174.4497 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2025-09-15 | 3.189% | 0% | 0% | 1.884% | 0.004461% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 193.5862 | 165.6992 | 2025-09-15 | 158.6449 | 163.87 | 174.4435 | 2025-09-15 | 6.061% | 0.004461% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 121.1839 | 121.1839 | 125.1771 | 127.5906 | 127.5932 | 0.62974 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2025-09-16 | 3.19% | 0% | 0% | 1.892% | 0.004367% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | 192.4289 | 121.1839 | 2025-09-16 | 116.0301 | 119.8534 | 127.5906 | 2025-09-16 | 6.064% | 0.004367% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 199.6798 | 199.6798 | 206.2627 | 210.2555 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2025 | 2025-09-17 | 3.191% | 0% | 0% | 1.899% | 0.0043% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | 191.2634 | 199.6798 | 2025-09-17 | 191.1965 | 197.4997 | 210.2555 | 2025-09-17 | 6.067% | 0.0043% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 189.9473 | 189.9473 | 196.2123 | 200.0256 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2022 | 2025-09-18 | 3.193% | 0% | 0% | 1.906% | 0.004261% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | 190.0856 | 189.9473 | 2025-09-18 | 181.886 | 187.8851 | 200.0256 | 2025-09-18 | 6.069% | 0.004261% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 190.0306 | 190.0306 | 196.3012 | 200.1313 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2025 | 2025-09-19 | 3.194% | 0% | 0% | 1.914% | 0.004267% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | 188.8916 | 190.0306 | 2025-09-19 | 181.9743 | 187.9791 | 200.1313 | 2025-09-19 | 6.072% | 0.004267% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 196.2398 | 196.2398 | 202.7184 | 206.6891 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2025 | 2025-09-20 | 3.196% | 0% | 0% | 1.921% | 0.004299% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | 187.6831 | 196.2398 | 2025-09-20 | 187.9292 | 194.1335 | 206.6891 | 2025-09-20 | 6.075% | 0.004299% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 190.8334 | 190.8334 | 197.1365 | 201.0128 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2025 | 2025-09-21 | 3.197% | 0% | 0% | 1.928% | 0.004356% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | 186.462 | 190.8334 | 2025-09-21 | 182.7606 | 188.797 | 201.0128 | 2025-09-21 | 6.077% | 0.004356% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 185.4344 | 185.4344 | 191.5621 | 195.3433 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2025 | 2025-09-22 | 3.199% | 0% | 0% | 1.936% | 0.004439% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | 185.2298 | 185.4344 | 2025-09-22 | 177.5986 | 183.4673 | 195.3433 | 2025-09-22 | 6.08% | 0.004439% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 128.5659 | 128.5659 | 132.8163 | 135.448 | 135.4515 | 0.69876 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2025-09-23 | 3.2% | 0% | 0% | 1.943% | 0.004549% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | 183.9881 | 128.5659 | 2025-09-23 | 123.1391 | 127.2102 | 135.448 | 2025-09-23 | 6.082% | 0.004549% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 81.0737 | 81.0737 | 83.7553 | 85.4211 | 85.4219 | 0.44364 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2025-09-24 | 3.202% | 0% | 0% | 1.95% | 0.004685% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 182.7388 | 81.0737 | 2025-09-24 | 77.6554 | 80.2239 | 85.4211 | 2025-09-24 | 6.084% | 0.004685% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 140.4497 | 140.4497 | 145.0973 | 147.9941 | 147.9989 | 0.77389 | FALSE | 148.0003 | 2022 | 2025-09-25 | 3.203% | 0% | 0% | 1.957% | 0.004849% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | 181.4833 | 140.4497 | 2025-09-25 | 134.5346 | 138.9866 | 147.9941 | 2025-09-25 | 6.086% | 0.004849% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 143.2988 | 143.2988 | 148.043 | 151.0095 | 151.0149 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2025-09-26 | 3.205% | 0% | 0% | 1.964% | 0.005033% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | 180.2235 | 143.2988 | 2025-09-26 | 137.2707 | 141.8153 | 151.0095 | 2025-09-26 | 6.089% | 0.005033% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 69.6438 | 69.6438 | 71.9506 | 73.3977 | 73.3982 | 0.38914 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2025-09-27 | 3.206% | 0% | 0% | 1.972% | 0.005237% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | 178.9609 | 69.6438 | 2025-09-27 | 66.7175 | 68.9274 | 73.3977 | 2025-09-27 | 6.091% | 0.005237% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 71.2972 | 71.2972 | 73.6598 | 75.1467 | 75.1473 | 0.40121 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2025-09-28 | 3.208% | 0% | 0% | 1.979% | 0.005461% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | 177.6973 | 71.2972 | 2025-09-28 | 68.3049 | 70.5684 | 75.1467 | 2025-09-28 | 6.093% | 0.005461% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 96.1089 | 96.1089 | 99.2953 | 101.307 | 101.309 | 0.54471 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2025-09-29 | 3.209% | 0% | 0% | 1.986% | 0.005704% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | 176.4343 | 96.1089 | 2025-09-29 | 92.0801 | 95.1329 | 101.307 | 2025-09-29 | 6.094% | 0.005704% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 105.9862 | 105.9862 | 109.5017 | 111.7281 | 111.731 | 0.60502 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2025-09-30 | 3.21% | 0% | 0% | 1.993% | 0.005968% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | 175.1735 | 105.9862 | 2025-09-30 | 101.5486 | 104.9169 | 111.7281 | 2025-09-30 | 6.096% | 0.005968% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 147.1811 | 147.1811 | 152.0653 | 155.1681 | 155.1757 | 0.84626 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2025-10-01 | 3.212% | 0% | 0% | 2% | 0.006251% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | 173.9167 | 147.1811 | 2025-10-01 | 141.0261 | 145.7061 | 155.1681 | 2025-10-01 | 6.098% | 0.006251% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 161.248 | 161.248 | 166.6015 | 170.0129 | 170.023 | 0.9339 | FALSE | 170.0236 | 2022 | 2025-10-02 | 3.213% | 0% | 0% | 2.007% | 0.006555% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | 172.6602 | 161.248 | 2025-10-02 | 154.513 | 159.6429 | 170.0129 | 2025-10-02 | 6.1% | 0.006555% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 150.2407 | 150.2407 | 155.2311 | 158.4208 | 158.4297 | 0.87654 | FALSE | 158.4309 | 2022 | 2025-10-03 | 3.215% | 0% | 0% | 2.013% | 0.00687% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | 171.3996 | 150.2407 | 2025-10-03 | 143.9732 | 148.7554 | 158.4208 | 2025-10-03 | 6.101% | 0.00687% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 172.2604 | 172.2604 | 177.9849 | 181.6548 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2025 | 2025-10-04 | 3.216% | 0% | 0% | 2.02% | 0.007177% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | 170.1355 | 172.2604 | 2025-10-04 | 165.0834 | 170.5693 | 181.6548 | 2025-10-04 | 6.103% | 0.007177% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 176.4881 | 176.4881 | 182.3559 | 186.1288 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2025 | 2025-10-05 | 3.218% | 0% | 0% | 2.027% | 0.007478% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | 168.8684 | 176.4881 | 2025-10-05 | 169.1442 | 174.7678 | 186.1288 | 2025-10-05 | 6.104% | 0.007478% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 56.2297 | 56.2297 | 58.1001 | 59.3063 | 59.3065 | 0.33548 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2025-10-06 | 3.219% | 0% | 0% | 2.034% | 0.007772% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | 167.5989 | 56.2297 | 2025-10-06 | 53.8929 | 55.6855 | 59.3063 | 2025-10-06 | 6.105% | 0.007772% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 128.2481 | 128.2481 | 132.5159 | 135.2763 | 135.2837 | 0.77104 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2025-10-07 | 3.221% | 0% | 0% | 2.041% | 0.008057% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | 166.3274 | 128.2481 | 2025-10-07 | 122.9252 | 127.0159 | 135.2763 | 2025-10-07 | 6.106% | 0.008057% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 74.5993 | 74.5993 | 77.083 | 78.694 | 78.6954 | 0.45194 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2025-10-08 | 3.222% | 0% | 0% | 2.047% | 0.008336% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | 165.0545 | 74.5993 | 2025-10-08 | 71.5071 | 73.8879 | 78.694 | 2025-10-08 | 6.107% | 0.008336% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 161.6981 | 161.6981 | 167.0842 | 170.5878 | 170.6022 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2022 | 2025-10-09 | 3.224% | 0% | 0% | 2.054% | 0.008614% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | 163.7807 | 161.6981 | 2025-10-09 | 155.0046 | 160.1677 | 170.5878 | 2025-10-09 | 6.108% | 0.008614% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 139.2909 | 139.2909 | 143.9328 | 146.9608 | 146.9712 | 0.85713 | FALSE | 146.9728 | 2022 | 2025-10-10 | 3.225% | 0% | 0% | 2.06% | 0.00889% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | 162.5064 | 139.2909 | 2025-10-10 | 133.5326 | 137.9826 | 146.9608 | 2025-10-10 | 6.109% | 0.00889% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 94.2064 | 94.2064 | 97.3473 | 99.4019 | 99.4056 | 0.58426 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2025-10-11 | 3.226% | 0% | 0% | 2.067% | 0.009165% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | 161.2323 | 94.2064 | 2025-10-11 | 90.3172 | 93.3284 | 99.4019 | 2025-10-11 | 6.11% | 0.009165% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 126.7227 | 126.7227 | 130.9497 | 133.7224 | 133.7313 | 0.7922 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2025-10-12 | 3.228% | 0% | 0% | 2.073% | 0.009437% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | 159.9588 | 126.7227 | 2025-10-12 | 121.4983 | 125.551 | 133.7224 | 2025-10-12 | 6.111% | 0.009437% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 100.4756 | 100.4756 | 103.8287 | 106.0341 | 106.039 | 0.63314 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2025-10-13 | 3.229% | 0% | 0% | 2.08% | 0.009707% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | 158.6865 | 100.4756 | 2025-10-13 | 96.339 | 99.554 | 106.0341 | 2025-10-13 | 6.111% | 0.009707% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 75.9673 | 75.9673 | 78.5037 | 80.1764 | 80.1785 | 0.48255 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2025-10-14 | 3.231% | 0% | 0% | 2.086% | 0.009974% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | 157.4158 | 75.9673 | 2025-10-14 | 72.8441 | 75.2761 | 80.1764 | 2025-10-14 | 6.112% | 0.009974% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 158.1554 | 158.1554 | 163.4382 | 166.9316 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2025 | 2025-10-15 | 3.232% | 0% | 0% | 2.093% | 0.01024% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | 156.1474 | 158.1554 | 2025-10-15 | 151.6623 | 156.7282 | 166.9316 | 2025-10-15 | 6.112% | 0.01024% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 138.6104 | 138.6104 | 143.2425 | 146.3136 | 146.3267 | 0.89495 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2025-10-16 | 3.234% | 0% | 0% | 2.099% | 0.0105% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | 154.8774 | 138.6104 | 2025-10-16 | 132.9278 | 137.37 | 146.3136 | 2025-10-16 | 6.113% | 0.0105% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 81.2004 | 81.2004 | 83.9152 | 85.7199 | 85.7229 | 0.5286 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2025-10-17 | 3.235% | 0% | 0% | 2.105% | 0.01078% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | 153.6027 | 81.2004 | 2025-10-17 | 77.8762 | 80.4799 | 85.7199 | 2025-10-17 | 6.113% | 0.01078% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 145.6309 | 145.6309 | 150.5021 | 153.7486 | 153.7646 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2025-10-18 | 3.237% | 0% | 0% | 2.112% | 0.01109% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | 152.3246 | 145.6309 | 2025-10-18 | 139.6777 | 144.3498 | 153.7486 | 2025-10-18 | 6.113% | 0.01109% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 71.2989 | 71.2989 | 73.6849 | 75.2792 | 75.2813 | 0.472 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2025-10-19 | 3.238% | 0% | 0% | 2.118% | 0.01143% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | 151.0445 | 71.2989 | 2025-10-19 | 68.3886 | 70.6772 | 75.2792 | 2025-10-19 | 6.113% | 0.01143% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 30.7623 | 30.7623 | 31.7923 | 32.4821 | 32.4821 | 0.20538 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2025-10-20 | 3.24% | 0% | 0% | 2.124% | 0.0118% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | 149.7637 | 30.7623 | 2025-10-20 | 29.5085 | 30.4964 | 32.4821 | 2025-10-20 | 6.113% | 0.0118% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 74.2214 | 74.2214 | 76.7075 | 78.3769 | 78.3797 | 0.49982 | FALSE | 78.3839 | 2022 | 2025-10-21 | 3.241% | 0% | 0% | 2.13% | 0.0122% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | 148.4836 | 74.2214 | 2025-10-21 | 71.2007 | 73.5856 | 78.3769 | 2025-10-21 | 6.113% | 0.0122% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 138.814 | 138.814 | 143.4659 | 146.5974 | 146.6144 | 0.94298 | FALSE | 146.6154 | 2022 | 2025-10-22 | 3.243% | 0% | 0% | 2.136% | 0.01262% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | 147.2056 | 138.814 | 2025-10-22 | 133.173 | 137.6359 | 146.5974 | 2025-10-22 | 6.113% | 0.01262% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 67.3663 | 67.3663 | 69.6249 | 71.149 | 71.1512 | 0.46159 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2025-10-23 | 3.244% | 0% | 0% | 2.142% | 0.01306% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | 145.9309 | 67.3663 | 2025-10-23 | 64.6328 | 66.7998 | 71.149 | 2025-10-23 | 6.113% | 0.01306% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 113.1075 | 113.1075 | 116.9015 | 119.4679 | 119.479 | 0.78185 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2025-10-24 | 3.245% | 0% | 0% | 2.148% | 0.0135% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | 144.661 | 113.1075 | 2025-10-24 | 108.525 | 112.1653 | 119.4679 | 2025-10-24 | 6.113% | 0.0135% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 95.0064 | 95.0064 | 98.1947 | 100.3565 | 100.3638 | 0.6625 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2025-10-25 | 3.247% | 0% | 0% | 2.154% | 0.01394% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | 143.3971 | 95.0064 | 2025-10-25 | 91.1632 | 94.2224 | 100.3565 | 2025-10-25 | 6.112% | 0.01394% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 54.9023 | 54.9023 | 56.7456 | 57.9984 | 57.9995 | 0.3862 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2025-10-26 | 3.248% | 0% | 0% | 2.16% | 0.01438% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | 142.1407 | 54.9023 | 2025-10-26 | 52.6848 | 54.4536 | 57.9984 | 2025-10-26 | 6.112% | 0.01438% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 67.4309 | 67.4309 | 69.6958 | 71.2389 | 71.2416 | 0.47854 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2025-10-27 | 3.25% | 0% | 0% | 2.166% | 0.01482% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | 140.8931 | 67.4309 | 2025-10-27 | 64.7115 | 66.8851 | 71.2389 | 2025-10-27 | 6.112% | 0.01482% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 72.3179 | 72.3179 | 74.7481 | 76.4076 | 76.4112 | 0.51778 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2025-10-28 | 3.251% | 0% | 0% | 2.172% | 0.01526% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | 139.6556 | 72.3179 | 2025-10-28 | 69.4059 | 71.7383 | 76.4076 | 2025-10-28 | 6.111% | 0.01526% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 113.9224 | 113.9224 | 117.7525 | 120.374 | 120.3881 | 0.82293 | FALSE | 120.3911 | 2022 | 2025-10-29 | 3.253% | 0% | 0% | 2.178% | 0.0157% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | 138.4295 | 113.9224 | 2025-10-29 | 109.3423 | 113.0184 | 120.374 | 2025-10-29 | 6.111% | 0.0157% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 106.9266 | 106.9266 | 110.5232 | 112.9905 | 113.003 | 0.77926 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2025-10-30 | 3.254% | 0% | 0% | 2.184% | 0.01614% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | 137.2087 | 106.9266 | 2025-10-30 | 102.6344 | 106.0867 | 112.9905 | 2025-10-30 | 6.11% | 0.01614% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 96.0732 | 96.0732 | 99.3062 | 101.5291 | 101.5389 | 0.70644 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2025-10-31 | 3.256% | 0% | 0% | 2.189% | 0.01656% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | 135.9871 | 96.0732 | 2025-10-31 | 92.2227 | 95.3261 | 101.5291 | 2025-10-31 | 6.11% | 0.01656% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 99.0514 | 99.0514 | 102.3862 | 104.6843 | 104.6953 | 0.73494 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2025-11-01 | 3.257% | 0% | 0% | 2.195% | 0.01694% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | 134.7669 | 99.0514 | 2025-11-01 | 95.0877 | 98.2891 | 104.6843 | 2025-11-01 | 6.109% | 0.01694% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 119.0213 | 119.0213 | 123.0303 | 125.7992 | 125.8175 | 0.89119 | FALSE | 125.8197 | 2022 | 2025-11-02 | 3.259% | 0% | 0% | 2.201% | 0.01728% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | 133.5499 | 119.0213 | 2025-11-02 | 114.266 | 118.1148 | 125.7992 | 2025-11-02 | 6.108% | 0.01728% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 40.5641 | 40.5641 | 41.931 | 42.8772 | 42.8773 | 0.30647 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2025-11-03 | 3.26% | 0% | 0% | 2.207% | 0.01758% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | 132.3382 | 40.5641 | 2025-11-03 | 38.9459 | 40.2583 | 42.8772 | 2025-11-03 | 6.108% | 0.01758% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 65.7277 | 65.7277 | 67.9436 | 69.4809 | 69.4844 | 0.50116 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2025-11-04 | 3.261% | 0% | 0% | 2.213% | 0.01784% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | 131.1336 | 65.7277 | 2025-11-04 | 63.1098 | 65.2374 | 69.4809 | 2025-11-04 | 6.107% | 0.01784% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 127.4135 | 127.4135 | 131.7111 | 134.6991 | 134.7227 | 0.98056 | FALSE | 134.7232 | 2022 | 2025-11-05 | 3.263% | 0% | 0% | 2.218% | 0.01805% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | 129.9383 | 127.4135 | 2025-11-05 | 122.3466 | 126.4733 | 134.6991 | 2025-11-05 | 6.107% | 0.01805% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 129.5596 | 129.5596 | 133.9316 | 136.978 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2025 | 2025-11-06 | 3.264% | 0% | 0% | 2.224% | 0.01823% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | 128.754 | 129.5596 | 2025-11-06 | 124.4154 | 128.6138 | 136.978 | 2025-11-06 | 6.106% | 0.01823% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 122.4189 | 122.4189 | 126.5518 | 129.4379 | 129.4604 | 0.95951 | FALSE | 129.4612 | 2022 | 2025-11-07 | 3.266% | 0% | 0% | 2.23% | 0.0184% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | 127.5828 | 122.4189 | 2025-11-07 | 117.5657 | 121.5348 | 129.4379 | 2025-11-07 | 6.106% | 0.0184% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 92.0199 | 92.0199 | 95.1279 | 97.3031 | 97.3141 | 0.7278 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2025-11-08 | 3.267% | 0% | 0% | 2.235% | 0.01856% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | 126.4266 | 92.0199 | 2025-11-08 | 88.3774 | 91.3625 | 97.3031 | 2025-11-08 | 6.105% | 0.01856% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 41.8695 | 41.8695 | 43.2843 | 44.2766 | 44.277 | 0.33413 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2025-11-09 | 3.269% | 0% | 0% | 2.241% | 0.01871% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | 125.2873 | 41.8695 | 2025-11-09 | 40.2147 | 41.5736 | 44.2766 | 2025-11-09 | 6.105% | 0.01871% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 90.0488 | 90.0488 | 93.0931 | 95.2329 | 95.2438 | 0.72517 | FALSE | 95.2482 | 2022 | 2025-11-10 | 3.27% | 0% | 0% | 2.247% | 0.01884% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | 124.167 | 90.0488 | 2025-11-10 | 86.4954 | 89.4195 | 95.2329 | 2025-11-10 | 6.104% | 0.01884% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 119.9684 | 119.9684 | 124.0261 | 126.8843 | 126.9075 | 0.97481 | FALSE | 126.908 | 2022 | 2025-11-11 | 3.272% | 0% | 0% | 2.253% | 0.01896% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | 123.0676 | 119.9684 | 2025-11-11 | 115.2415 | 119.1393 | 126.8843 | 2025-11-11 | 6.104% | 0.01896% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 117.3743 | 117.3743 | 121.346 | 124.1497 | 124.1721 | 0.96214 | FALSE | 124.1729 | 2022 | 2025-11-12 | 3.273% | 0% | 0% | 2.258% | 0.01907% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | 121.991 | 117.3743 | 2025-11-12 | 112.7565 | 116.5721 | 124.1497 | 2025-11-12 | 6.104% | 0.01907% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 111.3553 | 111.3553 | 115.1252 | 117.792 | 117.8121 | 0.92079 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2025-11-13 | 3.275% | 0% | 0% | 2.264% | 0.01916% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | 120.9326 | 111.3553 | 2025-11-13 | 106.981 | 110.6028 | 117.792 | 2025-11-13 | 6.103% | 0.01916% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 47.8781 | 47.8781 | 49.4997 | 50.6494 | 50.6508 | 0.3993 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2025-11-14 | 3.276% | 0% | 0% | 2.27% | 0.01923% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | 119.8867 | 47.8781 | 2025-11-14 | 46.0002 | 47.5582 | 50.6494 | 2025-11-14 | 6.103% | 0.01923% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 53.1712 | 53.1712 | 54.973 | 56.253 | 56.2553 | 0.4473 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2025-11-15 | 3.277% | 0% | 0% | 2.276% | 0.01928% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | 118.8542 | 53.1712 | 2025-11-15 | 51.0887 | 52.8199 | 56.253 | 2025-11-15 | 6.103% | 0.01928% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 115.9535 | 115.9535 | 119.8844 | 122.6832 | 122.7063 | 0.98402 | FALSE | 122.7067 | 2022 | 2025-11-16 | 3.279% | 0% | 0% | 2.281% | 0.01933% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | 117.836 | 115.9535 | 2025-11-16 | 111.4187 | 115.1959 | 122.6832 | 2025-11-16 | 6.103% | 0.01933% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 60.03 | 60.03 | 62.066 | 63.5188 | 63.5225 | 0.51374 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2025-11-17 | 3.28% | 0% | 0% | 2.287% | 0.01936% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | 116.8328 | 60.03 | 2025-11-17 | 57.6858 | 59.6423 | 63.5188 | 2025-11-17 | 6.103% | 0.01936% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 66.0691 | 66.0691 | 68.311 | 69.914 | 69.9193 | 0.57025 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2025-11-18 | 3.282% | 0% | 0% | 2.293% | 0.01939% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | 115.8455 | 66.0691 | 2025-11-18 | 63.4927 | 65.6472 | 69.914 | 2025-11-18 | 6.103% | 0.01939% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 25.8152 | 25.8152 | 26.6915 | 27.3195 | 27.3195 | 0.22468 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2025-11-19 | 3.283% | 0% | 0% | 2.299% | 0.01941% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | 114.8748 | 25.8152 | 2025-11-19 | 24.8099 | 25.6521 | 27.3195 | 2025-11-19 | 6.103% | 0.01941% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 67.3595 | 67.3595 | 69.6472 | 71.2902 | 71.2959 | 0.59121 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2025-11-20 | 3.285% | 0% | 0% | 2.305% | 0.01941% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | 113.9217 | 67.3595 | 2025-11-20 | 64.7402 | 66.939 | 71.2902 | 2025-11-20 | 6.103% | 0.01941% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 14.8023 | 14.8023 | 15.3053 | 15.6673 | 15.6673 | 0.13098 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2025-11-21 | 3.286% | 0% | 0% | 2.31% | 0.01937% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | 112.987 | 14.8023 | 2025-11-21 | 14.2275 | 14.711 | 15.6673 | 2025-11-21 | 6.104% | 0.01937% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 31.5939 | 31.5939 | 32.6679 | 33.4425 | 33.4425 | 0.28185 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2025-11-22 | 3.288% | 0% | 0% | 2.316% | 0.01931% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | 112.0714 | 31.5939 | 2025-11-22 | 30.3687 | 31.4011 | 33.4425 | 2025-11-22 | 6.104% | 0.01931% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 57.0022 | 57.0022 | 58.9408 | 60.3421 | 60.3457 | 0.51265 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2025-11-23 | 3.289% | 0% | 0% | 2.322% | 0.01921% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | 111.1759 | 57.0022 | 2025-11-23 | 54.7948 | 56.6584 | 60.3421 | 2025-11-23 | 6.105% | 0.01921% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 57.7028 | 57.7028 | 59.6662 | 61.0884 | 61.0922 | 0.52307 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2025-11-24 | 3.291% | 0% | 0% | 2.328% | 0.01908% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | 110.3012 | 57.7028 | 2025-11-24 | 55.4713 | 57.3587 | 61.0884 | 2025-11-24 | 6.105% | 0.01908% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 18.8904 | 18.8904 | 19.5334 | 20.0003 | 20.0003 | 0.17256 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2025-11-25 | 3.292% | 0% | 0% | 2.334% | 0.01891% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | 109.4481 | 18.8904 | 2025-11-25 | 18.1608 | 18.779 | 20.0003 | 2025-11-25 | 6.106% | 0.01891% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 47.8732 | 47.8732 | 49.5036 | 50.6898 | 50.6917 | 0.44068 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2025-11-26 | 3.293% | 0% | 0% | 2.34% | 0.01872% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | 108.6175 | 47.8732 | 2025-11-26 | 46.0266 | 47.5941 | 50.6898 | 2025-11-26 | 6.107% | 0.01872% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 64.9936 | 64.9936 | 67.2081 | 68.8228 | 68.8283 | 0.60283 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2025-11-27 | 3.295% | 0% | 0% | 2.346% | 0.01849% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | 107.8023 | 64.9936 | 2025-11-27 | 62.49 | 64.6191 | 68.8228 | 2025-11-27 | 6.108% | 0.01849% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 40.4097 | 40.4097 | 41.7872 | 42.7938 | 42.7947 | 0.37761 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2025-11-28 | 3.296% | 0% | 0% | 2.352% | 0.01826% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | 106.9967 | 40.4097 | 2025-11-28 | 38.8551 | 40.1795 | 42.7938 | 2025-11-28 | 6.109% | 0.01826% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 63.4942 | 63.4942 | 65.6596 | 67.2455 | 67.2506 | 0.59779 | FALSE | 67.2547 | 2022 | 2025-11-29 | 3.298% | 0% | 0% | 2.358% | 0.01803% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | 106.2032 | 63.4942 | 2025-11-29 | 61.0545 | 63.1366 | 67.2455 | 2025-11-29 | 6.11% | 0.01803% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 19.9797 | 19.9797 | 20.6613 | 21.1617 | 21.1617 | 0.18948 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2025-11-30 | 3.299% | 0% | 0% | 2.365% | 0.01781% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | 105.4247 | 19.9797 | 2025-11-30 | 19.2129 | 19.8684 | 21.1617 | 2025-11-30 | 6.111% | 0.01781% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 16.4444 | 16.4444 | 17.0057 | 17.4187 | 17.4187 | 0.15709 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2025-12-01 | 3.301% | 0% | 0% | 2.371% | 0.0176% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | 104.6637 | 16.4444 | 2025-12-01 | 15.8141 | 16.3539 | 17.4187 | 2025-12-01 | 6.113% | 0.0176% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 23.2702 | 23.2702 | 24.0649 | 24.6508 | 24.6508 | 0.22388 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2025-12-02 | 3.302% | 0% | 0% | 2.377% | 0.0174% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | 103.923 | 23.2702 | 2025-12-02 | 22.3793 | 23.1436 | 24.6508 | 2025-12-02 | 6.114% | 0.0174% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 45.1537 | 45.1537 | 46.6964 | 47.8364 | 47.838 | 0.43745 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2025-12-03 | 3.304% | 0% | 0% | 2.383% | 0.0172% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | 103.2053 | 45.1537 | 2025-12-03 | 43.427 | 44.9107 | 47.8364 | 2025-12-03 | 6.116% | 0.0172% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 68.3917 | 68.3917 | 70.7294 | 72.4607 | 72.4672 | 0.6671 | FALSE | 72.4705 | 2022 | 2025-12-04 | 3.305% | 0% | 0% | 2.389% | 0.01702% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.5132 | 68.3917 | 2025-12-04 | 65.7794 | 68.0279 | 72.4607 | 2025-12-04 | 6.118% | 0.01702% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 104.519 | 104.519 | 108.0932 | 110.7463 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2025 | 2025-12-05 | 3.307% | 0% | 0% | 2.396% | 0.01685% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.8494 | 104.519 | 2025-12-05 | 100.5315 | 103.9693 | 110.7463 | 2025-12-05 | 6.119% | 0.01685% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 50.2162 | 50.2162 | 51.9342 | 53.2124 | 53.2148 | 0.49607 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2025-12-06 | 3.308% | 0% | 0% | 2.402% | 0.0167% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | 101.2166 | 50.2162 | 2025-12-06 | 48.3026 | 49.9551 | 53.2124 | 2025-12-06 | 6.121% | 0.0167% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 87.9785 | 87.9785 | 90.9898 | 93.2352 | 93.2479 | 0.87436 | FALSE | 93.2494 | 2022 | 2025-12-07 | 3.31% | 0% | 0% | 2.408% | 0.01658% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | 100.6175 | 87.9785 | 2025-12-07 | 84.6295 | 87.5262 | 93.2352 | 2025-12-07 | 6.123% | 0.01658% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 20.9785 | 20.9785 | 21.6968 | 22.2337 | 22.2337 | 0.20964 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2025-12-08 | 3.311% | 0% | 0% | 2.415% | 0.01647% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | 100.0548 | 20.9785 | 2025-12-08 | 20.1808 | 20.8718 | 22.2337 | 2025-12-08 | 6.125% | 0.01647% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 23.5673 | 23.5673 | 24.3747 | 24.9794 | 24.9794 | 0.23674 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2025-12-09 | 3.312% | 0% | 0% | 2.421% | 0.01639% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.531 | 23.5673 | 2025-12-09 | 22.6721 | 23.4488 | 24.9794 | 2025-12-09 | 6.127% | 0.01639% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 49.9379 | 49.9379 | 51.6495 | 52.9345 | 52.937 | 0.50412 | FALSE | 52.9404 | 2022 | 2025-12-10 | 3.314% | 0% | 0% | 2.427% | 0.01632% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.049 | 49.9379 | 2025-12-10 | 48.0432 | 49.6898 | 52.9345 | 2025-12-10 | 6.13% | 0.01632% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 71.0567 | 71.0567 | 73.4932 | 75.3266 | 75.3339 | 0.72063 | FALSE | 75.3367 | 2022 | 2025-12-11 | 3.315% | 0% | 0% | 2.434% | 0.01627% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.5968 | 71.0567 | 2025-12-11 | 68.3634 | 70.7076 | 75.3266 | 2025-12-11 | 6.132% | 0.01627% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 27.9474 | 27.9474 | 28.9061 | 29.6292 | 29.6292 | 0.28466 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2025-12-12 | 3.317% | 0% | 0% | 2.44% | 0.01624% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.163 | 27.9474 | 2025-12-12 | 26.8892 | 27.8116 | 29.6292 | 2025-12-12 | 6.134% | 0.01624% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 23.5391 | 23.5391 | 24.347 | 24.9576 | 24.9576 | 0.24077 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2025-12-13 | 3.318% | 0% | 0% | 2.447% | 0.01622% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.7513 | 23.5391 | 2025-12-13 | 22.6487 | 23.426 | 24.9576 | 2025-12-13 | 6.137% | 0.01622% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 65.1499 | 65.1499 | 67.3869 | 69.0818 | 69.0877 | 0.66908 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2025-12-14 | 3.32% | 0% | 0% | 2.453% | 0.0162% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.3654 | 65.1499 | 2025-12-14 | 62.6881 | 64.8406 | 69.0818 | 2025-12-14 | 6.139% | 0.0162% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 21.832 | 21.832 | 22.582 | 23.1514 | 23.1514 | 0.22501 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2025-12-15 | 3.321% | 0% | 0% | 2.46% | 0.01619% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 97.009 | 21.832 | 2025-12-15 | 21.0078 | 21.7295 | 23.1514 | 2025-12-15 | 6.142% | 0.01619% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 22.9142 | 22.9142 | 23.7017 | 24.301 | 24.301 | 0.23696 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2025-12-16 | 3.323% | 0% | 0% | 2.466% | 0.01617% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | 96.6856 | 22.9142 | 2025-12-16 | 22.05 | 22.8078 | 24.301 | 2025-12-16 | 6.145% | 0.01617% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 16.5706 | 16.5706 | 17.1404 | 17.575 | 17.575 | 0.17187 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2025-12-17 | 3.324% | 0% | 0% | 2.473% | 0.01616% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | 96.3989 | 16.5706 | 2025-12-17 | 15.9463 | 16.4946 | 17.575 | 2025-12-17 | 6.147% | 0.01616% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 90.5365 | 90.5365 | 93.6508 | 96.032 | 96.0462 | 0.94158 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2025-12-18 | 3.326% | 0% | 0% | 2.48% | 0.01615% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | 96.1526 | 90.5365 | 2025-12-18 | 87.1288 | 90.126 | 96.032 | 2025-12-18 | 6.15% | 0.01615% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 74.3693 | 74.3693 | 76.9287 | 78.89 | 78.8986 | 0.77504 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2025-12-19 | 3.327% | 0% | 0% | 2.486% | 0.01614% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | 95.9502 | 74.3693 | 2025-12-19 | 71.5728 | 74.036 | 78.89 | 2025-12-19 | 6.153% | 0.01614% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 19.7336 | 19.7336 | 20.4131 | 20.9349 | 20.9349 | 0.20596 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2025-12-20 | 3.328% | 0% | 0% | 2.493% | 0.01613% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 95.7955 | 19.7336 | 2025-12-20 | 18.9923 | 19.6462 | 20.9349 | 2025-12-20 | 6.156% | 0.01613% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 87.1978 | 87.1978 | 90.2014 | 92.5137 | 92.5267 | 0.91122 | FALSE | 92.5278 | 2022 | 2025-12-21 | 3.33% | 0% | 0% | 2.499% | 0.01611% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 95.692 | 87.1978 | 2025-12-21 | 83.9252 | 86.8161 | 92.5137 | 2025-12-21 | 6.159% | 0.01611% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 73.6805 | 73.6805 | 76.2197 | 78.1789 | 78.1873 | 0.77033 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2025-12-22 | 3.331% | 0% | 0% | 2.506% | 0.0161% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.6434 | 73.6805 | 2025-12-22 | 70.9178 | 73.3617 | 78.1789 | 2025-12-22 | 6.162% | 0.0161% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 77.1578 | 77.1578 | 79.8179 | 81.8752 | 81.8847 | 0.8066 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2025-12-23 | 3.333% | 0% | 0% | 2.513% | 0.01607% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.6533 | 77.1578 | 2025-12-23 | 74.2673 | 76.8278 | 81.8752 | 2025-12-23 | 6.165% | 0.01607% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 87.9568 | 87.9568 | 90.9907 | 93.3423 | 93.3555 | 0.91883 | FALSE | 93.3565 | 2022 | 2025-12-24 | 3.334% | 0% | 0% | 2.519% | 0.01605% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.7254 | 87.9568 | 2025-12-24 | 84.6649 | 87.5852 | 93.3423 | 2025-12-24 | 6.168% | 0.01605% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 54.1562 | 54.1562 | 56.0251 | 57.4769 | 57.4804 | 0.5649 | FALSE | 57.4837 | 2022 | 2025-12-25 | 3.336% | 0% | 0% | 2.526% | 0.01602% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.8598 | 54.1562 | 2025-12-25 | 52.1312 | 53.9302 | 57.4769 | 2025-12-25 | 6.171% | 0.01602% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 81.1014 | 81.1014 | 83.9013 | 86.0815 | 86.0922 | 0.84431 | FALSE | 86.0939 | 2022 | 2025-12-26 | 3.337% | 0% | 0% | 2.533% | 0.01598% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.0525 | 81.1014 | 2025-12-26 | 78.0716 | 80.7669 | 86.0815 | 2025-12-26 | 6.174% | 0.01598% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 32.1953 | 32.1953 | 33.3073 | 34.1751 | 34.1753 | 0.33427 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2025-12-27 | 3.339% | 0% | 0% | 2.539% | 0.01595% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.3012 | 32.1953 | 2025-12-27 | 30.9936 | 32.0641 | 34.1751 | 2025-12-27 | 6.177% | 0.01595% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 87.8512 | 87.8512 | 90.8869 | 93.2613 | 93.2742 | 0.90938 | FALSE | 93.2753 | 2022 | 2025-12-28 | 3.34% | 0% | 0% | 2.546% | 0.01591% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.6035 | 87.8512 | 2025-12-28 | 84.5751 | 87.4976 | 93.2613 | 2025-12-28 | 6.18% | 0.01591% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 44.4524 | 44.4524 | 45.9891 | 47.1938 | 47.1955 | 0.45842 | FALSE | 47.1988 | 2022 | 2025-12-29 | 3.342% | 0% | 0% | 2.553% | 0.01586% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 96.9569 | 44.4524 | 2025-12-29 | 42.7962 | 44.2756 | 47.1938 | 2025-12-29 | 6.183% | 0.01586% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 55.7127 | 55.7127 | 57.6395 | 59.1535 | 59.1571 | 0.57218 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2025-12-30 | 3.343% | 0% | 0% | 2.559% | 0.01582% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.359 | 55.7127 | 2025-12-30 | 53.6388 | 55.4939 | 59.1535 | 2025-12-30 | 6.187% | 0.01582% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 53.4545 | 53.4545 | 55.3041 | 56.7606 | 56.7637 | 0.54647 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2025-12-31 | 3.344% | 0% | 0% | 2.566% | 0.01577% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.8075 | 53.4545 | 2025-12-31 | 51.4664 | 53.2472 | 56.7606 | 2025-12-31 | 6.19% | 0.01577% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.7466 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.3656 | 8.3656 | 8.6089 | 9.0361 | 9.0361 | 0.081458 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 2.813% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.001371% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 95.6434 |  | min.: | 8.1646 | 8.4021 | 9.0361 | min.: | 5.287% | 0.001371% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 129.4103 | 129.4103 | 133.516 | 136.8275 | 136.833 | 0.68736 |  | 170.8782 | 2021.2268 | moy.: | 3.079% | 0% | 0% | 2.775% | 0.007705% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799 | 181.7245 |  | moy.: | 124.4244 | 128.371 | 136.8275 | moy.: | 6.314% | 0.007705% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799
max.: | 253.1026 | 253.1026 | 261.01 | 263.5703 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2025 | max.: | 3.344% | 0% | 0% | 5.28% | 0.01941% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 248.8947 |  | max.: | 241.4894 | 249.034 | 263.5703 | max.: | 7.374% | 0.01941% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1524.6922 | -0.080381 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1524.6922 | -0.080381 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46322.4439 | 46322.4439 | 44797.6223 | 44797.6223 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 48054.5914 | 49941.1526 | 46472.8766 | 49941.1526 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48054.5914 | 49941.1526 | 49943.7853 |  | 46322.4439 | [6 empty] | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44797.6223 |  | 46472.8766 | 49941.1526 | 49943.7853 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.23% | [6 empty] | 49941.1526 | 49943.7853 | 49941.1526 | 49943.7853 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1732.1474 | 1818.5594 | 2.4419 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2.5 |  |  | Perte annuelle: | 1675.2544 | 3343.2516 | 2.3615 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 2 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 2 | 1818.5594 | 2.4419 | 3343.2516 | 2.3615 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1818.5594 | 2.4419 | 3343.2516 | 2.3615 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 97.6421 | 97.6421 | 101.0222 | 103.6898 | 103.706 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2026-01-01 | 3.346% | 0% | 0% | 2.573% | 0.01572% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 98.2998 | 97.6421 | 2026-01-01 | 94.0138 | 97.2683 | 103.6898 | 2026-01-01 | 6.193% | 0.01572% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2026-01-02 | 68.1435 | 68.1435 | 70.5035 | 72.3702 | 72.3765 | 0.68943 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2026-01-02 | 3.347% | 0% | 0% | 2.579% | 0.01568% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | 98.8335 | 68.1435 | 2026-01-02 | 65.6136 | 67.886 | 72.3702 | 2026-01-02 | 6.196% | 0.01568% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2026-01-03 | 72.6699 | 72.6699 | 75.1878 | 77.1838 | 77.1913 | 0.731 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2026-01-03 | 3.349% | 0% | 0% | 2.586% | 0.01566% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 99.4063 | 72.6699 | 2026-01-03 | 69.9744 | 72.3989 | 77.1838 | 2026-01-03 | 6.199% | 0.01566% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-04 | 78.3282 | 78.3282 | 81.0433 | 83.2005 | 83.2095 | 0.78312 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2026-01-04 | 3.35% | 0% | 0% | 2.593% | 0.01566% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 100.0157 | 78.3282 | 2026-01-04 | 75.4253 | 78.0398 | 83.2005 | 2026-01-04 | 6.203% | 0.01566% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-05 | 61.0817 | 61.0817 | 63.1999 | 64.8866 | 64.8911 | 0.60676 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2026-01-05 | 3.352% | 0% | 0% | 2.599% | 0.01567% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | 100.6594 | 61.0817 | 2026-01-05 | 58.8199 | 60.8598 | 64.8866 | 2026-01-05 | 6.206% | 0.01567% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | FALSE | FALSE
2026-01-06 | 92.6541 | 92.6541 | 95.8688 | 98.4341 | 98.4476 | 0.91432 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2026-01-06 | 3.353% | 0% | 0% | 2.606% | 0.01569% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | 101.3348 | 92.6541 | 2026-01-06 | 89.2264 | 92.3221 | 98.4341 | 2026-01-06 | 6.209% | 0.01569% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-07 | 42.8841 | 42.8841 | 44.3727 | 45.5631 | 45.5644 | 0.42021 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2026-01-07 | 3.355% | 0% | 0% | 2.613% | 0.01573% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | 102.0396 | 42.8841 | 2026-01-07 | 41.299 | 42.7325 | 45.5631 | 2026-01-07 | 6.213% | 0.01573% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-08 | 27.4607 | 27.4607 | 28.4143 | 29.1786 | 29.1786 | 0.26716 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2026-01-08 | 3.356% | 0% | 0% | 2.619% | 0.01578% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | 102.7714 | 27.4607 | 2026-01-08 | 26.4465 | 27.3649 | 29.1786 | 2026-01-08 | 6.216% | 0.01578% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | FALSE | FALSE
2026-01-09 | 10.0876 | 10.0876 | 10.4381 | 10.7196 | 10.7196 | 0.09741 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2026-01-09 | 3.358% | 0% | 0% | 2.626% | 0.01585% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | 103.5423 | 10.0876 | 2026-01-09 | 9.7154 | 10.0529 | 10.7196 | 2026-01-09 | 6.219% | 0.01585% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | FALSE | FALSE
2026-01-10 | 8.5023 | 8.5023 | 8.7979 | 9.0358 | 9.0358 | 0.081456 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2026-01-10 | 3.359% | 0% | 0% | 2.633% | 0.01591% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | 104.3636 | 8.5023 | 2026-01-10 | 8.1889 | 8.4735 | 9.0358 | 2026-01-10 | 6.222% | 0.01591% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | FALSE | FALSE
2026-01-11 | 99.8142 | 99.8142 | 103.285 | 106.0851 | 106.1008 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2026-01-11 | 3.36% | 0% | 0% | 2.639% | 0.01598% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | 105.2313 | 99.8142 | 2026-01-11 | 96.1376 | 99.4806 | 106.0851 | 2026-01-11 | 6.226% | 0.01598% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-12 | 93.629 | 93.629 | 96.8862 | 99.5196 | 99.5329 | 0.88209 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2026-01-12 | 3.362% | 0% | 0% | 2.646% | 0.01603% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | 106.142 | 93.629 | 2026-01-12 | 90.1833 | 93.3206 | 99.5196 | 2026-01-12 | 6.229% | 0.01603% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-13 | 27.4834 | 27.4834 | 28.44 | 29.215 | 29.215 | 0.25659 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2026-01-13 | 3.363% | 0% | 0% | 2.653% | 0.01609% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | 107.0916 | 27.4834 | 2026-01-13 | 26.4729 | 27.3942 | 29.215 | 2026-01-13 | 6.232% | 0.01609% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | FALSE | FALSE
2026-01-14 | 111.3152 | 111.3152 | 115.1911 | 118.3382 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2026 | 2026-01-14 | 3.365% | 0% | 0% | 2.659% | 0.01615% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | 108.0766 | 111.3152 | 2026-01-14 | 107.2256 | 110.9592 | 118.3382 | 2026-01-14 | 6.236% | 0.01615% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | FALSE | FALSE
2026-01-15 | 112.3864 | 112.3864 | 116.3014 | 119.487 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2026 | 2026-01-15 | 3.366% | 0% | 0% | 2.666% | 0.0162% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | 109.0931 | 112.3864 | 2026-01-15 | 108.261 | 112.0324 | 119.487 | 2026-01-15 | 6.239% | 0.0162% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | FALSE | FALSE
2026-01-16 | 110.8186 | 110.8186 | 114.6807 | 117.8299 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2026 | 2026-01-16 | 3.368% | 0% | 0% | 2.673% | 0.01624% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | 110.1374 | 110.8186 | 2026-01-16 | 106.7543 | 110.4748 | 117.8299 | 2026-01-16 | 6.242% | 0.01624% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | FALSE | FALSE
2026-01-17 | 37.7405 | 37.7405 | 39.0564 | 40.1317 | 40.132 | 0.33932 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2026-01-17 | 3.369% | 0% | 0% | 2.679% | 0.01624% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | 111.2058 | 37.7405 | 2026-01-17 | 36.3576 | 37.6253 | 40.1317 | 2026-01-17 | 6.245% | 0.01624% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | FALSE | FALSE
2026-01-18 | 19.5503 | 19.5503 | 20.2323 | 20.7907 | 20.7907 | 0.17407 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2026-01-18 | 3.371% | 0% | 0% | 2.686% | 0.01622% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | 112.2946 | 19.5503 | 2026-01-18 | 18.8346 | 19.4916 | 20.7907 | 2026-01-18 | 6.249% | 0.01622% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | FALSE | FALSE
2026-01-19 | 45.9105 | 45.9105 | 47.5126 | 48.8274 | 48.8285 | 0.4048 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2026-01-19 | 3.372% | 0% | 0% | 2.693% | 0.01616% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | 113.3999 | 45.9105 | 2026-01-19 | 44.2311 | 45.7746 | 48.8274 | 2026-01-19 | 6.252% | 0.01616% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | FALSE | FALSE
2026-01-20 | 28.6021 | 28.6021 | 29.6007 | 30.4219 | 30.4219 | 0.24972 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2026-01-20 | 3.374% | 0% | 0% | 2.699% | 0.01607% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | 114.5181 | 28.6021 | 2026-01-20 | 27.5568 | 28.5189 | 30.4219 | 2026-01-20 | 6.255% | 0.01607% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | FALSE | FALSE
2026-01-21 | 76.7417 | 76.7417 | 79.4222 | 81.631 | 81.6378 | 0.66354 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2026-01-21 | 3.375% | 0% | 0% | 2.706% | 0.01596% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | 115.6453 | 76.7417 | 2026-01-21 | 73.9393 | 76.5219 | 81.631 | 2026-01-21 | 6.259% | 0.01596% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | FALSE | FALSE
2026-01-22 | 116.8281 | 116.8281 | 120.9106 | 124.2817 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2026 | 2026-01-22 | 3.376% | 0% | 0% | 2.712% | 0.01582% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | 116.7779 | 116.8281 | 2026-01-22 | 112.5655 | 116.499 | 124.2817 | 2026-01-22 | 6.262% | 0.01582% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | FALSE | FALSE
2026-01-23 | 117.7257 | 117.7257 | 121.8414 | 125.247 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2026-01-23 | 3.378% | 0% | 0% | 2.719% | 0.01566% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | 117.9271 | 117.7257 | 2026-01-23 | 113.4341 | 117.3997 | 125.247 | 2026-01-23 | 6.265% | 0.01566% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | FALSE | FALSE
2026-01-24 | 119.2325 | 119.2325 | 123.4028 | 126.8607 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2026 | 2026-01-24 | 3.379% | 0% | 0% | 2.726% | 0.01547% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | 119.1047 | 119.2325 | 2026-01-24 | 114.8897 | 118.908 | 126.8607 | 2026-01-24 | 6.269% | 0.01547% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | FALSE | FALSE
2026-01-25 | 115.9703 | 115.9703 | 120.0282 | 123.3999 | 123.4178 | 0.96394 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2026-01-25 | 3.381% | 0% | 0% | 2.732% | 0.01528% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | 120.3082 | 115.9703 | 2026-01-25 | 111.7499 | 115.6601 | 123.3999 | 2026-01-25 | 6.272% | 0.01528% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | FALSE | FALSE
2026-01-26 | 118.6193 | 118.6193 | 122.7718 | 126.2292 | 126.2476 | 0.976 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2026-01-26 | 3.382% | 0% | 0% | 2.739% | 0.01508% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | 121.5351 | 118.6193 | 2026-01-26 | 114.3062 | 118.3076 | 126.2292 | 2026-01-26 | 6.276% | 0.01508% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | FALSE | FALSE
2026-01-27 | 114.0844 | 114.0844 | 118.0799 | 121.4134 | 121.4297 | 0.92914 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2026-01-27 | 3.384% | 0% | 0% | 2.746% | 0.01488% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | 122.7826 | 114.0844 | 2026-01-27 | 109.9397 | 113.79 | 121.4134 | 2026-01-27 | 6.279% | 0.01488% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | FALSE | FALSE
2026-01-28 | 18.7959 | 18.7959 | 19.4544 | 20.005 | 20.005 | 0.1515 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2026-01-28 | 3.385% | 0% | 0% | 2.752% | 0.01467% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | 124.0484 | 18.7959 | 2026-01-28 | 18.1136 | 18.7482 | 20.005 | 2026-01-28 | 6.282% | 0.01467% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | FALSE | FALSE
2026-01-29 | 37.4221 | 37.4221 | 38.7339 | 39.8328 | 39.8328 | 0.29855 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2026-01-29 | 3.387% | 0% | 0% | 2.759% | 0.01445% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | 125.3297 | 37.4221 | 2026-01-29 | 36.0648 | 37.329 | 39.8328 | 2026-01-29 | 6.286% | 0.01445% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | FALSE | FALSE
2026-01-30 | 22.7596 | 22.7596 | 23.5577 | 24.2277 | 24.2277 | 0.17972 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2026-01-30 | 3.388% | 0% | 0% | 2.765% | 0.01422% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | 126.624 | 22.7596 | 2026-01-30 | 21.9348 | 22.704 | 24.2277 | 2026-01-30 | 6.289% | 0.01422% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | FALSE | FALSE
2026-01-31 | 25.4975 | 25.4975 | 26.392 | 27.1445 | 27.1445 | 0.19928 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2026-01-31 | 3.39% | 0% | 0% | 2.772% | 0.01398% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | 127.9288 | 25.4975 | 2026-01-31 | 24.5742 | 25.4364 | 27.1445 | 2026-01-31 | 6.292% | 0.01398% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | FALSE | FALSE
2026-02-01 | 60.7678 | 60.7678 | 62.9008 | 64.6985 | 64.7006 | 0.47014 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2026-02-01 | 3.391% | 0% | 0% | 2.779% | 0.01373% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | 129.2414 | 60.7678 | 2026-02-01 | 58.5694 | 60.6252 | 64.6985 | 2026-02-01 | 6.296% | 0.01373% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | FALSE | FALSE
2026-02-02 | 23.0505 | 23.0505 | 23.8599 | 24.5435 | 24.5435 | 0.17653 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2026-02-02 | 3.392% | 0% | 0% | 2.785% | 0.01349% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | 130.5593 | 23.0505 | 2026-02-02 | 22.2173 | 22.9975 | 24.5435 | 2026-02-02 | 6.299% | 0.01349% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | FALSE | FALSE
2026-02-03 | 49.2944 | 49.2944 | 51.0262 | 52.4917 | 52.4924 | 0.37374 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2026-02-03 | 3.394% | 0% | 0% | 2.792% | 0.01324% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | 131.8799 | 49.2944 | 2026-02-03 | 47.5141 | 49.1833 | 52.4917 | 2026-02-03 | 6.303% | 0.01324% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | FALSE | FALSE
2026-02-04 | 45.3077 | 45.3077 | 46.9002 | 48.2504 | 48.2508 | 0.3401 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2026-02-04 | 3.395% | 0% | 0% | 2.798% | 0.01298% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | 133.2007 | 45.3077 | 2026-02-04 | 43.6728 | 45.2077 | 48.2504 | 2026-02-04 | 6.306% | 0.01298% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | FALSE | FALSE
2026-02-05 | 40.332 | 40.332 | 41.7502 | 42.9551 | 42.9551 | 0.29979 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2026-02-05 | 3.397% | 0% | 0% | 2.805% | 0.01273% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | 134.519 | 40.332 | 2026-02-05 | 38.8778 | 40.2448 | 42.9551 | 2026-02-05 | 6.31% | 0.01273% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | FALSE | FALSE
2026-02-06 | 93.018 | 93.018 | 96.2902 | 99.0758 | 99.0826 | 0.68472 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2026-02-06 | 3.398% | 0% | 0% | 2.812% | 0.01247% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | 135.841 | 93.018 | 2026-02-06 | 89.6669 | 92.8212 | 99.0758 | 2026-02-06 | 6.313% | 0.01247% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | FALSE | FALSE
2026-02-07 | 31.3212 | 31.3212 | 32.4235 | 33.3638 | 33.3638 | 0.2283 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2026-02-07 | 3.4% | 0% | 0% | 2.818% | 0.0122% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | 137.1737 | 31.3212 | 2026-02-07 | 30.1938 | 31.2564 | 33.3638 | 2026-02-07 | 6.316% | 0.0122% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | FALSE | FALSE
2026-02-08 | 139.022 | 139.022 | 143.9169 | 148.1004 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2026 | 2026-02-08 | 3.401% | 0% | 0% | 2.825% | 0.0119% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | 138.5162 | 139.022 | 2026-02-08 | 134.0219 | 138.7408 | 148.1004 | 2026-02-08 | 6.32% | 0.0119% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | FALSE | FALSE
2026-02-09 | 139.7889 | 139.7889 | 144.713 | 148.9298 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2026-02-09 | 3.403% | 0% | 0% | 2.831% | 0.01158% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | 139.8674 | 139.7889 | 2026-02-09 | 134.7655 | 139.5126 | 148.9298 | 2026-02-09 | 6.323% | 0.01158% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | FALSE | FALSE
2026-02-10 | 131.1862 | 131.1862 | 135.8092 | 139.7761 | 139.7902 | 0.9289 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2026-02-10 | 3.404% | 0% | 0% | 2.838% | 0.01124% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | 141.2264 | 131.1862 | 2026-02-10 | 126.4758 | 130.9329 | 139.7761 | 2026-02-10 | 6.327% | 0.01124% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | FALSE | FALSE
2026-02-11 | 64.3277 | 64.3277 | 66.5956 | 68.5454 | 68.547 | 0.45109 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2026-02-11 | 3.406% | 0% | 0% | 2.845% | 0.01088% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | 142.592 | 64.3277 | 2026-02-11 | 62.0198 | 64.2064 | 68.5454 | 2026-02-11 | 6.33% | 0.01088% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | FALSE | FALSE
2026-02-12 | 110.9952 | 110.9952 | 114.9102 | 118.2826 | 118.291 | 0.77097 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2026-02-12 | 3.407% | 0% | 0% | 2.851% | 0.0105% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | 143.9632 | 110.9952 | 2026-02-12 | 107.0164 | 110.7911 | 118.2826 | 2026-02-12 | 6.334% | 0.0105% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | FALSE | FALSE
2026-02-13 | 131.7631 | 131.7631 | 136.4127 | 140.4256 | 140.4379 | 0.90658 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2026-02-13 | 3.408% | 0% | 0% | 2.858% | 0.01012% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | 145.3391 | 131.7631 | 2026-02-13 | 127.0438 | 131.5268 | 140.4256 | 2026-02-13 | 6.337% | 0.01012% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | FALSE | FALSE
2026-02-14 | 56.0352 | 56.0352 | 58.0134 | 59.7241 | 59.7248 | 0.38189 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2026-02-14 | 3.41% | 0% | 0% | 2.864% | 0.009738% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | 146.7185 | 56.0352 | 2026-02-14 | 54.0299 | 55.9373 | 59.7241 | 2026-02-14 | 6.34% | 0.009738% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | FALSE | FALSE
2026-02-15 | 71.6803 | 71.6803 | 74.212 | 76.4054 | 76.4073 | 0.48396 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2026-02-15 | 3.411% | 0% | 0% | 2.871% | 0.00937% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | 148.1004 | 71.6803 | 2026-02-15 | 69.1172 | 71.5583 | 76.4054 | 2026-02-15 | 6.344% | 0.00937% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | FALSE | FALSE
2026-02-16 | 35.8831 | 35.8831 | 37.151 | 38.2516 | 38.2516 | 0.24003 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2026-02-16 | 3.413% | 0% | 0% | 2.877% | 0.00901% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | 149.4837 | 35.8831 | 2026-02-16 | 34.6011 | 35.8237 | 38.2516 | 2026-02-16 | 6.347% | 0.00901% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | FALSE | FALSE
2026-02-17 | 50.925 | 50.925 | 52.7252 | 54.2909 | 54.2911 | 0.33752 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2026-02-17 | 3.414% | 0% | 0% | 2.884% | 0.008659% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | 150.8676 | 50.925 | 2026-02-17 | 49.1071 | 50.843 | 54.2909 | 2026-02-17 | 6.351% | 0.008659% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | FALSE | FALSE
2026-02-18 | 122.6396 | 122.6396 | 126.9768 | 130.7563 | 130.7642 | 0.80549 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2026-02-18 | 3.416% | 0% | 0% | 2.89% | 0.008315% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | 152.2509 | 122.6396 | 2026-02-18 | 118.2653 | 122.4478 | 130.7563 | 2026-02-18 | 6.354% | 0.008315% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | FALSE | FALSE
2026-02-19 | 78.0997 | 78.0997 | 80.8629 | 83.2754 | 83.2774 | 0.50833 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2026-02-19 | 3.417% | 0% | 0% | 2.897% | 0.007979% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | 153.6326 | 78.0997 | 2026-02-19 | 75.3163 | 77.981 | 83.2754 | 2026-02-19 | 6.358% | 0.007979% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | FALSE | FALSE
2026-02-20 | 79.2791 | 79.2791 | 82.0853 | 84.54 | 84.5419 | 0.5114 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2026-02-20 | 3.419% | 0% | 0% | 2.904% | 0.007651% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | 155.0164 | 79.2791 | 2026-02-20 | 76.456 | 79.1623 | 84.54 | 2026-02-20 | 6.361% | 0.007651% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | FALSE | FALSE
2026-02-21 | 84.5939 | 84.5939 | 87.5895 | 90.2148 | 90.2171 | 0.54083 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2026-02-21 | 3.42% | 0% | 0% | 2.91% | 0.007335% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | 156.4062 | 84.5939 | 2026-02-21 | 81.5841 | 84.4731 | 90.2148 | 2026-02-21 | 6.364% | 0.007335% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | FALSE | FALSE
2026-02-22 | 127.5159 | 127.5159 | 132.0334 | 136 | 136.007 | 0.80807 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2026-02-22 | 3.422% | 0% | 0% | 2.917% | 0.007042% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | 157.8009 | 127.5159 | 2026-02-22 | 122.9827 | 127.3397 | 136 | 2026-02-22 | 6.368% | 0.007042% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | FALSE | FALSE
2026-02-23 | 142.3867 | 142.3867 | 147.4334 | 151.8728 | 151.8815 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2026-02-23 | 3.423% | 0% | 0% | 2.923% | 0.006771% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | 159.1995 | 142.3867 | 2026-02-23 | 137.3291 | 142.1965 | 151.8728 | 2026-02-23 | 6.371% | 0.006771% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | FALSE | FALSE
2026-02-24 | 90.4767 | 90.4767 | 93.6849 | 96.5123 | 96.5147 | 0.56334 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2026-02-24 | 3.424% | 0% | 0% | 2.93% | 0.006522% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | 160.6008 | 90.4767 | 2026-02-24 | 87.2656 | 90.3599 | 96.5123 | 2026-02-24 | 6.375% | 0.006522% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | FALSE | FALSE
2026-02-25 | 121.729 | 121.729 | 126.0472 | 129.86 | 129.8653 | 0.75138 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2026-02-25 | 3.426% | 0% | 0% | 2.936% | 0.006295% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | 162.004 | 121.729 | 2026-02-25 | 117.4123 | 121.5774 | 129.86 | 2026-02-25 | 6.378% | 0.006295% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | FALSE | FALSE
2026-02-26 | 164.0688 | 164.0688 | 169.8916 | 175.0423 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2026 | 2026-02-26 | 3.427% | 0% | 0% | 2.943% | 0.006088% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | 163.408 | 164.0688 | 2026-02-26 | 158.2555 | 163.872 | 175.0423 | 2026-02-26 | 6.382% | 0.006088% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | FALSE | FALSE
2026-02-27 | 108.7294 | 108.7294 | 112.5899 | 116.0112 | 116.0147 | 0.6597 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2026-02-27 | 3.429% | 0% | 0% | 2.949% | 0.005897% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | 164.8117 | 108.7294 | 2026-02-27 | 104.8802 | 108.604 | 116.0112 | 2026-02-27 | 6.385% | 0.005897% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | FALSE | FALSE
2026-02-28 | 148.542 | 148.542 | 153.8184 | 158.503 | 158.5107 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2026-02-28 | 3.43% | 0% | 0% | 2.956% | 0.005707% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | 166.2142 | 148.542 | 2026-02-28 | 143.2876 | 148.3774 | 158.503 | 2026-02-28 | 6.388% | 0.005707% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | FALSE | FALSE
2026-03-01 | 164.4434 | 164.4434 | 170.2871 | 175.485 | 175.4945 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2026-03-01 | 3.432% | 0% | 0% | 2.962% | 0.00552% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | 167.6144 | 164.4434 | 2026-03-01 | 158.6314 | 164.2686 | 175.485 | 2026-03-01 | 6.392% | 0.00552% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | FALSE | FALSE
2026-03-02 | 54.4337 | 54.4337 | 56.369 | 58.0934 | 58.0935 | 0.32205 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2026-03-02 | 3.433% | 0% | 0% | 2.968% | 0.005335% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | 169.0113 | 54.4337 | 2026-03-02 | 52.5114 | 54.3783 | 58.0934 | 2026-03-02 | 6.395% | 0.005335% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | FALSE | FALSE
2026-03-03 | 140.3852 | 140.3852 | 145.3784 | 149.8359 | 149.8417 | 0.82383 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2026-03-03 | 3.435% | 0% | 0% | 2.975% | 0.005152% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | 170.4039 | 140.3852 | 2026-03-03 | 135.4318 | 140.2488 | 149.8359 | 2026-03-03 | 6.398% | 0.005152% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | FALSE | FALSE
2026-03-04 | 15.7918 | 15.7918 | 16.3537 | 16.8563 | 16.8563 | 0.09192 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2026-03-04 | 3.436% | 0% | 0% | 2.981% | 0.00497% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | 171.7912 | 15.7918 | 2026-03-04 | 15.235 | 15.7772 | 16.8563 | 2026-03-04 | 6.402% | 0.00497% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | FALSE | FALSE
2026-03-05 | 51.1119 | 51.1119 | 52.9314 | 54.5617 | 54.5617 | 0.29514 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2026-03-05 | 3.438% | 0% | 0% | 2.988% | 0.004791% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | 173.172 | 51.1119 | 2026-03-05 | 49.3115 | 51.0669 | 54.5617 | 2026-03-05 | 6.405% | 0.004791% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | FALSE | FALSE
2026-03-06 | 57.2109 | 57.2109 | 59.2484 | 61.0773 | 61.0774 | 0.32774 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2026-03-06 | 3.439% | 0% | 0% | 2.994% | 0.004614% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | 174.5518 | 57.2109 | 2026-03-06 | 55.1973 | 57.1631 | 61.0773 | 2026-03-06 | 6.409% | 0.004614% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | FALSE | FALSE
2026-03-07 | 155.1265 | 155.1265 | 160.6538 | 165.6237 | 165.6298 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2026-03-07 | 3.44% | 0% | 0% | 3.001% | 0.004439% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | 175.9354 | 155.1265 | 2026-03-07 | 149.6712 | 155.004 | 165.6237 | 2026-03-07 | 6.412% | 0.004439% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | FALSE | FALSE
2026-03-08 | 138.9954 | 138.9954 | 143.9501 | 148.4131 | 148.4175 | 0.78385 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2026-03-08 | 3.442% | 0% | 0% | 3.007% | 0.004262% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | 177.321 | 138.9954 | 2026-03-08 | 134.1114 | 138.892 | 148.4131 | 2026-03-08 | 6.415% | 0.004262% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | FALSE | FALSE
2026-03-09 | 124.1653 | 124.1653 | 128.5933 | 132.589 | 132.592 | 0.69479 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2026-03-09 | 3.443% | 0% | 0% | 3.014% | 0.004084% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | 178.707 | 124.1653 | 2026-03-09 | 119.806 | 124.0785 | 132.589 | 2026-03-09 | 6.419% | 0.004084% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | FALSE | FALSE
2026-03-10 | 104.2652 | 104.2652 | 107.9851 | 111.3478 | 111.3496 | 0.57894 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2026-03-10 | 3.445% | 0% | 0% | 3.02% | 0.003903% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | 180.0914 | 104.2652 | 2026-03-10 | 100.6076 | 104.197 | 111.3478 | 2026-03-10 | 6.422% | 0.003903% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | FALSE | FALSE
2026-03-11 | 68.5622 | 68.5622 | 71.0094 | 73.2255 | 73.2258 | 0.3778 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2026-03-11 | 3.446% | 0% | 0% | 3.026% | 0.003722% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | 181.4727 | 68.5622 | 2026-03-11 | 66.159 | 68.5204 | 73.2255 | 2026-03-11 | 6.425% | 0.003722% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | FALSE | FALSE
2026-03-12 | 56.6905 | 56.6905 | 58.7148 | 60.5513 | 60.5514 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2026-03-12 | 3.448% | 0% | 0% | 3.033% | 0.003538% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | 182.8491 | 56.6905 | 2026-03-12 | 54.7051 | 56.6585 | 60.5513 | 2026-03-12 | 6.429% | 0.003538% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | FALSE | FALSE
2026-03-13 | 36.0377 | 36.0377 | 37.3251 | 38.4951 | 38.4951 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2026-03-13 | 3.449% | 0% | 0% | 3.039% | 0.003363% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | 184.2187 | 36.0377 | 2026-03-13 | 34.7766 | 36.019 | 38.4951 | 2026-03-13 | 6.432% | 0.003363% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | FALSE | FALSE
2026-03-14 | 58.2992 | 58.2992 | 60.3828 | 62.2797 | 62.2798 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2026-03-14 | 3.451% | 0% | 0% | 3.046% | 0.0032% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | 185.5799 | 58.2992 | 2026-03-14 | 56.2608 | 58.2716 | 62.2797 | 2026-03-14 | 6.436% | 0.0032% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | FALSE | FALSE
2026-03-15 | 49.25 | 49.25 | 51.0109 | 52.6169 | 52.6169 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2026-03-15 | 3.452% | 0% | 0% | 3.052% | 0.00305% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | 186.9309 | 49.25 | 2026-03-15 | 47.5294 | 49.2288 | 52.6169 | 2026-03-15 | 6.439% | 0.00305% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | FALSE | FALSE
2026-03-16 | 59.3974 | 59.3974 | 61.5221 | 63.4632 | 63.4632 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2026-03-16 | 3.454% | 0% | 0% | 3.059% | 0.002912% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | 188.27 | 59.3974 | 2026-03-16 | 57.324 | 59.3745 | 63.4632 | 2026-03-16 | 6.443% | 0.002912% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | FALSE | FALSE
2026-03-17 | 49.0935 | 49.0935 | 50.8504 | 52.4583 | 52.4583 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2026-03-17 | 3.455% | 0% | 0% | 3.065% | 0.002787% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | 189.5954 | 49.0935 | 2026-03-17 | 47.3812 | 49.0768 | 52.4583 | 2026-03-17 | 6.446% | 0.002787% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | FALSE | FALSE
2026-03-18 | 61.7059 | 61.7059 | 63.9151 | 65.9405 | 65.9406 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2026-03-18 | 3.456% | 0% | 0% | 3.072% | 0.002672% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | 190.9053 | 61.7059 | 2026-03-18 | 59.5554 | 61.6876 | 65.9405 | 2026-03-18 | 6.45% | 0.002672% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | FALSE | FALSE
2026-03-19 | 119.0672 | 119.0672 | 123.3319 | 127.2487 | 127.2502 | 0.61949 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2026-03-19 | 3.458% | 0% | 0% | 3.078% | 0.00257% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | 192.1981 | 119.0672 | 2026-03-19 | 114.921 | 119.0371 | 127.2487 | 2026-03-19 | 6.453% | 0.00257% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | FALSE | FALSE
2026-03-20 | 126.6883 | 126.6883 | 131.2279 | 135.4046 | 135.4063 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2026-03-20 | 3.459% | 0% | 0% | 3.085% | 0.002479% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | 193.4806 | 126.6883 | 2026-03-20 | 122.2802 | 126.6618 | 135.4046 | 2026-03-20 | 6.457% | 0.002479% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | FALSE | FALSE
2026-03-21 | 171.9612 | 171.9612 | 178.1258 | 183.8073 | 183.811 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2026-03-21 | 3.461% | 0% | 0% | 3.091% | 0.002403% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | 194.7594 | 171.9612 | 2026-03-21 | 165.9825 | 171.9328 | 183.8073 | 2026-03-21 | 6.46% | 0.002403% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | FALSE | FALSE
2026-03-22 | 175.8411 | 175.8411 | 182.1475 | 187.9699 | 187.9737 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2026-03-22 | 3.462% | 0% | 0% | 3.098% | 0.002342% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | 196.0327 | 175.8411 | 2026-03-22 | 169.7323 | 175.8196 | 187.9699 | 2026-03-22 | 6.464% | 0.002342% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | FALSE | FALSE
2026-03-23 | 196.3929 | 196.3929 | 203.4395 | 209.9566 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2026-03-23 | 3.464% | 0% | 0% | 3.104% | 0.002296% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | 197.2984 | 196.3929 | 2026-03-23 | 189.5755 | 196.3774 | 209.9566 | 2026-03-23 | 6.468% | 0.002296% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | FALSE | FALSE
2026-03-24 | 193.6238 | 193.6238 | 200.5741 | 207.0134 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2026-03-24 | 3.465% | 0% | 0% | 3.111% | 0.002264% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | 198.5546 | 193.6238 | 2026-03-24 | 186.9077 | 193.6169 | 207.0134 | 2026-03-24 | 6.471% | 0.002264% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | FALSE | FALSE
2026-03-25 | 168.5476 | 168.5476 | 174.6004 | 180.218 | 180.2211 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2026-03-25 | 3.467% | 0% | 0% | 3.117% | 0.002246% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | 199.7993 | 168.5476 | 2026-03-25 | 162.7058 | 168.5488 | 180.218 | 2026-03-25 | 6.475% | 0.002246% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | FALSE | FALSE
2026-03-26 | 190.391 | 190.391 | 197.2311 | 203.5907 | 203.5949 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2026-03-26 | 3.468% | 0% | 0% | 3.124% | 0.002242% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | 201.0307 | 190.391 | 2026-03-26 | 183.7971 | 190.4004 | 203.5907 | 2026-03-26 | 6.479% | 0.002242% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | FALSE | FALSE
2026-03-27 | 186.3538 | 186.3538 | 193.0518 | 199.2901 | 199.2941 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2026-03-27 | 3.47% | 0% | 0% | 3.13% | 0.002262% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | 202.2468 | 186.3538 | 2026-03-27 | 179.9046 | 186.3708 | 199.2901 | 2026-03-27 | 6.483% | 0.002262% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2026-03-28 | 149.1687 | 149.1687 | 154.5325 | 159.5369 | 159.5392 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2026-03-28 | 3.471% | 0% | 0% | 3.137% | 0.002298% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | 203.4455 | 149.1687 | 2026-03-28 | 144.0102 | 149.1885 | 159.5369 | 2026-03-28 | 6.487% | 0.002298% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | FALSE | FALSE
2026-03-29 | 116.948 | 116.948 | 121.155 | 125.0871 | 125.0883 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2026-03-29 | 3.472% | 0% | 0% | 3.143% | 0.002349% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | 204.625 | 116.948 | 2026-03-29 | 112.9067 | 116.9684 | 125.0871 | 2026-03-29 | 6.49% | 0.002349% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | FALSE | FALSE
2026-03-30 | 31.9667 | 31.9667 | 33.1171 | 34.1943 | 34.1943 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2026-03-30 | 3.474% | 0% | 0% | 3.15% | 0.002415% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | 205.7834 | 31.9667 | 2026-03-30 | 30.8628 | 31.9736 | 34.1943 | 2026-03-30 | 6.494% | 0.002415% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | FALSE | FALSE
2026-03-31 | 94.3923 | 94.3923 | 97.7909 | 100.9786 | 100.9791 | 0.45617 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2026-03-31 | 3.475% | 0% | 0% | 3.157% | 0.002497% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | 206.9186 | 94.3923 | 2026-03-31 | 91.1352 | 94.4165 | 100.9786 | 2026-03-31 | 6.498% | 0.002497% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | FALSE | FALSE
2026-04-01 | 134.3327 | 134.3327 | 139.1714 | 143.7179 | 143.7197 | 0.64573 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2026-04-01 | 3.477% | 0% | 0% | 3.163% | 0.002593% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | 208.0288 | 134.3327 | 2026-04-01 | 129.7007 | 134.3726 | 143.7179 | 2026-04-01 | 6.503% | 0.002593% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | FALSE | FALSE
2026-04-02 | 74.0667 | 74.0667 | 76.7358 | 79.2481 | 79.2483 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2026-04-02 | 3.478% | 0% | 0% | 3.17% | 0.002705% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | 209.112 | 74.0667 | 2026-04-02 | 71.5146 | 74.0917 | 79.2481 | 2026-04-02 | 6.507% | 0.002705% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | FALSE | FALSE
2026-04-03 | 105.2677 | 105.2677 | 109.0628 | 112.6413 | 112.6423 | 0.50086 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2026-04-03 | 3.48% | 0% | 0% | 3.177% | 0.002832% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | 210.1702 | 105.2677 | 2026-04-03 | 101.643 | 105.3074 | 112.6413 | 2026-04-03 | 6.511% | 0.002832% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | FALSE | FALSE
2026-04-04 | 197.9365 | 197.9365 | 205.0754 | 211.8191 | 211.8249 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2026-04-04 | 3.481% | 0% | 0% | 3.184% | 0.002979% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | 211.2071 | 197.9365 | 2026-04-04 | 191.1254 | 198.0187 | 211.8191 | 2026-04-04 | 6.515% | 0.002979% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | FALSE | FALSE
2026-04-05 | 212.9417 | 212.9417 | 220.6252 | 227.8962 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2026-04-05 | 3.483% | 0% | 0% | 3.191% | 0.00314% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | 212.223 | 212.9417 | 2026-04-05 | 205.6192 | 213.0385 | 227.8962 | 2026-04-05 | 6.52% | 0.00314% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | FALSE | FALSE
2026-04-06 | 49.5395 | 49.5395 | 51.3278 | 53.0231 | 53.0231 | 0.23233 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2026-04-06 | 3.484% | 0% | 0% | 3.197% | 0.003316% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | 213.2183 | 49.5395 | 2026-04-06 | 47.8371 | 49.5639 | 53.0231 | 2026-04-06 | 6.524% | 0.003316% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | FALSE | FALSE
2026-04-07 | 153.7484 | 153.7484 | 159.3008 | 164.5741 | 164.5776 | 0.71779 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2026-04-07 | 3.486% | 0% | 0% | 3.204% | 0.003508% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | 214.1935 | 153.7484 | 2026-04-07 | 148.4683 | 153.83 | 164.5741 | 2026-04-07 | 6.528% | 0.003508% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | FALSE | FALSE
2026-04-08 | 135.9491 | 135.9491 | 140.8609 | 145.5342 | 145.5367 | 0.63187 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2026-04-08 | 3.487% | 0% | 0% | 3.211% | 0.003714% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | 215.149 | 135.9491 | 2026-04-08 | 131.2832 | 136.0264 | 145.5342 | 2026-04-08 | 6.533% | 0.003714% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | FALSE | FALSE
2026-04-09 | 139.4148 | 139.4148 | 144.4539 | 149.2571 | 149.26 | 0.64517 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2026-04-09 | 3.488% | 0% | 0% | 3.218% | 0.003936% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | 216.0852 | 139.4148 | 2026-04-09 | 134.6329 | 139.4992 | 149.2571 | 2026-04-09 | 6.538% | 0.003936% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | FALSE | FALSE
2026-04-10 | 219.03 | 219.03 | 226.9503 | 234.5134 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2026 | 2026-04-10 | 3.49% | 0% | 0% | 3.225% | 0.004155% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | 217.0025 | 219.03 | 2026-04-10 | 211.522 | 219.1708 | 234.5134 | 2026-04-10 | 6.542% | 0.004155% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | FALSE | FALSE
2026-04-11 | 181.7212 | 181.7212 | 188.2952 | 194.5842 | 194.5907 | 0.83395 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2026-04-11 | 3.491% | 0% | 0% | 3.232% | 0.004359% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | 217.9013 | 181.7212 | 2026-04-11 | 175.4958 | 181.8446 | 194.5842 | 2026-04-11 | 6.547% | 0.004359% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | FALSE | FALSE
2026-04-12 | 152.1161 | 152.1161 | 157.6215 | 162.8978 | 162.902 | 0.69527 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2026-04-12 | 3.493% | 0% | 0% | 3.239% | 0.004551% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | 218.7822 | 152.1161 | 2026-04-12 | 146.9079 | 152.2248 | 162.8978 | 2026-04-12 | 6.552% | 0.004551% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | FALSE | FALSE
2026-04-13 | 36.172 | 36.172 | 37.4817 | 38.7392 | 38.7392 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2026-04-13 | 3.494% | 0% | 0% | 3.246% | 0.004729% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | 219.6454 | 36.172 | 2026-04-13 | 34.9342 | 36.1991 | 38.7392 | 2026-04-13 | 6.557% | 0.004729% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | FALSE | FALSE
2026-04-14 | 167.943 | 167.943 | 174.0264 | 179.8783 | 179.8842 | 0.76166 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2026-04-14 | 3.496% | 0% | 0% | 3.253% | 0.004893% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | 220.4915 | 167.943 | 2026-04-14 | 162.1995 | 168.0748 | 179.8783 | 2026-04-14 | 6.562% | 0.004893% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | FALSE | FALSE
2026-04-15 | 172.2363 | 172.2363 | 178.4779 | 184.4931 | 184.4995 | 0.77821 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2026-04-15 | 3.497% | 0% | 0% | 3.26% | 0.005045% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | 221.3208 | 172.2363 | 2026-04-15 | 166.3491 | 172.3774 | 184.4931 | 2026-04-15 | 6.567% | 0.005045% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | FALSE | FALSE
2026-04-16 | 174.8841 | 174.8841 | 181.2244 | 187.3462 | 187.3529 | 0.78728 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2026-04-16 | 3.499% | 0% | 0% | 3.268% | 0.005184% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | 222.1336 | 174.8841 | 2026-04-16 | 168.9096 | 175.0333 | 187.3462 | 2026-04-16 | 6.572% | 0.005184% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | FALSE | FALSE
2026-04-17 | 222.1949 | 222.1949 | 230.2539 | 238.0497 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2022 | 2026-04-17 | 3.5% | 0% | 0% | 3.275% | 0.00531% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | 222.9291 | 222.1949 | 2026-04-17 | 214.608 | 222.3918 | 238.0497 | 2026-04-17 | 6.578% | 0.00531% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | FALSE | FALSE
2026-04-18 | 136.6253 | 136.6253 | 141.5828 | 146.3875 | 146.391 | 0.61072 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2026-04-18 | 3.501% | 0% | 0% | 3.282% | 0.005415% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | 223.706 | 136.6253 | 2026-04-18 | 131.9625 | 136.7509 | 146.3875 | 2026-04-18 | 6.583% | 0.005415% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | FALSE | FALSE
2026-04-19 | 42.3317 | 42.3317 | 43.8683 | 45.3605 | 45.3605 | 0.18858 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2026-04-19 | 3.503% | 0% | 0% | 3.289% | 0.005497% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | 224.4644 | 42.3317 | 2026-04-19 | 40.8877 | 42.3719 | 45.3605 | 2026-04-19 | 6.588% | 0.005497% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | FALSE | FALSE
2026-04-20 | 41.6951 | 41.6951 | 43.2094 | 44.6825 | 44.6825 | 0.18513 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2026-04-20 | 3.504% | 0% | 0% | 3.297% | 0.005555% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | 225.2047 | 41.6951 | 2026-04-20 | 40.2735 | 41.7361 | 44.6825 | 2026-04-20 | 6.594% | 0.005555% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | FALSE | FALSE
2026-04-21 | 37.7648 | 37.7648 | 39.1369 | 40.4743 | 40.4743 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2026-04-21 | 3.506% | 0% | 0% | 3.304% | 0.005588% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | 225.927 | 37.7648 | 2026-04-21 | 36.4778 | 37.8031 | 40.4743 | 2026-04-21 | 6.6% | 0.005588% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | FALSE | FALSE
2026-04-22 | 112.3013 | 112.3013 | 116.3832 | 120.3696 | 120.3715 | 0.4955 | FALSE | 120.3751 | 2022 | 2026-04-22 | 3.507% | 0% | 0% | 3.312% | 0.005597% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | 226.6315 | 112.3013 | 2026-04-22 | 108.4758 | 112.4187 | 120.3696 | 2026-04-22 | 6.605% | 0.005597% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | FALSE | FALSE
2026-04-23 | 37.0079 | 37.0079 | 38.3537 | 39.6704 | 39.6704 | 0.16279 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2026-04-23 | 3.509% | 0% | 0% | 3.319% | 0.00558% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | 227.3185 | 37.0079 | 2026-04-23 | 35.7478 | 37.0477 | 39.6704 | 2026-04-23 | 6.611% | 0.00558% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | FALSE | FALSE
2026-04-24 | 124.8786 | 124.8786 | 129.4216 | 133.8754 | 133.878 | 0.54772 | FALSE | 133.8816 | 2022 | 2026-04-24 | 3.51% | 0% | 0% | 3.327% | 0.005541% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | 227.9882 | 124.8786 | 2026-04-24 | 120.6283 | 125.0166 | 133.8754 | 2026-04-24 | 6.617% | 0.005541% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | FALSE | FALSE
2026-04-25 | 173.9545 | 173.9545 | 180.2855 | 186.5044 | 186.5111 | 0.76081 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2026-04-25 | 3.512% | 0% | 0% | 3.334% | 0.005499% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | 228.6406 | 173.9545 | 2026-04-25 | 168.0362 | 174.1519 | 186.5044 | 2026-04-25 | 6.623% | 0.005499% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | FALSE | FALSE
2026-04-26 | 224.2348 | 224.2348 | 232.3993 | 240.4348 | 240.4475 | 0.97801 | FALSE | 240.4478 | 2022 | 2026-04-26 | 3.513% | 0% | 0% | 3.342% | 0.005453% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | 229.2761 | 224.2348 | 2026-04-26 | 216.6089 | 224.4957 | 240.4348 | 2026-04-26 | 6.629% | 0.005453% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | FALSE | FALSE
2026-04-27 | 168.3816 | 168.3816 | 174.5151 | 180.5636 | 180.5696 | 0.73241 | FALSE | 180.5725 | 2022 | 2026-04-27 | 3.515% | 0% | 0% | 3.35% | 0.005405% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | 229.8947 | 168.3816 | 2026-04-27 | 162.6574 | 168.5823 | 180.5636 | 2026-04-27 | 6.635% | 0.005405% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | FALSE | FALSE
2026-04-28 | 104.2333 | 104.2333 | 108.0317 | 111.785 | 111.7863 | 0.45219 | FALSE | 111.7898 | 2022 | 2026-04-28 | 3.516% | 0% | 0% | 3.358% | 0.005353% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | 230.4969 | 104.2333 | 2026-04-28 | 100.6911 | 104.3604 | 111.785 | 2026-04-28 | 6.642% | 0.005353% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | FALSE | FALSE
2026-04-29 | 171.5876 | 171.5876 | 177.8432 | 184.0366 | 184.0428 | 0.74252 | FALSE | 184.0455 | 2022 | 2026-04-29 | 3.517% | 0% | 0% | 3.365% | 0.005298% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | 231.0826 | 171.5876 | 2026-04-29 | 165.7584 | 171.8015 | 184.0366 | 2026-04-29 | 6.648% | 0.005298% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | FALSE | FALSE
2026-04-30 | 170.1399 | 170.1399 | 176.3454 | 182.5014 | 182.5074 | 0.73445 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2026-04-30 | 3.519% | 0% | 0% | 3.373% | 0.005239% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | 231.6522 | 170.1399 | 2026-04-30 | 164.3619 | 170.3566 | 182.5014 | 2026-04-30 | 6.655% | 0.005239% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 188.3503 | 188.3503 | 195.2229 | 202.0545 | 202.0621 | 0.81112 | FALSE | 202.0643 | 2022 | 2026-05-01 | 3.52% | 0% | 0% | 3.381% | 0.005176% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | 232.2065 | 188.3503 | 2026-05-01 | 181.9558 | 188.5951 | 202.0545 | 2026-05-01 | 6.661% | 0.005176% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 131.0811 | 131.0811 | 135.8661 | 140.6321 | 140.6348 | 0.56318 | FALSE | 140.6382 | 2022 | 2026-05-02 | 3.522% | 0% | 0% | 3.389% | 0.005104% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | 232.7457 | 131.0811 | 2026-05-02 | 126.6323 | 131.2548 | 140.6321 | 2026-05-02 | 6.668% | 0.005104% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 166.1286 | 166.1286 | 172.1955 | 178.2506 | 178.2559 | 0.71216 | FALSE | 178.2588 | 2022 | 2026-05-03 | 3.523% | 0% | 0% | 3.397% | 0.005029% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | 233.2695 | 166.1286 | 2026-05-03 | 160.4919 | 166.353 | 178.2506 | 2026-05-03 | 6.675% | 0.005029% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 93.0528 | 93.0528 | 96.4525 | 99.8525 | 99.8532 | 0.39802 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2026-05-04 | 3.525% | 0% | 0% | 3.405% | 0.004953% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | 233.7772 | 93.0528 | 2026-05-04 | 89.8965 | 93.1808 | 99.8525 | 2026-05-04 | 6.681% | 0.004953% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 174.0041 | 174.0041 | 180.3641 | 186.7375 | 186.7433 | 0.74274 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2026-05-05 | 3.526% | 0% | 0% | 3.413% | 0.004874% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | 234.2683 | 174.0041 | 2026-05-05 | 168.1034 | 174.2477 | 186.7375 | 2026-05-05 | 6.688% | 0.004874% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 164.4849 | 164.4849 | 170.4995 | 176.5392 | 176.544 | 0.70069 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2026-05-06 | 3.528% | 0% | 0% | 3.421% | 0.004792% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | 234.7425 | 164.4849 | 2026-05-06 | 158.9084 | 164.7192 | 176.5392 | 2026-05-06 | 6.695% | 0.004792% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 196.0447 | 196.0447 | 203.2164 | 210.4329 | 210.4404 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2026-05-07 | 3.529% | 0% | 0% | 3.429% | 0.004707% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | 235.1991 | 196.0447 | 2026-05-07 | 189.3999 | 196.3286 | 210.4329 | 2026-05-07 | 6.703% | 0.004707% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 206.1637 | 206.1637 | 213.7088 | 221.3166 | 221.325 | 0.87491 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2026-05-08 | 3.531% | 0% | 0% | 3.438% | 0.00462% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | 235.6376 | 206.1637 | 2026-05-08 | 199.1775 | 206.467 | 221.3166 | 2026-05-08 | 6.71% | 0.00462% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 227.8057 | 227.8057 | 236.1464 | 244.5738 | 244.5843 | 0.96504 | FALSE | 244.5847 | 2022 | 2026-05-09 | 3.532% | 0% | 0% | 3.446% | 0.004527% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | 236.0576 | 227.8057 | 2026-05-09 | 220.0878 | 228.146 | 244.5738 | 2026-05-09 | 6.717% | 0.004527% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 217.8672 | 217.8672 | 225.8475 | 233.9274 | 233.9366 | 0.92137 | FALSE | 233.9375 | 2022 | 2026-05-10 | 3.533% | 0% | 0% | 3.454% | 0.004429% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | 236.4586 | 217.8672 | 2026-05-10 | 210.4876 | 218.1976 | 233.9274 | 2026-05-10 | 6.724% | 0.004429% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 232.154 | 232.154 | 240.6612 | 249.2925 | 249.303 | 0.98021 | FALSE | 249.3032 | 2022 | 2026-05-11 | 3.535% | 0% | 0% | 3.462% | 0.004325% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | 236.84 | 232.154 | 2026-05-11 | 224.292 | 232.5111 | 249.2925 | 2026-05-11 | 6.732% | 0.004325% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 170.6445 | 170.6445 | 176.9003 | 183.2607 | 183.2653 | 0.7194 | FALSE | 183.2677 | 2022 | 2026-05-12 | 3.536% | 0% | 0% | 3.471% | 0.004214% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | 237.2013 | 170.6445 | 2026-05-12 | 164.8666 | 170.9107 | 183.2607 | 2026-05-12 | 6.739% | 0.004214% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 175.3981 | 175.3981 | 181.8309 | 188.3849 | 188.3898 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2026-05-13 | 3.538% | 0% | 0% | 3.479% | 0.004096% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | 237.5422 | 175.3981 | 2026-05-13 | 169.4603 | 175.6754 | 188.3849 | 2026-05-13 | 6.747% | 0.004096% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 211.173 | 211.173 | 218.9212 | 226.8318 | 226.8394 | 0.88779 | FALSE | 226.8405 | 2022 | 2026-05-14 | 3.539% | 0% | 0% | 3.487% | 0.003972% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | 237.8619 | 211.173 | 2026-05-14 | 204.0253 | 211.5113 | 226.8318 | 2026-05-14 | 6.754% | 0.003972% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 213.9242 | 213.9242 | 221.7767 | 229.8107 | 229.8182 | 0.89824 | FALSE | 229.8192 | 2022 | 2026-05-15 | 3.541% | 0% | 0% | 3.496% | 0.00384% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | 238.157 | 213.9242 | 2026-05-15 | 206.6846 | 214.2714 | 229.8107 | 2026-05-15 | 6.762% | 0.00384% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 213.2458 | 213.2458 | 221.0767 | 229.1054 | 229.1126 | 0.89439 | FALSE | 229.1136 | 2022 | 2026-05-16 | 3.542% | 0% | 0% | 3.504% | 0.003705% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | 238.4255 | 213.2458 | 2026-05-16 | 206.0303 | 213.5962 | 229.1054 | 2026-05-16 | 6.769% | 0.003705% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 225.8087 | 225.8087 | 234.1045 | 242.6276 | 242.6356 | 0.94611 | FALSE | 242.6362 | 2022 | 2026-05-17 | 3.544% | 0% | 0% | 3.513% | 0.003575% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | 238.6694 | 225.8087 | 2026-05-17 | 218.1692 | 226.1844 | 242.6276 | 2026-05-17 | 6.777% | 0.003575% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 215.3332 | 215.3332 | 223.2475 | 231.3958 | 231.4027 | 0.90138 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2026-05-18 | 3.545% | 0% | 0% | 3.521% | 0.003447% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | 238.8907 | 215.3332 | 2026-05-18 | 208.0492 | 215.6958 | 231.3958 | 2026-05-18 | 6.785% | 0.003447% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 227.7564 | 227.7564 | 236.1309 | 244.7711 | 244.7787 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2026-05-19 | 3.547% | 0% | 0% | 3.53% | 0.003324% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | 239.0915 | 227.7564 | 2026-05-19 | 220.0533 | 228.1445 | 244.7711 | 2026-05-19 | 6.793% | 0.003324% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 206.259 | 206.259 | 213.8463 | 221.6908 | 221.6965 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2026-05-20 | 3.548% | 0% | 0% | 3.538% | 0.003204% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | 239.2738 | 206.259 | 2026-05-20 | 199.2839 | 206.6145 | 221.6908 | 2026-05-20 | 6.801% | 0.003204% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 207.6274 | 207.6274 | 215.2682 | 223.1847 | 223.1903 | 0.86713 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2026-05-21 | 3.549% | 0% | 0% | 3.547% | 0.003088% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | 239.4398 | 207.6274 | 2026-05-21 | 200.6068 | 207.9893 | 223.1847 | 2026-05-21 | 6.808% | 0.003088% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 157.0491 | 157.0491 | 162.8311 | 168.8342 | 168.8368 | 0.65548 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2026-05-22 | 3.551% | 0% | 0% | 3.556% | 0.002979% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | 239.5914 | 157.0491 | 2026-05-22 | 151.7395 | 157.3259 | 168.8342 | 2026-05-22 | 6.816% | 0.002979% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 78.3985 | 78.3985 | 81.2861 | 84.2904 | 84.2905 | 0.32702 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2026-05-23 | 3.552% | 0% | 0% | 3.564% | 0.002877% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | 239.7307 | 78.3985 | 2026-05-23 | 75.7483 | 78.5382 | 84.2904 | 2026-05-23 | 6.824% | 0.002877% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 67.9912 | 67.9912 | 70.4965 | 73.1086 | 73.1086 | 0.28345 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2026-05-24 | 3.554% | 0% | 0% | 3.573% | 0.002782% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | 239.8598 | 67.9912 | 2026-05-24 | 65.6931 | 68.1137 | 73.1086 | 2026-05-24 | 6.832% | 0.002782% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 175.8788 | 175.8788 | 182.3622 | 189.1361 | 189.1392 | 0.73288 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2026-05-25 | 3.555% | 0% | 0% | 3.581% | 0.002694% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | 239.9806 | 175.8788 | 2026-05-25 | 169.9347 | 176.199 | 189.1361 | 2026-05-25 | 6.84% | 0.002694% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 112.828 | 112.828 | 116.989 | 121.3454 | 121.3462 | 0.46992 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2026-05-26 | 3.557% | 0% | 0% | 3.59% | 0.002613% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | 240.0953 | 112.828 | 2026-05-26 | 109.0154 | 113.0357 | 121.3454 | 2026-05-26 | 6.848% | 0.002613% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 180.9317 | 180.9317 | 187.6071 | 194.6106 | 194.6138 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2026-05-27 | 3.558% | 0% | 0% | 3.599% | 0.00254% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | 240.2059 | 180.9317 | 2026-05-27 | 174.8185 | 181.2683 | 194.6106 | 2026-05-27 | 6.856% | 0.00254% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 227.8304 | 227.8304 | 236.2396 | 245.0804 | 245.086 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2026-05-28 | 3.56% | 0% | 0% | 3.607% | 0.002475% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | 240.3144 | 227.8304 | 2026-05-28 | 220.1335 | 228.2586 | 245.0804 | 2026-05-28 | 6.864% | 0.002475% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 244.992 | 244.992 | 254.0384 | 263.5689 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2026 | 2026-05-29 | 3.561% | 0% | 0% | 3.616% | 0.002418% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | 240.4177 | 244.992 | 2026-05-29 | 236.7164 | 245.4573 | 263.5689 | 2026-05-29 | 6.872% | 0.002418% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 201.9937 | 201.9937 | 209.4556 | 217.3328 | 217.3368 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2026-05-30 | 3.563% | 0% | 0% | 3.625% | 0.002372% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | 240.5116 | 201.9937 | 2026-05-30 | 195.1715 | 202.3814 | 217.3328 | 2026-05-30 | 6.88% | 0.002372% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 222.4635 | 222.4635 | 230.6851 | 239.382 | 239.387 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2026-05-31 | 3.564% | 0% | 0% | 3.633% | 0.002328% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | 240.5959 | 222.4635 | 2026-05-31 | 214.951 | 222.8949 | 239.382 | 2026-05-31 | 6.887% | 0.002328% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 232.272 | 232.272 | 240.8596 | 249.9624 | 249.9678 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2026-06-01 | 3.565% | 0% | 0% | 3.642% | 0.002288% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | 240.6708 | 232.272 | 2026-06-01 | 224.4294 | 232.7271 | 249.9624 | 2026-06-01 | 6.895% | 0.002288% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 179.7474 | 179.7474 | 186.3959 | 193.4575 | 193.4603 | 0.74665 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2026-06-02 | 3.567% | 0% | 0% | 3.65% | 0.002251% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | 240.7361 | 179.7474 | 2026-06-02 | 173.6793 | 180.1033 | 193.4575 | 2026-06-02 | 6.903% | 0.002251% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 226.3365 | 226.3365 | 234.7118 | 243.6253 | 243.6303 | 0.93996 | FALSE | 243.6306 | 2022 | 2026-06-03 | 3.568% | 0% | 0% | 3.659% | 0.002219% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | 240.792 | 226.3365 | 2026-06-03 | 218.6968 | 226.7893 | 243.6253 | 2026-06-03 | 6.911% | 0.002219% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 108.4022 | 108.4022 | 112.4152 | 116.6946 | 116.6952 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2026-06-04 | 3.57% | 0% | 0% | 3.667% | 0.00219% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | 240.8385 | 108.4022 | 2026-06-04 | 104.7438 | 108.6214 | 116.6946 | 2026-06-04 | 6.918% | 0.00219% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 136.4748 | 136.4748 | 141.5291 | 146.9298 | 146.931 | 0.56657 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2026-06-05 | 3.571% | 0% | 0% | 3.676% | 0.002165% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | 240.8755 | 136.4748 | 2026-06-05 | 131.8699 | 136.7536 | 146.9298 | 2026-06-05 | 6.926% | 0.002165% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 201.8147 | 201.8147 | 209.292 | 217.2975 | 217.3011 | 0.83774 | FALSE | 217.3019 | 2022 | 2026-06-06 | 3.573% | 0% | 0% | 3.684% | 0.002139% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | 240.9031 | 201.8147 | 2026-06-06 | 195.0064 | 202.2314 | 217.2975 | 2026-06-06 | 6.933% | 0.002139% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 106.1813 | 106.1813 | 110.117 | 114.339 | 114.3395 | 0.44072 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2026-06-07 | 3.574% | 0% | 0% | 3.693% | 0.002114% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | 240.9212 | 106.1813 | 2026-06-07 | 102.5999 | 106.4029 | 114.339 | 2026-06-07 | 6.941% | 0.002114% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 89.5421 | 89.5421 | 92.8625 | 96.4313 | 96.4315 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2026-06-08 | 3.576% | 0% | 0% | 3.701% | 0.002088% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | 240.93 | 89.5421 | 2026-06-08 | 86.5226 | 89.731 | 96.4313 | 2026-06-08 | 6.948% | 0.002088% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 184.0245 | 184.0245 | 190.8513 | 198.203 | 198.2057 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2026-06-09 | 3.577% | 0% | 0% | 3.709% | 0.002062% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | 240.9293 | 184.0245 | 2026-06-09 | 177.8202 | 184.4169 | 198.203 | 2026-06-09 | 6.956% | 0.002062% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 240.7545 | 240.7545 | 249.6896 | 259.3301 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2022 | 2026-06-10 | 3.578% | 0% | 0% | 3.717% | 0.002036% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | 240.9193 | 240.7545 | 2026-06-10 | 232.6396 | 241.2736 | 259.3301 | 2026-06-10 | 6.963% | 0.002036% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 232.007 | 232.007 | 240.6211 | 249.9328 | 249.9376 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2022 | 2026-06-11 | 3.58% | 0% | 0% | 3.726% | 0.002009% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | 240.8999 | 232.007 | 2026-06-11 | 224.1889 | 232.5127 | 249.9328 | 2026-06-11 | 6.97% | 0.002009% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 185.472 | 185.472 | 192.3612 | 199.8223 | 199.8249 | 0.76999 | FALSE | 199.8259 | 2022 | 2026-06-12 | 3.581% | 0% | 0% | 3.734% | 0.001982% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | 240.8733 | 185.472 | 2026-06-12 | 179.2237 | 185.8808 | 199.8223 | 2026-06-12 | 6.977% | 0.001982% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 221.8459 | 221.8459 | 230.0896 | 239.0343 | 239.0384 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2026-06-13 | 3.583% | 0% | 0% | 3.742% | 0.001958% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | 240.8411 | 221.8459 | 2026-06-13 | 214.3743 | 222.3404 | 239.0343 | 2026-06-13 | 6.984% | 0.001958% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 208.9674 | 208.9674 | 216.7359 | 225.1803 | 225.1838 | 0.86779 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2026-06-14 | 3.584% | 0% | 0% | 3.75% | 0.001935% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | 240.8022 | 208.9674 | 2026-06-14 | 201.9316 | 209.4385 | 225.1803 | 2026-06-14 | 6.991% | 0.001935% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 226.8505 | 226.8505 | 235.2873 | 244.475 | 244.4793 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2022 | 2026-06-15 | 3.586% | 0% | 0% | 3.758% | 0.001915% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | 240.7557 | 226.8505 | 2026-06-15 | 219.215 | 227.3679 | 244.475 | 2026-06-15 | 6.997% | 0.001915% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 218.3045 | 218.3045 | 226.4268 | 235.2879 | 235.2918 | 0.90695 | FALSE | 235.2923 | 2022 | 2026-06-16 | 3.587% | 0% | 0% | 3.766% | 0.001897% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | 240.7005 | 218.3045 | 2026-06-16 | 210.959 | 218.8081 | 235.2879 | 2026-06-16 | 7.004% | 0.001897% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 220.6697 | 220.6697 | 228.8835 | 237.8603 | 237.8643 | 0.91703 | FALSE | 237.8647 | 2022 | 2026-06-17 | 3.589% | 0% | 0% | 3.774% | 0.001882% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | 240.6357 | 220.6697 | 2026-06-17 | 213.2472 | 221.1848 | 237.8603 | 2026-06-17 | 7.011% | 0.001882% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 231.1677 | 231.1677 | 239.7759 | 249.2002 | 249.2046 | 0.96096 | FALSE | 249.2048 | 2022 | 2026-06-18 | 3.59% | 0% | 0% | 3.782% | 0.001868% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | 240.5601 | 231.1677 | 2026-06-18 | 223.3949 | 231.7137 | 249.2002 | 2026-06-18 | 7.017% | 0.001868% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 234.787 | 234.787 | 243.5337 | 253.1262 | 253.1307 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2022 | 2026-06-19 | 3.592% | 0% | 0% | 3.79% | 0.001861% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | 240.4729 | 234.787 | 2026-06-19 | 226.8955 | 235.3482 | 253.1262 | 2026-06-19 | 7.023% | 0.001861% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 125.9001 | 125.9001 | 130.5923 | 135.7471 | 135.7479 | 0.52376 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2026-06-20 | 3.593% | 0% | 0% | 3.797% | 0.001859% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | 240.3729 | 125.9001 | 2026-06-20 | 121.6701 | 126.2046 | 135.7471 | 2026-06-20 | 7.03% | 0.001859% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 96.3746 | 96.3746 | 99.9679 | 103.9221 | 103.9224 | 0.40112 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2026-06-21 | 3.594% | 0% | 0% | 3.805% | 0.001863% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | 240.2592 | 96.3746 | 2026-06-21 | 93.1379 | 96.6105 | 103.9221 | 2026-06-21 | 7.036% | 0.001863% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 182.7079 | 182.7079 | 189.5229 | 197.0351 | 197.0375 | 0.76086 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2026-06-22 | 3.596% | 0% | 0% | 3.813% | 0.001874% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | 240.1308 | 182.7079 | 2026-06-22 | 176.5744 | 183.1607 | 197.0351 | 2026-06-22 | 7.042% | 0.001874% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 175.6071 | 175.6071 | 182.16 | 189.3952 | 189.3974 | 0.73173 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2026-06-23 | 3.597% | 0% | 0% | 3.82% | 0.001891% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | 239.9866 | 175.6071 | 2026-06-23 | 169.7146 | 176.0477 | 189.3952 | 2026-06-23 | 7.047% | 0.001891% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 159.4262 | 159.4262 | 165.3779 | 171.9598 | 171.9615 | 0.66475 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2026-06-24 | 3.599% | 0% | 0% | 3.828% | 0.001914% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | 239.8256 | 159.4262 | 2026-06-24 | 154.0792 | 159.8312 | 171.9598 | 2026-06-24 | 7.053% | 0.001914% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 151.4261 | 151.4261 | 157.0814 | 163.3457 | 163.3472 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2026-06-25 | 3.6% | 0% | 0% | 3.835% | 0.001944% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | 239.6469 | 151.4261 | 2026-06-25 | 146.3498 | 151.8155 | 163.3457 | 2026-06-25 | 7.059% | 0.001944% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 52.6692 | 52.6692 | 54.6371 | 56.8204 | 56.8204 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2026-06-26 | 3.602% | 0% | 0% | 3.842% | 0.001981% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | 239.4498 | 52.6692 | 2026-06-26 | 50.9045 | 52.8064 | 56.8204 | 2026-06-26 | 7.064% | 0.001981% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 65.89 | 65.89 | 68.3528 | 71.0895 | 71.0895 | 0.27541 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2026-06-27 | 3.603% | 0% | 0% | 3.85% | 0.002024% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | 239.2349 | 65.89 | 2026-06-27 | 63.6834 | 66.0637 | 71.0895 | 2026-06-27 | 7.07% | 0.002024% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 239.5137 | 239.5137 | 248.4701 | 258.4375 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2026 | 2026-06-28 | 3.605% | 0% | 0% | 3.857% | 0.002071% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | 239.0032 | 239.5137 | 2026-06-28 | 231.4969 | 240.1535 | 258.4375 | 2026-06-28 | 7.075% | 0.002071% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 237.5567 | 237.5567 | 246.4436 | 256.3489 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2022 | 2026-06-29 | 3.606% | 0% | 0% | 3.864% | 0.002121% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | 238.7559 | 237.5567 | 2026-06-29 | 229.6098 | 238.1994 | 256.3489 | 2026-06-29 | 7.08% | 0.002121% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 63.9332 | 63.9332 | 66.3259 | 68.9968 | 68.9968 | 0.26806 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2026-06-30 | 3.608% | 0% | 0% | 3.871% | 0.002174% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | 238.4938 | 63.9332 | 2026-06-30 | 61.7956 | 64.1084 | 68.9968 | 2026-06-30 | 7.085% | 0.002174% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 209.6597 | 209.6597 | 217.5096 | 226.2851 | 226.2892 | 0.88011 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2026-07-01 | 3.609% | 0% | 0% | 3.878% | 0.002231% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | 238.2181 | 209.6597 | 2026-07-01 | 202.6541 | 210.2416 | 226.2851 | 2026-07-01 | 7.09% | 0.002231% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 234.1058 | 234.1058 | 242.8746 | 252.6917 | 252.6974 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2022 | 2026-07-02 | 3.61% | 0% | 0% | 3.885% | 0.002291% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | 237.9297 | 234.1058 | 2026-07-02 | 226.288 | 234.7639 | 252.6917 | 2026-07-02 | 7.095% | 0.002291% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 201.8738 | 201.8738 | 209.4384 | 217.9197 | 217.9237 | 0.84953 | FALSE | 217.9246 | 2022 | 2026-07-03 | 3.612% | 0% | 0% | 3.892% | 0.002355% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | 237.6297 | 201.8738 | 2026-07-03 | 195.1365 | 202.4487 | 217.9197 | 2026-07-03 | 7.099% | 0.002355% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 197.3451 | 197.3451 | 204.7431 | 213.0494 | 213.0533 | 0.83156 | FALSE | 213.0542 | 2022 | 2026-07-04 | 3.613% | 0% | 0% | 3.899% | 0.00242% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | 237.319 | 197.3451 | 2026-07-04 | 190.7631 | 197.9144 | 213.0494 | 2026-07-04 | 7.104% | 0.00242% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 230.6533 | 230.6533 | 239.3036 | 249.0295 | 249.0354 | 0.97322 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2026-07-05 | 3.615% | 0% | 0% | 3.906% | 0.002485% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | 236.9987 | 230.6533 | 2026-07-05 | 222.9653 | 231.3273 | 249.0295 | 2026-07-05 | 7.108% | 0.002485% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 188.1352 | 188.1352 | 195.1938 | 203.1412 | 203.1449 | 0.79492 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2026-07-06 | 3.616% | 0% | 0% | 3.912% | 0.00255% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | 236.6698 | 188.1352 | 2026-07-06 | 181.8685 | 188.6921 | 203.1412 | 2026-07-06 | 7.113% | 0.00255% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 228.862 | 228.862 | 237.4523 | 247.1374 | 247.1436 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2022 | 2026-07-07 | 3.618% | 0% | 0% | 3.919% | 0.002615% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | 236.3334 | 228.862 | 2026-07-07 | 221.2439 | 229.5482 | 247.1374 | 2026-07-07 | 7.117% | 0.002615% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 239.459 | 239.459 | 248.4507 | 258.6023 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2026-07-08 | 3.619% | 0% | 0% | 3.926% | 0.002681% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | 235.9903 | 239.459 | 2026-07-08 | 231.4937 | 240.1863 | 258.6023 | 2026-07-08 | 7.121% | 0.002681% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 236.4411 | 236.4411 | 245.3232 | 255.3644 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2026-07-09 | 3.621% | 0% | 0% | 3.932% | 0.002747% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | 235.6417 | 236.4411 | 2026-07-09 | 228.5816 | 237.1685 | 255.3644 | 2026-07-09 | 7.125% | 0.002747% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 225.0654 | 225.0654 | 233.5237 | 243.0984 | 243.1048 | 0.95656 | FALSE | 243.1051 | 2022 | 2026-07-10 | 3.622% | 0% | 0% | 3.939% | 0.002813% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | 235.2851 | 225.0654 | 2026-07-10 | 217.5894 | 225.7668 | 243.0984 | 2026-07-10 | 7.129% | 0.002813% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 228.5534 | 228.5534 | 237.1464 | 246.8862 | 246.893 | 0.97291 | FALSE | 246.8932 | 2022 | 2026-07-11 | 3.623% | 0% | 0% | 3.945% | 0.002886% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | 234.9177 | 228.5534 | 2026-07-11 | 220.967 | 229.2748 | 246.8862 | 2026-07-11 | 7.133% | 0.002886% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 228.3514 | 228.3514 | 236.9403 | 246.6882 | 246.6952 | 0.97361 | FALSE | 246.6954 | 2022 | 2026-07-12 | 3.625% | 0% | 0% | 3.951% | 0.002965% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | 234.54 | 228.3514 | 2026-07-12 | 220.7773 | 229.0814 | 246.6882 | 2026-07-12 | 7.137% | 0.002965% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 226.2658 | 226.2658 | 234.7798 | 244.455 | 244.4621 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2022 | 2026-07-13 | 3.626% | 0% | 0% | 3.958% | 0.003051% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | 234.1522 | 226.2658 | 2026-07-13 | 218.7665 | 226.9984 | 244.455 | 2026-07-13 | 7.141% | 0.003051% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 224.1733 | 224.1733 | 232.6121 | 242.2139 | 242.2211 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2026-07-14 | 3.628% | 0% | 0% | 3.964% | 0.003143% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | 233.7549 | 224.1733 | 2026-07-14 | 216.749 | 224.9083 | 242.2139 | 2026-07-14 | 7.145% | 0.003143% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 215.9999 | 215.9999 | 224.1344 | 233.4015 | 233.4083 | 0.92565 | FALSE | 233.4089 | 2022 | 2026-07-15 | 3.629% | 0% | 0% | 3.97% | 0.003243% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | 233.3484 | 215.9999 | 2026-07-15 | 208.8518 | 216.7171 | 233.4015 | 2026-07-15 | 7.148% | 0.003243% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 220.8708 | 220.8708 | 229.1921 | 238.6839 | 238.6913 | 0.94821 | FALSE | 238.6917 | 2022 | 2026-07-16 | 3.631% | 0% | 0% | 3.977% | 0.003349% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | 232.9331 | 220.8708 | 2026-07-16 | 213.5671 | 221.6133 | 238.6839 | 2026-07-16 | 7.152% | 0.003349% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 220.9637 | 220.9637 | 229.292 | 238.8033 | 238.8111 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2026-07-17 | 3.632% | 0% | 0% | 3.983% | 0.003473% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | 232.5094 | 220.9637 | 2026-07-17 | 213.6627 | 221.7158 | 238.8033 | 2026-07-17 | 7.155% | 0.003473% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 227.4807 | 227.4807 | 236.0582 | 245.866 | 245.8746 | 0.98019 | FALSE | 245.8748 | 2022 | 2026-07-18 | 3.634% | 0% | 0% | 3.989% | 0.003614% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | 232.0777 | 227.4807 | 2026-07-18 | 219.9703 | 228.2646 | 245.866 | 2026-07-18 | 7.159% | 0.003614% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 197.0109 | 197.0109 | 204.4426 | 212.9504 | 212.9567 | 0.8505 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2026-07-19 | 3.635% | 0% | 0% | 3.995% | 0.003773% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | 231.6384 | 197.0109 | 2026-07-19 | 190.5117 | 197.6982 | 212.9504 | 2026-07-19 | 7.162% | 0.003773% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 172.3329 | 172.3329 | 178.8364 | 186.2905 | 186.2951 | 0.7454 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2026-07-20 | 3.637% | 0% | 0% | 4.001% | 0.003949% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | 231.1919 | 172.3329 | 2026-07-20 | 166.6523 | 172.9414 | 186.2905 | 2026-07-20 | 7.166% | 0.003949% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 218.9805 | 218.9805 | 227.2477 | 236.7346 | 236.7437 | 0.94904 | FALSE | 236.7442 | 2022 | 2026-07-21 | 3.638% | 0% | 0% | 4.007% | 0.004143% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | 230.7387 | 218.9805 | 2026-07-21 | 211.7682 | 219.7631 | 236.7346 | 2026-07-21 | 7.169% | 0.004143% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 176.1135 | 176.1135 | 182.7651 | 190.407 | 190.4125 | 0.76477 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2026-07-22 | 3.639% | 0% | 0% | 4.013% | 0.004355% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | 230.279 | 176.1135 | 2026-07-22 | 170.3178 | 176.7505 | 190.407 | 2026-07-22 | 7.172% | 0.004355% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 188.4992 | 188.4992 | 195.6216 | 203.8138 | 203.8208 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2026-07-23 | 3.641% | 0% | 0% | 4.019% | 0.004585% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | 229.8134 | 188.4992 | 2026-07-23 | 182.3011 | 189.1892 | 203.8138 | 2026-07-23 | 7.175% | 0.004585% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 219.4558 | 219.4558 | 227.7513 | 237.3039 | 237.3147 | 0.95688 | FALSE | 237.3152 | 2022 | 2026-07-24 | 3.642% | 0% | 0% | 4.025% | 0.004834% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | 229.3434 | 219.4558 | 2026-07-24 | 212.2457 | 220.2687 | 237.3039 | 2026-07-24 | 7.179% | 0.004834% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 105.449 | 105.449 | 109.4366 | 114.0338 | 114.0352 | 0.46072 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2026-07-25 | 3.644% | 0% | 0% | 4.031% | 0.005102% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | 228.8696 | 105.449 | 2026-07-25 | 101.9874 | 105.8442 | 114.0338 | 2026-07-25 | 7.182% | 0.005102% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 225.1344 | 225.1344 | 233.6515 | 243.4818 | 243.4947 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2026-07-26 | 3.645% | 0% | 0% | 4.037% | 0.005383% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | 228.391 | 225.1344 | 2026-07-26 | 217.7501 | 225.9879 | 243.4818 | 2026-07-26 | 7.185% | 0.005383% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 233.291 | 233.291 | 242.1204 | 252.3226 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2026 | 2026-07-27 | 3.647% | 0% | 0% | 4.043% | 0.005678% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | 227.9067 | 233.291 | 2026-07-27 | 225.6457 | 234.1858 | 252.3226 | 2026-07-27 | 7.188% | 0.005678% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 179.2752 | 179.2752 | 186.0631 | 193.9151 | 193.9232 | 0.7883 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2026-07-28 | 3.648% | 0% | 0% | 4.049% | 0.005985% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | 227.4156 | 179.2752 | 2026-07-28 | 173.4051 | 179.9707 | 193.9151 | 2026-07-28 | 7.191% | 0.005985% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 130.8106 | 130.8106 | 135.7655 | 141.5035 | 141.5071 | 0.57645 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2026-07-29 | 3.65% | 0% | 0% | 4.055% | 0.006306% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | 226.9167 | 130.8106 | 2026-07-29 | 126.531 | 131.3238 | 141.5035 | 2026-07-29 | 7.194% | 0.006306% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 192.2066 | 192.2066 | 199.4901 | 207.9342 | 207.945 | 0.84892 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2026-07-30 | 3.651% | 0% | 0% | 4.061% | 0.006641% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | 226.4089 | 192.2066 | 2026-07-30 | 185.9238 | 192.9692 | 207.9342 | 2026-07-30 | 7.197% | 0.006641% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 224.9696 | 224.9696 | 233.4981 | 243.3965 | 243.4134 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2022 | 2026-07-31 | 3.653% | 0% | 0% | 4.067% | 0.006978% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | 225.8914 | 224.9696 | 2026-07-31 | 217.6221 | 225.8721 | 243.3965 | 2026-07-31 | 7.2% | 0.006978% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 223.7518 | 223.7518 | 232.2377 | 242.0974 | 242.1149 | 0.99285 | FALSE | 242.115 | 2022 | 2026-08-01 | 3.654% | 0% | 0% | 4.073% | 0.007305% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | 225.363 | 223.7518 | 2026-08-01 | 216.4505 | 224.6595 | 242.0974 | 2026-08-01 | 7.203% | 0.007305% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 223.0526 | 223.0526 | 231.5155 | 241.3591 | 241.3773 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2022 | 2026-08-02 | 3.655% | 0% | 0% | 4.078% | 0.007624% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | 224.8229 | 223.0526 | 2026-08-02 | 215.7804 | 223.9673 | 241.3591 | 2026-08-02 | 7.206% | 0.007624% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 217.58 | 217.58 | 225.8386 | 235.4551 | 235.473 | 0.97017 | FALSE | 235.4736 | 2022 | 2026-08-03 | 3.657% | 0% | 0% | 4.084% | 0.007933% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | 224.2699 | 217.58 | 2026-08-03 | 210.4924 | 218.482 | 235.4551 | 2026-08-03 | 7.209% | 0.007933% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 213.7126 | 213.7126 | 221.8277 | 231.2874 | 231.3052 | 0.95534 | FALSE | 231.3061 | 2022 | 2026-08-04 | 3.658% | 0% | 0% | 4.09% | 0.008233% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | 223.7031 | 213.7126 | 2026-08-04 | 206.757 | 214.608 | 231.2874 | 2026-08-04 | 7.212% | 0.008233% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 177.4329 | 177.4329 | 184.1732 | 192.0386 | 192.0502 | 0.79521 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2026-08-05 | 3.66% | 0% | 0% | 4.096% | 0.008524% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | 223.1215 | 177.4329 | 2026-08-05 | 171.6631 | 178.1842 | 192.0386 | 2026-08-05 | 7.214% | 0.008524% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 207.0043 | 207.0043 | 214.8712 | 224.0611 | 224.0788 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2026-08-06 | 3.661% | 0% | 0% | 4.102% | 0.008805% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | 222.524 | 207.0043 | 2026-08-06 | 200.2788 | 207.8901 | 224.0611 | 2026-08-06 | 7.217% | 0.008805% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 217.867 | 217.867 | 226.1501 | 235.8365 | 235.8574 | 0.98176 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2026-08-07 | 3.663% | 0% | 0% | 4.107% | 0.009077% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | 221.9133 | 217.867 | 2026-08-07 | 210.7949 | 218.8091 | 235.8365 | 2026-08-07 | 7.22% | 0.009077% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 220.7466 | 220.7466 | 229.1426 | 238.9714 | 238.9936 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2022 | 2026-08-08 | 3.664% | 0% | 0% | 4.113% | 0.009343% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | 221.2924 | 220.7466 | 2026-08-08 | 213.5873 | 221.711 | 238.9714 | 2026-08-08 | 7.223% | 0.009343% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 212.3337 | 212.3337 | 220.413 | 229.8811 | 229.9019 | 0.96226 | FALSE | 229.9028 | 2022 | 2026-08-09 | 3.666% | 0% | 0% | 4.119% | 0.009602% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | 220.6606 | 212.3337 | 2026-08-09 | 205.4533 | 213.2709 | 229.8811 | 2026-08-09 | 7.226% | 0.009602% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 202.7421 | 202.7421 | 210.4597 | 219.5131 | 219.5323 | 0.92147 | FALSE | 219.5341 | 2022 | 2026-08-10 | 3.667% | 0% | 0% | 4.124% | 0.009854% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | 220.0176 | 202.7421 | 2026-08-10 | 196.1783 | 203.6461 | 219.5131 | 2026-08-10 | 7.228% | 0.009854% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 195.654 | 195.654 | 203.1048 | 211.8544 | 211.8725 | 0.89191 | FALSE | 211.8749 | 2022 | 2026-08-11 | 3.668% | 0% | 0% | 4.13% | 0.0101% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | 219.3627 | 195.654 | 2026-08-11 | 189.3253 | 196.5351 | 211.8544 | 2026-08-11 | 7.231% | 0.0101% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 197.4384 | 197.4384 | 204.9602 | 213.8024 | 213.8214 | 0.90279 | FALSE | 213.8237 | 2022 | 2026-08-12 | 3.67% | 0% | 0% | 4.136% | 0.01034% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | 218.6956 | 197.4384 | 2026-08-12 | 191.0577 | 198.3365 | 213.8024 | 2026-08-12 | 7.234% | 0.01034% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 153.7909 | 153.7909 | 159.6523 | 166.5496 | 166.5598 | 0.70538 | FALSE | 166.5652 | 2022 | 2026-08-13 | 3.671% | 0% | 0% | 4.141% | 0.01057% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | 218.0157 | 153.7909 | 2026-08-13 | 148.8252 | 154.4974 | 166.5496 | 2026-08-13 | 7.236% | 0.01057% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 145.9272 | 145.9272 | 151.4912 | 158.0453 | 158.0543 | 0.67144 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2026-08-14 | 3.673% | 0% | 0% | 4.147% | 0.01078% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | 217.3225 | 145.9272 | 2026-08-14 | 141.2197 | 146.6042 | 158.0453 | 2026-08-14 | 7.239% | 0.01078% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 151.5138 | 151.5138 | 157.2932 | 164.1078 | 164.1181 | 0.69943 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2026-08-15 | 3.674% | 0% | 0% | 4.153% | 0.01098% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | 216.6155 | 151.5138 | 2026-08-15 | 146.6304 | 152.2235 | 164.1078 | 2026-08-15 | 7.242% | 0.01098% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 147.2541 | 147.2541 | 152.8733 | 159.5057 | 159.5155 | 0.68203 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2026-08-16 | 3.676% | 0% | 0% | 4.158% | 0.01117% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | 215.8942 | 147.2541 | 2026-08-16 | 142.5123 | 147.9506 | 159.5057 | 2026-08-16 | 7.244% | 0.01117% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 115.7066 | 115.7066 | 120.1237 | 125.3426 | 125.3474 | 0.53773 | FALSE | 125.3541 | 2022 | 2026-08-17 | 3.677% | 0% | 0% | 4.164% | 0.01135% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | 215.1581 | 115.7066 | 2026-08-17 | 111.984 | 116.2591 | 125.3426 | 2026-08-17 | 7.247% | 0.01135% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 142.2323 | 142.2323 | 147.6643 | 154.0886 | 154.0979 | 0.66334 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2026-08-18 | 3.679% | 0% | 0% | 4.169% | 0.01152% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | 214.4067 | 142.2323 | 2026-08-18 | 137.6605 | 142.9179 | 154.0886 | 2026-08-18 | 7.25% | 0.01152% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 137.2862 | 137.2862 | 142.5314 | 148.7411 | 148.7496 | 0.64257 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2026-08-19 | 3.68% | 0% | 0% | 4.175% | 0.01168% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | 213.6395 | 137.2862 | 2026-08-19 | 132.8774 | 137.9542 | 148.7411 | 2026-08-19 | 7.252% | 0.01168% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 202.3121 | 202.3121 | 210.0449 | 219.2086 | 219.2327 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2026-08-20 | 3.682% | 0% | 0% | 4.18% | 0.01183% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | 212.856 | 202.3121 | 2026-08-20 | 195.821 | 203.3058 | 219.2086 | 2026-08-20 | 7.255% | 0.01183% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 151.1004 | 151.1004 | 156.8782 | 163.7317 | 163.7433 | 0.71251 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2026-08-21 | 3.683% | 0% | 0% | 4.186% | 0.01197% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | 212.0559 | 151.1004 | 2026-08-21 | 146.2569 | 151.8495 | 163.7317 | 2026-08-21 | 7.257% | 0.01197% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 107.7734 | 107.7734 | 111.8961 | 116.7912 | 116.7955 | 0.51015 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2026-08-22 | 3.684% | 0% | 0% | 4.191% | 0.01206% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | 211.2395 | 107.7734 | 2026-08-22 | 104.3219 | 108.3126 | 116.7912 | 2026-08-22 | 7.26% | 0.01206% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 191.0114 | 191.0114 | 198.3212 | 207.009 | 207.0307 | 0.9078 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2026-08-23 | 3.686% | 0% | 0% | 4.197% | 0.0121% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | 210.4075 | 191.0114 | 2026-08-23 | 184.8998 | 191.9758 | 207.009 | 2026-08-23 | 7.262% | 0.0121% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 196.2807 | 196.2807 | 203.7953 | 212.7349 | 212.7583 | 0.93662 | FALSE | 212.7599 | 2022 | 2026-08-24 | 3.687% | 0% | 0% | 4.202% | 0.01209% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | 209.5603 | 196.2807 | 2026-08-24 | 190.0064 | 197.2807 | 212.7349 | 2026-08-24 | 7.265% | 0.01209% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 127.3711 | 127.3711 | 132.2495 | 138.0585 | 138.0659 | 0.61027 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2026-08-25 | 3.689% | 0% | 0% | 4.208% | 0.01202% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | 208.6984 | 127.3711 | 2026-08-25 | 123.3034 | 128.0259 | 138.0585 | 2026-08-25 | 7.267% | 0.01202% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 167.3486 | 167.3486 | 173.7608 | 181.4034 | 181.419 | 0.80522 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2026-08-26 | 3.69% | 0% | 0% | 4.213% | 0.01189% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | 207.8223 | 167.3486 | 2026-08-26 | 162.0091 | 168.2167 | 181.4034 | 2026-08-26 | 7.269% | 0.01189% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 196.8543 | 196.8543 | 204.4001 | 213.4023 | 213.4256 | 0.95129 | FALSE | 213.4267 | 2022 | 2026-08-27 | 3.692% | 0% | 0% | 4.218% | 0.01171% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | 206.9326 | 196.8543 | 2026-08-27 | 190.5793 | 197.8845 | 213.4023 | 2026-08-27 | 7.272% | 0.01171% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 198.7631 | 198.7631 | 206.3852 | 215.4869 | 215.5104 | 0.96472 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2026-08-28 | 3.693% | 0% | 0% | 4.224% | 0.01148% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | 206.0297 | 198.7631 | 2026-08-28 | 192.4332 | 199.8125 | 215.4869 | 2026-08-28 | 7.274% | 0.01148% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 137.6477 | 137.6477 | 142.9283 | 149.2398 | 149.2487 | 0.67104 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2026-08-29 | 3.695% | 0% | 0% | 4.229% | 0.01122% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | 205.1141 | 137.6477 | 2026-08-29 | 133.2682 | 138.3808 | 149.2398 | 2026-08-29 | 7.276% | 0.01122% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 194.9073 | 194.9073 | 202.3875 | 211.3364 | 211.358 | 0.95455 | FALSE | 211.359 | 2022 | 2026-08-30 | 3.696% | 0% | 0% | 4.234% | 0.01093% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | 204.1863 | 194.9073 | 2026-08-30 | 188.7119 | 195.9545 | 211.3364 | 2026-08-30 | 7.278% | 0.01093% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 105.1704 | 105.1704 | 109.2084 | 114.0435 | 114.0473 | 0.51741 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2026-08-31 | 3.697% | 0% | 0% | 4.24% | 0.0106% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | 203.2469 | 105.1704 | 2026-08-31 | 101.8307 | 105.7404 | 114.0435 | 2026-08-31 | 7.281% | 0.0106% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 158.4299 | 158.4299 | 164.5151 | 171.8083 | 171.8205 | 0.78313 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2026-09-01 | 3.699% | 0% | 0% | 4.245% | 0.01025% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | 202.2962 | 158.4299 | 2026-09-01 | 153.4037 | 159.2959 | 171.8083 | 2026-09-01 | 7.283% | 0.01025% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 157.6941 | 157.6941 | 163.7536 | 171.0224 | 171.034 | 0.78322 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2026-09-02 | 3.7% | 0% | 0% | 4.25% | 0.009855% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | 201.335 | 157.6941 | 2026-09-02 | 152.6961 | 158.5635 | 171.0224 | 2026-09-02 | 7.285% | 0.009855% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 150.4181 | 150.4181 | 156.2003 | 163.1427 | 163.1526 | 0.7507 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2026-09-03 | 3.702% | 0% | 0% | 4.255% | 0.00943% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | 200.3635 | 150.4181 | 2026-09-03 | 145.6553 | 151.2545 | 163.1427 | 2026-09-03 | 7.287% | 0.00943% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 192.012 | 192.012 | 199.3961 | 208.2696 | 208.2873 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2026-09-04 | 3.703% | 0% | 0% | 4.261% | 0.008971% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 199.3801 | 192.012 | 2026-09-04 | 185.9381 | 193.0887 | 208.2696 | 2026-09-04 | 7.289% | 0.008971% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 166.2754 | 166.2754 | 172.6725 | 180.3664 | 180.3782 | 0.83814 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2026-09-05 | 3.705% | 0% | 0% | 4.266% | 0.0085% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 198.3828 | 166.2754 | 2026-09-05 | 161.0209 | 167.2158 | 180.3664 | 2026-09-05 | 7.291% | 0.0085% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 180.8429 | 180.8429 | 187.8032 | 196.1817 | 196.1957 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2026-09-06 | 3.706% | 0% | 0% | 4.271% | 0.008059% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | 197.372 | 180.8429 | 2026-09-06 | 175.1336 | 181.8742 | 196.1817 | 2026-09-06 | 7.293% | 0.008059% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 144.9674 | 144.9674 | 150.5492 | 157.2741 | 157.2816 | 0.7383 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2026-09-07 | 3.708% | 0% | 0% | 4.276% | 0.007646% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | 196.3483 | 144.9674 | 2026-09-07 | 140.3953 | 145.801 | 157.2741 | 2026-09-07 | 7.295% | 0.007646% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 156.217 | 156.217 | 162.2344 | 169.4902 | 169.499 | 0.79982 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2026-09-08 | 3.709% | 0% | 0% | 4.281% | 0.007264% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | 195.3121 | 156.217 | 2026-09-08 | 151.2951 | 157.1229 | 169.4902 | 2026-09-08 | 7.297% | 0.007264% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 86.4645 | 86.4645 | 89.7964 | 93.8174 | 93.8188 | 0.44506 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2026-09-09 | 3.711% | 0% | 0% | 4.286% | 0.006911% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | 194.2639 | 86.4645 | 2026-09-09 | 83.743 | 86.9701 | 93.8174 | 2026-09-09 | 7.299% | 0.006911% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 189.0083 | 189.0083 | 196.2947 | 205.0952 | 205.1083 | 0.97828 | FALSE | 205.1086 | 2022 | 2026-09-10 | 3.712% | 0% | 0% | 4.291% | 0.006589% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 193.2044 | 189.0083 | 2026-09-10 | 183.0652 | 190.1225 | 205.0952 | 2026-09-10 | 7.3% | 0.006589% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 189.1022 | 189.1022 | 196.3952 | 205.2108 | 205.2235 | 0.98422 | FALSE | 205.2236 | 2022 | 2026-09-11 | 3.713% | 0% | 0% | 4.296% | 0.006311% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 192.1339 | 189.1022 | 2026-09-11 | 183.1623 | 190.2262 | 205.2108 | 2026-09-11 | 7.302% | 0.006311% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 146.3591 | 146.3591 | 152.006 | 158.8372 | 158.8436 | 0.76605 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2026-09-12 | 3.715% | 0% | 0% | 4.301% | 0.006068% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | 191.0529 | 146.3591 | 2026-09-12 | 141.7666 | 147.2362 | 158.8372 | 2026-09-12 | 7.304% | 0.006068% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 62.0599 | 62.0599 | 64.4553 | 67.3554 | 67.3555 | 0.32668 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2026-09-13 | 3.716% | 0% | 0% | 4.306% | 0.00586% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | 189.9621 | 62.0599 | 2026-09-13 | 60.1146 | 62.4349 | 67.3554 | 2026-09-13 | 7.305% | 0.00586% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 148.4296 | 148.4296 | 154.161 | 161.1054 | 161.1117 | 0.7859 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2026-09-14 | 3.718% | 0% | 0% | 4.31% | 0.005688% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | 188.8618 | 148.4296 | 2026-09-14 | 143.7818 | 149.3337 | 161.1054 | 2026-09-14 | 7.307% | 0.005688% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 160.7061 | 160.7061 | 166.9139 | 174.4416 | 174.4493 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2026-09-15 | 3.719% | 0% | 0% | 4.315% | 0.005551% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 187.7527 | 160.7061 | 2026-09-15 | 155.6791 | 161.6929 | 174.4416 | 2026-09-15 | 7.308% | 0.005551% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 117.5353 | 117.5353 | 122.0774 | 127.5892 | 127.5925 | 0.62974 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2026-09-16 | 3.721% | 0% | 0% | 4.32% | 0.005451% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | 186.6352 | 117.5353 | 2026-09-16 | 113.8627 | 118.2628 | 127.5892 | 2026-09-16 | 7.31% | 0.005451% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 193.6729 | 193.6729 | 201.1603 | 210.2532 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2026 | 2026-09-17 | 3.722% | 0% | 0% | 4.325% | 0.005388% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | 185.5097 | 193.6729 | 2026-09-17 | 187.6277 | 194.8815 | 210.2532 | 2026-09-17 | 7.311% | 0.005388% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 184.2381 | 184.2381 | 191.3637 | 200.0234 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2022 | 2026-09-18 | 3.724% | 0% | 0% | 4.329% | 0.005362% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | 184.3722 | 184.2381 | 2026-09-18 | 178.4937 | 185.3971 | 200.0234 | 2026-09-18 | 7.312% | 0.005362% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 184.3238 | 184.3238 | 191.4555 | 200.129 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2026 | 2026-09-19 | 3.725% | 0% | 0% | 4.334% | 0.005395% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | 183.219 | 184.3238 | 2026-09-19 | 178.5829 | 185.4926 | 200.129 | 2026-09-19 | 7.314% | 0.005395% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 190.3516 | 190.3516 | 197.7196 | 206.6867 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2026 | 2026-09-20 | 3.726% | 0% | 0% | 4.339% | 0.005463% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | 182.0517 | 190.3516 | 2026-09-20 | 184.4296 | 191.5683 | 206.6867 | 2026-09-20 | 7.315% | 0.005463% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 185.1125 | 185.1125 | 192.2805 | 201.0104 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2026 | 2026-09-21 | 3.728% | 0% | 0% | 4.343% | 0.005567% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | 180.8721 | 185.1125 | 2026-09-21 | 179.3598 | 186.3051 | 201.0104 | 2026-09-21 | 7.316% | 0.005567% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 179.8802 | 179.8802 | 186.8485 | 195.3409 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2026 | 2026-09-22 | 3.729% | 0% | 0% | 4.347% | 0.005706% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | 179.6817 | 179.8802 | 2026-09-22 | 174.2965 | 181.0484 | 195.3409 | 2026-09-22 | 7.317% | 0.005706% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 124.7184 | 124.7184 | 129.5518 | 135.4462 | 135.4507 | 0.69875 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2026-09-23 | 3.731% | 0% | 0% | 4.352% | 0.005883% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | 178.4821 | 124.7184 | 2026-09-23 | 120.8514 | 125.5348 | 135.4462 | 2026-09-23 | 7.318% | 0.005883% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 78.6496 | 78.6496 | 81.6989 | 85.4199 | 85.421 | 0.44364 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2026-09-24 | 3.732% | 0% | 0% | 4.356% | 0.006096% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 177.275 | 78.6496 | 2026-09-24 | 76.2138 | 79.1686 | 85.4199 | 2026-09-24 | 7.318% | 0.006096% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 136.2541 | 136.2541 | 141.5387 | 147.9919 | 147.9982 | 0.77388 | FALSE | 148.0003 | 2022 | 2026-09-25 | 3.734% | 0% | 0% | 4.36% | 0.006344% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | 176.062 | 136.2541 | 2026-09-25 | 132.0391 | 137.1602 | 147.9919 | 2026-09-25 | 7.319% | 0.006344% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 139.0219 | 139.0219 | 144.4161 | 151.0071 | 151.0142 | 0.7951 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2026-09-26 | 3.735% | 0% | 0% | 4.365% | 0.006614% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | 174.8446 | 139.0219 | 2026-09-26 | 134.7264 | 139.9539 | 151.0071 | 2026-09-26 | 7.32% | 0.006614% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 67.5672 | 67.5672 | 70.1899 | 73.3965 | 73.3971 | 0.38913 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2026-09-27 | 3.737% | 0% | 0% | 4.369% | 0.006904% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | 173.6246 | 67.5672 | 2026-09-27 | 65.4819 | 68.0237 | 73.3965 | 2026-09-27 | 7.32% | 0.006904% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 69.1732 | 69.1732 | 71.8593 | 75.1454 | 75.1462 | 0.4012 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2026-09-28 | 3.738% | 0% | 0% | 4.373% | 0.007216% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | 172.4036 | 69.1732 | 2026-09-28 | 67.0409 | 69.6442 | 75.1454 | 2026-09-28 | 7.321% | 0.007216% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 93.2485 | 93.2485 | 96.871 | 101.3051 | 101.3078 | 0.5447 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2026-09-29 | 3.74% | 0% | 0% | 4.377% | 0.007548% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | 171.1831 | 93.2485 | 2026-09-29 | 90.3776 | 93.8885 | 101.3051 | 2026-09-29 | 7.321% | 0.007548% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 102.8347 | 102.8347 | 106.8312 | 111.7259 | 111.7298 | 0.60501 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2026-09-30 | 3.741% | 0% | 0% | 4.381% | 0.007902% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | 169.9648 | 102.8347 | 2026-09-30 | 99.6725 | 103.5462 | 111.7259 | 2026-09-30 | 7.321% | 0.007902% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 142.8089 | 142.8089 | 148.3612 | 155.1649 | 155.175 | 0.84626 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2026-10-01 | 3.742% | 0% | 0% | 4.385% | 0.008277% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | 168.7503 | 142.8089 | 2026-10-01 | 138.4229 | 143.8047 | 155.1649 | 2026-10-01 | 7.321% | 0.008277% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 156.4625 | 156.4625 | 162.5481 | 170.0093 | 170.0227 | 0.9339 | FALSE | 170.0236 | 2022 | 2026-10-02 | 3.744% | 0% | 0% | 4.389% | 0.008674% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | 167.536 | 156.4625 | 2026-10-02 | 151.6633 | 157.5622 | 170.0093 | 2026-10-02 | 7.321% | 0.008674% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 145.7862 | 145.7862 | 151.4588 | 158.4173 | 158.4291 | 0.87654 | FALSE | 158.4309 | 2022 | 2026-10-03 | 3.745% | 0% | 0% | 4.392% | 0.009079% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | 166.3178 | 145.7862 | 2026-10-03 | 141.3201 | 146.8189 | 158.4173 | 2026-10-03 | 7.321% | 0.009079% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 167.1582 | 167.1582 | 173.665 | 181.6507 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2026 | 2026-10-04 | 3.747% | 0% | 0% | 4.396% | 0.009472% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | 165.0962 | 167.1582 | 2026-10-04 | 162.0439 | 168.3516 | 181.6507 | 2026-10-04 | 7.321% | 0.009472% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 171.2659 | 171.2659 | 177.9353 | 186.1244 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2026 | 2026-10-05 | 3.748% | 0% | 0% | 4.4% | 0.009851% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | 163.8717 | 171.2659 | 2026-10-05 | 166.0327 | 172.4983 | 186.1244 | 2026-10-05 | 7.321% | 0.009851% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 54.5676 | 54.5676 | 56.6934 | 59.3048 | 59.3051 | 0.33547 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2026-10-06 | 3.75% | 0% | 0% | 4.403% | 0.01022% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | 162.6448 | 54.5676 | 2026-10-06 | 52.9024 | 54.9633 | 59.3048 | 2026-10-06 | 7.321% | 0.01022% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 124.461 | 124.461 | 129.3116 | 135.2729 | 135.2825 | 0.77103 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2026-10-07 | 3.751% | 0% | 0% | 4.407% | 0.01057% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | 161.4159 | 124.461 | 2026-10-07 | 120.668 | 125.3708 | 135.2729 | 2026-10-07 | 7.32% | 0.01057% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 72.3987 | 72.3987 | 75.2214 | 78.692 | 78.6938 | 0.45193 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2026-10-08 | 3.753% | 0% | 0% | 4.41% | 0.0109% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | 160.1857 | 72.3987 | 2026-10-08 | 70.1953 | 72.9321 | 78.692 | 2026-10-08 | 7.32% | 0.0109% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 156.9333 | 156.9333 | 163.0544 | 170.5833 | 170.6021 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2022 | 2026-10-09 | 3.754% | 0% | 0% | 4.414% | 0.01124% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | 158.9545 | 156.9333 | 2026-10-09 | 152.1636 | 158.0986 | 170.5833 | 2026-10-09 | 7.319% | 0.01124% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 135.1908 | 135.1908 | 140.4659 | 146.9568 | 146.9704 | 0.85712 | FALSE | 146.9728 | 2022 | 2026-10-10 | 3.755% | 0% | 0% | 4.417% | 0.01158% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | 157.723 | 135.1908 | 2026-10-10 | 131.0875 | 136.2026 | 146.9568 | 2026-10-10 | 7.318% | 0.01158% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 91.4363 | 91.4363 | 95.0056 | 99.3991 | 99.4039 | 0.58425 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2026-10-11 | 3.757% | 0% | 0% | 4.42% | 0.01192% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | 156.4915 | 91.4363 | 2026-10-11 | 88.6649 | 92.126 | 99.3991 | 2026-10-11 | 7.317% | 0.01192% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 123.0006 | 123.0006 | 127.804 | 133.7186 | 133.7301 | 0.79219 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2026-10-12 | 3.758% | 0% | 0% | 4.423% | 0.01226% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | 155.2605 | 123.0006 | 2026-10-12 | 119.2778 | 123.9357 | 133.7186 | 2026-10-12 | 7.316% | 0.01226% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 97.5277 | 97.5277 | 101.3378 | 106.031 | 106.0374 | 0.63313 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2026-10-13 | 3.76% | 0% | 0% | 4.426% | 0.01261% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | 154.0307 | 97.5277 | 2026-10-13 | 94.58 | 98.275 | 106.031 | 2026-10-13 | 7.315% | 0.01261% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 73.7409 | 73.7409 | 76.6229 | 80.174 | 80.1767 | 0.48254 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2026-10-14 | 3.761% | 0% | 0% | 4.429% | 0.01295% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | 152.8024 | 73.7409 | 2026-10-14 | 71.5154 | 74.3104 | 80.174 | 2026-10-14 | 7.314% | 0.01295% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 153.5255 | 153.5255 | 159.5281 | 166.9265 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2026 | 2026-10-15 | 3.763% | 0% | 0% | 4.432% | 0.0133% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | 151.5762 | 153.5255 | 2026-10-15 | 148.8986 | 154.7203 | 166.9265 | 2026-10-15 | 7.312% | 0.0133% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 134.5572 | 134.5572 | 139.8202 | 146.309 | 146.326 | 0.89495 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2026-10-16 | 3.764% | 0% | 0% | 4.435% | 0.01365% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | 150.3485 | 134.5572 | 2026-10-16 | 130.5079 | 135.6126 | 146.309 | 2026-10-16 | 7.311% | 0.01365% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 78.8287 | 78.8287 | 81.9132 | 85.7171 | 85.7211 | 0.52859 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2026-10-17 | 3.766% | 0% | 0% | 4.438% | 0.01403% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | 149.1162 | 78.8287 | 2026-10-17 | 76.4599 | 79.4518 | 85.7171 | 2026-10-17 | 7.309% | 0.01403% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 141.3821 | 141.3821 | 146.9165 | 153.7435 | 153.7643 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2026-10-18 | 3.767% | 0% | 0% | 4.44% | 0.01445% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | 147.8805 | 141.3821 | 2026-10-18 | 137.14 | 142.5083 | 153.7435 | 2026-10-18 | 7.308% | 0.01445% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 69.2212 | 69.2212 | 71.9319 | 75.2765 | 75.2793 | 0.47199 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2026-10-19 | 3.768% | 0% | 0% | 4.443% | 0.01492% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | 146.6428 | 69.2212 | 2026-10-19 | 67.1473 | 69.7768 | 75.2765 | 2026-10-19 | 7.306% | 0.01492% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 29.8669 | 29.8669 | 31.037 | 32.481 | 32.481 | 0.20537 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2026-10-20 | 3.77% | 0% | 0% | 4.446% | 0.01543% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | 145.4044 | 29.8669 | 2026-10-20 | 28.9734 | 30.1085 | 32.481 | 2026-10-20 | 7.304% | 0.01543% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 72.0634 | 72.0634 | 74.8877 | 78.374 | 78.3776 | 0.49981 | FALSE | 78.3839 | 2022 | 2026-10-21 | 3.771% | 0% | 0% | 4.448% | 0.01598% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | 144.1665 | 72.0634 | 2026-10-21 | 69.9109 | 72.6509 | 78.374 | 2026-10-21 | 7.302% | 0.01598% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 134.7827 | 134.7827 | 140.0672 | 146.5916 | 146.6139 | 0.94298 | FALSE | 146.6154 | 2022 | 2026-10-22 | 3.773% | 0% | 0% | 4.451% | 0.01658% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | 142.9305 | 134.7827 | 2026-10-22 | 130.7631 | 135.89 | 146.5916 | 2026-10-22 | 7.3% | 0.01658% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 65.4122 | 65.4122 | 67.9779 | 71.1461 | 71.1489 | 0.46157 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2026-10-23 | 3.774% | 0% | 0% | 4.453% | 0.01719% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | 141.6978 | 65.4122 | 2026-10-23 | 63.4644 | 65.9537 | 71.1461 | 2026-10-23 | 7.298% | 0.01719% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 109.8304 | 109.8304 | 114.14 | 119.4627 | 119.4774 | 0.78184 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2026-10-24 | 3.776% | 0% | 0% | 4.456% | 0.0178% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | 140.4696 | 109.8304 | 2026-10-24 | 106.565 | 110.7466 | 119.4627 | 2026-10-24 | 7.296% | 0.0178% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 92.257 | 92.257 | 95.8785 | 100.352 | 100.3616 | 0.66248 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2026-10-25 | 3.777% | 0% | 0% | 4.458% | 0.0184% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | 139.2473 | 92.257 | 2026-10-25 | 89.5184 | 93.0324 | 100.352 | 2026-10-25 | 7.294% | 0.0184% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 53.3154 | 53.3154 | 55.4091 | 57.9958 | 57.9971 | 0.38619 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2026-10-26 | 3.779% | 0% | 0% | 4.46% | 0.01901% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | 138.0321 | 53.3154 | 2026-10-26 | 51.7352 | 53.7669 | 57.9958 | 2026-10-26 | 7.292% | 0.01901% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 65.4841 | 65.4841 | 68.0567 | 71.2355 | 71.239 | 0.47853 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2026-10-27 | 3.78% | 0% | 0% | 4.462% | 0.01961% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | 136.8254 | 65.4841 | 2026-10-27 | 63.5463 | 66.0428 | 71.2355 | 2026-10-27 | 7.289% | 0.01961% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 70.2325 | 70.2325 | 72.9927 | 76.4038 | 76.4086 | 0.51776 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2026-10-28 | 3.782% | 0% | 0% | 4.465% | 0.0202% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | 135.6285 | 70.2325 | 2026-10-28 | 68.1575 | 70.8362 | 76.4038 | 2026-10-28 | 7.287% | 0.0202% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 110.6412 | 110.6412 | 114.9914 | 120.3679 | 120.3866 | 0.82292 | FALSE | 120.3911 | 2022 | 2026-10-29 | 3.783% | 0% | 0% | 4.467% | 0.0208% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | 134.4426 | 110.6412 | 2026-10-29 | 107.3776 | 111.5994 | 120.3679 | 2026-10-29 | 7.285% | 0.0208% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 103.8507 | 103.8507 | 107.9354 | 112.9846 | 113.0011 | 0.77925 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2026-10-30 | 3.784% | 0% | 0% | 4.469% | 0.02139% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | 133.2616 | 103.8507 | 2026-10-30 | 100.7922 | 104.7567 | 112.9846 | 2026-10-30 | 7.282% | 0.02139% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 93.3128 | 93.3128 | 96.9845 | 101.5237 | 101.5366 | 0.70642 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2026-10-31 | 3.786% | 0% | 0% | 4.471% | 0.02195% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | 132.0799 | 93.3128 | 2026-10-31 | 90.5691 | 94.1328 | 101.5237 | 2026-10-31 | 7.28% | 0.02195% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 96.209 | 96.209 | 99.9962 | 104.6785 | 104.6931 | 0.73492 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2026-11-01 | 3.787% | 0% | 0% | 4.473% | 0.02244% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | 130.8995 | 96.209 | 2026-11-01 | 93.3846 | 97.0606 | 104.6785 | 2026-11-01 | 7.277% | 0.02244% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 115.61 | 115.61 | 120.1627 | 125.7921 | 125.8164 | 0.89118 | FALSE | 125.8197 | 2022 | 2026-11-02 | 3.789% | 0% | 0% | 4.475% | 0.02288% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | 129.7221 | 115.61 | 2026-11-02 | 112.2215 | 116.6407 | 125.7921 | 2026-11-02 | 7.275% | 0.02288% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 39.4029 | 39.4029 | 40.9552 | 42.8748 | 42.8749 | 0.30645 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2026-11-03 | 3.79% | 0% | 0% | 4.477% | 0.02326% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | 128.5498 | 39.4029 | 2026-11-03 | 38.2498 | 39.7567 | 42.8748 | 2026-11-03 | 7.273% | 0.02326% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 63.8484 | 63.8484 | 66.3648 | 69.4769 | 69.4816 | 0.50114 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2026-11-04 | 3.792% | 0% | 0% | 4.479% | 0.02357% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | 127.3844 | 63.8484 | 2026-11-04 | 61.983 | 64.4258 | 69.4769 | 2026-11-04 | 7.27% | 0.02357% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 123.7752 | 123.7752 | 128.6552 | 134.6913 | 134.7225 | 0.98056 | FALSE | 134.7232 | 2022 | 2026-11-05 | 3.793% | 0% | 0% | 4.481% | 0.02383% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | 126.2278 | 123.7752 | 2026-11-05 | 120.1647 | 124.9024 | 134.6913 | 2026-11-05 | 7.268% | 0.02383% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 125.8646 | 125.8646 | 130.829 | 136.97 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2026 | 2026-11-06 | 3.795% | 0% | 0% | 4.483% | 0.02403% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | 125.0819 | 125.8646 | 2026-11-06 | 122.199 | 127.0188 | 136.97 | 2026-11-06 | 7.265% | 0.02403% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 118.9319 | 118.9319 | 123.6247 | 129.4304 | 129.4599 | 0.95951 | FALSE | 129.4612 | 2022 | 2026-11-07 | 3.796% | 0% | 0% | 4.486% | 0.02422% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | 123.9487 | 118.9319 | 2026-11-07 | 115.4737 | 120.03 | 129.4304 | 2026-11-07 | 7.263% | 0.02422% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 89.402 | 89.402 | 92.931 | 97.2974 | 97.3119 | 0.72778 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2026-11-08 | 3.797% | 0% | 0% | 4.488% | 0.02438% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | 122.8299 | 89.402 | 2026-11-08 | 86.8065 | 90.2331 | 97.2974 | 2026-11-08 | 7.261% | 0.02438% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 40.6798 | 40.6798 | 42.2862 | 44.2741 | 44.2746 | 0.33411 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2026-11-09 | 3.799% | 0% | 0% | 4.49% | 0.02453% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | 121.7275 | 40.6798 | 2026-11-09 | 39.5007 | 41.0605 | 44.2741 | 2026-11-09 | 7.258% | 0.02453% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 87.4934 | 87.4934 | 90.9498 | 95.2273 | 95.2416 | 0.72515 | FALSE | 95.2482 | 2022 | 2026-11-10 | 3.8% | 0% | 0% | 4.492% | 0.02465% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | 120.6433 | 87.4934 | 2026-11-10 | 84.9613 | 88.3177 | 95.2273 | 2026-11-10 | 7.256% | 0.02465% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 116.5681 | 116.5681 | 121.1749 | 126.8769 | 126.9072 | 0.97481 | FALSE | 126.908 | 2022 | 2026-11-11 | 3.802% | 0% | 0% | 4.494% | 0.02476% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | 119.5794 | 116.5681 | 2026-11-11 | 113.1998 | 117.6736 | 126.8769 | 2026-11-11 | 7.254% | 0.02476% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 114.0515 | 114.0515 | 118.5607 | 124.1425 | 124.1717 | 0.96214 | FALSE | 124.1729 | 2022 | 2026-11-12 | 3.803% | 0% | 0% | 4.496% | 0.02484% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | 118.5376 | 114.0515 | 2026-11-12 | 110.7611 | 115.1402 | 124.1425 | 2026-11-12 | 7.252% | 0.02484% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 108.2068 | 108.2068 | 112.4866 | 117.7853 | 117.8113 | 0.92078 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2026-11-13 | 3.805% | 0% | 0% | 4.499% | 0.02491% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | 117.5133 | 108.2068 | 2026-11-13 | 105.0898 | 109.2464 | 117.7853 | 2026-11-13 | 7.25% | 0.02491% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 46.526 | 46.526 | 48.367 | 50.6465 | 50.6483 | 0.39928 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2026-11-14 | 3.806% | 0% | 0% | 4.501% | 0.02493% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | 116.5011 | 46.526 | 2026-11-14 | 45.1879 | 46.9758 | 50.6465 | 2026-11-14 | 7.248% | 0.02493% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 51.6715 | 51.6715 | 53.7168 | 56.2498 | 56.2528 | 0.44728 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2026-11-15 | 3.808% | 0% | 0% | 4.503% | 0.02494% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | 115.5018 | 51.6715 | 2026-11-15 | 50.1876 | 52.1742 | 56.2498 | 2026-11-15 | 7.246% | 0.02494% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 112.6868 | 112.6868 | 117.1491 | 122.6763 | 122.7062 | 0.98402 | FALSE | 122.7067 | 2022 | 2026-11-16 | 3.809% | 0% | 0% | 4.506% | 0.02494% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | 114.5163 | 112.6868 | 2026-11-16 | 109.4555 | 113.7898 | 122.6763 | 2026-11-16 | 7.244% | 0.02494% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 58.3409 | 58.3409 | 60.652 | 63.5153 | 63.5201 | 0.51372 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2026-11-17 | 3.811% | 0% | 0% | 4.508% | 0.02492% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | 113.5452 | 58.3409 | 2026-11-17 | 56.6704 | 58.9154 | 63.5153 | 2026-11-17 | 7.242% | 0.02492% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 64.2122 | 64.2122 | 66.7569 | 69.9102 | 69.9169 | 0.57023 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2026-11-18 | 3.812% | 0% | 0% | 4.51% | 0.02489% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | 112.5895 | 64.2122 | 2026-11-18 | 62.3763 | 64.8483 | 69.9102 | 2026-11-18 | 7.241% | 0.02489% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 25.0904 | 25.0904 | 26.0852 | 27.318 | 27.318 | 0.22467 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2026-11-19 | 3.813% | 0% | 0% | 4.513% | 0.02484% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | 111.6499 | 25.0904 | 2026-11-19 | 24.3741 | 25.3405 | 27.318 | 2026-11-19 | 7.239% | 0.02484% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 65.4707 | 65.4707 | 68.0674 | 71.2863 | 71.2937 | 0.59119 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2026-11-20 | 3.815% | 0% | 0% | 4.516% | 0.02477% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | 110.7273 | 65.4707 | 2026-11-20 | 63.6043 | 66.1269 | 71.2863 | 2026-11-20 | 7.238% | 0.02477% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.3877 | 14.3877 | 14.9586 | 15.6664 | 15.6664 | 0.13098 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2026-11-21 | 3.816% | 0% | 0% | 4.518% | 0.02465% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | 109.8224 | 14.3877 | 2026-11-21 | 13.9782 | 14.5328 | 15.6664 | 2026-11-21 | 7.236% | 0.02465% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 30.71 | 30.71 | 31.9289 | 33.4408 | 33.4408 | 0.28184 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2026-11-22 | 3.818% | 0% | 0% | 4.521% | 0.02451% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | 108.936 | 30.71 | 2026-11-22 | 29.837 | 31.0213 | 33.4408 | 2026-11-22 | 7.235% | 0.02451% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 55.4093 | 55.4093 | 57.6095 | 60.3391 | 60.3435 | 0.51263 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2026-11-23 | 3.819% | 0% | 0% | 4.524% | 0.02432% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | 108.069 | 55.4093 | 2026-11-23 | 53.8363 | 55.9741 | 60.3391 | 2026-11-23 | 7.234% | 0.02432% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 56.0921 | 56.0921 | 58.3203 | 61.0854 | 61.0901 | 0.52305 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2026-11-24 | 3.821% | 0% | 0% | 4.527% | 0.02409% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | 107.2222 | 56.0921 | 2026-11-24 | 54.5019 | 56.667 | 61.0854 | 2026-11-24 | 7.233% | 0.02409% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 18.3636 | 18.3636 | 19.0934 | 19.9993 | 19.9993 | 0.17256 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2026-11-25 | 3.822% | 0% | 0% | 4.53% | 0.02383% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | 106.3963 | 18.3636 | 2026-11-25 | 17.8438 | 18.5529 | 19.9993 | 2026-11-25 | 7.232% | 0.02383% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 46.5397 | 46.5397 | 48.3899 | 50.6874 | 50.6898 | 0.44067 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2026-11-26 | 3.824% | 0% | 0% | 4.533% | 0.02352% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | 105.5921 | 46.5397 | 2026-11-26 | 45.2239 | 47.0218 | 50.6874 | 2026-11-26 | 7.232% | 0.02352% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 63.1852 | 63.1852 | 65.6982 | 68.8196 | 68.8265 | 0.60282 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2026-11-27 | 3.825% | 0% | 0% | 4.536% | 0.02318% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | 104.8029 | 63.1852 | 2026-11-27 | 61.4012 | 63.8432 | 68.8196 | 2026-11-27 | 7.231% | 0.02318% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 39.2866 | 39.2866 | 40.8496 | 42.7919 | 42.793 | 0.3776 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2026-11-28 | 3.826% | 0% | 0% | 4.539% | 0.02283% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | 104.0228 | 39.2866 | 2026-11-28 | 38.1787 | 39.6978 | 42.7919 | 2026-11-28 | 7.231% | 0.02283% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 61.7313 | 61.7313 | 64.1883 | 67.2425 | 67.2489 | 0.59778 | FALSE | 67.2547 | 2022 | 2026-11-29 | 3.828% | 0% | 0% | 4.542% | 0.0225% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | 103.2544 | 61.7313 | 2026-11-29 | 59.9928 | 62.3806 | 67.2425 | 2026-11-29 | 7.23% | 0.0225% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 19.4255 | 19.4255 | 20.199 | 21.1608 | 21.1608 | 0.18947 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2026-11-30 | 3.829% | 0% | 0% | 4.545% | 0.02219% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.5005 | 19.4255 | 2026-11-30 | 18.8791 | 19.6308 | 21.1608 | 2026-11-30 | 7.23% | 0.02219% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 15.9888 | 15.9888 | 16.6257 | 17.4179 | 17.4179 | 0.15708 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2026-12-01 | 3.831% | 0% | 0% | 4.549% | 0.02189% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.7636 | 15.9888 | 2026-12-01 | 15.5396 | 16.1586 | 17.4179 | 2026-12-01 | 7.23% | 0.02189% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 22.626 | 22.626 | 23.5277 | 24.6498 | 24.6498 | 0.22387 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2026-12-02 | 3.832% | 0% | 0% | 4.552% | 0.0216% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.0463 | 22.626 | 2026-12-02 | 21.9912 | 22.8675 | 24.6498 | 2026-12-02 | 7.23% | 0.0216% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 43.905 | 43.905 | 45.6552 | 47.8344 | 47.8364 | 0.43744 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2026-12-03 | 3.834% | 0% | 0% | 4.556% | 0.02133% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | 100.3512 | 43.905 | 2026-12-03 | 42.6746 | 44.3758 | 47.8344 | 2026-12-03 | 7.23% | 0.02133% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 66.5021 | 66.5021 | 69.1543 | 72.4578 | 72.4658 | 0.66708 | FALSE | 72.4705 | 2022 | 2026-12-04 | 3.835% | 0% | 0% | 4.559% | 0.02107% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | 99.6809 | 66.5021 | 2026-12-04 | 64.6407 | 67.2186 | 72.4578 | 2026-12-04 | 7.231% | 0.02107% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 101.634 | 101.634 | 105.6888 | 110.7418 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2026 | 2026-12-05 | 3.837% | 0% | 0% | 4.563% | 0.02085% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | 99.0381 | 101.634 | 2026-12-05 | 98.7926 | 102.734 | 110.7418 | 2026-12-05 | 7.231% | 0.02085% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 48.8314 | 48.8314 | 50.7804 | 53.2102 | 53.2133 | 0.49605 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2026-12-06 | 3.838% | 0% | 0% | 4.567% | 0.02066% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | 98.4253 | 48.8314 | 2026-12-06 | 47.4678 | 49.3623 | 53.2102 | 2026-12-06 | 7.232% | 0.02066% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 85.5545 | 85.5545 | 88.9705 | 93.2315 | 93.2472 | 0.87435 | FALSE | 93.2494 | 2022 | 2026-12-07 | 3.839% | 0% | 0% | 4.57% | 0.0205% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.8452 | 85.5545 | 2026-12-07 | 83.1681 | 86.4888 | 93.2315 | 2026-12-07 | 7.232% | 0.0205% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 20.401 | 20.401 | 21.2158 | 22.2328 | 22.2328 | 0.20963 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2026-12-08 | 3.841% | 0% | 0% | 4.574% | 0.02036% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.3004 | 20.401 | 2026-12-08 | 19.8325 | 20.6247 | 22.2328 | 2026-12-08 | 7.233% | 0.02036% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 22.9191 | 22.9191 | 23.8349 | 24.9785 | 24.9785 | 0.23674 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2026-12-09 | 3.842% | 0% | 0% | 4.578% | 0.02026% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | 96.7935 | 22.9191 | 2026-12-09 | 22.2812 | 23.1716 | 24.9785 | 2026-12-09 | 7.234% | 0.02026% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 48.5656 | 48.5656 | 50.507 | 52.9324 | 52.9355 | 0.5041 | FALSE | 52.9404 | 2022 | 2026-12-10 | 3.844% | 0% | 0% | 4.582% | 0.02018% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | 96.3271 | 48.5656 | 2026-12-10 | 47.2154 | 49.1028 | 52.9324 | 2026-12-10 | 7.235% | 0.02018% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 69.1056 | 69.1056 | 71.8692 | 75.3236 | 75.3328 | 0.72062 | FALSE | 75.3367 | 2022 | 2026-12-11 | 3.845% | 0% | 0% | 4.586% | 0.02013% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | 95.8895 | 69.1056 | 2026-12-11 | 67.1865 | 69.8733 | 75.3236 | 2026-12-11 | 7.236% | 0.02013% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 27.1806 | 27.1806 | 28.268 | 29.628 | 29.628 | 0.28465 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2026-12-12 | 3.847% | 0% | 0% | 4.59% | 0.02012% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | 95.4699 | 27.1806 | 2026-12-12 | 26.4266 | 27.4838 | 29.628 | 2026-12-12 | 7.237% | 0.02012% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 22.8938 | 22.8938 | 23.81 | 24.9567 | 24.9567 | 0.24076 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2026-12-13 | 3.848% | 0% | 0% | 4.594% | 0.02011% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | 95.0717 | 22.8938 | 2026-12-13 | 22.2593 | 23.1502 | 24.9567 | 2026-12-13 | 7.238% | 0.02011% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 63.3654 | 63.3654 | 65.9024 | 69.0791 | 69.0864 | 0.66906 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2026-12-14 | 3.85% | 0% | 0% | 4.599% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 94.6985 | 63.3654 | 2026-12-14 | 61.6112 | 64.0779 | 69.0791 | 2026-12-14 | 7.24% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 21.2345 | 21.2345 | 22.085 | 23.1505 | 23.1505 | 0.22501 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2026-12-15 | 3.851% | 0% | 0% | 4.603% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 94.3539 | 21.2345 | 2026-12-15 | 20.6472 | 21.4742 | 23.1505 | 2026-12-15 | 7.241% | 0.02011% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 22.2875 | 22.2875 | 23.1805 | 24.3001 | 24.3001 | 0.23695 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2026-12-16 | 3.853% | 0% | 0% | 4.607% | 0.02011% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | 94.0415 | 22.2875 | 2026-12-16 | 21.6718 | 22.5401 | 24.3001 | 2026-12-16 | 7.243% | 0.02011% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 16.1178 | 16.1178 | 16.7639 | 17.5743 | 17.5743 | 0.17186 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2026-12-17 | 3.854% | 0% | 0% | 4.611% | 0.02011% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | 93.7647 | 16.1178 | 2026-12-17 | 15.6729 | 16.3012 | 17.5743 | 2026-12-17 | 7.244% | 0.02011% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 88.0643 | 88.0643 | 91.5957 | 96.0282 | 96.0459 | 0.94158 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2026-12-18 | 3.855% | 0% | 0% | 4.616% | 0.02012% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | 93.5271 | 88.0643 | 2026-12-18 | 85.6361 | 89.0701 | 96.0282 | 2026-12-18 | 7.246% | 0.02012% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 72.3401 | 72.3401 | 75.2421 | 78.8869 | 78.8976 | 0.77503 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2026-12-19 | 3.857% | 0% | 0% | 4.62% | 0.02011% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | 93.3322 | 72.3401 | 2026-12-19 | 70.3474 | 73.1695 | 78.8869 | 2026-12-19 | 7.248% | 0.02011% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 19.1956 | 19.1956 | 19.966 | 20.9341 | 20.9341 | 0.20596 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2026-12-20 | 3.858% | 0% | 0% | 4.625% | 0.02011% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 93.1837 | 19.1956 | 2026-12-20 | 18.6674 | 19.4165 | 20.9341 | 2026-12-20 | 7.249% | 0.02011% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 84.8222 | 84.8222 | 88.2276 | 92.51 | 92.5263 | 0.91121 | FALSE | 92.5278 | 2022 | 2026-12-21 | 3.86% | 0% | 0% | 4.629% | 0.02009% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 93.085 | 84.8222 | 2026-12-21 | 82.4902 | 85.802 | 92.51 | 2026-12-21 | 7.251% | 0.02009% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 71.6747 | 71.6747 | 74.5534 | 78.1758 | 78.1863 | 0.77032 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2026-12-22 | 3.861% | 0% | 0% | 4.634% | 0.02007% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.0396 | 71.6747 | 2026-12-22 | 69.7061 | 72.5056 | 78.1758 | 2026-12-22 | 7.253% | 0.02007% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 75.0588 | 75.0588 | 78.0746 | 81.8719 | 81.8838 | 0.8066 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2026-12-23 | 3.863% | 0% | 0% | 4.638% | 0.02004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.0512 | 75.0588 | 2026-12-23 | 72.9992 | 75.9322 | 81.8719 | 2026-12-23 | 7.255% | 0.02004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 85.5659 | 85.5659 | 89.0051 | 93.3386 | 93.3551 | 0.91882 | FALSE | 93.3565 | 2022 | 2026-12-24 | 3.864% | 0% | 0% | 4.643% | 0.02% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.1233 | 85.5659 | 2026-12-24 | 83.2201 | 86.5651 | 93.3386 | 2026-12-24 | 7.257% | 0.02% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 52.6852 | 52.6852 | 54.8037 | 57.4747 | 57.479 | 0.56488 | FALSE | 57.4837 | 2022 | 2026-12-25 | 3.866% | 0% | 0% | 4.647% | 0.01995% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.2559 | 52.6852 | 2026-12-25 | 51.2422 | 53.3026 | 57.4747 | 2026-12-25 | 7.259% | 0.01995% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 78.9001 | 78.9001 | 82.0739 | 86.0781 | 86.0914 | 0.84431 | FALSE | 86.0939 | 2022 | 2026-12-26 | 3.867% | 0% | 0% | 4.652% | 0.01989% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.4454 | 78.9001 | 2026-12-26 | 76.7411 | 79.828 | 86.0781 | 2026-12-26 | 7.261% | 0.01989% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 31.322 | 31.322 | 32.5824 | 34.1738 | 34.1741 | 0.33426 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2026-12-27 | 3.868% | 0% | 0% | 4.657% | 0.01983% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.6892 | 31.322 | 2026-12-27 | 30.4657 | 31.6917 | 34.1738 | 2026-12-27 | 7.263% | 0.01983% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 85.4701 | 85.4701 | 88.9109 | 93.2577 | 93.2738 | 0.90938 | FALSE | 93.2753 | 2022 | 2026-12-28 | 3.87% | 0% | 0% | 4.661% | 0.01976% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 93.9852 | 85.4701 | 2026-12-28 | 83.1357 | 86.4824 | 93.2577 | 2026-12-28 | 7.265% | 0.01976% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 43.2484 | 43.2484 | 44.9901 | 47.192 | 47.1941 | 0.45841 | FALSE | 47.1988 | 2022 | 2026-12-29 | 3.871% | 0% | 0% | 4.666% | 0.01969% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 94.3309 | 43.2484 | 2026-12-29 | 42.0682 | 43.7624 | 47.192 | 2026-12-29 | 7.267% | 0.01969% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 54.2048 | 54.2048 | 56.3886 | 59.1512 | 59.1558 | 0.57217 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2026-12-30 | 3.873% | 0% | 0% | 4.67% | 0.01961% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 94.7241 | 54.2048 | 2026-12-30 | 52.727 | 54.8513 | 59.1512 | 2026-12-30 | 7.269% | 0.01961% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 52.0088 | 52.0088 | 54.1049 | 56.7584 | 56.7623 | 0.54646 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2026-12-31 | 3.874% | 0% | 0% | 4.675% | 0.01953% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.1623 | 52.0088 | 2026-12-31 | 50.5922 | 52.6312 | 56.7584 | 2026-12-31 | 7.272% | 0.01953% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.7466 | 2024 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.5023 | 8.5023 | 8.7979 | 9.0358 | 9.0358 | 0.081456 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 3.346% | 0% | 0% | 2.573% | 0.001859% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 93.0396 |  | min.: | 8.1889 | 8.4735 | 9.0358 | min.: | 6.193% | 0.001859% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2
moy.: | 126.9108 | 126.9108 | 131.6564 | 136.8251 | 136.8323 | 0.68735 |  | 170.8782 | 2021.2842 | moy.: | 3.61% | 0% | 0% | 3.766% | 0.009901% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799 | 178.6104 |  | moy.: | 122.7332 | 127.3229 | 136.8251 | moy.: | 6.909% | 0.009901% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 244.992 | 244.992 | 254.0384 | 263.5689 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2026 | max.: | 3.874% | 0% | 0% | 4.675% | 0.02494% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 240.93 |  | max.: | 236.7164 | 245.4573 | 263.5689 | max.: | 7.321% | 0.02494% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 299.1793 | -0.014453 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1532.0603 | 2.2654 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1831.6126 | 2.2387 | kWh | [7 empty] | 11635.4383 | 7737.4774 | 11336.1132 | 7535.7663 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35085.2121 | 38983.1729 | 33550.7984 | 37351.1454 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 12116.9464 | 8471.9097 | 11805.2386 | 8471.9097 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36618.7807 | 41471.9413 | 35017.3751 | 41469.4195 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48735.7272 | 49943.851 | 49944.6105 |  | 46720.6504 | [6 empty] | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44886.9116 |  | 46822.6136 | 49941.3292 | 49944.6105 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12755.4369 | 8472.5167 | 12755.2895 | 8472.5167 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.225% | [6 empty] | 37188.4141 | 41472.0938 | 37186.0397 | 41472.0938 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2015.0768 | 1158.1715 | 0.71049 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -1 |  |  | Perte annuelle: | 1935.702 | 2989.7842 | 2.9492 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 2.525 | 613.1179 | 0.55442 | 912.2971 | 0.53997 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 4.998% | 70% |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 545.7775 | 0.14331 | 2077.8379 | 2.4087 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1158.8954 | 0.69773 | 2990.135 | 2.9487 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 95.0032 | 95.0032 | 98.8337 | 103.6859 | 103.7059 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2022 | 2027-01-01 | 3.876% | 0% | 0% | 4.68% | 0.01945% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 95.6432 | 95.0032 | 2027-01-01 | 92.4178 | 96.1441 | 103.6859 | 2027-01-01 | 7.274% | 0.01945% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | TRUE
2027-01-02 | 66.3032 | 66.3032 | 68.9775 | 72.3675 | 72.3753 | 0.68942 | FALSE | 72.3802 | 2022 | 2027-01-02 | 3.877% | 0% | 0% | 4.684% | 0.0194% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | 96.1644 | 66.3032 | 2027-01-02 | 64.5004 | 67.1021 | 72.3675 | 2027-01-02 | 7.276% | 0.0194% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | TRUE
2027-01-03 | 70.7087 | 70.7087 | 73.5619 | 77.181 | 77.1902 | 0.73098 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2027-01-03 | 3.879% | 0% | 0% | 4.689% | 0.01936% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | 96.7236 | 70.7087 | 2027-01-03 | 68.788 | 71.5636 | 77.181 | 2027-01-03 | 7.278% | 0.01936% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-04 | 76.2158 | 76.2158 | 79.2923 | 83.1975 | 83.2086 | 0.78311 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2027-01-04 | 3.88% | 0% | 0% | 4.694% | 0.01935% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | 97.3185 | 76.2158 | 2027-01-04 | 74.1473 | 77.1403 | 83.1975 | 2027-01-04 | 7.28% | 0.01935% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-05 | 59.4355 | 59.4355 | 61.8357 | 64.8842 | 64.8897 | 0.60675 | FALSE | 64.8952 | 2022 | 2027-01-05 | 3.881% | 0% | 0% | 4.698% | 0.01937% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | 97.9466 | 59.4355 | 2027-01-05 | 57.8239 | 60.1589 | 64.8842 | 2027-01-05 | 7.283% | 0.01937% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-06 | 90.1589 | 90.1589 | 93.8011 | 98.4304 | 98.4472 | 0.91431 | FALSE | 98.449 | 2022 | 2027-01-06 | 3.883% | 0% | 0% | 4.703% | 0.0194% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | 98.6058 | 90.1589 | 2027-01-06 | 87.7163 | 91.2599 | 98.4304 | 2027-01-06 | 7.285% | 0.0194% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-07 | 41.73 | 41.73 | 43.4165 | 45.5614 | 45.563 | 0.4202 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2027-01-07 | 3.884% | 0% | 0% | 4.708% | 0.01946% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | 99.2935 | 41.73 | 2027-01-07 | 40.6005 | 42.2413 | 45.5614 | 2027-01-07 | 7.287% | 0.01946% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-08 | 26.7221 | 26.7221 | 27.8025 | 29.1775 | 29.1775 | 0.26715 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2027-01-08 | 3.886% | 0% | 0% | 4.713% | 0.01954% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | 100.0075 | 26.7221 | 2027-01-08 | 25.9995 | 27.0506 | 29.1775 | 2027-01-08 | 7.289% | 0.01954% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-09 | 9.8165 | 9.8165 | 10.2135 | 10.7192 | 10.7192 | 0.097406 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2027-01-09 | 3.887% | 0% | 0% | 4.717% | 0.01965% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | 100.7596 | 9.8165 | 2027-01-09 | 9.5513 | 9.9376 | 10.7192 | 2027-01-09 | 7.292% | 0.01965% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-10 | 8.274 | 8.274 | 8.6088 | 9.0354 | 9.0354 | 0.081452 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2027-01-10 | 3.889% | 0% | 0% | 4.722% | 0.01975% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | 101.5606 | 8.274 | 2027-01-10 | 8.0506 | 8.3764 | 9.0354 | 2027-01-10 | 7.294% | 0.01975% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-11 | 97.1352 | 97.1352 | 101.0669 | 106.0809 | 106.1005 | 0.94851 | FALSE | 106.1017 | 2022 | 2027-01-11 | 3.89% | 0% | 0% | 4.727% | 0.01986% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | 102.407 | 97.1352 | 2027-01-11 | 94.5154 | 98.341 | 106.0809 | 2027-01-11 | 7.296% | 0.01986% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-12 | 91.1177 | 91.1177 | 94.8073 | 99.5157 | 99.5322 | 0.88208 | FALSE | 99.5349 | 2022 | 2027-01-12 | 3.892% | 0% | 0% | 4.731% | 0.01997% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | 103.2951 | 91.1177 | 2027-01-12 | 88.6624 | 92.2525 | 99.5157 | 2027-01-12 | 7.299% | 0.01997% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-13 | 26.7468 | 26.7468 | 27.8302 | 29.2138 | 29.2138 | 0.25658 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2027-01-13 | 3.893% | 0% | 0% | 4.736% | 0.02008% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | 104.2212 | 26.7468 | 2027-01-13 | 26.0267 | 27.0809 | 29.2138 | 2027-01-13 | 7.301% | 0.02008% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-14 | 108.3335 | 108.3335 | 112.7235 | 118.3334 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2027 | 2027-01-14 | 3.894% | 0% | 0% | 4.741% | 0.02019% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | 105.1817 | 108.3335 | 2027-01-14 | 105.4194 | 109.6914 | 118.3334 | 2027-01-14 | 7.303% | 0.02019% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-15 | 109.378 | 109.378 | 113.8121 | 119.4821 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2027 | 2027-01-15 | 3.896% | 0% | 0% | 4.745% | 0.02031% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | 106.1729 | 109.378 | 2027-01-15 | 106.4385 | 110.7533 | 119.4821 | 2027-01-15 | 7.305% | 0.02031% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-16 | 107.8542 | 107.8542 | 112.2281 | 117.825 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2027 | 2027-01-16 | 3.897% | 0% | 0% | 4.75% | 0.02041% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | 107.1913 | 107.8542 | 2027-01-16 | 104.9581 | 109.2146 | 117.825 | 2027-01-16 | 7.308% | 0.02041% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-17 | 36.7316 | 36.7316 | 38.2218 | 40.13 | 40.1304 | 0.33931 | FALSE | 40.1367 | 2022 | 2027-01-17 | 3.899% | 0% | 0% | 4.755% | 0.02046% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | 108.2331 | 36.7316 | 2027-01-17 | 35.7462 | 37.1964 | 40.13 | 2027-01-17 | 7.31% | 0.02046% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-18 | 19.0281 | 19.0281 | 19.8003 | 20.7898 | 20.7898 | 0.17406 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2027-01-18 | 3.9% | 0% | 0% | 4.76% | 0.02048% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | 109.2947 | 19.0281 | 2027-01-18 | 18.518 | 19.2696 | 20.7898 | 2027-01-18 | 7.312% | 0.02048% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | TRUE
2027-01-19 | 44.6848 | 44.6848 | 46.4991 | 48.8253 | 48.8268 | 0.40478 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2027-01-19 | 3.902% | 0% | 0% | 4.764% | 0.02046% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | 110.3726 | 44.6848 | 2027-01-19 | 43.4881 | 45.2538 | 48.8253 | 2027-01-19 | 7.315% | 0.02046% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | TRUE
2027-01-20 | 27.8391 | 27.8391 | 28.9698 | 30.4206 | 30.4206 | 0.24971 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2027-01-20 | 3.903% | 0% | 0% | 4.769% | 0.0204% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | 111.4629 | 27.8391 | 2027-01-20 | 27.0942 | 28.1947 | 30.4206 | 2027-01-20 | 7.317% | 0.0204% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | TRUE
2027-01-21 | 74.6957 | 74.6957 | 77.7308 | 81.6275 | 81.6361 | 0.66353 | FALSE | 81.6426 | 2022 | 2027-01-21 | 3.905% | 0% | 0% | 4.774% | 0.02031% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | 112.5622 | 74.6957 | 2027-01-21 | 72.6988 | 75.6528 | 81.6275 | 2027-01-21 | 7.319% | 0.02031% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | TRUE
2027-01-22 | 113.7155 | 113.7155 | 118.3379 | 124.2763 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2027 | 2027-01-22 | 3.906% | 0% | 0% | 4.778% | 0.02019% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | 113.6667 | 113.7155 | 2027-01-22 | 110.6781 | 115.177 | 124.2763 | 2027-01-22 | 7.322% | 0.02019% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | TRUE
2027-01-23 | 114.5913 | 114.5913 | 119.2511 | 125.2415 | 125.2665 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2022 | 2027-01-23 | 3.908% | 0% | 0% | 4.783% | 0.02003% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | 114.7873 | 114.5913 | 2027-01-23 | 111.5332 | 116.0686 | 125.2415 | 2027-01-23 | 7.324% | 0.02003% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | TRUE
2027-01-24 | 116.0602 | 116.0602 | 120.7815 | 126.8551 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2027 | 2027-01-24 | 3.909% | 0% | 0% | 4.788% | 0.01985% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | 115.9358 | 116.0602 | 2027-01-24 | 112.9656 | 117.561 | 126.8551 | 2027-01-24 | 7.327% | 0.01985% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | TRUE
2027-01-25 | 112.8868 | 112.8868 | 117.4808 | 123.3945 | 123.4176 | 0.96393 | FALSE | 123.4186 | 2022 | 2027-01-25 | 3.91% | 0% | 0% | 4.793% | 0.01966% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | 117.1094 | 112.8868 | 2027-01-25 | 109.8795 | 114.351 | 123.3945 | 2027-01-25 | 7.329% | 0.01966% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | TRUE
2027-01-26 | 115.4676 | 115.4676 | 120.1684 | 126.2237 | 126.2474 | 0.976 | FALSE | 126.2481 | 2022 | 2027-01-26 | 3.912% | 0% | 0% | 4.797% | 0.01946% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | 118.3058 | 115.4676 | 2027-01-26 | 112.3941 | 116.9698 | 126.2237 | 2027-01-26 | 7.331% | 0.01946% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | TRUE
2027-01-27 | 111.0552 | 111.0552 | 115.5781 | 121.4081 | 121.4291 | 0.92914 | FALSE | 121.4311 | 2022 | 2027-01-27 | 3.913% | 0% | 0% | 4.802% | 0.01924% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | 119.5225 | 111.0552 | 2027-01-27 | 108.1018 | 112.5044 | 121.4081 | 2027-01-27 | 7.334% | 0.01924% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | TRUE | TRUE
2027-01-28 | 18.2971 | 18.2971 | 19.0426 | 20.0041 | 20.0041 | 0.15149 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2027-01-28 | 3.915% | 0% | 0% | 4.807% | 0.01902% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | 120.7568 | 18.2971 | 2027-01-28 | 17.8109 | 18.5366 | 20.0041 | 2027-01-28 | 7.336% | 0.01902% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | TRUE | TRUE
2027-01-29 | 36.4298 | 36.4298 | 37.9146 | 39.831 | 39.831 | 0.29853 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2027-01-29 | 3.916% | 0% | 0% | 4.811% | 0.01878% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | 122.0064 | 36.4298 | 2027-01-29 | 35.4626 | 36.908 | 39.831 | 2027-01-29 | 7.339% | 0.01878% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | TRUE
2027-01-30 | 22.1565 | 22.1565 | 23.0599 | 24.2267 | 24.2267 | 0.17971 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2027-01-30 | 3.918% | 0% | 0% | 4.816% | 0.01852% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | 123.2687 | 22.1565 | 2027-01-30 | 21.5688 | 22.4482 | 24.2267 | 2027-01-30 | 7.341% | 0.01852% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | TRUE | TRUE
2027-01-31 | 24.8223 | 24.8223 | 25.8348 | 27.1433 | 27.1433 | 0.19927 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2027-01-31 | 3.919% | 0% | 0% | 4.821% | 0.01825% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | 124.5412 | 24.8223 | 2027-01-31 | 24.1644 | 25.1501 | 27.1433 | 2027-01-31 | 7.343% | 0.01825% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | TRUE | TRUE
2027-02-01 | 59.1597 | 59.1597 | 61.5737 | 64.6957 | 64.6986 | 0.47012 | FALSE | 64.7059 | 2022 | 2027-02-01 | 3.921% | 0% | 0% | 4.826% | 0.01797% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | 125.8214 | 59.1597 | 2027-02-01 | 57.5932 | 59.9433 | 64.6957 | 2027-02-01 | 7.346% | 0.01797% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | TRUE | TRUE
2027-02-02 | 22.4409 | 22.4409 | 23.357 | 24.5425 | 24.5425 | 0.17652 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2027-02-02 | 3.922% | 0% | 0% | 4.83% | 0.01768% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | 127.1068 | 22.4409 | 2027-02-02 | 21.8472 | 22.739 | 24.5425 | 2027-02-02 | 7.348% | 0.01768% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | TRUE
2027-02-03 | 47.9918 | 47.9918 | 49.9516 | 52.4895 | 52.4905 | 0.37372 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2027-02-03 | 3.923% | 0% | 0% | 4.835% | 0.01738% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | 128.3948 | 47.9918 | 2027-02-03 | 46.7231 | 48.6311 | 52.4895 | 2027-02-03 | 7.351% | 0.01738% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | TRUE | TRUE
2027-02-04 | 44.1112 | 44.1112 | 45.9133 | 48.2485 | 48.2489 | 0.34009 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2027-02-04 | 3.925% | 0% | 0% | 4.84% | 0.01708% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | 129.6831 | 44.1112 | 2027-02-04 | 42.9462 | 44.7006 | 48.2485 | 2027-02-04 | 7.353% | 0.01708% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | TRUE | TRUE
2027-02-05 | 39.2676 | 39.2676 | 40.8724 | 42.9533 | 42.9533 | 0.29977 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2027-02-05 | 3.926% | 0% | 0% | 4.845% | 0.01677% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | 130.969 | 39.2676 | 2027-02-05 | 38.2314 | 39.7938 | 42.9533 | 2027-02-05 | 7.356% | 0.01677% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | TRUE | TRUE
2027-02-06 | 90.5649 | 90.5649 | 94.2675 | 99.0719 | 99.0808 | 0.68471 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2027-02-06 | 3.928% | 0% | 0% | 4.849% | 0.01646% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | 132.2585 | 90.5649 | 2027-02-06 | 88.177 | 91.782 | 99.0719 | 2027-02-06 | 7.358% | 0.01646% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | TRUE | TRUE
2027-02-07 | 30.4958 | 30.4958 | 31.743 | 33.3625 | 33.3625 | 0.2283 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2027-02-07 | 3.929% | 0% | 0% | 4.854% | 0.01611% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 133.5586 | 30.4958 | 2027-02-07 | 29.6924 | 30.9068 | 33.3625 | 2027-02-07 | 7.361% | 0.01611% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | TRUE | TRUE
2027-02-08 | 135.3607 | 135.3607 | 140.8989 | 148.0947 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2027 | 2027-02-08 | 3.931% | 0% | 0% | 4.859% | 0.01574% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | 134.8682 | 135.3607 | 2027-02-08 | 131.7977 | 137.1902 | 148.0947 | 2027-02-08 | 7.363% | 0.01574% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | TRUE | TRUE
2027-02-09 | 136.11 | 136.11 | 141.681 | 148.9242 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.947 | 2022 | 2027-02-09 | 3.932% | 0% | 0% | 4.864% | 0.01533% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | 136.1864 | 136.11 | 2027-02-09 | 132.5304 | 137.9549 | 148.9242 | 2027-02-09 | 7.366% | 0.01533% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | TRUE | TRUE
2027-02-10 | 127.736 | 127.736 | 132.9663 | 139.771 | 139.7897 | 0.92889 | FALSE | 139.7914 | 2022 | 2027-02-10 | 3.934% | 0% | 0% | 4.868% | 0.01488% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | 137.5122 | 127.736 | 2027-02-10 | 124.3795 | 129.4723 | 139.771 | 2027-02-10 | 7.368% | 0.01488% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | TRUE | TRUE
2027-02-11 | 62.637 | 62.637 | 65.2028 | 68.543 | 68.5451 | 0.45108 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2027-02-11 | 3.935% | 0% | 0% | 4.873% | 0.01441% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | 138.8445 | 62.637 | 2027-02-11 | 60.9925 | 63.4909 | 68.543 | 2027-02-11 | 7.371% | 0.01441% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | TRUE | TRUE
2027-02-12 | 108.0801 | 108.0801 | 112.509 | 118.2786 | 118.2896 | 0.77096 | FALSE | 118.2941 | 2022 | 2027-02-12 | 3.936% | 0% | 0% | 4.878% | 0.01391% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | 140.1823 | 108.0801 | 2027-02-12 | 105.2449 | 109.5576 | 118.2786 | 2027-02-12 | 7.373% | 0.01391% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | TRUE | TRUE
2027-02-13 | 128.305 | 128.305 | 133.5647 | 140.421 | 140.4373 | 0.90657 | FALSE | 140.4394 | 2022 | 2027-02-13 | 3.938% | 0% | 0% | 4.883% | 0.01339% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | 141.5247 | 128.305 | 2027-02-13 | 124.9421 | 130.0639 | 140.421 | 2027-02-13 | 7.376% | 0.01339% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | TRUE | TRUE
2027-02-14 | 54.5657 | 54.5657 | 56.8033 | 59.7222 | 59.7231 | 0.38188 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2027-02-14 | 3.939% | 0% | 0% | 4.887% | 0.01289% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | 142.8706 | 54.5657 | 2027-02-14 | 53.1367 | 55.3158 | 59.7222 | 2027-02-14 | 7.378% | 0.01289% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | TRUE | TRUE
2027-02-15 | 69.8017 | 69.8017 | 72.6653 | 76.4031 | 76.4056 | 0.48395 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2027-02-15 | 3.941% | 0% | 0% | 4.892% | 0.01239% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | 144.219 | 69.8017 | 2027-02-15 | 67.9753 | 70.764 | 76.4031 | 2027-02-15 | 7.381% | 0.01239% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | TRUE | TRUE
2027-02-16 | 34.9434 | 34.9434 | 36.3774 | 38.2505 | 38.2505 | 0.24002 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2027-02-16 | 3.942% | 0% | 0% | 4.897% | 0.01191% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | 145.5689 | 34.9434 | 2027-02-16 | 34.0298 | 35.4264 | 38.2505 | 2027-02-16 | 7.383% | 0.01191% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | TRUE | TRUE
2027-02-17 | 49.5922 | 49.5922 | 51.6283 | 54.2894 | 54.2897 | 0.33751 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2027-02-17 | 3.944% | 0% | 0% | 4.902% | 0.01143% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | 146.9193 | 49.5922 | 2027-02-17 | 48.2968 | 50.2797 | 54.2894 | 2027-02-17 | 7.386% | 0.01143% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | TRUE | TRUE
2027-02-18 | 119.4323 | 119.4323 | 124.3376 | 130.7528 | 130.7632 | 0.80549 | FALSE | 130.7665 | 2022 | 2027-02-18 | 3.945% | 0% | 0% | 4.906% | 0.01096% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | 148.2691 | 119.4323 | 2027-02-18 | 116.3152 | 121.0925 | 130.7528 | 2027-02-18 | 7.388% | 0.01096% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | TRUE | TRUE
2027-02-19 | 76.0586 | 76.0586 | 79.1836 | 83.2733 | 83.2759 | 0.50832 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2027-02-19 | 3.947% | 0% | 0% | 4.911% | 0.01049% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | 149.6175 | 76.0586 | 2027-02-19 | 74.0752 | 77.1188 | 83.2733 | 2027-02-19 | 7.391% | 0.01049% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | TRUE | TRUE
2027-02-20 | 77.2087 | 77.2087 | 80.3822 | 84.5379 | 84.5405 | 0.51139 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2027-02-20 | 3.948% | 0% | 0% | 4.916% | 0.01004% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | 150.9681 | 77.2087 | 2027-02-20 | 75.197 | 78.2878 | 84.5379 | 2027-02-20 | 7.393% | 0.01004% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | TRUE | TRUE
2027-02-21 | 82.3862 | 82.3862 | 85.7738 | 90.2128 | 90.2158 | 0.54083 | FALSE | 90.2205 | 2022 | 2027-02-21 | 3.949% | 0% | 0% | 4.921% | 0.009602% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | 152.3244 | 82.3862 | 2027-02-21 | 80.2414 | 83.5409 | 90.2128 | 2027-02-21 | 7.396% | 0.009602% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | TRUE | TRUE
2027-02-22 | 124.1904 | 124.1904 | 129.2988 | 135.9971 | 136.0062 | 0.80806 | FALSE | 136.009 | 2022 | 2027-02-22 | 3.951% | 0% | 0% | 4.925% | 0.009198% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | 153.6856 | 124.1904 | 2027-02-22 | 120.9601 | 125.9357 | 135.9971 | 2027-02-22 | 7.398% | 0.009198% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | TRUE | TRUE
2027-02-23 | 138.676 | 138.676 | 144.3825 | 151.8696 | 151.881 | 0.89438 | FALSE | 151.8827 | 2022 | 2027-02-23 | 3.952% | 0% | 0% | 4.93% | 0.008828% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | 155.0505 | 138.676 | 2027-02-23 | 135.072 | 140.6302 | 151.8696 | 2027-02-23 | 7.401% | 0.008828% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | TRUE | TRUE
2027-02-24 | 88.1204 | 88.1204 | 91.7479 | 96.5104 | 96.5135 | 0.56333 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2027-02-24 | 3.954% | 0% | 0% | 4.935% | 0.008489% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | 156.4183 | 88.1204 | 2027-02-24 | 85.8322 | 89.3655 | 96.5104 | 2027-02-24 | 7.403% | 0.008489% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | TRUE | TRUE
2027-02-25 | 118.5609 | 118.5609 | 123.4434 | 129.8576 | 129.8644 | 0.75137 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2027-02-25 | 3.955% | 0% | 0% | 4.939% | 0.008182% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | 157.7878 | 118.5609 | 2027-02-25 | 115.4849 | 120.2407 | 129.8576 | 2027-02-25 | 7.406% | 0.008182% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | TRUE | TRUE
2027-02-26 | 159.8017 | 159.8017 | 166.3851 | 175.0392 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2027 | 2027-02-26 | 3.957% | 0% | 0% | 4.944% | 0.007906% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | 159.1582 | 159.8017 | 2027-02-26 | 155.6593 | 162.072 | 175.0392 | 2027-02-26 | 7.408% | 0.007906% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | TRUE
2027-02-27 | 105.9036 | 105.9036 | 110.2682 | 116.0092 | 116.0137 | 0.65969 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2027-02-27 | 3.958% | 0% | 0% | 4.949% | 0.007653% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | 160.5283 | 105.9036 | 2027-02-27 | 103.1606 | 107.4121 | 116.0092 | 2027-02-27 | 7.411% | 0.007653% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | TRUE | TRUE
2027-02-28 | 144.684 | 144.684 | 150.6491 | 158.5003 | 158.5103 | 0.89367 | FALSE | 158.5118 | 2022 | 2027-02-28 | 3.96% | 0% | 0% | 4.953% | 0.007405% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | 161.8973 | 144.684 | 2027-02-28 | 140.9398 | 146.7505 | 158.5003 | 2027-02-28 | 7.413% | 0.007405% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | TRUE | TRUE
2027-03-01 | 160.1753 | 160.1753 | 166.7816 | 175.4822 | 175.4944 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2022 | 2027-03-01 | 3.961% | 0% | 0% | 4.958% | 0.007163% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | 163.2641 | 160.1753 | 2027-03-01 | 156.0337 | 162.4692 | 175.4822 | 2027-03-01 | 7.416% | 0.007163% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | TRUE | TRUE
2027-03-02 | 53.0219 | 53.0219 | 55.2095 | 58.0925 | 58.0927 | 0.32205 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2027-03-02 | 3.962% | 0% | 0% | 4.963% | 0.006925% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | 164.6277 | 53.0219 | 2027-03-02 | 51.6521 | 53.7832 | 58.0925 | 2027-03-02 | 7.418% | 0.006925% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | TRUE | TRUE
2027-03-03 | 136.7465 | 136.7465 | 142.3907 | 149.8336 | 149.8411 | 0.82382 | FALSE | 149.8432 | 2022 | 2027-03-03 | 3.964% | 0% | 0% | 4.967% | 0.006693% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | 165.9871 | 136.7465 | 2027-03-03 | 133.2167 | 138.7153 | 149.8336 | 2027-03-03 | 7.42% | 0.006693% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | TRUE | TRUE
2027-03-04 | 15.3827 | 15.3827 | 16.0179 | 16.856 | 16.856 | 0.091918 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2027-03-04 | 3.965% | 0% | 0% | 4.972% | 0.006467% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | 167.3414 | 15.3827 | 2027-03-04 | 14.986 | 15.6048 | 16.856 | 2027-03-04 | 7.423% | 0.006467% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | TRUE | TRUE
2027-03-05 | 49.7889 | 49.7889 | 51.8455 | 54.5609 | 54.5609 | 0.29513 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2027-03-05 | 3.967% | 0% | 0% | 4.977% | 0.006245% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | 168.6895 | 49.7889 | 2027-03-05 | 48.5059 | 50.5095 | 54.5609 | 2027-03-05 | 7.425% | 0.006245% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | TRUE | TRUE
2027-03-06 | 55.731 | 55.731 | 58.0339 | 61.0764 | 61.0766 | 0.32774 | FALSE | 61.0795 | 2022 | 2027-03-06 | 3.968% | 0% | 0% | 4.981% | 0.006027% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | 170.0366 | 55.731 | 2027-03-06 | 54.2961 | 56.5398 | 61.0764 | 2027-03-06 | 7.428% | 0.006027% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | TRUE | TRUE
2027-03-07 | 151.1165 | 151.1165 | 157.3634 | 165.6214 | 165.6294 | 0.88172 | FALSE | 165.6308 | 2022 | 2027-03-07 | 3.97% | 0% | 0% | 4.986% | 0.005814% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | 171.3875 | 151.1165 | 2027-03-07 | 147.2291 | 153.3152 | 165.6214 | 2027-03-07 | 7.43% | 0.005814% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | TRUE | TRUE
2027-03-08 | 135.4048 | 135.4048 | 141.0043 | 148.4111 | 148.4169 | 0.78385 | FALSE | 148.419 | 2022 | 2027-03-08 | 3.971% | 0% | 0% | 4.991% | 0.005595% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | 172.7404 | 135.4048 | 2027-03-08 | 131.9245 | 137.3801 | 148.4111 | 2027-03-08 | 7.433% | 0.005595% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | TRUE | TRUE
2027-03-09 | 120.96 | 120.96 | 125.964 | 132.5873 | 132.5913 | 0.69478 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2027-03-09 | 3.973% | 0% | 0% | 4.995% | 0.005372% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | 174.0936 | 120.96 | 2027-03-09 | 117.8536 | 122.7291 | 132.5873 | 2027-03-09 | 7.435% | 0.005372% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | TRUE | TRUE
2027-03-10 | 101.5753 | 101.5753 | 105.779 | 111.3464 | 111.3487 | 0.57894 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2027-03-10 | 3.974% | 0% | 0% | 5% | 0.005144% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | 175.4454 | 101.5753 | 2027-03-10 | 98.969 | 103.0648 | 111.3464 | 2027-03-10 | 7.438% | 0.005144% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | TRUE | TRUE
2027-03-11 | 66.7946 | 66.7946 | 69.56 | 73.2247 | 73.2251 | 0.37779 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2027-03-11 | 3.975% | 0% | 0% | 5.005% | 0.004911% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | 176.7942 | 66.7946 | 2027-03-11 | 65.0821 | 67.7766 | 73.2247 | 2027-03-11 | 7.44% | 0.004911% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | TRUE | TRUE
2027-03-12 | 55.23 | 55.23 | 57.5174 | 60.5506 | 60.5507 | 0.31003 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2027-03-12 | 3.977% | 0% | 0% | 5.009% | 0.004675% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | 178.1383 | 55.23 | 2027-03-12 | 53.8152 | 56.044 | 60.5506 | 2027-03-12 | 7.443% | 0.004675% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | TRUE | TRUE
2027-03-13 | 35.1098 | 35.1098 | 36.5645 | 38.4947 | 38.4947 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2027-03-13 | 3.978% | 0% | 0% | 5.014% | 0.004445% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | 179.4758 | 35.1098 | 2027-03-13 | 34.2112 | 35.6287 | 38.4947 | 2027-03-13 | 7.445% | 0.004445% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | TRUE | TRUE
2027-03-14 | 56.7992 | 56.7992 | 59.1534 | 62.2791 | 62.2791 | 0.31413 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2027-03-14 | 3.98% | 0% | 0% | 5.019% | 0.00423% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | 180.8051 | 56.7992 | 2027-03-14 | 55.3467 | 57.6407 | 62.2791 | 2027-03-14 | 7.448% | 0.00423% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | TRUE | TRUE
2027-03-15 | 47.9836 | 47.9836 | 49.9732 | 52.6164 | 52.6164 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2027-03-15 | 3.981% | 0% | 0% | 5.023% | 0.004029% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | 182.1245 | 47.9836 | 2027-03-15 | 46.7576 | 48.6963 | 52.6164 | 2027-03-15 | 7.45% | 0.004029% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | TRUE | TRUE
2027-03-16 | 57.8711 | 57.8711 | 60.2716 | 63.4626 | 63.4627 | 0.31548 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2027-03-16 | 3.983% | 0% | 0% | 5.028% | 0.003841% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | 183.4324 | 57.8711 | 2027-03-16 | 56.3936 | 58.7328 | 63.4626 | 2027-03-16 | 7.453% | 0.003841% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | TRUE | TRUE
2027-03-17 | 47.8329 | 47.8329 | 49.8177 | 52.4579 | 52.4579 | 0.25893 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2027-03-17 | 3.984% | 0% | 0% | 5.033% | 0.003666% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | 184.7269 | 47.8329 | 2027-03-17 | 46.6127 | 48.5469 | 52.4579 | 2027-03-17 | 7.456% | 0.003666% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | TRUE | TRUE
2027-03-18 | 60.1224 | 60.1224 | 62.6182 | 65.94 | 65.9401 | 0.32322 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2027-03-18 | 3.986% | 0% | 0% | 5.038% | 0.003505% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | 186.0064 | 60.1224 | 2027-03-18 | 58.59 | 61.0221 | 65.94 | 2027-03-18 | 7.458% | 0.003505% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | TRUE | TRUE
2027-03-19 | 116.0138 | 116.0138 | 120.8314 | 127.2477 | 127.2497 | 0.61949 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2027-03-19 | 3.987% | 0% | 0% | 5.042% | 0.003356% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | 187.2692 | 116.0138 | 2027-03-19 | 113.0591 | 117.7541 | 127.2477 | 2027-03-19 | 7.461% | 0.003356% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | TRUE | TRUE
2027-03-20 | 123.4415 | 123.4415 | 128.5695 | 135.4036 | 135.4058 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2027-03-20 | 3.989% | 0% | 0% | 5.047% | 0.003219% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | 188.522 | 123.4415 | 2027-03-20 | 120.3002 | 125.2977 | 135.4036 | 2027-03-20 | 7.463% | 0.003219% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | TRUE | TRUE
2027-03-21 | 167.5569 | 167.5569 | 174.5202 | 183.8061 | 183.8108 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2027-03-21 | 3.99% | 0% | 0% | 5.052% | 0.003102% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | 189.7712 | 167.5569 | 2027-03-21 | 163.2965 | 170.0827 | 183.8061 | 2027-03-21 | 7.466% | 0.003102% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | TRUE | TRUE
2027-03-22 | 171.3402 | 171.3402 | 178.4634 | 187.9687 | 187.9735 | 0.89699 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2027-03-22 | 3.991% | 0% | 0% | 5.057% | 0.003005% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | 191.015 | 171.3402 | 2027-03-22 | 166.9871 | 173.9294 | 187.9687 | 2027-03-22 | 7.469% | 0.003005% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | TRUE | TRUE
2027-03-23 | 191.3692 | 191.3692 | 199.328 | 209.9553 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2027-03-23 | 3.993% | 0% | 0% | 5.062% | 0.002928% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | 192.2515 | 191.3692 | 2027-03-23 | 186.5111 | 194.2679 | 209.9553 | 2027-03-23 | 7.472% | 0.002928% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | TRUE | TRUE
2027-03-24 | 188.674 | 188.674 | 196.5237 | 207.0121 | 207.0179 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2027-03-24 | 3.994% | 0% | 0% | 5.067% | 0.002871% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | 193.4787 | 188.674 | 2027-03-24 | 183.8881 | 191.5387 | 207.0121 | 2027-03-24 | 7.475% | 0.002871% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | TRUE | TRUE
2027-03-25 | 164.2415 | 164.2415 | 171.0773 | 180.2169 | 180.2209 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2027-03-25 | 3.996% | 0% | 0% | 5.071% | 0.002833% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | 194.6947 | 164.2415 | 2027-03-25 | 160.0786 | 166.7411 | 180.2169 | 2027-03-25 | 7.478% | 0.002833% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | TRUE | TRUE
2027-03-26 | 185.5297 | 185.5297 | 193.2545 | 203.5895 | 203.5948 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2027-03-26 | 3.997% | 0% | 0% | 5.076% | 0.002815% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | 195.8978 | 185.5297 | 2027-03-26 | 180.8309 | 188.36 | 203.5895 | 2027-03-26 | 7.48% | 0.002815% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | TRUE | TRUE
2027-03-27 | 181.5985 | 181.5985 | 189.1624 | 199.289 | 199.294 | 0.92142 | FALSE | 199.2945 | 2022 | 2027-03-27 | 3.999% | 0% | 0% | 5.081% | 0.002828% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | 197.0858 | 181.5985 | 2027-03-27 | 177.0028 | 184.3752 | 199.289 | 2027-03-27 | 7.483% | 0.002828% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | TRUE | TRUE
2027-03-28 | 145.3644 | 145.3644 | 151.4214 | 159.536 | 159.5388 | 0.7332 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2027-03-28 | 4% | 0% | 0% | 5.086% | 0.002862% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | 198.257 | 145.3644 | 2027-03-28 | 141.6885 | 147.5923 | 159.536 | 2027-03-28 | 7.487% | 0.002862% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | TRUE | TRUE
2027-03-29 | 113.9672 | 113.9672 | 118.7177 | 125.0864 | 125.0878 | 0.57151 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2027-03-29 | 4.002% | 0% | 0% | 5.091% | 0.002916% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | 199.4095 | 113.9672 | 2027-03-29 | 111.0874 | 115.7179 | 125.0864 | 2027-03-29 | 7.49% | 0.002916% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | TRUE | TRUE
2027-03-30 | 31.1524 | 31.1524 | 32.4514 | 34.1941 | 34.1941 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2027-03-30 | 4.003% | 0% | 0% | 5.097% | 0.00299% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 200.5413 | 31.1524 | 2027-03-30 | 30.3658 | 31.632 | 34.1941 | 2027-03-30 | 7.493% | 0.00299% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | TRUE | TRUE
2027-03-31 | 91.992 | 91.992 | 95.8294 | 100.9811 | 100.9811 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2027-03-31 | 4.004% | 0% | 0% | 5.102% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 201.6568 | 91.992 | 2027-03-31 | 89.6703 | 93.4108 | 100.9804 | 2027-03-31 | 7.496% | 0.003084% | 70% | 0.52499 | 2 | 8 | 2.525 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 130.9187 | 130.9187 | 136.382 | 143.7216 | 143.7216 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2027-04-01 | 4.006% | 0% | 0% | 5.107% | 6.714e-07% | 70% | 0.0010201 | -1 | 5 | -0.99898 | 202.7419 | 130.9187 | 2027-04-01 | 127.6158 | 132.9413 | 143.7194 | 2027-04-01 | 7.499% | 0.003198% | 70% | 0.52601 | 2 | 8 | 2.526 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 72.1855 | 72.1855 | 75.1989 | 79.2502 | 79.2502 | 0.3542 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2027-04-02 | 4.007% | 0% | 0% | 5.112% | 1.422e-06% | 70% | 0.0020783 | -1 | 5 | -0.99792 | 203.8007 | 72.1855 | 2027-04-02 | 70.3666 | 73.3041 | 79.25 | 2027-04-02 | 7.503% | 0.003333% | 70% | 0.52707 | 2 | 8 | 2.5271 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 102.5956 | 102.5956 | 106.8801 | 112.6445 | 112.6445 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2027-04-03 | 4.009% | 0% | 0% | 5.117% | 2.265e-06% | 70% | 0.0031759 | -1 | 5 | -0.99682 | 204.8352 | 102.5956 | 2027-04-03 | 100.0115 | 104.1881 | 112.6434 | 2027-04-03 | 7.506% | 0.003487% | 70% | 0.52816 | 2 | 8 | 2.5282 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 192.9149 | 192.9149 | 200.9743 | 211.8254 | 211.8254 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2027-04-04 | 4.01% | 0% | 0% | 5.123% | 3.218e-06% | 70% | 0.0043142 | -1 | 5 | -0.99569 | 205.8488 | 192.9149 | 2027-04-04 | 188.0549 | 195.9113 | 211.8184 | 2027-04-04 | 7.51% | 0.003667% | 70% | 0.5293 | 2 | 8 | 2.5293 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 207.5426 | 207.5426 | 216.2164 | 227.9034 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2027-04-05 | 4.012% | 0% | 0% | 5.128% | 4.295e-06% | 70% | 0.0054943 | -1 | 5 | -0.99451 | 206.8421 | 207.5426 | 2027-04-05 | 202.3166 | 210.772 | 227.8946 | 2027-04-05 | 7.513% | 0.003865% | 70% | 0.53048 | 2 | 8 | 2.5305 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 48.2842 | 48.2842 | 50.3029 | 53.0249 | 53.0249 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2027-04-06 | 4.013% | 0% | 0% | 5.133% | 5.511e-06% | 70% | 0.0067177 | -1 | 5 | -0.99328 | 207.8154 | 48.2842 | 2027-04-06 | 47.071 | 49.039 | 53.0249 | 2027-04-06 | 7.517% | 0.004082% | 70% | 0.53171 | 2 | 8 | 2.5317 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 149.8547 | 149.8547 | 156.1223 | 164.5799 | 164.5799 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2027-04-07 | 4.015% | 0% | 0% | 5.139% | 6.884e-06% | 70% | 0.0079856 | -1 | 5 | -0.99201 | 208.769 | 149.8547 | 2027-04-07 | 146.0882 | 152.1982 | 164.5757 | 2027-04-07 | 7.521% | 0.004317% | 70% | 0.53297 | 2 | 8 | 2.533 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 132.5082 | 132.5082 | 138.0523 | 145.5395 | 145.5395 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2027-04-08 | 4.016% | 0% | 0% | 5.144% | 8.433e-06% | 70% | 0.0092995 | -1 | 5 | -0.9907 | 209.7034 | 132.5082 | 2027-04-08 | 129.1803 | 134.5852 | 145.5364 | 2027-04-08 | 7.525% | 0.004571% | 70% | 0.53429 | 2 | 8 | 2.5343 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 135.8881 | 135.8881 | 141.5758 | 149.2629 | 149.2629 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2027-04-09 | 4.017% | 0% | 0% | 5.15% | 1.018e-05% | 70% | 0.010661 | -1 | 5 | -0.98934 | 210.619 | 135.8881 | 2027-04-09 | 132.4773 | 138.0222 | 149.2594 | 2027-04-09 | 7.529% | 0.004843% | 70% | 0.53565 | 2 | 8 | 2.5356 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 213.4925 | 213.4925 | 222.4318 | 234.5231 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2027 | 2027-04-10 | 4.019% | 0% | 0% | 5.156% | 1.208e-05% | 70% | 0.01207 | -1 | 5 | -0.98793 | 211.5162 | 213.4925 | 2027-04-10 | 208.1314 | 216.8462 | 234.5111 | 2027-04-10 | 7.533% | 0.005114% | 70% | 0.53706 | 2 | 8 | 2.5371 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 177.1295 | 177.1295 | 184.5489 | 194.5927 | 194.5927 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2027-04-11 | 4.02% | 0% | 0% | 5.161% | 1.413e-05% | 70% | 0.01353 | -1 | 5 | -0.98647 | 212.3954 | 177.1295 | 2027-04-11 | 172.686 | 179.9193 | 194.5847 | 2027-04-11 | 7.537% | 0.00537% | 70% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 148.2745 | 148.2745 | 154.4876 | 162.9052 | 162.9052 | 0.69529 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2027-04-12 | 4.022% | 0% | 0% | 5.167% | 1.63e-05% | 70% | 0.015042 | -1 | 5 | -0.98496 | 213.2569 | 148.2745 | 2027-04-12 | 144.5584 | 150.6157 | 162.9 | 2027-04-12 | 7.541% | 0.005611% | 70% | 0.54003 | 2 | 8 | 2.54 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 35.259 | 35.259 | 36.737 | 38.7411 | 38.7411 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2027-04-13 | 4.023% | 0% | 0% | 5.173% | 1.859e-05% | 70% | 0.016606 | -1 | 5 | -0.98339 | 214.1012 | 35.259 | 2027-04-13 | 34.3769 | 35.8179 | 38.7411 | 2027-04-13 | 7.545% | 0.005839% | 70% | 0.54159 | 2 | 8 | 2.5416 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 163.706 | 163.706 | 170.5709 | 179.8871 | 179.8871 | 0.76168 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2027-04-14 | 4.025% | 0% | 0% | 5.179% | 2.099e-05% | 70% | 0.018225 | -1 | 5 | -0.98178 | 214.9287 | 163.706 | 2027-04-14 | 159.6066 | 166.2995 | 179.88 | 2027-04-14 | 7.55% | 0.006052% | 70% | 0.54321 | 2 | 8 | 2.5432 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 167.893 | 167.893 | 174.9361 | 184.5024 | 184.5024 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2027-04-15 | 4.026% | 0% | 0% | 5.185% | 2.35e-05% | 70% | 0.019899 | -1 | 5 | -0.9801 | 215.7398 | 167.893 | 2027-04-15 | 163.6906 | 170.5574 | 184.4946 | 2027-04-15 | 7.554% | 0.006252% | 70% | 0.54489 | 2 | 8 | 2.5449 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 170.4762 | 170.4762 | 177.6303 | 187.3558 | 187.3559 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2027-04-16 | 4.028% | 0% | 0% | 5.191% | 2.609e-05% | 70% | 0.021631 | -1 | 5 | -0.97837 | 216.5348 | 170.4762 | 2027-04-16 | 166.211 | 173.1862 | 187.3475 | 2027-04-16 | 7.559% | 0.006439% | 70% | 0.54662 | 2 | 8 | 2.5466 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 216.597 | 216.597 | 225.69 | 238.0623 | 238.0623 | 0.99671 | TRUE | 238.0623 | 2027 | 2027-04-17 | 4.029% | 0% | 0% | 5.197% | 2.876e-05% | 70% | 0.023421 | -1 | 5 | -0.97658 | 217.3127 | 216.597 | 2027-04-17 | 211.1764 | 220.0419 | 238.0467 | 2027-04-17 | 7.564% | 0.006611% | 70% | 0.54841 | 2 | 8 | 2.5484 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 133.1847 | 133.1847 | 138.778 | 146.3953 | 146.3954 | 0.61074 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2027-04-18 | 4.03% | 0% | 0% | 5.203% | 3.147e-05% | 70% | 0.025271 | -1 | 5 | -0.97473 | 218.0725 | 133.1847 | 2027-04-18 | 129.8579 | 135.3116 | 146.391 | 2027-04-18 | 7.568% | 0.006762% | 70% | 0.55026 | 2 | 8 | 2.5503 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 41.2661 | 41.2661 | 42.9998 | 45.363 | 45.363 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2027-04-19 | 4.032% | 0% | 0% | 5.209% | 3.416e-05% | 70% | 0.027184 | -1 | 5 | -0.97282 | 218.8142 | 41.2661 | 2027-04-19 | 40.237 | 41.9275 | 45.363 | 2027-04-19 | 7.573% | 0.006884% | 70% | 0.55217 | 2 | 8 | 2.5522 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 40.646 | 40.646 | 42.3543 | 44.685 | 44.685 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2027-04-20 | 4.033% | 0% | 0% | 5.216% | 3.682e-05% | 70% | 0.029159 | -1 | 5 | -0.97084 | 219.538 | 40.646 | 2027-04-20 | 39.6329 | 41.2986 | 44.685 | 2027-04-20 | 7.578% | 0.006979% | 70% | 0.55415 | 2 | 8 | 2.5541 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 36.8149 | 36.8149 | 38.3628 | 40.4765 | 40.4765 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2027-04-21 | 4.035% | 0% | 0% | 5.222% | 3.941e-05% | 70% | 0.031198 | -1 | 5 | -0.9688 | 220.2443 | 36.8149 | 2027-04-21 | 35.8977 | 37.407 | 40.4765 | 2027-04-21 | 7.583% | 0.007045% | 70% | 0.55619 | 2 | 8 | 2.5562 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 109.4776 | 109.4776 | 114.0822 | 120.3763 | 120.3763 | 0.49552 | TRUE | 120.3763 | 2027 | 2027-04-22 | 4.036% | 0% | 0% | 5.229% | 4.19e-05% | 70% | 0.033303 | -1 | 5 | -0.9667 | 220.9331 | 109.4776 | 2027-04-22 | 106.7493 | 111.2391 | 120.3739 | 2027-04-22 | 7.589% | 0.007083% | 70% | 0.55829 | 2 | 8 | 2.5583 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 36.0777 | 36.0777 | 37.5957 | 39.6726 | 39.6726 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2027-04-23 | 4.038% | 0% | 0% | 5.235% | 4.425e-05% | 70% | 0.035476 | -1 | 5 | -0.96452 | 221.6047 | 36.0777 | 2027-04-23 | 35.1797 | 36.6599 | 39.6726 | 2027-04-23 | 7.594% | 0.007091% | 70% | 0.56046 | 2 | 8 | 2.5605 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 121.7406 | 121.7406 | 126.8648 | 133.8827 | 133.8827 | 0.54774 | TRUE | 133.8827 | 2027 | 2027-04-24 | 4.039% | 0% | 0% | 5.242% | 4.642e-05% | 70% | 0.037717 | -1 | 5 | -0.96228 | 222.2593 | 121.7406 | 2027-04-24 | 118.7088 | 123.7053 | 133.8794 | 2027-04-24 | 7.599% | 0.007073% | 70% | 0.5627 | 2 | 8 | 2.5627 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 169.5847 | 169.5847 | 176.7253 | 186.5145 | 186.5146 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2027-04-25 | 4.041% | 0% | 0% | 5.249% | 4.856e-05% | 70% | 0.040028 | -1 | 5 | -0.95997 | 222.8971 | 169.5847 | 2027-04-25 | 165.3595 | 172.3222 | 186.5059 | 2027-04-25 | 7.605% | 0.007049% | 70% | 0.56502 | 2 | 8 | 2.565 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 218.6035 | 218.6035 | 227.8116 | 240.4478 | 240.4479 | 0.97801 | TRUE | 240.4479 | 2027 | 2027-04-26 | 4.042% | 0% | 0% | 5.255% | 5.065e-05% | 70% | 0.04241 | -1 | 5 | -0.95759 | 223.5182 | 218.6035 | 2027-04-26 | 213.1546 | 222.1332 | 240.4316 | 2027-04-26 | 7.611% | 0.00702% | 70% | 0.5674 | 2 | 8 | 2.5674 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 164.1542 | 164.1542 | 171.0713 | 180.5733 | 180.5733 | 0.73243 | TRUE | 180.5733 | 2027 | 2027-04-27 | 4.043% | 0% | 0% | 5.262% | 5.268e-05% | 70% | 0.044864 | -1 | 5 | -0.95514 | 224.1229 | 164.1542 | 2027-04-27 | 160.068 | 166.8129 | 180.5655 | 2027-04-27 | 7.616% | 0.006985% | 70% | 0.56985 | 2 | 8 | 2.5699 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 101.6171 | 101.6171 | 105.9006 | 111.7909 | 111.7909 | 0.45221 | TRUE | 111.7909 | 2027 | 2027-04-28 | 4.045% | 0% | 0% | 5.269% | 5.464e-05% | 70% | 0.047392 | -1 | 5 | -0.95261 | 224.7114 | 101.6171 | 2027-04-28 | 99.0913 | 103.2683 | 111.7892 | 2027-04-28 | 7.622% | 0.006945% | 70% | 0.57238 | 2 | 8 | 2.5724 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 167.2818 | 167.2818 | 174.336 | 184.0463 | 184.0463 | 0.74254 | TRUE | 184.0463 | 2027 | 2027-04-29 | 4.046% | 0% | 0% | 5.276% | 5.65e-05% | 70% | 0.049994 | -1 | 5 | -0.95001 | 225.2839 | 167.2818 | 2027-04-29 | 163.1207 | 169.9994 | 184.0383 | 2027-04-29 | 7.628% | 0.006899% | 70% | 0.57498 | 2 | 8 | 2.575 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 173.8839 | 173.8839 | 181.2192 | 182.5109 | 182.511 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2027-04-30 | 4.048% | 0% | 0% | 0.7077% | 5.826e-05% | 70% | 0.052672 | -1 | 5 | -0.94733 | 236.7498 | 173.8839 | 2027-04-30 | 165.8645 | 172.8615 | 182.5032 | 2027-04-30 | 5.283% | 0.006847% | 70% | 0.57766 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 192.4932 | 192.4932 | 200.6166 | 202.0648 | 202.0649 | 0.81113 | TRUE | 202.0649 | 2027 | 2027-05-01 | 4.049% | 0% | 0% | 0.7167% | 5.989e-05% | 70% | 0.055427 | -1 | 5 | -0.94457 | 237.3141 | 192.4932 | 2027-05-01 | 183.617 | 191.3658 | 202.0549 | 2027-05-01 | 5.29% | 0.006789% | 70% | 0.58041 | 2 | 8 | 2.5804 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 133.9631 | 133.9631 | 139.6186 | 140.6391 | 140.6392 | 0.56319 | TRUE | 140.6392 | 2027 | 2027-05-02 | 4.051% | 0% | 0% | 0.7257% | 6.137e-05% | 70% | 0.05826 | -1 | 5 | -0.94174 | 237.8631 | 133.9631 | 2027-05-02 | 127.7908 | 133.1857 | 140.6356 | 2027-05-02 | 5.297% | 0.006715% | 70% | 0.58325 | 2 | 8 | 2.5832 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 169.7798 | 169.7798 | 176.9499 | 178.2595 | 178.2596 | 0.71217 | TRUE | 178.2596 | 2027 | 2027-05-03 | 4.052% | 0% | 0% | 0.7346% | 6.275e-05% | 70% | 0.061171 | -1 | 5 | -0.93883 | 238.3963 | 169.7798 | 2027-05-03 | 161.9572 | 168.797 | 178.2526 | 2027-05-03 | 5.305% | 0.006636% | 70% | 0.58616 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 95.0971 | 95.0971 | 99.1148 | 99.8574 | 99.8574 | 0.39804 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2027-05-04 | 4.054% | 0% | 0% | 0.7436% | 6.403e-05% | 70% | 0.064161 | -1 | 5 | -0.93584 | 238.9132 | 95.0971 | 2027-05-04 | 90.7194 | 94.5521 | 99.8565 | 2027-05-04 | 5.312% | 0.006551% | 70% | 0.58915 | 2 | 8 | 2.5891 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 177.8255 | 177.8255 | 185.341 | 186.7465 | 186.7466 | 0.74276 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2027-05-05 | 4.055% | 0% | 0% | 0.7526% | 6.519e-05% | 70% | 0.067231 | -1 | 5 | -0.93277 | 239.4132 | 177.8255 | 2027-05-05 | 169.6362 | 176.8056 | 186.7389 | 2027-05-05 | 5.319% | 0.006459% | 70% | 0.59222 | 2 | 8 | 2.5922 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 168.0959 | 168.0959 | 175.2029 | 176.5475 | 176.5476 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2027-05-06 | 4.056% | 0% | 0% | 0.7616% | 6.624e-05% | 70% | 0.070381 | -1 | 5 | -0.92962 | 239.896 | 168.0959 | 2027-05-06 | 160.3574 | 167.1372 | 176.5412 | 2027-05-06 | 5.327% | 0.00636% | 70% | 0.59537 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 200.3472 | 200.3472 | 208.8209 | 210.4426 | 210.4427 | 0.83353 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2027-05-07 | 4.058% | 0% | 0% | 0.7706% | 6.715e-05% | 70% | 0.073612 | -1 | 5 | -0.92639 | 240.3608 | 200.3472 | 2027-05-07 | 191.1239 | 199.2075 | 210.4327 | 2027-05-07 | 5.334% | 0.006254% | 70% | 0.5986 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 210.6867 | 210.6867 | 219.6011 | 221.3266 | 221.3268 | 0.87492 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2027-05-08 | 4.059% | 0% | 0% | 0.7797% | 6.8e-05% | 70% | 0.076925 | -1 | 5 | -0.92308 | 240.8073 | 210.6867 | 2027-05-08 | 200.9891 | 209.4931 | 221.3156 | 2027-05-08 | 5.342% | 0.006141% | 70% | 0.60191 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 232.802 | 232.802 | 242.6557 | 244.5847 | 244.5849 | 0.96504 | TRUE | 244.5849 | 2027 | 2027-05-09 | 4.061% | 0% | 0% | 0.7887% | 6.878e-05% | 70% | 0.080318 | -1 | 5 | -0.91968 | 241.2349 | 232.802 | 2027-05-09 | 222.0872 | 231.4873 | 244.5709 | 2027-05-09 | 5.35% | 0.006018% | 70% | 0.60531 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 222.6441 | 222.6441 | 232.0713 | 233.9376 | 233.9377 | 0.92138 | TRUE | 233.9377 | 2027 | 2027-05-10 | 4.062% | 0% | 0% | 0.7978% | 6.95e-05% | 70% | 0.083793 | -1 | 5 | -0.91621 | 241.643 | 222.6441 | 2027-05-10 | 212.3999 | 221.3934 | 233.9255 | 2027-05-10 | 5.357% | 0.005884% | 70% | 0.60878 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 237.2426 | 237.2426 | 247.2917 | 249.3031 | 249.3033 | 0.98021 | TRUE | 249.3033 | 2027 | 2027-05-11 | 4.064% | 0% | 0% | 0.8068% | 7.014e-05% | 70% | 0.087349 | -1 | 5 | -0.91265 | 242.0313 | 237.2426 | 2027-05-11 | 226.328 | 235.9148 | 249.2894 | 2027-05-11 | 5.365% | 0.00574% | 70% | 0.61234 | 2 | 8 | 2.6123 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 174.3838 | 174.3838 | 181.773 | 183.2683 | 183.2684 | 0.71941 | TRUE | 183.2684 | 2027 | 2027-05-12 | 4.065% | 0% | 0% | 0.8159% | 7.07e-05% | 70% | 0.090987 | -1 | 5 | -0.90901 | 242.3991 | 174.3838 | 2027-05-12 | 166.3662 | 173.4157 | 183.2622 | 2027-05-12 | 5.373% | 0.005584% | 70% | 0.61597 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 179.2405 | 179.2405 | 186.8383 | 188.3925 | 188.3926 | 0.73839 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2027-05-13 | 4.067% | 0% | 0% | 0.825% | 7.12e-05% | 70% | 0.094705 | -1 | 5 | -0.9053 | 242.7459 | 179.2405 | 2027-05-13 | 171.001 | 178.2496 | 188.3862 | 2027-05-13 | 5.381% | 0.005417% | 70% | 0.61969 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 215.7978 | 215.7978 | 224.9487 | 226.8407 | 226.8408 | 0.8878 | TRUE | 226.8408 | 2027 | 2027-05-14 | 4.068% | 0% | 0% | 0.8341% | 7.163e-05% | 70% | 0.098503 | -1 | 5 | -0.9015 | 243.0713 | 215.7978 | 2027-05-14 | 205.8774 | 214.6076 | 226.8308 | 2027-05-14 | 5.389% | 0.005238% | 70% | 0.62349 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 218.6081 | 218.6081 | 227.8816 | 229.8193 | 229.8195 | 0.89825 | TRUE | 229.8195 | 2027 | 2027-05-15 | 4.069% | 0% | 0% | 0.8432% | 7.198e-05% | 70% | 0.10238 | -1 | 5 | -0.89762 | 243.3715 | 218.6081 | 2027-05-15 | 208.5602 | 217.4075 | 229.8096 | 2027-05-15 | 5.397% | 0.005046% | 70% | 0.62737 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 217.9136 | 217.9136 | 227.161 | 229.1137 | 229.1139 | 0.89439 | TRUE | 229.1139 | 2027 | 2027-05-16 | 4.071% | 0% | 0% | 0.8523% | 7.231e-05% | 70% | 0.10634 | -1 | 5 | -0.89366 | 243.6445 | 217.9136 | 2027-05-16 | 207.8996 | 216.7221 | 229.1044 | 2027-05-16 | 5.405% | 0.004849% | 70% | 0.63133 | 2 | 8 | 2.6313 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 230.7503 | 230.7503 | 240.5461 | 242.6361 | 242.6363 | 0.94612 | TRUE | 242.6363 | 2027 | 2027-05-17 | 4.072% | 0% | 0% | 0.8614% | 7.264e-05% | 70% | 0.11037 | -1 | 5 | -0.88963 | 243.8924 | 230.7503 | 2027-05-17 | 220.1475 | 229.4932 | 242.6259 | 2027-05-17 | 5.413% | 0.004658% | 70% | 0.63536 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 220.0444 | 220.0444 | 229.3892 | 231.4036 | 231.4038 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2027-05-18 | 4.074% | 0% | 0% | 0.8705% | 7.299e-05% | 70% | 0.11448 | -1 | 5 | -0.88552 | 244.1173 | 220.0444 | 2027-05-18 | 209.9359 | 218.8514 | 231.3949 | 2027-05-18 | 5.421% | 0.004471% | 70% | 0.63947 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 232.7383 | 232.7383 | 242.6258 | 244.7791 | 244.7793 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2027-05-19 | 4.075% | 0% | 0% | 0.8797% | 7.338e-05% | 70% | 0.11867 | -1 | 5 | -0.88133 | 244.3213 | 232.7383 | 2027-05-19 | 222.0478 | 231.4811 | 244.7695 | 2027-05-19 | 5.429% | 0.00429% | 70% | 0.64366 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 210.7697 | 210.7697 | 219.7272 | 221.6977 | 221.6979 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2027-05-20 | 4.077% | 0% | 0% | 0.8888% | 7.381e-05% | 70% | 0.12293 | -1 | 5 | -0.87707 | 244.5065 | 210.7697 | 2027-05-20 | 201.0909 | 209.6371 | 221.6905 | 2027-05-20 | 5.437% | 0.004114% | 70% | 0.64791 | 2 | 8 | 2.6479 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 212.1669 | 212.1669 | 221.1872 | 223.1914 | 223.1915 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2027-05-21 | 4.078% | 0% | 0% | 0.898% | 7.43e-05% | 70% | 0.12726 | -1 | 5 | -0.87274 | 244.675 | 212.1669 | 2027-05-21 | 202.4255 | 211.0315 | 223.1844 | 2027-05-21 | 5.445% | 0.003943% | 70% | 0.65224 | 2 | 8 | 2.6522 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 160.4821 | 160.4821 | 167.3075 | 168.8391 | 168.8392 | 0.65549 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2027-05-22 | 4.08% | 0% | 0% | 0.9071% | 7.489e-05% | 70% | 0.13166 | -1 | 5 | -0.86834 | 244.8288 | 160.4821 | 2027-05-22 | 153.1165 | 159.6287 | 168.836 | 2027-05-22 | 5.453% | 0.003784% | 70% | 0.65665 | 2 | 8 | 2.6566 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 80.1119 | 80.1119 | 83.5204 | 84.2928 | 84.2928 | 0.32703 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2027-05-23 | 4.081% | 0% | 0% | 0.9163% | 7.542e-05% | 70% | 0.13613 | -1 | 5 | -0.86387 | 244.9701 | 80.1119 | 2027-05-23 | 76.4368 | 79.6889 | 84.2927 | 2027-05-23 | 5.462% | 0.003636% | 70% | 0.66111 | 2 | 8 | 2.6611 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 69.4768 | 69.4768 | 72.4339 | 73.1105 | 73.1105 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2027-05-24 | 4.082% | 0% | 0% | 0.9255% | 7.589e-05% | 70% | 0.14066 | -1 | 5 | -0.85934 | 245.1009 | 69.4768 | 2027-05-24 | 66.2901 | 69.1115 | 73.1105 | 2027-05-24 | 5.47% | 0.0035% | 70% | 0.66565 | 2 | 8 | 2.6656 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 179.7211 | 179.7211 | 187.3732 | 189.141 | 189.1411 | 0.73289 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2027-05-25 | 4.084% | 0% | 0% | 0.9347% | 7.629e-05% | 70% | 0.14526 | -1 | 5 | -0.85474 | 245.2233 | 179.7211 | 2027-05-25 | 171.4752 | 178.7762 | 189.1372 | 2027-05-25 | 5.478% | 0.003377% | 70% | 0.67024 | 2 | 8 | 2.6702 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 115.2925 | 115.2925 | 120.2031 | 121.3485 | 121.3485 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2027-05-26 | 4.085% | 0% | 0% | 0.9438% | 7.663e-05% | 70% | 0.14991 | -1 | 5 | -0.85009 | 245.3395 | 115.2925 | 2027-05-26 | 110.0047 | 114.6902 | 121.3475 | 2027-05-26 | 5.486% | 0.003266% | 70% | 0.6749 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 184.8829 | 184.8829 | 192.7606 | 194.6154 | 194.6155 | 0.75324 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2027-05-27 | 4.087% | 0% | 0% | 0.953% | 7.69e-05% | 70% | 0.15463 | -1 | 5 | -0.84537 | 245.4515 | 184.8829 | 2027-05-27 | 176.4024 | 183.9187 | 194.6115 | 2027-05-27 | 5.494% | 0.003169% | 70% | 0.67962 | 2 | 8 | 2.6796 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 232.8048 | 232.8048 | 242.728 | 245.0863 | 245.0865 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2027-05-28 | 4.088% | 0% | 0% | 0.9622% | 7.711e-05% | 70% | 0.1594 | -1 | 5 | -0.8406 | 245.5613 | 232.8048 | 2027-05-28 | 222.1256 | 231.5937 | 245.0795 | 2027-05-28 | 5.503% | 0.003086% | 70% | 0.68439 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 250.3401 | 250.3401 | 261.0147 | 263.5751 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2027 | 2027-05-29 | 4.09% | 0% | 0% | 0.9714% | 7.726e-05% | 70% | 0.16422 | -1 | 5 | -0.83578 | 245.6659 | 250.3401 | 2027-05-29 | 238.8577 | 249.0426 | 263.5673 | 2027-05-29 | 5.511% | 0.003017% | 70% | 0.68921 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 206.4023 | 206.4023 | 215.2066 | 217.3378 | 217.338 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2027-05-30 | 4.091% | 0% | 0% | 0.9806% | 7.742e-05% | 70% | 0.16909 | -1 | 5 | -0.83091 | 245.7608 | 206.4023 | 2027-05-30 | 196.9379 | 205.3385 | 217.333 | 2027-05-30 | 5.519% | 0.002963% | 70% | 0.69407 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 227.3179 | 227.3179 | 237.018 | 239.3874 | 239.3876 | 0.92464 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2027-05-31 | 4.093% | 0% | 0% | 0.9898% | 7.753e-05% | 70% | 0.174 | -1 | 5 | -0.826 | 245.846 | 227.3179 | 2027-05-31 | 216.8952 | 226.1505 | 239.3814 | 2027-05-31 | 5.527% | 0.002915% | 70% | 0.69899 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 237.3394 | 237.3394 | 247.4708 | 249.9679 | 249.9681 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2027-06-01 | 4.094% | 0% | 0% | 0.999% | 7.759e-05% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 245.9214 | 237.3394 | 2027-06-01 | 226.4584 | 236.1254 | 249.9613 | 2027-06-01 | 5.535% | 0.002872% | 70% | 0.70394 | 2 | 8 | 2.7039 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 183.6681 | 183.6681 | 191.5113 | 193.4617 | 193.4618 | 0.74666 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2027-06-02 | 4.095% | 0% | 0% | 1.008% | 7.76e-05% | 70% | 0.18395 | -1 | 5 | -0.81605 | 245.9871 | 183.6681 | 2027-06-02 | 175.2505 | 182.7343 | 193.4583 | 2027-06-02 | 5.543% | 0.002834% | 70% | 0.70893 | 2 | 8 | 2.7089 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 231.2723 | 231.2723 | 241.152 | 243.6305 | 243.6307 | 0.93997 | TRUE | 243.6307 | 2027 | 2027-06-03 | 4.097% | 0% | 0% | 1.017% | 7.756e-05% | 70% | 0.18897 | -1 | 5 | -0.81103 | 246.0431 | 231.2723 | 2027-06-03 | 220.6731 | 230.1 | 243.6245 | 2027-06-03 | 5.551% | 0.002802% | 70% | 0.71396 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 110.7656 | 110.7656 | 115.4992 | 116.6971 | 116.6971 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2027-06-04 | 4.098% | 0% | 0% | 1.027% | 7.749e-05% | 70% | 0.19403 | -1 | 5 | -0.80597 | 246.0893 | 110.7656 | 2027-06-04 | 105.6921 | 110.2088 | 116.6964 | 2027-06-04 | 5.559% | 0.002776% | 70% | 0.71901 | 2 | 8 | 2.719 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 139.4496 | 139.4496 | 145.4111 | 146.9329 | 146.9329 | 0.56658 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2027-06-05 | 4.1% | 0% | 0% | 1.036% | 7.742e-05% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 246.1259 | 139.4496 | 2027-06-05 | 133.0628 | 138.7512 | 146.9314 | 2027-06-05 | 5.567% | 0.002755% | 70% | 0.7241 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 206.2126 | 206.2126 | 215.0315 | 217.302 | 217.3021 | 0.83774 | TRUE | 217.3021 | 2027 | 2027-06-06 | 4.101% | 0% | 0% | 1.045% | 7.732e-05% | 70% | 0.20421 | -1 | 5 | -0.79579 | 246.1528 | 206.2126 | 2027-06-06 | 196.7678 | 205.1827 | 217.2976 | 2027-06-06 | 5.575% | 0.002733% | 70% | 0.7292 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 108.4946 | 108.4946 | 113.1362 | 114.3413 | 114.3413 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2027-06-07 | 4.103% | 0% | 0% | 1.054% | 7.721e-05% | 70% | 0.20933 | -1 | 5 | -0.79067 | 246.1699 | 108.4946 | 2027-06-07 | 103.5279 | 107.957 | 114.3407 | 2027-06-07 | 5.583% | 0.00271% | 70% | 0.73432 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 91.4923 | 91.4923 | 95.408 | 96.4332 | 96.4332 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2027-06-08 | 4.104% | 0% | 0% | 1.063% | 7.709e-05% | 70% | 0.21446 | -1 | 5 | -0.78554 | 246.1774 | 91.4923 | 2027-06-08 | 87.3051 | 91.0415 | 96.433 | 2027-06-08 | 5.591% | 0.002685% | 70% | 0.73945 | 2 | 8 | 2.7394 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 188.0313 | 188.0313 | 196.0815 | 198.2069 | 198.207 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2027-06-09 | 4.106% | 0% | 0% | 1.072% | 7.697e-05% | 70% | 0.2196 | -1 | 5 | -0.7804 | 246.1752 | 188.0313 | 2027-06-09 | 179.4252 | 187.1069 | 198.2035 | 2027-06-09 | 5.599% | 0.002659% | 70% | 0.74459 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 245.995 | 245.995 | 256.5307 | 259.3352 | 259.3354 | 0.99932 | TRUE | 259.3354 | 2027 | 2027-06-10 | 4.107% | 0% | 0% | 1.081% | 7.685e-05% | 70% | 0.22475 | -1 | 5 | -0.77525 | 246.1633 | 245.995 | 2027-06-10 | 234.7365 | 244.7899 | 259.3286 | 2027-06-10 | 5.606% | 0.002632% | 70% | 0.74973 | 2 | 8 | 2.7497 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 237.0554 | 237.0554 | 247.212 | 249.9377 | 249.9378 | 0.96308 | TRUE | 249.9378 | 2027 | 2027-06-11 | 4.108% | 0% | 0% | 1.091% | 7.675e-05% | 70% | 0.22989 | -1 | 5 | -0.77011 | 246.1418 | 237.0554 | 2027-06-11 | 226.2091 | 235.9009 | 249.9317 | 2027-06-11 | 5.614% | 0.002602% | 70% | 0.75488 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 189.5064 | 189.5064 | 197.6287 | 199.8261 | 199.8262 | 0.77 | TRUE | 199.8262 | 2027 | 2027-06-12 | 4.11% | 0% | 0% | 1.1% | 7.667e-05% | 70% | 0.23503 | -1 | 5 | -0.76497 | 246.1128 | 189.5064 | 2027-06-12 | 180.8391 | 188.5899 | 199.8227 | 2027-06-12 | 5.621% | 0.002572% | 70% | 0.76002 | 2 | 8 | 2.76 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 226.6698 | 226.6698 | 236.3884 | 239.0388 | 239.0389 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2027-06-13 | 4.111% | 0% | 0% | 1.109% | 7.674e-05% | 70% | 0.24016 | -1 | 5 | -0.75984 | 246.078 | 226.6698 | 2027-06-13 | 216.3045 | 225.5788 | 239.0335 | 2027-06-13 | 5.629% | 0.002543% | 70% | 0.76515 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 213.5096 | 213.5096 | 222.6673 | 225.1845 | 225.1846 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2027-06-14 | 4.113% | 0% | 0% | 1.118% | 7.688e-05% | 70% | 0.24528 | -1 | 5 | -0.75472 | 246.0363 | 213.5096 | 2027-06-14 | 203.7493 | 212.4885 | 225.18 | 2027-06-14 | 5.636% | 0.002517% | 70% | 0.77027 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 231.7794 | 231.7794 | 241.7245 | 244.4795 | 244.4796 | 0.94224 | TRUE | 244.4796 | 2027 | 2027-06-15 | 4.114% | 0% | 0% | 1.127% | 7.711e-05% | 70% | 0.25039 | -1 | 5 | -0.74961 | 245.9867 | 231.7794 | 2027-06-15 | 221.1867 | 230.6773 | 244.474 | 2027-06-15 | 5.643% | 0.002492% | 70% | 0.77537 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 223.0457 | 223.0457 | 232.6195 | 235.2922 | 235.2924 | 0.90695 | TRUE | 235.2924 | 2027 | 2027-06-16 | 4.116% | 0% | 0% | 1.136% | 7.744e-05% | 70% | 0.25547 | -1 | 5 | -0.74453 | 245.9281 | 223.0457 | 2027-06-16 | 212.8557 | 221.9921 | 235.2873 | 2027-06-16 | 5.651% | 0.002471% | 70% | 0.78045 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 225.4602 | 225.4602 | 235.1412 | 237.8646 | 237.8648 | 0.91703 | TRUE | 237.8648 | 2027 | 2027-06-17 | 4.117% | 0% | 0% | 1.145% | 7.787e-05% | 70% | 0.26052 | -1 | 5 | -0.73948 | 245.8596 | 225.4602 | 2027-06-17 | 215.1633 | 224.4021 | 237.8596 | 2027-06-17 | 5.658% | 0.002451% | 70% | 0.78551 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 236.1838 | 236.1838 | 246.3289 | 249.2047 | 249.2049 | 0.96096 | TRUE | 249.2049 | 2027 | 2027-06-18 | 4.119% | 0% | 0% | 1.154% | 7.842e-05% | 70% | 0.26555 | -1 | 5 | -0.73445 | 245.78 | 236.1838 | 2027-06-18 | 225.4006 | 235.0826 | 249.1991 | 2027-06-18 | 5.665% | 0.002434% | 70% | 0.79053 | 2 | 8 | 2.7905 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 239.8792 | 239.8792 | 250.1869 | 253.1307 | 253.1309 | 0.97636 | TRUE | 253.1309 | 2027 | 2027-06-19 | 4.12% | 0% | 0% | 1.163% | 7.926e-05% | 70% | 0.27054 | -1 | 5 | -0.72946 | 245.6884 | 239.8792 | 2027-06-19 | 228.9313 | 238.7685 | 253.125 | 2027-06-19 | 5.672% | 0.002424% | 70% | 0.79553 | 2 | 8 | 2.7955 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 128.6293 | 128.6293 | 134.1586 | 135.7495 | 135.7495 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2027-06-20 | 4.121% | 0% | 0% | 1.172% | 8.034e-05% | 70% | 0.27549 | -1 | 5 | -0.72451 | 245.5836 | 128.6293 | 2027-06-20 | 122.7629 | 128.0399 | 135.7485 | 2027-06-20 | 5.679% | 0.002421% | 70% | 0.80048 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 98.4627 | 98.4627 | 102.6967 | 103.924 | 103.924 | 0.40113 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2027-06-21 | 4.123% | 0% | 0% | 1.181% | 8.169e-05% | 70% | 0.28041 | -1 | 5 | -0.71959 | 245.4648 | 98.4627 | 2027-06-21 | 93.9742 | 98.0153 | 103.9236 | 2027-06-21 | 5.685% | 0.002426% | 70% | 0.80539 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 186.6644 | 186.6644 | 194.6942 | 197.0386 | 197.0387 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2027-06-22 | 4.124% | 0% | 0% | 1.19% | 8.332e-05% | 70% | 0.28528 | -1 | 5 | -0.71472 | 245.3308 | 186.6644 | 2027-06-22 | 178.1567 | 185.8205 | 197.0355 | 2027-06-22 | 5.692% | 0.002438% | 70% | 0.81026 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 179.4078 | 179.4078 | 187.1282 | 189.3986 | 189.3987 | 0.73174 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2027-06-23 | 4.126% | 0% | 0% | 1.199% | 8.526e-05% | 70% | 0.2901 | -1 | 5 | -0.7099 | 245.1806 | 179.4078 | 2027-06-23 | 171.2344 | 178.6032 | 189.3958 | 2027-06-23 | 5.698% | 0.002459% | 70% | 0.81508 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 162.8748 | 162.8748 | 169.8863 | 171.963 | 171.963 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2027-06-24 | 4.127% | 0% | 0% | 1.208% | 8.752e-05% | 70% | 0.29486 | -1 | 5 | -0.70514 | 245.0133 | 162.8748 | 2027-06-24 | 155.4583 | 162.1506 | 171.9608 | 2027-06-24 | 5.705% | 0.002487% | 70% | 0.81985 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 154.6996 | 154.6996 | 161.3616 | 163.3487 | 163.3488 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2027-06-25 | 4.129% | 0% | 0% | 1.216% | 9.012e-05% | 70% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | 244.8276 | 154.6996 | 2027-06-25 | 147.6589 | 154.0177 | 163.3469 | 2027-06-25 | 5.711% | 0.002523% | 70% | 0.82457 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 53.8072 | 53.8072 | 56.1252 | 56.8214 | 56.8214 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2027-06-26 | 4.13% | 0% | 0% | 1.225% | 9.308e-05% | 70% | 0.30424 | -1 | 5 | -0.69576 | 244.6231 | 53.8072 | 2027-06-26 | 51.3601 | 53.5726 | 56.8214 | 2027-06-26 | 5.718% | 0.002568% | 70% | 0.82922 | 2 | 8 | 2.8292 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 67.3126 | 67.3126 | 70.2135 | 71.0909 | 71.0909 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2027-06-27 | 4.132% | 0% | 0% | 1.234% | 9.649e-05% | 70% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | 244.4003 | 67.3126 | 2027-06-27 | 64.2528 | 67.0218 | 71.0909 | 2027-06-27 | 5.724% | 0.00262% | 70% | 0.83382 | 2 | 8 | 2.8338 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 244.6817 | 244.6817 | 255.2303 | 258.4426 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2027 | 2027-06-28 | 4.133% | 0% | 0% | 1.243% | 0.0001002% | 70% | 0.31337 | -1 | 5 | -0.68663 | 244.1603 | 244.6817 | 2027-06-28 | 233.5592 | 243.6283 | 258.436 | 2027-06-28 | 5.73% | 0.002676% | 70% | 0.83835 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 242.6791 | 242.6791 | 253.1452 | 256.3541 | 256.3543 | 0.99498 | TRUE | 256.3543 | 2027 | 2027-06-29 | 4.134% | 0% | 0% | 1.252% | 0.0001042% | 70% | 0.31784 | -1 | 5 | -0.68216 | 243.9042 | 242.6791 | 2027-06-29 | 231.6534 | 241.644 | 256.3474 | 2027-06-29 | 5.736% | 0.002735% | 70% | 0.84282 | 2 | 8 | 2.8428 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 65.3108 | 65.3108 | 68.1285 | 68.9982 | 68.9982 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2027-06-30 | 4.136% | 0% | 0% | 1.26% | 0.0001085% | 70% | 0.32224 | -1 | 5 | -0.67776 | 243.6329 | 65.3108 | 2027-06-30 | 62.3468 | 65.0366 | 68.9982 | 2027-06-30 | 5.742% | 0.002798% | 70% | 0.84722 | 2 | 8 | 2.8472 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 214.1743 | 214.1743 | 223.4177 | 226.2898 | 226.2901 | 0.88012 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2027-07-01 | 4.137% | 0% | 0% | 1.269% | 0.0001131% | 70% | 0.32657 | -1 | 5 | -0.67343 | 243.3476 | 214.1743 | 2027-07-01 | 204.4552 | 213.2792 | 226.2847 | 2027-07-01 | 5.747% | 0.002865% | 70% | 0.85155 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 239.1431 | 239.1431 | 249.4679 | 252.6972 | 252.6975 | 0.98393 | TRUE | 252.6975 | 2027 | 2027-07-02 | 4.139% | 0% | 0% | 1.278% | 0.000118% | 70% | 0.33083 | -1 | 5 | -0.66917 | 243.0493 | 239.1431 | 2027-07-02 | 228.2962 | 238.1527 | 252.6902 | 2027-07-02 | 5.753% | 0.002936% | 70% | 0.85581 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 206.2143 | 206.2143 | 215.1207 | 217.9246 | 217.9248 | 0.84953 | TRUE | 217.9248 | 2027 | 2027-07-03 | 4.14% | 0% | 0% | 1.287% | 0.0001234% | 70% | 0.33501 | -1 | 5 | -0.66499 | 242.739 | 206.2143 | 2027-07-03 | 196.8676 | 205.3703 | 217.9196 | 2027-07-03 | 5.759% | 0.00301% | 70% | 0.86 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 201.585 | 201.585 | 210.2946 | 213.0543 | 213.0545 | 0.83156 | TRUE | 213.0545 | 2027 | 2027-07-04 | 4.142% | 0% | 0% | 1.295% | 0.0001292% | 70% | 0.33912 | -1 | 5 | -0.66088 | 242.4178 | 201.585 | 2027-07-04 | 192.4537 | 200.7688 | 213.0495 | 2027-07-04 | 5.764% | 0.003083% | 70% | 0.86411 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 235.6049 | 235.6049 | 245.7881 | 249.0353 | 249.0357 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2027-07-05 | 4.143% | 0% | 0% | 1.304% | 0.0001352% | 70% | 0.34316 | -1 | 5 | -0.65684 | 242.0866 | 235.6049 | 2027-07-05 | 224.9378 | 234.66 | 249.0281 | 2027-07-05 | 5.77% | 0.003156% | 70% | 0.86814 | 2 | 8 | 2.8681 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 192.1708 | 192.1708 | 200.4797 | 203.1461 | 203.1463 | 0.79493 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2027-07-06 | 4.145% | 0% | 0% | 1.313% | 0.0001416% | 70% | 0.34711 | -1 | 5 | -0.65289 | 241.7466 | 192.1708 | 2027-07-06 | 183.4771 | 191.4102 | 203.1417 | 2027-07-06 | 5.775% | 0.003227% | 70% | 0.8721 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 233.7673 | 233.7673 | 243.8784 | 247.1435 | 247.1438 | 0.96839 | TRUE | 247.1438 | 2027 | 2027-07-07 | 4.146% | 0% | 0% | 1.321% | 0.0001483% | 70% | 0.35099 | -1 | 5 | -0.64901 | 241.3988 | 233.7673 | 2027-07-07 | 223.1969 | 232.8508 | 247.136 | 2027-07-07 | 5.78% | 0.003298% | 70% | 0.87598 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 244.5871 | 244.5871 | 255.1701 | 258.6088 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2027-07-08 | 4.147% | 0% | 0% | 1.33% | 0.0001554% | 70% | 0.35479 | -1 | 5 | -0.64521 | 241.0442 | 244.5871 | 2027-07-08 | 233.5344 | 243.6391 | 258.6005 | 2027-07-08 | 5.786% | 0.003368% | 70% | 0.87978 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 241.5003 | 241.5003 | 251.9535 | 255.371 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2027-07-09 | 4.149% | 0% | 0% | 1.338% | 0.0001628% | 70% | 0.35851 | -1 | 5 | -0.64149 | 240.6838 | 241.5003 | 2027-07-09 | 230.5943 | 240.5754 | 255.3626 | 2027-07-09 | 5.791% | 0.003437% | 70% | 0.88349 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 229.877 | 229.877 | 239.8307 | 243.1048 | 243.1052 | 0.95656 | TRUE | 243.1052 | 2027 | 2027-07-10 | 4.15% | 0% | 0% | 1.347% | 0.0001705% | 70% | 0.36214 | -1 | 5 | -0.63786 | 240.3152 | 229.877 | 2027-07-10 | 219.5035 | 229.008 | 243.0972 | 2027-07-10 | 5.796% | 0.003504% | 70% | 0.88713 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 233.4353 | 233.4353 | 243.5467 | 246.8929 | 246.8933 | 0.97291 | TRUE | 246.8933 | 2027 | 2027-07-11 | 4.152% | 0% | 0% | 1.355% | 0.0001786% | 70% | 0.3657 | -1 | 5 | -0.6343 | 239.9356 | 233.4353 | 2027-07-11 | 222.9083 | 232.5637 | 246.8848 | 2027-07-11 | 5.801% | 0.00358% | 70% | 0.89069 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 233.2247 | 233.2247 | 243.3306 | 246.695 | 246.6955 | 0.97361 | TRUE | 246.6955 | 2027 | 2027-07-12 | 4.153% | 0% | 0% | 1.364% | 0.0001872% | 70% | 0.36918 | -1 | 5 | -0.63082 | 239.5453 | 233.2247 | 2027-07-12 | 222.7145 | 232.365 | 246.6868 | 2027-07-12 | 5.806% | 0.003665% | 70% | 0.89416 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 231.0902 | 231.0902 | 241.1073 | 244.462 | 244.4624 | 0.96632 | TRUE | 244.4624 | 2027 | 2027-07-13 | 4.155% | 0% | 0% | 1.372% | 0.000196% | 70% | 0.37257 | -1 | 5 | -0.62743 | 239.1448 | 231.0902 | 2027-07-13 | 220.6837 | 230.2497 | 244.4537 | 2027-07-13 | 5.811% | 0.003759% | 70% | 0.89756 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 228.9488 | 228.9488 | 238.8766 | 242.221 | 242.2215 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2027-07-14 | 4.156% | 0% | 0% | 1.381% | 0.0002053% | 70% | 0.37588 | -1 | 5 | -0.62412 | 238.7344 | 228.9488 | 2027-07-14 | 218.6461 | 228.1273 | 242.2127 | 2027-07-14 | 5.815% | 0.003863% | 70% | 0.90087 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 220.597 | 220.597 | 230.1662 | 233.4086 | 233.4091 | 0.92565 | TRUE | 233.4091 | 2027 | 2027-07-15 | 4.158% | 0% | 0% | 1.389% | 0.0002149% | 70% | 0.37911 | -1 | 5 | -0.62089 | 238.3147 | 220.597 | 2027-07-15 | 210.6778 | 219.8167 | 233.4008 | 2027-07-15 | 5.82% | 0.003976% | 70% | 0.9041 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 225.5672 | 225.5672 | 235.3555 | 238.6914 | 238.6918 | 0.94822 | TRUE | 238.6918 | 2027 | 2027-07-16 | 4.159% | 0% | 0% | 1.398% | 0.0002248% | 70% | 0.38226 | -1 | 5 | -0.61774 | 237.886 | 225.5672 | 2027-07-16 | 215.4316 | 224.7801 | 238.6828 | 2027-07-16 | 5.825% | 0.004098% | 70% | 0.90725 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 225.6577 | 225.6577 | 235.4535 | 238.8111 | 238.8116 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2027-07-17 | 4.16% | 0% | 0% | 1.406% | 0.0002354% | 70% | 0.38533 | -1 | 5 | -0.61467 | 237.4487 | 225.6577 | 2027-07-17 | 215.5255 | 224.8815 | 238.8022 | 2027-07-17 | 5.829% | 0.004245% | 70% | 0.91032 | 2 | 8 | 2.9103 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 232.3086 | 232.3086 | 242.3968 | 245.8743 | 245.8749 | 0.98019 | TRUE | 245.8749 | 2027 | 2027-07-18 | 4.162% | 0% | 0% | 1.414% | 0.0002463% | 70% | 0.38832 | -1 | 5 | -0.61168 | 237.0032 | 232.3086 | 2027-07-18 | 221.8851 | 231.5207 | 245.8643 | 2027-07-18 | 5.834% | 0.004417% | 70% | 0.91331 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 201.1883 | 201.1883 | 209.9282 | 212.9579 | 212.9583 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2027-07-19 | 4.163% | 0% | 0% | 1.423% | 0.0002577% | 70% | 0.39123 | -1 | 5 | -0.60877 | 236.55 | 201.1883 | 2027-07-19 | 192.1693 | 200.5174 | 212.9506 | 2027-07-19 | 5.839% | 0.004615% | 70% | 0.91622 | 2 | 8 | 2.9162 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 175.9836 | 175.9836 | 183.6313 | 186.2973 | 186.2976 | 0.74541 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2027-07-20 | 4.165% | 0% | 0% | 1.431% | 0.0002694% | 70% | 0.39407 | -1 | 5 | -0.60593 | 236.0895 | 175.9836 | 2027-07-20 | 168.1016 | 175.4068 | 186.2919 | 2027-07-20 | 5.843% | 0.004838% | 70% | 0.91905 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 223.615 | 223.615 | 233.3362 | 236.7438 | 236.7444 | 0.94904 | TRUE | 236.7444 | 2027 | 2027-07-21 | 4.166% | 0% | 0% | 1.439% | 0.0002816% | 70% | 0.39682 | -1 | 5 | -0.60318 | 235.6221 | 223.615 | 2027-07-21 | 213.6043 | 222.8903 | 236.7332 | 2027-07-21 | 5.847% | 0.005088% | 70% | 0.92181 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 179.8372 | 179.8372 | 187.6581 | 190.4147 | 190.4151 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2027-07-22 | 4.168% | 0% | 0% | 1.448% | 0.0002942% | 70% | 0.3995 | -1 | 5 | -0.6005 | 235.1481 | 179.8372 | 2027-07-22 | 171.7947 | 179.2658 | 190.4083 | 2027-07-22 | 5.852% | 0.005363% | 70% | 0.92449 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 192.4812 | 192.4812 | 200.8549 | 203.8226 | 203.823 | 0.82023 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2027-07-23 | 4.169% | 0% | 0% | 1.456% | 0.0003072% | 70% | 0.4021 | -1 | 5 | -0.5979 | 234.6681 | 192.4812 | 2027-07-23 | 183.8789 | 191.8785 | 203.8144 | 2027-07-23 | 5.856% | 0.005665% | 70% | 0.92709 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 224.0874 | 224.0874 | 233.8397 | 237.3146 | 237.3153 | 0.95689 | TRUE | 237.3153 | 2027 | 2027-07-24 | 4.17% | 0% | 0% | 1.464% | 0.0003206% | 70% | 0.40463 | -1 | 5 | -0.59537 | 234.1837 | 224.0874 | 2027-07-24 | 214.0779 | 223.3945 | 237.302 | 2027-07-24 | 5.861% | 0.005994% | 70% | 0.92962 | 2 | 8 | 2.9296 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 107.6724 | 107.6724 | 112.36 | 114.0393 | 114.0393 | 0.46074 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2027-07-25 | 4.172% | 0% | 0% | 1.473% | 0.0003351% | 70% | 0.40708 | -1 | 5 | -0.59292 | 233.6954 | 107.6724 | 2027-07-25 | 102.8709 | 107.3494 | 114.0377 | 2027-07-25 | 5.865% | 0.00635% | 70% | 0.93207 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 229.877 | 229.877 | 239.8884 | 243.4941 | 243.4949 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2027-07-26 | 4.173% | 0% | 0% | 1.481% | 0.0003508% | 70% | 0.40947 | -1 | 5 | -0.59053 | 233.2023 | 229.877 | 2027-07-26 | 219.6236 | 229.1885 | 243.4789 | 2027-07-26 | 5.869% | 0.006722% | 70% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 238.2009 | 238.2009 | 248.5786 | 252.336 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2027 | 2027-07-27 | 4.175% | 0% | 0% | 1.489% | 0.0003675% | 70% | 0.41178 | -1 | 5 | -0.58822 | 232.7033 | 238.2009 | 2027-07-27 | 227.5838 | 237.499 | 252.319 | 2027-07-27 | 5.874% | 0.007111% | 70% | 0.93676 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 183.0448 | 183.0448 | 191.0224 | 193.926 | 193.9265 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2027-07-28 | 4.176% | 0% | 0% | 1.497% | 0.0003853% | 70% | 0.41402 | -1 | 5 | -0.58598 | 232.1974 | 183.0448 | 2027-07-28 | 174.896 | 182.5184 | 193.9163 | 2027-07-28 | 5.878% | 0.007517% | 70% | 0.93901 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 133.5585 | 133.5585 | 139.3815 | 141.5119 | 141.5121 | 0.57647 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2027-07-29 | 4.178% | 0% | 0% | 1.505% | 0.0004043% | 70% | 0.41619 | -1 | 5 | -0.58381 | 231.6835 | 133.5585 | 2027-07-29 | 127.6202 | 133.1843 | 141.5077 | 2027-07-29 | 5.882% | 0.00794% | 70% | 0.94118 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 196.2406 | 196.2406 | 204.7995 | 207.9471 | 207.9478 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2027-07-30 | 4.179% | 0% | 0% | 1.514% | 0.0004244% | 70% | 0.4183 | -1 | 5 | -0.5817 | 231.1607 | 196.2406 | 2027-07-30 | 187.5164 | 195.6948 | 207.9341 | 2027-07-30 | 5.886% | 0.008381% | 70% | 0.94328 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 229.6868 | 229.6868 | 239.708 | 243.4124 | 243.4135 | 0.99592 | TRUE | 243.4135 | 2027 | 2027-07-31 | 4.181% | 0% | 0% | 1.522% | 0.0004455% | 70% | 0.42033 | -1 | 5 | -0.57967 | 230.6279 | 229.6868 | 2027-07-31 | 219.4797 | 229.0556 | 243.3921 | 2027-07-31 | 5.89% | 0.008823% | 70% | 0.94532 | 2 | 8 | 2.9453 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 228.4391 | 228.4391 | 238.4095 | 242.114 | 242.1151 | 0.99285 | TRUE | 242.1151 | 2027 | 2027-08-01 | 4.182% | 0% | 0% | 1.53% | 0.0004675% | 70% | 0.42231 | -1 | 5 | -0.57769 | 230.0841 | 228.4391 | 2027-08-01 | 218.2952 | 227.8229 | 242.0929 | 2027-08-01 | 5.894% | 0.00925% | 70% | 0.9473 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 227.7208 | 227.7208 | 237.6635 | 241.3763 | 241.3775 | 0.99213 | TRUE | 241.3775 | 2027 | 2027-08-02 | 4.183% | 0% | 0% | 1.538% | 0.0004902% | 70% | 0.42422 | -1 | 5 | -0.57578 | 229.5281 | 227.7208 | 2027-08-02 | 217.6165 | 227.118 | 241.3544 | 2027-08-02 | 5.899% | 0.009662% | 70% | 0.94921 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 222.1293 | 222.1293 | 231.8313 | 235.4726 | 235.4738 | 0.97017 | TRUE | 235.4738 | 2027 | 2027-08-03 | 4.185% | 0% | 0% | 1.546% | 0.0005137% | 70% | 0.42607 | -1 | 5 | -0.57393 | 228.9591 | 222.1293 | 2027-08-03 | 212.2813 | 221.5532 | 235.4511 | 2027-08-03 | 5.903% | 0.01006% | 70% | 0.95106 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 218.1768 | 218.1768 | 227.7095 | 231.3052 | 231.3064 | 0.95534 | TRUE | 231.3064 | 2027 | 2027-08-04 | 4.186% | 0% | 0% | 1.555% | 0.000538% | 70% | 0.42786 | -1 | 5 | -0.57214 | 228.376 | 218.1768 | 2027-08-04 | 208.5119 | 217.6224 | 231.2838 | 2027-08-04 | 5.907% | 0.01044% | 70% | 0.95285 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 181.1356 | 181.1356 | 189.0528 | 192.0539 | 192.0547 | 0.79523 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2027-08-05 | 4.188% | 0% | 0% | 1.563% | 0.0005632% | 70% | 0.42959 | -1 | 5 | -0.57041 | 227.7777 | 181.1356 | 2027-08-05 | 173.1219 | 180.6888 | 192.04 | 2027-08-05 | 5.911% | 0.01081% | 70% | 0.95458 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 211.3199 | 211.3199 | 220.5597 | 224.0795 | 224.0807 | 0.93026 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2027-08-06 | 4.189% | 0% | 0% | 1.571% | 0.0005892% | 70% | 0.43127 | -1 | 5 | -0.56873 | 227.1632 | 211.3199 | 2027-08-06 | 201.9742 | 210.8054 | 224.0581 | 2027-08-06 | 5.915% | 0.01116% | 70% | 0.95626 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 222.4046 | 222.4046 | 232.1326 | 235.8565 | 235.8579 | 0.98177 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2027-08-07 | 4.191% | 0% | 0% | 1.579% | 0.000616% | 70% | 0.43289 | -1 | 5 | -0.56711 | 226.5352 | 222.4046 | 2027-08-07 | 212.5748 | 221.8729 | 235.8315 | 2027-08-07 | 5.919% | 0.01149% | 70% | 0.95787 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 225.3396 | 225.3396 | 235.1994 | 238.9922 | 238.9937 | 0.99753 | TRUE | 238.9937 | 2027 | 2027-08-08 | 4.192% | 0% | 0% | 1.587% | 0.0006438% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 225.8967 | 225.3396 | 2027-08-08 | 215.3874 | 224.8119 | 238.9656 | 2027-08-08 | 5.923% | 0.01181% | 70% | 0.95944 | 2 | 8 | 2.9594 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 216.7472 | 216.7472 | 226.2345 | 229.9016 | 229.903 | 0.96226 | TRUE | 229.903 | 2027 | 2027-08-09 | 4.194% | 0% | 0% | 1.595% | 0.0006718% | 70% | 0.43596 | -1 | 5 | -0.56404 | 225.2472 | 216.7472 | 2027-08-09 | 207.1834 | 216.2521 | 229.8767 | 2027-08-09 | 5.927% | 0.01212% | 70% | 0.96095 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 206.952 | 206.952 | 216.0138 | 219.5332 | 219.5346 | 0.92148 | TRUE | 219.5346 | 2027 | 2027-08-10 | 4.195% | 0% | 0% | 1.603% | 0.0006999% | 70% | 0.43742 | -1 | 5 | -0.56258 | 224.5862 | 206.952 | 2027-08-10 | 197.8291 | 206.4915 | 219.5104 | 2027-08-10 | 5.931% | 0.01242% | 70% | 0.96241 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 199.7126 | 199.7126 | 208.4606 | 211.8743 | 211.8756 | 0.89192 | TRUE | 211.8756 | 2027 | 2027-08-11 | 4.196% | 0% | 0% | 1.611% | 0.0007282% | 70% | 0.43883 | -1 | 5 | -0.56117 | 223.9132 | 199.7126 | 2027-08-11 | 190.917 | 199.2797 | 211.8528 | 2027-08-11 | 5.935% | 0.0127% | 70% | 0.96382 | 2 | 8 | 2.9638 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 201.5298 | 201.5298 | 210.3606 | 213.8229 | 213.8243 | 0.9028 | TRUE | 213.8243 | 2027 | 2027-08-12 | 4.198% | 0% | 0% | 1.619% | 0.0007567% | 70% | 0.44019 | -1 | 5 | -0.55981 | 223.2276 | 201.5298 | 2027-08-12 | 192.6611 | 201.1033 | 213.8004 | 2027-08-12 | 5.939% | 0.01297% | 70% | 0.96518 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 156.9746 | 156.9746 | 163.8554 | 166.5659 | 166.5667 | 0.70541 | TRUE | 166.5667 | 2027 | 2027-08-13 | 4.199% | 0% | 0% | 1.627% | 0.0007853% | 70% | 0.44151 | -1 | 5 | -0.55849 | 222.5289 | 156.9746 | 2027-08-13 | 150.0776 | 156.6561 | 166.5539 | 2027-08-13 | 5.943% | 0.01322% | 70% | 0.9665 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 148.945 | 148.945 | 155.4762 | 158.061 | 158.0617 | 0.67148 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2027-08-14 | 4.201% | 0% | 0% | 1.635% | 0.000813% | 70% | 0.44278 | -1 | 5 | -0.55722 | 221.8167 | 148.945 | 2027-08-14 | 142.4072 | 148.6518 | 158.0504 | 2027-08-14 | 5.947% | 0.01345% | 70% | 0.96776 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 154.6438 | 154.6438 | 161.4274 | 164.1244 | 164.1252 | 0.69946 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2027-08-15 | 4.202% | 0% | 0% | 1.643% | 0.0008399% | 70% | 0.444 | -1 | 5 | -0.556 | 221.0904 | 154.6438 | 2027-08-15 | 147.8609 | 154.3469 | 164.1124 | 2027-08-15 | 5.95% | 0.01366% | 70% | 0.96899 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 150.2929 | 150.2929 | 156.888 | 159.5222 | 159.5229 | 0.68206 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2027-08-16 | 4.204% | 0% | 0% | 1.651% | 0.000866% | 70% | 0.44518 | -1 | 5 | -0.55482 | 220.3495 | 150.2929 | 2027-08-16 | 143.707 | 150.013 | 159.5109 | 2027-08-16 | 5.954% | 0.01386% | 70% | 0.97017 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 118.0918 | 118.0918 | 123.2757 | 125.3557 | 125.3561 | 0.53777 | TRUE | 125.3561 | 2027 | 2027-08-17 | 4.205% | 0% | 0% | 1.659% | 0.0008913% | 70% | 0.44632 | -1 | 5 | -0.55368 | 219.5935 | 118.0918 | 2027-08-17 | 112.9244 | 117.8815 | 125.3501 | 2027-08-17 | 5.958% | 0.01404% | 70% | 0.9713 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 145.1612 | 145.1612 | 151.5356 | 154.105 | 154.1057 | 0.66337 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2027-08-18 | 4.207% | 0% | 0% | 1.667% | 0.0009158% | 70% | 0.44742 | -1 | 5 | -0.55258 | 218.8219 | 145.1612 | 2027-08-18 | 138.8116 | 144.9072 | 154.0944 | 2027-08-18 | 5.962% | 0.01421% | 70% | 0.9724 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 140.1102 | 140.1102 | 146.265 | 148.7571 | 148.7577 | 0.6426 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2027-08-19 | 4.208% | 0% | 0% | 1.675% | 0.0009395% | 70% | 0.44847 | -1 | 5 | -0.55153 | 218.0341 | 140.1102 | 2027-08-19 | 133.9874 | 139.8733 | 148.7473 | 2027-08-19 | 5.966% | 0.01436% | 70% | 0.97346 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 206.4692 | 206.4692 | 215.5423 | 219.2324 | 219.2344 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2027-08-20 | 4.209% | 0% | 0% | 1.683% | 0.0009623% | 70% | 0.44949 | -1 | 5 | -0.55051 | 217.2297 | 206.4692 | 2027-08-20 | 197.4427 | 206.1192 | 219.2048 | 2027-08-20 | 5.97% | 0.0145% | 70% | 0.97448 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 154.2018 | 154.2018 | 160.9805 | 163.7497 | 163.7507 | 0.71255 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2027-08-21 | 4.211% | 0% | 0% | 1.691% | 0.0009843% | 70% | 0.45048 | -1 | 5 | -0.54952 | 216.4084 | 154.2018 | 2027-08-21 | 147.473 | 153.956 | 163.7366 | 2027-08-21 | 5.973% | 0.01462% | 70% | 0.97546 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 109.983 | 109.983 | 114.8196 | 116.8041 | 116.8045 | 0.51019 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2027-08-22 | 4.212% | 0% | 0% | 1.699% | 0.001002% | 70% | 0.45142 | -1 | 5 | -0.54858 | 215.5704 | 109.983 | 2027-08-22 | 105.1922 | 109.8181 | 116.7993 | 2027-08-22 | 5.977% | 0.01469% | 70% | 0.97641 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 194.923 | 194.923 | 203.4979 | 207.0319 | 207.0337 | 0.90782 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2027-08-23 | 4.214% | 0% | 0% | 1.707% | 0.001015% | 70% | 0.45234 | -1 | 5 | -0.54766 | 214.7163 | 194.923 | 2027-08-23 | 186.4255 | 194.6266 | 207.0073 | 2027-08-23 | 5.981% | 0.01469% | 70% | 0.97732 | 2 | 8 | 2.9773 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 200.2955 | 200.2955 | 209.1099 | 212.7584 | 212.7604 | 0.93663 | TRUE | 212.7604 | 2027 | 2027-08-24 | 4.215% | 0% | 0% | 1.715% | 0.001023% | 70% | 0.45322 | -1 | 5 | -0.54678 | 213.8467 | 200.2955 | 2027-08-24 | 191.5706 | 200.0011 | 212.7321 | 2027-08-24 | 5.985% | 0.01463% | 70% | 0.9782 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 129.9733 | 129.9733 | 135.6951 | 138.0737 | 138.0743 | 0.61031 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2027-08-25 | 4.217% | 0% | 0% | 1.723% | 0.001026% | 70% | 0.45406 | -1 | 5 | -0.54594 | 212.962 | 129.9733 | 2027-08-25 | 124.3247 | 129.7979 | 138.0655 | 2027-08-25 | 5.988% | 0.01451% | 70% | 0.97905 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 170.7632 | 170.7632 | 178.2834 | 181.4231 | 181.4244 | 0.80525 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2027-08-26 | 4.218% | 0% | 0% | 1.731% | 0.001025% | 70% | 0.45488 | -1 | 5 | -0.54512 | 212.0627 | 170.7632 | 2027-08-26 | 163.3428 | 170.5362 | 181.4057 | 2027-08-26 | 5.992% | 0.01433% | 70% | 0.97987 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 200.8658 | 200.8658 | 209.7148 | 213.4251 | 213.4271 | 0.9513 | TRUE | 213.4271 | 2027 | 2027-08-27 | 4.22% | 0% | 0% | 1.738% | 0.001018% | 70% | 0.45566 | -1 | 5 | -0.54434 | 211.1495 | 200.8658 | 2027-08-27 | 192.1404 | 200.605 | 213.3992 | 2027-08-27 | 5.995% | 0.01408% | 70% | 0.98065 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 202.8082 | 202.8082 | 211.746 | 215.5094 | 215.5115 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2027-08-28 | 4.221% | 0% | 0% | 1.746% | 0.001007% | 70% | 0.45642 | -1 | 5 | -0.54358 | 210.2227 | 202.8082 | 2027-08-28 | 194.0066 | 202.5565 | 215.4833 | 2027-08-28 | 5.999% | 0.01378% | 70% | 0.98141 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 140.4453 | 140.4453 | 146.637 | 149.2551 | 149.2558 | 0.67108 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2027-08-29 | 4.222% | 0% | 0% | 1.754% | 0.0009927% | 70% | 0.45715 | -1 | 5 | -0.54285 | 209.283 | 140.4453 | 2027-08-29 | 134.3632 | 140.2867 | 149.2452 | 2027-08-29 | 6.003% | 0.01344% | 70% | 0.98214 | 2 | 8 | 2.9821 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 198.8634 | 198.8634 | 207.6335 | 211.3575 | 211.3594 | 0.95456 | TRUE | 211.3594 | 2027 | 2027-08-30 | 4.224% | 0% | 0% | 1.762% | 0.0009748% | 70% | 0.45785 | -1 | 5 | -0.54215 | 208.3308 | 198.8634 | 2027-08-30 | 190.2504 | 198.6407 | 211.3336 | 2027-08-30 | 6.006% | 0.01307% | 70% | 0.98284 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 107.3022 | 107.3022 | 112.0361 | 114.0545 | 114.0549 | 0.51745 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2027-08-31 | 4.225% | 0% | 0% | 1.77% | 0.0009532% | 70% | 0.45852 | -1 | 5 | -0.54148 | 207.3666 | 107.3022 | 2027-08-31 | 102.6671 | 107.1964 | 114.0504 | 2027-08-31 | 6.01% | 0.01267% | 70% | 0.98351 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 161.6367 | 161.6367 | 168.7702 | 171.8244 | 171.8255 | 0.78316 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2027-09-01 | 4.227% | 0% | 0% | 1.777% | 0.0009281% | 70% | 0.45917 | -1 | 5 | -0.54083 | 206.391 | 161.6367 | 2027-09-01 | 154.6546 | 161.4799 | 171.811 | 2027-09-01 | 6.013% | 0.01222% | 70% | 0.98416 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 160.8816 | 160.8816 | 167.9843 | 171.0377 | 171.0388 | 0.78324 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2027-09-02 | 4.228% | 0% | 0% | 1.785% | 0.0008993% | 70% | 0.4598 | -1 | 5 | -0.5402 | 205.4046 | 160.8816 | 2027-09-02 | 153.9391 | 160.7353 | 171.0249 | 2027-09-02 | 6.016% | 0.01175% | 70% | 0.98478 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 153.4541 | 153.4541 | 160.2313 | 163.1567 | 163.1576 | 0.75072 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2027-09-03 | 4.23% | 0% | 0% | 1.793% | 0.0008668% | 70% | 0.4604 | -1 | 5 | -0.5396 | 204.4077 | 153.4541 | 2027-09-03 | 146.8396 | 153.3247 | 163.1458 | 2027-09-03 | 6.02% | 0.01123% | 70% | 0.98539 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 195.8819 | 195.8819 | 204.536 | 208.2866 | 208.2882 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2027-09-04 | 4.231% | 0% | 0% | 1.801% | 0.0008306% | 70% | 0.46098 | -1 | 5 | -0.53902 | 203.3986 | 195.8819 | 2027-09-04 | 187.4416 | 195.7228 | 208.2671 | 2027-09-04 | 6.023% | 0.01068% | 70% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 169.6218 | 169.6218 | 177.1184 | 180.3803 | 180.3814 | 0.83815 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2027-09-05 | 4.233% | 0% | 0% | 1.808% | 0.0007926% | 70% | 0.46153 | -1 | 5 | -0.53847 | 202.3753 | 169.6218 | 2027-09-05 | 162.3235 | 169.4975 | 180.3674 | 2027-09-05 | 6.026% | 0.01012% | 70% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 184.4771 | 184.4771 | 192.6331 | 196.1961 | 196.1974 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2027-09-06 | 4.234% | 0% | 0% | 1.816% | 0.0007567% | 70% | 0.46207 | -1 | 5 | -0.53793 | 201.3384 | 184.4771 | 2027-09-06 | 176.5462 | 184.3516 | 196.1808 | 2027-09-06 | 6.03% | 0.009596% | 70% | 0.98706 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 147.8764 | 147.8764 | 154.4166 | 157.2849 | 157.2857 | 0.73832 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2027-09-07 | 4.235% | 0% | 0% | 1.824% | 0.0007229% | 70% | 0.46258 | -1 | 5 | -0.53742 | 200.2883 | 147.8764 | 2027-09-07 | 141.5288 | 147.7882 | 157.2767 | 2027-09-07 | 6.033% | 0.009104% | 70% | 0.98757 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 159.3472 | 159.3472 | 166.3972 | 169.5013 | 169.5022 | 0.79983 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2027-09-08 | 4.237% | 0% | 0% | 1.831% | 0.0006913% | 70% | 0.46308 | -1 | 5 | -0.53692 | 199.2256 | 159.3472 | 2027-09-08 | 152.5132 | 159.2609 | 169.4917 | 2027-09-08 | 6.036% | 0.008648% | 70% | 0.98806 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 88.1946 | 88.1946 | 92.0979 | 93.8233 | 93.8234 | 0.44509 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2027-09-09 | 4.238% | 0% | 0% | 1.839% | 0.0006618% | 70% | 0.46355 | -1 | 5 | -0.53645 | 198.1509 | 88.1946 | 2027-09-09 | 84.4193 | 88.1556 | 93.8218 | 2027-09-09 | 6.039% | 0.008228% | 70% | 0.98854 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 192.7846 | 192.7846 | 201.32 | 205.1074 | 205.1087 | 0.97828 | TRUE | 205.1087 | 2027 | 2027-09-10 | 4.24% | 0% | 0% | 1.847% | 0.0006346% | 70% | 0.46401 | -1 | 5 | -0.53599 | 197.0645 | 192.7846 | 2027-09-10 | 184.5304 | 192.7004 | 205.0931 | 2027-09-10 | 6.042% | 0.007845% | 70% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 192.875 | 192.875 | 201.4175 | 205.2225 | 205.2237 | 0.98422 | TRUE | 205.2237 | 2027 | 2027-09-11 | 4.241% | 0% | 0% | 1.854% | 0.0006104% | 70% | 0.46445 | -1 | 5 | -0.53555 | 195.9671 | 192.875 | 2027-09-11 | 184.6256 | 192.8027 | 205.2086 | 2027-09-11 | 6.046% | 0.007517% | 70% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 149.275 | 149.275 | 155.8888 | 158.8459 | 158.8466 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2027-09-12 | 4.243% | 0% | 0% | 1.862% | 0.0005886% | 70% | 0.46487 | -1 | 5 | -0.53513 | 194.8592 | 149.275 | 2027-09-12 | 142.9002 | 149.2315 | 158.8389 | 2027-09-12 | 6.049% | 0.007232% | 70% | 0.98986 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 63.2945 | 63.2945 | 66.0999 | 67.3589 | 67.3589 | 0.32669 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2027-09-13 | 4.244% | 0% | 0% | 1.869% | 0.0005694% | 70% | 0.46528 | -1 | 5 | -0.53472 | 193.7413 | 63.2945 | 2027-09-13 | 60.5968 | 63.2826 | 67.3588 | 2027-09-13 | 6.051% | 0.006992% | 70% | 0.99027 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 151.3783 | 151.3783 | 158.0901 | 161.1136 | 161.1143 | 0.78592 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2027-09-14 | 4.246% | 0% | 0% | 1.877% | 0.0005528% | 70% | 0.46567 | -1 | 5 | -0.53433 | 192.6138 | 151.3783 | 2027-09-14 | 144.927 | 151.3526 | 161.1067 | 2027-09-14 | 6.054% | 0.006795% | 70% | 0.99066 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 163.8942 | 163.8942 | 171.1634 | 174.4503 | 174.4511 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2027-09-15 | 4.247% | 0% | 0% | 1.884% | 0.0005388% | 70% | 0.46605 | -1 | 5 | -0.53395 | 191.4774 | 163.8942 | 2027-09-15 | 156.9158 | 163.8755 | 174.4419 | 2027-09-15 | 6.057% | 0.006644% | 70% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 119.8637 | 119.8637 | 125.1819 | 127.5955 | 127.5958 | 0.62976 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2027-09-16 | 4.248% | 0% | 0% | 1.892% | 0.0005274% | 70% | 0.46641 | -1 | 5 | -0.53359 | 190.3325 | 119.8637 | 2027-09-16 | 114.7677 | 119.8598 | 127.5919 | 2027-09-16 | 6.06% | 0.006539% | 70% | 0.9914 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 197.5043 | 197.5043 | 206.2705 | 210.2634 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2027 | 2027-09-17 | 4.25% | 0% | 0% | 1.899% | 0.0005187% | 70% | 0.46676 | -1 | 5 | -0.53324 | 189.1797 | 197.5043 | 2027-09-17 | 189.1102 | 197.5038 | 210.2509 | 2027-09-17 | 6.063% | 0.006479% | 70% | 0.99174 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 187.8778 | 187.8778 | 196.2196 | 200.0331 | 200.0341 | 0.99927 | TRUE | 200.0341 | 2027 | 2027-09-18 | 4.251% | 0% | 0% | 1.906% | 0.0005128% | 70% | 0.46709 | -1 | 5 | -0.53291 | 188.0145 | 187.8778 | 2027-09-18 | 179.9013 | 187.889 | 200.0212 | 2027-09-18 | 6.065% | 0.006466% | 70% | 0.99208 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 187.9602 | 187.9602 | 196.3086 | 200.1388 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2027 | 2027-09-19 | 4.253% | 0% | 0% | 1.914% | 0.0005113% | 70% | 0.46741 | -1 | 5 | -0.53259 | 186.8336 | 187.9602 | 2027-09-19 | 179.9885 | 187.9829 | 200.1268 | 2027-09-19 | 6.068% | 0.006526% | 70% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 194.1018 | 194.1018 | 202.726 | 206.6969 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2027 | 2027-09-20 | 4.254% | 0% | 0% | 1.921% | 0.0005122% | 70% | 0.46772 | -1 | 5 | -0.53228 | 185.6384 | 194.1018 | 2027-09-20 | 185.8783 | 194.1372 | 206.6843 | 2027-09-20 | 6.071% | 0.006631% | 70% | 0.99271 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 188.7544 | 188.7544 | 197.144 | 201.0206 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2027 | 2027-09-21 | 4.256% | 0% | 0% | 1.928% | 0.0005155% | 70% | 0.46801 | -1 | 5 | -0.53199 | 184.4306 | 188.7544 | 2027-09-21 | 180.7659 | 188.8005 | 201.008 | 2027-09-21 | 6.073% | 0.006781% | 70% | 0.993 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 183.4144 | 183.4144 | 191.5696 | 195.351 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2027 | 2027-09-22 | 4.257% | 0% | 0% | 1.936% | 0.0005211% | 70% | 0.4683 | -1 | 5 | -0.5317 | 183.212 | 183.4144 | 2027-09-22 | 175.6601 | 183.4705 | 195.3384 | 2027-09-22 | 6.076% | 0.006978% | 70% | 0.99329 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 127.1655 | 127.1655 | 132.8216 | 135.4534 | 135.4538 | 0.69877 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2027-09-23 | 4.258% | 0% | 0% | 1.943% | 0.0005293% | 70% | 0.46857 | -1 | 5 | -0.53143 | 181.984 | 127.1655 | 2027-09-23 | 121.7984 | 127.2158 | 135.4483 | 2027-09-23 | 6.078% | 0.007221% | 70% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 80.1907 | 80.1907 | 83.7587 | 85.4247 | 85.4248 | 0.44366 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2027-09-24 | 4.26% | 0% | 0% | 1.95% | 0.0005399% | 70% | 0.46883 | -1 | 5 | -0.53117 | 180.7485 | 80.1907 | 2027-09-24 | 76.8118 | 80.2295 | 85.4234 | 2027-09-24 | 6.08% | 0.007512% | 70% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 138.9202 | 138.9202 | 145.1036 | 148.0004 | 148.001 | 0.7739 | TRUE | 148.001 | 2027 | 2027-09-25 | 4.261% | 0% | 0% | 1.957% | 0.0005535% | 70% | 0.46909 | -1 | 5 | -0.53091 | 179.507 | 138.9202 | 2027-09-25 | 133.0687 | 138.9916 | 147.9931 | 2027-09-25 | 6.082% | 0.007844% | 70% | 0.99407 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 141.7385 | 141.7385 | 148.0496 | 151.0162 | 151.0169 | 0.79512 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2027-09-26 | 4.263% | 0% | 0% | 1.964% | 0.0005694% | 70% | 0.46933 | -1 | 5 | -0.53067 | 178.2612 | 141.7385 | 2027-09-26 | 135.7744 | 141.82 | 151.0081 | 2027-09-26 | 6.085% | 0.008199% | 70% | 0.99432 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 68.8857 | 68.8857 | 71.954 | 73.4011 | 73.4012 | 0.38915 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2027-09-27 | 4.264% | 0% | 0% | 1.972% | 0.0005876% | 70% | 0.46956 | -1 | 5 | -0.53044 | 177.0127 | 68.8857 | 2027-09-27 | 65.9933 | 68.9328 | 73.4004 | 2027-09-27 | 6.087% | 0.008577% | 70% | 0.99455 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 70.5211 | 70.5211 | 73.6634 | 75.1503 | 75.1504 | 0.40123 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2027-09-28 | 4.266% | 0% | 0% | 1.979% | 0.0006081% | 70% | 0.46979 | -1 | 5 | -0.53021 | 175.7632 | 70.5211 | 2027-09-28 | 67.5635 | 70.5739 | 75.1494 | 2027-09-28 | 6.089% | 0.008976% | 70% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 95.0631 | 95.0631 | 99.3004 | 101.3121 | 101.3123 | 0.54473 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2027-09-29 | 4.267% | 0% | 0% | 1.986% | 0.0006309% | 70% | 0.47 | -1 | 5 | -0.53 | 174.5143 | 95.0631 | 2027-09-29 | 91.0791 | 95.1388 | 101.309 | 2027-09-29 | 6.09% | 0.009398% | 70% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 104.8331 | 104.8331 | 109.5075 | 111.734 | 111.7343 | 0.60503 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2027-09-30 | 4.269% | 0% | 0% | 1.993% | 0.0006561% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 173.2677 | 104.8331 | 2027-09-30 | 100.444 | 104.9227 | 111.7295 | 2027-09-30 | 6.092% | 0.009843% | 70% | 0.99519 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 145.5802 | 145.5802 | 152.0737 | 155.1767 | 155.1776 | 0.84627 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2027-10-01 | 4.27% | 0% | 0% | 2% | 0.0006837% | 70% | 0.4704 | -1 | 5 | -0.5296 | 172.025 | 145.5802 | 2027-10-01 | 139.4876 | 145.7094 | 155.1651 | 2027-10-01 | 6.094% | 0.01031% | 70% | 0.99539 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 159.4945 | 159.4945 | 166.6112 | 170.0228 | 170.0239 | 0.9339 | TRUE | 170.0239 | 2027 | 2027-10-02 | 4.271% | 0% | 0% | 2.007% | 0.0007136% | 70% | 0.4706 | -1 | 5 | -0.5294 | 170.7826 | 159.4945 | 2027-10-02 | 152.8252 | 159.6444 | 170.0073 | 2027-10-02 | 6.096% | 0.0108% | 70% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 148.6073 | 148.6073 | 155.2406 | 158.4305 | 158.4315 | 0.87655 | TRUE | 158.4315 | 2027 | 2027-10-03 | 4.273% | 0% | 0% | 2.013% | 0.0007457% | 70% | 0.47078 | -1 | 5 | -0.52922 | 169.5362 | 148.6073 | 2027-10-03 | 142.4016 | 148.7578 | 158.4167 | 2027-10-03 | 6.097% | 0.01129% | 70% | 0.99577 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 170.3881 | 170.3881 | 177.9963 | 181.6665 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2027 | 2027-10-04 | 4.274% | 0% | 0% | 2.02% | 0.0007781% | 70% | 0.47095 | -1 | 5 | -0.52905 | 168.2863 | 170.3881 | 2027-10-04 | 163.2779 | 170.5686 | 181.6465 | 2027-10-04 | 6.099% | 0.01177% | 70% | 0.99594 | 2 | 8 | 2.9959 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 174.5704 | 174.5704 | 182.368 | 186.1412 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2027 | 2027-10-05 | 4.276% | 0% | 0% | 2.027% | 0.0008107% | 70% | 0.47112 | -1 | 5 | -0.52888 | 167.0335 | 174.5704 | 2027-10-05 | 167.2941 | 174.7668 | 186.12 | 2027-10-05 | 6.1% | 0.01223% | 70% | 0.99611 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 55.6188 | 55.6188 | 58.1041 | 59.3104 | 59.3104 | 0.3355 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2027-10-06 | 4.277% | 0% | 0% | 2.034% | 0.0008437% | 70% | 0.47128 | -1 | 5 | -0.52872 | 165.7782 | 55.6188 | 2027-10-06 | 53.3093 | 55.6914 | 59.31 | 2027-10-06 | 6.101% | 0.01267% | 70% | 0.99627 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 126.8551 | 126.8551 | 132.5255 | 135.286 | 135.2868 | 0.77106 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2027-10-07 | 4.279% | 0% | 0% | 2.041% | 0.000877% | 70% | 0.47144 | -1 | 5 | -0.52856 | 164.5209 | 126.8551 | 2027-10-07 | 121.5852 | 127.0199 | 135.2749 | 2027-10-07 | 6.102% | 0.01308% | 70% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 73.7892 | 73.7892 | 77.0887 | 78.6998 | 78.7 | 0.45196 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2027-10-08 | 4.28% | 0% | 0% | 2.047% | 0.0009105% | 70% | 0.47159 | -1 | 5 | -0.52841 | 163.2622 | 73.7892 | 2027-10-08 | 70.7316 | 73.8944 | 78.6977 | 2027-10-08 | 6.103% | 0.01348% | 70% | 0.99658 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 159.9426 | 159.9426 | 167.097 | 170.6009 | 170.6024 | 0.98728 | TRUE | 170.6024 | 2027 | 2027-10-09 | 4.282% | 0% | 0% | 2.054% | 0.0009442% | 70% | 0.47173 | -1 | 5 | -0.52827 | 162.0026 | 159.9426 | 2027-10-09 | 153.3087 | 160.1663 | 170.5792 | 2027-10-09 | 6.104% | 0.01387% | 70% | 0.99672 | 2 | 8 | 2.9967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 137.779 | 137.779 | 143.9442 | 146.9724 | 146.9736 | 0.85714 | TRUE | 146.9736 | 2027 | 2027-10-10 | 4.283% | 0% | 0% | 2.06% | 0.0009774% | 70% | 0.47187 | -1 | 5 | -0.52813 | 160.7426 | 137.779 | 2027-10-10 | 132.0748 | 137.9846 | 146.9569 | 2027-10-10 | 6.105% | 0.01427% | 70% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 93.1841 | 93.1841 | 97.3552 | 99.41 | 99.4104 | 0.58429 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2027-10-11 | 4.284% | 0% | 0% | 2.067% | 0.00101% | 70% | 0.472 | -1 | 5 | -0.528 | 159.4827 | 93.1841 | 2027-10-11 | 89.3358 | 93.3347 | 99.4045 | 2027-10-11 | 6.106% | 0.01468% | 70% | 0.99699 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 125.3479 | 125.3479 | 130.9607 | 133.7336 | 133.7346 | 0.79222 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2027-10-12 | 4.286% | 0% | 0% | 2.073% | 0.001042% | 70% | 0.47213 | -1 | 5 | -0.52787 | 158.2234 | 125.3479 | 2027-10-12 | 120.1732 | 125.5543 | 133.7204 | 2027-10-12 | 6.107% | 0.01509% | 70% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 99.3858 | 99.3858 | 103.8376 | 106.0433 | 106.0438 | 0.63317 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2027-10-13 | 4.287% | 0% | 0% | 2.08% | 0.001074% | 70% | 0.47225 | -1 | 5 | -0.52775 | 156.9652 | 99.3858 | 2027-10-13 | 95.2914 | 99.5598 | 106.036 | 2027-10-13 | 6.107% | 0.01551% | 70% | 0.99724 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 75.1435 | 75.1435 | 78.5106 | 80.1835 | 80.1838 | 0.48259 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2027-10-14 | 4.289% | 0% | 0% | 2.086% | 0.001105% | 70% | 0.47237 | -1 | 5 | -0.52763 | 155.7087 | 75.1435 | 2027-10-14 | 72.0543 | 75.283 | 80.1804 | 2027-10-14 | 6.108% | 0.01594% | 70% | 0.99736 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 156.4406 | 156.4406 | 163.4531 | 166.9468 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2027 | 2027-10-15 | 4.29% | 0% | 0% | 2.093% | 0.001136% | 70% | 0.47248 | -1 | 5 | -0.52752 | 154.4544 | 156.4406 | 2027-10-15 | 150.0013 | 156.7251 | 166.9214 | 2027-10-15 | 6.108% | 0.01636% | 70% | 0.99747 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 137.1078 | 137.1078 | 143.2559 | 146.3273 | 146.3288 | 0.89497 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2027-10-16 | 4.292% | 0% | 0% | 2.099% | 0.001166% | 70% | 0.47259 | -1 | 5 | -0.52741 | 153.1985 | 137.1078 | 2027-10-16 | 131.4748 | 137.3702 | 146.3079 | 2027-10-16 | 6.109% | 0.0168% | 70% | 0.99758 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 80.3204 | 80.3204 | 83.9233 | 85.7281 | 85.7285 | 0.52864 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2027-10-17 | 4.293% | 0% | 0% | 2.105% | 0.001196% | 70% | 0.47269 | -1 | 5 | -0.52731 | 151.938 | 80.3204 | 2027-10-17 | 77.0314 | 80.4867 | 85.7236 | 2027-10-17 | 6.109% | 0.01728% | 70% | 0.99768 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 144.053 | 144.053 | 150.517 | 153.7638 | 153.7656 | 0.95606 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2027-10-18 | 4.295% | 0% | 0% | 2.112% | 0.001228% | 70% | 0.47279 | -1 | 5 | -0.52721 | 150.6742 | 144.053 | 2027-10-18 | 138.1485 | 144.3475 | 153.7399 | 2027-10-18 | 6.109% | 0.01781% | 70% | 0.99778 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 70.5266 | 70.5266 | 73.6924 | 75.2868 | 75.2871 | 0.47203 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2027-10-19 | 4.296% | 0% | 0% | 2.118% | 0.001259% | 70% | 0.47289 | -1 | 5 | -0.52711 | 149.4084 | 70.5266 | 2027-10-19 | 67.6477 | 70.6843 | 75.2837 | 2027-10-19 | 6.109% | 0.0184% | 70% | 0.99788 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 30.4292 | 30.4292 | 31.7956 | 32.4856 | 32.4856 | 0.2054 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2027-10-20 | 4.297% | 0% | 0% | 2.124% | 0.001292% | 70% | 0.47298 | -1 | 5 | -0.52702 | 148.142 | 30.4292 | 2027-10-20 | 29.1901 | 30.5009 | 32.4856 | 2027-10-20 | 6.109% | 0.01906% | 70% | 0.99797 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 73.4179 | 73.4179 | 76.7158 | 78.3855 | 78.3858 | 0.49986 | TRUE | 78.3858 | 2027 | 2027-10-21 | 4.299% | 0% | 0% | 2.13% | 0.001325% | 70% | 0.47307 | -1 | 5 | -0.52693 | 146.8763 | 73.4179 | 2027-10-21 | 70.4291 | 73.5928 | 78.3813 | 2027-10-21 | 6.109% | 0.01977% | 70% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 137.312 | 137.312 | 143.4821 | 146.6139 | 146.6158 | 0.94299 | TRUE | 146.6158 | 2027 | 2027-10-22 | 4.3% | 0% | 0% | 2.136% | 0.001359% | 70% | 0.47315 | -1 | 5 | -0.52685 | 145.6127 | 137.312 | 2027-10-22 | 131.7141 | 137.6327 | 146.5881 | 2027-10-22 | 6.109% | 0.02053% | 70% | 0.99814 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 66.6376 | 66.6376 | 69.633 | 71.1573 | 71.1576 | 0.46163 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2027-10-23 | 4.302% | 0% | 0% | 2.142% | 0.001393% | 70% | 0.47323 | -1 | 5 | -0.52677 | 144.3524 | 66.6376 | 2027-10-23 | 63.9334 | 66.8072 | 71.1541 | 2027-10-23 | 6.109% | 0.02132% | 70% | 0.99822 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 111.8845 | 111.8845 | 116.9156 | 119.4823 | 119.4835 | 0.78188 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2027-10-24 | 4.303% | 0% | 0% | 2.148% | 0.001427% | 70% | 0.47331 | -1 | 5 | -0.52669 | 143.0968 | 111.8845 | 2027-10-24 | 107.3407 | 112.1674 | 119.4653 | 2027-10-24 | 6.109% | 0.0221% | 70% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 93.9795 | 93.9795 | 98.2069 | 100.369 | 100.3698 | 0.66254 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2027-10-25 | 4.305% | 0% | 0% | 2.154% | 0.001462% | 70% | 0.47339 | -1 | 5 | -0.52661 | 141.8472 | 93.9795 | 2027-10-25 | 90.1714 | 94.2276 | 100.3579 | 2027-10-25 | 6.108% | 0.02287% | 70% | 0.99837 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 54.3091 | 54.3091 | 56.7529 | 58.0059 | 58.006 | 0.38625 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2027-10-26 | 4.306% | 0% | 0% | 2.16% | 0.001498% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 140.6049 | 54.3091 | 2027-10-26 | 52.1162 | 54.4613 | 58.0043 | 2027-10-26 | 6.108% | 0.02364% | 70% | 0.99845 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 66.7025 | 66.7025 | 69.7051 | 71.2483 | 71.2486 | 0.47859 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2027-10-27 | 4.307% | 0% | 0% | 2.166% | 0.001534% | 70% | 0.47353 | -1 | 5 | -0.52647 | 139.3713 | 66.7025 | 2027-10-27 | 64.0114 | 66.8928 | 71.2442 | 2027-10-27 | 6.108% | 0.0244% | 70% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 71.537 | 71.537 | 74.7583 | 76.4181 | 76.4184 | 0.51782 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2027-10-28 | 4.309% | 0% | 0% | 2.172% | 0.00157% | 70% | 0.47359 | -1 | 5 | -0.52641 | 138.1477 | 71.537 | 2027-10-28 | 68.6542 | 71.7457 | 76.4125 | 2027-10-28 | 6.107% | 0.02515% | 70% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 112.6928 | 112.6928 | 117.7691 | 120.391 | 120.3924 | 0.82296 | TRUE | 120.3924 | 2027 | 2027-10-29 | 4.31% | 0% | 0% | 2.178% | 0.001606% | 70% | 0.47366 | -1 | 5 | -0.52634 | 136.9355 | 112.6928 | 2027-10-29 | 108.1469 | 113.0184 | 120.3691 | 2027-10-29 | 6.107% | 0.0259% | 70% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 105.773 | 105.773 | 110.5393 | 113.0069 | 113.0082 | 0.7793 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2027-10-30 | 4.312% | 0% | 0% | 2.184% | 0.001643% | 70% | 0.47372 | -1 | 5 | -0.52628 | 135.7283 | 105.773 | 2027-10-30 | 101.5138 | 106.0882 | 112.9876 | 2027-10-30 | 6.106% | 0.02664% | 70% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 95.037 | 95.037 | 99.321 | 101.5442 | 101.5452 | 0.70648 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2027-10-31 | 4.313% | 0% | 0% | 2.189% | 0.001679% | 70% | 0.47378 | -1 | 5 | -0.52622 | 134.5205 | 95.037 | 2027-10-31 | 91.2181 | 95.3299 | 101.5291 | 2027-10-31 | 6.106% | 0.02733% | 70% | 0.99876 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 97.9835 | 97.9835 | 102.4018 | 104.7002 | 104.7013 | 0.73498 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2027-11-01 | 4.315% | 0% | 0% | 2.195% | 0.001713% | 70% | 0.47383 | -1 | 5 | -0.52617 | 133.3139 | 97.9835 | 2027-11-01 | 94.051 | 98.292 | 104.6832 | 2027-11-01 | 6.105% | 0.02795% | 70% | 0.99882 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 117.7385 | 117.7385 | 123.0494 | 125.8187 | 125.8206 | 0.89121 | TRUE | 125.8206 | 2027 | 2027-11-02 | 4.316% | 0% | 0% | 2.201% | 0.001744% | 70% | 0.47389 | -1 | 5 | -0.52611 | 132.1104 | 117.7385 | 2027-11-02 | 113.0133 | 118.1112 | 125.7903 | 2027-11-02 | 6.105% | 0.02848% | 70% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 40.127 | 40.127 | 41.9377 | 42.884 | 42.884 | 0.30651 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2027-11-03 | 4.318% | 0% | 0% | 2.207% | 0.001773% | 70% | 0.47394 | -1 | 5 | -0.52606 | 130.9121 | 40.127 | 2027-11-03 | 38.5277 | 40.2662 | 42.8839 | 2027-11-03 | 6.104% | 0.02894% | 70% | 0.99893 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 65.0195 | 65.0195 | 67.9545 | 69.492 | 69.4924 | 0.50122 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2027-11-04 | 4.319% | 0% | 0% | 2.213% | 0.0018% | 70% | 0.47399 | -1 | 5 | -0.52601 | 129.7208 | 65.0195 | 2027-11-04 | 62.4274 | 65.2454 | 69.4865 | 2027-11-04 | 6.104% | 0.02931% | 70% | 0.99898 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 126.0411 | 126.0411 | 131.7325 | 134.721 | 134.7234 | 0.98057 | TRUE | 134.7234 | 2027 | 2027-11-05 | 4.32% | 0% | 0% | 2.218% | 0.001824% | 70% | 0.47404 | -1 | 5 | -0.52596 | 128.5386 | 126.0411 | 2027-11-05 | 121.0009 | 126.4647 | 134.6846 | 2027-11-05 | 6.103% | 0.02961% | 70% | 0.99902 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 128.1642 | 128.1642 | 133.9536 | 137.0004 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2027 | 2027-11-06 | 4.322% | 0% | 0% | 2.224% | 0.001847% | 70% | 0.47408 | -1 | 5 | -0.52592 | 127.3673 | 128.1642 | 2027-11-06 | 123.0458 | 128.604 | 136.9621 | 2027-11-06 | 6.103% | 0.02983% | 70% | 0.99907 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 121.1006 | 121.1006 | 126.5728 | 129.4593 | 129.4616 | 0.95952 | TRUE | 129.4616 | 2027 | 2027-11-07 | 4.323% | 0% | 0% | 2.23% | 0.001868% | 70% | 0.47413 | -1 | 5 | -0.52587 | 126.2089 | 121.1006 | 2027-11-07 | 116.2734 | 121.5275 | 129.425 | 2027-11-07 | 6.102% | 0.03003% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 91.029 | 91.029 | 95.1438 | 97.3193 | 97.3204 | 0.72785 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2027-11-08 | 4.325% | 0% | 0% | 2.235% | 0.001888% | 70% | 0.47417 | -1 | 5 | -0.52583 | 125.0653 | 91.029 | 2027-11-08 | 87.4142 | 91.3655 | 97.3025 | 2027-11-08 | 6.101% | 0.0302% | 70% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 41.4187 | 41.4187 | 43.2916 | 44.2841 | 44.2841 | 0.33418 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2027-11-09 | 4.326% | 0% | 0% | 2.241% | 0.001906% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 123.9385 | 41.4187 | 2027-11-09 | 39.7828 | 41.5817 | 44.2835 | 2027-11-09 | 6.101% | 0.03035% | 70% | 0.9992 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 89.0795 | 89.0795 | 93.1089 | 95.249 | 95.2501 | 0.72522 | TRUE | 95.2501 | 2027 | 2027-11-10 | 4.328% | 0% | 0% | 2.247% | 0.001923% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 122.8304 | 89.0795 | 2027-11-10 | 85.5528 | 89.4227 | 95.2325 | 2027-11-10 | 6.101% | 0.03047% | 70% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 118.6771 | 118.6771 | 124.0472 | 126.9059 | 126.9083 | 0.97482 | TRUE | 126.9083 | 2027 | 2027-11-11 | 4.329% | 0% | 0% | 2.253% | 0.001937% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 121.7429 | 118.6771 | 2027-11-11 | 113.9741 | 119.1314 | 126.8709 | 2027-11-11 | 6.1% | 0.03056% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 116.111 | 116.111 | 121.3668 | 124.171 | 124.1732 | 0.96215 | TRUE | 124.1732 | 2027 | 2027-11-12 | 4.331% | 0% | 0% | 2.258% | 0.001951% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 120.6781 | 116.111 | 2027-11-12 | 111.5171 | 116.565 | 124.1373 | 2027-11-12 | 6.1% | 0.03062% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 110.1569 | 110.1569 | 115.145 | 117.8123 | 117.8143 | 0.9208 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2027-11-13 | 4.332% | 0% | 0% | 2.264% | 0.001963% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 119.6311 | 110.1569 | 2027-11-13 | 105.8069 | 110.598 | 117.7823 | 2027-11-13 | 6.1% | 0.03066% | 70% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 47.3629 | 47.3629 | 49.5083 | 50.6581 | 50.6583 | 0.39935 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2027-11-14 | 4.333% | 0% | 0% | 2.27% | 0.001973% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 118.5965 | 47.3629 | 2027-11-14 | 45.5051 | 47.5663 | 50.656 | 2027-11-14 | 6.099% | 0.03064% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 52.5991 | 52.5991 | 54.9825 | 56.2628 | 56.263 | 0.44736 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2027-11-15 | 4.335% | 0% | 0% | 2.276% | 0.001985% | 70% | 0.47442 | -1 | 5 | -0.52558 | 117.5752 | 52.5991 | 2027-11-15 | 50.5379 | 52.8279 | 56.2594 | 2027-11-15 | 6.099% | 0.0306% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 114.7057 | 114.7057 | 119.9052 | 122.7044 | 122.7068 | 0.98402 | TRUE | 122.7068 | 2027 | 2027-11-16 | 4.336% | 0% | 0% | 2.281% | 0.001997% | 70% | 0.47445 | -1 | 5 | -0.52555 | 116.568 | 114.7057 | 2027-11-16 | 110.1933 | 115.1882 | 122.6702 | 2027-11-16 | 6.099% | 0.03055% | 70% | 0.99944 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 59.3841 | 59.3841 | 62.0768 | 63.5298 | 63.5302 | 0.5138 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2027-11-17 | 4.338% | 0% | 0% | 2.287% | 0.00201% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 115.5756 | 59.3841 | 2027-11-17 | 57.0623 | 59.6498 | 63.5243 | 2027-11-17 | 6.099% | 0.03047% | 70% | 0.99947 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 65.3582 | 65.3582 | 68.3228 | 69.9262 | 69.9267 | 0.57031 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2027-11-18 | 4.339% | 0% | 0% | 2.293% | 0.002023% | 70% | 0.47451 | -1 | 5 | -0.52549 | 114.5989 | 65.3582 | 2027-11-18 | 62.8051 | 65.6539 | 69.9185 | 2027-11-18 | 6.099% | 0.03038% | 70% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 25.5374 | 25.5374 | 26.6962 | 27.3243 | 27.3243 | 0.22472 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2027-11-19 | 4.341% | 0% | 0% | 2.299% | 0.002037% | 70% | 0.47454 | -1 | 5 | -0.52546 | 113.6387 | 25.5374 | 2027-11-19 | 24.5439 | 25.6576 | 27.3243 | 2027-11-19 | 6.1% | 0.03027% | 70% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 66.6347 | 66.6347 | 69.6593 | 71.3025 | 71.3032 | 0.59127 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2027-11-20 | 4.342% | 0% | 0% | 2.305% | 0.002052% | 70% | 0.47456 | -1 | 5 | -0.52544 | 112.6959 | 66.6347 | 2027-11-20 | 64.0386 | 66.9454 | 71.2942 | 2027-11-20 | 6.1% | 0.03012% | 70% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 14.643 | 14.643 | 15.3079 | 15.67 | 15.67 | 0.13101 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2027-11-21 | 4.344% | 0% | 0% | 2.31% | 0.002065% | 70% | 0.47459 | -1 | 5 | -0.52541 | 111.7711 | 14.643 | 2027-11-21 | 14.075 | 14.7141 | 15.67 | 2027-11-21 | 6.1% | 0.02994% | 70% | 0.99957 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 31.2539 | 31.2539 | 32.6735 | 33.4483 | 33.4483 | 0.2819 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2027-11-22 | 4.345% | 0% | 0% | 2.316% | 0.002079% | 70% | 0.47461 | -1 | 5 | -0.52539 | 110.8653 | 31.2539 | 2027-11-22 | 30.0431 | 31.4077 | 33.4483 | 2027-11-22 | 6.101% | 0.0297% | 70% | 0.9996 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 56.3887 | 56.3887 | 58.9509 | 60.3525 | 60.3529 | 0.51271 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2027-11-23 | 4.346% | 0% | 0% | 2.322% | 0.002091% | 70% | 0.47463 | -1 | 5 | -0.52537 | 109.9793 | 56.3887 | 2027-11-23 | 54.2027 | 56.6656 | 60.3475 | 2027-11-23 | 6.101% | 0.02943% | 70% | 0.99962 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 57.0817 | 57.0817 | 59.6763 | 61.0988 | 61.0992 | 0.52313 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2027-11-24 | 4.348% | 0% | 0% | 2.328% | 0.002104% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 109.1139 | 57.0817 | 2027-11-24 | 54.8716 | 57.3657 | 61.0936 | 2027-11-24 | 6.102% | 0.0291% | 70% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 18.687 | 18.687 | 19.5367 | 20.0036 | 20.0036 | 0.17259 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2027-11-25 | 4.349% | 0% | 0% | 2.334% | 0.002115% | 70% | 0.47468 | -1 | 5 | -0.52532 | 108.2698 | 18.687 | 2027-11-25 | 17.966 | 18.7829 | 20.0036 | 2027-11-25 | 6.103% | 0.02874% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 47.3577 | 47.3577 | 49.5118 | 50.6982 | 50.6984 | 0.44074 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2027-11-26 | 4.351% | 0% | 0% | 2.34% | 0.002127% | 70% | 0.4747 | -1 | 5 | -0.5253 | 107.4479 | 47.3577 | 2027-11-26 | 45.5304 | 47.6014 | 50.6955 | 2027-11-26 | 6.103% | 0.02833% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 64.2936 | 64.2936 | 67.2191 | 68.8341 | 68.8347 | 0.60289 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2027-11-27 | 4.352% | 0% | 0% | 2.346% | 0.002138% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 106.6412 | 64.2936 | 2027-11-27 | 61.8124 | 64.625 | 68.8264 | 2027-11-27 | 6.104% | 0.02787% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 39.9744 | 39.9744 | 41.7939 | 42.8007 | 42.8008 | 0.37767 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2027-11-28 | 4.354% | 0% | 0% | 2.352% | 0.002148% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 105.844 | 39.9744 | 2027-11-28 | 38.4369 | 40.1864 | 42.7995 | 2027-11-28 | 6.105% | 0.02741% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 62.8101 | 62.8101 | 65.67 | 67.2562 | 67.2568 | 0.59785 | TRUE | 67.2568 | 2027 | 2027-11-29 | 4.355% | 0% | 0% | 2.358% | 0.002156% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 105.0589 | 62.8101 | 2027-11-29 | 60.3925 | 63.1424 | 67.2491 | 2027-11-29 | 6.107% | 0.02697% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 19.7643 | 19.7643 | 20.6646 | 21.165 | 21.165 | 0.18951 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2027-11-30 | 4.356% | 0% | 0% | 2.365% | 0.002163% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 104.2885 | 19.7643 | 2027-11-30 | 19.0066 | 19.8723 | 21.165 | 2027-11-30 | 6.108% | 0.02656% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 16.2672 | 16.2672 | 17.0084 | 17.4214 | 17.4214 | 0.15711 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2027-12-01 | 4.358% | 0% | 0% | 2.371% | 0.002169% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 103.5355 | 16.2672 | 2027-12-01 | 15.6442 | 16.3571 | 17.4214 | 2027-12-01 | 6.109% | 0.02617% | 70% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 23.0193 | 23.0193 | 24.0685 | 24.6545 | 24.6545 | 0.22391 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2027-12-02 | 4.359% | 0% | 0% | 2.377% | 0.002173% | 70% | 0.4748 | -1 | 5 | -0.5252 | 102.8026 | 23.0193 | 2027-12-02 | 22.1389 | 23.148 | 24.6545 | 2027-12-02 | 6.111% | 0.0258% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 44.6668 | 44.6668 | 46.7034 | 47.8436 | 47.8438 | 0.43751 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2027-12-03 | 4.361% | 0% | 0% | 2.383% | 0.002175% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 102.0924 | 44.6668 | 2027-12-03 | 42.9584 | 44.9171 | 47.8414 | 2027-12-03 | 6.112% | 0.02545% | 70% | 0.9998 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 67.654 | 67.654 | 70.7399 | 72.4715 | 72.4723 | 0.66714 | TRUE | 72.4723 | 2027 | 2027-12-04 | 4.362% | 0% | 0% | 2.389% | 0.002175% | 70% | 0.47483 | -1 | 5 | -0.52517 | 101.4076 | 67.654 | 2027-12-04 | 65.0646 | 68.0324 | 72.4627 | 2027-12-04 | 6.114% | 0.02513% | 70% | 0.99982 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 103.3916 | 103.3916 | 108.1091 | 110.7625 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2027 | 2027-12-05 | 4.364% | 0% | 0% | 2.396% | 0.002174% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 100.7508 | 103.3916 | 2027-12-05 | 99.4283 | 103.965 | 110.7374 | 2027-12-05 | 6.116% | 0.02485% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 49.6745 | 49.6745 | 51.9418 | 53.2201 | 53.2204 | 0.49612 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2027-12-06 | 4.365% | 0% | 0% | 2.402% | 0.00217% | 70% | 0.47486 | -1 | 5 | -0.52514 | 100.1247 | 49.6745 | 2027-12-06 | 47.7803 | 49.9611 | 53.2167 | 2027-12-06 | 6.118% | 0.02461% | 70% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 87.0293 | 87.0293 | 91.003 | 93.2486 | 93.2503 | 0.87438 | TRUE | 93.2503 | 2027 | 2027-12-07 | 4.367% | 0% | 0% | 2.408% | 0.002165% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 99.5319 | 87.0293 | 2027-12-07 | 83.7043 | 87.5262 | 93.2316 | 2027-12-07 | 6.12% | 0.02441% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 20.7521 | 20.7521 | 21.6999 | 22.2369 | 22.2369 | 0.20967 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2027-12-08 | 4.368% | 0% | 0% | 2.415% | 0.002158% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 98.9751 | 20.7521 | 2027-12-08 | 19.9638 | 20.8756 | 22.2369 | 2027-12-08 | 6.122% | 0.02425% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 23.313 | 23.313 | 24.3782 | 24.983 | 24.983 | 0.23678 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2027-12-09 | 4.369% | 0% | 0% | 2.421% | 0.002148% | 70% | 0.47489 | -1 | 5 | -0.52511 | 98.4569 | 23.313 | 2027-12-09 | 22.4283 | 23.4531 | 24.983 | 2027-12-09 | 6.124% | 0.02413% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 49.399 | 49.399 | 51.6569 | 52.942 | 52.9423 | 0.50417 | TRUE | 52.9423 | 2027 | 2027-12-10 | 4.371% | 0% | 0% | 2.427% | 0.002137% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 97.9801 | 49.399 | 2027-12-10 | 47.5234 | 49.6956 | 52.9386 | 2027-12-10 | 6.126% | 0.02404% | 70% | 0.99989 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 70.2898 | 70.2898 | 73.5036 | 75.3372 | 75.3382 | 0.72067 | TRUE | 75.3382 | 2027 | 2027-12-11 | 4.372% | 0% | 0% | 2.434% | 0.002124% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 97.5327 | 70.2898 | 2027-12-11 | 67.6193 | 70.711 | 75.3273 | 2027-12-11 | 6.128% | 0.024% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 27.6458 | 27.6458 | 28.9102 | 29.6334 | 29.6334 | 0.2847 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2027-12-12 | 4.374% | 0% | 0% | 2.44% | 0.002109% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 97.1035 | 27.6458 | 2027-12-12 | 26.6 | 27.8166 | 29.6334 | 2027-12-12 | 6.131% | 0.024% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 23.285 | 23.285 | 24.3504 | 24.9612 | 24.9612 | 0.2408 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2027-12-13 | 4.375% | 0% | 0% | 2.447% | 0.002095% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 96.6963 | 23.285 | 2027-12-13 | 22.4051 | 23.4302 | 24.9612 | 2027-12-13 | 6.133% | 0.024% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 64.4468 | 64.4468 | 67.3965 | 69.0915 | 69.0923 | 0.66912 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2027-12-14 | 4.377% | 0% | 0% | 2.453% | 0.002081% | 70% | 0.47495 | -1 | 5 | -0.52505 | 96.3146 | 64.4468 | 2027-12-14 | 62.0067 | 64.8447 | 69.0835 | 2027-12-14 | 6.136% | 0.02401% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 21.5964 | 21.5964 | 22.5851 | 23.1547 | 23.1547 | 0.22505 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2027-12-15 | 4.378% | 0% | 0% | 2.46% | 0.002068% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 95.962 | 21.5964 | 2027-12-15 | 20.7819 | 21.7334 | 23.1547 | 2027-12-15 | 6.138% | 0.02403% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 22.6669 | 22.6669 | 23.705 | 24.3045 | 24.3045 | 0.23699 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2027-12-16 | 4.38% | 0% | 0% | 2.466% | 0.002055% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 95.6421 | 22.6669 | 2027-12-16 | 21.8129 | 22.8119 | 24.3045 | 2027-12-16 | 6.141% | 0.02404% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 16.3918 | 16.3918 | 17.1428 | 17.5775 | 17.5775 | 0.17189 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2027-12-17 | 4.381% | 0% | 0% | 2.473% | 0.002043% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 95.3585 | 16.3918 | 2027-12-17 | 15.7748 | 16.4975 | 17.5775 | 2027-12-17 | 6.144% | 0.02406% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 89.5593 | 89.5593 | 93.6641 | 96.0456 | 96.0474 | 0.94159 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2027-12-18 | 4.382% | 0% | 0% | 2.48% | 0.002032% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 95.1148 | 89.5593 | 2027-12-18 | 86.1743 | 90.1239 | 96.0262 | 2027-12-18 | 6.147% | 0.02408% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 73.5666 | 73.5666 | 76.9395 | 78.9011 | 78.9022 | 0.77508 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2027-12-19 | 4.384% | 0% | 0% | 2.486% | 0.002023% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 94.9146 | 73.5666 | 2027-12-19 | 70.7924 | 74.0381 | 78.8893 | 2027-12-19 | 6.149% | 0.02409% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 19.5207 | 19.5207 | 20.416 | 20.9379 | 20.9379 | 0.20599 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2027-12-20 | 4.385% | 0% | 0% | 2.493% | 0.002017% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 94.7616 | 19.5207 | 2027-12-20 | 18.788 | 19.6497 | 20.9379 | 2027-12-20 | 6.152% | 0.02409% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 86.2567 | 86.2567 | 90.2141 | 92.5268 | 92.5284 | 0.91123 | TRUE | 92.5284 | 2027 | 2027-12-21 | 4.387% | 0% | 0% | 2.499% | 0.002013% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 94.6592 | 86.2567 | 2027-12-21 | 83.0065 | 86.8148 | 92.5089 | 2027-12-21 | 6.155% | 0.02407% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 72.8853 | 72.8853 | 76.2304 | 78.1899 | 78.1909 | 0.77036 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2027-12-22 | 4.388% | 0% | 0% | 2.506% | 0.002011% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.6111 | 72.8853 | 2027-12-22 | 70.1446 | 73.364 | 78.1783 | 2027-12-22 | 6.158% | 0.02405% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 76.325 | 76.325 | 79.8292 | 81.8867 | 81.8879 | 0.80664 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2027-12-23 | 4.39% | 0% | 0% | 2.513% | 0.00201% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.6209 | 76.325 | 2027-12-23 | 73.4568 | 76.8293 | 81.8737 | 2027-12-23 | 6.161% | 0.02401% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 87.0074 | 87.0074 | 91.0034 | 93.3554 | 93.357 | 0.91884 | TRUE | 93.357 | 2027 | 2027-12-24 | 4.391% | 0% | 0% | 2.519% | 0.002012% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.6922 | 87.0074 | 2027-12-24 | 83.7379 | 87.5837 | 93.3373 | 2027-12-24 | 6.164% | 0.02395% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 53.5717 | 53.5717 | 56.0329 | 57.485 | 57.4854 | 0.56495 | TRUE | 57.4854 | 2027 | 2027-12-25 | 4.392% | 0% | 0% | 2.526% | 0.002015% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 94.8251 | 53.5717 | 2027-12-25 | 51.5662 | 53.9353 | 57.4802 | 2027-12-25 | 6.167% | 0.02388% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 80.226 | 80.226 | 83.9131 | 86.0935 | 86.0949 | 0.84434 | TRUE | 86.0949 | 2027 | 2027-12-26 | 4.394% | 0% | 0% | 2.533% | 0.00202% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.0157 | 80.226 | 2027-12-26 | 77.2187 | 80.7675 | 86.0789 | 2027-12-26 | 6.17% | 0.0238% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 31.8477 | 31.8477 | 33.3119 | 34.1798 | 34.1799 | 0.33431 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2027-12-27 | 4.395% | 0% | 0% | 2.539% | 0.002027% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.2617 | 31.8477 | 2027-12-27 | 30.6598 | 32.0694 | 34.1795 | 2027-12-27 | 6.174% | 0.0237% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 86.9028 | 86.9028 | 90.8995 | 93.2743 | 93.2759 | 0.9094 | TRUE | 93.2759 | 2027 | 2027-12-28 | 4.397% | 0% | 0% | 2.546% | 0.002032% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.5607 | 86.9028 | 2027-12-28 | 83.6495 | 87.4966 | 93.2567 | 2027-12-28 | 6.177% | 0.02361% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 43.9725 | 43.9725 | 45.9955 | 47.2003 | 47.2005 | 0.45847 | TRUE | 47.2005 | 2027 | 2027-12-29 | 4.398% | 0% | 0% | 2.553% | 0.002038% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.9102 | 43.9725 | 2027-12-29 | 42.3337 | 44.2813 | 47.198 | 2027-12-29 | 6.18% | 0.02351% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 55.1112 | 55.1112 | 57.6475 | 59.1616 | 59.1621 | 0.57223 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2027-12-30 | 4.4% | 0% | 0% | 2.559% | 0.002043% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.3079 | 55.1112 | 2027-12-30 | 53.0573 | 55.499 | 59.1567 | 2027-12-30 | 6.183% | 0.0234% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 52.8773 | 52.8773 | 55.3117 | 56.7684 | 56.7688 | 0.54652 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2027-12-31 | 4.401% | 0% | 0% | 2.566% | 0.002048% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.7515 | 52.8773 | 2027-12-31 | 50.9088 | 53.2525 | 56.7641 | 2027-12-31 | 6.186% | 0.0233% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.7466 | 2024 | [11 empty] | 96.1973 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.274 | 8.274 | 8.6088 | 9.0354 | 9.0354 | 0.081452 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 3.876% | 0% | 0% | 0.7077% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 94.6111 |  | min.: | 8.0506 | 8.3764 | 9.0354 | min.: | 5.283% | 0.002421% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 128.0018 | 128.0018 | 133.5225 | 136.8325 | 136.8345 | 0.68737 |  | 170.8783 | 2022.5164 | moy.: | 4.139% | 0% | 0% | 2.774% | 0.003598% | 70% | 0.38291 | -0.26849 | 5.7315 | 0.11441 | 179.5188 |  | moy.: | 122.9778 | 128.2811 | 136.8256 | moy.: | 6.398% | 0.01228% | 70% | 0.77988 | 2 | 8 | 2.7799
max.: | 250.3401 | 250.3401 | 261.0147 | 263.5751 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2027 | max.: | 4.401% | 0% | 0% | 5.276% | 0.02048% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 246.1774 |  | max.: | 238.8577 | 249.0426 | 263.5673 | max.: | 7.628% | 0.03066% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1508.143 | 3.2132 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1508.143 | 3.2132 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 45882.2129 | 45882.2129 | 44370.4762 | 44370.4762 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 48124.1918 | 50014.144 | 46538.7106 | 50010.5087 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48124.1918 | 50014.144 | 50014.5483 |  | 45882.2129 | [6 empty] | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44370.4762 |  | 46538.7106 | 50010.5087 | 50014.5483 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.225% | [6 empty] | 50014.144 | 50014.5483 | 50010.5087 | 50014.5483 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2241.9788 | 1801.9043 | 0.37085 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.024988 |  |  | Perte annuelle: | 2168.2344 | 3310.0473 | 3.584 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52499 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | 3 | 1801.9043 | 0.37085 | 3310.0473 | 3.584 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1801.9043 | 0.37085 | 3310.0473 | 3.584 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 96.5878 | 96.5878 | 101.036 | 103.704 | 103.7061 | 0.99331 | TRUE | 103.7061 | 2028 | 2028-01-01 | 4.403% | 0% | 0% | 2.573% | 0.002052% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.2384 | 96.5878 | 2028-01-01 | 92.9827 | 97.2649 | 103.6823 | 2028-01-01 | 6.189% | 0.02319% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2028-01-02 | 67.4077 | 67.4077 | 70.5131 | 72.3801 | 72.3809 | 0.68947 | TRUE | 72.3809 | 2028 | 2028-01-02 | 4.404% | 0% | 0% | 2.579% | 0.002054% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 97.7664 | 67.4077 | 2028-01-02 | 64.8999 | 67.8898 | 72.3716 | 2028-01-02 | 6.193% | 0.02311% | 70% | 2.9867e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2028-01-03 | 71.8852 | 71.8852 | 75.198 | 77.1943 | 77.1953 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2028-01-03 | 4.405% | 0% | 0% | 2.586% | 0.002054% | 70% | 0.47507 | -1 | 5 | -0.52493 | 98.333 | 71.8852 | 2028-01-03 | 69.2124 | 72.402 | 77.1844 | 2028-01-03 | 6.196% | 0.02306% | 70% | 6.0304e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-04 | 77.4824 | 77.4824 | 81.0544 | 83.2119 | 83.213 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2028-01-04 | 4.407% | 0% | 0% | 2.593% | 0.002051% | 70% | 0.4751 | -1 | 5 | -0.5249 | 98.9358 | 77.4824 | 2028-01-04 | 74.6028 | 78.042 | 83.1998 | 2028-01-04 | 6.199% | 0.02305% | 70% | 9.2013e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-05 | 60.4221 | 60.4221 | 63.2085 | 64.8955 | 64.896 | 0.60681 | TRUE | 64.896 | 2028 | 2028-01-05 | 4.408% | 0% | 0% | 2.599% | 0.002047% | 70% | 0.47514 | -1 | 5 | -0.52486 | 99.5725 | 60.4221 | 2028-01-05 | 58.1816 | 60.8647 | 64.8895 | 2028-01-05 | 6.202% | 0.02307% | 70% | 0.00012505 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2028-01-06 | 91.6537 | 91.6537 | 95.8819 | 98.4475 | 98.4493 | 0.91433 | TRUE | 98.4493 | 2028 | 2028-01-06 | 4.41% | 0% | 0% | 2.606% | 0.002039% | 70% | 0.47517 | -1 | 5 | -0.52483 | 100.2407 | 91.6537 | 2028-01-06 | 88.2499 | 92.321 | 98.4293 | 2028-01-06 | 6.206% | 0.02312% | 70% | 0.00015947 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-07 | 42.4211 | 42.4211 | 44.3787 | 45.5694 | 45.5695 | 0.42026 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2028-01-07 | 4.411% | 0% | 0% | 2.613% | 0.00203% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 100.9379 | 42.4211 | 2028-01-07 | 40.8531 | 42.7384 | 45.5677 | 2028-01-07 | 6.209% | 0.0232% | 70% | 0.00019532 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-08 | 27.1642 | 27.1642 | 28.4182 | 29.1826 | 29.1826 | 0.2672 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2028-01-08 | 4.413% | 0% | 0% | 2.619% | 0.002019% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 101.6619 | 27.1642 | 2028-01-08 | 26.162 | 27.3697 | 29.1826 | 2028-01-08 | 6.212% | 0.02331% | 70% | 0.00023268 | 3 | 9 | 3.0002 | FALSE | FALSE
2028-01-09 | 9.9787 | 9.9787 | 10.4395 | 10.7211 | 10.7211 | 0.097423 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2028-01-09 | 4.414% | 0% | 0% | 2.626% | 0.002006% | 70% | 0.47528 | -1 | 5 | -0.52472 | 102.4246 | 9.9787 | 2028-01-09 | 9.6109 | 10.0547 | 10.7211 | 2028-01-09 | 6.216% | 0.02344% | 70% | 0.00027159 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2028-01-10 | 8.4106 | 8.4106 | 8.7991 | 9.037 | 9.037 | 0.081467 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2028-01-10 | 4.415% | 0% | 0% | 2.633% | 0.001989% | 70% | 0.47532 | -1 | 5 | -0.52468 | 103.237 | 8.4106 | 2028-01-10 | 8.1008 | 8.475 | 9.037 | 2028-01-10 | 6.219% | 0.02359% | 70% | 0.00031213 | 3 | 9 | 3.0003 | FALSE | FALSE
2028-01-11 | 98.7368 | 98.7368 | 103.2995 | 106.0999 | 106.1019 | 0.94852 | TRUE | 106.1019 | 2028 | 2028-01-11 | 4.417% | 0% | 0% | 2.639% | 0.00197% | 70% | 0.47537 | -1 | 5 | -0.52463 | 104.0955 | 98.7368 | 2028-01-11 | 95.0842 | 99.4781 | 106.0785 | 2028-01-11 | 6.222% | 0.02375% | 70% | 0.00035437 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2028-01-12 | 92.6185 | 92.6185 | 96.8999 | 99.5336 | 99.5352 | 0.88211 | TRUE | 99.5352 | 2028 | 2028-01-12 | 4.418% | 0% | 0% | 2.646% | 0.001949% | 70% | 0.47541 | -1 | 5 | -0.52459 | 104.9964 | 92.6185 | 2028-01-12 | 89.1969 | 93.3201 | 99.5155 | 2028-01-12 | 6.225% | 0.02391% | 70% | 0.00039837 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2028-01-13 | 27.1868 | 27.1868 | 28.444 | 29.2191 | 29.2191 | 0.25663 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2028-01-13 | 4.42% | 0% | 0% | 2.653% | 0.001927% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 105.9359 | 27.1868 | 2028-01-13 | 26.1881 | 27.3991 | 29.2191 | 2028-01-13 | 6.229% | 0.02407% | 70% | 0.00044421 | 3 | 9 | 3.0004 | FALSE | FALSE
2028-01-14 | 110.1139 | 110.1139 | 115.2075 | 118.3551 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2028 | 2028-01-14 | 4.421% | 0% | 0% | 2.659% | 0.001902% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 106.9103 | 110.1139 | 2028-01-14 | 106.0487 | 110.9543 | 118.3286 | 2028-01-14 | 6.232% | 0.02424% | 70% | 0.00049196 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2028-01-15 | 111.1736 | 111.1736 | 116.318 | 119.5041 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2028 | 2028-01-15 | 4.423% | 0% | 0% | 2.666% | 0.001876% | 70% | 0.47555 | -1 | 5 | -0.52445 | 107.9159 | 111.1736 | 2028-01-15 | 107.0726 | 112.0273 | 119.4771 | 2028-01-15 | 6.235% | 0.02442% | 70% | 0.0005417 | 3 | 9 | 3.0005 | FALSE | FALSE
2028-01-16 | 109.6228 | 109.6228 | 114.6972 | 117.8469 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2028 | 2028-01-16 | 4.424% | 0% | 0% | 2.673% | 0.001848% | 70% | 0.47561 | -1 | 5 | -0.52439 | 108.949 | 109.6228 | 2028-01-16 | 105.5823 | 110.4696 | 117.8201 | 2028-01-16 | 6.239% | 0.02457% | 70% | 0.00059352 | 3 | 9 | 3.0006 | FALSE | FALSE
2028-01-17 | 37.3333 | 37.3333 | 39.062 | 40.1375 | 40.1375 | 0.33937 | TRUE | 40.1375 | 2028 | 2028-01-17 | 4.426% | 0% | 0% | 2.679% | 0.00182% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 110.006 | 37.3333 | 2028-01-17 | 35.9662 | 37.6316 | 40.1369 | 2028-01-17 | 6.242% | 0.02468% | 70% | 0.00064751 | 3 | 9 | 3.0006 | FALSE | FALSE
2028-01-18 | 19.3394 | 19.3394 | 20.2352 | 20.7937 | 20.7937 | 0.1741 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2028-01-18 | 4.427% | 0% | 0% | 2.686% | 0.001791% | 70% | 0.47572 | -1 | 5 | -0.52428 | 111.083 | 19.3394 | 2028-01-18 | 18.632 | 19.4951 | 20.7937 | 2028-01-18 | 6.245% | 0.02474% | 70% | 0.00070374 | 3 | 9 | 3.0007 | FALSE | FALSE
2028-01-19 | 45.4151 | 45.4151 | 47.5195 | 48.8344 | 48.8345 | 0.40485 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2028-01-19 | 4.428% | 0% | 0% | 2.693% | 0.001763% | 70% | 0.47577 | -1 | 5 | -0.52423 | 112.1763 | 45.4151 | 2028-01-19 | 43.7539 | 45.7813 | 48.8327 | 2028-01-19 | 6.249% | 0.02475% | 70% | 0.00076233 | 3 | 9 | 3.0008 | FALSE | FALSE
2028-01-20 | 28.2935 | 28.2935 | 29.605 | 30.4263 | 30.4263 | 0.24976 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2028-01-20 | 4.43% | 0% | 0% | 2.699% | 0.001734% | 70% | 0.47584 | -1 | 5 | -0.52416 | 113.2824 | 28.2935 | 2028-01-20 | 27.2604 | 28.524 | 30.4263 | 2028-01-20 | 6.252% | 0.02473% | 70% | 0.00082335 | 3 | 9 | 3.0008 | FALSE | FALSE
2028-01-21 | 75.9136 | 75.9136 | 79.4335 | 81.6427 | 81.6434 | 0.66359 | TRUE | 81.6434 | 2028 | 2028-01-21 | 4.431% | 0% | 0% | 2.706% | 0.001705% | 70% | 0.4759 | -1 | 5 | -0.5241 | 114.3974 | 75.9136 | 2028-01-21 | 73.1354 | 76.5265 | 81.6329 | 2028-01-21 | 6.255% | 0.02466% | 70% | 0.00088692 | 3 | 9 | 3.0009 | FALSE | FALSE
2028-01-22 | 115.5672 | 115.5672 | 120.9277 | 124.2993 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2028 | 2028-01-22 | 4.433% | 0% | 0% | 2.712% | 0.001676% | 70% | 0.47597 | -1 | 5 | -0.52403 | 115.5176 | 115.5672 | 2028-01-22 | 111.3292 | 116.4931 | 124.2708 | 2028-01-22 | 6.259% | 0.02455% | 70% | 0.00095314 | 3 | 9 | 3.001 | FALSE | FALSE
2028-01-23 | 116.455 | 116.455 | 121.8585 | 125.2645 | 125.2666 | 0.99829 | TRUE | 125.2666 | 2028 | 2028-01-23 | 4.434% | 0% | 0% | 2.719% | 0.001647% | 70% | 0.47603 | -1 | 5 | -0.52397 | 116.6542 | 116.455 | 2028-01-23 | 112.1883 | 117.3938 | 125.2361 | 2028-01-23 | 6.262% | 0.02441% | 70% | 0.0010221 | 3 | 9 | 3.001 | FALSE | FALSE
2028-01-24 | 117.9454 | 117.9454 | 123.4199 | 126.8782 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2028 | 2028-01-24 | 4.436% | 0% | 0% | 2.726% | 0.001618% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 117.8189 | 117.9454 | 2028-01-24 | 113.6279 | 118.9019 | 126.8495 | 2028-01-24 | 6.265% | 0.02423% | 70% | 0.001094 | 3 | 9 | 3.0011 | FALSE | FALSE
2028-01-25 | 114.7182 | 114.7182 | 120.0447 | 123.4168 | 123.4187 | 0.96394 | TRUE | 123.4187 | 2028 | 2028-01-25 | 4.437% | 0% | 0% | 2.732% | 0.00159% | 70% | 0.47618 | -1 | 5 | -0.52382 | 119.0093 | 114.7182 | 2028-01-25 | 110.5238 | 115.6555 | 123.3906 | 2028-01-25 | 6.269% | 0.02404% | 70% | 0.0011688 | 3 | 9 | 3.0012 | FALSE | FALSE
2028-01-26 | 117.3384 | 117.3384 | 122.7884 | 126.2462 | 126.2482 | 0.97601 | TRUE | 126.2482 | 2028 | 2028-01-26 | 4.439% | 0% | 0% | 2.739% | 0.001563% | 70% | 0.47626 | -1 | 5 | -0.52374 | 120.2227 | 117.3384 | 2028-01-26 | 113.0516 | 118.3025 | 126.2191 | 2028-01-26 | 6.272% | 0.02383% | 70% | 0.0012468 | 3 | 9 | 3.0012 | FALSE | FALSE
2028-01-27 | 112.8523 | 112.8523 | 118.0957 | 121.4296 | 121.4313 | 0.92916 | TRUE | 121.4313 | 2028 | 2028-01-27 | 4.44% | 0% | 0% | 2.746% | 0.001536% | 70% | 0.47634 | -1 | 5 | -0.52366 | 121.4566 | 112.8523 | 2028-01-27 | 108.7347 | 113.7868 | 121.4056 | 2028-01-27 | 6.275% | 0.02361% | 70% | 0.001328 | 3 | 9 | 3.0013 | FALSE | FALSE
2028-01-28 | 18.5928 | 18.5928 | 19.457 | 20.0076 | 20.0076 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2028-01-28 | 4.441% | 0% | 0% | 2.752% | 0.00151% | 70% | 0.47642 | -1 | 5 | -0.52358 | 122.7084 | 18.5928 | 2028-01-28 | 17.9186 | 18.7514 | 20.0076 | 2028-01-28 | 6.279% | 0.02337% | 70% | 0.0014126 | 3 | 9 | 3.0014 | FALSE | FALSE
2028-01-29 | 37.0178 | 37.0178 | 38.7389 | 39.8379 | 39.8379 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2028-01-29 | 4.443% | 0% | 0% | 2.759% | 0.001485% | 70% | 0.47651 | -1 | 5 | -0.52349 | 123.9756 | 37.0178 | 2028-01-29 | 35.6765 | 37.3352 | 39.8379 | 2028-01-29 | 6.282% | 0.02312% | 70% | 0.0015007 | 3 | 9 | 3.0015 | FALSE | FALSE
2028-01-30 | 22.5136 | 22.5136 | 23.5607 | 24.2308 | 24.2308 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2028-01-30 | 4.444% | 0% | 0% | 2.765% | 0.00146% | 70% | 0.4766 | -1 | 5 | -0.5234 | 125.2557 | 22.5136 | 2028-01-30 | 21.6986 | 22.7077 | 24.2308 | 2028-01-30 | 6.286% | 0.02283% | 70% | 0.0015924 | 3 | 9 | 3.0016 | FALSE | FALSE
2028-01-31 | 25.2219 | 25.2219 | 26.3953 | 27.1479 | 27.1479 | 0.19931 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2028-01-31 | 4.446% | 0% | 0% | 2.772% | 0.001434% | 70% | 0.4767 | -1 | 5 | -0.5233 | 126.5461 | 25.2219 | 2028-01-31 | 24.3095 | 25.4405 | 27.1479 | 2028-01-31 | 6.289% | 0.02252% | 70% | 0.001688 | 3 | 9 | 3.0017 | FALSE | FALSE
2028-02-01 | 60.1109 | 60.1109 | 62.9085 | 64.7065 | 64.7067 | 0.47018 | TRUE | 64.7067 | 2028 | 2028-02-01 | 4.447% | 0% | 0% | 2.779% | 0.001407% | 70% | 0.4768 | -1 | 5 | -0.5232 | 127.8443 | 60.1109 | 2028-02-01 | 57.9354 | 60.6318 | 64.7032 | 2028-02-01 | 6.292% | 0.0222% | 70% | 0.0017876 | 3 | 9 | 3.0018 | FALSE | FALSE
2028-02-02 | 22.8013 | 22.8013 | 23.8628 | 24.5465 | 24.5465 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2028-02-02 | 4.449% | 0% | 0% | 2.785% | 0.00138% | 70% | 0.4769 | -1 | 5 | -0.5231 | 129.1477 | 22.8013 | 2028-02-02 | 21.9779 | 23.0011 | 24.5465 | 2028-02-02 | 6.296% | 0.02187% | 70% | 0.0018912 | 3 | 9 | 3.0019 | FALSE | FALSE
2028-02-03 | 48.7613 | 48.7613 | 51.0323 | 52.4979 | 52.498 | 0.37378 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2028-02-03 | 4.45% | 0% | 0% | 2.792% | 0.001352% | 70% | 0.47701 | -1 | 5 | -0.52299 | 130.4537 | 48.7613 | 2028-02-03 | 47.0009 | 49.1899 | 52.4968 | 2028-02-03 | 6.299% | 0.02153% | 70% | 0.0019992 | 3 | 9 | 3.002 | FALSE | FALSE
2028-02-04 | 44.8176 | 44.8176 | 46.9056 | 48.2561 | 48.2561 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2028-02-04 | 4.451% | 0% | 0% | 2.798% | 0.001324% | 70% | 0.47712 | -1 | 5 | -0.52288 | 131.7599 | 44.8176 | 2028-02-04 | 43.2014 | 45.2141 | 48.2555 | 2028-02-04 | 6.303% | 0.02118% | 70% | 0.0021117 | 3 | 9 | 3.0021 | FALSE | FALSE
2028-02-05 | 39.8956 | 39.8956 | 41.7549 | 42.96 | 42.96 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2028-02-05 | 4.453% | 0% | 0% | 2.805% | 0.001296% | 70% | 0.47724 | -1 | 5 | -0.52276 | 133.0636 | 39.8956 | 2028-02-05 | 38.4585 | 40.2509 | 42.96 | 2028-02-05 | 6.306% | 0.02082% | 70% | 0.0022288 | 3 | 9 | 3.0022 | FALSE | FALSE
2028-02-06 | 92.0114 | 92.0114 | 96.301 | 99.0869 | 99.0876 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2028-02-06 | 4.454% | 0% | 0% | 2.812% | 0.001267% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 134.371 | 92.0114 | 2028-02-06 | 88.6904 | 92.8252 | 99.0765 | 2028-02-06 | 6.31% | 0.02045% | 70% | 0.0023508 | 3 | 9 | 3.0024 | FALSE | FALSE
2028-02-07 | 30.9822 | 30.9822 | 32.4271 | 33.3675 | 33.3675 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2028-02-07 | 4.456% | 0% | 0% | 2.818% | 0.001237% | 70% | 0.47749 | -1 | 5 | -0.52251 | 135.689 | 30.9822 | 2028-02-07 | 29.868 | 31.261 | 33.3675 | 2028-02-07 | 6.313% | 0.02004% | 70% | 0.0024778 | 3 | 9 | 3.0025 | FALSE | FALSE
2028-02-08 | 137.5169 | 137.5169 | 143.9322 | 148.1163 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2028 | 2028-02-08 | 4.457% | 0% | 0% | 2.825% | 0.001207% | 70% | 0.47762 | -1 | 5 | -0.52238 | 137.0166 | 137.5169 | 2028-02-08 | 132.5513 | 138.7351 | 148.089 | 2028-02-08 | 6.316% | 0.01958% | 70% | 0.0026101 | 3 | 9 | 3.0026 | FALSE | FALSE
2028-02-09 | 138.2751 | 138.2751 | 144.7281 | 148.9453 | 148.9471 | 0.99944 | TRUE | 148.9471 | 2028 | 2028-02-09 | 4.459% | 0% | 0% | 2.831% | 0.001176% | 70% | 0.47776 | -1 | 5 | -0.52224 | 138.3528 | 138.2751 | 2028-02-09 | 133.287 | 139.5072 | 148.9187 | 2028-02-09 | 6.32% | 0.01908% | 70% | 0.0027479 | 3 | 9 | 3.0027 | FALSE | FALSE
2028-02-10 | 129.7651 | 129.7651 | 135.8229 | 139.7902 | 139.7916 | 0.92891 | TRUE | 139.7916 | 2028 | 2028-02-10 | 4.46% | 0% | 0% | 2.838% | 0.001143% | 70% | 0.4779 | -1 | 5 | -0.5221 | 139.6966 | 129.7651 | 2028-02-10 | 125.0907 | 130.9303 | 139.7683 | 2028-02-10 | 6.323% | 0.01853% | 70% | 0.0028914 | 3 | 9 | 3.0029 | FALSE | FALSE
2028-02-11 | 63.6306 | 63.6306 | 66.6021 | 68.5521 | 68.5523 | 0.45113 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2028-02-11 | 4.462% | 0% | 0% | 2.845% | 0.00111% | 70% | 0.47805 | -1 | 5 | -0.52195 | 141.0469 | 63.6306 | 2028-02-11 | 61.3478 | 64.2126 | 68.5496 | 2028-02-11 | 6.327% | 0.01795% | 70% | 0.0030408 | 3 | 9 | 3.003 | FALSE | FALSE
2028-02-12 | 109.7921 | 109.7921 | 114.921 | 118.2937 | 118.2946 | 0.77099 | TRUE | 118.2946 | 2028 | 2028-02-12 | 4.463% | 0% | 0% | 2.851% | 0.001076% | 70% | 0.47821 | -1 | 5 | -0.52179 | 142.4028 | 109.7921 | 2028-02-12 | 105.8487 | 110.7934 | 118.2808 | 2028-02-12 | 6.33% | 0.01732% | 70% | 0.0031964 | 3 | 9 | 3.0032 | FALSE | FALSE
2028-02-13 | 130.3344 | 130.3344 | 136.425 | 140.4383 | 140.4396 | 0.90659 | TRUE | 140.4396 | 2028 | 2028-02-13 | 4.464% | 0% | 0% | 2.858% | 0.001042% | 70% | 0.47837 | -1 | 5 | -0.52163 | 143.7632 | 130.3344 | 2028-02-13 | 125.6538 | 131.5256 | 140.4193 | 2028-02-13 | 6.334% | 0.01668% | 70% | 0.0033584 | 3 | 9 | 3.0034 | FALSE | FALSE
2028-02-14 | 55.4275 | 55.4275 | 58.0185 | 59.7293 | 59.7294 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2028-02-14 | 4.466% | 0% | 0% | 2.864% | 0.001009% | 70% | 0.47854 | -1 | 5 | -0.52146 | 145.1272 | 55.4275 | 2028-02-14 | 53.4449 | 55.9432 | 59.7283 | 2028-02-14 | 6.337% | 0.01605% | 70% | 0.0035271 | 3 | 9 | 3.0035 | FALSE | FALSE
2028-02-15 | 70.9026 | 70.9026 | 74.2182 | 76.4118 | 76.412 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2028-02-15 | 4.467% | 0% | 0% | 2.871% | 0.0009775% | 70% | 0.47872 | -1 | 5 | -0.52128 | 146.4936 | 70.9026 | 2028-02-15 | 68.3672 | 71.5642 | 76.4089 | 2028-02-15 | 6.341% | 0.01542% | 70% | 0.0037027 | 3 | 9 | 3.0037 | FALSE | FALSE
2028-02-16 | 35.4937 | 35.4937 | 37.154 | 38.2547 | 38.2547 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2028-02-16 | 4.469% | 0% | 0% | 2.877% | 0.0009465% | 70% | 0.4789 | -1 | 5 | -0.5211 | 147.8615 | 35.4937 | 2028-02-16 | 34.2268 | 35.8279 | 38.2547 | 2028-02-16 | 6.344% | 0.01481% | 70% | 0.0038856 | 3 | 9 | 3.0039 | FALSE | FALSE
2028-02-17 | 50.3721 | 50.3721 | 52.7292 | 54.2951 | 54.2951 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2028-02-17 | 4.47% | 0% | 0% | 2.884% | 0.0009164% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 149.2298 | 50.3721 | 2028-02-17 | 48.5753 | 50.8484 | 54.2947 | 2028-02-17 | 6.347% | 0.0142% | 70% | 0.004076 | 3 | 9 | 3.0041 | FALSE | FALSE
2028-02-18 | 121.3079 | 121.3079 | 126.9863 | 130.766 | 130.7669 | 0.80551 | TRUE | 130.7669 | 2028 | 2028-02-18 | 4.472% | 0% | 0% | 2.89% | 0.0008873% | 70% | 0.47929 | -1 | 5 | -0.52071 | 150.5976 | 121.3079 | 2028-02-18 | 116.9745 | 122.45 | 130.754 | 2028-02-18 | 6.351% | 0.0136% | 70% | 0.0042742 | 3 | 9 | 3.0043 | FALSE | FALSE
2028-02-19 | 77.2514 | 77.2514 | 80.8687 | 83.2813 | 83.2815 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2028-02-19 | 4.473% | 0% | 0% | 2.897% | 0.0008591% | 70% | 0.47949 | -1 | 5 | -0.52051 | 151.9638 | 77.2514 | 2028-02-19 | 74.4982 | 77.9865 | 83.2783 | 2028-02-19 | 6.354% | 0.01302% | 70% | 0.0044806 | 3 | 9 | 3.0045 | FALSE | FALSE
2028-02-20 | 78.4178 | 78.4178 | 82.0909 | 84.5457 | 84.5459 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2028-02-20 | 4.474% | 0% | 0% | 2.904% | 0.0008318% | 70% | 0.47971 | -1 | 5 | -0.52029 | 153.3322 | 78.4178 | 2028-02-20 | 75.6254 | 79.1678 | 84.5428 | 2028-02-20 | 6.358% | 0.01244% | 70% | 0.0046955 | 3 | 9 | 3.0047 | FALSE | FALSE
2028-02-21 | 83.6745 | 83.6745 | 87.5952 | 90.2207 | 90.221 | 0.54086 | TRUE | 90.221 | 2028 | 2028-02-21 | 4.476% | 0% | 0% | 2.91% | 0.0008051% | 70% | 0.47993 | -1 | 5 | -0.52007 | 154.7065 | 83.6745 | 2028-02-21 | 80.6972 | 84.4784 | 90.2173 | 2028-02-21 | 6.361% | 0.01188% | 70% | 0.0049192 | 3 | 9 | 3.0049 | FALSE | FALSE
2028-02-22 | 126.1297 | 126.1297 | 132.0417 | 136.0085 | 136.0093 | 0.80808 | TRUE | 136.0093 | 2028 | 2028-02-22 | 4.477% | 0% | 0% | 2.917% | 0.0007794% | 70% | 0.48016 | -1 | 5 | -0.51984 | 156.0856 | 126.1297 | 2028-02-22 | 121.6408 | 127.3424 | 135.9981 | 2028-02-22 | 6.365% | 0.01136% | 70% | 0.005152 | 3 | 9 | 3.0052 | FALSE | FALSE
2028-02-23 | 140.8386 | 140.8386 | 147.4422 | 151.8819 | 151.8829 | 0.89439 | TRUE | 151.8829 | 2028 | 2028-02-23 | 4.479% | 0% | 0% | 2.923% | 0.0007545% | 70% | 0.48041 | -1 | 5 | -0.51959 | 157.4685 | 140.8386 | 2028-02-23 | 135.8291 | 142.1978 | 151.8688 | 2028-02-23 | 6.368% | 0.01089% | 70% | 0.0053944 | 3 | 9 | 3.0054 | FALSE | FALSE
2028-02-24 | 89.4927 | 89.4927 | 93.6903 | 96.5179 | 96.5182 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2028-02-24 | 4.48% | 0% | 0% | 2.93% | 0.0007305% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | 158.8543 | 89.4927 | 2028-02-24 | 86.3165 | 90.365 | 96.5144 | 2028-02-24 | 6.371% | 0.01046% | 70% | 0.0056467 | 3 | 9 | 3.0056 | FALSE | FALSE
2028-02-25 | 120.4049 | 120.4049 | 126.0543 | 129.8673 | 129.8679 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2028-02-25 | 4.482% | 0% | 0% | 2.936% | 0.0007074% | 70% | 0.48092 | -1 | 5 | -0.51908 | 160.2419 | 120.4049 | 2028-02-25 | 116.1323 | 121.5812 | 129.8595 | 2028-02-25 | 6.375% | 0.01008% | 70% | 0.0059093 | 3 | 9 | 3.0059 | FALSE | FALSE
2028-02-26 | 162.2839 | 162.2839 | 169.9007 | 175.0518 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2028 | 2028-02-26 | 4.483% | 0% | 0% | 2.943% | 0.000685% | 70% | 0.4812 | -1 | 5 | -0.5188 | 161.6303 | 162.2839 | 2028-02-26 | 156.5252 | 163.8718 | 175.036 | 2028-02-26 | 6.378% | 0.00973% | 70% | 0.0061826 | 3 | 9 | 3.0062 | FALSE | FALSE
2028-02-27 | 107.5464 | 107.5464 | 112.5958 | 116.0173 | 116.0177 | 0.65972 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2028-02-27 | 4.485% | 0% | 0% | 2.949% | 0.0006633% | 70% | 0.48148 | -1 | 5 | -0.51852 | 163.0185 | 107.5464 | 2028-02-27 | 103.738 | 108.6086 | 116.0121 | 2028-02-27 | 6.382% | 0.009415% | 70% | 0.0064671 | 3 | 9 | 3.0065 | FALSE | FALSE
2028-02-28 | 146.9255 | 146.9255 | 153.8262 | 158.5111 | 158.5119 | 0.89368 | TRUE | 158.5119 | 2028 | 2028-02-28 | 4.486% | 0% | 0% | 2.956% | 0.0006417% | 70% | 0.48178 | -1 | 5 | -0.51822 | 164.4054 | 146.9255 | 2028-02-28 | 141.7232 | 148.3795 | 158.4997 | 2028-02-28 | 6.385% | 0.009108% | 70% | 0.0067632 | 3 | 9 | 3.0068 | FALSE | FALSE
2028-02-29 | 162.6536 | 162.6536 | 170.2955 | 175.4936 | 175.4947 | 0.98108 | TRUE | 175.4947 | 2028 | 2028-02-29 | 4.487% | 0% | 0% | 2.962% | 0.0006201% | 70% | 0.48208 | -1 | 5 | -0.51792 | 165.7901 | 162.6536 | 2028-02-29 | 156.8979 | 164.2694 | 175.4797 | 2028-02-29 | 6.388% | 0.00881% | 70% | 0.0070713 | 3 | 9 | 3.0071 | FALSE | FALSE
2028-03-01 | 53.8412 | 53.8412 | 56.3716 | 58.0962 | 58.0962 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2028-03-01 | 4.489% | 0% | 0% | 2.968% | 0.0005986% | 70% | 0.4824 | -1 | 5 | -0.5176 | 167.1716 | 53.8412 | 2028-03-01 | 51.9415 | 54.3827 | 58.0961 | 2028-03-01 | 6.392% | 0.008521% | 70% | 0.0073919 | 3 | 9 | 3.0074 | FALSE | FALSE
2028-03-02 | 138.8568 | 138.8568 | 145.385 | 149.8428 | 149.8434 | 0.82384 | TRUE | 149.8434 | 2028 | 2028-03-02 | 4.49% | 0% | 0% | 2.975% | 0.0005772% | 70% | 0.48274 | -1 | 5 | -0.51726 | 168.5487 | 138.8568 | 2028-03-02 | 133.9543 | 140.2521 | 149.8342 | 2028-03-02 | 6.395% | 0.00824% | 70% | 0.0077255 | 3 | 9 | 3.0077 | FALSE | FALSE
2028-03-03 | 15.6198 | 15.6198 | 16.3544 | 16.857 | 16.857 | 0.091924 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2028-03-03 | 4.492% | 0% | 0% | 2.981% | 0.0005559% | 70% | 0.48309 | -1 | 5 | -0.51691 | 169.9206 | 15.6198 | 2028-03-03 | 15.0697 | 15.7784 | 16.857 | 2028-03-03 | 6.399% | 0.007968% | 70% | 0.0080727 | 3 | 9 | 3.0081 | FALSE | FALSE
2028-03-04 | 50.5553 | 50.5553 | 52.9337 | 54.564 | 54.564 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2028-03-04 | 4.493% | 0% | 0% | 2.988% | 0.0005346% | 70% | 0.48345 | -1 | 5 | -0.51655 | 171.2861 | 50.5553 | 2028-03-04 | 48.7762 | 51.0709 | 54.564 | 2028-03-04 | 6.402% | 0.007703% | 70% | 0.0084339 | 3 | 9 | 3.0084 | FALSE | FALSE
2028-03-05 | 56.5878 | 56.5878 | 59.2509 | 61.0798 | 61.0798 | 0.32776 | TRUE | 61.0798 | 2028 | 2028-03-05 | 4.495% | 0% | 0% | 2.994% | 0.0005134% | 70% | 0.48382 | -1 | 5 | -0.51618 | 172.6507 | 56.5878 | 2028-03-05 | 54.5978 | 57.1673 | 61.0796 | 2028-03-05 | 6.405% | 0.007446% | 70% | 0.0088096 | 3 | 9 | 3.0088 | FALSE | FALSE
2028-03-06 | 153.4367 | 153.4367 | 160.6601 | 165.6302 | 165.6309 | 0.88172 | TRUE | 165.6309 | 2028 | 2028-03-06 | 4.496% | 0% | 0% | 3.001% | 0.0004926% | 70% | 0.48421 | -1 | 5 | -0.51579 | 174.0189 | 153.4367 | 2028-03-06 | 148.0377 | 155.0069 | 165.621 | 2028-03-06 | 6.409% | 0.007193% | 70% | 0.0092006 | 3 | 9 | 3.0092 | FALSE | FALSE
2028-03-07 | 137.4811 | 137.4811 | 143.9555 | 148.4187 | 148.4192 | 0.78386 | TRUE | 148.4192 | 2028 | 2028-03-07 | 4.498% | 0% | 0% | 3.007% | 0.0004721% | 70% | 0.48462 | -1 | 5 | -0.51538 | 175.3892 | 137.4811 | 2028-03-07 | 132.649 | 138.8959 | 148.4121 | 2028-03-07 | 6.412% | 0.006933% | 70% | 0.0096072 | 3 | 9 | 3.0096 | FALSE | FALSE
2028-03-08 | 122.8124 | 122.8124 | 128.5979 | 132.5938 | 132.5941 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2028-03-08 | 4.499% | 0% | 0% | 3.014% | 0.0004521% | 70% | 0.48504 | -1 | 5 | -0.51496 | 176.7597 | 122.8124 | 2028-03-08 | 118.5006 | 124.083 | 132.5892 | 2028-03-08 | 6.415% | 0.006664% | 70% | 0.01003 | 3 | 9 | 3.01 | FALSE | FALSE
2028-03-09 | 103.1289 | 103.1289 | 107.9888 | 111.3517 | 111.3519 | 0.57896 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2028-03-09 | 4.5% | 0% | 0% | 3.02% | 0.0004325% | 70% | 0.48548 | -1 | 5 | -0.51452 | 178.1288 | 103.1289 | 2028-03-09 | 99.5123 | 104.2018 | 111.349 | 2028-03-09 | 6.419% | 0.006388% | 70% | 0.01047 | 3 | 9 | 3.0105 | FALSE | FALSE
2028-03-10 | 67.8149 | 67.8149 | 71.0117 | 73.228 | 73.228 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2028-03-10 | 4.502% | 0% | 0% | 3.026% | 0.0004133% | 70% | 0.48594 | -1 | 5 | -0.51406 | 179.4948 | 67.8149 | 2028-03-10 | 65.4398 | 68.5247 | 73.2275 | 2028-03-10 | 6.422% | 0.006105% | 70% | 0.010928 | 3 | 9 | 3.0109 | FALSE | FALSE
2028-03-11 | 56.0725 | 56.0725 | 58.7167 | 60.5532 | 60.5532 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2028-03-11 | 4.503% | 0% | 0% | 3.033% | 0.0003945% | 70% | 0.48642 | -1 | 5 | -0.51358 | 180.8558 | 56.0725 | 2028-03-11 | 54.1106 | 56.6623 | 60.5532 | 2028-03-11 | 6.426% | 0.005815% | 70% | 0.011404 | 3 | 9 | 3.0114 | FALSE | FALSE
2028-03-12 | 35.6448 | 35.6448 | 37.3262 | 38.4962 | 38.4962 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2028-03-12 | 4.505% | 0% | 0% | 3.039% | 0.000377% | 70% | 0.48691 | -1 | 5 | -0.51309 | 182.2102 | 35.6448 | 2028-03-12 | 34.3987 | 36.0213 | 38.4962 | 2028-03-12 | 6.429% | 0.005533% | 70% | 0.011899 | 3 | 9 | 3.0119 | FALSE | FALSE
2028-03-13 | 57.6635 | 57.6635 | 60.3845 | 62.2815 | 62.2815 | 0.31415 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2028-03-13 | 4.506% | 0% | 0% | 3.046% | 0.0003611% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | 183.5563 | 57.6635 | 2028-03-13 | 55.6492 | 58.2752 | 62.2814 | 2028-03-13 | 6.432% | 0.005265% | 70% | 0.012413 | 3 | 9 | 3.0124 | FALSE | FALSE
2028-03-14 | 48.7129 | 48.7129 | 51.0123 | 52.6183 | 52.6183 | 0.26347 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2028-03-14 | 4.508% | 0% | 0% | 3.052% | 0.0003466% | 70% | 0.48796 | -1 | 5 | -0.51204 | 184.8924 | 48.7129 | 2028-03-14 | 47.0127 | 49.2318 | 52.6183 | 2028-03-14 | 6.436% | 0.005012% | 70% | 0.012948 | 3 | 9 | 3.0129 | FALSE | FALSE
2028-03-15 | 58.7495 | 58.7495 | 61.5236 | 63.4648 | 63.4648 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2028-03-15 | 4.509% | 0% | 0% | 3.059% | 0.0003336% | 70% | 0.48852 | -1 | 5 | -0.51148 | 186.2166 | 58.7495 | 2028-03-15 | 56.7007 | 59.378 | 63.4648 | 2028-03-15 | 6.439% | 0.004774% | 70% | 0.013504 | 3 | 9 | 3.0135 | FALSE | FALSE
2028-03-16 | 48.558 | 48.558 | 50.8517 | 52.4596 | 52.4596 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2028-03-16 | 4.51% | 0% | 0% | 3.065% | 0.000322% | 70% | 0.48909 | -1 | 5 | -0.51091 | 187.5273 | 48.558 | 2028-03-16 | 46.866 | 49.0797 | 52.4596 | 2028-03-16 | 6.443% | 0.004551% | 70% | 0.014083 | 3 | 9 | 3.0141 | FALSE | FALSE
2028-03-17 | 61.0328 | 61.0328 | 63.9166 | 65.9421 | 65.9421 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2028-03-17 | 4.512% | 0% | 0% | 3.072% | 0.0003118% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | 188.8228 | 61.0328 | 2028-03-17 | 58.9077 | 61.6911 | 65.942 | 2028-03-17 | 6.446% | 0.004342% | 70% | 0.014684 | 3 | 9 | 3.0147 | FALSE | FALSE
2028-03-18 | 117.7682 | 117.7682 | 123.3347 | 127.2516 | 127.2518 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2028-03-18 | 4.513% | 0% | 0% | 3.078% | 0.000303% | 70% | 0.49032 | -1 | 5 | -0.50968 | 190.1013 | 117.7682 | 2028-03-18 | 113.6691 | 119.0419 | 127.2494 | 2028-03-18 | 6.45% | 0.004146% | 70% | 0.015308 | 3 | 9 | 3.0153 | FALSE | FALSE
2028-03-19 | 125.306 | 125.306 | 131.2308 | 135.4075 | 135.4077 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2028-03-19 | 4.515% | 0% | 0% | 3.085% | 0.0002955% | 70% | 0.49097 | -1 | 5 | -0.50903 | 191.3696 | 125.306 | 2028-03-19 | 120.9479 | 126.6666 | 135.405 | 2028-03-19 | 6.454% | 0.003964% | 70% | 0.015957 | 3 | 9 | 3.016 | FALSE | FALSE
2028-03-20 | 170.0849 | 170.0849 | 178.1295 | 183.8112 | 183.8117 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2028-03-20 | 4.516% | 0% | 0% | 3.091% | 0.0002898% | 70% | 0.49164 | -1 | 5 | -0.50836 | 192.6343 | 170.0849 | 2028-03-20 | 164.1723 | 171.9373 | 183.8059 | 2028-03-20 | 6.457% | 0.003805% | 70% | 0.016632 | 3 | 9 | 3.0166 | FALSE | FALSE
2028-03-21 | 173.9223 | 173.9223 | 182.1512 | 187.9738 | 187.9743 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2028-03-21 | 4.518% | 0% | 0% | 3.098% | 0.0002855% | 70% | 0.49234 | -1 | 5 | -0.50766 | 193.8936 | 173.9223 | 2028-03-21 | 167.8812 | 175.8243 | 187.9684 | 2028-03-21 | 6.461% | 0.003672% | 70% | 0.017333 | 3 | 9 | 3.0173 | FALSE | FALSE
2028-03-22 | 194.2498 | 194.2498 | 203.4436 | 209.9609 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2028-03-22 | 4.519% | 0% | 0% | 3.104% | 0.0002826% | 70% | 0.49307 | -1 | 5 | -0.50693 | 195.1454 | 194.2498 | 2028-03-22 | 187.5071 | 196.3818 | 209.954 | 2028-03-22 | 6.464% | 0.003565% | 70% | 0.018061 | 3 | 9 | 3.0181 | FALSE | FALSE
2028-03-23 | 191.5109 | 191.5109 | 200.578 | 207.0175 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2028-03-23 | 4.521% | 0% | 0% | 3.111% | 0.0002811% | 70% | 0.49383 | -1 | 5 | -0.50617 | 196.3878 | 191.5109 | 2028-03-23 | 184.8688 | 193.6214 | 207.0111 | 2028-03-23 | 6.468% | 0.003483% | 70% | 0.018817 | 3 | 9 | 3.0188 | FALSE | FALSE
2028-03-24 | 166.7083 | 166.7083 | 174.6038 | 180.2215 | 180.2219 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2028-03-24 | 4.522% | 0% | 0% | 3.117% | 0.000281% | 70% | 0.49461 | -1 | 5 | -0.50539 | 197.619 | 166.7083 | 2028-03-24 | 160.9319 | 168.5538 | 180.2171 | 2028-03-24 | 6.472% | 0.003426% | 70% | 0.019602 | 3 | 9 | 3.0196 | FALSE | FALSE
2028-03-25 | 188.3133 | 188.3133 | 197.235 | 203.5947 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2028-03-25 | 4.523% | 0% | 0% | 3.124% | 0.0002822% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 198.8369 | 188.3133 | 2028-03-25 | 181.7924 | 190.4052 | 203.5888 | 2028-03-25 | 6.476% | 0.003393% | 70% | 0.020418 | 3 | 9 | 3.0204 | FALSE | FALSE
2028-03-26 | 184.3202 | 184.3202 | 193.0556 | 199.2941 | 199.2946 | 0.92142 | TRUE | 199.2946 | 2028 | 2028-03-26 | 4.525% | 0% | 0% | 3.13% | 0.0002861% | 70% | 0.49628 | -1 | 5 | -0.50372 | 200.0397 | 184.3202 | 2028-03-26 | 177.9426 | 186.3758 | 199.2886 | 2028-03-26 | 6.479% | 0.003399% | 70% | 0.021265 | 3 | 9 | 3.0213 | FALSE | FALSE
2028-03-27 | 147.5409 | 147.5409 | 154.5356 | 159.5401 | 159.5404 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2028-03-27 | 4.526% | 0% | 0% | 3.137% | 0.0002916% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 201.2254 | 147.5409 | 2028-03-27 | 142.4408 | 149.1937 | 159.537 | 2028-03-27 | 6.483% | 0.003431% | 70% | 0.022144 | 3 | 9 | 3.0221 | FALSE | FALSE
2028-03-28 | 115.6719 | 115.6719 | 121.1575 | 125.0897 | 125.0898 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2028-03-28 | 4.528% | 0% | 0% | 3.143% | 0.0002987% | 70% | 0.49807 | -1 | 5 | -0.50193 | 202.3922 | 115.6719 | 2028-03-28 | 111.6772 | 116.9734 | 125.0881 | 2028-03-28 | 6.487% | 0.003488% | 70% | 0.023057 | 3 | 9 | 3.0231 | FALSE | FALSE
2028-03-29 | 31.6179 | 31.6179 | 33.1178 | 34.195 | 34.195 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2028-03-29 | 4.529% | 0% | 0% | 3.15% | 0.0003074% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 203.538 | 31.6179 | 2028-03-29 | 30.5271 | 31.9753 | 34.195 | 2028-03-29 | 6.491% | 0.00357% | 70% | 0.024004 | 3 | 9 | 3.024 | FALSE | FALSE
2028-03-30 | 93.3624 | 93.3624 | 97.793 | 100.9808 | 100.9808 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2028-03-30 | 4.531% | 0% | 0% | 3.157% | 0.0003178% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 204.661 | 93.3624 | 2028-03-30 | 90.1433 | 94.4211 | 100.98 | 2028-03-30 | 6.495% | 0.003677% | 70% | 0.024988 | 3 | 9 | 3.025 | FALSE | FALSE
2028-03-31 | 132.8672 | 132.8672 | 139.1746 | 143.7211 | 143.7214 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2028-03-31 | 4.532% | 0% | 0% | 3.163% | 0.0003298% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 205.7593 | 132.8672 | 2028-03-31 | 128.2879 | 134.3779 | 143.7187 | 2028-03-31 | 6.499% | 0.003809% | 70% | 0.026008 | 3 | 9 | 3.026 | FALSE | FALSE
2028-04-01 | 73.2587 | 73.2587 | 76.7376 | 79.25 | 79.25 | 0.3542 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2028-04-01 | 4.533% | 0% | 0% | 3.17% | 0.0003435% | 70% | 0.50208 | -1 | 5 | -0.49792 | 206.8308 | 73.2587 | 2028-04-01 | 70.7366 | 74.0957 | 79.2497 | 2028-04-01 | 6.503% | 0.003966% | 70% | 0.027066 | 3 | 9 | 3.0271 | FALSE | FALSE
2028-04-02 | 104.1195 | 104.1195 | 109.0655 | 112.6441 | 112.6442 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2028-04-02 | 4.535% | 0% | 0% | 3.177% | 0.0003588% | 70% | 0.50318 | -1 | 5 | -0.49682 | 207.8777 | 104.1195 | 2028-04-02 | 100.5366 | 105.3124 | 112.6429 | 2028-04-02 | 6.508% | 0.004147% | 70% | 0.028163 | 3 | 9 | 3.0282 | FALSE | FALSE
2028-04-03 | 195.7777 | 195.7777 | 205.0808 | 211.8246 | 211.8254 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2028-04-03 | 4.536% | 0% | 0% | 3.184% | 0.0003762% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 208.9035 | 195.7777 | 2028-04-03 | 189.0405 | 198.0235 | 211.817 | 2028-04-03 | 6.512% | 0.004361% | 70% | 0.029302 | 3 | 9 | 3.0293 | FALSE | FALSE
2028-04-04 | 210.6195 | 210.6195 | 220.6312 | 227.9025 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2028-04-04 | 4.538% | 0% | 0% | 3.191% | 0.0003951% | 70% | 0.50549 | -1 | 5 | -0.49451 | 209.9086 | 210.6195 | 2028-04-04 | 203.3753 | 213.0427 | 227.8929 | 2028-04-04 | 6.516% | 0.004596% | 70% | 0.030482 | 3 | 9 | 3.0305 | FALSE | FALSE
2028-04-05 | 48.9993 | 48.9993 | 51.3293 | 53.0247 | 53.0247 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2028-04-05 | 4.539% | 0% | 0% | 3.197% | 0.0004157% | 70% | 0.50672 | -1 | 5 | -0.49328 | 210.8935 | 48.9993 | 2028-04-05 | 47.3171 | 49.5671 | 53.0247 | 2028-04-05 | 6.521% | 0.004853% | 70% | 0.031705 | 3 | 9 | 3.0317 | FALSE | FALSE
2028-04-06 | 152.0722 | 152.0722 | 159.3057 | 164.5792 | 164.5796 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2028-04-06 | 4.541% | 0% | 0% | 3.204% | 0.0004379% | 70% | 0.50799 | -1 | 5 | -0.49201 | 211.8584 | 152.0722 | 2028-04-06 | 146.8506 | 153.8357 | 164.5746 | 2028-04-06 | 6.525% | 0.005132% | 70% | 0.032973 | 3 | 9 | 3.033 | FALSE | FALSE
2028-04-07 | 134.4673 | 134.4673 | 140.8655 | 145.5389 | 145.5392 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2028-04-07 | 4.542% | 0% | 0% | 3.211% | 0.0004619% | 70% | 0.5093 | -1 | 5 | -0.4907 | 212.8038 | 134.4673 | 2028-04-07 | 129.8536 | 136.0323 | 145.5355 | 2028-04-07 | 6.53% | 0.005433% | 70% | 0.034287 | 3 | 9 | 3.0343 | FALSE | FALSE
2028-04-08 | 137.8954 | 137.8954 | 144.4589 | 149.2622 | 149.2626 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2028-04-08 | 4.544% | 0% | 0% | 3.218% | 0.0004875% | 70% | 0.51066 | -1 | 5 | -0.48934 | 213.7302 | 137.8954 | 2028-04-08 | 133.1668 | 139.5052 | 149.2583 | 2028-04-08 | 6.534% | 0.005757% | 70% | 0.035648 | 3 | 9 | 3.0356 | FALSE | FALSE
2028-04-09 | 216.6434 | 216.6434 | 226.9586 | 234.5219 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2028 | 2028-04-09 | 4.545% | 0% | 0% | 3.225% | 0.0005127% | 70% | 0.51207 | -1 | 5 | -0.48793 | 214.6379 | 216.6434 | 2028-04-09 | 209.2127 | 219.174 | 234.5089 | 2028-04-09 | 6.539% | 0.00608% | 70% | 0.037058 | 3 | 9 | 3.0371 | FALSE | FALSE
2028-04-10 | 179.7415 | 179.7415 | 188.3024 | 194.5916 | 194.5924 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2028-04-10 | 4.546% | 0% | 0% | 3.232% | 0.0005362% | 70% | 0.51353 | -1 | 5 | -0.48647 | 215.5274 | 179.7415 | 2028-04-10 | 173.582 | 181.8496 | 194.583 | 2028-04-10 | 6.544% | 0.006387% | 70% | 0.038518 | 3 | 9 | 3.0385 | FALSE | FALSE
2028-04-11 | 150.4591 | 150.4591 | 157.6278 | 162.9043 | 162.9048 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2028-04-11 | 4.548% | 0% | 0% | 3.239% | 0.0005581% | 70% | 0.51504 | -1 | 5 | -0.48496 | 216.399 | 150.4591 | 2028-04-11 | 145.3076 | 152.2308 | 162.8987 | 2028-04-11 | 6.549% | 0.00668% | 70% | 0.040029 | 3 | 9 | 3.04 | FALSE | FALSE
2028-04-12 | 35.778 | 35.778 | 37.4833 | 38.7408 | 38.7408 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2028-04-12 | 4.549% | 0% | 0% | 3.246% | 0.0005783% | 70% | 0.51661 | -1 | 5 | -0.48339 | 217.2532 | 35.778 | 2028-04-12 | 34.5549 | 36.2019 | 38.7408 | 2028-04-12 | 6.554% | 0.006959% | 70% | 0.041593 | 3 | 9 | 3.0416 | FALSE | FALSE
2028-04-13 | 166.1142 | 166.1142 | 174.0339 | 179.8861 | 179.8868 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2028-04-13 | 4.551% | 0% | 0% | 3.253% | 0.0005969% | 70% | 0.51822 | -1 | 5 | -0.48178 | 218.0904 | 166.1142 | 2028-04-13 | 160.4316 | 168.0804 | 179.8782 | 2028-04-13 | 6.559% | 0.007222% | 70% | 0.043212 | 3 | 9 | 3.0432 | FALSE | FALSE
2028-04-14 | 170.3609 | 170.3609 | 178.4858 | 184.5013 | 184.5021 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2028-04-14 | 4.552% | 0% | 0% | 3.26% | 0.0006139% | 70% | 0.5199 | -1 | 5 | -0.4801 | 218.9109 | 170.3609 | 2028-04-14 | 164.5357 | 172.3828 | 184.4927 | 2028-04-14 | 6.564% | 0.007472% | 70% | 0.044886 | 3 | 9 | 3.0449 | FALSE | FALSE
2028-04-15 | 172.9801 | 172.9801 | 181.2327 | 187.3547 | 187.3555 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2028-04-15 | 4.554% | 0% | 0% | 3.268% | 0.0006292% | 70% | 0.52163 | -1 | 5 | -0.47837 | 219.7152 | 172.9801 | 2028-04-15 | 167.0681 | 175.0386 | 187.3455 | 2028-04-15 | 6.569% | 0.007708% | 70% | 0.046618 | 3 | 9 | 3.0466 | FALSE | FALSE
2028-04-16 | 219.776 | 219.776 | 230.2646 | 238.0608 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2027 | 2028-04-16 | 4.555% | 0% | 0% | 3.275% | 0.0006428% | 70% | 0.52342 | -1 | 5 | -0.47658 | 220.5023 | 219.776 | 2028-04-16 | 212.2636 | 222.3936 | 238.0435 | 2028-04-16 | 6.574% | 0.00793% | 70% | 0.048408 | 3 | 9 | 3.0484 | FALSE | FALSE
2028-04-17 | 135.1381 | 135.1381 | 141.5895 | 146.3944 | 146.3949 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2028-04-17 | 4.556% | 0% | 0% | 3.282% | 0.000654% | 70% | 0.52527 | -1 | 5 | -0.47473 | 221.2709 | 135.1381 | 2028-04-17 | 130.5262 | 136.7575 | 146.3896 | 2028-04-17 | 6.58% | 0.008128% | 70% | 0.050259 | 3 | 9 | 3.0503 | FALSE | FALSE
2028-04-18 | 41.8709 | 41.8709 | 43.8705 | 45.3627 | 45.3627 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2028-04-18 | 4.558% | 0% | 0% | 3.289% | 0.0006625% | 70% | 0.52718 | -1 | 5 | -0.47282 | 222.0212 | 41.8709 | 2028-04-18 | 40.444 | 42.3754 | 45.3627 | 2028-04-18 | 6.585% | 0.008294% | 70% | 0.052171 | 3 | 9 | 3.0522 | FALSE | FALSE
2028-04-19 | 41.2413 | 41.2413 | 43.2115 | 44.6847 | 44.6847 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2028-04-19 | 4.559% | 0% | 0% | 3.297% | 0.0006682% | 70% | 0.52916 | -1 | 5 | -0.47084 | 222.7536 | 41.2413 | 2028-04-19 | 39.8366 | 41.7396 | 44.6847 | 2028-04-19 | 6.591% | 0.008429% | 70% | 0.054146 | 3 | 9 | 3.0541 | FALSE | FALSE
2028-04-20 | 37.3538 | 37.3538 | 39.1388 | 40.4763 | 40.4763 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2028-04-20 | 4.561% | 0% | 0% | 3.304% | 0.0006711% | 70% | 0.5312 | -1 | 5 | -0.4688 | 223.4681 | 37.3538 | 2028-04-20 | 36.082 | 37.8063 | 40.4763 | 2028-04-20 | 6.596% | 0.008532% | 70% | 0.056186 | 3 | 9 | 3.0562 | FALSE | FALSE
2028-04-21 | 111.0791 | 111.0791 | 116.389 | 120.3755 | 120.3757 | 0.49552 | FALSE | 120.3763 | 2027 | 2028-04-21 | 4.562% | 0% | 0% | 3.312% | 0.000671% | 70% | 0.5333 | -1 | 5 | -0.4667 | 224.165 | 111.0791 | 2028-04-21 | 107.2965 | 112.4256 | 120.3728 | 2028-04-21 | 6.602% | 0.008603% | 70% | 0.058291 | 3 | 9 | 3.0583 | FALSE | FALSE
2028-04-22 | 36.6051 | 36.6051 | 38.3555 | 39.6724 | 39.6724 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2028-04-22 | 4.564% | 0% | 0% | 3.319% | 0.0006679% | 70% | 0.53548 | -1 | 5 | -0.46452 | 224.8445 | 36.6051 | 2028-04-22 | 35.3599 | 37.0508 | 39.6724 | 2028-04-22 | 6.608% | 0.008641% | 70% | 0.060463 | 3 | 9 | 3.0605 | FALSE | FALSE
2028-04-23 | 123.5194 | 123.5194 | 129.4279 | 133.8819 | 133.8822 | 0.54774 | FALSE | 133.8827 | 2027 | 2028-04-23 | 4.565% | 0% | 0% | 3.327% | 0.0006618% | 70% | 0.53772 | -1 | 5 | -0.46228 | 225.5067 | 123.5194 | 2028-04-23 | 119.316 | 125.0235 | 133.8781 | 2028-04-23 | 6.614% | 0.008647% | 70% | 0.062704 | 3 | 9 | 3.0627 | FALSE | FALSE
2028-04-24 | 172.0611 | 172.0611 | 180.2942 | 186.5134 | 186.5142 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2028-04-24 | 4.567% | 0% | 0% | 3.334% | 0.0006552% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 226.152 | 172.0611 | 2028-04-24 | 166.2042 | 174.1571 | 186.5036 | 2028-04-24 | 6.62% | 0.008646% | 70% | 0.065015 | 3 | 9 | 3.065 | FALSE | FALSE
2028-04-25 | 221.794 | 221.794 | 232.4104 | 240.4464 | 240.4479 | 0.97801 | FALSE | 240.4479 | 2027 | 2028-04-25 | 4.568% | 0% | 0% | 3.342% | 0.0006478% | 70% | 0.54241 | -1 | 5 | -0.45759 | 226.7804 | 221.794 | 2028-04-25 | 214.2419 | 224.4967 | 240.4278 | 2028-04-25 | 6.626% | 0.008638% | 70% | 0.067397 | 3 | 9 | 3.0674 | FALSE | FALSE
2028-04-26 | 166.5488 | 166.5488 | 174.5234 | 180.5722 | 180.5729 | 0.73243 | FALSE | 180.5733 | 2027 | 2028-04-26 | 4.569% | 0% | 0% | 3.35% | 0.0006398% | 70% | 0.54486 | -1 | 5 | -0.45514 | 227.3923 | 166.5488 | 2028-04-26 | 160.8843 | 168.5878 | 180.5633 | 2028-04-26 | 6.632% | 0.008621% | 70% | 0.069851 | 3 | 9 | 3.0699 | FALSE | FALSE
2028-04-27 | 103.0987 | 103.0987 | 108.0368 | 111.7902 | 111.7904 | 0.45221 | FALSE | 111.7909 | 2027 | 2028-04-27 | 4.571% | 0% | 0% | 3.358% | 0.0006311% | 70% | 0.54739 | -1 | 5 | -0.45261 | 227.9878 | 103.0987 | 2028-04-27 | 99.5967 | 104.3671 | 111.7883 | 2028-04-27 | 6.639% | 0.008596% | 70% | 0.072379 | 3 | 9 | 3.0724 | FALSE | FALSE
2028-04-28 | 169.7197 | 169.7197 | 177.8515 | 184.0452 | 184.0459 | 0.74254 | FALSE | 184.0463 | 2027 | 2028-04-28 | 4.572% | 0% | 0% | 3.365% | 0.0006216% | 70% | 0.54999 | -1 | 5 | -0.45001 | 228.567 | 169.7197 | 2028-04-28 | 163.9513 | 171.8067 | 184.036 | 2028-04-28 | 6.645% | 0.008563% | 70% | 0.074982 | 3 | 9 | 3.075 | FALSE | FALSE
2028-04-29 | 168.2877 | 168.2877 | 176.3535 | 182.5099 | 182.5106 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2028-04-29 | 4.574% | 0% | 0% | 3.373% | 0.0006113% | 70% | 0.55267 | -1 | 5 | -0.44733 | 229.1303 | 168.2877 | 2028-04-29 | 162.57 | 170.3619 | 182.5009 | 2028-04-29 | 6.652% | 0.008521% | 70% | 0.07766 | 3 | 9 | 3.0777 | FALSE | FALSE
2028-04-30 | 186.2997 | 186.2997 | 195.2318 | 202.0637 | 202.0646 | 0.81113 | FALSE | 202.0649 | 2027 | 2028-04-30 | 4.575% | 0% | 0% | 3.381% | 0.0006002% | 70% | 0.55543 | -1 | 5 | -0.44457 | 229.6785 | 186.2997 | 2028-04-30 | 179.9706 | 188.5993 | 202.0521 | 2028-04-30 | 6.658% | 0.008469% | 70% | 0.080415 | 3 | 9 | 3.0804 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 129.6539 | 129.6539 | 135.8722 | 140.6384 | 140.6387 | 0.56319 | FALSE | 140.6392 | 2027 | 2028-05-01 | 4.577% | 0% | 0% | 3.389% | 0.000588% | 70% | 0.55826 | -1 | 5 | -0.44174 | 230.2117 | 129.6539 | 2028-05-01 | 125.2541 | 131.2614 | 140.6343 | 2028-05-01 | 6.665% | 0.008397% | 70% | 0.083247 | 3 | 9 | 3.0832 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 164.3197 | 164.3197 | 172.2032 | 178.2586 | 178.2592 | 0.71217 | FALSE | 178.2596 | 2027 | 2028-05-02 | 4.578% | 0% | 0% | 3.397% | 0.0005756% | 70% | 0.56117 | -1 | 5 | -0.43883 | 230.7296 | 164.3197 | 2028-05-02 | 158.7426 | 166.3585 | 178.2505 | 2028-05-02 | 6.672% | 0.008314% | 70% | 0.086158 | 3 | 9 | 3.0862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 92.0396 | 92.0396 | 96.4567 | 99.8569 | 99.8569 | 0.39804 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2028-05-03 | 4.579% | 0% | 0% | 3.405% | 0.000563% | 70% | 0.56416 | -1 | 5 | -0.43584 | 231.2316 | 92.0396 | 2028-05-03 | 88.9196 | 93.1871 | 99.8558 | 2028-05-03 | 6.678% | 0.008221% | 70% | 0.089148 | 3 | 9 | 3.0891 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 172.1092 | 172.1092 | 180.3719 | 186.7456 | 186.7462 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2028-05-04 | 4.581% | 0% | 0% | 3.413% | 0.0005501% | 70% | 0.56723 | -1 | 5 | -0.43277 | 231.7173 | 172.1092 | 2028-05-04 | 166.2705 | 174.2528 | 186.7366 | 2028-05-04 | 6.685% | 0.008117% | 70% | 0.092218 | 3 | 9 | 3.0922 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 162.6936 | 162.6936 | 170.5068 | 176.5467 | 176.5472 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2028-05-05 | 4.582% | 0% | 0% | 3.421% | 0.0005368% | 70% | 0.57038 | -1 | 5 | -0.42962 | 232.1861 | 162.6936 | 2028-05-05 | 157.1765 | 164.7247 | 176.5392 | 2028-05-05 | 6.692% | 0.008002% | 70% | 0.095369 | 3 | 9 | 3.0954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 193.9096 | 193.9096 | 203.2249 | 210.4417 | 210.4425 | 0.83353 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2028-05-06 | 4.584% | 0% | 0% | 3.429% | 0.0005232% | 70% | 0.57361 | -1 | 5 | -0.42639 | 232.6375 | 193.9096 | 2028-05-06 | 187.333 | 196.3324 | 210.4299 | 2028-05-06 | 6.699% | 0.007875% | 70% | 0.0986 | 3 | 9 | 3.0986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 203.9182 | 203.9182 | 213.7176 | 221.3257 | 221.3266 | 0.87492 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2028-05-07 | 4.585% | 0% | 0% | 3.438% | 0.00051% | 70% | 0.57692 | -1 | 5 | -0.42308 | 233.0711 | 203.9182 | 2028-05-07 | 197.0031 | 206.4702 | 221.3125 | 2028-05-07 | 6.707% | 0.007735% | 70% | 0.10191 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 225.3243 | 225.3243 | 236.1559 | 244.5836 | 244.5848 | 0.96504 | FALSE | 244.5849 | 2027 | 2028-05-08 | 4.587% | 0% | 0% | 3.446% | 0.000497% | 70% | 0.58032 | -1 | 5 | -0.41968 | 233.4864 | 225.3243 | 2028-05-08 | 217.6833 | 228.1475 | 244.5672 | 2028-05-08 | 6.714% | 0.007581% | 70% | 0.10531 | 3 | 9 | 3.1053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 215.494 | 215.494 | 225.8564 | 233.9366 | 233.9376 | 0.92138 | FALSE | 233.9377 | 2027 | 2028-05-09 | 4.588% | 0% | 0% | 3.454% | 0.0004842% | 70% | 0.58379 | -1 | 5 | -0.41621 | 233.8827 | 215.494 | 2028-05-09 | 208.189 | 218.2001 | 233.9222 | 2028-05-09 | 6.721% | 0.007412% | 70% | 0.10878 | 3 | 9 | 3.1088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 229.6249 | 229.6249 | 240.6705 | 249.3021 | 249.3032 | 0.98021 | FALSE | 249.3033 | 2027 | 2028-05-10 | 4.589% | 0% | 0% | 3.462% | 0.0004716% | 70% | 0.58735 | -1 | 5 | -0.41265 | 234.2598 | 229.6249 | 2028-05-10 | 221.8415 | 232.5126 | 249.2857 | 2028-05-10 | 6.728% | 0.007228% | 70% | 0.11234 | 3 | 9 | 3.1123 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 168.7853 | 168.7853 | 176.907 | 183.2676 | 183.2681 | 0.71941 | FALSE | 183.2684 | 2027 | 2028-05-11 | 4.591% | 0% | 0% | 3.471% | 0.0004593% | 70% | 0.59099 | -1 | 5 | -0.40901 | 234.617 | 168.7853 | 2028-05-11 | 163.0695 | 170.9161 | 183.2604 | 2028-05-11 | 6.736% | 0.007027% | 70% | 0.11597 | 3 | 9 | 3.116 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 173.4869 | 173.4869 | 181.8376 | 188.3918 | 188.3923 | 0.73839 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2028-05-12 | 4.592% | 0% | 0% | 3.479% | 0.0004471% | 70% | 0.5947 | -1 | 5 | -0.4053 | 234.9539 | 173.4869 | 2028-05-12 | 167.6128 | 175.6808 | 188.3843 | 2028-05-12 | 6.743% | 0.006811% | 70% | 0.11969 | 3 | 9 | 3.1197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 208.8717 | 208.8717 | 218.9289 | 226.8399 | 226.8407 | 0.8878 | FALSE | 226.8408 | 2027 | 2028-05-13 | 4.594% | 0% | 0% | 3.487% | 0.0004352% | 70% | 0.5985 | -1 | 5 | -0.4015 | 235.2699 | 208.8717 | 2028-05-13 | 201.7984 | 211.515 | 226.8282 | 2028-05-13 | 6.751% | 0.006577% | 70% | 0.12349 | 3 | 9 | 3.1235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 211.5928 | 211.5928 | 221.7843 | 229.8185 | 229.8193 | 0.89825 | FALSE | 229.8195 | 2027 | 2028-05-14 | 4.595% | 0% | 0% | 3.496% | 0.0004235% | 70% | 0.60238 | -1 | 5 | -0.39762 | 235.5615 | 211.5928 | 2028-05-14 | 204.4287 | 214.2751 | 229.8069 | 2028-05-14 | 6.759% | 0.006325% | 70% | 0.12737 | 3 | 9 | 3.1274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 210.9215 | 210.9215 | 221.084 | 229.1129 | 229.1137 | 0.89439 | FALSE | 229.1139 | 2027 | 2028-05-15 | 4.597% | 0% | 0% | 3.504% | 0.0004123% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | 235.8267 | 210.9215 | 2028-05-15 | 203.7817 | 213.6002 | 229.1019 | 2028-05-15 | 6.766% | 0.006068% | 70% | 0.13132 | 3 | 9 | 3.1313 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 223.3472 | 223.3472 | 234.1119 | 242.6353 | 242.6362 | 0.94611 | FALSE | 242.6363 | 2027 | 2028-05-16 | 4.598% | 0% | 0% | 3.513% | 0.0004017% | 70% | 0.61037 | -1 | 5 | -0.38963 | 236.0676 | 223.3472 | 2028-05-16 | 215.7875 | 226.1879 | 242.6232 | 2028-05-16 | 6.774% | 0.005816% | 70% | 0.13536 | 3 | 9 | 3.1354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 212.9856 | 212.9856 | 223.2543 | 231.4029 | 231.4037 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2028-05-17 | 4.6% | 0% | 0% | 3.521% | 0.0003918% | 70% | 0.61448 | -1 | 5 | -0.38552 | 236.2863 | 212.9856 | 2028-05-17 | 205.7788 | 215.7 | 231.3926 | 2028-05-17 | 6.782% | 0.005572% | 70% | 0.13947 | 3 | 9 | 3.1395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 225.2732 | 225.2732 | 236.1378 | 244.7783 | 244.7792 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2028-05-18 | 4.601% | 0% | 0% | 3.53% | 0.0003825% | 70% | 0.61867 | -1 | 5 | -0.38133 | 236.4846 | 225.2732 | 2028-05-18 | 217.6513 | 228.1483 | 244.767 | 2028-05-18 | 6.79% | 0.005334% | 70% | 0.14365 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 204.0099 | 204.0099 | 213.8523 | 221.6971 | 221.6977 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2028-05-19 | 4.602% | 0% | 0% | 3.538% | 0.000374% | 70% | 0.62293 | -1 | 5 | -0.37707 | 236.6647 | 204.0099 | 2028-05-19 | 197.11 | 206.6195 | 221.6886 | 2028-05-19 | 6.797% | 0.005103% | 70% | 0.14791 | 3 | 9 | 3.1479 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 205.3631 | 205.3631 | 215.274 | 223.1907 | 223.1914 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2028-05-20 | 4.604% | 0% | 0% | 3.547% | 0.0003662% | 70% | 0.62726 | -1 | 5 | -0.37274 | 236.8286 | 205.3631 | 2028-05-20 | 198.4186 | 207.9943 | 223.1826 | 2028-05-20 | 6.805% | 0.004878% | 70% | 0.15224 | 3 | 9 | 3.1522 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 155.3363 | 155.3363 | 162.8353 | 168.8387 | 168.839 | 0.65549 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2028-05-21 | 4.605% | 0% | 0% | 3.556% | 0.0003593% | 70% | 0.63166 | -1 | 5 | -0.36834 | 236.9784 | 155.3363 | 2028-05-21 | 150.0863 | 157.3319 | 168.835 | 2028-05-21 | 6.813% | 0.004669% | 70% | 0.15665 | 3 | 9 | 3.1566 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 77.5434 | 77.5434 | 81.2881 | 84.2925 | 84.2926 | 0.32703 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2028-05-22 | 4.607% | 0% | 0% | 3.564% | 0.0003524% | 70% | 0.63613 | -1 | 5 | -0.36387 | 237.1159 | 77.5434 | 2028-05-22 | 74.9245 | 78.5428 | 84.2924 | 2028-05-22 | 6.821% | 0.004477% | 70% | 0.16111 | 3 | 9 | 3.1611 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 67.2495 | 67.2495 | 70.4982 | 73.1103 | 73.1103 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2028-05-23 | 4.608% | 0% | 0% | 3.573% | 0.0003456% | 70% | 0.64066 | -1 | 5 | -0.35934 | 237.2434 | 67.2495 | 2028-05-23 | 64.9787 | 68.1176 | 73.1103 | 2028-05-23 | 6.829% | 0.004301% | 70% | 0.16565 | 3 | 9 | 3.1656 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 173.9601 | 173.9601 | 182.3665 | 189.1405 | 189.1409 | 0.73289 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2028-05-24 | 4.61% | 0% | 0% | 3.581% | 0.0003389% | 70% | 0.64526 | -1 | 5 | -0.35474 | 237.3627 | 173.9601 | 2028-05-24 | 168.0826 | 176.205 | 189.1361 | 2028-05-24 | 6.837% | 0.004142% | 70% | 0.17024 | 3 | 9 | 3.1702 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 111.5971 | 111.5971 | 116.9917 | 121.3482 | 121.3483 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2028-05-25 | 4.611% | 0% | 0% | 3.59% | 0.0003322% | 70% | 0.64991 | -1 | 5 | -0.35009 | 237.4759 | 111.5971 | 2028-05-25 | 107.8287 | 113.0411 | 121.3471 | 2028-05-25 | 6.845% | 0.004002% | 70% | 0.1749 | 3 | 9 | 3.1749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 178.9577 | 178.9577 | 187.6112 | 194.6149 | 194.6153 | 0.75324 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2028-05-26 | 4.612% | 0% | 0% | 3.599% | 0.0003256% | 70% | 0.65463 | -1 | 5 | -0.34537 | 237.5851 | 178.9577 | 2028-05-26 | 172.913 | 181.2742 | 194.6104 | 2028-05-26 | 6.853% | 0.003879% | 70% | 0.17962 | 3 | 9 | 3.1796 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 225.3445 | 225.3445 | 236.2447 | 245.0857 | 245.0864 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2028-05-27 | 4.614% | 0% | 0% | 3.607% | 0.000319% | 70% | 0.6594 | -1 | 5 | -0.3406 | 237.6923 | 225.3445 | 2028-05-27 | 217.732 | 228.2639 | 245.0779 | 2028-05-27 | 6.861% | 0.003776% | 70% | 0.18439 | 3 | 9 | 3.1844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 242.3188 | 242.3188 | 254.0438 | 263.5744 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2028 | 2028-05-28 | 4.615% | 0% | 0% | 3.616% | 0.0003125% | 70% | 0.66422 | -1 | 5 | -0.33578 | 237.7944 | 242.3188 | 2028-05-28 | 234.1335 | 245.4624 | 263.5655 | 2028-05-28 | 6.869% | 0.003693% | 70% | 0.18921 | 3 | 9 | 3.1892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 199.7896 | 199.7896 | 209.4599 | 217.3373 | 217.3378 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2028-05-29 | 4.617% | 0% | 0% | 3.625% | 0.0003064% | 70% | 0.66909 | -1 | 5 | -0.33091 | 237.8871 | 199.7896 | 2028-05-29 | 193.0434 | 202.3872 | 217.3318 | 2028-05-29 | 6.876% | 0.003629% | 70% | 0.19407 | 3 | 9 | 3.1941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 220.036 | 220.036 | 230.6897 | 239.3869 | 239.3875 | 0.92464 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2028-05-30 | 4.618% | 0% | 0% | 3.633% | 0.0003003% | 70% | 0.674 | -1 | 5 | -0.326 | 237.9705 | 220.036 | 2028-05-30 | 212.6064 | 222.9004 | 239.3799 | 2028-05-30 | 6.884% | 0.003573% | 70% | 0.19899 | 3 | 9 | 3.199 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 229.7373 | 229.7373 | 240.8644 | 249.9674 | 249.9681 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2028-05-31 | 4.62% | 0% | 0% | 3.642% | 0.0002944% | 70% | 0.67895 | -1 | 5 | -0.32105 | 238.0444 | 229.7373 | 2028-05-31 | 221.981 | 232.7324 | 249.9597 | 2028-05-31 | 6.892% | 0.003524% | 70% | 0.20394 | 3 | 9 | 3.2039 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 177.7858 | 177.7858 | 186.3996 | 193.4613 | 193.4616 | 0.74666 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2028-06-01 | 4.621% | 0% | 0% | 3.65% | 0.0002885% | 70% | 0.68395 | -1 | 5 | -0.31605 | 238.109 | 177.7858 | 2028-06-01 | 171.7862 | 180.1092 | 193.4573 | 2028-06-01 | 6.9% | 0.003483% | 70% | 0.20893 | 3 | 9 | 3.2089 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 223.8665 | 223.8665 | 234.7163 | 243.63 | 243.6307 | 0.93997 | FALSE | 243.6307 | 2027 | 2028-06-02 | 4.623% | 0% | 0% | 3.659% | 0.0002828% | 70% | 0.68897 | -1 | 5 | -0.31103 | 238.1642 | 223.8665 | 2028-06-02 | 216.3111 | 226.7948 | 243.623 | 2028-06-02 | 6.907% | 0.003448% | 70% | 0.21396 | 3 | 9 | 3.214 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 107.2192 | 107.2192 | 112.4173 | 116.6968 | 116.6969 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2028-06-03 | 4.624% | 0% | 0% | 3.667% | 0.0002772% | 70% | 0.69403 | -1 | 5 | -0.30597 | 238.2101 | 107.2192 | 2028-06-03 | 103.6035 | 108.6264 | 116.6961 | 2028-06-03 | 6.915% | 0.003422% | 70% | 0.21901 | 3 | 9 | 3.219 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 134.9854 | 134.9854 | 141.5318 | 146.9326 | 146.9327 | 0.56658 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2028-06-04 | 4.625% | 0% | 0% | 3.676% | 0.0002718% | 70% | 0.69911 | -1 | 5 | -0.30089 | 238.2467 | 134.9854 | 2028-06-04 | 130.4335 | 136.7592 | 146.9308 | 2028-06-04 | 6.923% | 0.003404% | 70% | 0.2241 | 3 | 9 | 3.2241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 199.6122 | 199.6122 | 209.2959 | 217.3016 | 217.302 | 0.83774 | FALSE | 217.3021 | 2027 | 2028-06-05 | 4.627% | 0% | 0% | 3.684% | 0.0002666% | 70% | 0.70421 | -1 | 5 | -0.29579 | 238.2739 | 199.6122 | 2028-06-05 | 192.88 | 202.2372 | 217.2964 | 2028-06-05 | 6.93% | 0.003384% | 70% | 0.2292 | 3 | 9 | 3.2292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 105.0224 | 105.0224 | 110.1191 | 114.3411 | 114.3412 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2028-06-06 | 4.628% | 0% | 0% | 3.693% | 0.0002616% | 70% | 0.70933 | -1 | 5 | -0.29067 | 238.2918 | 105.0224 | 2028-06-06 | 101.4829 | 106.4078 | 114.3404 | 2028-06-06 | 6.938% | 0.003362% | 70% | 0.23432 | 3 | 9 | 3.2343 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 88.5648 | 88.5648 | 92.8642 | 96.4331 | 96.4331 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2028-06-07 | 4.63% | 0% | 0% | 3.701% | 0.0002568% | 70% | 0.71446 | -1 | 5 | -0.28554 | 238.3004 | 88.5648 | 2028-06-07 | 85.5809 | 89.7354 | 96.4327 | 2028-06-07 | 6.945% | 0.003339% | 70% | 0.23945 | 3 | 9 | 3.2394 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 182.0159 | 182.0159 | 190.8547 | 198.2066 | 198.2069 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2028-06-08 | 4.631% | 0% | 0% | 3.709% | 0.0002522% | 70% | 0.7196 | -1 | 5 | -0.2804 | 238.2997 | 182.0159 | 2028-06-08 | 175.8818 | 184.4227 | 198.2026 | 2028-06-08 | 6.952% | 0.003314% | 70% | 0.24459 | 3 | 9 | 3.2446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 238.1268 | 238.1268 | 249.6941 | 259.3348 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2027 | 2028-06-09 | 4.633% | 0% | 0% | 3.717% | 0.0002478% | 70% | 0.72475 | -1 | 5 | -0.27525 | 238.2898 | 238.1268 | 2028-06-09 | 230.1012 | 241.2787 | 259.3269 | 2028-06-09 | 6.96% | 0.003287% | 70% | 0.24973 | 3 | 9 | 3.2497 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 229.4747 | 229.4747 | 240.6253 | 249.9372 | 249.9378 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2027 | 2028-06-10 | 4.634% | 0% | 0% | 3.726% | 0.0002437% | 70% | 0.72989 | -1 | 5 | -0.27011 | 238.2705 | 229.4747 | 2028-06-10 | 221.7431 | 232.518 | 249.9301 | 2028-06-10 | 6.967% | 0.003259% | 70% | 0.25488 | 3 | 9 | 3.2549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 183.4475 | 183.4475 | 192.3645 | 199.8258 | 199.8261 | 0.77 | FALSE | 199.8262 | 2027 | 2028-06-11 | 4.635% | 0% | 0% | 3.734% | 0.0002398% | 70% | 0.73503 | -1 | 5 | -0.26497 | 238.2442 | 183.4475 | 2028-06-11 | 177.2698 | 185.8865 | 199.8217 | 2028-06-11 | 6.974% | 0.003229% | 70% | 0.26002 | 3 | 9 | 3.26 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 219.4244 | 219.4244 | 230.0936 | 239.0384 | 239.0389 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2028-06-12 | 4.637% | 0% | 0% | 3.742% | 0.0002365% | 70% | 0.74016 | -1 | 5 | -0.25984 | 238.2123 | 219.4244 | 2028-06-12 | 212.0359 | 222.3458 | 239.0321 | 2028-06-12 | 6.981% | 0.003202% | 70% | 0.26515 | 3 | 9 | 3.2652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 206.6865 | 206.6865 | 216.7396 | 225.1841 | 225.1846 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2028-06-13 | 4.638% | 0% | 0% | 3.75% | 0.0002336% | 70% | 0.74528 | -1 | 5 | -0.25472 | 238.1738 | 206.6865 | 2028-06-13 | 199.7294 | 209.4441 | 225.1788 | 2028-06-13 | 6.988% | 0.003178% | 70% | 0.27027 | 3 | 9 | 3.2703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 224.3743 | 224.3743 | 235.2913 | 244.4791 | 244.4796 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2027 | 2028-06-14 | 4.64% | 0% | 0% | 3.758% | 0.0002311% | 70% | 0.75039 | -1 | 5 | -0.24961 | 238.1277 | 224.3743 | 2028-06-14 | 216.8236 | 227.3732 | 244.4725 | 2028-06-14 | 6.994% | 0.003156% | 70% | 0.27537 | 3 | 9 | 3.2754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 215.9215 | 215.9215 | 226.4306 | 235.2919 | 235.2923 | 0.90695 | FALSE | 235.2924 | 2027 | 2028-06-15 | 4.641% | 0% | 0% | 3.766% | 0.000229% | 70% | 0.75547 | -1 | 5 | -0.24453 | 238.0731 | 215.9215 | 2028-06-15 | 208.658 | 218.8135 | 235.2859 | 2028-06-15 | 7.001% | 0.003136% | 70% | 0.28045 | 3 | 9 | 3.2805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 218.2609 | 218.2609 | 228.8873 | 237.8643 | 237.8647 | 0.91703 | FALSE | 237.8648 | 2027 | 2028-06-16 | 4.643% | 0% | 0% | 3.774% | 0.0002273% | 70% | 0.76052 | -1 | 5 | -0.23948 | 238.0089 | 218.2609 | 2028-06-16 | 210.9211 | 221.1902 | 237.8582 | 2028-06-16 | 7.008% | 0.00312% | 70% | 0.28551 | 3 | 9 | 3.2855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 228.6443 | 228.6443 | 239.7798 | 249.2043 | 249.2048 | 0.96096 | FALSE | 249.2049 | 2027 | 2028-06-17 | 4.644% | 0% | 0% | 3.782% | 0.0002261% | 70% | 0.76555 | -1 | 5 | -0.23445 | 237.9341 | 228.6443 | 2028-06-17 | 220.9577 | 231.7189 | 249.1975 | 2028-06-17 | 7.014% | 0.003106% | 70% | 0.29053 | 3 | 9 | 3.2905 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 232.2241 | 232.2241 | 243.5377 | 253.1303 | 253.1309 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2027 | 2028-06-18 | 4.646% | 0% | 0% | 3.79% | 0.0002257% | 70% | 0.77054 | -1 | 5 | -0.22946 | 237.8478 | 232.2241 | 2028-06-18 | 224.42 | 235.3534 | 253.1233 | 2028-06-18 | 7.02% | 0.0031% | 70% | 0.29553 | 3 | 9 | 3.2955 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 124.5258 | 124.5258 | 130.5944 | 135.7493 | 135.7494 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2028-06-19 | 4.647% | 0% | 0% | 3.797% | 0.0002261% | 70% | 0.77549 | -1 | 5 | -0.22451 | 237.7489 | 124.5258 | 2028-06-19 | 120.3448 | 126.2098 | 135.748 | 2028-06-19 | 7.026% | 0.003101% | 70% | 0.30048 | 3 | 9 | 3.3005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 95.3225 | 95.3225 | 99.9695 | 103.9238 | 103.9238 | 0.40113 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2028-06-20 | 4.648% | 0% | 0% | 3.805% | 0.0002273% | 70% | 0.78041 | -1 | 5 | -0.21959 | 237.6365 | 95.3225 | 2028-06-20 | 92.1239 | 96.6149 | 103.9234 | 2028-06-20 | 7.033% | 0.00311% | 70% | 0.30539 | 3 | 9 | 3.3054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 180.7134 | 180.7134 | 189.526 | 197.0383 | 197.0386 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2028-06-21 | 4.65% | 0% | 0% | 3.813% | 0.0002294% | 70% | 0.78527 | -1 | 5 | -0.21473 | 237.5095 | 180.7134 | 2028-06-21 | 174.6494 | 183.1663 | 197.0346 | 2028-06-21 | 7.038% | 0.003127% | 70% | 0.31026 | 3 | 9 | 3.3103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 173.6902 | 173.6902 | 182.163 | 189.3983 | 189.3986 | 0.73174 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2028-06-22 | 4.651% | 0% | 0% | 3.82% | 0.0002322% | 70% | 0.7901 | -1 | 5 | -0.2099 | 237.3669 | 173.6902 | 2028-06-22 | 167.8646 | 176.0533 | 189.3949 | 2028-06-22 | 7.044% | 0.003153% | 70% | 0.31508 | 3 | 9 | 3.3151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 157.686 | 157.686 | 165.3807 | 171.9627 | 171.9629 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2028-06-23 | 4.653% | 0% | 0% | 3.828% | 0.0002359% | 70% | 0.79486 | -1 | 5 | -0.20514 | 237.2078 | 157.686 | 2028-06-23 | 152.4001 | 159.8368 | 171.9601 | 2028-06-23 | 7.05% | 0.003186% | 70% | 0.31985 | 3 | 9 | 3.3199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 149.7732 | 149.7732 | 157.0841 | 163.3485 | 163.3487 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2028-06-24 | 4.654% | 0% | 0% | 3.835% | 0.0002405% | 70% | 0.79958 | -1 | 5 | -0.20042 | 237.0311 | 149.7732 | 2028-06-24 | 144.7551 | 151.821 | 163.3462 | 2028-06-24 | 7.056% | 0.003228% | 70% | 0.32457 | 3 | 9 | 3.3246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 52.0944 | 52.0944 | 54.6381 | 56.8213 | 56.8213 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2028-06-25 | 4.656% | 0% | 0% | 3.842% | 0.0002461% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | 236.8362 | 52.0944 | 2028-06-25 | 50.3505 | 52.8091 | 56.8213 | 2028-06-25 | 7.061% | 0.003278% | 70% | 0.32922 | 3 | 9 | 3.3292 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 65.1708 | 65.1708 | 68.354 | 71.0907 | 71.0907 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2028-06-26 | 4.657% | 0% | 0% | 3.85% | 0.0002527% | 70% | 0.80883 | -1 | 5 | -0.19117 | 236.6237 | 65.1708 | 2028-06-26 | 62.9904 | 66.0671 | 71.0907 | 2028-06-26 | 7.067% | 0.003336% | 70% | 0.33382 | 3 | 9 | 3.3338 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 236.8995 | 236.8995 | 248.4746 | 258.4422 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2028 | 2028-06-27 | 4.658% | 0% | 0% | 3.857% | 0.00026% | 70% | 0.81337 | -1 | 5 | -0.18663 | 236.3947 | 236.8995 | 2028-06-27 | 228.9707 | 240.1583 | 258.4341 | 2028-06-27 | 7.072% | 0.003398% | 70% | 0.33835 | 3 | 9 | 3.3384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 234.964 | 234.964 | 246.4482 | 256.3536 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2027 | 2028-06-28 | 4.66% | 0% | 0% | 3.864% | 0.000268% | 70% | 0.81784 | -1 | 5 | -0.18216 | 236.1501 | 234.964 | 2028-06-28 | 227.1042 | 238.2042 | 256.3455 | 2028-06-28 | 7.077% | 0.003463% | 70% | 0.34282 | 3 | 9 | 3.3428 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 63.2354 | 63.2354 | 66.3272 | 68.9981 | 68.9981 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2028-06-29 | 4.661% | 0% | 0% | 3.871% | 0.0002768% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | 235.891 | 63.2354 | 2028-06-29 | 61.1233 | 64.1117 | 68.9981 | 2028-06-29 | 7.082% | 0.003533% | 70% | 0.34722 | 3 | 9 | 3.3472 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 207.3717 | 207.3717 | 217.5138 | 226.2895 | 226.29 | 0.88012 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2028-06-30 | 4.663% | 0% | 0% | 3.878% | 0.0002862% | 70% | 0.82657 | -1 | 5 | -0.17343 | 235.6184 | 207.3717 | 2028-06-30 | 200.4437 | 210.2469 | 226.2832 | 2028-06-30 | 7.087% | 0.003606% | 70% | 0.35155 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 231.5511 | 231.5511 | 242.8794 | 252.6967 | 252.6975 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2027 | 2028-07-01 | 4.664% | 0% | 0% | 3.885% | 0.0002964% | 70% | 0.83083 | -1 | 5 | -0.16917 | 235.3333 | 231.5511 | 2028-07-01 | 223.8186 | 234.7687 | 252.6884 | 2028-07-01 | 7.092% | 0.003683% | 70% | 0.35581 | 3 | 9 | 3.3558 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 199.6709 | 199.6709 | 209.4427 | 217.9242 | 217.9247 | 0.84953 | FALSE | 217.9248 | 2027 | 2028-07-02 | 4.666% | 0% | 0% | 3.892% | 0.0003077% | 70% | 0.83501 | -1 | 5 | -0.16499 | 235.0367 | 199.6709 | 2028-07-02 | 193.0084 | 202.4541 | 217.9183 | 2028-07-02 | 7.096% | 0.003764% | 70% | 0.36 | 3 | 9 | 3.36 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 195.1917 | 195.1917 | 204.7474 | 213.0539 | 213.0544 | 0.83156 | FALSE | 213.0545 | 2027 | 2028-07-03 | 4.667% | 0% | 0% | 3.899% | 0.0003196% | 70% | 0.83912 | -1 | 5 | -0.16088 | 234.7295 | 195.1917 | 2028-07-03 | 188.6828 | 197.9198 | 213.0481 | 2028-07-03 | 7.101% | 0.003844% | 70% | 0.36411 | 3 | 9 | 3.3641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 228.1366 | 228.1366 | 239.3087 | 249.0349 | 249.0357 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2028-07-04 | 4.668% | 0% | 0% | 3.906% | 0.0003323% | 70% | 0.84316 | -1 | 5 | -0.15684 | 234.4128 | 228.1366 | 2028-07-04 | 220.5323 | 231.3319 | 249.0263 | 2028-07-04 | 7.105% | 0.003924% | 70% | 0.36814 | 3 | 9 | 3.3681 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 186.0825 | 186.0825 | 195.1981 | 203.1457 | 203.1462 | 0.79493 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2028-07-05 | 4.67% | 0% | 0% | 3.912% | 0.0003456% | 70% | 0.84711 | -1 | 5 | -0.15289 | 234.0877 | 186.0825 | 2028-07-05 | 179.8856 | 188.6976 | 203.1404 | 2028-07-05 | 7.11% | 0.004004% | 70% | 0.3721 | 3 | 9 | 3.3721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 226.3651 | 226.3651 | 237.4576 | 247.143 | 247.1438 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2027 | 2028-07-06 | 4.671% | 0% | 0% | 3.919% | 0.0003596% | 70% | 0.85099 | -1 | 5 | -0.14901 | 233.755 | 226.3651 | 2028-07-06 | 218.8296 | 229.5529 | 247.1342 | 2028-07-06 | 7.114% | 0.004084% | 70% | 0.37598 | 3 | 9 | 3.376 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 236.8466 | 236.8466 | 248.4565 | 258.6082 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2028-07-07 | 4.673% | 0% | 0% | 3.926% | 0.0003743% | 70% | 0.85479 | -1 | 5 | -0.14521 | 233.4158 | 236.8466 | 2028-07-07 | 228.9671 | 240.1907 | 258.5984 | 2028-07-07 | 7.118% | 0.004163% | 70% | 0.37978 | 3 | 9 | 3.3798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 233.8618 | 233.8618 | 245.329 | 255.3704 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2028-07-08 | 4.674% | 0% | 0% | 3.932% | 0.0003897% | 70% | 0.85851 | -1 | 5 | -0.14149 | 233.0711 | 233.8618 | 2028-07-08 | 226.0868 | 237.1728 | 255.3606 | 2028-07-08 | 7.122% | 0.004242% | 70% | 0.38349 | 3 | 9 | 3.3835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 222.6103 | 222.6103 | 233.5293 | 243.1043 | 243.1052 | 0.95656 | FALSE | 243.1052 | 2027 | 2028-07-09 | 4.676% | 0% | 0% | 3.939% | 0.0004059% | 70% | 0.86214 | -1 | 5 | -0.13786 | 232.7185 | 222.6103 | 2028-07-09 | 215.2151 | 225.7714 | 243.0953 | 2028-07-09 | 7.126% | 0.004321% | 70% | 0.38713 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 226.0604 | 226.0604 | 237.1522 | 246.8923 | 246.8933 | 0.97291 | FALSE | 246.8933 | 2027 | 2028-07-10 | 4.677% | 0% | 0% | 3.945% | 0.0004229% | 70% | 0.8657 | -1 | 5 | -0.1343 | 232.3553 | 226.0604 | 2028-07-10 | 218.5556 | 229.2792 | 246.8828 | 2028-07-10 | 7.13% | 0.004412% | 70% | 0.39069 | 3 | 9 | 3.3907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 225.8607 | 225.8607 | 236.9463 | 246.6944 | 246.6954 | 0.97361 | FALSE | 246.6955 | 2027 | 2028-07-11 | 4.679% | 0% | 0% | 3.951% | 0.0004406% | 70% | 0.86918 | -1 | 5 | -0.13082 | 231.9818 | 225.8607 | 2028-07-11 | 218.3679 | 229.0857 | 246.6847 | 2028-07-11 | 7.134% | 0.004515% | 70% | 0.39416 | 3 | 9 | 3.3942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 223.798 | 223.798 | 234.7859 | 244.4613 | 244.4624 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2027 | 2028-07-12 | 4.68% | 0% | 0% | 3.958% | 0.0004591% | 70% | 0.87257 | -1 | 5 | -0.12743 | 231.5984 | 223.798 | 2028-07-12 | 216.3791 | 227.0027 | 244.4516 | 2028-07-12 | 7.138% | 0.00463% | 70% | 0.39756 | 3 | 9 | 3.3976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 221.7285 | 221.7285 | 232.6183 | 242.2204 | 242.2214 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2028-07-13 | 4.681% | 0% | 0% | 3.964% | 0.0004783% | 70% | 0.87588 | -1 | 5 | -0.12412 | 231.2056 | 221.7285 | 2028-07-13 | 214.3836 | 224.9126 | 242.2106 | 2028-07-13 | 7.142% | 0.004758% | 70% | 0.40087 | 3 | 9 | 3.4009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 213.6444 | 213.6444 | 224.1406 | 233.408 | 233.409 | 0.92565 | FALSE | 233.4091 | 2027 | 2028-07-14 | 4.683% | 0% | 0% | 3.97% | 0.0004982% | 70% | 0.87911 | -1 | 5 | -0.12089 | 230.8037 | 213.6444 | 2028-07-14 | 206.5729 | 216.7216 | 233.3988 | 2028-07-14 | 7.145% | 0.004899% | 70% | 0.4041 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 218.4623 | 218.4623 | 229.1986 | 238.6906 | 238.6918 | 0.94822 | FALSE | 238.6918 | 2027 | 2028-07-15 | 4.684% | 0% | 0% | 3.977% | 0.0005189% | 70% | 0.88226 | -1 | 5 | -0.11774 | 230.3931 | 218.4623 | 2028-07-15 | 211.2364 | 221.6175 | 238.6806 | 2028-07-15 | 7.149% | 0.005053% | 70% | 0.40725 | 3 | 9 | 3.4073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 218.5545 | 218.5545 | 229.2987 | 238.8103 | 238.8115 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2028-07-16 | 4.686% | 0% | 0% | 3.983% | 0.0005408% | 70% | 0.88533 | -1 | 5 | -0.11467 | 229.9743 | 218.5545 | 2028-07-16 | 211.3308 | 221.7199 | 238.7999 | 2028-07-16 | 7.152% | 0.005239% | 70% | 0.41032 | 3 | 9 | 3.4103 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 225.0007 | 225.0007 | 236.0654 | 245.8735 | 245.8749 | 0.98019 | FALSE | 245.8749 | 2027 | 2028-07-17 | 4.687% | 0% | 0% | 3.989% | 0.0005635% | 70% | 0.88832 | -1 | 5 | -0.11168 | 229.5476 | 225.0007 | 2028-07-17 | 217.5689 | 228.2682 | 245.8618 | 2028-07-17 | 7.156% | 0.005457% | 70% | 0.41331 | 3 | 9 | 3.4133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 194.8633 | 194.8633 | 204.4491 | 212.9572 | 212.9582 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2028-07-18 | 4.689% | 0% | 0% | 3.995% | 0.000587% | 70% | 0.89123 | -1 | 5 | -0.10877 | 229.1134 | 194.8633 | 2028-07-18 | 188.4335 | 197.703 | 212.9486 | 2028-07-18 | 7.159% | 0.005708% | 70% | 0.41622 | 3 | 9 | 3.4162 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 170.4546 | 170.4546 | 178.8423 | 186.2967 | 186.2974 | 0.74541 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2028-07-19 | 4.69% | 0% | 0% | 4.001% | 0.0006113% | 70% | 0.89407 | -1 | 5 | -0.10593 | 228.6721 | 170.4546 | 2028-07-19 | 164.8357 | 172.947 | 186.2903 | 2028-07-19 | 7.163% | 0.005992% | 70% | 0.41905 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 216.5941 | 216.5941 | 227.2557 | 236.7429 | 236.7443 | 0.94904 | FALSE | 236.7444 | 2027 | 2028-07-20 | 4.691% | 0% | 0% | 4.007% | 0.0006364% | 70% | 0.89682 | -1 | 5 | -0.10318 | 228.2242 | 216.5941 | 2028-07-20 | 209.4562 | 219.7665 | 236.7305 | 2028-07-20 | 7.166% | 0.006309% | 70% | 0.42181 | 3 | 9 | 3.4218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 174.1946 | 174.1946 | 182.7718 | 190.414 | 190.4149 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2028-07-21 | 4.693% | 0% | 0% | 4.013% | 0.0006623% | 70% | 0.8995 | -1 | 5 | -0.1005 | 227.77 | 174.1946 | 2028-07-21 | 168.4608 | 176.7558 | 190.4064 | 2028-07-21 | 7.169% | 0.006659% | 70% | 0.42449 | 3 | 9 | 3.4245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 186.4458 | 186.4458 | 195.6292 | 203.8218 | 203.8228 | 0.82023 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2028-07-22 | 4.694% | 0% | 0% | 4.019% | 0.0006891% | 70% | 0.9021 | -1 | 5 | -0.097898 | 227.3099 | 186.4458 | 2028-07-22 | 180.3125 | 189.1939 | 203.8122 | 2028-07-22 | 7.172% | 0.007043% | 70% | 0.42709 | 3 | 9 | 3.4271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 217.0656 | 217.0656 | 227.7607 | 237.3137 | 237.3153 | 0.95689 | FALSE | 237.3153 | 2027 | 2028-07-23 | 4.696% | 0% | 0% | 4.025% | 0.0007167% | 70% | 0.90463 | -1 | 5 | -0.095371 | 226.8455 | 217.0656 | 2028-07-23 | 209.9276 | 220.271 | 237.2986 | 2028-07-23 | 7.176% | 0.007461% | 70% | 0.42962 | 3 | 9 | 3.4296 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 104.3007 | 104.3007 | 109.4414 | 114.0388 | 114.039 | 0.46074 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2028-07-24 | 4.697% | 0% | 0% | 4.031% | 0.0007467% | 70% | 0.90708 | -1 | 5 | -0.092916 | 226.3774 | 104.3007 | 2028-07-24 | 100.8785 | 105.8505 | 114.0369 | 2028-07-24 | 7.179% | 0.007912% | 70% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 222.6834 | 222.6834 | 233.6623 | 243.493 | 243.4949 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2028-07-25 | 4.699% | 0% | 0% | 4.037% | 0.0007791% | 70% | 0.90947 | -1 | 5 | -0.090534 | 225.9046 | 222.6834 | 2028-07-25 | 215.3705 | 225.9889 | 243.4749 | 2028-07-25 | 7.182% | 0.008385% | 70% | 0.43445 | 3 | 9 | 3.4345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 230.7518 | 230.7518 | 242.1322 | 252.3349 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2028 | 2028-07-26 | 4.7% | 0% | 0% | 4.043% | 0.0008137% | 70% | 0.91178 | -1 | 5 | -0.088224 | 225.4261 | 230.7518 | 2028-07-26 | 223.179 | 234.1859 | 252.3145 | 2028-07-26 | 7.185% | 0.008879% | 70% | 0.43676 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 177.3245 | 177.3245 | 186.0727 | 193.9251 | 193.9262 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2028-07-27 | 4.701% | 0% | 0% | 4.049% | 0.0008507% | 70% | 0.91402 | -1 | 5 | -0.085983 | 224.941 | 177.3245 | 2028-07-27 | 171.5136 | 179.9751 | 193.9135 | 2028-07-27 | 7.188% | 0.009395% | 70% | 0.43901 | 3 | 9 | 3.439 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 129.3875 | 129.3875 | 135.7728 | 141.5112 | 141.5117 | 0.57647 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2028-07-28 | 4.703% | 0% | 0% | 4.055% | 0.00089% | 70% | 0.91619 | -1 | 5 | -0.08381 | 224.4481 | 129.3875 | 2028-07-28 | 125.1541 | 131.3305 | 141.5062 | 2028-07-28 | 7.191% | 0.009932% | 70% | 0.44118 | 3 | 9 | 3.4412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 190.1162 | 190.1162 | 199.5015 | 207.9461 | 207.9476 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2028-07-29 | 4.704% | 0% | 0% | 4.061% | 0.0009318% | 70% | 0.9183 | -1 | 5 | -0.081705 | 223.9465 | 190.1162 | 2028-07-29 | 183.8939 | 192.972 | 207.9305 | 2028-07-29 | 7.194% | 0.01049% | 70% | 0.44328 | 3 | 9 | 3.4433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 222.5235 | 222.5235 | 233.5121 | 243.4111 | 243.4135 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2027 | 2028-07-30 | 4.706% | 0% | 0% | 4.067% | 0.0009755% | 70% | 0.92033 | -1 | 5 | -0.079665 | 223.4353 | 222.5235 | 2028-07-30 | 215.2414 | 225.8704 | 243.3867 | 2028-07-30 | 7.197% | 0.01105% | 70% | 0.44532 | 3 | 9 | 3.4453 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 221.3196 | 221.3196 | 232.2523 | 242.1126 | 242.1151 | 0.99285 | FALSE | 242.1151 | 2027 | 2028-07-31 | 4.707% | 0% | 0% | 4.073% | 0.001021% | 70% | 0.92231 | -1 | 5 | -0.07769 | 222.9133 | 221.3196 | 2028-07-31 | 214.0822 | 224.6574 | 242.0873 | 2028-07-31 | 7.2% | 0.01159% | 70% | 0.4473 | 3 | 9 | 3.4473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 220.6286 | 220.6286 | 231.5306 | 241.3749 | 241.3775 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2027 | 2028-08-01 | 4.709% | 0% | 0% | 4.078% | 0.001068% | 70% | 0.92422 | -1 | 5 | -0.075778 | 222.3796 | 220.6286 | 2028-08-01 | 213.419 | 223.9648 | 241.3486 | 2028-08-01 | 7.203% | 0.01212% | 70% | 0.44921 | 3 | 9 | 3.4492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 215.216 | 215.216 | 225.854 | 235.4712 | 235.4737 | 0.97017 | FALSE | 235.4738 | 2027 | 2028-08-02 | 4.71% | 0% | 0% | 4.084% | 0.001116% | 70% | 0.92607 | -1 | 5 | -0.073928 | 221.8333 | 215.216 | 2028-08-02 | 208.1892 | 218.4799 | 235.4452 | 2028-08-02 | 7.206% | 0.01262% | 70% | 0.45106 | 3 | 9 | 3.4511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 211.3912 | 211.3912 | 221.8434 | 231.3037 | 231.3063 | 0.95534 | FALSE | 231.3064 | 2027 | 2028-08-03 | 4.712% | 0% | 0% | 4.09% | 0.001167% | 70% | 0.92786 | -1 | 5 | -0.072137 | 221.2732 | 211.3912 | 2028-08-03 | 204.4949 | 214.6062 | 231.2779 | 2028-08-03 | 7.209% | 0.0131% | 70% | 0.45285 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 175.5059 | 175.5059 | 184.1866 | 192.0526 | 192.0543 | 0.79523 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2028-08-04 | 4.713% | 0% | 0% | 4.096% | 0.001219% | 70% | 0.92959 | -1 | 5 | -0.070406 | 220.6984 | 175.5059 | 2028-08-04 | 169.7895 | 178.1874 | 192.0359 | 2028-08-04 | 7.211% | 0.01357% | 70% | 0.45458 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 204.7567 | 204.7567 | 214.8874 | 224.0779 | 224.0805 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2028-08-05 | 4.714% | 0% | 0% | 4.102% | 0.001272% | 70% | 0.93127 | -1 | 5 | -0.068731 | 220.1079 | 204.7567 | 2028-08-05 | 198.0879 | 207.8887 | 224.0522 | 2028-08-05 | 7.214% | 0.01401% | 70% | 0.45626 | 3 | 9 | 3.4563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 215.5019 | 215.5019 | 226.1677 | 235.8548 | 235.8578 | 0.98177 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2028-08-06 | 4.716% | 0% | 0% | 4.107% | 0.001328% | 70% | 0.93289 | -1 | 5 | -0.067113 | 219.5043 | 215.5019 | 2028-08-06 | 208.4867 | 218.8052 | 235.8247 | 2028-08-06 | 7.217% | 0.01444% | 70% | 0.45787 | 3 | 9 | 3.4579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 218.3507 | 218.3507 | 229.1608 | 238.9904 | 238.9937 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2027 | 2028-08-07 | 4.717% | 0% | 0% | 4.113% | 0.001385% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065548 | 218.8906 | 218.3507 | 2028-08-07 | 211.2476 | 221.706 | 238.9583 | 2028-08-07 | 7.22% | 0.01484% | 70% | 0.45944 | 3 | 9 | 3.4594 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 210.0295 | 210.0295 | 220.431 | 229.8998 | 229.9029 | 0.96226 | FALSE | 229.903 | 2027 | 2028-08-08 | 4.719% | 0% | 0% | 4.119% | 0.001442% | 70% | 0.93596 | -1 | 5 | -0.064037 | 218.2661 | 210.0295 | 2028-08-08 | 203.2039 | 213.2673 | 229.8698 | 2028-08-08 | 7.223% | 0.01522% | 70% | 0.46095 | 3 | 9 | 3.461 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 200.5424 | 200.5424 | 210.4772 | 219.5315 | 219.5344 | 0.92148 | FALSE | 219.5346 | 2027 | 2028-08-09 | 4.72% | 0% | 0% | 4.124% | 0.0015% | 70% | 0.93742 | -1 | 5 | -0.062577 | 217.6304 | 200.5424 | 2028-08-09 | 194.0319 | 203.6442 | 219.504 | 2028-08-09 | 7.225% | 0.01558% | 70% | 0.46241 | 3 | 9 | 3.4624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 193.5316 | 193.5316 | 203.1221 | 211.8725 | 211.8753 | 0.89192 | FALSE | 211.8756 | 2027 | 2028-08-10 | 4.722% | 0% | 0% | 4.13% | 0.001558% | 70% | 0.93883 | -1 | 5 | -0.061167 | 216.9831 | 193.5316 | 2028-08-10 | 187.2549 | 196.5344 | 211.8468 | 2028-08-10 | 7.228% | 0.01592% | 70% | 0.46382 | 3 | 9 | 3.4638 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 195.297 | 195.297 | 204.9781 | 213.8211 | 213.824 | 0.9028 | FALSE | 213.8243 | 2027 | 2028-08-11 | 4.723% | 0% | 0% | 4.136% | 0.001616% | 70% | 0.94019 | -1 | 5 | -0.059806 | 216.3236 | 195.297 | 2028-08-11 | 188.9678 | 198.3352 | 213.7941 | 2028-08-11 | 7.231% | 0.01623% | 70% | 0.46518 | 3 | 9 | 3.4652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 152.1231 | 152.1231 | 159.6665 | 166.5644 | 166.5661 | 0.70541 | FALSE | 166.5667 | 2027 | 2028-08-12 | 4.724% | 0% | 0% | 4.141% | 0.001675% | 70% | 0.94151 | -1 | 5 | -0.058492 | 215.6514 | 152.1231 | 2028-08-12 | 147.2034 | 154.5028 | 166.5501 | 2028-08-12 | 7.233% | 0.01653% | 70% | 0.4665 | 3 | 9 | 3.4665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 144.345 | 144.345 | 151.5049 | 158.0596 | 158.061 | 0.67147 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2028-08-13 | 4.726% | 0% | 0% | 4.147% | 0.001731% | 70% | 0.94278 | -1 | 5 | -0.057224 | 214.9661 | 144.345 | 2028-08-13 | 139.6818 | 146.6105 | 158.0469 | 2028-08-13 | 7.236% | 0.01677% | 70% | 0.46776 | 3 | 9 | 3.4678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 149.8712 | 149.8712 | 157.3076 | 164.1229 | 164.1246 | 0.69945 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2028-08-14 | 4.727% | 0% | 0% | 4.153% | 0.001786% | 70% | 0.944 | -1 | 5 | -0.056001 | 214.2671 | 149.8712 | 2028-08-14 | 145.0328 | 152.2292 | 164.1087 | 2028-08-14 | 7.239% | 0.01699% | 70% | 0.46899 | 3 | 9 | 3.469 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 145.6579 | 145.6579 | 152.8875 | 159.5206 | 159.5222 | 0.68206 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2028-08-15 | 4.729% | 0% | 0% | 4.158% | 0.001839% | 70% | 0.94518 | -1 | 5 | -0.054821 | 213.5539 | 145.6579 | 2028-08-15 | 140.9602 | 147.9567 | 159.5073 | 2028-08-15 | 7.241% | 0.01719% | 70% | 0.47017 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 114.4524 | 114.4524 | 120.1351 | 125.3545 | 125.3553 | 0.53777 | FALSE | 125.3561 | 2027 | 2028-08-16 | 4.73% | 0% | 0% | 4.164% | 0.00189% | 70% | 0.94632 | -1 | 5 | -0.053683 | 212.8261 | 114.4524 | 2028-08-16 | 110.768 | 116.2677 | 125.3479 | 2028-08-16 | 7.244% | 0.01736% | 70% | 0.4713 | 3 | 9 | 3.4713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 140.6908 | 140.6908 | 147.6784 | 154.1034 | 154.105 | 0.66337 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2028-08-17 | 4.732% | 0% | 0% | 4.169% | 0.001939% | 70% | 0.94741 | -1 | 5 | -0.052585 | 212.0831 | 140.6908 | 2028-08-17 | 136.162 | 142.9246 | 154.091 | 2028-08-17 | 7.247% | 0.01751% | 70% | 0.4724 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 135.7985 | 135.7985 | 142.5452 | 148.7555 | 148.757 | 0.6426 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2028-08-18 | 4.733% | 0% | 0% | 4.175% | 0.001987% | 70% | 0.94847 | -1 | 5 | -0.051527 | 211.3244 | 135.7985 | 2028-08-18 | 131.4316 | 137.9614 | 148.7441 | 2028-08-18 | 7.249% | 0.01763% | 70% | 0.47346 | 3 | 9 | 3.4735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 200.12 | 200.12 | 210.0655 | 219.2301 | 219.2342 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2028-08-19 | 4.734% | 0% | 0% | 4.18% | 0.002033% | 70% | 0.94949 | -1 | 5 | -0.050507 | 210.5497 | 200.12 | 2028-08-19 | 193.6772 | 203.3025 | 219.1981 | 2028-08-19 | 7.252% | 0.01773% | 70% | 0.47448 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 149.4633 | 149.4633 | 156.8937 | 163.7479 | 163.7499 | 0.71254 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2028-08-20 | 4.736% | 0% | 0% | 4.186% | 0.002077% | 70% | 0.95048 | -1 | 5 | -0.049524 | 209.7584 | 149.4633 | 2028-08-20 | 144.6635 | 151.8553 | 163.7328 | 2028-08-20 | 7.254% | 0.0178% | 70% | 0.47546 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 106.6058 | 106.6058 | 111.9073 | 116.8028 | 116.8036 | 0.51019 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2028-08-21 | 4.737% | 0% | 0% | 4.191% | 0.002112% | 70% | 0.95142 | -1 | 5 | -0.048576 | 208.951 | 106.6058 | 2028-08-21 | 103.1901 | 108.3217 | 116.7973 | 2028-08-21 | 7.257% | 0.0178% | 70% | 0.47641 | 3 | 9 | 3.4764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 188.942 | 188.942 | 198.341 | 207.0296 | 207.0334 | 0.90781 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2028-08-22 | 4.739% | 0% | 0% | 4.197% | 0.002136% | 70% | 0.95234 | -1 | 5 | -0.047664 | 208.128 | 188.942 | 2028-08-22 | 182.8777 | 191.975 | 207.0016 | 2028-08-22 | 7.259% | 0.01773% | 70% | 0.47732 | 3 | 9 | 3.4773 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 194.1542 | 194.1542 | 203.8155 | 212.756 | 212.7602 | 0.93663 | FALSE | 212.7604 | 2027 | 2028-08-23 | 4.74% | 0% | 0% | 4.202% | 0.002151% | 70% | 0.95322 | -1 | 5 | -0.046784 | 207.2899 | 194.1542 | 2028-08-23 | 187.9274 | 197.2789 | 212.7262 | 2028-08-23 | 7.262% | 0.01759% | 70% | 0.4782 | 3 | 9 | 3.4782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 125.9911 | 125.9911 | 132.2625 | 138.0721 | 138.0735 | 0.6103 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2028-08-24 | 4.742% | 0% | 0% | 4.208% | 0.002156% | 70% | 0.95406 | -1 | 5 | -0.045937 | 206.4372 | 125.9911 | 2028-08-24 | 121.963 | 128.034 | 138.0628 | 2028-08-24 | 7.264% | 0.01738% | 70% | 0.47905 | 3 | 9 | 3.4791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 165.5352 | 165.5352 | 173.7777 | 181.4211 | 181.4239 | 0.80524 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2028-08-25 | 4.743% | 0% | 0% | 4.213% | 0.002151% | 70% | 0.95488 | -1 | 5 | -0.045122 | 205.5704 | 165.5352 | 2028-08-25 | 160.2414 | 168.2202 | 181.4015 | 2028-08-25 | 7.266% | 0.01711% | 70% | 0.47987 | 3 | 9 | 3.4799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 194.7209 | 194.7209 | 204.4196 | 213.4227 | 213.427 | 0.9513 | FALSE | 213.4271 | 2027 | 2028-08-26 | 4.745% | 0% | 0% | 4.218% | 0.002136% | 70% | 0.95566 | -1 | 5 | -0.044336 | 204.6899 | 194.7209 | 2028-08-26 | 188.4942 | 197.8828 | 213.3937 | 2028-08-26 | 7.269% | 0.01676% | 70% | 0.48065 | 3 | 9 | 3.4807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 196.6086 | 196.6086 | 206.4045 | 215.5071 | 215.5114 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2028-08-27 | 4.746% | 0% | 0% | 4.224% | 0.002111% | 70% | 0.95642 | -1 | 5 | -0.04358 | 203.7964 | 196.6086 | 2028-08-27 | 190.3276 | 199.8105 | 215.4779 | 2028-08-27 | 7.271% | 0.01635% | 70% | 0.48141 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 136.1553 | 136.1553 | 142.9413 | 149.2534 | 149.2551 | 0.67107 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2028-08-28 | 4.747% | 0% | 0% | 4.229% | 0.002079% | 70% | 0.95715 | -1 | 5 | -0.042852 | 202.8903 | 136.1553 | 2028-08-28 | 131.8179 | 138.3877 | 149.2425 | 2028-08-28 | 7.273% | 0.01591% | 70% | 0.48214 | 3 | 9 | 3.4821 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 192.7936 | 192.7936 | 202.4055 | 211.3552 | 211.3593 | 0.95455 | FALSE | 211.3594 | 2027 | 2028-08-29 | 4.749% | 0% | 0% | 4.234% | 0.002039% | 70% | 0.95785 | -1 | 5 | -0.042151 | 201.972 | 192.7936 | 2028-08-29 | 186.648 | 195.9535 | 211.3287 | 2028-08-29 | 7.276% | 0.01544% | 70% | 0.48284 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 104.0297 | 104.0297 | 109.2178 | 114.0533 | 114.054 | 0.51744 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2028-08-30 | 4.75% | 0% | 0% | 4.24% | 0.001993% | 70% | 0.95852 | -1 | 5 | -0.041477 | 201.0422 | 104.0297 | 2028-08-30 | 100.7253 | 105.7486 | 114.0487 | 2028-08-30 | 7.278% | 0.01493% | 70% | 0.48351 | 3 | 9 | 3.4835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 156.7109 | 156.7109 | 164.5288 | 171.8226 | 171.8249 | 0.78315 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2028-08-31 | 4.752% | 0% | 0% | 4.245% | 0.001939% | 70% | 0.95917 | -1 | 5 | -0.040827 | 200.1013 | 156.7109 | 2028-08-31 | 151.731 | 159.3005 | 171.8078 | 2028-08-31 | 7.28% | 0.01439% | 70% | 0.48416 | 3 | 9 | 3.4842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 155.9826 | 155.9826 | 163.7666 | 171.036 | 171.0382 | 0.78324 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2028-09-01 | 4.753% | 0% | 0% | 4.25% | 0.001877% | 70% | 0.9598 | -1 | 5 | -0.040203 | 199.1498 | 155.9826 | 2028-09-01 | 151.0311 | 158.5681 | 171.0219 | 2028-09-01 | 7.282% | 0.01382% | 70% | 0.48478 | 3 | 9 | 3.4848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 148.785 | 148.785 | 156.2122 | 163.1551 | 163.157 | 0.75072 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2028-09-02 | 4.755% | 0% | 0% | 4.255% | 0.001808% | 70% | 0.9604 | -1 | 5 | -0.039602 | 198.1882 | 148.785 | 2028-09-02 | 144.0679 | 151.2597 | 163.1431 | 2028-09-02 | 7.284% | 0.01321% | 70% | 0.48539 | 3 | 9 | 3.4854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 189.9266 | 189.9266 | 199.4106 | 208.2847 | 208.2881 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2028-09-03 | 4.756% | 0% | 0% | 4.261% | 0.001731% | 70% | 0.96098 | -1 | 5 | -0.039024 | 197.2147 | 189.9266 | 2028-09-03 | 183.9056 | 193.089 | 208.2633 | 2028-09-03 | 7.286% | 0.01257% | 70% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 164.4689 | 164.4689 | 172.6843 | 180.3787 | 180.381 | 0.83815 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2028-09-04 | 4.757% | 0% | 0% | 4.266% | 0.001651% | 70% | 0.96153 | -1 | 5 | -0.038467 | 196.2274 | 164.4689 | 2028-09-04 | 159.2639 | 167.2193 | 180.3645 | 2028-09-04 | 7.288% | 0.01192% | 70% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 178.8774 | 178.8774 | 187.8153 | 196.1945 | 196.1972 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2028-09-05 | 4.759% | 0% | 0% | 4.271% | 0.001575% | 70% | 0.96207 | -1 | 5 | -0.037932 | 195.2269 | 178.8774 | 2028-09-05 | 173.2209 | 181.8761 | 196.1777 | 2028-09-05 | 7.29% | 0.01131% | 70% | 0.48706 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 143.3914 | 143.3914 | 150.5584 | 157.2837 | 157.2852 | 0.73831 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2028-09-06 | 4.76% | 0% | 0% | 4.276% | 0.001504% | 70% | 0.96258 | -1 | 5 | -0.037418 | 194.2136 | 143.3914 | 2028-09-06 | 138.8653 | 145.8061 | 157.2746 | 2028-09-06 | 7.292% | 0.01074% | 70% | 0.48757 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 154.5182 | 154.5182 | 162.2439 | 169.5001 | 169.5018 | 0.79983 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2028-09-07 | 4.762% | 0% | 0% | 4.281% | 0.001438% | 70% | 0.96308 | -1 | 5 | -0.036923 | 193.1881 | 154.5182 | 2028-09-07 | 149.6451 | 157.1271 | 169.4895 | 2028-09-07 | 7.294% | 0.01021% | 70% | 0.48806 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 85.524 | 85.524 | 89.8014 | 93.8226 | 93.8229 | 0.44508 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2028-09-08 | 4.763% | 0% | 0% | 4.286% | 0.001376% | 70% | 0.96355 | -1 | 5 | -0.036447 | 192.1508 | 85.524 | 2028-09-08 | 82.8333 | 86.9761 | 93.821 | 2028-09-08 | 7.296% | 0.009727% | 70% | 0.48854 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 186.9518 | 186.9518 | 196.305 | 205.106 | 205.1086 | 0.97828 | FALSE | 205.1087 | 2027 | 2028-09-09 | 4.765% | 0% | 0% | 4.291% | 0.001318% | 70% | 0.96401 | -1 | 5 | -0.035989 | 191.1023 | 186.9518 | 2028-09-09 | 181.0652 | 190.1238 | 205.0902 | 2028-09-09 | 7.297% | 0.009286% | 70% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 187.0443 | 187.0443 | 196.4051 | 205.2211 | 205.2237 | 0.98422 | FALSE | 205.2237 | 2027 | 2028-09-10 | 4.766% | 0% | 0% | 4.296% | 0.001267% | 70% | 0.96445 | -1 | 5 | -0.035549 | 190.043 | 187.0443 | 2028-09-10 | 181.1612 | 190.2275 | 205.2058 | 2028-09-10 | 7.299% | 0.008912% | 70% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 144.7661 | 144.7661 | 152.0133 | 158.8449 | 158.8462 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2028-09-11 | 4.767% | 0% | 0% | 4.301% | 0.001222% | 70% | 0.96487 | -1 | 5 | -0.035126 | 188.9734 | 144.7661 | 2028-09-11 | 140.2211 | 147.2407 | 158.8371 | 2028-09-11 | 7.301% | 0.008591% | 70% | 0.48986 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 61.3843 | 61.3843 | 64.4583 | 67.3585 | 67.3585 | 0.32669 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2028-09-12 | 4.769% | 0% | 0% | 4.306% | 0.001181% | 70% | 0.96528 | -1 | 5 | -0.03472 | 187.8941 | 61.3843 | 2028-09-12 | 59.4619 | 62.4395 | 67.3583 | 2028-09-12 | 7.302% | 0.008322% | 70% | 0.49027 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 146.8136 | 146.8136 | 154.168 | 161.1127 | 161.114 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2028-09-13 | 4.77% | 0% | 0% | 4.31% | 0.001146% | 70% | 0.96567 | -1 | 5 | -0.034329 | 186.8056 | 146.8136 | 2028-09-13 | 142.2139 | 149.3379 | 161.1049 | 2028-09-13 | 7.304% | 0.008107% | 70% | 0.49066 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 158.9562 | 158.9562 | 166.9214 | 174.4493 | 174.4509 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2028-09-14 | 4.772% | 0% | 0% | 4.315% | 0.001117% | 70% | 0.96605 | -1 | 5 | -0.033953 | 185.7084 | 158.9562 | 2028-09-14 | 153.9805 | 161.6963 | 174.4398 | 2028-09-14 | 7.305% | 0.007947% | 70% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 116.2554 | 116.2554 | 122.0827 | 127.5948 | 127.5954 | 0.62976 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2028-09-15 | 4.773% | 0% | 0% | 4.32% | 0.001093% | 70% | 0.96641 | -1 | 5 | -0.033592 | 184.6029 | 116.2554 | 2028-09-15 | 112.6227 | 118.2679 | 127.5907 | 2028-09-15 | 7.307% | 0.007841% | 70% | 0.4914 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 191.5639 | 191.5639 | 201.169 | 210.2622 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2028 | 2028-09-16 | 4.775% | 0% | 0% | 4.325% | 0.001074% | 70% | 0.96676 | -1 | 5 | -0.033245 | 183.4896 | 191.5639 | 2028-09-16 | 185.5778 | 194.8828 | 210.2481 | 2028-09-16 | 7.308% | 0.00779% | 70% | 0.49174 | 3 | 9 | 3.4917 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 182.2318 | 182.2318 | 191.3719 | 200.032 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2027 | 2028-09-17 | 4.776% | 0% | 0% | 4.329% | 0.001062% | 70% | 0.96709 | -1 | 5 | -0.032911 | 182.3644 | 182.2318 | 2028-09-17 | 176.5435 | 185.3983 | 200.0185 | 2028-09-17 | 7.309% | 0.007796% | 70% | 0.49208 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 182.3166 | 182.3166 | 191.4638 | 200.1377 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2028 | 2028-09-18 | 4.778% | 0% | 0% | 4.334% | 0.001058% | 70% | 0.96741 | -1 | 5 | -0.032591 | 181.2238 | 182.3166 | 2028-09-18 | 176.6317 | 185.4937 | 200.124 | 2028-09-18 | 7.311% | 0.007888% | 70% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 188.2789 | 188.2789 | 197.7283 | 206.6958 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2028 | 2028-09-19 | 4.779% | 0% | 0% | 4.339% | 0.00106% | 70% | 0.96772 | -1 | 5 | -0.032282 | 180.0694 | 188.2789 | 2028-09-19 | 182.4143 | 191.5693 | 206.6814 | 2028-09-19 | 7.312% | 0.008036% | 70% | 0.49271 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 183.097 | 183.097 | 192.2892 | 201.0195 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2028 | 2028-09-20 | 4.78% | 0% | 0% | 4.343% | 0.001066% | 70% | 0.96801 | -1 | 5 | -0.031986 | 178.9028 | 183.097 | 2028-09-20 | 177.3997 | 186.3059 | 201.005 | 2028-09-20 | 7.313% | 0.008241% | 70% | 0.493 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 177.922 | 177.922 | 186.8571 | 195.3499 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2028 | 2028-09-21 | 4.782% | 0% | 0% | 4.347% | 0.001078% | 70% | 0.9683 | -1 | 5 | -0.031702 | 177.7256 | 177.922 | 2028-09-21 | 172.3915 | 181.049 | 195.3354 | 2028-09-21 | 7.314% | 0.008503% | 70% | 0.49329 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 123.3609 | 123.3609 | 129.558 | 135.4527 | 135.4535 | 0.69877 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2028-09-22 | 4.783% | 0% | 0% | 4.352% | 0.001094% | 70% | 0.96857 | -1 | 5 | -0.031429 | 176.5394 | 123.3609 | 2028-09-22 | 119.5343 | 125.5392 | 135.4467 | 2028-09-22 | 7.315% | 0.008823% | 70% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 77.7937 | 77.7937 | 81.7029 | 85.4242 | 85.4244 | 0.44366 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2028-09-23 | 4.785% | 0% | 0% | 4.356% | 0.001116% | 70% | 0.96883 | -1 | 5 | -0.031166 | 175.3457 | 77.7937 | 2028-09-23 | 75.3854 | 79.1737 | 85.4228 | 2028-09-23 | 7.315% | 0.009201% | 70% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 134.7715 | 134.7715 | 141.5461 | 147.9996 | 148.0007 | 0.7739 | FALSE | 148.001 | 2027 | 2028-09-24 | 4.786% | 0% | 0% | 4.36% | 0.001143% | 70% | 0.96909 | -1 | 5 | -0.030914 | 174.1463 | 134.7715 | 2028-09-24 | 130.5989 | 137.1637 | 147.9911 | 2028-09-24 | 7.316% | 0.009629% | 70% | 0.49407 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 137.5096 | 137.5096 | 144.424 | 151.0153 | 151.0166 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2028-09-25 | 4.788% | 0% | 0% | 4.365% | 0.001176% | 70% | 0.96933 | -1 | 5 | -0.030671 | 172.9426 | 137.5096 | 2028-09-25 | 133.2564 | 139.957 | 151.0058 | 2028-09-25 | 7.317% | 0.01008% | 70% | 0.49432 | 3 | 9 | 3.4943 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 66.8323 | 66.8323 | 70.1939 | 73.4007 | 73.4008 | 0.38915 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2028-09-26 | 4.789% | 0% | 0% | 4.369% | 0.001213% | 70% | 0.96956 | -1 | 5 | -0.030438 | 171.7363 | 66.8323 | 2028-09-26 | 64.7709 | 68.0288 | 73.3998 | 2028-09-26 | 7.317% | 0.01056% | 70% | 0.49455 | 3 | 9 | 3.4945 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 68.421 | 68.421 | 71.8636 | 75.1499 | 75.15 | 0.40122 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2028-09-27 | 4.79% | 0% | 0% | 4.373% | 0.001255% | 70% | 0.96979 | -1 | 5 | -0.030215 | 170.529 | 68.421 | 2028-09-27 | 66.313 | 69.6495 | 75.1488 | 2028-09-27 | 7.318% | 0.01106% | 70% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 92.2348 | 92.2348 | 96.877 | 101.3114 | 101.3119 | 0.54472 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2028-09-28 | 4.792% | 0% | 0% | 4.377% | 0.001302% | 70% | 0.97 | -1 | 5 | -0.03 | 169.3222 | 92.2348 | 2028-09-28 | 89.3946 | 93.8939 | 101.3078 | 2028-09-28 | 7.318% | 0.01158% | 70% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 101.7172 | 101.7172 | 106.8382 | 111.7332 | 111.7339 | 0.60503 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2028-09-29 | 4.793% | 0% | 0% | 4.381% | 0.001354% | 70% | 0.97021 | -1 | 5 | -0.029793 | 168.1177 | 101.7172 | 2028-09-29 | 98.5877 | 103.5512 | 111.728 | 2028-09-29 | 7.318% | 0.01213% | 70% | 0.49519 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 141.2573 | 141.2573 | 148.3713 | 155.1756 | 155.1773 | 0.84627 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2028-09-30 | 4.795% | 0% | 0% | 4.385% | 0.00141% | 70% | 0.9704 | -1 | 5 | -0.029595 | 166.9169 | 141.2573 | 2028-09-30 | 136.9112 | 143.8063 | 155.1619 | 2028-09-30 | 7.319% | 0.01271% | 70% | 0.49539 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 154.7632 | 154.7632 | 162.5598 | 170.0216 | 170.0238 | 0.9339 | FALSE | 170.0239 | 2027 | 2028-10-01 | 4.796% | 0% | 0% | 4.389% | 0.001472% | 70% | 0.9706 | -1 | 5 | -0.029405 | 165.7164 | 154.7632 | 2028-10-01 | 150.0045 | 157.5614 | 170.0033 | 2028-10-01 | 7.319% | 0.0133% | 70% | 0.49558 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 144.2033 | 144.2033 | 151.4703 | 158.4292 | 158.4312 | 0.87655 | FALSE | 158.4315 | 2027 | 2028-10-02 | 4.798% | 0% | 0% | 4.392% | 0.001538% | 70% | 0.97078 | -1 | 5 | -0.029222 | 164.512 | 144.2033 | 2028-10-02 | 139.7757 | 146.8195 | 158.4131 | 2028-10-02 | 7.319% | 0.01391% | 70% | 0.49577 | 3 | 9 | 3.4958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 165.3438 | 165.3438 | 173.6786 | 181.665 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2028 | 2028-10-03 | 4.799% | 0% | 0% | 4.396% | 0.001604% | 70% | 0.97095 | -1 | 5 | -0.029046 | 163.3042 | 165.3438 | 2028-10-03 | 160.2692 | 168.3483 | 181.6416 | 2028-10-03 | 7.318% | 0.01448% | 70% | 0.49594 | 3 | 9 | 3.4959 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 169.4074 | 169.4074 | 177.9498 | 186.1396 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2028 | 2028-10-04 | 4.8% | 0% | 0% | 4.4% | 0.001671% | 70% | 0.97112 | -1 | 5 | -0.028878 | 162.0934 | 169.4074 | 2028-10-04 | 164.2141 | 172.4946 | 186.1148 | 2028-10-04 | 7.318% | 0.01504% | 70% | 0.49611 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 53.9756 | 53.9756 | 56.6982 | 59.3098 | 59.3099 | 0.3355 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2028-10-05 | 4.802% | 0% | 0% | 4.403% | 0.001739% | 70% | 0.97128 | -1 | 5 | -0.028716 | 160.8803 | 53.9756 | 2028-10-05 | 52.3297 | 54.9693 | 59.3094 | 2028-10-05 | 7.318% | 0.01556% | 70% | 0.49627 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 123.1112 | 123.1112 | 129.323 | 135.2848 | 135.2864 | 0.77105 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2028-10-06 | 4.803% | 0% | 0% | 4.407% | 0.001807% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.02856 | 159.6653 | 123.1112 | 2028-10-06 | 119.3515 | 125.3736 | 135.2718 | 2028-10-06 | 7.317% | 0.01606% | 70% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 71.6137 | 71.6137 | 75.2282 | 78.6991 | 78.6994 | 0.45196 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2028-10-07 | 4.805% | 0% | 0% | 4.41% | 0.001876% | 70% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | 158.4488 | 71.6137 | 2028-10-07 | 69.4341 | 72.9386 | 78.6966 | 2028-10-07 | 7.317% | 0.01653% | 70% | 0.49658 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 155.2321 | 155.2321 | 163.0696 | 170.5991 | 170.6024 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2027 | 2028-10-08 | 4.806% | 0% | 0% | 4.414% | 0.001945% | 70% | 0.97173 | -1 | 5 | -0.028267 | 157.2314 | 155.2321 | 2028-10-08 | 150.4964 | 158.0947 | 170.5739 | 2028-10-08 | 7.316% | 0.01701% | 70% | 0.49672 | 3 | 9 | 3.4967 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 133.7256 | 133.7256 | 140.4794 | 146.9709 | 146.9733 | 0.85714 | FALSE | 146.9736 | 2027 | 2028-10-09 | 4.808% | 0% | 0% | 4.417% | 0.002013% | 70% | 0.97187 | -1 | 5 | -0.028129 | 156.0136 | 133.7256 | 2028-10-09 | 129.6548 | 136.2029 | 146.9528 | 2028-10-09 | 7.315% | 0.0175% | 70% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 90.4456 | 90.4456 | 95.015 | 99.4089 | 99.4098 | 0.58428 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2028-10-10 | 4.809% | 0% | 0% | 4.42% | 0.00208% | 70% | 0.972 | -1 | 5 | -0.027997 | 154.7959 | 90.4456 | 2028-10-10 | 87.7012 | 92.1319 | 99.4025 | 2028-10-10 | 7.314% | 0.01801% | 70% | 0.49699 | 3 | 9 | 3.497 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 121.6683 | 121.6683 | 127.8169 | 133.7321 | 133.7342 | 0.79222 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2028-10-11 | 4.81% | 0% | 0% | 4.423% | 0.002146% | 70% | 0.97213 | -1 | 5 | -0.02787 | 153.5787 | 121.6683 | 2028-10-11 | 117.9757 | 123.9377 | 133.7167 | 2028-10-11 | 7.313% | 0.01852% | 70% | 0.49712 | 3 | 9 | 3.4971 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 96.4715 | 96.4715 | 101.3484 | 106.042 | 106.0432 | 0.63316 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2028-10-12 | 4.812% | 0% | 0% | 4.426% | 0.002211% | 70% | 0.97225 | -1 | 5 | -0.027748 | 152.3626 | 96.4715 | 2028-10-12 | 93.5511 | 98.2802 | 106.0335 | 2028-10-12 | 7.312% | 0.01905% | 70% | 0.49724 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 72.9426 | 72.9426 | 76.6311 | 80.1826 | 80.1831 | 0.48258 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2028-10-13 | 4.813% | 0% | 0% | 4.429% | 0.002275% | 70% | 0.97237 | -1 | 5 | -0.027631 | 151.1481 | 72.9426 | 2028-10-13 | 70.74 | 74.3172 | 80.179 | 2028-10-13 | 7.311% | 0.0196% | 70% | 0.49736 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 151.8638 | 151.8638 | 159.5455 | 166.9448 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2028 | 2028-10-14 | 4.815% | 0% | 0% | 4.432% | 0.002338% | 70% | 0.97248 | -1 | 5 | -0.027518 | 149.9356 | 151.8638 | 2028-10-14 | 147.2651 | 154.7143 | 166.915 | 2028-10-14 | 7.31% | 0.02016% | 70% | 0.49747 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 133.1012 | 133.1012 | 139.836 | 146.3255 | 146.3285 | 0.89497 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2028-10-15 | 4.816% | 0% | 0% | 4.435% | 0.0024% | 70% | 0.97259 | -1 | 5 | -0.02741 | 148.7216 | 133.1012 | 2028-10-15 | 129.0794 | 135.6107 | 146.3027 | 2028-10-15 | 7.308% | 0.02072% | 70% | 0.49758 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 77.9759 | 77.9759 | 81.9227 | 85.727 | 85.7277 | 0.52863 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2028-10-16 | 4.818% | 0% | 0% | 4.438% | 0.002462% | 70% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027307 | 147.5031 | 77.9759 | 2028-10-16 | 75.6304 | 79.4584 | 85.7218 | 2028-10-16 | 7.307% | 0.02135% | 70% | 0.49768 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 139.8531 | 139.8531 | 146.934 | 153.7618 | 153.7654 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2028-10-17 | 4.819% | 0% | 0% | 4.44% | 0.002526% | 70% | 0.97279 | -1 | 5 | -0.027207 | 146.2813 | 139.8531 | 2028-10-17 | 135.6361 | 142.5035 | 153.7336 | 2028-10-17 | 7.305% | 0.02206% | 70% | 0.49778 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 68.4728 | 68.4728 | 71.9408 | 75.2858 | 75.2863 | 0.47203 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2028-10-18 | 4.821% | 0% | 0% | 4.443% | 0.002591% | 70% | 0.97289 | -1 | 5 | -0.027112 | 145.0575 | 68.4728 | 2028-10-18 | 66.4201 | 69.784 | 75.2821 | 2028-10-18 | 7.303% | 0.02284% | 70% | 0.49788 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 29.5441 | 29.5441 | 31.0409 | 32.4851 | 32.4851 | 0.2054 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2028-10-19 | 4.822% | 0% | 0% | 4.446% | 0.002658% | 70% | 0.97298 | -1 | 5 | -0.02702 | 143.8331 | 29.5441 | 2028-10-19 | 28.6612 | 30.1132 | 32.4851 | 2028-10-19 | 7.301% | 0.02371% | 70% | 0.49797 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 71.285 | 71.285 | 74.8976 | 78.3844 | 78.385 | 0.49985 | FALSE | 78.3858 | 2027 | 2028-10-20 | 4.823% | 0% | 0% | 4.448% | 0.002726% | 70% | 0.97307 | -1 | 5 | -0.026932 | 142.6093 | 71.285 | 2028-10-20 | 69.1535 | 72.6581 | 78.3795 | 2028-10-20 | 7.3% | 0.02465% | 70% | 0.49806 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 133.3276 | 133.3276 | 140.0865 | 146.6118 | 146.6156 | 0.94299 | FALSE | 146.6158 | 2027 | 2028-10-21 | 4.825% | 0% | 0% | 4.451% | 0.002795% | 70% | 0.97315 | -1 | 5 | -0.026847 | 141.3875 | 133.3276 | 2028-10-21 | 129.328 | 135.8842 | 146.581 | 2028-10-21 | 7.298% | 0.02566% | 70% | 0.49814 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 64.7063 | 64.7063 | 67.9876 | 71.1563 | 71.1568 | 0.46162 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2028-10-22 | 4.826% | 0% | 0% | 4.453% | 0.002865% | 70% | 0.97323 | -1 | 5 | -0.026766 | 140.1688 | 64.7063 | 2028-10-22 | 62.778 | 65.9614 | 71.1524 | 2028-10-22 | 7.296% | 0.0267% | 70% | 0.49822 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 108.6459 | 108.6459 | 114.157 | 119.4805 | 119.4829 | 0.78187 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2028-10-23 | 4.828% | 0% | 0% | 4.456% | 0.002935% | 70% | 0.97331 | -1 | 5 | -0.026688 | 138.9546 | 108.6459 | 2028-10-23 | 105.4008 | 110.7474 | 119.4601 | 2028-10-23 | 7.293% | 0.02773% | 70% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 91.2625 | 91.2625 | 95.8933 | 100.3675 | 100.3691 | 0.66253 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2028-10-24 | 4.829% | 0% | 0% | 4.458% | 0.003007% | 70% | 0.97339 | -1 | 5 | -0.026613 | 137.7462 | 91.2625 | 2028-10-24 | 88.5442 | 93.0371 | 100.3541 | 2028-10-24 | 7.291% | 0.02875% | 70% | 0.49837 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 52.7409 | 52.7409 | 55.4179 | 58.005 | 58.0052 | 0.38624 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2028-10-25 | 4.831% | 0% | 0% | 4.46% | 0.003079% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026541 | 136.5449 | 52.7409 | 2028-10-25 | 51.1776 | 53.7752 | 58.0031 | 2028-10-25 | 7.289% | 0.02976% | 70% | 0.49845 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 64.7788 | 64.7788 | 68.0679 | 71.2472 | 71.2478 | 0.47858 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2028-10-26 | 4.832% | 0% | 0% | 4.462% | 0.003153% | 70% | 0.97353 | -1 | 5 | -0.026472 | 135.3519 | 64.7788 | 2028-10-26 | 62.8594 | 66.0509 | 71.2422 | 2028-10-26 | 7.287% | 0.03075% | 70% | 0.49852 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 69.4765 | 69.4765 | 73.0051 | 76.4168 | 76.4176 | 0.51782 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2028-10-27 | 4.833% | 0% | 0% | 4.465% | 0.003227% | 70% | 0.97359 | -1 | 5 | -0.026406 | 134.1685 | 69.4765 | 2028-10-27 | 67.4198 | 70.844 | 76.41 | 2028-10-27 | 7.284% | 0.03173% | 70% | 0.49858 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 109.4508 | 109.4508 | 115.0115 | 120.3889 | 120.3919 | 0.82296 | FALSE | 120.3924 | 2027 | 2028-10-28 | 4.835% | 0% | 0% | 4.467% | 0.003302% | 70% | 0.97366 | -1 | 5 | -0.026343 | 132.9961 | 109.4508 | 2028-10-28 | 106.2021 | 111.5977 | 120.3625 | 2028-10-28 | 7.282% | 0.03269% | 70% | 0.49864 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 102.7339 | 102.7339 | 107.9549 | 113.0049 | 113.0075 | 0.77929 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2028-10-29 | 4.836% | 0% | 0% | 4.469% | 0.003378% | 70% | 0.97372 | -1 | 5 | -0.026282 | 131.8285 | 102.7339 | 2028-10-29 | 99.6905 | 104.7569 | 112.9815 | 2028-10-29 | 7.28% | 0.03365% | 70% | 0.49871 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 92.3098 | 92.3098 | 97.0025 | 101.5424 | 101.5445 | 0.70648 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2028-10-30 | 4.838% | 0% | 0% | 4.471% | 0.003451% | 70% | 0.97378 | -1 | 5 | -0.026223 | 130.6602 | 92.3098 | 2028-10-30 | 89.5819 | 94.136 | 101.5241 | 2028-10-30 | 7.277% | 0.03454% | 70% | 0.49876 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 95.1752 | 95.1752 | 100.0151 | 104.6983 | 104.7006 | 0.73497 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2028-10-31 | 4.839% | 0% | 0% | 4.473% | 0.00352% | 70% | 0.97383 | -1 | 5 | -0.026167 | 129.493 | 95.1752 | 2028-10-31 | 92.3656 | 97.0626 | 104.6776 | 2028-10-31 | 7.275% | 0.03533% | 70% | 0.49882 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 114.3682 | 114.3682 | 120.1859 | 125.8164 | 125.8202 | 0.89121 | FALSE | 125.8206 | 2027 | 2028-11-01 | 4.841% | 0% | 0% | 4.475% | 0.003584% | 70% | 0.97389 | -1 | 5 | -0.026113 | 128.3287 | 114.3682 | 2028-11-01 | 110.9889 | 116.6347 | 125.7819 | 2028-11-01 | 7.272% | 0.03601% | 70% | 0.49887 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 38.9798 | 38.9798 | 40.9632 | 42.8832 | 42.8832 | 0.30651 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2028-11-02 | 4.842% | 0% | 0% | 4.477% | 0.003644% | 70% | 0.97394 | -1 | 5 | -0.026061 | 127.1694 | 38.9798 | 2028-11-02 | 37.8401 | 39.7655 | 42.8831 | 2028-11-02 | 7.27% | 0.03658% | 70% | 0.49893 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 63.163 | 63.163 | 66.378 | 69.4907 | 69.4914 | 0.50121 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2028-11-03 | 4.843% | 0% | 0% | 4.479% | 0.003699% | 70% | 0.97399 | -1 | 5 | -0.026011 | 126.0168 | 63.163 | 2028-11-03 | 61.3135 | 64.4343 | 69.484 | 2028-11-03 | 7.267% | 0.03704% | 70% | 0.49898 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 122.4466 | 122.4466 | 128.6811 | 134.7184 | 134.7233 | 0.98057 | FALSE | 134.7234 | 2027 | 2028-11-04 | 4.845% | 0% | 0% | 4.481% | 0.003749% | 70% | 0.97404 | -1 | 5 | -0.025963 | 124.8729 | 122.4466 | 2028-11-04 | 118.8394 | 124.8902 | 134.6743 | 2028-11-04 | 7.265% | 0.0374% | 70% | 0.49902 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 124.5138 | 124.5138 | 130.8555 | 136.9977 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2028 | 2028-11-05 | 4.846% | 0% | 0% | 4.483% | 0.003795% | 70% | 0.97408 | -1 | 5 | -0.025918 | 123.7396 | 124.5138 | 2028-11-05 | 120.8501 | 127.0052 | 136.9514 | 2028-11-05 | 7.263% | 0.03766% | 70% | 0.49907 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 117.6556 | 117.6556 | 123.6499 | 129.4568 | 129.4614 | 0.95952 | FALSE | 129.4616 | 2027 | 2028-11-06 | 4.848% | 0% | 0% | 4.486% | 0.003839% | 70% | 0.97413 | -1 | 5 | -0.025874 | 122.6186 | 117.6556 | 2028-11-06 | 114.2012 | 120.0194 | 129.4152 | 2028-11-06 | 7.26% | 0.03787% | 70% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 88.4427 | 88.4427 | 92.9501 | 97.3174 | 97.3197 | 0.72784 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2028-11-07 | 4.849% | 0% | 0% | 4.488% | 0.003879% | 70% | 0.97417 | -1 | 5 | -0.025831 | 121.512 | 88.4427 | 2028-11-07 | 85.8597 | 90.2354 | 97.297 | 2028-11-07 | 7.258% | 0.03804% | 70% | 0.49916 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 40.2434 | 40.2434 | 42.295 | 44.2832 | 44.2833 | 0.33418 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2028-11-08 | 4.851% | 0% | 0% | 4.49% | 0.003916% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025791 | 120.4215 | 40.2434 | 2028-11-08 | 39.0774 | 41.0695 | 44.2824 | 2028-11-08 | 7.256% | 0.03816% | 70% | 0.4992 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 86.5548 | 86.5548 | 90.9686 | 95.2471 | 95.2494 | 0.72521 | FALSE | 95.2501 | 2027 | 2028-11-09 | 4.852% | 0% | 0% | 4.492% | 0.00395% | 70% | 0.97425 | -1 | 5 | -0.025752 | 119.3491 | 86.5548 | 2028-11-09 | 84.0348 | 88.3201 | 95.2272 | 2028-11-09 | 7.253% | 0.03824% | 70% | 0.49924 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 115.3177 | 115.3177 | 121.2001 | 126.9033 | 126.9082 | 0.97482 | FALSE | 126.9083 | 2027 | 2028-11-10 | 4.853% | 0% | 0% | 4.494% | 0.00398% | 70% | 0.97429 | -1 | 5 | -0.025715 | 118.2967 | 115.3177 | 2028-11-10 | 111.9518 | 117.6625 | 126.8613 | 2028-11-10 | 7.251% | 0.03826% | 70% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 112.8282 | 112.8282 | 118.5854 | 124.1684 | 124.1731 | 0.96215 | FALSE | 124.1732 | 2027 | 2028-11-11 | 4.855% | 0% | 0% | 4.496% | 0.004007% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | 117.2661 | 112.8282 | 2028-11-11 | 109.5407 | 115.1302 | 124.1282 | 2028-11-11 | 7.249% | 0.03825% | 70% | 0.49931 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 107.0462 | 107.0462 | 112.5101 | 117.8099 | 117.8141 | 0.9208 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2028-11-12 | 4.856% | 0% | 0% | 4.499% | 0.004031% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025644 | 116.2528 | 107.0462 | 2028-11-12 | 103.9341 | 109.2392 | 117.7742 | 2028-11-12 | 7.247% | 0.03818% | 70% | 0.49934 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 46.027 | 46.027 | 48.3771 | 50.6571 | 50.6573 | 0.39935 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2028-11-13 | 4.858% | 0% | 0% | 4.501% | 0.004053% | 70% | 0.97439 | -1 | 5 | -0.025611 | 115.2515 | 46.027 | 2028-11-13 | 44.7023 | 46.9847 | 50.6546 | 2028-11-13 | 7.245% | 0.03805% | 70% | 0.49938 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 51.1173 | 51.1173 | 53.728 | 56.2616 | 56.2621 | 0.44735 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2028-11-14 | 4.859% | 0% | 0% | 4.503% | 0.004076% | 70% | 0.97442 | -1 | 5 | -0.02558 | 114.263 | 51.1173 | 2028-11-14 | 49.6471 | 52.1828 | 56.2576 | 2028-11-14 | 7.243% | 0.03788% | 70% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 111.4781 | 111.4781 | 117.1735 | 122.7019 | 122.7068 | 0.98402 | FALSE | 122.7068 | 2027 | 2028-11-15 | 4.861% | 0% | 0% | 4.506% | 0.004101% | 70% | 0.97445 | -1 | 5 | -0.025549 | 113.2879 | 111.4781 | 2028-11-15 | 108.249 | 113.7794 | 122.6616 | 2028-11-15 | 7.241% | 0.03768% | 70% | 0.49944 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 57.7151 | 57.7151 | 60.6646 | 63.5285 | 63.5293 | 0.5138 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2028-11-16 | 4.862% | 0% | 0% | 4.508% | 0.004127% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.02552 | 112.3273 | 57.7151 | 2028-11-16 | 56.0584 | 58.9233 | 63.522 | 2028-11-16 | 7.24% | 0.03746% | 70% | 0.49947 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 63.5234 | 63.5234 | 66.7708 | 69.9247 | 69.9258 | 0.57031 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2028-11-17 | 4.864% | 0% | 0% | 4.51% | 0.004155% | 70% | 0.97451 | -1 | 5 | -0.025492 | 111.3818 | 63.5234 | 2028-11-17 | 61.7011 | 64.8553 | 69.9158 | 2028-11-17 | 7.238% | 0.03721% | 70% | 0.4995 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 24.8213 | 24.8213 | 26.0906 | 27.3237 | 27.3237 | 0.22471 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2028-11-18 | 4.865% | 0% | 0% | 4.513% | 0.004184% | 70% | 0.97454 | -1 | 5 | -0.025465 | 110.4522 | 24.8213 | 2028-11-18 | 24.1133 | 25.3464 | 27.3237 | 2028-11-18 | 7.236% | 0.03693% | 70% | 0.49952 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 64.7683 | 64.7683 | 68.0814 | 71.301 | 71.3023 | 0.59126 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2028-11-19 | 4.866% | 0% | 0% | 4.516% | 0.004213% | 70% | 0.97456 | -1 | 5 | -0.025439 | 109.5393 | 64.7683 | 2028-11-19 | 62.9152 | 66.1335 | 71.2914 | 2028-11-19 | 7.235% | 0.03662% | 70% | 0.49955 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 14.2333 | 14.2333 | 14.9617 | 15.6696 | 15.6696 | 0.131 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2028-11-20 | 4.868% | 0% | 0% | 4.518% | 0.004241% | 70% | 0.97459 | -1 | 5 | -0.025414 | 108.644 | 14.2333 | 2028-11-20 | 13.8286 | 14.5362 | 15.6696 | 2028-11-20 | 7.234% | 0.03626% | 70% | 0.49957 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 30.3804 | 30.3804 | 31.9354 | 33.4475 | 33.4475 | 0.2819 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2028-11-21 | 4.869% | 0% | 0% | 4.521% | 0.004268% | 70% | 0.97461 | -1 | 5 | -0.025391 | 107.7669 | 30.3804 | 2028-11-21 | 29.5176 | 31.0285 | 33.4475 | 2028-11-21 | 7.233% | 0.03587% | 70% | 0.4996 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 54.8145 | 54.8145 | 57.621 | 60.3512 | 60.3519 | 0.51271 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2028-11-22 | 4.871% | 0% | 0% | 4.524% | 0.004294% | 70% | 0.97463 | -1 | 5 | -0.025368 | 106.909 | 54.8145 | 2028-11-22 | 53.2549 | 55.9816 | 60.3454 | 2028-11-22 | 7.231% | 0.03542% | 70% | 0.49962 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 55.4898 | 55.4898 | 58.3318 | 61.0975 | 61.0983 | 0.52312 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2028-11-23 | 4.872% | 0% | 0% | 4.527% | 0.00432% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025346 | 106.071 | 55.4898 | 2028-11-23 | 53.913 | 56.6743 | 61.0915 | 2028-11-23 | 7.231% | 0.03494% | 70% | 0.49964 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 18.1664 | 18.1664 | 19.0971 | 20.0032 | 20.0032 | 0.17259 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2028-11-24 | 4.874% | 0% | 0% | 4.53% | 0.004344% | 70% | 0.97468 | -1 | 5 | -0.025325 | 105.2536 | 18.1664 | 2028-11-24 | 17.6526 | 18.557 | 20.0032 | 2028-11-24 | 7.23% | 0.03441% | 70% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 46.0398 | 46.0398 | 48.3992 | 50.6971 | 50.6975 | 0.44073 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2028-11-25 | 4.875% | 0% | 0% | 4.533% | 0.004367% | 70% | 0.9747 | -1 | 5 | -0.025304 | 104.4578 | 46.0398 | 2028-11-25 | 44.7367 | 47.0294 | 50.6941 | 2028-11-25 | 7.229% | 0.03384% | 70% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 62.5062 | 62.5062 | 65.7106 | 68.8325 | 68.8338 | 0.60288 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2028-11-26 | 4.876% | 0% | 0% | 4.536% | 0.00439% | 70% | 0.97471 | -1 | 5 | -0.025285 | 103.6766 | 62.5062 | 2028-11-26 | 60.7355 | 63.849 | 68.8239 | 2028-11-26 | 7.228% | 0.03323% | 70% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 38.8642 | 38.8642 | 40.8572 | 42.7998 | 42.8 | 0.37766 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2028-11-27 | 4.878% | 0% | 0% | 4.539% | 0.00441% | 70% | 0.97473 | -1 | 5 | -0.025266 | 102.9045 | 38.8642 | 2028-11-27 | 37.7682 | 39.7049 | 42.7984 | 2028-11-27 | 7.228% | 0.03262% | 70% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 61.0674 | 61.0674 | 64.1999 | 67.2546 | 67.2559 | 0.59784 | FALSE | 67.2568 | 2027 | 2028-11-28 | 4.879% | 0% | 0% | 4.542% | 0.004427% | 70% | 0.97475 | -1 | 5 | -0.025249 | 102.1441 | 61.0674 | 2028-11-28 | 59.3423 | 62.3863 | 67.2467 | 2028-11-28 | 7.228% | 0.03205% | 70% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 19.2165 | 19.2165 | 20.2025 | 21.1645 | 21.1645 | 0.18951 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2028-11-29 | 4.881% | 0% | 0% | 4.545% | 0.004442% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025231 | 101.3979 | 19.2165 | 2028-11-29 | 18.6765 | 19.6349 | 21.1645 | 2028-11-29 | 7.228% | 0.03151% | 70% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 15.8167 | 15.8167 | 16.6286 | 17.421 | 17.421 | 0.15711 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2028-11-30 | 4.882% | 0% | 0% | 4.549% | 0.004453% | 70% | 0.97478 | -1 | 5 | -0.025215 | 100.6686 | 15.8167 | 2028-11-30 | 15.3728 | 16.1619 | 17.421 | 2028-11-30 | 7.227% | 0.03101% | 70% | 0.49977 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 22.3825 | 22.3825 | 23.5317 | 24.654 | 24.654 | 0.22391 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2028-12-01 | 4.884% | 0% | 0% | 4.552% | 0.004461% | 70% | 0.9748 | -1 | 5 | -0.025199 | 99.9587 | 22.3825 | 2028-12-01 | 21.7551 | 22.8721 | 24.654 | 2028-12-01 | 7.228% | 0.03055% | 70% | 0.49979 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 43.4323 | 43.4323 | 45.6629 | 47.8425 | 47.8429 | 0.4375 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2028-12-02 | 4.885% | 0% | 0% | 4.556% | 0.004466% | 70% | 0.97482 | -1 | 5 | -0.025184 | 99.2708 | 43.4323 | 2028-12-02 | 42.2142 | 44.3823 | 47.84 | 2028-12-02 | 7.228% | 0.03011% | 70% | 0.4998 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 65.786 | 65.786 | 69.1657 | 72.4698 | 72.4715 | 0.66714 | FALSE | 72.4723 | 2027 | 2028-12-03 | 4.886% | 0% | 0% | 4.559% | 0.004466% | 70% | 0.97483 | -1 | 5 | -0.02517 | 98.6076 | 65.786 | 2028-12-03 | 63.9379 | 67.2227 | 72.4602 | 2028-12-03 | 7.228% | 0.02973% | 70% | 0.49982 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 100.5394 | 100.5394 | 105.7062 | 110.76 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2028 | 2028-12-04 | 4.888% | 0% | 0% | 4.563% | 0.004463% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025156 | 97.9714 | 100.5394 | 2028-12-04 | 97.7069 | 102.7281 | 110.7324 | 2028-12-04 | 7.228% | 0.02939% | 70% | 0.49983 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 48.3054 | 48.3054 | 50.7886 | 53.2189 | 53.2195 | 0.49611 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2028-12-05 | 4.889% | 0% | 0% | 4.567% | 0.004455% | 70% | 0.97486 | -1 | 5 | -0.025142 | 97.3651 | 48.3054 | 2028-12-05 | 46.9545 | 49.3683 | 53.2152 | 2028-12-05 | 7.229% | 0.02911% | 70% | 0.49985 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 84.6328 | 84.6328 | 88.9848 | 93.2465 | 93.2499 | 0.87438 | FALSE | 93.2503 | 2027 | 2028-12-06 | 4.891% | 0% | 0% | 4.57% | 0.004444% | 70% | 0.97487 | -1 | 5 | -0.025129 | 96.7911 | 84.6328 | 2028-12-06 | 82.2579 | 86.4877 | 93.2278 | 2028-12-06 | 7.23% | 0.02887% | 70% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 20.1811 | 20.1811 | 21.2192 | 22.2364 | 22.2364 | 0.20966 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2028-12-07 | 4.892% | 0% | 0% | 4.574% | 0.004429% | 70% | 0.97488 | -1 | 5 | -0.025117 | 96.252 | 20.1811 | 2028-12-07 | 19.6194 | 20.6286 | 22.2364 | 2028-12-07 | 7.23% | 0.02869% | 70% | 0.49987 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 22.6721 | 22.6721 | 23.8387 | 24.9824 | 24.9824 | 0.23677 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2028-12-08 | 4.894% | 0% | 0% | 4.578% | 0.00441% | 70% | 0.97489 | -1 | 5 | -0.025105 | 95.7505 | 22.6721 | 2028-12-08 | 22.0417 | 23.1759 | 24.9824 | 2028-12-08 | 7.231% | 0.02856% | 70% | 0.49988 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 48.0423 | 48.0423 | 50.515 | 52.9408 | 52.9415 | 0.50416 | FALSE | 52.9423 | 2027 | 2028-12-09 | 4.895% | 0% | 0% | 4.582% | 0.004387% | 70% | 0.97491 | -1 | 5 | -0.025094 | 95.289 | 48.0423 | 2028-12-09 | 46.7046 | 49.1085 | 52.9371 | 2028-12-09 | 7.232% | 0.02848% | 70% | 0.49989 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 68.3609 | 68.3609 | 71.8805 | 75.3355 | 75.3375 | 0.72067 | FALSE | 75.3382 | 2027 | 2028-12-10 | 4.896% | 0% | 0% | 4.586% | 0.00436% | 70% | 0.97492 | -1 | 5 | -0.025083 | 94.8562 | 68.3609 | 2028-12-10 | 66.4547 | 69.8761 | 75.3246 | 2028-12-10 | 7.233% | 0.02844% | 70% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 26.8877 | 26.8877 | 28.2725 | 29.6327 | 29.6327 | 0.28469 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2028-12-11 | 4.898% | 0% | 0% | 4.59% | 0.004329% | 70% | 0.97493 | -1 | 5 | -0.025072 | 94.4411 | 26.8877 | 2028-12-11 | 26.1425 | 27.4889 | 29.6327 | 2028-12-11 | 7.235% | 0.02847% | 70% | 0.49992 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 22.6471 | 22.6471 | 23.8138 | 24.9606 | 24.9606 | 0.2408 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2028-12-12 | 4.899% | 0% | 0% | 4.594% | 0.0043% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025062 | 94.0472 | 22.6471 | 2028-12-12 | 22.0201 | 23.1545 | 24.9606 | 2028-12-12 | 7.236% | 0.0285% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 62.6826 | 62.6826 | 65.9128 | 69.09 | 69.0916 | 0.66911 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2028-12-13 | 4.901% | 0% | 0% | 4.599% | 0.004272% | 70% | 0.97495 | -1 | 5 | -0.025053 | 93.6781 | 62.6826 | 2028-12-13 | 60.9412 | 64.0816 | 69.0812 | 2028-12-13 | 7.237% | 0.02853% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 21.0056 | 21.0056 | 22.0885 | 23.1542 | 23.1542 | 0.22504 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2028-12-14 | 4.902% | 0% | 0% | 4.603% | 0.004245% | 70% | 0.97496 | -1 | 5 | -0.025043 | 93.3372 | 21.0056 | 2028-12-14 | 20.4253 | 21.4782 | 23.1542 | 2028-12-14 | 7.239% | 0.02858% | 70% | 0.49994 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 22.0474 | 22.0474 | 23.1842 | 24.3039 | 24.3039 | 0.23699 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2028-12-15 | 4.904% | 0% | 0% | 4.607% | 0.004219% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025034 | 93.0282 | 22.0474 | 2028-12-15 | 21.4388 | 22.5443 | 24.3039 | 2028-12-15 | 7.24% | 0.02862% | 70% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 15.9441 | 15.9441 | 16.7665 | 17.5771 | 17.5771 | 0.17189 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2028-12-16 | 4.905% | 0% | 0% | 4.611% | 0.004193% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025026 | 92.7544 | 15.9441 | 2028-12-16 | 15.5045 | 16.3042 | 17.5771 | 2028-12-16 | 7.242% | 0.02867% | 70% | 0.49996 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 87.1155 | 87.1155 | 91.6103 | 96.0435 | 96.0472 | 0.94159 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2028-12-17 | 4.906% | 0% | 0% | 4.616% | 0.004171% | 70% | 0.97498 | -1 | 5 | -0.025018 | 92.5194 | 87.1155 | 2028-12-17 | 84.6967 | 89.0667 | 96.0219 | 2028-12-17 | 7.243% | 0.02871% | 70% | 0.49997 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 71.5607 | 71.5607 | 75.2541 | 78.8994 | 78.9017 | 0.77507 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2028-12-18 | 4.908% | 0% | 0% | 4.62% | 0.004153% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.02501 | 92.3266 | 71.5607 | 2028-12-18 | 69.5798 | 73.1709 | 78.8863 | 2028-12-18 | 7.245% | 0.02874% | 70% | 0.49998 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 18.9888 | 18.9888 | 19.9692 | 20.9374 | 20.9374 | 0.20599 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2028-12-19 | 4.909% | 0% | 0% | 4.625% | 0.00414% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.025002 | 92.1797 | 18.9888 | 2028-12-19 | 18.4667 | 19.4201 | 20.9374 | 2028-12-19 | 7.247% | 0.02875% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 83.9083 | 83.9083 | 88.2417 | 92.5248 | 92.5281 | 0.91123 | FALSE | 92.5284 | 2027 | 2028-12-20 | 4.911% | 0% | 0% | 4.629% | 0.004131% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.024995 | 92.082 | 83.9083 | 2028-12-20 | 81.5861 | 85.7996 | 92.5049 | 2028-12-20 | 7.249% | 0.02874% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 70.9025 | 70.9025 | 74.5653 | 78.1882 | 78.1904 | 0.77036 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2028-12-21 | 4.912% | 0% | 0% | 4.634% | 0.004127% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.0372 | 70.9025 | 2028-12-21 | 68.9455 | 72.5072 | 78.1753 | 2028-12-21 | 7.251% | 0.02871% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 74.2501 | 74.2501 | 78.087 | 81.885 | 81.8874 | 0.80663 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2028-12-22 | 4.914% | 0% | 0% | 4.638% | 0.004126% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.0486 | 74.2501 | 2028-12-22 | 72.2018 | 75.9328 | 81.8704 | 2028-12-22 | 7.252% | 0.02865% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 84.6439 | 84.6439 | 89.0192 | 93.3534 | 93.3568 | 0.91884 | FALSE | 93.357 | 2027 | 2028-12-23 | 4.915% | 0% | 0% | 4.643% | 0.00413% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.1198 | 84.6439 | 2028-12-23 | 82.3078 | 86.5624 | 93.3332 | 2028-12-23 | 7.254% | 0.02858% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 52.1175 | 52.1175 | 54.8123 | 57.4838 | 57.4847 | 0.56494 | FALSE | 57.4854 | 2027 | 2028-12-24 | 4.917% | 0% | 0% | 4.647% | 0.004136% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.251 | 52.1175 | 2028-12-24 | 50.6867 | 53.3076 | 57.4785 | 2028-12-24 | 7.256% | 0.02847% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 78.0498 | 78.0498 | 82.0868 | 86.0917 | 86.0945 | 0.84434 | FALSE | 86.0949 | 2027 | 2028-12-25 | 4.918% | 0% | 0% | 4.652% | 0.004147% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.4383 | 78.0498 | 2028-12-25 | 75.9018 | 79.8277 | 86.0755 | 2028-12-25 | 7.258% | 0.02835% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 30.9845 | 30.9845 | 32.5876 | 34.1791 | 34.1792 | 0.33431 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2028-12-26 | 4.919% | 0% | 0% | 4.657% | 0.00416% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.6795 | 30.9845 | 2028-12-26 | 30.1378 | 31.6971 | 34.1787 | 2028-12-26 | 7.261% | 0.02822% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 84.5489 | 84.5489 | 88.9247 | 93.2723 | 93.2757 | 0.90939 | FALSE | 93.2759 | 2027 | 2028-12-27 | 4.921% | 0% | 0% | 4.661% | 0.004171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 92.9722 | 84.5489 | 2028-12-27 | 82.2247 | 86.4802 | 93.2529 | 2028-12-27 | 7.263% | 0.02808% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 42.7822 | 42.7822 | 44.9971 | 47.1993 | 47.1998 | 0.45846 | FALSE | 47.2005 | 2027 | 2028-12-28 | 4.922% | 0% | 0% | 4.666% | 0.004183% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 93.3142 | 42.7822 | 2028-12-28 | 41.6137 | 43.768 | 47.1968 | 2028-12-28 | 7.265% | 0.02793% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 53.6205 | 53.6205 | 56.3973 | 59.1604 | 59.1613 | 0.57222 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2028-12-29 | 4.924% | 0% | 0% | 4.67% | 0.004193% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 93.703 | 53.6205 | 2028-12-29 | 52.1553 | 54.8562 | 59.1549 | 2028-12-29 | 7.267% | 0.02779% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 51.4481 | 51.4481 | 54.1132 | 56.7671 | 56.768 | 0.54651 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2028-12-30 | 4.925% | 0% | 0% | 4.675% | 0.004203% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.1363 | 51.4481 | 2028-12-30 | 50.044 | 52.6363 | 56.7625 | 2028-12-30 | 7.269% | 0.02763% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 63.2087 | 63.2087 | 66.484 | 69.748 | 69.7496 | 0.66807 | TRUE | 69.7496 | 2028 | 2028-12-31 | 4.927% | 0% | 0% | 4.68% | 0.004212% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 94.612 | 63.2087 | 2028-12-31 | 61.4826 | 64.6686 | 69.7395 | 2028-12-31 | 7.271% | 0.02748% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
min.: | 8.4106 | 8.4106 | 8.7991 | 9.037 | 9.037 | 0.081467 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 4.403% | 0% | 0% | 2.573% | 0.0002257% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 92.0372 | Bisextile | min.: | 8.1008 | 8.475 | 9.037 | min.: | 6.189% | 0.0031% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3
moy.: | 125.3612 | 125.3612 | 131.4869 | 136.6507 | 136.6518 | 0.68732 |  | 170.8783 | 2023.0437 | moy.: | 4.665% | 0% | 0% | 3.768% | 0.001578% | 70% | 0.7555 | -1 | 5 | -0.2445 | 176.4457 |  | moy.: | 121.2308 | 127.1549 | 136.6407 | moy.: | 6.907% | 0.01503% | 70% | 0.28049 | 3 | 9 | 3.2805
max.: | 242.3188 | 242.3188 | 254.0438 | 263.5744 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2028 | max.: | 4.927% | 0% | 0% | 4.68% | 0.004466% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 238.3004 |  | max.: | 234.1335 | 245.4624 | 263.5655 | max.: | 7.319% | 0.03826% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2022-12-31 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 7.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 295.308 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Ecole primaire Odars | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 50% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1516.6815 | 3.6335 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-10-25 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1812.3603 | 3.6335 | kWh | [7 empty] | 11508.1459 | 0 | 11211.9014 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-21 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34700.557 | 46208.7029 | 33180.827 | 44392.7284 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 12117.0332 | 0 | 11805.1191 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36618.1774 | 49943.9408 | 35014.5409 | 49939.8242 | : Sujet après action
|  | cumul: | 48735.2106 | 49943.9408 | 49944.6552 |  | 46208.7029 | [6 empty] | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44392.7284 |  | 46819.66 | 49939.8242 | 49944.6552 | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12756.1416 | 0 | 12755.1603 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.23% | [6 empty] | 37187.7992 | 49944.6552 | 37184.6638 | 49944.6552 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2526.5076 | 1146.0678 | 0.6609 | kWh |  |  |  |  | 2019-10-25 |  |  | 10% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | 0.47501 |  |  | Perte annuelle: | 2426.9316 | 2958.4282 | 4.2944 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 606.9929 | 0 | 902.3009 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.559% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.024988 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3.5 | 539.7919 | 0.6609 | 2056.4734 | 4.2944 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1146.7848 | 0.6609 | 2958.7743 | 4.2944 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 93.9727 | 93.9727 | 98.8437 | 103.7017 | 103.7061 | 0.99331 | FALSE | 103.7061 | 2028 | 2029-01-01 | 4.928% | 0% | 0% | 4.685% | 0.004212% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024987 | 94.6057 | 93.9727 | 2029-01-01 | 91.399 | 96.1366 | 103.6778 | 2029-01-01 | 7.274% | 0.02748% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2029-01-02 | 65.5839 | 65.5839 | 68.9845 | 72.3785 | 72.3802 | 0.68946 | FALSE | 72.3809 | 2028 | 2029-01-02 | 4.929% | 0% | 0% | 4.689% | 0.004217% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024958 | 95.1212 | 65.5839 | 2029-01-02 | 63.7958 | 67.1036 | 72.3692 | 2029-01-02 | 7.276% | 0.02737% | 70% | 0.50003 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2029-01-03 | 69.9417 | 69.9417 | 73.5693 | 77.1927 | 77.1947 | 0.73103 | FALSE | 103.8897 | 2021 | 2029-01-03 | 4.931% | 0% | 0% | 4.694% | 0.004216% | 70% | 0.97507 | -1 | 5 | -0.024927 | 95.6744 | 69.9417 | 2029-01-03 | 68.0356 | 71.5643 | 77.1817 | 2029-01-03 | 7.278% | 0.0273% | 70% | 0.50006 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-04 | 75.389 | 75.389 | 79.3003 | 83.2101 | 83.2125 | 0.78315 | FALSE | 97.0169 | 2021 | 2029-01-04 | 4.932% | 0% | 0% | 4.699% | 0.00421% | 70% | 0.9751 | -1 | 5 | -0.024896 | 96.2628 | 75.389 | 2029-01-04 | 73.335 | 77.1397 | 83.1968 | 2029-01-04 | 7.28% | 0.02727% | 70% | 0.50009 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-05 | 58.7908 | 58.7908 | 61.8419 | 64.8941 | 64.8953 | 0.6068 | FALSE | 64.896 | 2028 | 2029-01-05 | 4.934% | 0% | 0% | 4.703% | 0.0042% | 70% | 0.97514 | -1 | 5 | -0.024863 | 96.8842 | 58.7908 | 2029-01-05 | 57.1938 | 60.162 | 64.8875 | 2029-01-05 | 7.283% | 0.02728% | 70% | 0.50012 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-06 | 89.1809 | 89.1809 | 93.8106 | 98.4454 | 98.449 | 0.91433 | FALSE | 98.4493 | 2028 | 2029-01-06 | 4.935% | 0% | 0% | 4.708% | 0.004185% | 70% | 0.97517 | -1 | 5 | -0.024828 | 97.5362 | 89.1809 | 2029-01-06 | 86.7516 | 91.2552 | 98.4254 | 2029-01-06 | 7.285% | 0.02734% | 70% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-07 | 41.2774 | 41.2774 | 43.4209 | 45.5684 | 45.5687 | 0.42025 | FALSE | 62.544 | 2021 | 2029-01-07 | 4.937% | 0% | 0% | 4.713% | 0.004166% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.024792 | 98.2166 | 41.2774 | 2029-01-07 | 40.1606 | 42.2461 | 45.5666 | 2029-01-07 | 7.287% | 0.02743% | 70% | 0.5002 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-08 | 26.4323 | 26.4323 | 27.8054 | 29.182 | 29.182 | 0.26719 | FALSE | 87.5148 | 2021 | 2029-01-08 | 4.938% | 0% | 0% | 4.717% | 0.004143% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024755 | 98.9229 | 26.4323 | 2029-01-08 | 25.7188 | 27.0548 | 29.182 | 2029-01-08 | 7.289% | 0.02757% | 70% | 0.50023 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-09 | 9.7101 | 9.7101 | 10.2146 | 10.7208 | 10.7208 | 0.097421 | FALSE | 27.242 | 2021 | 2029-01-09 | 4.939% | 0% | 0% | 4.722% | 0.004116% | 70% | 0.97528 | -1 | 5 | -0.024716 | 99.667 | 9.7101 | 2029-01-09 | 9.4482 | 9.9391 | 10.7208 | 2029-01-09 | 7.292% | 0.02774% | 70% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-10 | 8.1843 | 8.1843 | 8.6097 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 | FALSE | 23.7942 | 2021 | 2029-01-10 | 4.941% | 0% | 0% | 4.727% | 0.004081% | 70% | 0.97532 | -1 | 5 | -0.024676 | 100.4595 | 8.1843 | 2029-01-10 | 7.9638 | 8.3777 | 9.0368 | 2029-01-10 | 7.294% | 0.02793% | 70% | 0.50031 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-11 | 96.0822 | 96.0822 | 101.0778 | 106.0977 | 106.1017 | 0.94852 | FALSE | 106.1019 | 2028 | 2029-01-11 | 4.942% | 0% | 0% | 4.731% | 0.004043% | 70% | 0.97537 | -1 | 5 | -0.024633 | 101.2968 | 96.0822 | 2029-01-11 | 93.4746 | 98.3346 | 106.074 | 2029-01-11 | 7.296% | 0.02814% | 70% | 0.50035 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-12 | 90.1301 | 90.1301 | 94.8176 | 99.5316 | 99.5349 | 0.88211 | FALSE | 99.5352 | 2028 | 2029-01-12 | 4.944% | 0% | 0% | 4.736% | 0.004% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.024589 | 102.1755 | 90.1301 | 2029-01-12 | 87.688 | 92.2485 | 99.5114 | 2029-01-12 | 7.299% | 0.02836% | 70% | 0.5004 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-13 | 26.4569 | 26.4569 | 27.8333 | 29.2185 | 29.2185 | 0.25662 | FALSE | 37.3863 | 2021 | 2029-01-13 | 4.945% | 0% | 0% | 4.741% | 0.003953% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024543 | 103.0917 | 26.4569 | 2029-01-13 | 25.7459 | 27.0853 | 29.2185 | 2029-01-13 | 7.301% | 0.0286% | 70% | 0.50044 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-14 | 107.1597 | 107.1597 | 112.7362 | 118.3527 | 118.3573 | 1.03 | TRUE | 118.3573 | 2029 | 2029-01-14 | 4.947% | 0% | 0% | 4.746% | 0.003902% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024496 | 104.042 | 107.1597 | 2029-01-14 | 104.2564 | 109.6819 | 118.3232 | 2029-01-14 | 7.303% | 0.02885% | 70% | 0.50049 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-15 | 108.193 | 108.193 | 113.8251 | 119.5017 | 119.5063 | 1.0302 | TRUE | 119.5063 | 2029 | 2029-01-15 | 4.948% | 0% | 0% | 4.75% | 0.003848% | 70% | 0.97555 | -1 | 5 | -0.024446 | 105.0226 | 108.193 | 2029-01-15 | 105.264 | 110.7436 | 119.4715 | 2029-01-15 | 7.305% | 0.02911% | 70% | 0.50054 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-16 | 106.6858 | 106.6858 | 112.2411 | 117.8446 | 117.8491 | 1.0062 | TRUE | 117.8491 | 2029 | 2029-01-16 | 4.949% | 0% | 0% | 4.755% | 0.00379% | 70% | 0.97561 | -1 | 5 | -0.024394 | 106.0301 | 106.6858 | 2029-01-16 | 103.7998 | 109.2048 | 117.8145 | 2029-01-16 | 7.308% | 0.02936% | 70% | 0.50059 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-17 | 36.3338 | 36.3338 | 38.2263 | 40.1367 | 40.1368 | 0.33936 | FALSE | 40.1375 | 2028 | 2029-01-17 | 4.951% | 0% | 0% | 4.76% | 0.003733% | 70% | 0.97566 | -1 | 5 | -0.02434 | 107.0608 | 36.3338 | 2029-01-17 | 35.3603 | 37.2021 | 40.1361 | 2029-01-17 | 7.31% | 0.02955% | 70% | 0.50065 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-18 | 18.822 | 18.822 | 19.8027 | 20.7933 | 20.7933 | 0.17409 | FALSE | 117.8518 | 2021 | 2029-01-18 | 4.952% | 0% | 0% | 4.764% | 0.003674% | 70% | 0.97572 | -1 | 5 | -0.024284 | 108.111 | 18.822 | 2029-01-18 | 18.3184 | 19.2728 | 20.7933 | 2029-01-18 | 7.312% | 0.0297% | 70% | 0.5007 | 3 | 9 | 3.5007 | TRUE | FALSE
2029-01-19 | 44.2009 | 44.2009 | 46.5046 | 48.8335 | 48.8338 | 0.40484 | FALSE | 126.3177 | 2021 | 2029-01-19 | 4.954% | 0% | 0% | 4.769% | 0.003615% | 70% | 0.97577 | -1 | 5 | -0.024225 | 109.1772 | 44.2009 | 2029-01-19 | 43.0176 | 45.2597 | 48.8316 | 2029-01-19 | 7.315% | 0.0298% | 70% | 0.50076 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2029-01-20 | 27.5376 | 27.5376 | 28.9733 | 30.4257 | 30.4257 | 0.24975 | FALSE | 31.433 | 2021 | 2029-01-20 | 4.955% | 0% | 0% | 4.774% | 0.003556% | 70% | 0.97584 | -1 | 5 | -0.024164 | 110.2558 | 27.5376 | 2029-01-20 | 26.8021 | 28.1994 | 30.4257 | 2029-01-20 | 7.317% | 0.02985% | 70% | 0.50082 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2029-01-21 | 73.8868 | 73.8868 | 77.74 | 81.6412 | 81.6427 | 0.66358 | FALSE | 81.6434 | 2028 | 2029-01-21 | 4.957% | 0% | 0% | 4.778% | 0.003497% | 70% | 0.9759 | -1 | 5 | -0.024101 | 111.3431 | 73.8868 | 2029-01-21 | 71.9052 | 75.6551 | 81.63 | 2029-01-21 | 7.319% | 0.02987% | 70% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | FALSE
2029-01-22 | 112.4839 | 112.4839 | 118.3518 | 124.2971 | 124.3014 | 1.0004 | TRUE | 124.3014 | 2029 | 2029-01-22 | 4.958% | 0% | 0% | 4.783% | 0.003437% | 70% | 0.97597 | -1 | 5 | -0.024035 | 112.4356 | 112.4839 | 2029-01-22 | 109.4559 | 115.1659 | 124.2643 | 2029-01-22 | 7.322% | 0.02985% | 70% | 0.50095 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2029-01-23 | 113.3501 | 113.3501 | 119.265 | 125.2624 | 125.2666 | 0.99829 | FALSE | 125.2666 | 2028 | 2029-01-23 | 4.959% | 0% | 0% | 4.788% | 0.003377% | 70% | 0.97603 | -1 | 5 | -0.023966 | 113.544 | 113.3501 | 2029-01-23 | 110.3016 | 116.0574 | 125.2294 | 2029-01-23 | 7.324% | 0.02978% | 70% | 0.50102 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2029-01-24 | 114.8029 | 114.8029 | 120.7954 | 126.8761 | 126.8803 | 1.0011 | TRUE | 126.8803 | 2029 | 2029-01-24 | 4.961% | 0% | 0% | 4.793% | 0.003318% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023894 | 114.6798 | 114.8029 | 2029-01-24 | 111.718 | 117.5494 | 126.8426 | 2029-01-24 | 7.327% | 0.02968% | 70% | 0.50109 | 3 | 9 | 3.5011 | TRUE | FALSE
2029-01-25 | 111.6638 | 111.6638 | 117.4942 | 123.4148 | 123.4186 | 0.96394 | FALSE | 123.4187 | 2028 | 2029-01-25 | 4.962% | 0% | 0% | 4.797% | 0.00326% | 70% | 0.97618 | -1 | 5 | -0.023819 | 115.8406 | 111.6638 | 2029-01-25 | 108.6673 | 114.3413 | 123.384 | 2029-01-25 | 7.329% | 0.02955% | 70% | 0.50117 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2029-01-26 | 114.2164 | 114.2164 | 120.1819 | 126.2442 | 126.2481 | 0.97601 | FALSE | 126.2482 | 2028 | 2029-01-26 | 4.964% | 0% | 0% | 4.802% | 0.003203% | 70% | 0.97626 | -1 | 5 | -0.023741 | 117.0239 | 114.2164 | 2029-01-26 | 111.1537 | 116.9592 | 126.2122 | 2029-01-26 | 7.331% | 0.0294% | 70% | 0.50125 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2029-01-27 | 109.8517 | 109.8517 | 115.591 | 121.4277 | 121.4311 | 0.92915 | FALSE | 121.4313 | 2028 | 2029-01-27 | 4.965% | 0% | 0% | 4.807% | 0.003148% | 70% | 0.97634 | -1 | 5 | -0.02366 | 118.2272 | 109.8517 | 2029-01-27 | 106.9105 | 112.4962 | 121.3992 | 2029-01-27 | 7.334% | 0.02922% | 70% | 0.50133 | 3 | 9 | 3.5013 | TRUE | FALSE
2029-01-28 | 18.0988 | 18.0988 | 19.0447 | 20.0073 | 20.0073 | 0.15152 | FALSE | 71.0027 | 2021 | 2029-01-28 | 4.967% | 0% | 0% | 4.811% | 0.003095% | 70% | 0.97642 | -1 | 5 | -0.023575 | 119.4479 | 18.0988 | 2029-01-28 | 17.6188 | 18.5395 | 20.0073 | 2029-01-28 | 7.336% | 0.02901% | 70% | 0.50141 | 3 | 9 | 3.5014 | TRUE | FALSE
2029-01-29 | 36.0348 | 36.0348 | 37.9187 | 39.8373 | 39.8373 | 0.29858 | FALSE | 78.2771 | 2020 | 2029-01-29 | 4.968% | 0% | 0% | 4.816% | 0.003043% | 70% | 0.97651 | -1 | 5 | -0.023487 | 120.6838 | 36.0348 | 2029-01-29 | 35.0799 | 36.9138 | 39.8373 | 2029-01-29 | 7.339% | 0.02879% | 70% | 0.5015 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | FALSE
2029-01-30 | 21.9162 | 21.9162 | 23.0623 | 24.2304 | 24.2304 | 0.17974 | FALSE | 50.0528 | 2020 | 2029-01-30 | 4.969% | 0% | 0% | 4.821% | 0.002991% | 70% | 0.9766 | -1 | 5 | -0.023395 | 121.9321 | 21.9162 | 2029-01-30 | 21.336 | 22.4517 | 24.2304 | 2029-01-30 | 7.341% | 0.02851% | 70% | 0.50159 | 3 | 9 | 3.5016 | TRUE | FALSE
2029-01-31 | 24.5531 | 24.5531 | 25.8374 | 27.1475 | 27.1475 | 0.1993 | FALSE | 80.8143 | 2020 | 2029-01-31 | 4.971% | 0% | 0% | 4.826% | 0.002937% | 70% | 0.9767 | -1 | 5 | -0.0233 | 123.1906 | 24.5531 | 2029-01-31 | 23.9035 | 25.1539 | 27.1475 | 2029-01-31 | 7.343% | 0.0282% | 70% | 0.50169 | 3 | 9 | 3.5017 | TRUE | FALSE
2029-02-01 | 58.518 | 58.518 | 61.58 | 64.7055 | 64.706 | 0.47018 | FALSE | 64.7067 | 2028 | 2029-02-01 | 4.972% | 0% | 0% | 4.83% | 0.002882% | 70% | 0.9768 | -1 | 5 | -0.0232 | 124.4566 | 58.518 | 2029-02-01 | 56.9678 | 59.9487 | 64.7016 | 2029-02-01 | 7.346% | 0.02786% | 70% | 0.50179 | 3 | 9 | 3.5018 | TRUE | FALSE
2029-02-02 | 22.1975 | 22.1975 | 23.3593 | 24.5462 | 24.5462 | 0.17655 | FALSE | 120.4282 | 2021 | 2029-02-02 | 4.974% | 0% | 0% | 4.835% | 0.002826% | 70% | 0.9769 | -1 | 5 | -0.023096 | 125.7277 | 22.1975 | 2029-02-02 | 21.6113 | 22.7424 | 24.5462 | 2029-02-02 | 7.348% | 0.0275% | 70% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | FALSE
2029-02-03 | 47.471 | 47.471 | 49.9564 | 52.4972 | 52.4973 | 0.37377 | FALSE | 109.6935 | 2020 | 2029-02-03 | 4.975% | 0% | 0% | 4.84% | 0.00277% | 70% | 0.97701 | -1 | 5 | -0.022988 | 127.0015 | 47.471 | 2029-02-03 | 46.2172 | 48.637 | 52.4958 | 2029-02-03 | 7.351% | 0.02711% | 70% | 0.502 | 3 | 9 | 3.502 | TRUE | FALSE
2029-02-04 | 43.6324 | 43.6324 | 45.9176 | 48.2554 | 48.2555 | 0.34014 | FALSE | 79.3654 | 2020 | 2029-02-04 | 4.977% | 0% | 0% | 4.845% | 0.002712% | 70% | 0.97712 | -1 | 5 | -0.022876 | 128.2755 | 43.6324 | 2029-02-04 | 42.4816 | 44.7064 | 48.2547 | 2029-02-04 | 7.353% | 0.02671% | 70% | 0.50211 | 3 | 9 | 3.5021 | TRUE | FALSE
2029-02-05 | 38.8413 | 38.8413 | 40.8761 | 42.9594 | 42.9594 | 0.29982 | FALSE | 143.4699 | 2020 | 2029-02-05 | 4.978% | 0% | 0% | 4.849% | 0.002653% | 70% | 0.97724 | -1 | 5 | -0.022759 | 129.5471 | 38.8413 | 2029-02-05 | 37.8182 | 39.7994 | 42.9594 | 2029-02-05 | 7.356% | 0.02628% | 70% | 0.50223 | 3 | 9 | 3.5022 | TRUE | FALSE
2029-02-06 | 89.5814 | 89.5814 | 94.2759 | 99.0856 | 99.087 | 0.68475 | FALSE | 123.3782 | 2020 | 2029-02-06 | 4.979% | 0% | 0% | 4.854% | 0.002594% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022637 | 130.8223 | 89.5814 | 2029-02-06 | 87.2126 | 91.783 | 99.073 | 2029-02-06 | 7.358% | 0.02583% | 70% | 0.50235 | 3 | 9 | 3.5024 | TRUE | FALSE
2029-02-07 | 30.1645 | 30.1645 | 31.7458 | 33.367 | 33.367 | 0.22833 | FALSE | 91.9832 | 2020 | 2029-02-07 | 4.981% | 0% | 0% | 4.859% | 0.002533% | 70% | 0.97749 | -1 | 5 | -0.02251 | 132.1079 | 30.1645 | 2029-02-07 | 29.3713 | 30.911 | 33.367 | 2029-02-07 | 7.361% | 0.02532% | 70% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | TRUE | FALSE
2029-02-08 | 133.89 | 133.89 | 140.9106 | 148.1144 | 148.118 | 1.0037 | TRUE | 148.118 | 2029 | 2029-02-08 | 4.982% | 0% | 0% | 4.864% | 0.00247% | 70% | 0.97762 | -1 | 5 | -0.022377 | 133.4029 | 133.89 | 2029-02-08 | 130.3432 | 137.1778 | 148.0814 | 2029-02-08 | 7.363% | 0.02475% | 70% | 0.50261 | 3 | 9 | 3.5026 | TRUE | FALSE
2029-02-09 | 134.6307 | 134.6307 | 141.6923 | 148.9435 | 148.947 | 0.99944 | FALSE | 148.9471 | 2028 | 2029-02-09 | 4.984% | 0% | 0% | 4.868% | 0.002406% | 70% | 0.97776 | -1 | 5 | -0.02224 | 134.7063 | 134.6307 | 2029-02-09 | 131.068 | 137.9428 | 148.9112 | 2029-02-09 | 7.366% | 0.02411% | 70% | 0.50275 | 3 | 9 | 3.5027 | TRUE | FALSE
2029-02-10 | 126.3473 | 126.3473 | 132.9764 | 139.7885 | 139.7914 | 0.9289 | FALSE | 139.7916 | 2028 | 2029-02-10 | 4.985% | 0% | 0% | 4.873% | 0.002339% | 70% | 0.9779 | -1 | 5 | -0.022096 | 136.0172 | 126.3473 | 2029-02-10 | 123.01 | 129.4641 | 139.762 | 2029-02-10 | 7.368% | 0.02342% | 70% | 0.50289 | 3 | 9 | 3.5029 | TRUE | FALSE
2029-02-11 | 61.9558 | 61.9558 | 65.2075 | 68.5513 | 68.5517 | 0.45112 | FALSE | 133.2319 | 2021 | 2029-02-11 | 4.987% | 0% | 0% | 4.878% | 0.002271% | 70% | 0.97805 | -1 | 5 | -0.021947 | 137.3344 | 61.9558 | 2029-02-11 | 60.3295 | 63.4958 | 68.5483 | 2029-02-11 | 7.371% | 0.02268% | 70% | 0.50304 | 3 | 9 | 3.503 | TRUE | FALSE
2029-02-12 | 106.9042 | 106.9042 | 112.5166 | 118.2924 | 118.2942 | 0.77099 | FALSE | 118.2946 | 2028 | 2029-02-12 | 4.988% | 0% | 0% | 4.883% | 0.002202% | 70% | 0.97821 | -1 | 5 | -0.021791 | 138.6571 | 106.9042 | 2029-02-12 | 104.0912 | 109.5559 | 118.2768 | 2029-02-12 | 7.373% | 0.02187% | 70% | 0.5032 | 3 | 9 | 3.5032 | TRUE | FALSE
2029-02-13 | 126.9085 | 126.9085 | 133.5731 | 140.4368 | 140.4394 | 0.90659 | FALSE | 140.4396 | 2028 | 2029-02-13 | 4.989% | 0% | 0% | 4.887% | 0.002132% | 70% | 0.97837 | -1 | 5 | -0.021629 | 139.9843 | 126.9085 | 2029-02-13 | 123.568 | 130.0572 | 140.4138 | 2029-02-13 | 7.376% | 0.02105% | 70% | 0.50336 | 3 | 9 | 3.5034 | TRUE | FALSE
2029-02-14 | 53.9715 | 53.9715 | 56.8067 | 59.7287 | 59.7288 | 0.38192 | FALSE | 155.822 | 2021 | 2029-02-14 | 4.991% | 0% | 0% | 4.892% | 0.002064% | 70% | 0.97854 | -1 | 5 | -0.021461 | 141.3149 | 53.9715 | 2029-02-14 | 52.5596 | 55.3206 | 59.7274 | 2029-02-14 | 7.378% | 0.02023% | 70% | 0.50353 | 3 | 9 | 3.5035 | TRUE | FALSE
2029-02-15 | 69.0414 | 69.0414 | 72.6693 | 76.4111 | 76.4115 | 0.48399 | FALSE | 152.3769 | 2020 | 2029-02-15 | 4.992% | 0% | 0% | 4.897% | 0.001998% | 70% | 0.97872 | -1 | 5 | -0.021285 | 142.648 | 69.0414 | 2029-02-15 | 67.2351 | 70.7681 | 76.4076 | 2029-02-15 | 7.381% | 0.01943% | 70% | 0.5037 | 3 | 9 | 3.5037 | TRUE | FALSE
2029-02-16 | 34.5626 | 34.5626 | 36.3793 | 38.2544 | 38.2544 | 0.24004 | FALSE | 134.2378 | 2021 | 2029-02-16 | 4.994% | 0% | 0% | 4.902% | 0.001935% | 70% | 0.9789 | -1 | 5 | -0.021102 | 143.9826 | 34.5626 | 2029-02-16 | 33.6606 | 35.4299 | 38.2544 | 2029-02-16 | 7.383% | 0.01863% | 70% | 0.50389 | 3 | 9 | 3.5039 | TRUE | FALSE
2029-02-17 | 49.0516 | 49.0516 | 51.6307 | 54.2946 | 54.2946 | 0.33754 | FALSE | 150.0631 | 2021 | 2029-02-17 | 4.995% | 0% | 0% | 4.906% | 0.001873% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | 145.3177 | 49.0516 | 2029-02-17 | 47.7722 | 50.284 | 54.2941 | 2029-02-17 | 7.386% | 0.01784% | 70% | 0.50408 | 3 | 9 | 3.5041 | TRUE | FALSE
2029-02-18 | 118.1299 | 118.1299 | 124.3429 | 130.7648 | 130.7665 | 0.80551 | FALSE | 130.7669 | 2028 | 2029-02-18 | 4.997% | 0% | 0% | 4.911% | 0.001813% | 70% | 0.97929 | -1 | 5 | -0.020713 | 146.6523 | 118.1299 | 2029-02-18 | 115.0397 | 121.0902 | 130.7504 | 2029-02-18 | 7.388% | 0.01707% | 70% | 0.50427 | 3 | 9 | 3.5043 | TRUE | FALSE
2029-02-19 | 75.2289 | 75.2289 | 79.1867 | 83.2806 | 83.281 | 0.50835 | FALSE | 159.0517 | 2021 | 2029-02-19 | 4.998% | 0% | 0% | 4.916% | 0.001755% | 70% | 0.97949 | -1 | 5 | -0.020507 | 147.9853 | 75.2289 | 2029-02-19 | 73.2675 | 77.1222 | 83.277 | 2029-02-19 | 7.391% | 0.0163% | 70% | 0.50448 | 3 | 9 | 3.5045 | TRUE | FALSE
2029-02-20 | 76.3661 | 76.3661 | 80.385 | 84.545 | 84.5454 | 0.51142 | FALSE | 166.1278 | 2020 | 2029-02-20 | 5% | 0% | 0% | 4.92% | 0.001699% | 70% | 0.97971 | -1 | 5 | -0.020292 | 149.3206 | 76.3661 | 2029-02-20 | 74.3769 | 78.2911 | 84.5415 | 2029-02-20 | 7.393% | 0.01554% | 70% | 0.5047 | 3 | 9 | 3.5047 | TRUE | FALSE
2029-02-21 | 81.4868 | 81.4868 | 85.7765 | 90.22 | 90.2205 | 0.54085 | FALSE | 90.221 | 2028 | 2029-02-21 | 5.001% | 0% | 0% | 4.925% | 0.001644% | 70% | 0.97993 | -1 | 5 | -0.020068 | 150.6616 | 81.4868 | 2029-02-21 | 79.3658 | 83.5437 | 90.2159 | 2029-02-21 | 7.396% | 0.0148% | 70% | 0.50492 | 3 | 9 | 3.5049 | TRUE | FALSE
2029-02-22 | 122.8342 | 122.8342 | 129.3024 | 136.0074 | 136.009 | 0.80808 | FALSE | 136.0093 | 2028 | 2029-02-22 | 5.002% | 0% | 0% | 4.93% | 0.001591% | 70% | 0.98016 | -1 | 5 | -0.019836 | 152.0073 | 122.8342 | 2029-02-22 | 119.6341 | 125.9338 | 135.995 | 2029-02-22 | 7.398% | 0.01413% | 70% | 0.50515 | 3 | 9 | 3.5052 | TRUE | FALSE
2029-02-23 | 137.1612 | 137.1612 | 144.386 | 151.8807 | 151.8827 | 0.89439 | FALSE | 151.8829 | 2028 | 2029-02-23 | 5.004% | 0% | 0% | 4.935% | 0.00154% | 70% | 0.98041 | -1 | 5 | -0.019593 | 153.3569 | 137.1612 | 2029-02-23 | 133.5895 | 140.6261 | 151.8653 | 2029-02-23 | 7.401% | 0.01351% | 70% | 0.50539 | 3 | 9 | 3.5054 | TRUE | FALSE
2029-02-24 | 87.1576 | 87.1576 | 91.7499 | 96.5172 | 96.5177 | 0.56336 | FALSE | 164.7577 | 2021 | 2029-02-24 | 5.005% | 0% | 0% | 4.939% | 0.00149% | 70% | 0.98066 | -1 | 5 | -0.019341 | 154.7093 | 87.1576 | 2029-02-24 | 84.8948 | 89.3679 | 96.513 | 2029-02-24 | 7.403% | 0.01295% | 70% | 0.50565 | 3 | 9 | 3.5056 | TRUE | FALSE
2029-02-25 | 117.2652 | 117.2652 | 123.4457 | 129.8663 | 129.8676 | 0.75139 | FALSE | 152.0003 | 2021 | 2029-02-25 | 5.007% | 0% | 0% | 4.944% | 0.001443% | 70% | 0.98092 | -1 | 5 | -0.019078 | 156.0634 | 117.2652 | 2029-02-25 | 114.2203 | 120.2403 | 129.8571 | 2029-02-25 | 7.406% | 0.01245% | 70% | 0.50591 | 3 | 9 | 3.5059 | TRUE | FALSE
2029-02-26 | 158.055 | 158.055 | 166.3878 | 175.0506 | 175.053 | 1.004 | TRUE | 175.053 | 2029 | 2029-02-26 | 5.008% | 0% | 0% | 4.949% | 0.001397% | 70% | 0.98119 | -1 | 5 | -0.018805 | 157.4184 | 158.055 | 2029-02-26 | 153.9489 | 162.0653 | 175.032 | 2029-02-26 | 7.408% | 0.012% | 70% | 0.50618 | 3 | 9 | 3.5062 | TRUE | FALSE
2029-02-27 | 104.7458 | 104.7458 | 110.2697 | 116.0165 | 116.0173 | 0.65971 | FALSE | 175.4677 | 2021 | 2029-02-27 | 5.01% | 0% | 0% | 4.953% | 0.001352% | 70% | 0.98148 | -1 | 5 | -0.018521 | 158.7733 | 104.7458 | 2029-02-27 | 102.0324 | 107.4133 | 116.0104 | 2029-02-27 | 7.411% | 0.01159% | 70% | 0.50647 | 3 | 9 | 3.5065 | TRUE | FALSE
2029-02-28 | 143.1019 | 143.1019 | 150.651 | 158.51 | 158.5118 | 0.89368 | FALSE | 158.5119 | 2028 | 2029-02-28 | 5.011% | 0% | 0% | 4.958% | 0.001308% | 70% | 0.98178 | -1 | 5 | -0.018224 | 160.1269 | 143.1019 | 2029-02-28 | 139.3937 | 146.7472 | 158.4967 | 2029-02-28 | 7.413% | 0.0112% | 70% | 0.50676 | 3 | 9 | 3.5068 | TRUE | FALSE
2029-03-01 | 158.4235 | 158.4235 | 166.7833 | 175.4925 | 175.4947 | 0.98108 | FALSE | 175.4947 | 2028 | 2029-03-01 | 5.012% | 0% | 0% | 4.963% | 0.001263% | 70% | 0.98208 | -1 | 5 | -0.017916 | 161.4785 | 158.4235 | 2029-03-01 | 154.3204 | 162.4637 | 175.4762 | 2029-03-01 | 7.416% | 0.01082% | 70% | 0.50707 | 3 | 9 | 3.5071 | TRUE | FALSE
2029-03-02 | 52.4419 | 52.4419 | 55.21 | 58.0958 | 58.0959 | 0.32207 | FALSE | 120.941 | 2020 | 2029-03-02 | 5.014% | 0% | 0% | 4.967% | 0.001219% | 70% | 0.9824 | -1 | 5 | -0.017596 | 162.8269 | 52.4419 | 2029-03-02 | 51.0894 | 53.7861 | 58.0957 | 2029-03-02 | 7.418% | 0.01045% | 70% | 0.50739 | 3 | 9 | 3.5074 | TRUE | FALSE
2029-03-03 | 135.2504 | 135.2504 | 142.3917 | 149.8419 | 149.8432 | 0.82384 | FALSE | 149.8434 | 2028 | 2029-03-03 | 5.015% | 0% | 0% | 4.972% | 0.001175% | 70% | 0.98274 | -1 | 5 | -0.017262 | 164.1712 | 135.2504 | 2029-03-03 | 131.7568 | 138.7136 | 149.8319 | 2029-03-03 | 7.42% | 0.0101% | 70% | 0.50773 | 3 | 9 | 3.5077 | TRUE | FALSE
2029-03-04 | 15.2144 | 15.2144 | 16.018 | 16.8569 | 16.8569 | 0.091923 | FALSE | 126.433 | 2021 | 2029-03-04 | 5.017% | 0% | 0% | 4.977% | 0.001131% | 70% | 0.98309 | -1 | 5 | -0.016915 | 165.5103 | 15.2144 | 2029-03-04 | 14.8228 | 15.6056 | 16.8569 | 2029-03-04 | 7.423% | 0.009763% | 70% | 0.50807 | 3 | 9 | 3.5081 | TRUE | FALSE
2029-03-05 | 49.244 | 49.244 | 51.8457 | 54.5637 | 54.5637 | 0.29515 | FALSE | 157.8049 | 2021 | 2029-03-05 | 5.018% | 0% | 0% | 4.981% | 0.001088% | 70% | 0.98345 | -1 | 5 | -0.016554 | 166.8434 | 49.244 | 2029-03-05 | 47.9774 | 50.5121 | 54.5637 | 2029-03-05 | 7.425% | 0.009439% | 70% | 0.50843 | 3 | 9 | 3.5084 | TRUE | FALSE
2029-03-06 | 55.121 | 55.121 | 58.034 | 61.0795 | 61.0795 | 0.32776 | FALSE | 61.0798 | 2028 | 2029-03-06 | 5.02% | 0% | 0% | 4.986% | 0.001044% | 70% | 0.98382 | -1 | 5 | -0.016178 | 168.1755 | 55.121 | 2029-03-06 | 53.7042 | 56.5424 | 61.0793 | 2029-03-06 | 7.428% | 0.009129% | 70% | 0.50881 | 3 | 9 | 3.5088 | TRUE | FALSE
2029-03-07 | 149.4622 | 149.4622 | 157.3634 | 165.6294 | 165.6308 | 0.88172 | FALSE | 165.6309 | 2028 | 2029-03-07 | 5.021% | 0% | 0% | 4.991% | 0.001001% | 70% | 0.98421 | -1 | 5 | -0.015787 | 169.5113 | 149.4622 | 2029-03-07 | 145.6149 | 153.3127 | 165.6186 | 2029-03-07 | 7.43% | 0.008825% | 70% | 0.5092 | 3 | 9 | 3.5092 | TRUE | FALSE
2029-03-08 | 133.9223 | 133.9223 | 141.0041 | 148.418 | 148.419 | 0.78386 | FALSE | 148.4192 | 2028 | 2029-03-08 | 5.022% | 0% | 0% | 4.995% | 0.0009593% | 70% | 0.98462 | -1 | 5 | -0.01538 | 170.849 | 133.9223 | 2029-03-08 | 130.4796 | 137.3793 | 148.4103 | 2029-03-08 | 7.433% | 0.008511% | 70% | 0.50961 | 3 | 9 | 3.5096 | TRUE | FALSE
2029-03-09 | 119.6354 | 119.6354 | 125.9636 | 132.5932 | 132.5939 | 0.6948 | FALSE | 185.9622 | 2021 | 2029-03-09 | 5.024% | 0% | 0% | 5% | 0.0009182% | 70% | 0.98504 | -1 | 5 | -0.014957 | 172.1871 | 119.6354 | 2029-03-09 | 116.5638 | 122.7295 | 132.5877 | 2029-03-09 | 7.435% | 0.008187% | 70% | 0.51003 | 3 | 9 | 3.51 | TRUE | FALSE
2029-03-10 | 100.4628 | 100.4628 | 105.7785 | 111.3512 | 111.3516 | 0.57895 | FALSE | 184.4522 | 2021 | 2029-03-10 | 5.025% | 0% | 0% | 5.005% | 0.0008779% | 70% | 0.98548 | -1 | 5 | -0.014517 | 173.5239 | 100.4628 | 2029-03-10 | 97.887 | 103.0663 | 111.3481 | 2029-03-10 | 7.438% | 0.007853% | 70% | 0.51047 | 3 | 9 | 3.5105 | TRUE | FALSE
2029-03-11 | 66.0629 | 66.0629 | 69.5595 | 73.2276 | 73.2277 | 0.37781 | FALSE | 141.3169 | 2021 | 2029-03-11 | 5.027% | 0% | 0% | 5.009% | 0.0008385% | 70% | 0.98594 | -1 | 5 | -0.01406 | 174.8576 | 66.0629 | 2029-03-11 | 64.3718 | 67.7788 | 73.2271 | 2029-03-11 | 7.44% | 0.007509% | 70% | 0.51093 | 3 | 9 | 3.5109 | TRUE | FALSE
2029-03-12 | 54.6249 | 54.6249 | 57.5169 | 60.553 | 60.553 | 0.31004 | FALSE | 149.3352 | 2020 | 2029-03-12 | 5.028% | 0% | 0% | 5.014% | 0.0007999% | 70% | 0.98642 | -1 | 5 | -0.013584 | 176.1865 | 54.6249 | 2029-03-12 | 53.2281 | 56.0461 | 60.5529 | 2029-03-12 | 7.443% | 0.007157% | 70% | 0.5114 | 3 | 9 | 3.5114 | TRUE | FALSE
2029-03-13 | 34.7251 | 34.7251 | 36.5641 | 38.4961 | 38.4961 | 0.19562 | FALSE | 162.4148 | 2021 | 2029-03-13 | 5.03% | 0% | 0% | 5.019% | 0.0007641% | 70% | 0.98691 | -1 | 5 | -0.013089 | 177.509 | 34.7251 | 2029-03-13 | 33.8379 | 35.63 | 38.4961 | 2029-03-13 | 7.445% | 0.006811% | 70% | 0.5119 | 3 | 9 | 3.5119 | TRUE | FALSE
2029-03-14 | 56.1767 | 56.1767 | 59.1527 | 62.2813 | 62.2813 | 0.31414 | FALSE | 165.5516 | 2020 | 2029-03-14 | 5.031% | 0% | 0% | 5.023% | 0.0007314% | 70% | 0.98743 | -1 | 5 | -0.012574 | 178.8235 | 56.1767 | 2029-03-14 | 54.7427 | 57.6426 | 62.2812 | 2029-03-14 | 7.448% | 0.006483% | 70% | 0.51241 | 3 | 9 | 3.5124 | TRUE | FALSE
2029-03-15 | 47.4577 | 47.4577 | 49.9725 | 52.6181 | 52.6181 | 0.26346 | FALSE | 157.3595 | 2020 | 2029-03-15 | 5.032% | 0% | 0% | 5.028% | 0.0007017% | 70% | 0.98796 | -1 | 5 | -0.012039 | 180.1282 | 47.4577 | 2029-03-15 | 46.2472 | 48.6979 | 52.6181 | 2029-03-15 | 7.45% | 0.006171% | 70% | 0.51295 | 3 | 9 | 3.5129 | TRUE | FALSE
2029-03-16 | 57.2367 | 57.2367 | 60.2706 | 63.4646 | 63.4646 | 0.31549 | FALSE | 206.3098 | 2020 | 2029-03-16 | 5.034% | 0% | 0% | 5.033% | 0.000675% | 70% | 0.98852 | -1 | 5 | -0.011483 | 181.4214 | 57.2367 | 2029-03-16 | 55.778 | 58.7346 | 63.4645 | 2029-03-16 | 7.453% | 0.005875% | 70% | 0.5135 | 3 | 9 | 3.5135 | TRUE | FALSE
2029-03-17 | 47.3084 | 47.3084 | 49.8168 | 52.4594 | 52.4594 | 0.25894 | FALSE | 112.1922 | 2021 | 2029-03-17 | 5.035% | 0% | 0% | 5.037% | 0.0006511% | 70% | 0.98909 | -1 | 5 | -0.010905 | 182.7014 | 47.3084 | 2029-03-17 | 46.1038 | 48.5483 | 52.4594 | 2029-03-17 | 7.456% | 0.005595% | 70% | 0.51408 | 3 | 9 | 3.5141 | TRUE | FALSE
2029-03-18 | 59.4631 | 59.4631 | 62.617 | 65.9419 | 65.9419 | 0.32323 | FALSE | 101.4392 | 2021 | 2029-03-18 | 5.037% | 0% | 0% | 5.042% | 0.0006301% | 70% | 0.9897 | -1 | 5 | -0.010304 | 183.9667 | 59.4631 | 2029-03-18 | 57.9502 | 61.0238 | 65.9418 | 2029-03-18 | 7.458% | 0.005331% | 70% | 0.51468 | 3 | 9 | 3.5147 | TRUE | FALSE
2029-03-19 | 114.7414 | 114.7414 | 120.8289 | 127.2512 | 127.2516 | 0.6195 | FALSE | 187.7353 | 2020 | 2029-03-19 | 5.038% | 0% | 0% | 5.047% | 0.0006119% | 70% | 0.99032 | -1 | 5 | -0.0096795 | 185.2154 | 114.7414 | 2029-03-19 | 111.8222 | 117.7549 | 127.2486 | 2029-03-19 | 7.461% | 0.005082% | 70% | 0.51531 | 3 | 9 | 3.5153 | TRUE | FALSE
2029-03-20 | 122.0875 | 122.0875 | 128.5667 | 135.4071 | 135.4075 | 0.65478 | FALSE | 191.9552 | 2020 | 2029-03-20 | 5.04% | 0% | 0% | 5.052% | 0.0005965% | 70% | 0.99097 | -1 | 5 | -0.0090304 | 186.4542 | 122.0875 | 2029-03-20 | 118.9838 | 125.2983 | 135.4042 | 2029-03-20 | 7.463% | 0.004848% | 70% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | TRUE | FALSE
2029-03-21 | 165.7189 | 165.7189 | 174.5162 | 183.8107 | 183.8116 | 0.88294 | FALSE | 210.5183 | 2020 | 2029-03-21 | 5.041% | 0% | 0% | 5.057% | 0.0005845% | 70% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083559 | 187.6896 | 165.7189 | 2029-03-21 | 161.5075 | 170.0812 | 183.8045 | 2029-03-21 | 7.466% | 0.004642% | 70% | 0.51663 | 3 | 9 | 3.5166 | TRUE | FALSE
2029-03-22 | 169.4606 | 169.4606 | 178.4593 | 187.9733 | 187.9742 | 0.897 | FALSE | 207.2631 | 2020 | 2029-03-22 | 5.042% | 0% | 0% | 5.061% | 0.0005753% | 70% | 0.99234 | -1 | 5 | -0.0076551 | 188.9195 | 169.4606 | 2029-03-22 | 165.1576 | 173.9278 | 187.967 | 2029-03-22 | 7.469% | 0.004468% | 70% | 0.51733 | 3 | 9 | 3.5173 | TRUE | FALSE
2029-03-23 | 189.2697 | 189.2697 | 199.3232 | 209.9603 | 209.9614 | 0.99541 | FALSE | 216.1478 | 2021 | 2029-03-23 | 5.044% | 0% | 0% | 5.066% | 0.0005691% | 70% | 0.99307 | -1 | 5 | -0.006927 | 190.1423 | 189.2697 | 2029-03-23 | 184.4668 | 194.2652 | 209.9524 | 2029-03-23 | 7.472% | 0.004326% | 70% | 0.51806 | 3 | 9 | 3.5181 | TRUE | FALSE
2029-03-24 | 186.604 | 186.604 | 196.5189 | 207.0169 | 207.018 | 0.97517 | FALSE | 213.7561 | 2021 | 2029-03-24 | 5.045% | 0% | 0% | 5.071% | 0.0005656% | 70% | 0.99383 | -1 | 5 | -0.0061708 | 191.356 | 186.604 | 2029-03-24 | 181.8728 | 191.5364 | 207.0096 | 2029-03-24 | 7.475% | 0.004215% | 70% | 0.51882 | 3 | 9 | 3.5188 | TRUE | FALSE
2029-03-25 | 162.4395 | 162.4395 | 171.073 | 180.221 | 180.2218 | 0.84358 | FALSE | 191.7439 | 2020 | 2029-03-25 | 5.047% | 0% | 0% | 5.076% | 0.000565% | 70% | 0.99461 | -1 | 5 | -0.0053853 | 192.5586 | 162.4395 | 2029-03-25 | 158.3254 | 166.7403 | 180.216 | 2029-03-25 | 7.478% | 0.004135% | 70% | 0.5196 | 3 | 9 | 3.5196 | TRUE | FALSE
2029-03-26 | 183.4941 | 183.4941 | 193.2496 | 203.5941 | 203.5952 | 0.94707 | FALSE | 218.808 | 2020 | 2029-03-26 | 5.048% | 0% | 0% | 5.081% | 0.0005671% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045696 | 193.7484 | 183.4941 | 2029-03-26 | 178.8496 | 188.3581 | 203.5875 | 2029-03-26 | 7.48% | 0.004085% | 70% | 0.52042 | 3 | 9 | 3.5204 | TRUE | FALSE
2029-03-27 | 179.606 | 179.606 | 189.1576 | 199.2935 | 199.2945 | 0.92142 | FALSE | 199.2946 | 2028 | 2029-03-27 | 5.05% | 0% | 0% | 5.086% | 0.0005743% | 70% | 0.99628 | -1 | 5 | -0.0037227 | 194.9234 | 179.606 | 2029-03-27 | 175.0636 | 184.3736 | 199.2873 | 2029-03-27 | 7.483% | 0.004081% | 70% | 0.52126 | 3 | 9 | 3.5213 | TRUE | FALSE
2029-03-28 | 143.7695 | 143.7695 | 151.4176 | 159.5396 | 159.5402 | 0.73321 | FALSE | 217.6863 | 2021 | 2029-03-28 | 5.051% | 0% | 0% | 5.091% | 0.0005848% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028434 | 196.0818 | 143.7695 | 2029-03-28 | 140.1375 | 147.5924 | 159.5362 | 2029-03-28 | 7.487% | 0.004108% | 70% | 0.52214 | 3 | 9 | 3.5221 | TRUE | FALSE
2029-03-29 | 112.7168 | 112.7168 | 118.7148 | 125.0893 | 125.0896 | 0.57152 | FALSE | 225.7126 | 2021 | 2029-03-29 | 5.052% | 0% | 0% | 5.096% | 0.0005985% | 70% | 0.99807 | -1 | 5 | -0.0019306 | 197.2217 | 112.7168 | 2029-03-29 | 109.8723 | 115.7189 | 125.0876 | 2029-03-29 | 7.49% | 0.004165% | 70% | 0.52306 | 3 | 9 | 3.5231 | TRUE | FALSE
2029-03-30 | 30.8106 | 30.8106 | 32.4506 | 34.1949 | 34.1949 | 0.15534 | FALSE | 213.0075 | 2021 | 2029-03-30 | 5.054% | 0% | 0% | 5.101% | 0.0006154% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.0009832 | 198.3413 | 30.8106 | 2029-03-30 | 30.0341 | 31.6327 | 34.1949 | 2029-03-30 | 7.493% | 0.004253% | 70% | 0.524 | 3 | 9 | 3.524 | TRUE | FALSE
2029-03-31 | 90.98 | 90.98 | 95.8242 | 100.9804 | 100.9806 | 0.45618 | FALSE | 205.9087 | 2021 | 2029-03-31 | 5.055% | 0% | 0% | 5.106% | 0.0006355% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 199.4385 | 90.98 | 2029-03-31 | 88.6879 | 93.4101 | 100.9796 | 2029-03-31 | 7.496% | 0.00437% | 70% | 0.52499 | 3 | 9 | 3.525 | TRUE | FALSE
2029-04-01 | 129.4786 | 129.4786 | 136.3746 | 143.7207 | 143.7211 | 0.64574 | FALSE | 206.485 | 2021 | 2029-04-01 | 5.057% | 0% | 0% | 5.111% | 0.0006591% | 70% | 0.00102 | 0 | 6 | 0.00102 | 200.5116 | 129.4786 | 2029-04-01 | 126.2176 | 132.9399 | 143.7179 | 2029-04-01 | 7.499% | 0.004517% | 70% | 0.52601 | 3 | 9 | 3.526 | TRUE | FALSE
2029-04-02 | 71.3914 | 71.3914 | 75.1948 | 79.2497 | 79.2497 | 0.35419 | FALSE | 189.93 | 2021 | 2029-04-02 | 5.058% | 0% | 0% | 5.117% | 0.000686% | 70% | 0.0020782 | 0 | 6 | 0.0020782 | 201.5587 | 71.3914 | 2029-04-02 | 69.5957 | 73.3035 | 79.2494 | 2029-04-02 | 7.503% | 0.004694% | 70% | 0.52707 | 3 | 9 | 3.5271 | TRUE | FALSE
2029-04-03 | 101.4669 | 101.4669 | 106.8743 | 112.6437 | 112.6439 | 0.50087 | FALSE | 222.5314 | 2021 | 2029-04-03 | 5.06% | 0% | 0% | 5.122% | 0.0007161% | 70% | 0.0031758 | 0 | 6 | 0.0031758 | 202.5818 | 101.4669 | 2029-04-03 | 98.9157 | 104.1872 | 112.6424 | 2029-04-03 | 7.506% | 0.004901% | 70% | 0.52816 | 3 | 9 | 3.5282 | TRUE | FALSE
2029-04-04 | 190.7926 | 190.7926 | 200.9634 | 211.8239 | 211.8253 | 0.93717 | FALSE | 228.0052 | 2020 | 2029-04-04 | 5.061% | 0% | 0% | 5.127% | 0.0007501% | 70% | 0.004314 | 0 | 6 | 0.004314 | 203.5843 | 190.7926 | 2029-04-04 | 185.9936 | 195.9085 | 211.8154 | 2029-04-04 | 7.51% | 0.005146% | 70% | 0.5293 | 3 | 9 | 3.5293 | TRUE | FALSE
2029-04-05 | 205.2593 | 205.2593 | 216.2045 | 227.9016 | 227.9034 | 1.0034 | FALSE | 234.9237 | 2020 | 2029-04-05 | 5.062% | 0% | 0% | 5.132% | 0.0007873% | 70% | 0.0054941 | 0 | 6 | 0.0054941 | 204.5665 | 205.2593 | 2029-04-05 | 200.0987 | 210.7687 | 227.891 | 2029-04-05 | 7.513% | 0.005417% | 70% | 0.53048 | 3 | 9 | 3.5305 | TRUE | FALSE
2029-04-06 | 47.753 | 47.753 | 50.3001 | 53.0244 | 53.0244 | 0.23234 | FALSE | 236.9232 | 2020 | 2029-04-06 | 5.064% | 0% | 0% | 5.138% | 0.0008277% | 70% | 0.0067175 | 0 | 6 | 0.0067175 | 205.529 | 47.753 | 2029-04-06 | 46.5553 | 49.0386 | 53.0244 | 2029-04-06 | 7.517% | 0.005713% | 70% | 0.53171 | 3 | 9 | 3.5317 | TRUE | FALSE
2029-04-07 | 148.2059 | 148.2059 | 156.1136 | 164.5785 | 164.5793 | 0.7178 | FALSE | 237.0871 | 2021 | 2029-04-07 | 5.065% | 0% | 0% | 5.143% | 0.0008712% | 70% | 0.0079855 | 0 | 6 | 0.0079855 | 206.4721 | 148.2059 | 2029-04-07 | 144.4869 | 152.1961 | 164.5734 | 2029-04-07 | 7.521% | 0.006035% | 70% | 0.53297 | 3 | 9 | 3.533 | TRUE | FALSE
2029-04-08 | 131.0502 | 131.0502 | 138.0446 | 145.5382 | 145.5389 | 0.63188 | FALSE | 234.5043 | 2021 | 2029-04-08 | 5.067% | 0% | 0% | 5.149% | 0.0009181% | 70% | 0.0092993 | 0 | 6 | 0.0092993 | 207.3961 | 131.0502 | 2029-04-08 | 127.7645 | 134.5834 | 145.5344 | 2029-04-08 | 7.525% | 0.006383% | 70% | 0.53429 | 3 | 9 | 3.5343 | TRUE | FALSE
2029-04-09 | 134.3929 | 134.3929 | 141.5678 | 149.2615 | 149.2622 | 0.64518 | FALSE | 175.1903 | 2020 | 2029-04-09 | 5.068% | 0% | 0% | 5.155% | 0.0009684% | 70% | 0.01066 | 0 | 6 | 0.01066 | 208.3016 | 134.3929 | 2029-04-09 | 131.0251 | 138.0202 | 149.2572 | 2029-04-09 | 7.529% | 0.006758% | 70% | 0.53565 | 3 | 9 | 3.5356 | TRUE | FALSE
2029-04-10 | 211.1434 | 211.1434 | 222.4191 | 234.5207 | 234.5231 | 1.0093 | TRUE | 234.5231 | 2029 | 2029-04-10 | 5.07% | 0% | 0% | 5.16% | 0.001018% | 70% | 0.01207 | 0 | 6 | 0.01207 | 209.1888 | 211.1434 | 2029-04-10 | 205.8488 | 216.8418 | 234.5064 | 2029-04-10 | 7.533% | 0.007134% | 70% | 0.53706 | 3 | 9 | 3.5371 | TRUE | FALSE
2029-04-11 | 175.1804 | 175.1804 | 184.5383 | 194.5906 | 194.5922 | 0.83396 | FALSE | 238.1952 | 2020 | 2029-04-11 | 5.071% | 0% | 0% | 5.166% | 0.001063% | 70% | 0.01353 | 0 | 6 | 0.01353 | 210.0582 | 175.1804 | 2029-04-11 | 170.7924 | 179.9159 | 194.5811 | 2029-04-11 | 7.537% | 0.007497% | 70% | 0.53852 | 3 | 9 | 3.5385 | TRUE | FALSE
2029-04-12 | 146.6428 | 146.6428 | 154.4786 | 162.9034 | 162.9044 | 0.69528 | FALSE | 234.4193 | 2020 | 2029-04-12 | 5.072% | 0% | 0% | 5.172% | 0.001106% | 70% | 0.015042 | 0 | 6 | 0.015042 | 210.9102 | 146.6428 | 2029-04-12 | 142.9734 | 150.6131 | 162.8972 | 2029-04-12 | 7.541% | 0.007847% | 70% | 0.54003 | 3 | 9 | 3.54 | TRUE | FALSE
2029-04-13 | 34.8709 | 34.8709 | 36.7348 | 38.7406 | 38.7406 | 0.16468 | FALSE | 222.7981 | 2021 | 2029-04-13 | 5.074% | 0% | 0% | 5.177% | 0.001145% | 70% | 0.016606 | 0 | 6 | 0.016606 | 211.7451 | 34.8709 | 2029-04-13 | 34.0002 | 35.8175 | 38.7406 | 2029-04-13 | 7.545% | 0.008184% | 70% | 0.54159 | 3 | 9 | 3.5416 | TRUE | FALSE
2029-04-14 | 161.9044 | 161.9044 | 170.5609 | 179.885 | 179.8864 | 0.76167 | FALSE | 238.3723 | 2021 | 2029-04-14 | 5.075% | 0% | 0% | 5.183% | 0.001181% | 70% | 0.018224 | 0 | 6 | 0.018224 | 212.5634 | 161.9044 | 2029-04-14 | 157.8561 | 166.2962 | 179.8763 | 2029-04-14 | 7.55% | 0.008508% | 70% | 0.54321 | 3 | 9 | 3.5432 | TRUE | FALSE
2029-04-15 | 166.0453 | 166.0453 | 174.9258 | 184.5002 | 184.5017 | 0.77822 | FALSE | 243.1729 | 2021 | 2029-04-15 | 5.077% | 0% | 0% | 5.189% | 0.001213% | 70% | 0.019899 | 0 | 6 | 0.019899 | 213.3655 | 166.0453 | 2029-04-15 | 161.8952 | 170.5538 | 184.4906 | 2029-04-15 | 7.554% | 0.008821% | 70% | 0.54489 | 3 | 9 | 3.5449 | TRUE | FALSE
2029-04-16 | 168.6 | 168.6 | 177.6198 | 187.3536 | 187.3552 | 0.78729 | FALSE | 213.4461 | 2020 | 2029-04-16 | 5.078% | 0% | 0% | 5.195% | 0.001242% | 70% | 0.02163 | 0 | 6 | 0.02163 | 214.1517 | 168.6 | 2029-04-16 | 164.3878 | 173.1823 | 187.3433 | 2029-04-16 | 7.559% | 0.009121% | 70% | 0.54662 | 3 | 9 | 3.5466 | TRUE | FALSE
2029-04-17 | 214.2132 | 214.2132 | 225.6766 | 238.0593 | 238.0623 | 0.99671 | FALSE | 238.0623 | 2027 | 2029-04-17 | 5.08% | 0% | 0% | 5.202% | 0.001268% | 70% | 0.023421 | 0 | 6 | 0.023421 | 214.921 | 214.2132 | 2029-04-17 | 208.8588 | 220.0357 | 238.04 | 2029-04-17 | 7.564% | 0.00941% | 70% | 0.54841 | 3 | 9 | 3.5484 | TRUE | FALSE
2029-04-18 | 131.7189 | 131.7189 | 138.7698 | 146.3935 | 146.3943 | 0.61073 | FALSE | 174.1441 | 2021 | 2029-04-18 | 5.081% | 0% | 0% | 5.208% | 0.001289% | 70% | 0.025271 | 0 | 6 | 0.025271 | 215.6724 | 131.7189 | 2029-04-18 | 128.4338 | 135.3089 | 146.3881 | 2029-04-18 | 7.568% | 0.009673% | 70% | 0.55026 | 3 | 9 | 3.5503 | TRUE | FALSE
2029-04-19 | 40.8119 | 40.8119 | 42.9972 | 45.3624 | 45.3624 | 0.18859 | FALSE | 242.2184 | 2021 | 2029-04-19 | 5.082% | 0% | 0% | 5.214% | 0.001304% | 70% | 0.027183 | 0 | 6 | 0.027183 | 216.4059 | 40.8119 | 2029-04-19 | 39.796 | 41.927 | 45.3624 | 2029-04-19 | 7.573% | 0.009902% | 70% | 0.55217 | 3 | 9 | 3.5522 | TRUE | FALSE
2029-04-20 | 40.1986 | 40.1986 | 42.3518 | 44.6844 | 44.6844 | 0.18514 | FALSE | 159.9988 | 2021 | 2029-04-20 | 5.084% | 0% | 0% | 5.22% | 0.001314% | 70% | 0.029158 | 0 | 6 | 0.029158 | 217.1218 | 40.1986 | 2029-04-20 | 39.1985 | 41.2981 | 44.6844 | 2029-04-20 | 7.578% | 0.0101% | 70% | 0.55415 | 3 | 9 | 3.5541 | TRUE | FALSE
2029-04-21 | 36.4097 | 36.4097 | 38.3605 | 40.476 | 40.476 | 0.16715 | FALSE | 216.0525 | 2021 | 2029-04-21 | 5.085% | 0% | 0% | 5.227% | 0.001318% | 70% | 0.031198 | 0 | 6 | 0.031198 | 217.8203 | 36.4097 | 2029-04-21 | 35.5043 | 37.4066 | 40.476 | 2029-04-21 | 7.583% | 0.01026% | 70% | 0.55619 | 3 | 9 | 3.5562 | TRUE | FALSE
2029-04-22 | 108.2727 | 108.2727 | 114.0754 | 120.3747 | 120.3752 | 0.49552 | FALSE | 120.3763 | 2027 | 2029-04-22 | 5.087% | 0% | 0% | 5.233% | 0.001317% | 70% | 0.033303 | 0 | 6 | 0.033303 | 218.5015 | 108.2727 | 2029-04-22 | 105.5788 | 111.2371 | 120.3717 | 2029-04-22 | 7.589% | 0.01038% | 70% | 0.55829 | 3 | 9 | 3.5583 | TRUE | FALSE
2029-04-23 | 35.6806 | 35.6806 | 37.5934 | 39.6721 | 39.6721 | 0.1628 | FALSE | 45.5883 | 2020 | 2029-04-23 | 5.088% | 0% | 0% | 5.24% | 0.001309% | 70% | 0.035476 | 0 | 6 | 0.035476 | 219.1658 | 35.6806 | 2029-04-23 | 34.7941 | 36.6594 | 39.6721 | 2029-04-23 | 7.594% | 0.01047% | 70% | 0.56046 | 3 | 9 | 3.5605 | TRUE | FALSE
2029-04-24 | 120.4008 | 120.4008 | 126.8573 | 133.8811 | 133.8817 | 0.54774 | FALSE | 133.8827 | 2027 | 2029-04-24 | 5.09% | 0% | 0% | 5.246% | 0.001295% | 70% | 0.037717 | 0 | 6 | 0.037717 | 219.8132 | 120.4008 | 2029-04-24 | 117.4068 | 123.7028 | 133.8767 | 2029-04-24 | 7.599% | 0.01052% | 70% | 0.5627 | 3 | 9 | 3.5627 | TRUE | FALSE
2029-04-25 | 167.7183 | 167.7183 | 176.7149 | 186.5122 | 186.5138 | 0.76082 | FALSE | 219.7797 | 2020 | 2029-04-25 | 5.091% | 0% | 0% | 5.253% | 0.001281% | 70% | 0.040027 | 0 | 6 | 0.040027 | 220.444 | 167.7183 | 2029-04-25 | 163.5448 | 172.3175 | 186.5008 | 2029-04-25 | 7.605% | 0.01056% | 70% | 0.56502 | 3 | 9 | 3.565 | TRUE | FALSE
2029-04-26 | 216.1977 | 216.1977 | 227.7983 | 240.4449 | 240.4478 | 0.97801 | FALSE | 240.4479 | 2027 | 2029-04-26 | 5.092% | 0% | 0% | 5.26% | 0.001265% | 70% | 0.042409 | 0 | 6 | 0.042409 | 221.0583 | 216.1977 | 2029-04-26 | 210.8138 | 222.1254 | 240.4232 | 2029-04-26 | 7.611% | 0.01059% | 70% | 0.5674 | 3 | 9 | 3.5674 | TRUE | FALSE
2029-04-27 | 162.3477 | 162.3477 | 171.0613 | 180.5711 | 180.5725 | 0.73243 | FALSE | 180.5733 | 2027 | 2029-04-27 | 5.094% | 0% | 0% | 5.267% | 0.001248% | 70% | 0.044864 | 0 | 6 | 0.044864 | 221.6564 | 162.3477 | 2029-04-27 | 158.3114 | 166.8084 | 180.5607 | 2029-04-27 | 7.616% | 0.0106% | 70% | 0.56985 | 3 | 9 | 3.5699 | TRUE | FALSE
2029-04-28 | 100.4988 | 100.4988 | 105.8944 | 111.7896 | 111.7899 | 0.45221 | FALSE | 111.7909 | 2027 | 2029-04-28 | 5.095% | 0% | 0% | 5.273% | 0.001229% | 70% | 0.047392 | 0 | 6 | 0.047392 | 222.2385 | 100.4988 | 2029-04-28 | 98.0048 | 103.2666 | 111.7873 | 2029-04-28 | 7.622% | 0.0106% | 70% | 0.57238 | 3 | 9 | 3.5724 | TRUE | FALSE
2029-04-29 | 165.4409 | 165.4409 | 174.3259 | 184.0441 | 184.0455 | 0.74253 | FALSE | 184.0463 | 2027 | 2029-04-29 | 5.097% | 0% | 0% | 5.28% | 0.001209% | 70% | 0.049994 | 0 | 6 | 0.049994 | 222.8048 | 165.4409 | 2029-04-29 | 161.3305 | 169.9947 | 184.0332 | 2029-04-29 | 7.628% | 0.01058% | 70% | 0.57498 | 3 | 9 | 3.575 | TRUE | FALSE
2029-04-30 | 171.9784 | 171.9784 | 181.2171 | 182.5088 | 182.5102 | 0.73446 | FALSE | 222.6036 | 2020 | 2029-04-30 | 5.098% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.001188% | 70% | 0.052672 | 0 | 6 | 0.052672 | 234.1554 | 171.9784 | 2029-04-30 | 164.0366 | 172.8488 | 182.4982 | 2029-04-30 | 5.287% | 0.01055% | 70% | 0.57766 | 3 | 9 | 3.5777 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 190.3839 | 190.3839 | 200.6144 | 202.0626 | 202.0643 | 0.81113 | FALSE | 202.0649 | 2027 | 2029-05-01 | 5.1% | 0% | 0% | 0.7167% | 0.001165% | 70% | 0.055427 | 0 | 6 | 0.055427 | 234.7136 | 190.3839 | 2029-05-01 | 181.593 | 191.3512 | 202.0488 | 2029-05-01 | 5.295% | 0.0105% | 70% | 0.58041 | 3 | 9 | 3.5804 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 132.4952 | 132.4952 | 139.6171 | 140.6376 | 140.6382 | 0.56319 | FALSE | 140.6392 | 2027 | 2029-05-02 | 5.101% | 0% | 0% | 0.7257% | 0.001141% | 70% | 0.05826 | 0 | 6 | 0.05826 | 235.2566 | 132.4952 | 2029-05-02 | 126.3833 | 133.1767 | 140.6327 | 2029-05-02 | 5.302% | 0.01043% | 70% | 0.58325 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 167.9194 | 167.9194 | 176.9481 | 178.2576 | 178.2588 | 0.71217 | FALSE | 178.2596 | 2027 | 2029-05-03 | 5.102% | 0% | 0% | 0.7346% | 0.001116% | 70% | 0.061171 | 0 | 6 | 0.061171 | 235.784 | 167.9194 | 2029-05-03 | 160.1726 | 168.7847 | 178.2479 | 2029-05-03 | 5.309% | 0.01033% | 70% | 0.58616 | 3 | 9 | 3.5862 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 94.0551 | 94.0551 | 99.1138 | 99.8563 | 99.8565 | 0.39804 | FALSE | 222.2791 | 2021 | 2029-05-04 | 5.104% | 0% | 0% | 0.7436% | 0.00109% | 70% | 0.064161 | 0 | 6 | 0.064161 | 236.2953 | 94.0551 | 2029-05-04 | 89.7209 | 94.5464 | 99.8551 | 2029-05-04 | 5.316% | 0.01023% | 70% | 0.58915 | 3 | 9 | 3.5891 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 175.877 | 175.877 | 185.3392 | 186.7446 | 186.7459 | 0.74275 | FALSE | 247.6519 | 2020 | 2029-05-05 | 5.105% | 0% | 0% | 0.7526% | 0.001065% | 70% | 0.067231 | 0 | 6 | 0.067231 | 236.79 | 175.877 | 2029-05-05 | 167.7669 | 176.7927 | 186.7339 | 2029-05-05 | 5.324% | 0.0101% | 70% | 0.59222 | 3 | 9 | 3.5922 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 166.2541 | 166.2541 | 175.2012 | 176.5458 | 176.5469 | 0.7007 | FALSE | 213.2785 | 2020 | 2029-05-06 | 5.107% | 0% | 0% | 0.7616% | 0.001039% | 70% | 0.070381 | 0 | 6 | 0.070381 | 237.2675 | 166.2541 | 2029-05-06 | 158.5906 | 167.1253 | 176.5368 | 2029-05-06 | 5.331% | 0.009958% | 70% | 0.59537 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 198.1521 | 198.1521 | 208.8189 | 210.4406 | 210.4422 | 0.83352 | FALSE | 248.2669 | 2020 | 2029-05-07 | 5.108% | 0% | 0% | 0.7706% | 0.001012% | 70% | 0.073612 | 0 | 6 | 0.073612 | 237.7273 | 198.1521 | 2029-05-07 | 189.0173 | 199.1924 | 210.4265 | 2029-05-07 | 5.339% | 0.009796% | 70% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 208.3784 | 208.3784 | 219.599 | 221.3246 | 221.3264 | 0.87492 | FALSE | 247.4192 | 2021 | 2029-05-08 | 5.11% | 0% | 0% | 0.7797% | 0.0009863% | 70% | 0.076924 | 0 | 6 | 0.076924 | 238.1689 | 208.3784 | 2029-05-08 | 198.7736 | 209.477 | 221.3089 | 2029-05-08 | 5.346% | 0.009616% | 70% | 0.60191 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 230.2514 | 230.2514 | 242.6535 | 244.5825 | 244.5847 | 0.96504 | FALSE | 244.5849 | 2027 | 2029-05-09 | 5.111% | 0% | 0% | 0.7887% | 0.000961% | 70% | 0.080318 | 0 | 6 | 0.080318 | 238.5919 | 230.2514 | 2029-05-09 | 219.6386 | 231.469 | 244.5629 | 2029-05-09 | 5.354% | 0.009417% | 70% | 0.60531 | 3 | 9 | 3.6053 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 220.2049 | 220.2049 | 232.0693 | 233.9355 | 233.9375 | 0.92138 | FALSE | 233.9377 | 2027 | 2029-05-10 | 5.112% | 0% | 0% | 0.7978% | 0.000936% | 70% | 0.083793 | 0 | 6 | 0.083793 | 238.9957 | 220.2049 | 2029-05-10 | 210.0586 | 221.3764 | 233.9184 | 2029-05-10 | 5.362% | 0.009201% | 70% | 0.60878 | 3 | 9 | 3.6088 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 234.6435 | 234.6435 | 247.2896 | 249.301 | 249.3032 | 0.98021 | FALSE | 249.3033 | 2027 | 2029-05-11 | 5.114% | 0% | 0% | 0.8068% | 0.0009113% | 70% | 0.087349 | 0 | 6 | 0.087349 | 239.3797 | 234.6435 | 2029-05-11 | 223.8329 | 235.8964 | 249.2815 | 2029-05-11 | 5.369% | 0.008965% | 70% | 0.61234 | 3 | 9 | 3.6123 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 172.4734 | 172.4734 | 181.7716 | 183.2668 | 183.2678 | 0.71941 | FALSE | 183.2684 | 2027 | 2029-05-12 | 5.115% | 0% | 0% | 0.8159% | 0.000887% | 70% | 0.090987 | 0 | 6 | 0.090987 | 239.7435 | 172.4734 | 2029-05-12 | 164.5337 | 173.4039 | 183.2582 | 2029-05-12 | 5.377% | 0.00871% | 70% | 0.61597 | 3 | 9 | 3.616 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 177.2769 | 177.2769 | 186.8369 | 188.391 | 188.392 | 0.73838 | FALSE | 205.9472 | 2021 | 2029-05-13 | 5.117% | 0% | 0% | 0.825% | 0.000863% | 70% | 0.094705 | 0 | 6 | 0.094705 | 240.0866 | 177.2769 | 2029-05-13 | 169.1175 | 178.2374 | 188.3821 | 2029-05-13 | 5.385% | 0.008435% | 70% | 0.61969 | 3 | 9 | 3.6197 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 213.4338 | 213.4338 | 224.947 | 226.8389 | 226.8405 | 0.8878 | FALSE | 226.8408 | 2027 | 2029-05-14 | 5.118% | 0% | 0% | 0.8341% | 0.0008392% | 70% | 0.098503 | 0 | 6 | 0.098503 | 240.4085 | 213.4338 | 2029-05-14 | 203.609 | 214.5922 | 226.825 | 2029-05-14 | 5.393% | 0.008138% | 70% | 0.62349 | 3 | 9 | 3.6235 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 216.2133 | 216.2133 | 227.8799 | 229.8176 | 229.8192 | 0.89825 | FALSE | 229.8195 | 2027 | 2029-05-15 | 5.12% | 0% | 0% | 0.8432% | 0.0008157% | 70% | 0.10238 | 0 | 6 | 0.10238 | 240.7055 | 216.2133 | 2029-05-15 | 206.2624 | 217.392 | 229.8039 | 2029-05-15 | 5.401% | 0.00782% | 70% | 0.62737 | 3 | 9 | 3.6274 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 215.5265 | 215.5265 | 227.1594 | 229.1121 | 229.1136 | 0.89439 | FALSE | 229.1139 | 2027 | 2029-05-16 | 5.121% | 0% | 0% | 0.8523% | 0.0007929% | 70% | 0.10634 | 0 | 6 | 0.10634 | 240.9755 | 215.5265 | 2029-05-16 | 205.6093 | 216.7069 | 229.099 | 2029-05-16 | 5.409% | 0.007495% | 70% | 0.63132 | 3 | 9 | 3.6313 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 228.2226 | 228.2226 | 240.5444 | 242.6344 | 242.6362 | 0.94611 | FALSE | 242.6363 | 2027 | 2029-05-17 | 5.122% | 0% | 0% | 0.8614% | 0.0007713% | 70% | 0.11037 | 0 | 6 | 0.11037 | 241.2208 | 228.2226 | 2029-05-17 | 217.7222 | 229.4771 | 242.6201 | 2029-05-17 | 5.417% | 0.007178% | 70% | 0.63536 | 3 | 9 | 3.6354 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 217.6341 | 217.6341 | 229.3876 | 231.4021 | 231.4035 | 0.90139 | FALSE | 260.3591 | 2020 | 2029-05-18 | 5.124% | 0% | 0% | 0.8705% | 0.0007508% | 70% | 0.11448 | 0 | 6 | 0.11448 | 241.4433 | 217.6341 | 2029-05-18 | 207.6236 | 218.8366 | 231.3899 | 2029-05-18 | 5.425% | 0.006869% | 70% | 0.63947 | 3 | 9 | 3.6395 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 230.189 | 230.189 | 242.6242 | 244.7775 | 244.7792 | 0.95259 | FALSE | 259.5777 | 2020 | 2029-05-19 | 5.125% | 0% | 0% | 0.8797% | 0.0007316% | 70% | 0.11867 | 0 | 6 | 0.11867 | 241.6451 | 230.189 | 2029-05-19 | 219.6021 | 231.4654 | 244.7642 | 2029-05-19 | 5.433% | 0.00657% | 70% | 0.64365 | 3 | 9 | 3.6437 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 208.461 | 208.461 | 219.7258 | 221.6963 | 221.6976 | 0.86202 | FALSE | 256.2029 | 2021 | 2029-05-20 | 5.127% | 0% | 0% | 0.8888% | 0.0007136% | 70% | 0.12293 | 0 | 6 | 0.12293 | 241.8283 | 208.461 | 2029-05-20 | 198.8766 | 209.6235 | 221.6864 | 2029-05-20 | 5.441% | 0.006278% | 70% | 0.64791 | 3 | 9 | 3.6479 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 209.843 | 209.843 | 221.1858 | 223.19 | 223.1913 | 0.86714 | FALSE | 254.4024 | 2020 | 2029-05-21 | 5.128% | 0% | 0% | 0.898% | 0.0006968% | 70% | 0.12726 | 0 | 6 | 0.12726 | 241.995 | 209.843 | 2029-05-21 | 200.1966 | 211.018 | 223.1804 | 2029-05-21 | 5.45% | 0.005996% | 70% | 0.65224 | 3 | 9 | 3.6522 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 158.7243 | 158.7243 | 167.3065 | 168.8381 | 168.8387 | 0.65549 | FALSE | 230.0758 | 2020 | 2029-05-22 | 5.13% | 0% | 0% | 0.9071% | 0.0006816% | 70% | 0.13166 | 0 | 6 | 0.13166 | 242.1471 | 158.7243 | 2029-05-22 | 151.4314 | 159.6192 | 168.8338 | 2029-05-22 | 5.458% | 0.005733% | 70% | 0.65665 | 3 | 9 | 3.6566 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 79.2345 | 79.2345 | 83.5199 | 84.2923 | 84.2923 | 0.32703 | FALSE | 237.8737 | 2020 | 2029-05-23 | 5.131% | 0% | 0% | 0.9163% | 0.0006667% | 70% | 0.13613 | 0 | 6 | 0.13613 | 242.2869 | 79.2345 | 2029-05-23 | 75.5961 | 79.6847 | 84.2921 | 2029-05-23 | 5.466% | 0.00549% | 70% | 0.66111 | 3 | 9 | 3.6611 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 68.7159 | 68.7159 | 72.4335 | 73.1101 | 73.1101 | 0.28346 | FALSE | 112.6615 | 2021 | 2029-05-24 | 5.132% | 0% | 0% | 0.9255% | 0.000652% | 70% | 0.14066 | 0 | 6 | 0.14066 | 242.4163 | 68.7159 | 2029-05-24 | 65.561 | 69.1079 | 73.1101 | 2029-05-24 | 5.474% | 0.005268% | 70% | 0.66565 | 3 | 9 | 3.6656 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 177.7527 | 177.7527 | 187.3721 | 189.14 | 189.1407 | 0.73289 | FALSE | 243.0766 | 2020 | 2029-05-25 | 5.134% | 0% | 0% | 0.9347% | 0.0006377% | 70% | 0.14526 | 0 | 6 | 0.14526 | 242.5375 | 177.7527 | 2029-05-25 | 169.5881 | 178.7657 | 189.1348 | 2029-05-25 | 5.482% | 0.005068% | 70% | 0.67024 | 3 | 9 | 3.6702 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 114.0297 | 114.0297 | 120.2025 | 121.3478 | 121.348 | 0.46993 | FALSE | 259.3172 | 2020 | 2029-05-26 | 5.135% | 0% | 0% | 0.9438% | 0.0006236% | 70% | 0.14991 | 0 | 6 | 0.14991 | 242.6524 | 114.0297 | 2029-05-26 | 108.7945 | 114.6839 | 121.3466 | 2029-05-26 | 5.491% | 0.004889% | 70% | 0.6749 | 3 | 9 | 3.6749 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 182.858 | 182.858 | 192.7596 | 194.6143 | 194.6151 | 0.75323 | FALSE | 258.4662 | 2020 | 2029-05-27 | 5.137% | 0% | 0% | 0.953% | 0.00061% | 70% | 0.15463 | 0 | 6 | 0.15463 | 242.7632 | 182.858 | 2029-05-27 | 174.4611 | 183.908 | 194.6091 | 2029-05-27 | 5.499% | 0.004734% | 70% | 0.67962 | 3 | 9 | 3.6796 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 230.255 | 230.255 | 242.7268 | 245.085 | 245.0864 | 0.94805 | FALSE | 256.2264 | 2020 | 2029-05-28 | 5.138% | 0% | 0% | 0.9622% | 0.0005967% | 70% | 0.1594 | 0 | 6 | 0.1594 | 242.8719 | 230.255 | 2029-05-28 | 219.6807 | 231.5796 | 245.0759 | 2029-05-28 | 5.507% | 0.004602% | 70% | 0.68439 | 3 | 9 | 3.6844 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 247.5983 | 247.5983 | 261.0133 | 263.5737 | 263.5753 | 1.019 | TRUE | 263.5753 | 2029 | 2029-05-29 | 5.14% | 0% | 0% | 0.9714% | 0.0005838% | 70% | 0.16422 | 0 | 6 | 0.16422 | 242.9754 | 247.5983 | 2029-05-29 | 236.2284 | 249.0274 | 263.5634 | 2029-05-29 | 5.515% | 0.004494% | 70% | 0.68921 | 3 | 9 | 3.6892 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 204.1418 | 204.1418 | 215.2056 | 217.3368 | 217.3377 | 0.83985 | FALSE | 247.263 | 2020 | 2029-05-30 | 5.141% | 0% | 0% | 0.9806% | 0.0005719% | 70% | 0.16909 | 0 | 6 | 0.16909 | 243.0692 | 204.1418 | 2029-05-30 | 194.7705 | 205.3264 | 217.3303 | 2029-05-30 | 5.523% | 0.004412% | 70% | 0.69407 | 3 | 9 | 3.6941 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 224.8284 | 224.8284 | 237.0168 | 239.3863 | 239.3875 | 0.92463 | FALSE | 259.6564 | 2020 | 2029-05-31 | 5.142% | 0% | 0% | 0.9898% | 0.0005603% | 70% | 0.174 | 0 | 6 | 0.174 | 243.1535 | 224.8284 | 2029-05-31 | 214.508 | 226.137 | 239.3782 | 2029-05-31 | 5.531% | 0.00434% | 70% | 0.69899 | 3 | 9 | 3.699 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 234.7401 | 234.7401 | 247.4696 | 249.9668 | 249.9681 | 0.9651 | FALSE | 255.1386 | 2020 | 2029-06-01 | 5.144% | 0% | 0% | 0.999% | 0.000549% | 70% | 0.17895 | 0 | 6 | 0.17895 | 243.2281 | 234.7401 | 2029-06-01 | 223.966 | 236.1113 | 249.9579 | 2029-06-01 | 5.54% | 0.004276% | 70% | 0.70394 | 3 | 9 | 3.7039 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 181.6566 | 181.6566 | 191.5104 | 193.4608 | 193.4615 | 0.74666 | FALSE | 194.8265 | 2021 | 2029-06-02 | 5.145% | 0% | 0% | 1.008% | 0.0005381% | 70% | 0.18395 | 0 | 6 | 0.18395 | 243.2931 | 181.6566 | 2029-06-02 | 173.3222 | 182.7239 | 193.4562 | 2029-06-02 | 5.548% | 0.004223% | 70% | 0.70893 | 3 | 9 | 3.7089 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 228.7395 | 228.7395 | 241.1509 | 243.6295 | 243.6306 | 0.93997 | FALSE | 243.6307 | 2027 | 2029-06-03 | 5.147% | 0% | 0% | 1.017% | 0.0005275% | 70% | 0.18897 | 0 | 6 | 0.18897 | 243.3485 | 228.7395 | 2029-06-03 | 218.2444 | 230.0864 | 243.6213 | 2029-06-03 | 5.556% | 0.00418% | 70% | 0.71396 | 3 | 9 | 3.714 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 109.5526 | 109.5526 | 115.4986 | 116.6966 | 116.6967 | 0.4501 | FALSE | 131.4597 | 2020 | 2029-06-04 | 5.148% | 0% | 0% | 1.027% | 0.0005173% | 70% | 0.19403 | 0 | 6 | 0.19403 | 243.3943 | 109.5526 | 2029-06-04 | 104.5296 | 110.203 | 116.6957 | 2029-06-04 | 5.564% | 0.004147% | 70% | 0.71901 | 3 | 9 | 3.719 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 137.9224 | 137.9224 | 145.4105 | 146.9322 | 146.9325 | 0.56658 | FALSE | 171.8383 | 2021 | 2029-06-05 | 5.15% | 0% | 0% | 1.036% | 0.0005077% | 70% | 0.19911 | 0 | 6 | 0.19911 | 243.4305 | 137.9224 | 2029-06-05 | 131.599 | 138.7437 | 146.9302 | 2029-06-05 | 5.572% | 0.004124% | 70% | 0.7241 | 3 | 9 | 3.7241 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 203.9543 | 203.9543 | 215.0306 | 217.3011 | 217.3019 | 0.83774 | FALSE | 217.3021 | 2027 | 2029-06-06 | 5.151% | 0% | 0% | 1.045% | 0.0004985% | 70% | 0.20421 | 0 | 6 | 0.20421 | 243.4571 | 203.9543 | 2029-06-06 | 194.6025 | 205.1709 | 217.2951 | 2029-06-06 | 5.58% | 0.004101% | 70% | 0.7292 | 3 | 9 | 3.7292 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 107.3064 | 107.3064 | 113.1357 | 114.3409 | 114.341 | 0.44073 | FALSE | 231.6605 | 2021 | 2029-06-07 | 5.152% | 0% | 0% | 1.054% | 0.0004895% | 70% | 0.20933 | 0 | 6 | 0.20933 | 243.4741 | 107.3064 | 2029-06-07 | 102.3892 | 107.9514 | 114.34 | 2029-06-07 | 5.587% | 0.004078% | 70% | 0.73432 | 3 | 9 | 3.7343 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 90.4904 | 90.4904 | 95.4076 | 96.4328 | 96.4329 | 0.37165 | FALSE | 258.2478 | 2021 | 2029-06-08 | 5.154% | 0% | 0% | 1.063% | 0.0004808% | 70% | 0.21446 | 0 | 6 | 0.21446 | 243.4815 | 90.4904 | 2029-06-08 | 86.3449 | 91.0369 | 96.4325 | 2029-06-08 | 5.595% | 0.004053% | 70% | 0.73945 | 3 | 9 | 3.7394 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 185.9722 | 185.9722 | 196.0808 | 198.2061 | 198.2068 | 0.76381 | FALSE | 254.0734 | 2021 | 2029-06-09 | 5.155% | 0% | 0% | 1.072% | 0.0004725% | 70% | 0.2196 | 0 | 6 | 0.2196 | 243.4793 | 185.9722 | 2029-06-09 | 177.4509 | 187.0963 | 198.2015 | 2029-06-09 | 5.603% | 0.004028% | 70% | 0.74459 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 243.3011 | 243.3011 | 256.5297 | 259.3342 | 259.3354 | 0.99932 | FALSE | 259.3354 | 2027 | 2029-06-10 | 5.157% | 0% | 0% | 1.081% | 0.0004645% | 70% | 0.22475 | 0 | 6 | 0.22475 | 243.4676 | 243.3011 | 2029-06-10 | 232.1529 | 244.7753 | 259.325 | 2029-06-10 | 5.611% | 0.004003% | 70% | 0.74973 | 3 | 9 | 3.7497 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 234.4595 | 234.4595 | 247.211 | 249.9367 | 249.9378 | 0.96308 | FALSE | 249.9378 | 2027 | 2029-06-11 | 5.158% | 0% | 0% | 1.091% | 0.0004569% | 70% | 0.22989 | 0 | 6 | 0.22989 | 243.4463 | 234.4595 | 2029-06-11 | 223.7194 | 235.8869 | 249.9284 | 2029-06-11 | 5.618% | 0.003977% | 70% | 0.75488 | 3 | 9 | 3.7549 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 187.4311 | 187.4311 | 197.6279 | 199.8253 | 199.8259 | 0.77 | FALSE | 199.8262 | 2027 | 2029-06-12 | 5.16% | 0% | 0% | 1.1% | 0.0004497% | 70% | 0.23503 | 0 | 6 | 0.23503 | 243.4177 | 187.4311 | 2029-06-12 | 178.8493 | 188.5793 | 199.8206 | 2029-06-12 | 5.626% | 0.00395% | 70% | 0.76002 | 3 | 9 | 3.76 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 224.1875 | 224.1875 | 236.3876 | 239.0379 | 239.0388 | 0.92113 | FALSE | 245.2048 | 2021 | 2029-06-13 | 5.161% | 0% | 0% | 1.109% | 0.0004436% | 70% | 0.24016 | 0 | 6 | 0.24016 | 243.3833 | 224.1875 | 2029-06-13 | 213.924 | 225.5655 | 239.0305 | 2029-06-13 | 5.633% | 0.003927% | 70% | 0.76515 | 3 | 9 | 3.7652 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 211.1715 | 211.1715 | 222.6665 | 225.1837 | 225.1845 | 0.8678 | FALSE | 236.7382 | 2021 | 2029-06-14 | 5.162% | 0% | 0% | 1.118% | 0.0004381% | 70% | 0.24528 | 0 | 6 | 0.24528 | 243.3421 | 211.1715 | 2029-06-14 | 201.5072 | 212.4762 | 225.1773 | 2029-06-14 | 5.641% | 0.003906% | 70% | 0.77027 | 3 | 9 | 3.7703 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 229.2413 | 229.2413 | 241.7236 | 244.4786 | 244.4796 | 0.94224 | FALSE | 244.4796 | 2027 | 2029-06-15 | 5.164% | 0% | 0% | 1.127% | 0.0004333% | 70% | 0.25039 | 0 | 6 | 0.25039 | 243.293 | 229.2413 | 2029-06-15 | 218.7524 | 230.6636 | 244.4708 | 2029-06-15 | 5.648% | 0.003889% | 70% | 0.77537 | 3 | 9 | 3.7754 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 220.6032 | 220.6032 | 232.6187 | 235.2914 | 235.2923 | 0.90695 | FALSE | 235.2924 | 2027 | 2029-06-16 | 5.165% | 0% | 0% | 1.136% | 0.0004292% | 70% | 0.25547 | 0 | 6 | 0.25547 | 243.2351 | 220.6032 | 2029-06-16 | 210.5131 | 221.979 | 235.2844 | 2029-06-16 | 5.655% | 0.003874% | 70% | 0.78045 | 3 | 9 | 3.7805 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 222.9913 | 222.9913 | 235.1404 | 237.8638 | 237.8647 | 0.91703 | FALSE | 237.8648 | 2027 | 2029-06-17 | 5.167% | 0% | 0% | 1.145% | 0.0004259% | 70% | 0.26052 | 0 | 6 | 0.26052 | 243.1673 | 222.9913 | 2029-06-17 | 212.7953 | 224.3889 | 237.8566 | 2029-06-17 | 5.662% | 0.003862% | 70% | 0.78551 | 3 | 9 | 3.7855 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 233.5975 | 233.5975 | 246.3281 | 249.2038 | 249.2048 | 0.96096 | FALSE | 249.2049 | 2027 | 2029-06-18 | 5.168% | 0% | 0% | 1.154% | 0.0004234% | 70% | 0.26555 | 0 | 6 | 0.26555 | 243.0886 | 233.5975 | 2029-06-18 | 222.9198 | 235.0686 | 249.1957 | 2029-06-18 | 5.669% | 0.003854% | 70% | 0.79053 | 3 | 9 | 3.7905 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 237.2524 | 237.2524 | 250.186 | 253.1298 | 253.1309 | 0.97636 | FALSE | 253.1309 | 2027 | 2029-06-19 | 5.17% | 0% | 0% | 1.163% | 0.0004224% | 70% | 0.27054 | 0 | 6 | 0.27054 | 242.9979 | 237.2524 | 2029-06-19 | 226.4115 | 238.7542 | 253.1214 | 2029-06-19 | 5.676% | 0.003853% | 70% | 0.79553 | 3 | 9 | 3.7955 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 127.2208 | 127.2208 | 134.1581 | 135.749 | 135.7492 | 0.52377 | FALSE | 249.8182 | 2020 | 2029-06-20 | 5.171% | 0% | 0% | 1.172% | 0.0004229% | 70% | 0.27549 | 0 | 6 | 0.27549 | 242.8944 | 127.2208 | 2029-06-20 | 121.4125 | 128.0332 | 135.7475 | 2029-06-20 | 5.683% | 0.003858% | 70% | 0.80048 | 3 | 9 | 3.8005 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 97.3845 | 97.3845 | 102.6964 | 103.9236 | 103.9237 | 0.40113 | FALSE | 230.0066 | 2020 | 2029-06-21 | 5.172% | 0% | 0% | 1.181% | 0.0004248% | 70% | 0.28041 | 0 | 6 | 0.28041 | 242.7768 | 97.3845 | 2029-06-21 | 92.9407 | 98.0103 | 103.9231 | 2029-06-21 | 5.69% | 0.003872% | 70% | 0.80539 | 3 | 9 | 3.8054 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 184.6203 | 184.6203 | 194.6935 | 197.0379 | 197.0385 | 0.76087 | FALSE | 260.3155 | 2020 | 2029-06-22 | 5.174% | 0% | 0% | 1.19% | 0.0004282% | 70% | 0.28527 | 0 | 6 | 0.28527 | 242.6443 | 184.6203 | 2029-06-22 | 176.1963 | 185.8099 | 197.0334 | 2029-06-22 | 5.696% | 0.003893% | 70% | 0.81026 | 3 | 9 | 3.8103 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 177.4431 | 177.4431 | 187.1276 | 189.3979 | 189.3984 | 0.73174 | FALSE | 195.9498 | 2020 | 2029-06-23 | 5.175% | 0% | 0% | 1.199% | 0.0004332% | 70% | 0.2901 | 0 | 6 | 0.2901 | 242.4958 | 177.4431 | 2029-06-23 | 169.3504 | 178.5931 | 189.3938 | 2029-06-23 | 5.703% | 0.003921% | 70% | 0.81508 | 3 | 9 | 3.8151 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 161.0912 | 161.0912 | 169.8857 | 171.9623 | 171.9627 | 0.66476 | FALSE | 260.3986 | 2020 | 2029-06-24 | 5.177% | 0% | 0% | 1.208% | 0.0004398% | 70% | 0.29486 | 0 | 6 | 0.29486 | 242.3302 | 161.0912 | 2029-06-24 | 153.748 | 162.1416 | 171.9592 | 2029-06-24 | 5.709% | 0.003957% | 70% | 0.81985 | 3 | 9 | 3.8199 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 153.0055 | 153.0055 | 161.3611 | 163.3482 | 163.3485 | 0.63187 | FALSE | 249.9471 | 2020 | 2029-06-25 | 5.178% | 0% | 0% | 1.216% | 0.000448% | 70% | 0.29958 | 0 | 6 | 0.29958 | 242.1466 | 153.0055 | 2029-06-25 | 146.0344 | 154.0093 | 163.3454 | 2029-06-25 | 5.716% | 0.004001% | 70% | 0.82457 | 3 | 9 | 3.8246 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 53.2179 | 53.2179 | 56.125 | 56.8212 | 56.8212 | 0.21996 | FALSE | 251.5702 | 2021 | 2029-06-26 | 5.18% | 0% | 0% | 1.225% | 0.0004579% | 70% | 0.30424 | 0 | 6 | 0.30424 | 241.9442 | 53.2179 | 2029-06-26 | 50.7953 | 53.57 | 56.8212 | 2029-06-26 | 5.722% | 0.004053% | 70% | 0.82922 | 3 | 9 | 3.8292 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 66.5755 | 66.5755 | 70.2132 | 71.0906 | 71.0906 | 0.27542 | FALSE | 222.9133 | 2020 | 2029-06-27 | 5.181% | 0% | 0% | 1.234% | 0.0004698% | 70% | 0.30883 | 0 | 6 | 0.30883 | 241.7239 | 66.5755 | 2029-06-27 | 63.5463 | 67.0185 | 71.0906 | 2029-06-27 | 5.728% | 0.004112% | 70% | 0.83382 | 3 | 9 | 3.8338 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 242.0022 | 242.0022 | 255.2294 | 258.4417 | 258.4429 | 1.0021 | TRUE | 258.4429 | 2029 | 2029-06-28 | 5.182% | 0% | 0% | 1.243% | 0.0004828% | 70% | 0.31337 | 0 | 6 | 0.31337 | 241.4865 | 242.0022 | 2029-06-28 | 230.9883 | 243.6134 | 258.4321 | 2029-06-28 | 5.734% | 0.004176% | 70% | 0.83835 | 3 | 9 | 3.8384 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 240.0215 | 240.0215 | 253.1442 | 256.3531 | 256.3543 | 0.99498 | FALSE | 256.3543 | 2027 | 2029-06-29 | 5.184% | 0% | 0% | 1.252% | 0.000497% | 70% | 0.31784 | 0 | 6 | 0.31784 | 241.2331 | 240.0215 | 2029-06-29 | 229.1035 | 241.6293 | 256.3435 | 2029-06-29 | 5.74% | 0.004244% | 70% | 0.84282 | 3 | 9 | 3.8428 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 64.5956 | 64.5956 | 68.1282 | 68.9979 | 68.9979 | 0.26807 | FALSE | 194.939 | 2021 | 2029-06-30 | 5.185% | 0% | 0% | 1.26% | 0.0005124% | 70% | 0.32224 | 0 | 6 | 0.32224 | 240.9649 | 64.5956 | 2029-06-30 | 61.6612 | 65.0334 | 68.9979 | 2029-06-30 | 5.746% | 0.004315% | 70% | 0.84722 | 3 | 9 | 3.8472 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 211.8288 | 211.8288 | 223.4168 | 226.2889 | 226.2899 | 0.88012 | FALSE | 256.7179 | 2020 | 2029-07-01 | 5.187% | 0% | 0% | 1.269% | 0.000529% | 70% | 0.32657 | 0 | 6 | 0.32657 | 240.6827 | 211.8288 | 2029-07-01 | 202.205 | 213.2666 | 226.2817 | 2029-07-01 | 5.752% | 0.004391% | 70% | 0.85155 | 3 | 9 | 3.8516 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 236.5241 | 236.5241 | 249.4668 | 252.6961 | 252.6975 | 0.98393 | FALSE | 252.6975 | 2027 | 2029-07-02 | 5.188% | 0% | 0% | 1.278% | 0.0005468% | 70% | 0.33083 | 0 | 6 | 0.33083 | 240.3876 | 236.5241 | 2029-07-02 | 225.7833 | 238.1382 | 252.6864 | 2029-07-02 | 5.757% | 0.004471% | 70% | 0.85581 | 3 | 9 | 3.8558 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 203.956 | 203.956 | 215.1198 | 217.9236 | 217.9246 | 0.84953 | FALSE | 217.9248 | 2027 | 2029-07-03 | 5.19% | 0% | 0% | 1.287% | 0.0005664% | 70% | 0.33501 | 0 | 6 | 0.33501 | 240.0806 | 203.956 | 2029-07-03 | 194.701 | 205.3582 | 217.9168 | 2029-07-03 | 5.763% | 0.004556% | 70% | 0.86 | 3 | 9 | 3.86 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 199.3773 | 199.3773 | 210.2937 | 213.0533 | 213.0542 | 0.83156 | FALSE | 213.0545 | 2027 | 2029-07-04 | 5.191% | 0% | 0% | 1.295% | 0.000587% | 70% | 0.33912 | 0 | 6 | 0.33912 | 239.7629 | 199.3773 | 2029-07-04 | 190.3357 | 200.757 | 213.0467 | 2029-07-04 | 5.769% | 0.004641% | 70% | 0.86411 | 3 | 9 | 3.8641 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 233.0246 | 233.0246 | 245.787 | 249.0342 | 249.0356 | 0.97323 | FALSE | 254.5617 | 2021 | 2029-07-05 | 5.192% | 0% | 0% | 1.304% | 0.0006085% | 70% | 0.34316 | 0 | 6 | 0.34316 | 239.4353 | 233.0246 | 2029-07-05 | 222.4619 | 234.6457 | 249.0243 | 2029-07-05 | 5.774% | 0.004728% | 70% | 0.86814 | 3 | 9 | 3.8681 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 190.0662 | 190.0662 | 200.4788 | 203.1451 | 203.146 | 0.79493 | FALSE | 255.2335 | 2020 | 2029-07-06 | 5.194% | 0% | 0% | 1.313% | 0.0006309% | 70% | 0.34711 | 0 | 6 | 0.34711 | 239.099 | 190.0662 | 2029-07-06 | 181.458 | 191.399 | 203.1391 | 2029-07-06 | 5.779% | 0.004816% | 70% | 0.8721 | 3 | 9 | 3.8721 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 231.207 | 231.207 | 243.8772 | 247.1422 | 247.1438 | 0.96839 | FALSE | 247.1438 | 2027 | 2029-07-07 | 5.195% | 0% | 0% | 1.321% | 0.0006543% | 70% | 0.35099 | 0 | 6 | 0.35099 | 238.7549 | 231.207 | 2029-07-07 | 220.74 | 232.8365 | 247.1322 | 2029-07-07 | 5.785% | 0.004904% | 70% | 0.87598 | 3 | 9 | 3.876 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 241.9083 | 241.9083 | 255.1687 | 258.6074 | 258.6092 | 1.0147 | FALSE | 263.4737 | 2020 | 2029-07-08 | 5.197% | 0% | 0% | 1.33% | 0.0006787% | 70% | 0.35479 | 0 | 6 | 0.35479 | 238.4042 | 241.9083 | 2029-07-08 | 230.9636 | 243.624 | 258.5963 | 2029-07-08 | 5.79% | 0.004993% | 70% | 0.87978 | 3 | 9 | 3.8798 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 238.8552 | 238.8552 | 251.9521 | 255.3696 | 255.3714 | 1.0034 | FALSE | 256.9357 | 2020 | 2029-07-09 | 5.198% | 0% | 0% | 1.338% | 0.000704% | 70% | 0.35851 | 0 | 6 | 0.35851 | 238.0477 | 238.8552 | 2029-07-09 | 228.0558 | 240.5605 | 255.3584 | 2029-07-09 | 5.795% | 0.005084% | 70% | 0.88349 | 3 | 9 | 3.8835 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 227.3593 | 227.3593 | 239.8294 | 243.1035 | 243.1051 | 0.95656 | FALSE | 243.1052 | 2027 | 2029-07-10 | 5.2% | 0% | 0% | 1.347% | 0.0007302% | 70% | 0.36214 | 0 | 6 | 0.36214 | 237.6831 | 227.3593 | 2029-07-10 | 217.0872 | 228.9939 | 243.0933 | 2029-07-10 | 5.8% | 0.005175% | 70% | 0.88713 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 230.8785 | 230.8785 | 243.5453 | 246.8914 | 246.8932 | 0.97291 | FALSE | 246.8933 | 2027 | 2029-07-11 | 5.201% | 0% | 0% | 1.355% | 0.0007581% | 70% | 0.3657 | 0 | 6 | 0.3657 | 237.3076 | 230.8785 | 2029-07-11 | 220.4544 | 232.5493 | 246.8807 | 2029-07-11 | 5.805% | 0.005282% | 70% | 0.89069 | 3 | 9 | 3.8907 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 230.6701 | 230.6701 | 243.3291 | 246.6935 | 246.6954 | 0.97361 | FALSE | 246.6955 | 2027 | 2029-07-12 | 5.202% | 0% | 0% | 1.364% | 0.0007873% | 70% | 0.36918 | 0 | 6 | 0.36918 | 236.9215 | 230.6701 | 2029-07-12 | 220.2626 | 232.3505 | 246.6826 | 2029-07-12 | 5.81% | 0.005405% | 70% | 0.89416 | 3 | 9 | 3.8942 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 228.559 | 228.559 | 241.1058 | 244.4605 | 244.4624 | 0.96632 | FALSE | 244.4624 | 2027 | 2029-07-13 | 5.204% | 0% | 0% | 1.372% | 0.0008179% | 70% | 0.37257 | 0 | 6 | 0.37257 | 236.5253 | 228.559 | 2029-07-13 | 218.2542 | 230.2353 | 244.4495 | 2029-07-13 | 5.815% | 0.005543% | 70% | 0.89756 | 3 | 9 | 3.8976 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 226.441 | 226.441 | 238.8751 | 242.2195 | 242.2214 | 0.95901 | FALSE | 253.604 | 2020 | 2029-07-14 | 5.205% | 0% | 0% | 1.381% | 0.0008498% | 70% | 0.37588 | 0 | 6 | 0.37588 | 236.1194 | 226.441 | 2029-07-14 | 216.239 | 228.1129 | 242.2084 | 2029-07-14 | 5.82% | 0.005698% | 70% | 0.90087 | 3 | 9 | 3.9009 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 218.1807 | 218.1807 | 230.1647 | 233.4071 | 233.4089 | 0.92565 | FALSE | 233.4091 | 2027 | 2029-07-15 | 5.207% | 0% | 0% | 1.389% | 0.0008832% | 70% | 0.37911 | 0 | 6 | 0.37911 | 235.7042 | 218.1807 | 2029-07-15 | 208.3584 | 219.8029 | 233.3967 | 2029-07-15 | 5.824% | 0.005868% | 70% | 0.9041 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 223.0963 | 223.0963 | 235.3539 | 238.6897 | 238.6917 | 0.94821 | FALSE | 238.6918 | 2027 | 2029-07-16 | 5.208% | 0% | 0% | 1.398% | 0.000918% | 70% | 0.38226 | 0 | 6 | 0.38226 | 235.2801 | 223.0963 | 2029-07-16 | 213.0596 | 224.7658 | 238.6783 | 2029-07-16 | 5.829% | 0.006055% | 70% | 0.90725 | 3 | 9 | 3.9073 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 223.1858 | 223.1858 | 235.4518 | 238.8094 | 238.8115 | 0.95034 | FALSE | 247.8246 | 2021 | 2029-07-17 | 5.21% | 0% | 0% | 1.406% | 0.0009555% | 70% | 0.38533 | 0 | 6 | 0.38533 | 234.8476 | 223.1858 | 2029-07-17 | 213.1523 | 224.8669 | 238.7975 | 2029-07-17 | 5.834% | 0.006282% | 70% | 0.91032 | 3 | 9 | 3.9103 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 229.7638 | 229.7638 | 242.395 | 245.8724 | 245.8748 | 0.98019 | FALSE | 245.8749 | 2027 | 2029-07-18 | 5.211% | 0% | 0% | 1.414% | 0.0009951% | 70% | 0.38832 | 0 | 6 | 0.38832 | 234.4069 | 229.7638 | 2029-07-18 | 219.4416 | 231.5053 | 245.8592 | 2029-07-18 | 5.838% | 0.006547% | 70% | 0.91331 | 3 | 9 | 3.9133 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 198.9843 | 198.9843 | 209.9265 | 212.9562 | 212.958 | 0.85051 | FALSE | 255.3767 | 2020 | 2029-07-19 | 5.212% | 0% | 0% | 1.423% | 0.001037% | 70% | 0.39123 | 0 | 6 | 0.39123 | 233.9586 | 198.9843 | 2029-07-19 | 190.0534 | 200.5045 | 212.9465 | 2029-07-19 | 5.843% | 0.006852% | 70% | 0.91622 | 3 | 9 | 3.9162 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 174.0556 | 174.0556 | 183.6298 | 186.2958 | 186.2971 | 0.74541 | FALSE | 251.9468 | 2020 | 2029-07-20 | 5.214% | 0% | 0% | 1.431% | 0.001081% | 70% | 0.39407 | 0 | 6 | 0.39407 | 233.5031 | 174.0556 | 2029-07-20 | 166.2509 | 175.3957 | 186.2885 | 2029-07-20 | 5.847% | 0.007197% | 70% | 0.91905 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 221.1652 | 221.1652 | 233.3342 | 236.7418 | 236.7443 | 0.94904 | FALSE | 236.7444 | 2027 | 2029-07-21 | 5.215% | 0% | 0% | 1.439% | 0.001127% | 70% | 0.39682 | 0 | 6 | 0.39682 | 233.0407 | 221.1652 | 2029-07-21 | 211.2514 | 222.8749 | 236.7276 | 2029-07-21 | 5.852% | 0.007581% | 70% | 0.92181 | 3 | 9 | 3.9218 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 177.867 | 177.867 | 187.6565 | 190.413 | 190.4145 | 0.76478 | FALSE | 233.9165 | 2020 | 2029-07-22 | 5.217% | 0% | 0% | 1.448% | 0.001176% | 70% | 0.3995 | 0 | 6 | 0.3995 | 232.5719 | 177.867 | 2029-07-22 | 169.9029 | 179.254 | 190.4044 | 2029-07-22 | 5.856% | 0.008006% | 70% | 0.92449 | 3 | 9 | 3.9245 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 190.3723 | 190.3723 | 200.8531 | 203.8207 | 203.8225 | 0.82022 | FALSE | 222.8947 | 2020 | 2029-07-23 | 5.218% | 0% | 0% | 1.456% | 0.001227% | 70% | 0.4021 | 0 | 6 | 0.4021 | 232.097 | 190.3723 | 2029-07-23 | 181.8536 | 191.8654 | 203.8097 | 2029-07-23 | 5.861% | 0.008471% | 70% | 0.92709 | 3 | 9 | 3.9271 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 221.6322 | 221.6322 | 233.8374 | 237.3123 | 237.3152 | 0.95689 | FALSE | 237.3153 | 2027 | 2029-07-24 | 5.22% | 0% | 0% | 1.464% | 0.00128% | 70% | 0.40463 | 0 | 6 | 0.40463 | 231.6178 | 221.6322 | 2029-07-24 | 211.7188 | 223.3781 | 237.2952 | 2029-07-24 | 5.865% | 0.008977% | 70% | 0.92962 | 3 | 9 | 3.9296 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 106.4926 | 106.4926 | 112.3589 | 114.0381 | 114.0385 | 0.46073 | FALSE | 239.455 | 2020 | 2029-07-25 | 5.221% | 0% | 0% | 1.473% | 0.001337% | 70% | 0.40708 | 0 | 6 | 0.40708 | 231.1348 | 106.4926 | 2029-07-25 | 101.7386 | 107.343 | 114.036 | 2029-07-25 | 5.869% | 0.009524% | 70% | 0.93207 | 3 | 9 | 3.9321 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 227.3581 | 227.3581 | 239.8859 | 243.4915 | 243.4949 | 0.98574 | FALSE | 244.9501 | 2020 | 2029-07-26 | 5.222% | 0% | 0% | 1.481% | 0.001398% | 70% | 0.40947 | 0 | 6 | 0.40947 | 230.6469 | 227.3581 | 2029-07-26 | 217.2023 | 229.1706 | 243.4708 | 2029-07-26 | 5.873% | 0.0101% | 70% | 0.93445 | 3 | 9 | 3.9345 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 235.5907 | 235.5907 | 248.5759 | 252.3332 | 252.3369 | 1.0236 | TRUE | 252.3369 | 2029 | 2029-07-27 | 5.224% | 0% | 0% | 1.489% | 0.001463% | 70% | 0.41178 | 0 | 6 | 0.41178 | 230.1533 | 235.5907 | 2029-07-27 | 225.0742 | 237.4798 | 252.3099 | 2029-07-27 | 5.878% | 0.0107% | 70% | 0.93676 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 181.0389 | 181.0389 | 191.0202 | 193.9238 | 193.9258 | 0.78831 | FALSE | 237.6386 | 2020 | 2029-07-28 | 5.225% | 0% | 0% | 1.497% | 0.001531% | 70% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 229.6528 | 181.0389 | 2029-07-28 | 172.9684 | 182.5048 | 193.9105 | 2029-07-28 | 5.882% | 0.01132% | 70% | 0.939 | 3 | 9 | 3.939 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 132.0948 | 132.0948 | 139.3798 | 141.5102 | 141.5111 | 0.57646 | FALSE | 234.6485 | 2021 | 2029-07-29 | 5.227% | 0% | 0% | 1.505% | 0.001603% | 70% | 0.41619 | 0 | 6 | 0.41619 | 229.1445 | 132.0948 | 2029-07-29 | 126.2145 | 133.1752 | 141.5044 | 2029-07-29 | 5.886% | 0.01197% | 70% | 0.94118 | 3 | 9 | 3.9412 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 194.0899 | 194.0899 | 204.7969 | 207.9445 | 207.9472 | 0.84893 | FALSE | 209.8828 | 2020 | 2029-07-30 | 5.228% | 0% | 0% | 1.514% | 0.001679% | 70% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | 228.6273 | 194.0899 | 2029-07-30 | 185.4487 | 195.679 | 207.9266 | 2029-07-30 | 5.89% | 0.01265% | 70% | 0.94328 | 3 | 9 | 3.9433 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 227.1694 | 227.1694 | 239.7049 | 243.4092 | 243.4135 | 0.99592 | FALSE | 243.4135 | 2027 | 2029-07-31 | 5.23% | 0% | 0% | 1.522% | 0.001757% | 70% | 0.42033 | 0 | 6 | 0.42033 | 228.1002 | 227.1694 | 2029-07-31 | 217.0576 | 229.0351 | 243.3812 | 2029-07-31 | 5.895% | 0.01333% | 70% | 0.94532 | 3 | 9 | 3.9453 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 225.9353 | 225.9353 | 238.4062 | 242.1106 | 242.115 | 0.99285 | FALSE | 242.1151 | 2027 | 2029-08-01 | 5.231% | 0% | 0% | 1.53% | 0.001837% | 70% | 0.42231 | 0 | 6 | 0.42231 | 227.5622 | 225.9353 | 2029-08-01 | 215.8857 | 227.802 | 242.0815 | 2029-08-01 | 5.899% | 0.01399% | 70% | 0.9473 | 3 | 9 | 3.9473 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 225.2247 | 225.2247 | 237.6601 | 241.3729 | 241.3775 | 0.99213 | FALSE | 241.3775 | 2027 | 2029-08-02 | 5.232% | 0% | 0% | 1.538% | 0.001918% | 70% | 0.42422 | 0 | 6 | 0.42422 | 227.0122 | 225.2247 | 2029-08-02 | 215.2141 | 227.0967 | 241.3426 | 2029-08-02 | 5.903% | 0.01462% | 70% | 0.94921 | 3 | 9 | 3.9492 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 219.6944 | 219.6944 | 231.8279 | 235.4691 | 235.4736 | 0.97017 | FALSE | 235.4738 | 2027 | 2029-08-03 | 5.234% | 0% | 0% | 1.546% | 0.002% | 70% | 0.42607 | 0 | 6 | 0.42607 | 226.4493 | 219.6944 | 2029-08-03 | 209.9376 | 221.5322 | 235.4393 | 2029-08-03 | 5.907% | 0.01523% | 70% | 0.95106 | 3 | 9 | 3.9511 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 215.785 | 215.785 | 227.706 | 231.3016 | 231.3061 | 0.95534 | FALSE | 231.3064 | 2027 | 2029-08-04 | 5.235% | 0% | 0% | 1.555% | 0.002083% | 70% | 0.42786 | 0 | 6 | 0.42786 | 225.8724 | 215.785 | 2029-08-04 | 206.2095 | 217.6015 | 231.2719 | 2029-08-04 | 5.911% | 0.01582% | 70% | 0.95285 | 3 | 9 | 3.9529 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 179.1498 | 179.1498 | 189.0497 | 192.0508 | 192.0538 | 0.79522 | FALSE | 215.3709 | 2020 | 2029-08-05 | 5.237% | 0% | 0% | 1.563% | 0.002167% | 70% | 0.42959 | 0 | 6 | 0.42959 | 225.2805 | 179.1498 | 2029-08-05 | 171.2116 | 180.6728 | 192.0315 | 2029-08-05 | 5.915% | 0.01638% | 70% | 0.95458 | 3 | 9 | 3.9546 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 209.0031 | 209.0031 | 220.556 | 224.0757 | 224.0803 | 0.93025 | FALSE | 244.5137 | 2020 | 2029-08-06 | 5.238% | 0% | 0% | 1.571% | 0.002253% | 70% | 0.43127 | 0 | 6 | 0.43127 | 224.6727 | 209.0031 | 2029-08-06 | 199.7436 | 210.7847 | 224.0461 | 2029-08-06 | 5.919% | 0.01692% | 70% | 0.95626 | 3 | 9 | 3.9563 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 219.9661 | 219.9661 | 232.1286 | 235.8524 | 235.8578 | 0.98177 | FALSE | 238.0003 | 2020 | 2029-08-07 | 5.24% | 0% | 0% | 1.579% | 0.00234% | 70% | 0.43289 | 0 | 6 | 0.43289 | 224.0514 | 219.9661 | 2029-08-07 | 210.2261 | 221.85 | 235.8177 | 2029-08-07 | 5.923% | 0.01744% | 70% | 0.95787 | 3 | 9 | 3.9579 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 222.8687 | 222.8687 | 235.1952 | 238.9879 | 238.9937 | 0.99753 | FALSE | 238.9937 | 2027 | 2029-08-08 | 5.241% | 0% | 0% | 1.587% | 0.002429% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 223.4198 | 222.8687 | 2029-08-08 | 213.0071 | 224.7882 | 238.951 | 2029-08-08 | 5.927% | 0.01792% | 70% | 0.95944 | 3 | 9 | 3.9594 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 214.3705 | 214.3705 | 226.2304 | 229.8973 | 229.9028 | 0.96226 | FALSE | 229.903 | 2027 | 2029-08-09 | 5.242% | 0% | 0% | 1.595% | 0.00252% | 70% | 0.43596 | 0 | 6 | 0.43596 | 222.7773 | 214.3705 | 2029-08-09 | 204.8939 | 216.2295 | 229.8628 | 2029-08-09 | 5.931% | 0.01838% | 70% | 0.96095 | 3 | 9 | 3.961 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 204.6825 | 204.6825 | 216.0097 | 219.529 | 219.5341 | 0.92148 | FALSE | 219.5346 | 2027 | 2029-08-10 | 5.244% | 0% | 0% | 1.603% | 0.002611% | 70% | 0.43742 | 0 | 6 | 0.43742 | 222.1234 | 204.6825 | 2029-08-10 | 195.6433 | 206.4702 | 219.4975 | 2029-08-10 | 5.935% | 0.0188% | 70% | 0.96241 | 3 | 9 | 3.9624 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 197.5224 | 197.5224 | 208.4565 | 211.8701 | 211.8749 | 0.89192 | FALSE | 211.8756 | 2027 | 2029-08-11 | 5.245% | 0% | 0% | 1.611% | 0.002703% | 70% | 0.43883 | 0 | 6 | 0.43883 | 221.4576 | 197.5224 | 2029-08-11 | 188.8077 | 199.2593 | 211.8405 | 2029-08-11 | 5.939% | 0.01919% | 70% | 0.96382 | 3 | 9 | 3.9638 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 199.3196 | 199.3196 | 210.3563 | 213.8185 | 213.8237 | 0.9028 | FALSE | 213.8243 | 2027 | 2029-08-12 | 5.247% | 0% | 0% | 1.619% | 0.002796% | 70% | 0.44019 | 0 | 6 | 0.44019 | 220.7793 | 199.3196 | 2029-08-12 | 190.5323 | 201.0824 | 213.7877 | 2029-08-12 | 5.943% | 0.01955% | 70% | 0.96518 | 3 | 9 | 3.9652 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 155.2529 | 155.2529 | 163.852 | 166.5624 | 166.5652 | 0.7054 | FALSE | 166.5667 | 2027 | 2029-08-13 | 5.248% | 0% | 0% | 1.627% | 0.00289% | 70% | 0.44151 | 0 | 6 | 0.44151 | 220.0882 | 155.2529 | 2029-08-13 | 148.4211 | 156.6418 | 166.546 | 2029-08-13 | 5.947% | 0.01987% | 70% | 0.9665 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 147.3113 | 147.3113 | 155.4729 | 158.0576 | 158.0601 | 0.67147 | FALSE | 212.485 | 2021 | 2029-08-14 | 5.25% | 0% | 0% | 1.635% | 0.002981% | 70% | 0.44278 | 0 | 6 | 0.44278 | 219.3837 | 147.3113 | 2029-08-14 | 140.8356 | 148.6384 | 158.0432 | 2029-08-14 | 5.951% | 0.02014% | 70% | 0.96776 | 3 | 9 | 3.9678 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 152.9475 | 152.9475 | 161.4238 | 164.1208 | 164.1237 | 0.69945 | FALSE | 213.5526 | 2020 | 2029-08-15 | 5.251% | 0% | 0% | 1.643% | 0.003069% | 70% | 0.444 | 0 | 6 | 0.444 | 218.6652 | 152.9475 | 2029-08-15 | 146.2288 | 154.3328 | 164.1046 | 2029-08-15 | 5.955% | 0.02037% | 70% | 0.96899 | 3 | 9 | 3.969 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 148.6442 | 148.6442 | 156.8844 | 159.5185 | 159.5213 | 0.68206 | FALSE | 209.2833 | 2020 | 2029-08-16 | 5.252% | 0% | 0% | 1.651% | 0.003156% | 70% | 0.44518 | 0 | 6 | 0.44518 | 217.9323 | 148.6442 | 2029-08-16 | 142.1208 | 149.9994 | 159.5034 | 2029-08-16 | 5.958% | 0.02056% | 70% | 0.97017 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 116.7963 | 116.7963 | 123.2728 | 125.3528 | 125.3542 | 0.53776 | FALSE | 125.3561 | 2027 | 2029-08-17 | 5.254% | 0% | 0% | 1.659% | 0.00324% | 70% | 0.44632 | 0 | 6 | 0.44632 | 217.1844 | 116.7963 | 2029-08-17 | 111.6791 | 117.8718 | 125.3453 | 2029-08-17 | 5.962% | 0.02072% | 70% | 0.9713 | 3 | 9 | 3.9713 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 143.5686 | 143.5686 | 151.532 | 154.1013 | 154.1039 | 0.66337 | FALSE | 184.1086 | 2020 | 2029-08-18 | 5.255% | 0% | 0% | 1.667% | 0.003322% | 70% | 0.44741 | 0 | 6 | 0.44741 | 216.4212 | 143.5686 | 2029-08-18 | 137.2796 | 144.8942 | 154.0873 | 2029-08-18 | 5.966% | 0.02085% | 70% | 0.9724 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 138.573 | 138.573 | 146.2614 | 148.7534 | 148.7559 | 0.6426 | FALSE | 193.4079 | 2021 | 2029-08-19 | 5.257% | 0% | 0% | 1.675% | 0.003402% | 70% | 0.44847 | 0 | 6 | 0.44847 | 215.6419 | 138.573 | 2029-08-19 | 132.5089 | 139.8609 | 148.7406 | 2029-08-19 | 5.97% | 0.02093% | 70% | 0.97346 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 204.2038 | 204.2038 | 215.5369 | 219.2269 | 219.234 | 0.95046 | FALSE | 225.6028 | 2020 | 2029-08-20 | 5.258% | 0% | 0% | 1.683% | 0.003481% | 70% | 0.44949 | 0 | 6 | 0.44949 | 214.8463 | 204.2038 | 2029-08-20 | 195.2605 | 206.0973 | 219.1912 | 2029-08-20 | 5.974% | 0.02099% | 70% | 0.97448 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 152.5098 | 152.5098 | 160.9764 | 163.7455 | 163.7489 | 0.71254 | FALSE | 227.0602 | 2020 | 2029-08-21 | 5.26% | 0% | 0% | 1.691% | 0.003557% | 70% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 214.0338 | 152.5098 | 2029-08-21 | 145.8452 | 153.9418 | 163.7287 | 2029-08-21 | 5.977% | 0.021% | 70% | 0.97546 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 108.7761 | 108.7761 | 114.8166 | 116.8011 | 116.8024 | 0.51018 | FALSE | 194.0174 | 2020 | 2029-08-22 | 5.261% | 0% | 0% | 1.699% | 0.003617% | 70% | 0.45142 | 0 | 6 | 0.45142 | 213.2049 | 108.7761 | 2029-08-22 | 104.0322 | 109.8092 | 116.795 | 2029-08-22 | 5.981% | 0.02093% | 70% | 0.97641 | 3 | 9 | 3.9764 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 192.784 | 192.784 | 203.4926 | 207.0264 | 207.033 | 0.90781 | FALSE | 207.8934 | 2021 | 2029-08-23 | 5.262% | 0% | 0% | 1.707% | 0.00366% | 70% | 0.45234 | 0 | 6 | 0.45234 | 212.3602 | 192.784 | 2029-08-23 | 184.3661 | 194.6071 | 206.9956 | 2029-08-23 | 5.985% | 0.02079% | 70% | 0.97732 | 3 | 9 | 3.9773 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 198.0975 | 198.0975 | 209.1044 | 212.7528 | 212.7599 | 0.93663 | FALSE | 212.7604 | 2027 | 2029-08-24 | 5.264% | 0% | 0% | 1.715% | 0.003685% | 70% | 0.45322 | 0 | 6 | 0.45322 | 211.5 | 198.0975 | 2029-08-24 | 189.4545 | 199.9811 | 212.7201 | 2029-08-24 | 5.989% | 0.02057% | 70% | 0.9782 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 128.547 | 128.547 | 135.6914 | 138.07 | 138.0723 | 0.6103 | FALSE | 213.8959 | 2021 | 2029-08-25 | 5.265% | 0% | 0% | 1.723% | 0.003692% | 70% | 0.45406 | 0 | 6 | 0.45406 | 210.625 | 128.547 | 2029-08-25 | 122.9534 | 129.7869 | 138.0599 | 2029-08-25 | 5.992% | 0.02028% | 70% | 0.97905 | 3 | 9 | 3.9791 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 168.8893 | 168.8893 | 178.2786 | 181.4183 | 181.4231 | 0.80524 | FALSE | 224.5118 | 2020 | 2029-08-26 | 5.267% | 0% | 0% | 1.731% | 0.00368% | 70% | 0.45488 | 0 | 6 | 0.45488 | 209.7357 | 168.8893 | 2029-08-26 | 161.5399 | 170.5206 | 181.397 | 2029-08-26 | 5.996% | 0.0199% | 70% | 0.97987 | 3 | 9 | 3.9799 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 198.6617 | 198.6617 | 209.7093 | 213.4195 | 213.4267 | 0.95129 | FALSE | 213.4271 | 2027 | 2029-08-27 | 5.268% | 0% | 0% | 1.738% | 0.00365% | 70% | 0.45566 | 0 | 6 | 0.45566 | 208.8325 | 198.6617 | 2029-08-27 | 190.0189 | 200.5859 | 213.3881 | 2029-08-27 | 6% | 0.01945% | 70% | 0.98065 | 3 | 9 | 3.9807 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 200.5829 | 200.5829 | 211.7405 | 215.5039 | 215.5112 | 0.96473 | FALSE | 226.6237 | 2021 | 2029-08-28 | 5.269% | 0% | 0% | 1.746% | 0.003604% | 70% | 0.45642 | 0 | 6 | 0.45642 | 207.916 | 200.5829 | 2029-08-28 | 191.8647 | 202.5375 | 215.4725 | 2029-08-28 | 6.003% | 0.01894% | 70% | 0.98141 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 138.9043 | 138.9043 | 146.6332 | 149.2512 | 149.2541 | 0.67107 | FALSE | 223.9575 | 2021 | 2029-08-29 | 5.271% | 0% | 0% | 1.754% | 0.003545% | 70% | 0.45715 | 0 | 6 | 0.45715 | 206.9866 | 138.9043 | 2029-08-29 | 132.8814 | 140.2752 | 149.2395 | 2029-08-29 | 6.007% | 0.01839% | 70% | 0.98214 | 3 | 9 | 3.9821 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 196.6815 | 196.6815 | 207.6284 | 211.3522 | 211.3591 | 0.95455 | FALSE | 211.3594 | 2027 | 2029-08-30 | 5.272% | 0% | 0% | 1.762% | 0.003474% | 70% | 0.45785 | 0 | 6 | 0.45785 | 206.045 | 196.6815 | 2029-08-30 | 188.1508 | 198.6229 | 211.3238 | 2029-08-30 | 6.01% | 0.01782% | 70% | 0.98284 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 106.125 | 106.125 | 112.0334 | 114.0517 | 114.0529 | 0.51744 | FALSE | 216.5768 | 2021 | 2029-08-31 | 5.274% | 0% | 0% | 1.77% | 0.003389% | 70% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 205.0915 | 106.125 | 2029-08-31 | 101.5356 | 107.1885 | 114.0468 | 2029-08-31 | 6.014% | 0.01721% | 70% | 0.98351 | 3 | 9 | 3.9835 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 159.8635 | 159.8635 | 168.7662 | 171.8203 | 171.8242 | 0.78315 | FALSE | 177.269 | 2020 | 2029-09-01 | 5.275% | 0% | 0% | 1.777% | 0.003292% | 70% | 0.45917 | 0 | 6 | 0.45917 | 204.1268 | 159.8635 | 2029-09-01 | 152.9492 | 161.4669 | 171.8045 | 2029-09-01 | 6.017% | 0.01657% | 70% | 0.98416 | 3 | 9 | 3.9842 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 159.1168 | 159.1168 | 167.9805 | 171.0338 | 171.0375 | 0.78323 | FALSE | 203.1148 | 2020 | 2029-09-02 | 5.277% | 0% | 0% | 1.785% | 0.003182% | 70% | 0.4598 | 0 | 6 | 0.4598 | 203.1513 | 159.1168 | 2029-09-02 | 152.2418 | 160.7226 | 171.0188 | 2029-09-02 | 6.021% | 0.0159% | 70% | 0.98478 | 3 | 9 | 3.9848 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 151.7709 | 151.7709 | 160.2278 | 163.1531 | 163.1563 | 0.75072 | FALSE | 227.4493 | 2020 | 2029-09-03 | 5.278% | 0% | 0% | 1.793% | 0.003059% | 70% | 0.4604 | 0 | 6 | 0.4604 | 202.1656 | 151.7709 | 2029-09-03 | 145.221 | 153.3129 | 163.1403 | 2029-09-03 | 6.024% | 0.01519% | 70% | 0.98539 | 3 | 9 | 3.9854 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 193.7335 | 193.7335 | 204.5317 | 208.2822 | 208.288 | 0.96304 | FALSE | 218.0925 | 2020 | 2029-09-04 | 5.279% | 0% | 0% | 1.801% | 0.002922% | 70% | 0.46098 | 0 | 6 | 0.46098 | 201.1677 | 193.7335 | 2029-09-04 | 185.3748 | 195.7071 | 208.2595 | 2029-09-04 | 6.027% | 0.01445% | 70% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 167.7616 | 167.7616 | 177.1149 | 180.3767 | 180.3806 | 0.83815 | FALSE | 221.7179 | 2020 | 2029-09-05 | 5.281% | 0% | 0% | 1.808% | 0.00278% | 70% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 200.1559 | 167.7616 | 2029-09-05 | 160.5344 | 169.4847 | 180.3615 | 2029-09-05 | 6.031% | 0.01371% | 70% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 182.4541 | 182.4541 | 192.6294 | 196.1924 | 196.1969 | 0.91625 | FALSE | 207.3004 | 2021 | 2029-09-06 | 5.282% | 0% | 0% | 1.816% | 0.002645% | 70% | 0.46207 | 0 | 6 | 0.46207 | 199.1305 | 182.4541 | 2029-09-06 | 174.6003 | 184.3376 | 196.1744 | 2029-09-06 | 6.034% | 0.01302% | 70% | 0.98706 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 146.2549 | 146.2549 | 154.4138 | 157.2821 | 157.2846 | 0.73831 | FALSE | 165.4914 | 2021 | 2029-09-07 | 5.284% | 0% | 0% | 1.824% | 0.002519% | 70% | 0.46258 | 0 | 6 | 0.46258 | 198.0921 | 146.2549 | 2029-09-07 | 139.9696 | 147.7778 | 157.2724 | 2029-09-07 | 6.037% | 0.01238% | 70% | 0.98757 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 157.6001 | 157.6001 | 166.3944 | 169.4984 | 169.5014 | 0.79983 | FALSE | 202.4462 | 2020 | 2029-09-08 | 5.285% | 0% | 0% | 1.831% | 0.002402% | 70% | 0.46308 | 0 | 6 | 0.46308 | 197.0413 | 157.6001 | 2029-09-08 | 150.833 | 159.2497 | 169.4871 | 2029-09-08 | 6.04% | 0.01178% | 70% | 0.98806 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 87.2276 | 87.2276 | 92.0964 | 93.8218 | 93.8222 | 0.44508 | FALSE | 208.6384 | 2020 | 2029-09-09 | 5.287% | 0% | 0% | 1.839% | 0.002293% | 70% | 0.46355 | 0 | 6 | 0.46355 | 195.9785 | 87.2276 | 2029-09-09 | 83.49 | 88.1501 | 93.82 | 2029-09-09 | 6.043% | 0.01123% | 70% | 0.98854 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 190.6712 | 190.6712 | 201.3169 | 205.1042 | 205.1086 | 0.97828 | FALSE | 205.1087 | 2027 | 2029-09-10 | 5.288% | 0% | 0% | 1.847% | 0.002192% | 70% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 194.9042 | 190.6712 | 2029-09-10 | 182.4973 | 192.6867 | 205.0872 | 2029-09-10 | 6.046% | 0.01073% | 70% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 190.7607 | 190.7607 | 201.4144 | 205.2194 | 205.2236 | 0.98422 | FALSE | 205.2237 | 2027 | 2029-09-11 | 5.289% | 0% | 0% | 1.854% | 0.002103% | 70% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 193.8189 | 190.7607 | 2029-09-11 | 182.5916 | 192.7891 | 205.203 | 2029-09-11 | 6.05% | 0.01031% | 70% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 147.6387 | 147.6387 | 155.8865 | 158.8437 | 158.8458 | 0.76606 | FALSE | 197.9904 | 2021 | 2029-09-12 | 5.291% | 0% | 0% | 1.862% | 0.002024% | 70% | 0.46487 | 0 | 6 | 0.46487 | 192.7233 | 147.6387 | 2029-09-12 | 141.3265 | 149.2217 | 158.8353 | 2029-09-12 | 6.053% | 0.009953% | 70% | 0.98986 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 62.6008 | 62.6008 | 66.099 | 67.358 | 67.358 | 0.32669 | FALSE | 202.9654 | 2020 | 2029-09-13 | 5.292% | 0% | 0% | 1.869% | 0.001954% | 70% | 0.46528 | 0 | 6 | 0.46528 | 191.6177 | 62.6008 | 2029-09-13 | 59.93 | 63.2789 | 67.3578 | 2029-09-13 | 6.056% | 0.009657% | 70% | 0.99027 | 3 | 9 | 3.9903 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 149.7192 | 149.7192 | 158.0879 | 161.1115 | 161.1136 | 0.78591 | FALSE | 200.7472 | 2020 | 2029-09-14 | 5.294% | 0% | 0% | 1.877% | 0.001894% | 70% | 0.46567 | 0 | 6 | 0.46567 | 190.5027 | 149.7192 | 2029-09-14 | 143.3311 | 151.3428 | 161.1031 | 2029-09-14 | 6.058% | 0.009423% | 70% | 0.99066 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 162.0979 | 162.0979 | 171.1612 | 174.448 | 174.4506 | 0.85594 | FALSE | 205.3775 | 2020 | 2029-09-15 | 5.295% | 0% | 0% | 1.884% | 0.001844% | 70% | 0.46605 | 0 | 6 | 0.46605 | 189.3788 | 162.0979 | 2029-09-15 | 155.1877 | 163.8646 | 174.4378 | 2029-09-15 | 6.061% | 0.009253% | 70% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 118.55 | 118.55 | 125.1803 | 127.5939 | 127.595 | 0.62975 | FALSE | 179.1773 | 2020 | 2029-09-16 | 5.297% | 0% | 0% | 1.892% | 0.001803% | 70% | 0.46641 | 0 | 6 | 0.46641 | 188.2465 | 118.55 | 2029-09-16 | 113.5043 | 119.8524 | 127.5895 | 2029-09-16 | 6.064% | 0.009147% | 70% | 0.9914 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 195.3398 | 195.3398 | 206.2679 | 210.2608 | 210.2645 | 1.044 | TRUE | 210.2645 | 2029 | 2029-09-17 | 5.298% | 0% | 0% | 1.899% | 0.001773% | 70% | 0.46676 | 0 | 6 | 0.46676 | 187.1063 | 195.3398 | 2029-09-17 | 187.0271 | 197.4902 | 210.2454 | 2029-09-17 | 6.067% | 0.009105% | 70% | 0.99174 | 3 | 9 | 3.9917 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 185.8188 | 185.8188 | 196.2172 | 200.0306 | 200.0341 | 0.99927 | FALSE | 200.0341 | 2027 | 2029-09-18 | 5.299% | 0% | 0% | 1.906% | 0.001753% | 70% | 0.46709 | 0 | 6 | 0.46709 | 185.954 | 185.8188 | 2029-09-18 | 177.9196 | 187.876 | 200.0159 | 2029-09-18 | 6.069% | 0.009129% | 70% | 0.99208 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 185.9002 | 185.9002 | 196.3062 | 200.1363 | 200.1398 | 1.006 | TRUE | 200.1398 | 2029 | 2029-09-19 | 5.301% | 0% | 0% | 1.914% | 0.001749% | 70% | 0.46741 | 0 | 6 | 0.46741 | 184.786 | 185.9002 | 2029-09-19 | 178.0057 | 187.9698 | 200.1213 | 2029-09-19 | 6.072% | 0.009254% | 70% | 0.9924 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 191.9745 | 191.9745 | 202.7235 | 206.6944 | 206.698 | 1.0456 | TRUE | 206.698 | 2029 | 2029-09-20 | 5.302% | 0% | 0% | 1.921% | 0.001754% | 70% | 0.46772 | 0 | 6 | 0.46772 | 183.6039 | 191.9745 | 2029-09-20 | 183.8305 | 194.1235 | 206.6785 | 2029-09-20 | 6.075% | 0.009445% | 70% | 0.99271 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 186.6857 | 186.6857 | 197.1416 | 201.018 | 201.0216 | 1.0234 | TRUE | 201.0216 | 2029 | 2029-09-21 | 5.304% | 0% | 0% | 1.928% | 0.001768% | 70% | 0.46801 | 0 | 6 | 0.46801 | 182.4093 | 186.6857 | 2029-09-21 | 178.7742 | 188.7869 | 201.0021 | 2029-09-21 | 6.077% | 0.009704% | 70% | 0.993 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 181.4042 | 181.4042 | 191.5672 | 195.3485 | 195.352 | 1.0011 | TRUE | 195.352 | 2029 | 2029-09-22 | 5.305% | 0% | 0% | 1.936% | 0.001792% | 70% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 181.204 | 181.4042 | 2029-09-22 | 173.7244 | 183.4571 | 195.3324 | 2029-09-22 | 6.08% | 0.01003% | 70% | 0.99329 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 125.7717 | 125.7717 | 132.8199 | 135.4517 | 135.4531 | 0.69877 | FALSE | 168.4678 | 2021 | 2029-09-23 | 5.307% | 0% | 0% | 1.943% | 0.001824% | 70% | 0.46857 | 0 | 6 | 0.46857 | 179.9895 | 125.7717 | 2029-09-23 | 120.457 | 127.2074 | 135.445 | 2029-09-23 | 6.082% | 0.01043% | 70% | 0.99356 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 79.3118 | 79.3118 | 83.7576 | 85.4235 | 85.4239 | 0.44365 | FALSE | 168.6169 | 2021 | 2029-09-24 | 5.308% | 0% | 0% | 1.95% | 0.001866% | 70% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 178.7675 | 79.3118 | 2029-09-24 | 75.9664 | 80.2247 | 85.4219 | 2029-09-24 | 6.084% | 0.01089% | 70% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 137.3975 | 137.3975 | 145.1016 | 147.9984 | 148.0003 | 0.77389 | FALSE | 148.001 | 2027 | 2029-09-25 | 5.309% | 0% | 0% | 1.957% | 0.001918% | 70% | 0.46909 | 0 | 6 | 0.46909 | 177.5395 | 137.3975 | 2029-09-25 | 131.6026 | 138.9817 | 147.9889 | 2029-09-25 | 6.086% | 0.01142% | 70% | 0.99407 | 3 | 9 | 3.9941 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 140.1849 | 140.1849 | 148.0475 | 151.0141 | 151.0162 | 0.79511 | FALSE | 165.3444 | 2021 | 2029-09-26 | 5.311% | 0% | 0% | 1.964% | 0.001978% | 70% | 0.46933 | 0 | 6 | 0.46933 | 176.3073 | 140.1849 | 2029-09-26 | 134.2783 | 141.8096 | 151.0034 | 2029-09-26 | 6.089% | 0.01197% | 70% | 0.99432 | 3 | 9 | 3.9943 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 68.1306 | 68.1306 | 71.9529 | 73.4 | 73.4002 | 0.38915 | FALSE | 97.6982 | 2021 | 2029-09-27 | 5.312% | 0% | 0% | 1.972% | 0.002046% | 70% | 0.46956 | 0 | 6 | 0.46956 | 175.0724 | 68.1306 | 2029-09-27 | 65.267 | 68.9287 | 73.3991 | 2029-09-27 | 6.091% | 0.01254% | 70% | 0.99455 | 3 | 9 | 3.9945 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 69.7481 | 69.7481 | 73.6623 | 75.1492 | 75.1494 | 0.40122 | FALSE | 118.3583 | 2021 | 2029-09-28 | 5.314% | 0% | 0% | 1.979% | 0.002122% | 70% | 0.46979 | 0 | 6 | 0.46979 | 173.8365 | 69.7481 | 2029-09-28 | 66.8197 | 70.5696 | 75.148 | 2029-09-28 | 6.093% | 0.01315% | 70% | 0.99477 | 3 | 9 | 3.9948 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 94.0209 | 94.0209 | 99.2988 | 101.3105 | 101.3113 | 0.54472 | FALSE | 127.0573 | 2021 | 2029-09-29 | 5.315% | 0% | 0% | 1.986% | 0.002206% | 70% | 0.47 | 0 | 6 | 0.47 | 172.6012 | 94.0209 | 2029-09-29 | 90.076 | 95.1324 | 101.3064 | 2029-09-29 | 6.094% | 0.01377% | 70% | 0.99499 | 3 | 9 | 3.995 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 103.6838 | 103.6838 | 109.5057 | 111.7322 | 111.7333 | 0.60503 | FALSE | 148.4049 | 2020 | 2029-09-30 | 5.317% | 0% | 0% | 1.993% | 0.002298% | 70% | 0.47021 | 0 | 6 | 0.47021 | 171.3681 | 103.6838 | 2029-09-30 | 99.3373 | 104.9152 | 111.7263 | 2029-09-30 | 6.096% | 0.01443% | 70% | 0.99519 | 3 | 9 | 3.9952 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 143.984 | 143.984 | 152.0711 | 155.1741 | 155.177 | 0.84627 | FALSE | 181.508 | 2020 | 2029-10-01 | 5.318% | 0% | 0% | 2% | 0.002398% | 70% | 0.4704 | 0 | 6 | 0.4704 | 170.1389 | 143.984 | 2029-10-01 | 137.9491 | 145.6972 | 155.1587 | 2029-10-01 | 6.098% | 0.01511% | 70% | 0.99539 | 3 | 9 | 3.9954 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 157.7457 | 157.7457 | 166.6082 | 170.0198 | 170.0237 | 0.9339 | FALSE | 170.0239 | 2027 | 2029-10-02 | 5.319% | 0% | 0% | 2.007% | 0.002506% | 70% | 0.4706 | 0 | 6 | 0.4706 | 168.91 | 157.7457 | 2029-10-02 | 151.1388 | 159.6301 | 169.9993 | 2029-10-02 | 6.1% | 0.01581% | 70% | 0.99558 | 3 | 9 | 3.9956 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 146.9777 | 146.9777 | 155.2377 | 158.4275 | 158.4309 | 0.87655 | FALSE | 158.4315 | 2027 | 2029-10-03 | 5.321% | 0% | 0% | 2.013% | 0.002619% | 70% | 0.47078 | 0 | 6 | 0.47078 | 167.6771 | 146.9777 | 2029-10-03 | 140.8302 | 148.7447 | 158.4094 | 2029-10-03 | 6.101% | 0.01652% | 70% | 0.99577 | 3 | 9 | 3.9958 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 168.5196 | 168.5196 | 177.9928 | 181.6629 | 181.6679 | 1.0125 | TRUE | 181.6679 | 2029 | 2029-10-04 | 5.322% | 0% | 0% | 2.02% | 0.002733% | 70% | 0.47095 | 0 | 6 | 0.47095 | 166.4408 | 168.5196 | 2029-10-04 | 161.475 | 170.5522 | 181.6366 | 2029-10-04 | 6.103% | 0.0172% | 70% | 0.99594 | 3 | 9 | 3.9959 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 172.6558 | 172.6558 | 182.3643 | 186.1375 | 186.1428 | 1.0451 | TRUE | 186.1428 | 2029 | 2029-10-05 | 5.324% | 0% | 0% | 2.027% | 0.002845% | 70% | 0.47112 | 0 | 6 | 0.47112 | 165.2016 | 172.6558 | 2029-10-05 | 165.4465 | 174.7496 | 186.1095 | 2029-10-05 | 6.104% | 0.01785% | 70% | 0.99611 | 3 | 9 | 3.9961 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 55.0088 | 55.0088 | 58.1029 | 59.3091 | 59.3092 | 0.33549 | FALSE | 128.8938 | 2021 | 2029-10-06 | 5.325% | 0% | 0% | 2.034% | 0.002957% | 70% | 0.47128 | 0 | 6 | 0.47128 | 163.9599 | 55.0088 | 2029-10-06 | 52.7223 | 55.6878 | 59.3086 | 2029-10-06 | 6.105% | 0.01846% | 70% | 0.99627 | 3 | 9 | 3.9963 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 125.4637 | 125.4637 | 132.5226 | 135.2831 | 135.2859 | 0.77105 | FALSE | 176.4217 | 2021 | 2029-10-07 | 5.327% | 0% | 0% | 2.041% | 0.003068% | 70% | 0.47144 | 0 | 6 | 0.47144 | 162.7163 | 125.4637 | 2029-10-07 | 120.2435 | 127.0086 | 135.2685 | 2029-10-07 | 6.106% | 0.01905% | 70% | 0.99643 | 3 | 9 | 3.9964 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 72.9798 | 72.9798 | 77.0869 | 78.6981 | 78.6986 | 0.45196 | FALSE | 165.9626 | 2021 | 2029-10-08 | 5.328% | 0% | 0% | 2.047% | 0.003179% | 70% | 0.47159 | 0 | 6 | 0.47159 | 161.4713 | 72.9798 | 2029-10-08 | 69.9523 | 73.889 | 78.6953 | 2029-10-08 | 6.107% | 0.01959% | 70% | 0.99658 | 3 | 9 | 3.9966 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 158.188 | 158.188 | 167.0931 | 170.5969 | 170.6024 | 0.98728 | FALSE | 170.6024 | 2027 | 2029-10-09 | 5.329% | 0% | 0% | 2.054% | 0.003289% | 70% | 0.47173 | 0 | 6 | 0.47173 | 160.2254 | 158.188 | 2029-10-09 | 151.6147 | 160.1497 | 170.5686 | 2029-10-09 | 6.108% | 0.02015% | 70% | 0.99672 | 3 | 9 | 3.9967 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 136.2675 | 136.2675 | 143.9407 | 146.9689 | 146.9728 | 0.85713 | FALSE | 146.9736 | 2027 | 2029-10-10 | 5.331% | 0% | 0% | 2.06% | 0.003397% | 70% | 0.47187 | 0 | 6 | 0.47187 | 158.9791 | 136.2675 | 2029-10-10 | 130.6161 | 137.9711 | 146.9486 | 2029-10-10 | 6.109% | 0.02073% | 70% | 0.99686 | 3 | 9 | 3.9969 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 92.1617 | 92.1617 | 97.3528 | 99.4075 | 99.4089 | 0.58428 | FALSE | 170.1439 | 2021 | 2029-10-11 | 5.332% | 0% | 0% | 2.067% | 0.003505% | 70% | 0.472 | 0 | 6 | 0.472 | 157.7329 | 92.1617 | 2029-10-11 | 88.3505 | 93.3269 | 99.4003 | 2029-10-11 | 6.11% | 0.02134% | 70% | 0.99699 | 3 | 9 | 3.997 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 123.9725 | 123.9725 | 130.9573 | 133.7302 | 133.7336 | 0.79221 | FALSE | 163.6113 | 2021 | 2029-10-12 | 5.334% | 0% | 0% | 2.073% | 0.00361% | 70% | 0.47213 | 0 | 6 | 0.47213 | 156.4873 | 123.9725 | 2029-10-12 | 118.8461 | 125.5421 | 133.7129 | 2029-10-12 | 6.111% | 0.02196% | 70% | 0.99712 | 3 | 9 | 3.9971 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 98.2952 | 98.2952 | 103.8349 | 106.0405 | 106.0423 | 0.63316 | FALSE | 157.7598 | 2021 | 2029-10-13 | 5.335% | 0% | 0% | 2.08% | 0.003714% | 70% | 0.47225 | 0 | 6 | 0.47225 | 155.2428 | 98.2952 | 2029-10-13 | 94.2399 | 99.551 | 106.0309 | 2029-10-13 | 6.111% | 0.0226% | 70% | 0.99724 | 3 | 9 | 3.9972 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 74.3189 | 74.3189 | 78.5085 | 80.1813 | 80.1821 | 0.48258 | FALSE | 173.0941 | 2021 | 2029-10-14 | 5.337% | 0% | 0% | 2.086% | 0.003816% | 70% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 154 | 74.3189 | 2029-10-14 | 71.2598 | 75.2769 | 80.1773 | 2029-10-14 | 6.112% | 0.02327% | 70% | 0.99736 | 3 | 9 | 3.9974 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 154.7238 | 154.7238 | 163.4486 | 166.9422 | 166.9487 | 1.0129 | TRUE | 166.9487 | 2029 | 2029-10-15 | 5.338% | 0% | 0% | 2.093% | 0.003916% | 70% | 0.47248 | 0 | 6 | 0.47248 | 152.7593 | 154.7238 | 2029-10-15 | 148.3418 | 156.7067 | 166.9087 | 2029-10-15 | 6.112% | 0.02395% | 70% | 0.99747 | 3 | 9 | 3.9975 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 135.603 | 135.603 | 143.2518 | 146.3231 | 146.3281 | 0.89496 | FALSE | 159.946 | 2021 | 2029-10-16 | 5.339% | 0% | 0% | 2.099% | 0.004015% | 70% | 0.47259 | 0 | 6 | 0.47259 | 151.5171 | 135.603 | 2029-10-16 | 130.0209 | 137.3548 | 146.2975 | 2029-10-16 | 6.113% | 0.02465% | 70% | 0.99758 | 3 | 9 | 3.9976 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 79.4388 | 79.4388 | 83.9208 | 85.7256 | 85.7268 | 0.52862 | FALSE | 147.0706 | 2021 | 2029-10-17 | 5.341% | 0% | 0% | 2.105% | 0.004117% | 70% | 0.47269 | 0 | 6 | 0.47269 | 150.2703 | 79.4388 | 2029-10-17 | 76.1814 | 80.4797 | 85.7197 | 2029-10-17 | 6.113% | 0.02544% | 70% | 0.99768 | 3 | 9 | 3.9977 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 142.4718 | 142.4718 | 150.5125 | 153.7592 | 153.7653 | 0.95605 | FALSE | 160.4785 | 2020 | 2029-10-18 | 5.342% | 0% | 0% | 2.112% | 0.004224% | 70% | 0.47279 | 0 | 6 | 0.47279 | 149.0203 | 142.4718 | 2029-10-18 | 136.6194 | 144.3299 | 153.7273 | 2029-10-18 | 6.113% | 0.02631% | 70% | 0.99778 | 3 | 9 | 3.9978 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 69.7524 | 69.7524 | 73.6902 | 75.2845 | 75.2853 | 0.47202 | FALSE | 157.2767 | 2020 | 2029-10-19 | 5.344% | 0% | 0% | 2.118% | 0.004337% | 70% | 0.47289 | 0 | 6 | 0.47289 | 147.7683 | 69.7524 | 2029-10-19 | 66.9014 | 70.6782 | 75.2803 | 2029-10-19 | 6.113% | 0.02729% | 70% | 0.99788 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 30.0951 | 30.0951 | 31.7946 | 32.4845 | 32.4845 | 0.2054 | FALSE | 135.607 | 2020 | 2029-10-20 | 5.345% | 0% | 0% | 2.124% | 0.004456% | 70% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 146.5157 | 30.0951 | 2029-10-20 | 28.8685 | 30.4987 | 32.4845 | 2029-10-20 | 6.113% | 0.02836% | 70% | 0.99797 | 3 | 9 | 3.998 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 72.6119 | 72.6119 | 76.7133 | 78.3829 | 78.3839 | 0.49985 | FALSE | 78.3858 | 2027 | 2029-10-21 | 5.346% | 0% | 0% | 2.13% | 0.00458% | 70% | 0.47307 | 0 | 6 | 0.47307 | 145.2637 | 72.6119 | 2029-10-21 | 69.6517 | 73.586 | 78.3773 | 2029-10-21 | 6.113% | 0.02953% | 70% | 0.99806 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 135.8042 | 135.8042 | 143.4773 | 146.609 | 146.6154 | 0.94299 | FALSE | 146.6158 | 2027 | 2029-10-22 | 5.348% | 0% | 0% | 2.136% | 0.004709% | 70% | 0.47315 | 0 | 6 | 0.47315 | 144.0138 | 135.8042 | 2029-10-22 | 130.2543 | 137.6138 | 146.5739 | 2029-10-22 | 6.113% | 0.0308% | 70% | 0.99814 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 65.9058 | 65.9058 | 69.6306 | 71.1549 | 71.1557 | 0.46161 | FALSE | 140.1555 | 2021 | 2029-10-23 | 5.349% | 0% | 0% | 2.142% | 0.004841% | 70% | 0.47323 | 0 | 6 | 0.47323 | 142.7672 | 65.9058 | 2029-10-23 | 63.2277 | 66.8011 | 71.1504 | 2029-10-23 | 6.113% | 0.03209% | 70% | 0.99822 | 3 | 9 | 3.9982 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 110.6558 | 110.6558 | 116.9114 | 119.478 | 119.4821 | 0.78187 | FALSE | 158.5672 | 2021 | 2029-10-24 | 5.351% | 0% | 0% | 2.148% | 0.004974% | 70% | 0.47331 | 0 | 6 | 0.47331 | 141.5252 | 110.6558 | 2029-10-24 | 106.1519 | 112.1529 | 119.4547 | 2029-10-24 | 6.113% | 0.03337% | 70% | 0.9983 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 92.9473 | 92.9473 | 98.2034 | 100.3654 | 100.368 | 0.66252 | FALSE | 145.3742 | 2021 | 2029-10-25 | 5.352% | 0% | 0% | 2.154% | 0.005108% | 70% | 0.47339 | 0 | 6 | 0.47339 | 140.2892 | 92.9473 | 2029-10-25 | 89.1737 | 94.2163 | 100.35 | 2029-10-25 | 6.112% | 0.03463% | 70% | 0.99837 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 53.7126 | 53.7126 | 56.7508 | 58.0037 | 58.0041 | 0.38624 | FALSE | 103.6297 | 2020 | 2029-10-26 | 5.354% | 0% | 0% | 2.16% | 0.005244% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 139.0605 | 53.7126 | 2029-10-26 | 51.5411 | 54.4565 | 58.0015 | 2029-10-26 | 6.112% | 0.03588% | 70% | 0.99845 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 65.9698 | 65.9698 | 69.7024 | 71.2456 | 71.2466 | 0.47858 | FALSE | 122.9843 | 2021 | 2029-10-27 | 5.355% | 0% | 0% | 2.166% | 0.005381% | 70% | 0.47353 | 0 | 6 | 0.47353 | 137.8403 | 65.9698 | 2029-10-27 | 63.3042 | 66.886 | 71.2398 | 2029-10-27 | 6.112% | 0.0371% | 70% | 0.99852 | 3 | 9 | 3.9985 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 70.7511 | 70.7511 | 74.7554 | 76.415 | 76.4164 | 0.51781 | FALSE | 146.0142 | 2021 | 2029-10-28 | 5.356% | 0% | 0% | 2.172% | 0.005519% | 70% | 0.47359 | 0 | 6 | 0.47359 | 136.63 | 70.7511 | 2029-10-28 | 67.8953 | 71.7379 | 76.4072 | 2029-10-28 | 6.111% | 0.03831% | 70% | 0.99858 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 111.4547 | 111.4547 | 117.7643 | 120.3861 | 120.3912 | 0.82295 | FALSE | 120.3924 | 2027 | 2029-10-29 | 5.358% | 0% | 0% | 2.178% | 0.005657% | 70% | 0.47366 | 0 | 6 | 0.47366 | 135.4309 | 111.4547 | 2029-10-29 | 106.9467 | 113.0012 | 120.3556 | 2029-10-29 | 6.111% | 0.0395% | 70% | 0.99864 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 104.6108 | 104.6108 | 110.5347 | 113.0022 | 113.0067 | 0.77929 | FALSE | 113.981 | 2020 | 2029-10-30 | 5.359% | 0% | 0% | 2.184% | 0.005798% | 70% | 0.47372 | 0 | 6 | 0.47372 | 134.2369 | 104.6108 | 2029-10-30 | 100.3875 | 106.0723 | 112.9752 | 2029-10-30 | 6.11% | 0.04067% | 70% | 0.99871 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 93.9926 | 93.9926 | 99.3168 | 101.5399 | 101.5434 | 0.70647 | FALSE | 143.2459 | 2020 | 2029-10-31 | 5.361% | 0% | 0% | 2.189% | 0.005933% | 70% | 0.47378 | 0 | 6 | 0.47378 | 133.0422 | 93.9926 | 2029-10-31 | 90.2067 | 95.3164 | 101.5188 | 2029-10-31 | 6.11% | 0.04176% | 70% | 0.99876 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 96.9067 | 96.9067 | 102.3974 | 104.6957 | 104.6996 | 0.73497 | FALSE | 130.3798 | 2020 | 2029-11-01 | 5.362% | 0% | 0% | 2.195% | 0.006058% | 70% | 0.47383 | 0 | 6 | 0.47383 | 131.8487 | 96.9067 | 2029-11-01 | 93.0076 | 98.2774 | 104.6718 | 2029-11-01 | 6.109% | 0.04271% | 70% | 0.99882 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 116.4444 | 116.4444 | 123.044 | 125.8131 | 125.8197 | 0.8912 | FALSE | 125.8206 | 2027 | 2029-11-02 | 5.364% | 0% | 0% | 2.201% | 0.006172% | 70% | 0.47389 | 0 | 6 | 0.47389 | 130.6584 | 116.4444 | 2029-11-02 | 111.7567 | 118.0906 | 125.7734 | 2029-11-02 | 6.108% | 0.04354% | 70% | 0.99887 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 39.6859 | 39.6859 | 41.9358 | 42.8821 | 42.8821 | 0.3065 | FALSE | 122.8212 | 2020 | 2029-11-03 | 5.365% | 0% | 0% | 2.207% | 0.006277% | 70% | 0.47394 | 0 | 6 | 0.47394 | 129.4732 | 39.6859 | 2029-11-03 | 38.1026 | 40.2627 | 42.8819 | 2029-11-03 | 6.108% | 0.04423% | 70% | 0.99893 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 64.3048 | 64.3048 | 67.9514 | 69.4888 | 69.4901 | 0.5012 | FALSE | 69.798 | 2021 | 2029-11-04 | 5.366% | 0% | 0% | 2.213% | 0.006371% | 70% | 0.47399 | 0 | 6 | 0.47399 | 128.2949 | 64.3048 | 2029-11-04 | 61.7368 | 65.2377 | 69.4812 | 2029-11-04 | 6.107% | 0.04478% | 70% | 0.99898 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 124.6555 | 124.6555 | 131.7264 | 134.7147 | 134.7232 | 0.98057 | FALSE | 134.7234 | 2027 | 2029-11-05 | 5.368% | 0% | 0% | 2.218% | 0.006455% | 70% | 0.47404 | 0 | 6 | 0.47404 | 127.1256 | 124.6555 | 2029-11-05 | 119.6532 | 126.4403 | 134.664 | 2029-11-05 | 6.107% | 0.04521% | 70% | 0.99902 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 126.7553 | 126.7553 | 133.9473 | 136.994 | 137.0029 | 1.0063 | TRUE | 137.0029 | 2029 | 2029-11-06 | 5.369% | 0% | 0% | 2.224% | 0.006531% | 70% | 0.47408 | 0 | 6 | 0.47408 | 125.9671 | 126.7553 | 2029-11-06 | 121.6749 | 128.5787 | 136.9406 | 2029-11-06 | 6.106% | 0.0455% | 70% | 0.99907 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 119.7692 | 119.7692 | 126.5668 | 129.4532 | 129.4612 | 0.95952 | FALSE | 129.4616 | 2027 | 2029-11-07 | 5.371% | 0% | 0% | 2.23% | 0.006603% | 70% | 0.47413 | 0 | 6 | 0.47413 | 124.8213 | 119.7692 | 2029-11-07 | 114.9787 | 121.5043 | 129.4055 | 2029-11-07 | 6.106% | 0.04572% | 70% | 0.99911 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 90.0282 | 90.0282 | 95.1393 | 97.3146 | 97.3186 | 0.72783 | FALSE | 105.6969 | 2021 | 2029-11-08 | 5.372% | 0% | 0% | 2.235% | 0.006671% | 70% | 0.47417 | 0 | 6 | 0.47417 | 123.6903 | 90.0282 | 2029-11-08 | 86.4439 | 91.3515 | 97.2913 | 2029-11-08 | 6.105% | 0.04588% | 70% | 0.99916 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 40.9633 | 40.9633 | 43.2895 | 44.2819 | 44.2821 | 0.33417 | FALSE | 106.6001 | 2020 | 2029-11-09 | 5.374% | 0% | 0% | 2.241% | 0.006734% | 70% | 0.47421 | 0 | 6 | 0.47421 | 122.5758 | 40.9633 | 2029-11-09 | 39.3436 | 41.5778 | 44.2811 | 2029-11-09 | 6.105% | 0.04598% | 70% | 0.9992 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 88.1 | 88.1 | 93.1044 | 95.2444 | 95.2483 | 0.7252 | FALSE | 95.2501 | 2027 | 2029-11-10 | 5.375% | 0% | 0% | 2.247% | 0.006792% | 70% | 0.47425 | 0 | 6 | 0.47425 | 121.4798 | 88.1 | 2029-11-10 | 84.6033 | 89.409 | 95.2217 | 2029-11-10 | 6.104% | 0.04601% | 70% | 0.99924 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 117.3722 | 117.3722 | 124.0411 | 126.8997 | 126.908 | 0.97481 | FALSE | 126.9083 | 2027 | 2029-11-11 | 5.376% | 0% | 0% | 2.253% | 0.006846% | 70% | 0.47429 | 0 | 6 | 0.47429 | 120.4043 | 117.3722 | 2029-11-11 | 112.705 | 119.1088 | 126.8518 | 2029-11-11 | 6.104% | 0.04597% | 70% | 0.99927 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 114.8342 | 114.8342 | 121.3608 | 124.1648 | 124.1729 | 0.96215 | FALSE | 124.1732 | 2027 | 2029-11-12 | 5.378% | 0% | 0% | 2.258% | 0.006895% | 70% | 0.47432 | 0 | 6 | 0.47432 | 119.3511 | 114.8342 | 2029-11-12 | 110.2757 | 116.5433 | 124.119 | 2029-11-12 | 6.104% | 0.04587% | 70% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 108.9456 | 108.9456 | 115.1392 | 117.8064 | 117.8137 | 0.9208 | FALSE | 119.5984 | 2020 | 2029-11-13 | 5.379% | 0% | 0% | 2.264% | 0.006941% | 70% | 0.47436 | 0 | 6 | 0.47436 | 118.3156 | 108.9456 | 2029-11-13 | 104.6299 | 110.5782 | 117.7659 | 2029-11-13 | 6.103% | 0.04571% | 70% | 0.99934 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 46.842 | 46.842 | 49.5058 | 50.6556 | 50.6561 | 0.39934 | FALSE | 76.1374 | 2020 | 2029-11-14 | 5.381% | 0% | 0% | 2.27% | 0.00698% | 70% | 0.47439 | 0 | 6 | 0.47439 | 117.2924 | 46.842 | 2029-11-14 | 45.0023 | 47.5614 | 50.6528 | 2029-11-14 | 6.103% | 0.04545% | 70% | 0.99938 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 52.0206 | 52.0206 | 54.9797 | 56.2599 | 56.2608 | 0.44734 | FALSE | 100.041 | 2020 | 2029-11-15 | 5.382% | 0% | 0% | 2.276% | 0.007019% | 70% | 0.47442 | 0 | 6 | 0.47442 | 116.2823 | 52.0206 | 2029-11-15 | 49.9792 | 52.8221 | 56.2554 | 2029-11-15 | 6.103% | 0.04515% | 70% | 0.99941 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 113.4443 | 113.4443 | 119.8991 | 122.6982 | 122.7067 | 0.98402 | FALSE | 122.7068 | 2027 | 2029-11-16 | 5.384% | 0% | 0% | 2.281% | 0.007058% | 70% | 0.47445 | 0 | 6 | 0.47445 | 115.2861 | 113.4443 | 2029-11-16 | 108.9674 | 115.1675 | 122.653 | 2029-11-16 | 6.103% | 0.04482% | 70% | 0.99944 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 58.731 | 58.731 | 62.0737 | 63.5266 | 63.528 | 0.51379 | FALSE | 98.1452 | 2020 | 2029-11-17 | 5.385% | 0% | 0% | 2.287% | 0.007098% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 114.3046 | 58.731 | 2029-11-17 | 56.431 | 59.6428 | 63.5193 | 2029-11-17 | 6.103% | 0.04445% | 70% | 0.99947 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 64.6394 | 64.6394 | 68.3193 | 69.9226 | 69.9245 | 0.5703 | FALSE | 114.1296 | 2020 | 2029-11-18 | 5.386% | 0% | 0% | 2.293% | 0.007138% | 70% | 0.47451 | 0 | 6 | 0.47451 | 113.3386 | 64.6394 | 2029-11-18 | 62.1099 | 65.6458 | 69.9126 | 2029-11-18 | 6.103% | 0.04404% | 70% | 0.9995 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 25.2565 | 25.2565 | 26.6948 | 27.3229 | 27.3229 | 0.22471 | FALSE | 120.297 | 2020 | 2029-11-19 | 5.388% | 0% | 0% | 2.299% | 0.007179% | 70% | 0.47453 | 0 | 6 | 0.47453 | 112.3889 | 25.2565 | 2029-11-19 | 24.273 | 25.6553 | 27.3229 | 2029-11-19 | 6.103% | 0.0436% | 70% | 0.99952 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 65.9018 | 65.9018 | 69.6557 | 71.2989 | 71.301 | 0.59125 | FALSE | 95.3752 | 2021 | 2029-11-20 | 5.389% | 0% | 0% | 2.305% | 0.007216% | 70% | 0.47456 | 0 | 6 | 0.47456 | 111.4564 | 65.9018 | 2029-11-20 | 63.3297 | 66.9372 | 71.2882 | 2029-11-20 | 6.103% | 0.04312% | 70% | 0.99955 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 14.482 | 14.482 | 15.3071 | 15.6692 | 15.6692 | 0.131 | FALSE | 92.7755 | 2020 | 2029-11-21 | 5.391% | 0% | 0% | 2.31% | 0.007247% | 70% | 0.47459 | 0 | 6 | 0.47459 | 110.5418 | 14.482 | 2029-11-21 | 13.9196 | 14.7128 | 15.6692 | 2029-11-21 | 6.104% | 0.04259% | 70% | 0.99957 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 30.9101 | 30.9101 | 32.6718 | 33.4465 | 33.4465 | 0.28189 | FALSE | 124.2773 | 2020 | 2029-11-22 | 5.392% | 0% | 0% | 2.316% | 0.007271% | 70% | 0.47461 | 0 | 6 | 0.47461 | 109.646 | 30.9101 | 2029-11-22 | 29.7115 | 31.4049 | 33.4465 | 2029-11-22 | 6.104% | 0.04203% | 70% | 0.9996 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 55.7685 | 55.7685 | 58.9479 | 60.3493 | 60.3507 | 0.51269 | FALSE | 123.1781 | 2020 | 2029-11-23 | 5.394% | 0% | 0% | 2.322% | 0.007289% | 70% | 0.47463 | 0 | 6 | 0.47463 | 108.7697 | 55.7685 | 2029-11-23 | 53.6033 | 56.6592 | 60.3431 | 2029-11-23 | 6.105% | 0.04142% | 70% | 0.99962 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 56.4539 | 56.4539 | 59.6732 | 61.0956 | 61.0971 | 0.52311 | FALSE | 114.1069 | 2020 | 2029-11-24 | 5.395% | 0% | 0% | 2.328% | 0.0073% | 70% | 0.47465 | 0 | 6 | 0.47465 | 107.9138 | 56.4539 | 2029-11-24 | 54.2648 | 57.3593 | 61.0891 | 2029-11-24 | 6.105% | 0.04077% | 70% | 0.99964 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 18.4815 | 18.4815 | 19.5357 | 20.0026 | 20.0026 | 0.17258 | FALSE | 107.6447 | 2020 | 2029-11-25 | 5.396% | 0% | 0% | 2.334% | 0.007306% | 70% | 0.47468 | 0 | 6 | 0.47468 | 107.079 | 18.4815 | 2029-11-25 | 17.7677 | 18.7812 | 20.0026 | 2029-11-25 | 6.106% | 0.04009% | 70% | 0.99966 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 46.8368 | 46.8368 | 49.5092 | 50.6956 | 50.6963 | 0.44072 | FALSE | 110.4616 | 2020 | 2029-11-26 | 5.398% | 0% | 0% | 2.34% | 0.007304% | 70% | 0.4747 | 0 | 6 | 0.4747 | 106.2662 | 46.8368 | 2029-11-26 | 45.0273 | 47.5965 | 50.6923 | 2029-11-26 | 6.107% | 0.03936% | 70% | 0.99968 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 63.5865 | 63.5865 | 67.2156 | 68.8305 | 68.8327 | 0.60287 | FALSE | 99.5676 | 2020 | 2029-11-27 | 5.399% | 0% | 0% | 2.346% | 0.007297% | 70% | 0.47471 | 0 | 6 | 0.47471 | 105.4684 | 63.5865 | 2029-11-27 | 61.1288 | 64.6176 | 68.8212 | 2029-11-27 | 6.108% | 0.03859% | 70% | 0.9997 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 39.5348 | 39.5348 | 41.7918 | 42.7985 | 42.7989 | 0.37765 | FALSE | 67.3339 | 2020 | 2029-11-28 | 5.401% | 0% | 0% | 2.352% | 0.007286% | 70% | 0.47473 | 0 | 6 | 0.47473 | 104.6799 | 39.5348 | 2029-11-28 | 38.0125 | 40.1826 | 42.7971 | 2029-11-28 | 6.109% | 0.03783% | 70% | 0.99972 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 62.1193 | 62.1193 | 65.6666 | 67.2527 | 67.2548 | 0.59783 | FALSE | 67.2568 | 2027 | 2029-11-29 | 5.402% | 0% | 0% | 2.358% | 0.007274% | 70% | 0.47475 | 0 | 6 | 0.47475 | 103.9035 | 62.1193 | 2029-11-29 | 59.7248 | 63.1354 | 67.2442 | 2029-11-29 | 6.11% | 0.03712% | 70% | 0.99974 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 19.547 | 19.547 | 20.6635 | 21.1639 | 21.1639 | 0.1895 | FALSE | 106.6658 | 2020 | 2029-11-30 | 5.403% | 0% | 0% | 2.365% | 0.007259% | 70% | 0.47477 | 0 | 6 | 0.47477 | 103.1416 | 19.547 | 2029-11-30 | 18.7968 | 19.8705 | 21.1639 | 2029-11-30 | 6.111% | 0.03646% | 70% | 0.99976 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 16.0883 | 16.0883 | 17.0075 | 17.4205 | 17.4205 | 0.15711 | FALSE | 108.7245 | 2020 | 2029-12-01 | 5.405% | 0% | 0% | 2.371% | 0.007242% | 70% | 0.47478 | 0 | 6 | 0.47478 | 102.3969 | 16.0883 | 2029-12-01 | 15.4716 | 16.3556 | 17.4205 | 2029-12-01 | 6.113% | 0.03585% | 70% | 0.99977 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 22.7662 | 22.7662 | 24.0673 | 24.6533 | 24.6533 | 0.2239 | FALSE | 35.6991 | 2021 | 2029-12-02 | 5.406% | 0% | 0% | 2.377% | 0.007223% | 70% | 0.4748 | 0 | 6 | 0.4748 | 101.6721 | 22.7662 | 2029-12-02 | 21.8946 | 23.1459 | 24.6533 | 2029-12-02 | 6.114% | 0.03529% | 70% | 0.99979 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 44.1756 | 44.1756 | 46.7011 | 47.8411 | 47.8418 | 0.43749 | FALSE | 70.0468 | 2021 | 2029-12-03 | 5.408% | 0% | 0% | 2.383% | 0.007201% | 70% | 0.47482 | 0 | 6 | 0.47482 | 100.9697 | 44.1756 | 2029-12-03 | 42.484 | 44.9128 | 47.8386 | 2029-12-03 | 6.116% | 0.03478% | 70% | 0.9998 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 66.9101 | 66.9101 | 70.7363 | 72.4678 | 72.4706 | 0.66713 | FALSE | 72.4723 | 2027 | 2029-12-04 | 5.409% | 0% | 0% | 2.389% | 0.007176% | 70% | 0.47483 | 0 | 6 | 0.47483 | 100.2924 | 66.9101 | 2029-12-04 | 64.3453 | 68.0249 | 72.4575 | 2029-12-04 | 6.118% | 0.03432% | 70% | 0.99982 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 102.2546 | 102.2546 | 108.1037 | 110.757 | 110.7649 | 1.0262 | TRUE | 110.7649 | 2029 | 2029-12-05 | 5.411% | 0% | 0% | 2.396% | 0.00715% | 70% | 0.47484 | 0 | 6 | 0.47484 | 99.6429 | 102.2546 | 2029-12-05 | 98.3271 | 103.9515 | 110.7273 | 2029-12-05 | 6.119% | 0.03393% | 70% | 0.99983 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 49.1282 | 49.1282 | 51.9392 | 53.2175 | 53.2185 | 0.4961 | FALSE | 82.9458 | 2020 | 2029-12-06 | 5.412% | 0% | 0% | 2.402% | 0.007124% | 70% | 0.47486 | 0 | 6 | 0.47486 | 99.0237 | 49.1282 | 2029-12-06 | 47.2525 | 49.9562 | 53.2135 | 2029-12-06 | 6.121% | 0.0336% | 70% | 0.99985 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 86.0723 | 86.0723 | 90.9985 | 93.244 | 93.2495 | 0.87437 | FALSE | 93.2503 | 2027 | 2029-12-07 | 5.413% | 0% | 0% | 2.408% | 0.007098% | 70% | 0.47487 | 0 | 6 | 0.47487 | 98.4374 | 86.0723 | 2029-12-07 | 82.778 | 87.5157 | 93.2239 | 2029-12-07 | 6.123% | 0.03334% | 70% | 0.99986 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 20.5239 | 20.5239 | 21.6989 | 22.2358 | 22.2358 | 0.20965 | FALSE | 34.3653 | 2021 | 2029-12-08 | 5.415% | 0% | 0% | 2.415% | 0.00707% | 70% | 0.47488 | 0 | 6 | 0.47488 | 97.8868 | 20.5239 | 2029-12-08 | 19.7435 | 20.8738 | 22.2358 | 2029-12-08 | 6.125% | 0.03313% | 70% | 0.99987 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 23.0566 | 23.0566 | 24.377 | 24.9818 | 24.9818 | 0.23677 | FALSE | 40.6616 | 2021 | 2029-12-09 | 5.416% | 0% | 0% | 2.421% | 0.007042% | 70% | 0.47489 | 0 | 6 | 0.47489 | 97.3743 | 23.0566 | 2029-12-09 | 22.1809 | 23.451 | 24.9818 | 2029-12-09 | 6.127% | 0.03299% | 70% | 0.99988 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 48.8558 | 48.8558 | 51.6543 | 52.9394 | 52.9405 | 0.50415 | FALSE | 52.9423 | 2027 | 2029-12-10 | 5.418% | 0% | 0% | 2.427% | 0.007012% | 70% | 0.47491 | 0 | 6 | 0.47491 | 96.9027 | 48.8558 | 2029-12-10 | 46.9986 | 49.6907 | 52.9354 | 2029-12-10 | 6.13% | 0.03291% | 70% | 0.99989 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 69.517 | 69.517 | 73.5 | 75.3336 | 75.3367 | 0.72066 | FALSE | 75.3382 | 2027 | 2029-12-11 | 5.419% | 0% | 0% | 2.434% | 0.006982% | 70% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 96.4603 | 69.517 | 2029-12-11 | 66.8716 | 70.7032 | 75.3218 | 2029-12-11 | 6.132% | 0.03289% | 70% | 0.9999 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 27.3418 | 27.3418 | 28.9088 | 29.6319 | 29.6319 | 0.28468 | FALSE | 95.4986 | 2021 | 2029-12-12 | 5.421% | 0% | 0% | 2.44% | 0.006952% | 70% | 0.47493 | 0 | 6 | 0.47493 | 96.0359 | 27.3418 | 2029-12-12 | 26.3065 | 27.8142 | 29.6319 | 2029-12-12 | 6.134% | 0.03293% | 70% | 0.99992 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 23.029 | 23.029 | 24.3492 | 24.9599 | 24.9599 | 0.24079 | FALSE | 102.6494 | 2021 | 2029-12-13 | 5.422% | 0% | 0% | 2.447% | 0.006924% | 70% | 0.47494 | 0 | 6 | 0.47494 | 95.6332 | 23.029 | 2029-12-13 | 22.1579 | 23.4282 | 24.9599 | 2029-12-13 | 6.137% | 0.03299% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 63.7382 | 63.7382 | 67.3932 | 69.0882 | 69.0907 | 0.66911 | FALSE | 103.1579 | 2021 | 2029-12-14 | 5.423% | 0% | 0% | 2.453% | 0.006897% | 70% | 0.47495 | 0 | 6 | 0.47495 | 95.2557 | 63.7382 | 2029-12-14 | 61.3213 | 64.8377 | 69.0787 | 2029-12-14 | 6.139% | 0.03306% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 21.3589 | 21.3589 | 22.5841 | 23.1536 | 23.1536 | 0.22504 | FALSE | 97.0674 | 2021 | 2029-12-15 | 5.425% | 0% | 0% | 2.46% | 0.006871% | 70% | 0.47496 | 0 | 6 | 0.47496 | 94.9069 | 21.3589 | 2029-12-15 | 20.5526 | 21.7315 | 23.1536 | 2029-12-15 | 6.142% | 0.03313% | 70% | 0.99994 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 22.4176 | 22.4176 | 23.7039 | 24.3033 | 24.3033 | 0.23698 | FALSE | 101.861 | 2021 | 2029-12-16 | 5.426% | 0% | 0% | 2.466% | 0.006845% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 94.5906 | 22.4176 | 2029-12-16 | 21.5722 | 22.81 | 24.3033 | 2029-12-16 | 6.145% | 0.0332% | 70% | 0.99995 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 16.2115 | 16.2115 | 17.142 | 17.5766 | 17.5766 | 0.17188 | FALSE | 102.3065 | 2021 | 2029-12-17 | 5.428% | 0% | 0% | 2.473% | 0.00682% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 94.3101 | 16.2115 | 2029-12-17 | 15.6008 | 16.4961 | 17.5766 | 2029-12-17 | 6.147% | 0.03328% | 70% | 0.99996 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 88.5747 | 88.5747 | 93.6596 | 96.041 | 96.047 | 0.94159 | FALSE | 103.1362 | 2021 | 2029-12-18 | 5.429% | 0% | 0% | 2.48% | 0.006798% | 70% | 0.47498 | 0 | 6 | 0.47498 | 94.0691 | 88.5747 | 2029-12-18 | 85.2202 | 90.1125 | 96.0176 | 2029-12-18 | 6.15% | 0.03335% | 70% | 0.99997 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 72.7578 | 72.7578 | 76.9359 | 78.8974 | 78.901 | 0.77506 | FALSE | 102.2894 | 2021 | 2029-12-19 | 5.431% | 0% | 0% | 2.486% | 0.00678% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 93.8711 | 72.7578 | 2029-12-19 | 70.0093 | 74.0295 | 78.8831 | 2029-12-19 | 6.153% | 0.03339% | 70% | 0.99998 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 19.3061 | 19.3061 | 20.415 | 20.9369 | 20.9369 | 0.20598 | FALSE | 104.6664 | 2021 | 2029-12-20 | 5.432% | 0% | 0% | 2.493% | 0.006766% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 93.7197 | 19.3061 | 2029-12-20 | 18.5808 | 19.6481 | 20.9369 | 2029-12-20 | 6.156% | 0.03341% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 85.3084 | 85.3084 | 90.2099 | 92.5224 | 92.5278 | 0.91123 | FALSE | 92.5284 | 2027 | 2029-12-21 | 5.433% | 0% | 0% | 2.499% | 0.006756% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 93.6185 | 85.3084 | 2029-12-21 | 82.0876 | 86.804 | 92.5008 | 2029-12-21 | 6.159% | 0.0334% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 72.084 | 72.084 | 76.2268 | 78.1862 | 78.1897 | 0.77035 | FALSE | 99.8056 | 2021 | 2029-12-22 | 5.435% | 0% | 0% | 2.506% | 0.006748% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.5709 | 72.084 | 2029-12-22 | 69.3687 | 73.3555 | 78.1722 | 2029-12-22 | 6.162% | 0.03337% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 75.4859 | 75.4859 | 79.8254 | 81.8828 | 81.8868 | 0.80662 | FALSE | 83.74 | 2020 | 2029-12-23 | 5.436% | 0% | 0% | 2.513% | 0.006744% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.5806 | 75.4859 | 2029-12-23 | 72.6441 | 76.8202 | 81.8671 | 2029-12-23 | 6.165% | 0.0333% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 86.0509 | 86.0509 | 90.9991 | 93.3509 | 93.3565 | 0.91884 | FALSE | 93.357 | 2027 | 2029-12-24 | 5.438% | 0% | 0% | 2.519% | 0.006742% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.6511 | 86.0509 | 2029-12-24 | 82.8109 | 87.5728 | 93.3291 | 2029-12-24 | 6.168% | 0.0332% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 52.9827 | 52.9827 | 56.0303 | 57.4823 | 57.4837 | 0.56493 | FALSE | 57.4854 | 2027 | 2029-12-25 | 5.439% | 0% | 0% | 2.526% | 0.006742% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.7826 | 52.9827 | 2029-12-25 | 50.9965 | 53.9298 | 57.4765 | 2029-12-25 | 6.171% | 0.03307% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 79.344 | 79.344 | 83.9091 | 86.0894 | 86.094 | 0.84433 | FALSE | 86.0949 | 2027 | 2029-12-26 | 5.441% | 0% | 0% | 2.533% | 0.006745% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 93.9711 | 79.344 | 2029-12-26 | 76.3643 | 80.7579 | 86.0719 | 2029-12-26 | 6.174% | 0.03291% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 31.4976 | 31.4976 | 33.3103 | 34.1782 | 34.1783 | 0.3343 | FALSE | 63.1273 | 2020 | 2029-12-27 | 5.442% | 0% | 0% | 2.539% | 0.006749% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.2144 | 31.4976 | 2029-12-27 | 30.3216 | 32.0666 | 34.1778 | 2029-12-27 | 6.177% | 0.03273% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 85.9474 | 85.9474 | 90.8952 | 93.2699 | 93.2753 | 0.90939 | FALSE | 93.2759 | 2027 | 2029-12-28 | 5.443% | 0% | 0% | 2.546% | 0.006751% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.5101 | 85.9474 | 2029-12-28 | 82.7238 | 87.486 | 93.2489 | 2029-12-28 | 6.18% | 0.03255% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 43.489 | 43.489 | 45.9933 | 47.1981 | 47.1988 | 0.45845 | FALSE | 47.2005 | 2027 | 2029-12-29 | 5.445% | 0% | 0% | 2.553% | 0.006752% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 94.8558 | 43.489 | 2029-12-29 | 41.8663 | 44.2771 | 47.1954 | 2029-12-29 | 6.183% | 0.03236% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 54.5053 | 54.5053 | 57.6448 | 59.1588 | 59.1604 | 0.57222 | FALSE | 73.3744 | 2021 | 2029-12-30 | 5.446% | 0% | 0% | 2.559% | 0.006751% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.2492 | 54.5053 | 2029-12-30 | 52.4712 | 55.4935 | 59.153 | 2029-12-30 | 6.187% | 0.03217% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 52.296 | 52.296 | 55.3091 | 56.7657 | 56.767 | 0.5465 | FALSE | 103.5748 | 2021 | 2029-12-31 | 5.448% | 0% | 0% | 2.566% | 0.006749% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.6878 | 52.296 | 2029-12-31 | 50.3466 | 53.2473 | 56.7607 | 2029-12-31 | 6.19% | 0.03197% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 69.7496 | 2028 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 8.1843 | 8.1843 | 8.6097 | 9.0368 | 9.0368 | 0.081465 |  | 23.7942 | 2020 | min.: | 4.928% | 0% | 0% | 0.7077% | 0.0004224% | 70% | 0.00102 | -1 | 5 | -0.024987 | 93.5709 |  | min.: | 7.9638 | 8.3777 | 9.0368 | min.: | 5.287% | 0.003853% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
moy.: | 126.5992 | 126.5992 | 133.5211 | 136.8327 | 136.8347 | 0.68737 |  | 170.8783 | 2023.1011 | moy.: | 5.188% | 0% | 0% | 2.775% | 0.00276% | 70% | 0.50147 | -0.24658 | 5.7534 | 0.2549 | 177.7775 |  | moy.: | 121.6239 | 128.273 | 136.8214 | moy.: | 6.4% | 0.01792% | 70% | 0.77988 | 3 | 9 | 3.7799
max.: | 247.5983 | 247.5983 | 261.0133 | 263.5737 | 263.5753 | 1.0456 |  | 263.5753 | 2029 | max.: | 5.448% | 0% | 0% | 5.28% | 0.007306% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.47501 | 243.4815 |  | max.: | 236.2284 | 249.0274 | 263.5634 | max.: | 7.628% | 0.04601% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année