## Nettoyages
Synthèse nettoyages ICEA |  |  | Nettoyages précédents |  | Salissure | Salissure | Nettoyage
Site | Installation PV | Mise en service | 2021 | 2022 | Fin 2022 | Avr. 2023 | 2023
Donneville | 2018-04-19 | 2018-05-29 | 2021-04-20 |  | 9.317% | 10.27% | 2023-04-30
Aureville | 2018-05-23 | 2018-06-21 | 2021-04-20 |  | 10.17% | 10.89% | etc….
M.J.C. Ayguesviv. | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 2021-04-20 |  | 5.401% | 6.005%
Garderie Labège | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 2021-04-21 |  | 5.13% | 5.793%
Maternelle Labège | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 2021-04-21 |  | 12.25% | 13.33%
Crèche Escalquens | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 |  | 10.21% | 11.28%
Crèche Ayguesviv. | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 | 2022-10-20 | 3.705% | 6.027%
S.d.F. Noueilles | 2019-01-10 | 2019-02-26 |  | 2022-05-02 | 2.234% | 2.857%
M. d. S. Escalquens | 2019-01-16 | 2019-01-11 |  | 2022-05-02 | 2.793% | 3.571%
Espace Berjean Escalquens | 2019-01-31 | 2019-03-11 |  | 2022-05-02 | 2.713% | 3.808%
Ecole Odars | 2019-10-25 | 2020-01-21 |  | 2022-05-02 | 3.269% | 4.109%
Gymnase Ayguesvives | 2019-12-09 | 2020-01-24 |  | 2022-05-02 | 1.827% | 2.423%
Ecole Montbrun L | 2020-02-20 | 2020-06-01 |  |  | 5.389% | 5.399%
Espanes Hangar Goussaud | 2021-08-16 | 2021-12-06 |  |  | 2.944% | 3.499%
Montgiscard S.D.I.S. | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 2.47% | 3.07%
Formulas:
Nettoyages précédents = [1]Recap!$K14
Nettoyage = [1]Recap!$K40

## Recap %
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (%)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008451% | 0.1752% | 0.04889% | 0.7931% | 0.3164% | 0.05787% | 0.002947% | 0.001404% | 0.01237% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
Perte salissure 2022 | 8.207% | 7.279% | 4.088% | 3.966% | 10.55% | 9.151% | 13.21% | 3.151% | 3.555% | 4.347% | 2.412% | 1.995% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.25% | 7.725% | 7.536% | 10.76% | 3.702% | 4.456%
| Aureville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage | 1.7% | 0.8% | 0.55% | 0.5% | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 0.8% | 1% | 0.9% | 0.6% | 0.4% |  |  |  | Donneville: |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage / Gain+résidu | 15.54% | 9.416% | 11.65% | 8.811% | 15.88% | 15.89% | 19.61% | 9.384% | 11.72% | 7.718% | 13.95% | 8.237% |  |  |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
[16 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
[16 empty] | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
[16 empty] | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
[16 empty] | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
[16 empty] | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
[16 empty] | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Espanes Hangar Goussaud
Montgiscard S.D.I.S.
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires
Période nettoyage 1 an | 4.531% | 3.943% | 2.699% | 2.722% | 5.389% | 4.895% | 5.778% | 1.814% | 2.335% | 3.158% | 2.707% | 1.788% | 1.452% | 2.116% | 2.127%
Période nettoyage 2ans | 5.981% | 6.236% | 3.977% | 4.187% | 7.969% | 7% | 8.199% | 2.696% | 3.477% | 4.722% | 4.041% | 2.515% | 2.039% | 2.984% | 3%
Période nettoyage 3ans | 6.146% | 7.636% | 4.33% | 4.668% | 8.853% | 7.791% | 8.421% | 3.062% | 3.948% | 5.253% | 4.65% | 2.716% | 2.252% | 3.24% | 3.258%
Période nettoyage 4ans | 5.647% | 7.297% | 3.967% | 4.482% | 8.224% | 7.382% | 8.305% | 3.02% | 3.894% | 5.18% | 4.55% | 2.673% | 2.204% | 3.179% | 3.197%
Période de calcul station | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 5.981% | 6.236% | 3.977% | 4.187% | 7.969% | 7% | 8.199% | 2.696% | 3.477% | 4.722% | 4.041% | 2.515% | 2.039% | 2.984% | 3%
Note on A41: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A42: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A43: Eric NOEUREUIL: Moyenne 3 ans
Note on A44: Eric NOEUREUIL: Moyenne 4ans

## Recap kWh
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (kWh)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 (kWh/kWc) | 5.7827 | 2.2491 | 0.3519 | 0.11175 | 2.0924 | 0.6389 | 10.1022 | 4.2656 | 0.78804 | 0.040615 | 0.019539 | 0.16774 | 0.014053 | 0.055068 | 0.15836
Perte salissure 2022 (kWh/kWc) | 100.25 | 89.3913 | 51.6166 | 50.3796 | 113.4464 | 109.2618 | 148.0571 | 41.1495 | 46.7136 | 57.3545 | 32.7697 | 26.5002 | 57.7561 | 27.3088 | 19.0373
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.25% | 7.725% | 7.536% | 10.76% | 3.702% | 4.456%
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
Période nettoyage 1 an | 307.7122 | 398.5336 | 287.8007 | 291.9251 | 465.5391 | 485.1752 | 577.2999 | 204.9097 | 264.8292 | 347.9666 | 1251.2526 | 819.6276 | 624.697 | 951.2789 | 232.0701 | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 2ans | 406.1478 | 630.2523 | 424.0924 | 449.0542 | 688.3738 | 693.831 | 832.8645 | 306.1581 | 386.6564 | 520.266 | 1874.8213 | 1149.4477 | 882.0468 | 1340.8119 | 326.982 | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 3ans | 417.5046 | 771.7713 | 461.6927 | 500.5785 | 764.7585 | 774.2718 | 855.3418 | 339.97 | 439.2163 | 584.8592 | 2078.879 | 1217.4728 | 974.08 | 1419.0439 | 346.3351 | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
Période nettoyage 4ans | 383.5771 | 737.4449 | 422.9673 | 480.6337 | 710.3915 | 733.5853 | 834.1454 | 331.5451 | 428.332 | 570.3657 | 2034.2326 | 1194.2665 | 953.1605 | 1389.6436 | 338.8972 | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
Période de calcul station | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 406.1478 | 630.2523 | 424.0924 | 449.0542 | 688.3738 | 693.831 | 832.8645 | 297.91 | 384.759 | 520.266 | 1874.8213 | 1149.4477 | 882.0468 | 1340.8119 | 326.982 | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
[16 empty] | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022

## Coeff's perfo
1er Octobre 2022: Ratios de performance normalisés suivant JPG: basé sur courbes enveloppe | [16 empty] | Nombre stations en service | 15
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
min: | 70.8% | 84% | 92.02% | 97.68% | 63.16% | 75.82% | 69.61% | 98.74% | 102% | 99.76% | 104.4% | 104.2% | 107.2% | 103.1% | 78.44% |  |  | min: | 1.7337 | 2.6325 | 2.6056 | 2.5559 | 1.595 | 1.8642 | 1.7059 | 2.713 | 2.5788 | 2.9581 | 2.7627 | 2.8286 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
moy: | 94.14% | 96.55% | 100.6% | 101.3% | 75.39% | 89.07% | 86.21% | 105.8% | 105% | 110.6% | 108.6% | 110.4% | 114.4% | 107.1% | 96.52% |  |  | moy: | 4.599 | 4.4333 | 4.6621 | 4.7295 | 3.7144 | 4.3634 | 4.2407 | 4.8972 | 4.9099 | 5.064 | 5.0443 | 5.1114 | 5.2716 | 4.997 | 4.6897
max: | 105.9% | 110.7% | 109.2% | 106.9% | 85.06% | 103.3% | 98.53% | 114.1% | 108% | 125.3% | 116.3% | 119.3% | 124.1% | 110.7% | 108.3% |  |  | max: | 6.7833 | 5.643 | 6.0566 | 6.3385 | 5.5317 | 6.6361 | 6.3498 | 6.4353 | 6.6079 | 6.5189 | 6.7626 | 6.7921 | 6.9046 | 6.7103 | 6.9367
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | vérif | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j
2023-01-15 | 79.97% | 110.7% | 107.7% | 106.6% | 68.62% | 75.82% | 72.7% | 113.4% | 107.1% | 122.2% | 112.4% | 115.8% | 119.4% | 109.8% | 80.98% | 100.2% | 2023-01-15 | 42.1239 | 2.2761 | 3.088 | 3.009 | 2.9804 | 1.9681 | 2.1641 | 2.0795 | 3.1569 | 2.9939 | 3.3806 | 3.1309 | 3.2185 | 3.31 | 3.0645 | 2.3033
2023-02-15 | 89.95% | 104.7% | 105.6% | 103.1% | 71% | 78.29% | 79.92% | 111.1% | 106.5% | 117.5% | 109.4% | 111.1% | 116% | 108.9% | 88.85% | 100.1% | 2023-02-15 | 57.3029 | 3.4594 | 3.9872 | 4.0193 | 3.932 | 2.7659 | 3.0349 | 3.0945 | 4.2139 | 4.0506 | 4.4356 | 4.1538 | 4.2147 | 4.386 | 4.1352 | 3.4198
2023-03-15 | 96.66% | 97.44% | 101.4% | 100.4% | 76.43% | 83.94% | 88.33% | 107.4% | 105.2% | 111.6% | 106.8% | 109.1% | 113.2% | 106.8% | 96.25% | 100.1% | 2023-03-15 | 74.663 | 4.8218 | 4.8585 | 5.0442 | 4.9983 | 3.8652 | 4.2233 | 4.4313 | 5.3193 | 5.2166 | 5.5136 | 5.2899 | 5.3989 | 5.5874 | 5.2919 | 4.8028
2023-04-15 | 97.79% | 91.64% | 98.07% | 99.93% | 82.5% | 90.61% | 95.24% | 103.4% | 105% | 106.5% | 105.2% | 106.5% | 109.8% | 104.6% | 103.7% | 100% | 2023-04-15 | 89.0277 | 5.8126 | 5.4697 | 5.8283 | 5.9314 | 4.9544 | 5.4116 | 5.6706 | 6.1256 | 6.211 | 6.2919 | 6.2231 | 6.2961 | 6.4721 | 6.1889 | 6.1403
2023-05-15 | 105.9% | 87.03% | 93.84% | 98.51% | 84.77% | 102.6% | 97.96% | 100.1% | 103% | 101.5% | 104.4% | 104.2% | 107.2% | 103.1% | 106.2% | 100% | 2023-05-15 | 96.4166 | 6.7833 | 5.643 | 6.0566 | 6.3385 | 5.5047 | 6.5842 | 6.3054 | 6.4353 | 6.6079 | 6.5189 | 6.6885 | 6.6807 | 6.8596 | 6.6111 | 6.7989
2023-06-15 | 104.8% | 84.88% | 92.02% | 98.29% | 85.06% | 103.3% | 98.53% | 99.61% | 102% | 100% | 105.4% | 105.9% | 107.8% | 104.5% | 108.3% | 100% | 2023-06-15 | 96.5771 | 6.7265 | 5.5205 | 5.9561 | 6.3357 | 5.5317 | 6.6361 | 6.3498 | 6.4153 | 6.5596 | 6.4395 | 6.7626 | 6.7921 | 6.9046 | 6.7103 | 6.9367
2023-07-15 | 104.3% | 84% | 92.25% | 97.68% | 83.79% | 103.2% | 97.82% | 98.74% | 102.3% | 99.76% | 106.3% | 107% | 109.4% | 105.8% | 108.2% | 100% | 2023-07-15 | 92.7711 | 6.4349 | 5.2512 | 5.7348 | 6.0505 | 5.239 | 6.3663 | 6.0587 | 6.112 | 6.3194 | 6.171 | 6.5442 | 6.5887 | 6.7263 | 6.5186 | 6.6556
2023-08-15 | 104.4% | 85.9% | 95.01% | 98.02% | 81.07% | 100.8% | 95.35% | 99.03% | 103.2% | 101.5% | 106.7% | 107.9% | 111.2% | 106% | 104.4% | 100% | 2023-08-15 | 85.5541 | 5.9384 | 4.946 | 5.4369 | 5.5983 | 4.6832 | 5.746 | 5.4552 | 5.652 | 5.8758 | 5.782 | 6.0573 | 6.1243 | 6.2978 | 6.0237 | 5.9374
2023-09-15 | 104.4% | 91.68% | 99.11% | 99.12% | 74.34% | 95.02% | 88.69% | 101.8% | 104.1% | 106.4% | 106.6% | 108.9% | 113.8% | 106.4% | 100.5% | 100.1% | 2023-09-15 | 74.274 | 5.1562 | 4.5648 | 4.9106 | 4.9109 | 3.7453 | 4.7205 | 4.4252 | 5.0353 | 5.1392 | 5.2447 | 5.2548 | 5.361 | 5.5821 | 5.2482 | 4.9754
2022-10-15 | 93.24% | 102.5% | 104.8% | 101.5% | 69.09% | 81.87% | 76.26% | 107.5% | 106.4% | 115.1% | 109.6% | 111.9% | 118.1% | 108.9% | 95.13% | 100.1% | 2022-10-15 | 59.7198 | 3.7292 | 4.0735 | 4.1576 | 4.0382 | 2.8087 | 3.2993 | 3.0849 | 4.2603 | 4.2189 | 4.537 | 4.3364 | 4.4201 | 4.6474 | 4.3086 | 3.7999
2022-11-15 | 77.25% | 107.7% | 108.5% | 104.8% | 63.16% | 77.08% | 74.14% | 113.8% | 107.1% | 120% | 113.7% | 116.9% | 122.2% | 109.9% | 87.16% | 100.2% | 2022-11-15 | 44.2847 | 2.3157 | 3.1644 | 3.1862 | 3.0842 | 1.9117 | 2.3108 | 2.2272 | 3.3278 | 3.1469 | 3.4951 | 3.327 | 3.4138 | 3.5539 | 3.2243 | 2.5955
2022-12-15 | 70.8% | 110.4% | 109.2% | 106.9% | 64.88% | 76.42% | 69.61% | 114.1% | 108% | 125.3% | 116.3% | 119.3% | 124.1% | 110.7% | 78.44% | 100.3% | 2022-12-15 | 36.016 | 1.7337 | 2.6325 | 2.6056 | 2.5559 | 1.595 | 1.8642 | 1.7059 | 2.713 | 2.5788 | 2.9581 | 2.7627 | 2.8286 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
1er Octobre 2022: Ratios de performance absolus suivant JPG: basé sur courbes enveloppe
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Pcrête (kW) | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9 |  |  | P crête (kW): | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9
min: | 24.53% | 45.84% | 50.21% | 53.08% | 33.46% | 39.99% | 36.5% | 53.62% | 55.54% | 54.18% | 259.2% | 258.9% | 225.7% | 254.7% | 41.02% |  |  | min: | 10.4022 | 23.6927 | 23.4505 | 23.0032 | 14.3554 | 16.7775 | 15.3534 | 24.4174 | 23.2088 | 26.6229 | 99.0165 | 101.3771 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
moy: | 33.36% | 51.74% | 53.89% | 54.25% | 40.8% | 48% | 46.51% | 56.6% | 56.2% | 59.03% | 263.7% | 268.6% | 235.6% | 258.9% | 51.88% |  |  | moy: | 27.5939 | 39.8994 | 41.959 | 42.5656 | 33.4296 | 39.271 | 38.1662 | 44.075 | 44.1889 | 45.5759 | 180.7866 | 183.1942 | 163.6831 | 178.4943 | 42.2074
max: | 38.15% | 58.09% | 56.67% | 55.99% | 46.72% | 56.32% | 53.8% | 59.44% | 57.04% | 64.53% | 274.4% | 282.3% | 248.4% | 261.9% | 58.98% |  |  | max: | 40.6999 | 50.7866 | 54.5098 | 57.0464 | 49.7852 | 59.725 | 57.1479 | 57.918 | 59.4707 | 58.67 | 242.3703 | 243.4283 | 214.3891 | 239.6935 | 62.4306
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA |  | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j)
2023-01-15 | 27.95% | 58.09% | 56.55% | 55.99% | 36.48% | 40.21% | 38.6% | 59.44% | 56.25% | 63.85% | 268.4% | 277.4% | 241.9% | 260.6% | 42.88% | 105.6% | 2023-01-15 | 697.575 | 13.6563 | 27.7916 | 27.081 | 26.8237 | 17.7129 | 19.4766 | 18.7156 | 28.4125 | 26.9453 | 30.4256 | 112.2127 | 115.3494 | 102.7768 | 109.4649 | 20.73
2023-02-15 | 31.71% | 55.74% | 56.21% | 54.94% | 38.2% | 42.03% | 42.88% | 59.04% | 56.66% | 62.29% | 264.4% | 269% | 238% | 261.9% | 47.54% | 105.4% | 2023-02-15 | 937.162 | 20.7563 | 35.8848 | 36.1737 | 35.388 | 24.8929 | 27.3143 | 27.8508 | 37.925 | 36.4556 | 39.9204 | 148.8714 | 151.056 | 136.1852 | 147.7092 | 30.7784
2023-03-15 | 34.32% | 52.54% | 54.62% | 54.1% | 41.48% | 45.44% | 47.76% | 57.72% | 56.56% | 59.92% | 260.4% | 266.8% | 234.6% | 259.5% | 51.91% | 105.2% | 2023-03-15 | 1208.9929 | 28.9308 | 43.7268 | 45.3975 | 44.9844 | 34.7865 | 38.0101 | 39.8816 | 47.8737 | 46.9492 | 49.622 | 189.5911 | 193.4964 | 173.4895 | 189.0282 | 43.2251
2023-04-15 | 35.05% | 49.99% | 53.39% | 54.37% | 45.13% | 49.44% | 51.89% | 56.22% | 57.04% | 57.81% | 259.2% | 262.8% | 229.3% | 256.5% | 56.36% | 105% | 2023-04-15 | 1427.9055 | 34.8756 | 49.2275 | 52.4551 | 53.3825 | 44.5898 | 48.7047 | 51.0351 | 55.13 | 55.8993 | 56.627 | 223.0363 | 225.6526 | 200.9594 | 221.0677 | 55.2628
2023-05-15 | 38.15% | 47.93% | 51.58% | 54.07% | 46.72% | 56.25% | 53.78% | 54.93% | 56.46% | 55.67% | 259.3% | 258.9% | 225.7% | 254.7% | 58.16% | 104.8% | 2023-05-15 | 1534.131 | 40.6999 | 50.7866 | 54.5098 | 57.0464 | 49.5425 | 59.2575 | 56.7483 | 57.918 | 59.4707 | 58.67 | 239.7163 | 239.4364 | 212.9908 | 236.1474 | 61.1903
2023-06-15 | 37.57% | 46.54% | 50.34% | 53.67% | 46.63% | 56.32% | 53.8% | 54.37% | 55.64% | 54.59% | 260.6% | 262% | 225.7% | 257.2% | 58.98% | 104.9% | 2023-06-15 | 1544.3685 | 40.3588 | 49.6844 | 53.605 | 57.0212 | 49.7852 | 59.725 | 57.1479 | 57.7376 | 59.0361 | 57.9556 | 242.3703 | 243.4283 | 214.3891 | 239.6935 | 62.4306
2023-07-15 | 37.23% | 45.84% | 50.21% | 53.08% | 45.73% | 55.96% | 53.16% | 53.64% | 55.54% | 54.18% | 261.4% | 263.5% | 228.1% | 259.2% | 58.61% | 105% | 2023-07-15 | 1490.6117 | 38.6093 | 47.261 | 51.6132 | 54.4544 | 47.1506 | 57.2967 | 54.5287 | 55.0078 | 56.8747 | 55.5389 | 234.5435 | 236.1376 | 208.8505 | 232.8447 | 59.9001
2023-08-15 | 37.13% | 46.7% | 51.51% | 53.09% | 44.14% | 54.55% | 51.69% | 53.62% | 55.83% | 54.9% | 261.6% | 265% | 231.3% | 258.8% | 56.44% | 105.1% | 2023-08-15 | 1378.9431 | 35.6305 | 44.5138 | 48.9317 | 50.3846 | 42.1485 | 51.7143 | 49.0966 | 50.8677 | 52.882 | 52.0383 | 217.0946 | 219.4933 | 195.546 | 215.1649 | 53.4364
2023-09-15 | 37.01% | 49.58% | 53.48% | 53.48% | 40.42% | 51.33% | 48.01% | 54.89% | 56.06% | 57.26% | 260.3% | 266.6% | 236.1% | 258.9% | 54.21% | 105.2% | 2023-09-15 | 1201.2388 | 30.9373 | 41.0833 | 44.1955 | 44.1979 | 33.7073 | 42.4844 | 39.8264 | 45.3173 | 46.253 | 47.2023 | 188.3305 | 192.1368 | 173.3242 | 187.4639 | 44.7786
2022-10-15 | 32.75% | 54.47% | 55.64% | 53.98% | 37.11% | 43.79% | 40.87% | 57.07% | 56.49% | 60.94% | 264.2% | 270.3% | 242.1% | 261.2% | 50.68% | 105.4% | 2022-10-15 | 978.9134 | 22.375 | 36.6612 | 37.4184 | 36.3436 | 25.2784 | 29.6934 | 27.7645 | 38.3426 | 37.9702 | 40.8327 | 155.416 | 158.4147 | 144.3002 | 153.9037 | 34.1988
2022-11-15 | 26.9% | 56.27% | 56.67% | 54.79% | 33.46% | 40.65% | 39.14% | 59.3% | 55.95% | 62.41% | 270.2% | 278.7% | 246.5% | 259.3% | 45.82% | 105.7% | 2022-11-15 | 737.0578 | 13.8943 | 28.4796 | 28.6762 | 27.7577 | 17.2056 | 20.7974 | 20.0449 | 29.9503 | 28.3222 | 31.4556 | 119.2399 | 122.352 | 110.3491 | 115.1734 | 23.3596
2022-12-15 | 24.53% | 57.14% | 56.53% | 55.41% | 34.07% | 39.99% | 36.5% | 58.96% | 55.93% | 64.53% | 274.4% | 282.3% | 248.4% | 258.8% | 41.02% | 105.9% | 2022-12-15 | 604.1807 | 10.4022 | 23.6927 | 23.4505 | 23.0032 | 14.3554 | 16.7775 | 15.3534 | 24.4174 | 23.2088 | 26.6229 | 99.0165 | 101.3771 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
Note on S1: Eric NOEUREUIL: A intégrer ultérieurement: SDIS et Espanes

## Gain action
PREVISIONS DE GAINS I.C.E.A. (kWh) en cas d'action | [16 empty] | GAINS POTENTIELS I.C.E.A. (€) en cas d'action
[17 empty] | Site | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
[12 empty] | Salissures | Végétation |  |  |  | Prix (kWh) | 0.2319 | 0.2319 | 0.2319 | 0.2319 | 0.2319 | 0.2319 | 0.2319 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1089 | 0.1521
[11 empty] | Régler içi la période entre actions (ans): | 2 | 7 | ans
Gains par nettoyage salissure | [16 empty] | Gains par nettoyage salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | 462.9797 | 601.4442 | 317.164 | 407.6393 | 660.7181 | 715.4783 | 658.588 | [8 empty] | 3824.0117 | 2021 | 107.365 | 139.4749 | 73.5503 | 94.5315 | 153.2205 | 165.9194 | 152.7266 | [8 empty] | 886.7883
2022 | 403.544 | 609.6844 | 310.7735 | 411.5324 | 612.4227 | 691.5236 | 452.2683 | 626.1751 | 620.9331 | 894.2012 | 1261.2482 | 1464.0359 |  |  |  | 8358.3424 | 2022 | 93.5819 | 141.3858 | 72.0684 | 95.4344 | 142.0208 | 160.3643 | 104.881 | 125.235 | 124.1866 | 178.8402 | 152.2327 | 176.7091 |  |  |  | 1566.9402
2023 | 507.1111 | 433.1661 | 209.9047 | 292.5135 | 394.3612 | 867.0225 | 1005.0369 | 628.9021 | 620.626 | 896.7485 | 1254.1422 | 1357.2006 | 0 |  |  | 8466.7353 | 2023 | 117.5991 | 100.4512 | 48.6769 | 67.8339 | 91.4524 | 201.0625 | 233.068 | 125.7804 | 124.1252 | 179.3497 | 151.375 | 163.8141 | 0 |  |  | 1604.5884
2024 | 370.7725 | 985.9256 | 556.889 | 591.3464 | 994.1565 | 680.2175 | 876.3222 | 411.8449 | 486.8039 | 640.9785 | 2114.6095 | 1359.4273 | 1583.7228 | 1374.1774 | 316.5733 | 13343.7673 | 2024 | 85.9821 | 228.6362 | 129.1426 | 137.1332 | 230.5449 | 157.7424 | 203.2191 | 82.369 | 97.3608 | 128.1957 | 255.2334 | 164.0829 | 191.1553 | 149.6479 | 48.1508 | 2288.5963
2025 | 489.2338 | 896.5923 | 494.49 | 529.8387 | 844.363 | 817.618 | 618.375 | 281.4669 | 358.1107 | 455.706 | 1839.0054 | 1020.1378 | 1493.4152 | 1144.1159 | 255.0587 | 11537.5274 | 2025 | 113.4533 | 207.9198 | 114.6722 | 122.8696 | 195.8078 | 189.6056 | 143.4012 | 56.2934 | 71.6221 | 91.1412 | 221.968 | 123.1306 | 180.2552 | 124.5942 | 38.7944 | 1995.5286
2026 | 356.8916 | 753.2831 | 483.3483 | 505.3153 | 810.5464 | 635.7354 | 910.1345 | 335.2378 | 428.8492 | 576.9717 | 2081.3552 | 1285.7243 | 1119.8382 | 1530.4806 | 373.4544 | 12187.166 | 2026 | 82.7632 | 174.6863 | 112.0885 | 117.1826 | 187.9657 | 147.427 | 211.0602 | 67.0476 | 85.7698 | 115.3943 | 251.2196 | 155.1869 | 135.1645 | 166.6693 | 56.8024 | 2066.428
2027 | 476.2091 | 566.6059 | 368.5386 | 395.5896 | 592.7904 | 796.7455 | 712.856 | 273.234 | 352.3933 | 481.2179 | 1691.7453 | 1009.029 | 781.3885 | 1228.9005 | 297.8636 | 10025.1072 | 2027 | 110.4329 | 131.3959 | 85.4641 | 91.7372 | 137.4681 | 184.7653 | 165.3113 | 54.6468 | 70.4787 | 96.2436 | 204.1937 | 121.7898 | 94.3136 | 133.8273 | 45.3051 | 1727.3732
2028 | [7 empty] | 326.6113 | 422.248 | 575.7302 | 2035.1063 | 1272.0659 | 977.4109 | 1501.9425 | 369.4784 |  | 2028
2029 | [10 empty] | 1674.7337 | 997.9147 | 776.9554 | 1186.4948 | 287.2445 |  | 2029
2030 | [13 empty] | 1479.6781 | 363.9604 |  | 2030
2031 | [13 empty] | 1172.9882 | 283.7778 |  | 2031
Toutes | 2603.7621 | 4245.2574 | 2423.9441 | 2726.136 | 4248.6402 | 4488.8625 | 4574.9928 | 1301.7836 | 1626.1571 | 2154.8741 | 7726.7154 | 4674.3184 | 4978.3647 | 5277.6744 | 1242.95 | 54294.4328 | Toutes | 603.8124 | 984.4752 | 562.1126 | 632.1909 | 985.2597 | 1040.9672 | 1060.9408 | 386.1371 | 449.3566 | 610.3245 | 1236.2222 | 904.7135 | 600.8886 | 574.7387 | 189.0527 | 10821.1929
Gains par taille de la végétation | [16 empty] | Gains par taille de la végétation
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | -1.66 | -0.76148 | -0.064182 | -0.02404 | 83.1342 | -0.29237 | -4.0991 | [8 empty] | 76.233 | 2021 | -0.38495 | -0.17659 | -0.014884 | -0.0055749 | 19.2788 | -0.067801 | -0.95059 | [8 empty] | 17.6784
2022 | -1.9937 | -1.1583 | -0.090031 | -0.037401 | 63.6494 | -0.38479 | -4.2493 | 0.20405 | -0.38395 | -0.02817 | -0.018527 | -0.18745 |  |  |  | 55.3218 | 2022 | -0.46234 | -0.2686 | -0.020878 | -0.0086733 | 14.7603 | -0.089232 | -0.98542 | 0.04081 | -0.076791 | -0.005634 | -0.0022363 | -0.022625 |  |  |  | 12.8587
2023 | -2.972 | -1.0501 | -0.075985 | -0.035212 | 75.8148 | -0.62841 | -12.7811 | -0.42831 | -0.54891 | -0.041233 | -0.027077 | -0.276 | 0 |  |  | 56.9506 | 2023 | -0.6892 | -0.24351 | -0.017621 | -0.0081657 | 17.5815 | -0.14573 | -2.9639 | -0.085661 | -0.10978 | -0.0082467 | -0.0032682 | -0.033314 | 0 |  |  | 13.273
2024 | -2.6785 | -3.0338 | -0.24486 | -0.096937 | 81.2608 | -0.62159 | -14.9515 | 0.74419 | -0.58724 | -0.04125 | -0.064677 | -0.41064 | -0.06008 | -0.27344 | -0.1733 | 58.7672 | 2024 | -0.62115 | -0.70353 | -0.056783 | -0.02248 | 18.8444 | -0.14415 | -3.4672 | 0.14884 | -0.11745 | -0.00825 | -0.0078065 | -0.049565 | -0.0072517 | -0.029777 | -0.026359 | 13.7314
2025 | 27.4986 | 29.4336 | 4.1941 | 1.6877 | 87.7738 | 7.2979 | 121.4326 | 1.5344 | -0.5545 | -0.038043 | -0.07469 | -0.42766 | -0.097544 | -0.32489 | -0.19427 | 279.1411 | 2025 | 6.3769 | 6.8256 | 0.9726 | 0.39138 | 20.3547 | 1.6924 | 28.1602 | 0.30689 | -0.1109 | -0.0076086 | -0.0090151 | -0.051618 | -0.011774 | -0.035381 | -0.029548 | 64.8249
2026 | 55.1449 | 40.0223 | 5.2691 | 2.6147 | 95.6352 | 11.4127 | 236.8267 | 76.6857 | 14.2676 | 0.72007 | -0.10941 | -0.72469 | -0.13771 | -0.58012 | -0.37516 | 536.6719 | 2026 | 12.7881 | 9.2812 | 1.2219 | 0.60634 | 22.1778 | 2.6466 | 54.9201 | 15.3371 | 2.8535 | 0.14401 | -0.013206 | -0.08747 | -0.016622 | -0.063175 | -0.057062 | 121.7392
2027 | 56.5838 | 44.565 | 5.4345 | 3.0573 | 100.6054 | 12.8096 | 265.1137 | 130.8797 | 23.4027 | 1.345 | 2.198 | 20.3074 | 6.2998 | -0.59074 | -0.37577 | 671.6355 | 2027 | 13.1218 | 10.3346 | 1.2603 | 0.70898 | 23.3304 | 2.9705 | 61.4799 | 26.1759 | 4.6805 | 0.26899 | 0.26529 | 2.4511 | 0.76039 | -0.064331 | -0.057154 | 147.6873
Toutes | 131.5832 | 108.7788 | 14.4868 | 7.1901 | 504.7394 | 29.8854 | 591.3911 | 209.8441 | 36.5285 | 1.9857 | 1.9492 | 18.7444 | 6.0045 | -1.7692 | -1.1185 | 1660.2236 | Toutes | 30.5141 | 25.2258 | 3.3595 | 1.6674 | 117.0491 | 6.9304 | 137.1436 | 41.8831 | 7.1959 | 0.3889 | 0.22976 | 2.2065 | 0.72474 | -0.19266 | -0.17012 | 374.1561

## Pertes
SYNTHESE DES PERTES CENTRALES I.C.E.A. (kWh) | [16 empty] | SYNTHESE DES PERTES relatives en %
Pertes par salissure | [16 empty] | Pertes par salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 104.4596 | 104.4596 | 36.9326 | 30.6092 | 33.0125 | 24.42 | 30.2315 | [8 empty] | 364.1252 | 2018 | 2.314% | 1.383% | 0.8453% | 0.6617% | 1.308% | 1.766% | 2.21%
2019 | 507.0728 | 507.0728 | 285.9782 | 253.3229 | 575.0714 | 601.1382 | 752.8398 | 129.713 | 160.2257 | 180.0613 | [5 empty] | 3952.4961 | 2019 | 6.728% | 4.647% | 2.448% | 2.132% | 5.469% | 5.486% | 6.94% | 1.287% | 1.557% | 1.732%
2020 | 741.9687 | 741.9687 | 455.9215 | 457.7895 | 992.1952 | 1052.3354 | 1254.8571 | 366.8976 | 461.223 | 512.7134 | 735.9371 | 527.3427 | 145.7108 |  |  | 8446.8605 | 2020 | 10.34% | 7.987% | 4.028% | 4% | 9.996% | 10.05% | 12.54% | 3.211% | 4.013% | 4.414% | 1.576% | 1.133% | 0.5656%
2021 | 398.896 | 404.8114 | 249.679 | 280.1014 | 608.2431 | 618.6689 | 829.6815 | 521.0285 | 744.4524 | 947.6446 | 1466.8051 | 1565.7683 | 559.081 |  |  | 9194.8612 | 2021 | 5.501% | 3.616% | 2.224% | 2.458% | 6.047% | 5.857% | 8.194% | 4.778% | 6.789% | 8.665% | 3.364% | 3.445% | 1.308%
2022 | 601.5001 | 804.5217 | 464.5497 | 453.4166 | 1021.0172 | 983.3566 | 1332.5139 | 370.3453 | 420.4221 | 516.1906 | 1174.4658 | 949.7662 | 1793.3258 | 975.469 | 171.3353 | 12032.196 | 2022 | 8.207% | 7.279% | 4.088% | 3.966% | 10.55% | 9.151% | 13.21% | 3.151% | 3.555% | 4.347% | 2.412% | 1.995% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
2023 | 387.502 | 1293.2252 | 722.4917 | 704.3639 | 1401.59 | 602.096 | 783.4344 | 372.572 | 471.6161 | 524.3958 | 2222.5776 | 1296.0377 | 2425.7784 | 1804.2679 | 391.5225 | 15403.4711 | 2023 | 5.143% | 12.28% | 6.514% | 6.308% | 15.22% | 5.409% | 7.398% | 3.179% | 4.009% | 4.421% | 4.669% | 2.745% | 5.728% | 3.907% | 3.482%
2024 | 582.3715 | 551.4251 | 345.1392 | 333.9634 | 664.5161 | 895.7959 | 641.8346 | 252.6633 | 318.3628 | 368.3834 | 1281.4852 | 799.3419 | 789.7973 | 1042.1448 | 237.4924 | 9104.717 | 2024 | 7.956% | 4.879% | 3.002% | 2.888% | 6.689% | 8.273% | 6.016% | 2.136% | 2.668% | 3.06% | 2.635% | 1.673% | 1.792% | 2.217% | 2.082%
2025 | 380.4083 | 653.0779 | 452.8827 | 444.8783 | 847.6248 | 579.1326 | 1073.127 | 366.3014 | 465.9214 | 581.0905 | 1951.0225 | 1286.0218 | 837.2939 | 1740.6098 | 423.9287 | 12083.3218 | 2025 | 5.034% | 5.826% | 3.984% | 3.892% | 8.793% | 5.193% | 10.37% | 3.143% | 3.965% | 4.927% | 4.076% | 2.725% | 1.905% | 3.766% | 3.785%
2026 | 576.8998 | 411.6268 | 285.5943 | 275.7345 | 540.6639 | 880.4182 | 701.0562 | 248.5972 | 312.4546 | 373.9662 | 1210.6828 | 786.0201 | 472.9888 | 1120.4107 | 262.6 | 8459.7142 | 2026 | 7.828% | 3.59% | 2.474% | 2.375% | 5.473% | 8.131% | 6.466% | 2.095% | 2.62% | 3.114% | 2.49% | 1.648% | 1.067% | 2.392% | 2.312%
2027 | 375.8256 | 642.3896 | 445.668 | 437.8194 | 817.959 | 569.4162 | 1058.2641 | 365.3432 | 460.42 | 573.0906 | 1929.7772 | 1272.4879 | 832.3293 | 1654.7103 | 402.8745 | 11838.3749 | 2027 | 4.969% | 5.732% | 3.921% | 3.83% | 8.638% | 5.106% | 10.16% | 3.1% | 3.91% | 4.858% | 4.032% | 2.696% | 1.894% | 3.576% | 3.594%
Toutes | 4656.9043 | 6114.5788 | 3744.837 | 3671.9991 | 7501.8931 | 6806.7781 | 8457.8401 | 2993.4615 | 3815.0981 | 4577.5365 | 11972.7535 | 8482.7866 | 7856.3053 | 8337.6126 | 1889.7533 | 90880.1379 | Moy | 6.402% | 5.722% | 3.353% | 3.251% | 7.819% | 6.442% | 8.35% | 2.898% | 3.676% | 4.393% | 3.157% | 2.258% | 2.304% | 2.989% | 2.791%
Pertes par masquage (végétation) | [16 empty] | Pertes par masquage (végétation)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 5.6326 | 1.6747 | 0.21713 | 0.065772 | 14.51 | 0.2916 | 4.3641 | [8 empty] | 26.756 | 2018 | 0.1219% | 0.02904% | 0.004928% | 0.001412% | 0.5674% | 0.02072% | 0.3122%
2019 | 12.0904 | 6.4203 | 1.0249 | 0.25578 | 53.0078 | 1.6174 | 19.248 | 3.2119 | 0.60386 | 0.034088 | [5 empty] | 97.5145 | 2019 | 0.1502% | 0.05418% | 0.008563% | 0.002107% | 0.4778% | 0.01399% | 0.1658% | 0.03145% | 0.005776% | 0.0003223%
2020 | 21.1433 | 9.6003 | 1.694 | 0.4584 | 16.8734 | 2.7815 | 39.1342 | 13.2163 | 2.2237 | 0.095252 | 0.15389 | 1.0862 | 0.057104 |  |  | 108.5175 | 2020 | 0.2667% | 0.083% | 0.01438% | 0.003848% | 0.1543% | 0.0241% | 0.3468% | 0.112% | 0.01859% | 0.0007851% | 0.0003244% | 0.002308% | 0.0002204%
2021 | 25.3627 | 13.8359 | 2.2191 | 0.65631 | 49.561 | 4.2146 | 61.5253 | 21.1239 | 4.0582 | 0.23706 | 0.34106 | 3.4964 | 0.17284 |  |  | 186.8046 | 2021 | 0.3311% | 0.1192% | 0.01933% | 0.005618% | 0.4636% | 0.03764% | 0.5606% | 0.1847% | 0.03462% | 0.001992% | 0.0007565% | 0.007434% | 0.0003992%
2022 | 34.6963 | 20.2423 | 3.1671 | 1.0057 | 18.8312 | 5.7501 | 90.9199 | 38.3905 | 7.0923 | 0.36554 | 0.70026 | 6.0117 | 0.43634 | 1.967 | 1.4252 | 231.0016 | 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008451% | 0.1752% | 0.04889% | 0.7931% | 0.3164% | 0.05787% | 0.002947% | 0.001404% | 0.01237% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
2023 | 42.3768 | 24.4967 | 3.8593 | 1.2908 | 43.9865 | 7.7405 | 129.1569 | 54.896 | 10.0857 | 0.52884 | 1.0072 | 9.402 | 0.77099 | 5.3619 | 3.6545 | 338.6146 | 2023 | 0.5338% | 0.2063% | 0.03259% | 0.01085% | 0.411% | 0.06582% | 1.132% | 0.4535% | 0.08232% | 0.004264% | 0.002019% | 0.01937% | 0.001721% | 0.01117% | 0.0314%
2024 | 50.3161 | 33.1384 | 4.8235 | 1.8071 | 87.3152 | 9.4094 | 173.1385 | 74.1148 | 13.8544 | 0.74589 | 1.45 | 14.0698 | 1.6505 | 9.2229 | 6.1664 | 481.2226 | 2024 | 0.6344% | 0.2789% | 0.04068% | 0.01517% | 0.8199% | 0.07994% | 1.526% | 0.6129% | 0.113% | 0.006005% | 0.002903% | 0.02895% | 0.003679% | 0.01919% | 0.05293%
2025 | 31.337 | 7.3155 | 1.1192 | 0.51593 | 130.6379 | 3.6846 | 81.6258 | 95.2126 | 17.3921 | 0.94138 | 1.884 | 19.1786 | 2.8247 | 12.8717 | 8.3783 | 414.9193 | 2025 | 0.3937% | 0.06147% | 0.009447% | 0.004335% | 1.237% | 0.03132% | 0.7105% | 0.791% | 0.1421% | 0.00759% | 0.003777% | 0.03953% | 0.006305% | 0.02682% | 0.07203%
2026 | 14.2193 | 6.3426 | 0.94851 | 0.24094 | 187.05 | 1.5038 | 19.5622 | 42.4196 | 6.9837 | 0.45248 | 2.4639 | 25.9363 | 5.3465 | 17.3296 | 11.1538 | 341.9531 | 2026 | 0.1781% | 0.05328% | 0.008007% | 0.002024% | 1.786% | 0.01278% | 0.1688% | 0.3498% | 0.05698% | 0.003648% | 0.00494% | 0.05347% | 0.01194% | 0.03612% | 0.09592%
2027 | 24.971 | 10.265 | 1.6038 | 0.43573 | 236.6485 | 2.7634 | 37.9769 | 14.2405 | 2.2252 | 0.11393 | 0.69797 | 11.8739 | 2.2799 | 21.599 | 13.749 | 381.4438 | 2027 | 0.3134% | 0.08628% | 0.01354% | 0.003661% | 2.281% | 0.02348% | 0.3286% | 0.117% | 0.01814% | 0.0009185% | 0.001399% | 0.02446% | 0.005089% | 0.04502% | 0.1183%
Toutes | 262.1454 | 133.3316 | 20.6765 | 6.7324 | 838.4216 | 39.757 | 656.6518 | 353.6142 | 63.9154 | 3.4804 | 8.2033 | 86.4723 | 13.3088 | 68.3522 | 44.5273 | 2599.5903 | Moy | 0.336% | 0.1142% | 0.01782% | 0.005747% | 0.8374% | 0.03587% | 0.6045% | 0.3299% | 0.05882% | 0.003163% | 0.002191% | 0.02349% | 0.00379% | 0.02374% | 0.0638%
Pertes de vieillissement P.V. (pour info.) | [16 empty] | Pertes de vieillissement P.V. (pour info.)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 12.3556 | 13.6053 | 11.2772 | 10.6542 | 4.1475 | 3.1148 | 3.0864 | [8 empty] | 58.2409 | 2018 | 0.2745% | 0.2397% | 0.2588% | 0.2308% | 0.1646% | 0.2257% | 0.2262%
2019 | 70.4436 | 97.5341 | 99.3408 | 98.7746 | 79.3838 | 83.0155 | 81.9387 | 35.759 | 35.1073 | 32.6356 | [5 empty] | 713.9331 | 2019 | 0.9435% | 0.8692% | 0.8578% | 0.8382% | 0.7607% | 0.7634% | 0.761% | 0.356% | 0.3422% | 0.315%
2020 | 123.8079 | 176.9841 | 185.6287 | 185.5043 | 193.6466 | 167.1817 | 159.4584 | 115.4781 | 114.8579 | 112.7374 | 174.6172 | 163.6748 | 39.2946 |  |  | 1912.8718 | 2020 | 1.756% | 1.682% | 1.667% | 1.647% | 1.99% | 1.622% | 1.619% | 1.021% | 1.009% | 0.9801% | 0.3753% | 0.353% | 0.1528%
2021 | 182.6126 | 274.3045 | 266.3803 | 274.8683 | 356.5654 | 257.4808 | 246.605 | 185.9264 | 185.6678 | 182.1352 | 399.2812 | 394.3657 | 172.5718 |  |  | 3378.7651 | 2021 | 2.583% | 2.512% | 2.431% | 2.472% | 3.675% | 2.498% | 2.496% | 1.735% | 1.722% | 1.694% | 0.9241% | 0.8752% | 0.4055%
2022 | 237.6898 | 353.7678 | 348.725 | 364.4723 | 464.6673 | 346.6353 | 325.4168 | 274.9088 | 277.6869 | 280.4271 | 702.7845 | 754.2765 | 293.5449 | 230.3856 | 32.2303 | 5287.6188 | 2022 | 3.352% | 3.307% | 3.166% | 3.293% | 5.045% | 3.333% | 3.334% | 2.395% | 2.405% | 2.419% | 1.465% | 1.61% | 0.6874% | 0.4923% | 0.2817%
2023 | 306.4249 | 420.4771 | 428.0537 | 442.1302 | 569.3187 | 454.8239 | 431.6401 | 360.3424 | 360.3546 | 360.1366 | 952.2942 | 1002.2906 | 423.7236 | 427.6616 | 89.4029 | 7029.0751 | 2023 | 4.239% | 4.16% | 4.015% | 4.123% | 6.591% | 4.26% | 4.249% | 3.172% | 3.16% | 3.131% | 2.041% | 2.169% | 1.011% | 0.9347% | 0.8014%
2024 | 353.2375 | 538.6687 | 532.0934 | 546.8743 | 695.6807 | 529.7104 | 522.0674 | 443.8406 | 446.4155 | 447.2935 | 1235.2034 | 1268.4228 | 572.0157 | 667.9829 | 147.2224 | 8946.7292 | 2024 | 5.071% | 5.004% | 4.853% | 4.963% | 7.53% | 5.144% | 5.145% | 3.898% | 3.887% | 3.859% | 2.606% | 2.727% | 1.315% | 1.442% | 1.307%
2025 | 422.5675 | 618.6515 | 612.0853 | 626.9203 | 751.8748 | 636.0273 | 589.9141 | 515.3647 | 518.4262 | 517.196 | 1470.8129 | 1492.8683 | 700.0491 | 883.8481 | 199.6733 | 10556.2796 | 2025 | 5.923% | 5.841% | 5.691% | 5.803% | 8.46% | 6.049% | 6.044% | 4.627% | 4.615% | 4.586% | 3.171% | 3.267% | 1.619% | 1.95% | 1.815%
2026 | 467.0665 | 719.4509 | 708.6838 | 724.3322 | 849.9288 | 703.3334 | 704.6913 | 604.1888 | 605.9758 | 607.0377 | 1753.3196 | 1775.9253 | 836.6654 | 1125.3647 | 258.2513 | 12444.2154 | 2026 | 6.766% | 6.695% | 6.541% | 6.656% | 9.413% | 6.947% | 6.952% | 5.366% | 5.352% | 5.324% | 3.741% | 3.868% | 1.924% | 2.462% | 2.326%
2027 | 536.0447 | 786.404 | 782.4238 | 798.2923 | 889.0157 | 813.2496 | 758.6407 | 677.6559 | 675.8878 | 673.9611 | 1978.0403 | 1993.9179 | 958.6122 | 1336.2228 | 309.2795 | 13967.6483 | 2027 | 7.628% | 7.547% | 7.392% | 7.508% | 10.36% | 7.865% | 7.856% | 6.102% | 6.089% | 6.059% | 4.311% | 4.41% | 2.23% | 2.974% | 2.838%
Toutes | 2712.2506 | 3999.848 | 3974.6919 | 4072.8231 | 4854.2293 | 3994.5726 | 3823.4588 | 3213.4647 | 3220.3799 | 3213.5602 | 8666.3534 | 8845.7419 | 3996.4774 | 4671.4659 | 1036.0597 | 64295.3774 | Moy | 3.854% | 3.786% | 3.687% | 3.753% | 5.399% | 3.871% | 3.868% | 3.186% | 3.176% | 3.152% | 2.329% | 2.41% | 1.168% | 1.709% | 1.562%

## Réglages pertes
Réglages coefficients de pertes stations I.C.E.A.
Pertes par salissure: taux par an | [15 empty] | Pertes par salissure: taux limite | [15 empty] | Pertes par salissure constante de temps (ans)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 7% | 4.667% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | [8 empty] | 2018 | 14% | 14% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | [8 empty] | 2018 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2019 | 7% | 16% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | 2.667% | 3.333% | 4% | [5 empty] | 2019 | 14% | 8% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | 8% | 10% | 12% | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.5 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3
2020 | 7% | 4% | 2.692% | 3.833% | 6.8% | 6.8% | 14% | 2.667% | 3.333% | 3.333% | 2.5% | 2.167% | 1.167% |  |  | 2020 | 14% | 12% | 7% | 11.5% | 17% | 17% | 14% | 8% | 10% | 10% | 7.5% | 6.5% | 3.5% |  |  | 2020 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2021 | 7.5% | 4% | 3.077% | 3.333% | 9.2% | 8% | 17% | 14% | 5% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 1.167% |  |  | 2021 | 15% | 12% | 8% | 10% | 23% | 20% | 17% | 14% | 15% | 15% | 7.5% | 5% | 3.5% |  |  | 2021 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3
2022 | 7.5% | 9.333% | 4.615% | 4% | 9.2% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 3.333% | 4.667% | 2.6% | 12.2% | 2.667% | 2.667% | 2022 | 15% | 28% | 12% | 12% | 23% | 18% | 22% | 8% | 10% | 10% | 14% | 6.5% | 6.1% | 8% | 8% | 2022 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3
2023 | 7.5% | 5.333% | 3.846% | 3.667% | 8% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 4.333% | 3.667% | 2.6% | 2% | 2.667% | 2.667% | 2023 | 15% | 16% | 10% | 11% | 20% | 18% | 22% | 8% | 10% | 13% | 11% | 6.5% | 5% | 8% | 8% | 2023 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3
2024 | 7.5% | 5.333% | 3.846% | 3.667% | 8% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 4.333% | 3.667% | 2.6% | 2% | 3.2% | 3.2% | 2024 | 15% | 16% | 10% | 11% | 20% | 18% | 22% | 8% | 10% | 13% | 11% | 6.5% | 5% | 8% | 8% | 2024 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2025 | 7.5% | 5.333% | 3.846% | 3.667% | 8% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 4.333% | 3.667% | 2.6% | 2% | 3.2% | 3.2% | 2025 | 15% | 16% | 10% | 11% | 20% | 18% | 22% | 8% | 10% | 13% | 11% | 6.5% | 5% | 8% | 8% | 2025 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2026 | 7.5% | 5.333% | 3.846% | 3.667% | 8% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 4.333% | 3.667% | 2.6% | 2% | 3.2% | 3.2% | 2026 | 15% | 16% | 10% | 11% | 20% | 18% | 22% | 8% | 10% | 13% | 11% | 6.5% | 5% | 8% | 8% | 2026 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2027 | 7.5% | 5.333% | 3.846% | 3.667% | 8% | 7.2% | 8.8% | 2.667% | 3.333% | 4.333% | 3.667% | 2.6% | 2% | 3.2% | 3.2% | 2027 | 15% | 16% | 10% | 11% | 20% | 18% | 22% | 8% | 10% | 13% | 11% | 6.5% | 5% | 8% | 8% | 2027 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Pertes par masquage: Croissance en hauteur x densité | [15 empty] | Pertes par masquage: Hauteur végétation fin année (m) | [15 empty] | Pertes par masquage: densité végétation (%)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | [8 empty] | 2018 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | [8 empty] | 2018 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90%
2019 | 0.27921 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | [7 empty] | 2019 | 0.39888 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2019 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60%
2020 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2020 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2020 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2021 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.5402 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.60022 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2021 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2022 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.5402 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2022 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.60022 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2022 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2023 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.5402 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2023 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.60022 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2023 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2024 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2024 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2025 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2025 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2026 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2026 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2026 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2027 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2027 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2027 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
Pertes de vieillissement P.V. : Taux annuel puis dégradations supplémentaires
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Site | Particularités de réglages
%/An | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.55% | 0.55% | 0.3% | 0.5% | 0.5% |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
2018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
2021 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
2022 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
2023 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
2024 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
2025 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
2026 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
2027 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[17 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[11 empty] | 0.55% | [5 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Note on F34: Eric NOEUREUIL: 1/3 de module en panne
Note on D35: Eric NOEUREUIL: Remplacement d'un module 300W par un 310W
Note on F36: Eric NOEUREUIL: 1/3 de 2 modules en panne
Note on L43: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% /an garanti par JA Solar