## Nettoyages
[7 empty] | Gain kWh nettoyage de 2023 | Gain (€) nettoyage de 2023
Synthèse nettoyages ICEA |  |  | Nettoyages précédents |  | Salissure | Salissure |  |  | Prix €/kWh
Site | Installation PV | Mise en service | 2021 | 2022 | Fin 2022 | Avr. 2023
Donneville | 2018-04-19 | 2018-05-29 | 2021-04-20 |  | 9.317% | 10.27% | 871.4551 | 206.7963 | 0.2373
Aureville | 2018-05-23 | 2018-06-21 | 2021-04-20 |  | 9.738% | 11.29% | 1729.691 | 410.4557 | 0.2373
M.J.C. Ayguesviv. | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 2021-04-20 |  | 5.401% | 6.241% | 941.2467 | 223.3578 | 0.2373
Garderie Labège | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 2021-04-21 |  | 5.367% | 6.125% | 945.213 | 224.299 | 0.2373
Maternelle Labège | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 2021-04-21 |  | 12.18% | 13.32% | 1506.9143 | 357.5908 | 0.2373
Crèche Escalquens | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 |  | 10.21% | 11.28% | 1544.4369 | 366.4949 | 0.2373
Crèche Ayguesviv. | 2018-08-01 | 2018-09-11 | 2021-04-20 | 2022-10-20 | 3.984% | 6.313% | 491.1184 | 116.5424 | 0.2373
S.d.F. Noueilles | 2019-01-10 | 2019-02-26 |  | 2022-05-02 | 1.955% | 2.5% | 295.5116 | 58.0089 | 0.1963
M. d. S. Escalquens | 2019-01-16 | 2019-01-11 |  | 2022-05-02 | 2.84% | 3.653% | 497.8333 | 97.7247 | 0.1963
Espace Berjean Escalquens | 2019-01-31 | 2019-03-11 |  | 2022-05-02 | 2.713% | 3.498% | 443.6485 | 87.0882 | 0.1963
Ecole Odars | 2019-10-25 | 2020-01-21 |  | 2022-05-02 | 3.548% | 4.775% | 3040.5491 | 366.9943 | 0.1207
Gymnase Ayguesvives | 2019-12-09 | 2020-01-24 |  | 2022-05-02 | 1.515% | 1.997% | 1039.6662 | 125.4877 | 0.1207
Ecole Montbrun L | 2020-02-20 | 2020-06-01 |  |  | 5.389% | 5.789% | 3100.7426 | 374.2596 | 0.1207
Espanes Hangar Goussaud | 2021-08-16 | 2021-12-06 |  |  | 2.944% | 3.499% | 2534.8464 | 287.7051 | 0.1135
Montgiscard S.D.I.S. | 2021-11-22 | 2022-01-07 |  |  | 2.47% | 3.07% | 543.7261 | 82.7007 | 0.1521
Formulas:
Installation PV = [1]Recap!$C4
Mise en service = [1]Recap!$C5
Nettoyages précédents = [1]Recap!$K14

## Recap %
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (%)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008462% | 0.1751% | 0.04889% | 0.9601% | 0.316% | 0.05793% | 0.002947% | 0.001406% | 0.01234% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
Perte salissure 2022 | 8.207% | 7.2% | 4.088% | 4.127% | 10.81% | 9.151% | 13.97% | 3.016% | 3.495% | 4.347% | 2.55% | 1.91% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.29% | 7.826% | 7.738% | 10.76% | 3.601% | 4.51%
| Aureville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage | 1.7% | 0.8% | 0.55% | 0.5% | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.4% |  |  |  | Donneville: |  | Particularités de réglages
Résidu nettoyage / Gain+résidu | 15.54% | 9.416% | 11.65% | 8.811% | 15.88% | 15.89% | 19.55% | 9.274% | 9.37% | 7.718% | 16.28% | 8.146% |  |  |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
[16 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
[16 empty] | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
[16 empty] | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
[16 empty] | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
[16 empty] | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
[16 empty] | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Espanes Hangar Goussaud
Montgiscard S.D.I.S.
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires
Période nettoyage 1 an | 4.531% | 3.943% | 2.699% | 2.722% | 5.389% | 4.895% | 5.778% | 1.814% | 2.335% | 3.158% | 2.707% | 1.788% | 1.452% | 2.116% | 2.127%
Période nettoyage 2ans | 5.981% | 6.236% | 3.977% | 4.187% | 7.969% | 7% | 8.199% | 2.696% | 3.477% | 4.722% | 4.041% | 2.515% | 2.039% | 2.984% | 3%
Période nettoyage 3ans | 6.146% | 7.636% | 4.33% | 4.668% | 8.853% | 7.791% | 8.421% | 3.062% | 3.948% | 5.253% | 4.65% | 2.716% | 2.252% | 3.24% | 3.258%
Période nettoyage 4ans | 5.647% | 7.297% | 3.967% | 4.482% | 8.224% | 7.382% | 8.305% | 3.02% | 3.894% | 5.18% | 4.55% | 2.673% | 2.204% | 3.179% | 3.197%
Période de calcul station | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 5.823% | 5.464% | 3.445% | 4.067% | 7.352% | 7.152% | 6.878% | 3.72% | 4.152% | 4.582% | 3.606% | 2.346% | 1.567% | 3.061% | 3.075%
Note on A41: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A42: Eric NOEUREUIL: moyenne 2 ans
Note on A43: Eric NOEUREUIL: Moyenne 3 ans
Note on A44: Eric NOEUREUIL: Moyenne 4ans

## Recap kWh
SYNTHESE DES PERTES & GAINS STATIONS I.C.E.A. (kWh)
Bilan de pertes 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalq | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Masquage végé. 2022 (kWh/kWc) | 5.7827 | 2.2466 | 0.3519 | 0.11207 | 2.096 | 0.6389 | 12.3149 | 4.2545 | 0.78851 | 0.040615 | 0.019595 | 0.16717 | 0.014053 | 0.055068 | 0.15836
Perte salissure 2022 (kWh/kWc) | 100.25 | 88.4119 | 51.6166 | 52.4283 | 116.2519 | 109.2618 | 156.6044 | 39.3845 | 45.9254 | 57.3545 | 34.6376 | 25.3685 | 57.7561 | 27.3088 | 19.0373
Gain instantanné nettoyage | 9.237% | 7.697% | 4.173% | 5.174% | 9.536% | 9.527% | 10.29% | 7.826% | 7.738% | 10.76% | 3.601% | 4.51%
Gain de nettoyage moyen ( kWh/an ) Décembre 2022 | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Espace Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Site |  | Particularités de réglages
Méthode: moyenne des valeurs gains annuels dernière période | [13 empty] | Valeurs préliminaires |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
Période nettoyage 1 an | 307.7122 | 398.5336 | 287.8007 | 291.9251 | 465.5391 | 485.1752 | 577.2999 | 204.9097 | 264.8292 | 347.9666 | 1251.2526 | 819.6276 | 624.697 | 951.2789 | 232.0701 | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 2ans | 406.1478 | 630.2523 | 424.0924 | 449.0542 | 688.3738 | 693.831 | 832.8645 | 306.1581 | 386.6564 | 520.266 | 1874.8213 | 1149.4477 | 882.0468 | 1340.8119 | 326.982 | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
Période nettoyage 3ans | 417.5046 | 771.7713 | 461.6927 | 500.5785 | 764.7585 | 774.2718 | 855.3418 | 339.97 | 439.2163 | 584.8592 | 2078.879 | 1217.4728 | 974.08 | 1419.0439 | 346.3351 | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
Période nettoyage 4ans | 383.5771 | 737.4449 | 422.9673 | 480.6337 | 710.3915 | 733.5853 | 834.1454 | 331.5451 | 428.332 | 570.3657 | 2034.2326 | 1194.2665 | 953.1605 | 1389.6436 | 338.8972 | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
Période de calcul station | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
Gain moyen calculé (à reporter ci-dessus) | 395.5824 | 550.8387 | 367.964 | 436.2854 | 644.669 | 708.6567 | 687.0129 | 413.7253 | 467.7895 | 519.821 | 1649.6342 | 1063.3477 | 668.5384 | 1365.5363 | 332.9311 | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
[16 empty] | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[16 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022

## Coeff's perfo
1er Octobre 2022: Ratios de performance normalisés suivant JPG: basé sur courbes enveloppe | [16 empty] | Nombre stations en service | 15
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
min: | 70.84% | 90.06% | 93.57% | 99.11% | 63.15% | 75.84% | 68.27% | 96.56% | 100.6% | 98.59% | 103.7% | 101.9% | 108% | 102.5% | 78.48% |  |  | min: | 1.7337 | 2.644 | 2.6056 | 2.5496 | 1.5956 | 1.8642 | 1.6738 | 2.7205 | 2.5777 | 2.9581 | 2.755 | 2.8372 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
moy: | 92.36% | 99.28% | 101.3% | 101.7% | 78.42% | 87.34% | 86.01% | 105.1% | 104.4% | 110.2% | 108.1% | 109.7% | 114.6% | 106.9% | 96.11% |  |  | moy: | 4.5999 | 4.6742 | 4.793 | 4.8554 | 3.976 | 4.3628 | 4.3329 | 4.951 | 4.9759 | 5.1391 | 5.1263 | 5.1718 | 5.396 | 5.0888 | 4.7704
max: | 101.4% | 111.2% | 109.2% | 106.7% | 92.79% | 98.9% | 98.72% | 114.5% | 108% | 125.3% | 116% | 119.8% | 124.1% | 110.8% | 107.2% |  |  | max: | 6.7838 | 6.2803 | 6.4074 | 6.6929 | 6.2502 | 6.6349 | 6.6234 | 6.5734 | 6.7947 | 6.7141 | 7.0039 | 6.9294 | 7.2405 | 6.9515 | 7.1546
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | vérif | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j | Moyenne Mois kWh/kWc/j
2023-01-15 | 79.99% | 111.2% | 107.7% | 106.3% | 68.68% | 75.84% | 71.86% | 113.8% | 107.1% | 122.3% | 112% | 116.3% | 119.3% | 109.9% | 81.01% | 100.2% | 2023-01-15 | 42.1104 | 2.2761 | 3.0988 | 3.008 | 2.9725 | 1.9693 | 2.1641 | 2.056 | 3.1663 | 2.9922 | 3.3821 | 3.1202 | 3.2292 | 3.3078 | 3.0645 | 2.3033
2023-02-15 | 89.97% | 104.8% | 105.5% | 102.8% | 71.05% | 78.31% | 79.75% | 111.5% | 106.4% | 117.6% | 108.9% | 111.6% | 115.8% | 108.9% | 88.87% | 100.1% | 2023-02-15 | 57.2908 | 3.4594 | 3.9914 | 4.0153 | 3.9205 | 2.767 | 3.0349 | 3.0877 | 4.2272 | 4.0479 | 4.4411 | 4.1353 | 4.2301 | 4.3779 | 4.1352 | 3.4198
2023-03-15 | 96.67% | 97.32% | 101.3% | 100.1% | 76.46% | 83.95% | 88.74% | 107.8% | 105.1% | 111.9% | 106.1% | 109.6% | 112.9% | 106.8% | 96.26% | 100.1% | 2023-03-15 | 74.6542 | 4.8218 | 4.8524 | 5.0361 | 4.9824 | 3.8662 | 4.2233 | 4.45 | 5.3372 | 5.2126 | 5.5248 | 5.2611 | 5.4201 | 5.5716 | 5.2919 | 4.8028
2023-04-15 | 97.66% | 91.57% | 97.93% | 99.66% | 82.82% | 90.49% | 95.82% | 103.8% | 104.9% | 106.8% | 104.5% | 107% | 109.4% | 104.6% | 103.7% | 100% | 2023-04-15 | 89.1383 | 5.8126 | 5.4725 | 5.8275 | 5.9235 | 4.9789 | 5.4116 | 5.7102 | 6.1514 | 6.2123 | 6.3157 | 6.192 | 6.3263 | 6.46 | 6.1967 | 6.1473
2023-05-15 | 101.4% | 93.36% | 95.38% | 99.93% | 92.57% | 98.19% | 98.32% | 98.02% | 101.6% | 100.3% | 103.7% | 101.9% | 108% | 102.5% | 105.1% | 100% | 2023-05-15 | 100.46 | 6.7838 | 6.2803 | 6.4074 | 6.6929 | 6.2308 | 6.5838 | 6.5924 | 6.5734 | 6.7947 | 6.7141 | 6.9266 | 6.8181 | 7.1976 | 6.8503 | 7.0139
2023-06-15 | 100.4% | 91.05% | 93.57% | 99.72% | 92.79% | 98.9% | 98.72% | 97.46% | 100.6% | 98.8% | 104.8% | 103.6% | 108.6% | 104% | 107.2% | 100% | 2023-06-15 | 100.5557 | 6.728 | 6.1407 | 6.2995 | 6.6864 | 6.2502 | 6.6349 | 6.6234 | 6.5442 | 6.7396 | 6.6289 | 7.0039 | 6.9294 | 7.2405 | 6.9515 | 7.1546
2023-07-15 | 100.1% | 90.06% | 93.83% | 99.11% | 91.21% | 98.87% | 97.82% | 96.56% | 100.9% | 98.59% | 105.7% | 104.8% | 110.3% | 105.3% | 107.2% | 100% | 2023-07-15 | 96.4815 | 6.4372 | 5.8312 | 6.0603 | 6.3784 | 5.901 | 6.3644 | 6.301 | 6.2253 | 6.4857 | 6.3473 | 6.7757 | 6.7184 | 7.0458 | 6.7488 | 6.8609
2023-08-15 | 100.3% | 91.99% | 96.65% | 99.44% | 87.98% | 96.76% | 95.08% | 96.82% | 101.8% | 100.3% | 106.3% | 105.8% | 112.1% | 105.6% | 103.5% | 100% | 2023-08-15 | 88.8506 | 5.9414 | 5.4779 | 5.738 | 5.8926 | 5.2534 | 5.7437 | 5.6504 | 5.7472 | 6.0225 | 5.9412 | 6.268 | 6.2406 | 6.5873 | 6.2307 | 6.1158
2023-09-15 | 100.5% | 98.05% | 100.8% | 100.5% | 80.4% | 91.35% | 88.17% | 99.52% | 102.6% | 105.2% | 106.3% | 106.8% | 114.6% | 106% | 99.7% | 100% | 2023-09-15 | 77.0231 | 5.1595 | 5.0412 | 5.1751 | 5.1606 | 4.1832 | 4.7181 | 4.5636 | 5.1118 | 5.2606 | 5.3833 | 5.4338 | 5.459 | 5.8297 | 5.4232 | 5.1205
2022-10-15 | 93.24% | 102.8% | 104.8% | 101.3% | 69.01% | 81.86% | 76.11% | 107.8% | 106.4% | 115.1% | 109.3% | 112.2% | 118.1% | 108.9% | 95.13% | 100.1% | 2022-10-15 | 59.7221 | 3.7292 | 4.0841 | 4.1576 | 4.0285 | 2.8055 | 3.2993 | 3.0792 | 4.2705 | 4.219 | 4.537 | 4.3259 | 4.4306 | 4.6474 | 4.3086 | 3.7999
2022-11-15 | 77.27% | 108.2% | 108.6% | 104.5% | 63.15% | 77.09% | 73.44% | 114.1% | 107.1% | 120% | 113.4% | 117.3% | 122.2% | 110% | 87.18% | 100.2% | 2022-11-15 | 44.2753 | 2.3157 | 3.1752 | 3.1862 | 3.0766 | 1.9109 | 2.3108 | 2.2069 | 3.3363 | 3.1462 | 3.4951 | 3.3184 | 3.4231 | 3.5539 | 3.2243 | 2.5955
2022-12-15 | 70.84% | 111% | 109.2% | 106.7% | 64.94% | 76.46% | 68.27% | 114.5% | 108% | 125.3% | 116% | 119.8% | 124.1% | 110.8% | 78.48% | 100.3% | 2022-12-15 | 35.9968 | 1.7337 | 2.644 | 2.6056 | 2.5496 | 1.5956 | 1.8642 | 1.6738 | 2.7205 | 2.5777 | 2.9581 | 2.755 | 2.8372 | 2.9319 | 2.6391 | 1.9109
1er Octobre 2022: Ratios de performance absolus suivant JPG: basé sur courbes enveloppe
Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Station: | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
Pcrête (kW) | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9 |  |  | P crête (kW): | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35.84 | 35.84 | 31.05 | 35.72 | 9
min: | 24.53% | 49.17% | 51.17% | 53.84% | 33.45% | 40% | 35.81% | 52.57% | 54.9% | 53.68% | 257.4% | 253.4% | 228.2% | 253.8% | 41.03% |  |  | min: | 10.4022 | 23.796 | 23.4505 | 22.946 | 14.3606 | 16.7775 | 15.0639 | 24.4846 | 23.1993 | 26.6229 | 98.7405 | 101.6835 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
moy: | 32.79% | 53.23% | 54.29% | 54.53% | 42.46% | 47.13% | 46.45% | 56.28% | 55.93% | 58.86% | 262.7% | 267% | 236.5% | 258.6% | 51.73% |  |  | moy: | 27.5991 | 42.0674 | 43.1374 | 43.6982 | 35.784 | 39.2648 | 38.9959 | 44.5586 | 44.7832 | 46.2515 | 183.7269 | 185.3589 | 167.5443 | 181.7703 | 42.9338
max: | 36.68% | 58.32% | 56.68% | 55.85% | 51.03% | 54.13% | 54.11% | 59.64% | 57.01% | 64.55% | 273.6% | 283.4% | 248.4% | 262.1% | 58.55% |  |  | max: | 40.7029 | 56.5224 | 57.6662 | 60.2357 | 56.2515 | 59.7144 | 59.611 | 59.161 | 61.1524 | 60.4269 | 251.0184 | 248.3513 | 224.8189 | 248.3089 | 64.3913
Mois | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA | ratio % /moyenne ICEA |  | Mois | Somme centrales (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j) | Moyenne Mois (kWh/j)
2023-01-15 | 27.96% | 58.32% | 56.54% | 55.85% | 36.51% | 40.22% | 38.16% | 59.64% | 56.23% | 63.89% | 267.4% | 278.6% | 241.8% | 260.7% | 42.89% | 105.6% | 2023-01-15 | 697.4039 | 13.6563 | 27.8893 | 27.0716 | 26.7524 | 17.7239 | 19.4766 | 18.5042 | 28.4969 | 26.9301 | 30.439 | 111.8262 | 115.7357 | 102.7069 | 109.4649 | 20.73
2023-02-15 | 31.72% | 55.83% | 56.17% | 54.79% | 38.23% | 42.05% | 42.8% | 59.26% | 56.65% | 62.4% | 263.1% | 270.3% | 237.6% | 262.1% | 47.56% | 105.4% | 2023-02-15 | 936.7908 | 20.7563 | 35.9229 | 36.1381 | 35.2842 | 24.9029 | 27.3143 | 27.7892 | 38.0451 | 36.4308 | 39.9702 | 148.2076 | 151.6066 | 135.935 | 147.7092 | 30.7784
2023-03-15 | 34.34% | 52.5% | 54.56% | 53.96% | 41.51% | 45.47% | 47.99% | 57.96% | 56.55% | 60.08% | 258.9% | 268.2% | 233.9% | 259.6% | 51.94% | 105.2% | 2023-03-15 | 1208.3592 | 28.9308 | 43.6718 | 45.3247 | 44.8413 | 34.7955 | 38.0101 | 40.0498 | 48.0347 | 46.9131 | 49.7234 | 188.5566 | 194.2566 | 172.9976 | 189.0282 | 43.2251
2023-04-15 | 35.03% | 49.98% | 53.35% | 54.26% | 45.33% | 49.41% | 52.23% | 56.43% | 57.01% | 58% | 257.4% | 264.1% | 228.6% | 256.6% | 56.39% | 104.9% | 2023-04-15 | 1428.8156 | 34.8756 | 49.2526 | 52.4473 | 53.3112 | 44.8098 | 48.7047 | 51.3918 | 55.3622 | 55.9105 | 56.8411 | 221.9209 | 226.7337 | 200.5819 | 221.3469 | 55.3254
2023-05-15 | 36.68% | 51.45% | 52.53% | 54.97% | 51.03% | 54.04% | 54.11% | 53.95% | 55.84% | 55.15% | 258.2% | 253.4% | 228.2% | 253.8% | 57.71% | 104.7% | 2023-05-15 | 1594.4433 | 40.7029 | 56.5224 | 57.6662 | 60.2357 | 56.0774 | 59.2539 | 59.3316 | 59.161 | 61.1524 | 60.4269 | 248.2492 | 244.3592 | 223.4857 | 244.6937 | 63.1251
2023-06-15 | 36.14% | 49.95% | 51.29% | 54.56% | 50.88% | 54.13% | 54.03% | 53.36% | 55.02% | 54.08% | 259.7% | 256.4% | 228.2% | 256.4% | 58.55% | 104.8% | 2023-06-15 | 1604.1864 | 40.3677 | 55.2661 | 56.6955 | 60.1774 | 56.2515 | 59.7144 | 59.611 | 58.8981 | 60.656 | 59.6599 | 251.0184 | 248.3513 | 224.8189 | 248.3089 | 64.3913
2023-07-15 | 35.85% | 49.17% | 51.17% | 53.96% | 49.77% | 53.83% | 53.28% | 52.61% | 54.9% | 53.68% | 260.7% | 258.1% | 230.6% | 258.5% | 58.21% | 105% | 2023-07-15 | 1546.8906 | 38.6233 | 52.481 | 54.5429 | 57.4055 | 53.1092 | 57.28 | 56.7088 | 56.028 | 58.3712 | 57.1259 | 242.8416 | 240.7865 | 218.7721 | 241.0664 | 61.7483
2023-08-15 | 35.81% | 50.02% | 52.48% | 53.95% | 47.9% | 52.53% | 51.65% | 52.57% | 55.18% | 54.41% | 261.1% | 259.7% | 233.8% | 258.2% | 56.07% | 105% | 2023-08-15 | 1429.298 | 35.6483 | 49.3013 | 51.6417 | 53.0335 | 47.2802 | 51.6933 | 50.8535 | 51.7252 | 54.2026 | 53.4704 | 224.6443 | 223.6641 | 204.5362 | 222.5616 | 55.0419
2023-09-15 | 35.74% | 53.01% | 54.48% | 54.32% | 43.71% | 49.5% | 47.82% | 53.78% | 55.41% | 56.76% | 260% | 261.4% | 238.5% | 258.3% | 53.88% | 105.1% | 2023-09-15 | 1243.5451 | 30.9567 | 45.3709 | 46.576 | 46.445 | 37.6485 | 42.4627 | 41.0727 | 46.0065 | 47.345 | 48.45 | 194.7463 | 195.6514 | 181.0121 | 193.7172 | 46.0843
2022-10-15 | 32.75% | 54.62% | 55.64% | 53.84% | 37.07% | 43.79% | 40.79% | 57.21% | 56.49% | 60.94% | 263.5% | 271.1% | 242% | 261.2% | 50.68% | 105.4% | 2022-10-15 | 978.9379 | 22.375 | 36.757 | 37.4184 | 36.2561 | 25.2497 | 29.6934 | 27.7129 | 38.4343 | 37.9708 | 40.8327 | 155.041 | 158.794 | 144.3002 | 153.9037 | 34.1988
2022-11-15 | 26.9% | 56.48% | 56.68% | 54.65% | 33.45% | 40.65% | 38.77% | 59.46% | 55.94% | 62.42% | 269.4% | 279.6% | 246.5% | 259.3% | 45.83% | 105.7% | 2022-11-15 | 736.9901 | 13.8943 | 28.5772 | 28.6762 | 27.6896 | 17.1983 | 20.7974 | 19.8618 | 30.0271 | 28.3161 | 31.4556 | 118.9305 | 122.6838 | 110.3491 | 115.1734 | 23.3596
2022-12-15 | 24.53% | 57.42% | 56.55% | 55.28% | 34.09% | 40% | 35.81% | 59.15% | 55.92% | 64.55% | 273.6% | 283.4% | 248.4% | 258.9% | 41.03% | 105.9% | 2022-12-15 | 604.0308 | 10.4022 | 23.796 | 23.4505 | 22.946 | 14.3606 | 16.7775 | 15.0639 | 24.4846 | 23.1993 | 26.6229 | 98.7405 | 101.6835 | 91.036 | 94.2695 | 17.1978
Note on S1: Eric NOEUREUIL: A intégrer ultérieurement: SDIS et Espanes

## Gain action
PREVISIONS DE GAINS I.C.E.A. (kWh) en cas d'action | [16 empty] | GAINS POTENTIELS I.C.E.A. (€) en cas d'action
[17 empty] | Site | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
[12 empty] | Salissures | Végétation |  |  |  | Prix (kWh) | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2373 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1135 | 0.1521
[11 empty] | Régler içi la période entre actions (ans): | 2 | 7 | ans
Gains par nettoyage salissure | [16 empty] | Gains par nettoyage salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | 462.9797 | 601.4442 | 317.164 | 407.6393 | 644.2877 | 715.4783 | 635.4411 | [8 empty] | 3784.4343 | 2021 | 109.8651 | 142.7227 | 75.263 | 96.7328 | 152.8895 | 169.783 | 150.7902 | [8 empty] | 898.0463
2022 | 403.544 | 541.4843 | 310.7735 | 386.7305 | 495.283 | 691.5236 | 374.0353 | 633.2243 | 610.8298 | 894.2012 | 1229.0315 | 1504.9323 |  |  |  | 8075.5934 | 2022 | 95.761 | 128.4942 | 73.7466 | 91.7712 | 117.5307 | 164.0986 | 88.7586 | 124.3019 | 119.9059 | 175.5317 | 148.3441 | 181.6453 |  |  |  | 1509.8897
2023 | 507.1108 | 901.02 | 499.7986 | 509.8149 | 837.1275 | 867.023 | 550.6241 | 323.1504 | 387.5339 | 464.7386 | 1733.1155 | 914.4518 | 1507.9977 |  |  | 10003.5068 | 2023 | 120.3374 | 213.812 | 118.6022 | 120.9791 | 198.6504 | 205.7446 | 130.6631 | 63.4344 | 76.0729 | 91.2282 | 209.187 | 110.3743 | 182.0153 |  |  | 1841.101
2024 | 370.7724 | 770.0166 | 420.0451 | 422.2694 | 634.2587 | 680.2177 | 190.8245 | 129.5171 | 222.1892 | 195.3003 | 1374.8104 | 446.488 | 1344.7336 | 1149.4707 | 244.7149 | 8595.6287 | 2024 | 87.9843 | 182.7249 | 99.6767 | 100.2045 | 150.5096 | 161.4157 | 45.2827 | 25.4242 | 43.6157 | 38.3375 | 165.9396 | 53.8911 | 162.3094 | 130.4649 | 37.2211 | 1485.0019
2025 | 478.5854 | 698.4039 | 430.7217 | 493.8765 | 779.6026 | 831.8787 | 825.7818 | 428.7021 | 481.0733 | 531.9096 | 1820.1967 | 1146.814 | 907.3458 | 1515.3738 | 366.8857 | 11737.1515 | 2025 | 113.5683 | 165.7312 | 102.2103 | 117.1969 | 184.9997 | 197.4048 | 195.958 | 84.1542 | 94.4347 | 104.4139 | 219.6977 | 138.4205 | 109.5166 | 171.9949 | 55.8033 | 2055.5051
2026 | 347.9194 | 518.1328 | 332.5272 | 393.6913 | 552.5413 | 648.8215 | 524.8617 | 365.8032 | 416.4346 | 455.908 | 1524.6922 | 923.1733 | 587.0299 | 1277.3008 | 309.7883 | 9178.6255 | 2026 | 82.5613 | 122.9529 | 78.9087 | 93.423 | 131.118 | 153.9653 | 124.5497 | 71.8072 | 81.7461 | 89.4947 | 184.0303 | 111.427 | 70.8545 | 144.9736 | 47.1188 | 1588.9312
2027 | 464.2456 | 638.2495 | 407.5467 | 481.462 | 740.152 | 813.1449 | 832.3332 | 463.3153 | 511.451 | 574.0061 | 1831.6126 | 1216.9604 | 763.0492 | 1527.361 | 375.3089 | 11640.1985 | 2027 | 110.1655 | 151.4566 | 96.7108 | 114.2509 | 175.6381 | 192.9593 | 197.5127 | 90.9488 | 100.3978 | 112.6774 | 221.0756 | 146.8871 | 92.1 | 173.3555 | 57.0845 | 2033.2207
2028 | [7 empty] | 356.0067 | 409.8751 | 449.6425 | 1508.143 | 912.4748 | 583.2641 | 1264.3406 | 306.4444 |  | 2028
2029 | [10 empty] | 1812.3603 | 1203.0175 | 758.3312 | 1512.5617 | 371.5732 |  | 2029
2030 | [13 empty] | 1250.7631 | 302.9202 |  | 2030
2031 | [13 empty] | 1496.0129 | 367.2272 |  | 2031
Toutes | 2572.1775 | 4067.3071 | 2401.4128 | 2687.8447 | 4038.965 | 4532.6095 | 3298.4607 | 1387.3376 | 1631.1481 | 1757.1241 | 6551.3119 | 3733.4357 | 3602.1586 | 5469.5063 | 1296.6978 | 49027.4974 | Toutes | 610.3777 | 965.172 | 569.8553 | 637.8255 | 958.4464 | 1075.5882 | 782.7247 | 335.7688 | 396.2673 | 436.1516 | 1148.2745 | 742.6454 | 616.7959 | 620.789 | 197.2277 | 10093.91
Gains par taille de la végétation | [16 empty] | Gains par taille de la végétation
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL €
2021 | -1.66 | -0.76148 | -0.064182 | -0.02404 | 83.5407 | -0.29237 | -4.5561 | [8 empty] | 76.1825 | 2021 | -0.39392 | -0.1807 | -0.01523 | -0.0057048 | 19.8242 | -0.06938 | -1.0812 | [8 empty] | 18.0781
2022 | -1.9937 | -1.0281 | -0.090031 | -0.035251 | 64.9547 | -0.38479 | -4.2917 | 0.17861 | -0.37799 | -0.02817 | -0.01811 | -0.19202 |  |  |  | 56.6934 | 2022 | -0.47311 | -0.24398 | -0.021364 | -0.0083651 | 15.4138 | -0.09131 | -1.0184 | 0.03506 | -0.074199 | -0.0055298 | -0.0021859 | -0.023177 |  |  |  | 13.4872
2023 | -2.972 | -2.1801 | -0.18083 | -0.061514 | 77.2541 | -0.62841 | -8.8586 | 1.1547 | -0.34308 | -0.021386 | -0.037514 | -0.18571 | -0.027721 |  |  | 62.912 | 2023 | -0.70524 | -0.51734 | -0.04291 | -0.014597 | 18.3324 | -0.14912 | -2.1022 | 0.22668 | -0.067346 | -0.0041982 | -0.0045279 | -0.022416 | -0.003346 |  |  | 14.9259
2024 | -2.6785 | -2.3674 | -0.18483 | -0.069462 | 86.4716 | -0.62159 | -4.114 | 2.5813 | -0.2682 | -0.012568 | -0.04218 | -0.13442 | -0.051033 | -0.22882 | -0.13401 | 78.1458 | 2024 | -0.63561 | -0.56179 | -0.04386 | -0.016483 | 20.5197 | -0.1475 | -0.97626 | 0.50671 | -0.052647 | -0.0024672 | -0.0050912 | -0.016225 | -0.0061596 | -0.025971 | -0.020383 | 18.516
2025 | 27.6215 | 30.8556 | 4.3051 | 1.731 | 93.6817 | 7.2757 | 151.8901 | 0.23768 | -0.7449 | -0.044378 | -0.074103 | -0.47907 | -0.059264 | -0.4302 | -0.27937 | 315.4871 | 2025 | 6.5546 | 7.322 | 1.0216 | 0.41076 | 22.2307 | 1.7265 | 36.0435 | 0.046656 | -0.14622 | -0.0087114 | -0.0089442 | -0.057824 | -0.0071531 | -0.048827 | -0.042492 | 75.0362
2026 | 55.3376 | 40.0866 | 5.2969 | 2.6105 | 100.5088 | 11.3779 | 289.9311 | 74.1588 | 14.0067 | 0.71725 | -0.080381 | -0.51969 | -0.072194 | -0.48428 | -0.31128 | 592.5641 | 2026 | 13.1316 | 9.5125 | 1.2569 | 0.61946 | 23.8507 | 2.7 | 68.8007 | 14.5574 | 2.7495 | 0.1408 | -0.009702 | -0.062727 | -0.0087138 | -0.054966 | -0.047346 | 137.1361
2027 | 56.79 | 45.1418 | 5.5075 | 3.0879 | 99.0523 | 12.7725 | 331.3742 | 128.4246 | 23.2961 | 1.3559 | 2.2387 | 20.2722 | 6.3234 | -0.73403 | -0.47336 | 734.4297 | 2027 | 13.4763 | 10.7121 | 1.3069 | 0.73276 | 23.5051 | 3.0309 | 78.6351 | 25.2097 | 4.573 | 0.26615 | 0.27022 | 2.4469 | 0.76323 | -0.083312 | -0.071999 | 164.7731
Toutes | 132.1049 | 110.5082 | 14.6538 | 7.2631 | 521.9233 | 29.7913 | 755.931 | 205.4023 | 36.2897 | 2.0162 | 2.0421 | 19.1391 | 6.1409 | -1.8773 | -1.198 | 1840.1304 | Toutes | 31.3485 | 26.2236 | 3.4773 | 1.7235 | 123.8524 | 7.0695 | 179.3824 | 40.5472 | 7.0563 | 0.39157 | 0.23977 | 2.2645 | 0.73786 | -0.21308 | -0.18222 | 423.9191

## Pertes
SYNTHESE DES PERTES CENTRALES I.C.E.A. (kWh) | [16 empty] | SYNTHESE DES PERTES relatives en %
Pertes par salissure | [16 empty] | Pertes par salissure
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 104.4596 | 104.4596 | 36.9326 | 30.6092 | 33.0125 | 24.42 | 30.5521 | [8 empty] | 364.4457 | 2018 | 2.314% | 1.383% | 0.8453% | 0.6617% | 1.308% | 1.766% | 2.234%
2019 | 507.0728 | 507.0728 | 285.9782 | 253.3229 | 575.0714 | 601.1382 | 767.1323 | 129.713 | 160.2257 | 180.0613 | [5 empty] | 3966.7886 | 2019 | 6.728% | 4.647% | 2.448% | 2.132% | 5.469% | 5.486% | 7.071% | 1.287% | 1.557% | 1.732%
2020 | 741.9687 | 741.9687 | 455.9215 | 457.7895 | 992.1952 | 1052.3354 | 1278.2746 | 366.8976 | 461.223 | 512.7134 | 735.9371 | 527.3427 | 145.7108 |  |  | 8470.278 | 2020 | 10.34% | 7.987% | 4.028% | 4% | 9.996% | 10.05% | 12.77% | 3.211% | 4.013% | 4.414% | 1.576% | 1.133% | 0.5656%
2021 | 398.896 | 404.8114 | 249.679 | 280.1014 | 617.8503 | 618.6689 | 877.1257 | 521.0285 | 744.4524 | 947.6446 | 1466.8051 | 1749.1243 | 559.081 |  |  | 9435.2686 | 2021 | 5.501% | 3.616% | 2.224% | 2.458% | 6.142% | 5.857% | 8.663% | 4.778% | 6.789% | 8.665% | 3.364% | 3.848% | 1.308%
2022 | 601.5001 | 795.7068 | 464.5497 | 471.8543 | 1046.267 | 983.3566 | 1409.4394 | 354.4605 | 413.3284 | 516.1906 | 1241.4111 | 909.2057 | 1793.3258 | 975.469 | 171.3353 | 12147.4004 | 2022 | 8.207% | 7.2% | 4.088% | 4.127% | 10.81% | 9.151% | 13.97% | 3.016% | 3.495% | 4.347% | 2.55% | 1.91% | 4.171% | 2.074% | 1.493%
2023 | 385.191 | 506.0282 | 298.8451 | 300.5976 | 621.8875 | 604.896 | 575.6832 | 218.0346 | 261.4987 | 285.6007 | 1089.3922 | 591.1756 | 1035.7019 | 650.6931 | 137.7439 | 7562.9694 | 2023 | 5.11% | 4.463% | 2.592% | 2.59% | 6.179% | 5.435% | 5.3% | 1.838% | 2.184% | 2.359% | 2.231% | 1.234% | 2.367% | 1.374% | 1.198%
2024 | 571.0826 | 647.4853 | 415.493 | 468.2841 | 910.7604 | 909.9644 | 1219.6462 | 500.7391 | 531.4065 | 615.7597 | 1841.9224 | 1299.5787 | 1006.902 | 1242.8954 | 302.9756 | 12484.8953 | 2024 | 7.79% | 5.785% | 3.638% | 4.092% | 9.393% | 8.415% | 12.08% | 4.333% | 4.541% | 5.226% | 3.828% | 2.752% | 2.296% | 2.656% | 2.671%
2025 | 374.1668 | 408.3919 | 264.216 | 288.2693 | 575.0699 | 586.8224 | 791.3025 | 316.034 | 337.524 | 392.3363 | 1171.5118 | 793.079 | 704.7323 | 700.0534 | 161.0102 | 7864.5198 | 2025 | 4.947% | 3.564% | 2.284% | 2.482% | 5.773% | 5.266% | 7.374% | 2.703% | 2.841% | 3.272% | 2.404% | 1.664% | 1.599% | 1.481% | 1.404%
2026 | 565.7175 | 638.2577 | 408.387 | 460.1384 | 879.5044 | 894.3424 | 1232.1892 | 495.7634 | 523.7549 | 606.1132 | 1818.5594 | 1282.5458 | 999.0435 | 1228.0693 | 299.304 | 12331.6902 | 2026 | 7.664% | 5.692% | 3.579% | 4.026% | 9.224% | 8.271% | 11.87% | 4.278% | 4.477% | 5.152% | 3.784% | 2.721% | 2.282% | 2.628% | 2.644%
2027 | 369.6498 | 402.0311 | 259.9182 | 283.5704 | 554.1063 | 576.9767 | 791.3103 | 315.894 | 333.5153 | 386.7721 | 1158.1715 | 784.152 | 700.2811 | 692.3439 | 159.1153 | 7767.8078 | 2027 | 4.883% | 3.509% | 2.247% | 2.441% | 5.662% | 5.177% | 7.32% | 2.673% | 2.802% | 3.225% | 2.376% | 1.645% | 1.588% | 1.465% | 1.388%
Toutes | 4619.7049 | 5156.2136 | 3139.9203 | 3294.5372 | 6805.725 | 6852.9211 | 8972.6553 | 3218.5647 | 3766.9288 | 4443.1919 | 10523.7106 | 7936.2038 | 6944.7784 | 5489.5241 | 1231.4843 | 82396.0639 | Moy | 6.349% | 4.785% | 2.797% | 2.901% | 6.996% | 6.487% | 8.865% | 3.124% | 3.633% | 4.266% | 2.764% | 2.113% | 2.022% | 1.946% | 1.8%
Pertes par masquage (végétation) | [16 empty] | Pertes par masquage (végétation)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 5.6326 | 1.6747 | 0.21713 | 0.065772 | 14.51 | 0.2916 | 4.7353 | [8 empty] | 27.1272 | 2018 | 0.1219% | 0.02904% | 0.004928% | 0.001412% | 0.5674% | 0.02072% | 0.3386%
2019 | 12.0904 | 6.4203 | 1.0249 | 0.25578 | 53.0078 | 1.6174 | 20.9624 | 3.2119 | 0.60386 | 0.034088 | [5 empty] | 99.229 | 2019 | 0.1502% | 0.05418% | 0.008563% | 0.002107% | 0.4778% | 0.01399% | 0.1804% | 0.03145% | 0.005776% | 0.0003223%
2020 | 21.1433 | 9.6003 | 1.694 | 0.4584 | 16.8734 | 2.7815 | 42.7169 | 13.2163 | 2.2237 | 0.095252 | 0.15389 | 1.0862 | 0.057104 |  |  | 112.1001 | 2020 | 0.2667% | 0.083% | 0.01438% | 0.003848% | 0.1543% | 0.0241% | 0.3778% | 0.112% | 0.01859% | 0.0007851% | 0.0003244% | 0.002308% | 0.0002204%
2021 | 25.3627 | 13.8359 | 2.2191 | 0.65631 | 49.6826 | 4.2146 | 70.8709 | 21.1239 | 4.0582 | 0.23706 | 0.34106 | 3.5022 | 0.17284 |  |  | 196.2775 | 2021 | 0.3311% | 0.1192% | 0.01933% | 0.005618% | 0.4644% | 0.03764% | 0.6429% | 0.1847% | 0.03462% | 0.001992% | 0.0007565% | 0.007417% | 0.0003992%
2022 | 34.6963 | 20.219 | 3.1671 | 1.0086 | 18.8638 | 5.7501 | 110.8341 | 38.2902 | 7.0966 | 0.36554 | 0.7023 | 5.9913 | 0.43634 | 1.967 | 1.4252 | 250.8136 | 2022 | 0.4364% | 0.1703% | 0.02674% | 0.008462% | 0.1751% | 0.04889% | 0.9601% | 0.316% | 0.05793% | 0.002947% | 0.001406% | 0.01234% | 0.0009739% | 0.004097% | 0.01224%
2023 | 42.3903 | 26.3487 | 4.0125 | 1.3453 | 48.1908 | 7.7385 | 167.4735 | 55.4281 | 10.2711 | 0.53981 | 1.0359 | 9.5142 | 0.79655 | 5.4971 | 3.7376 | 384.3199 | 2023 | 0.5339% | 0.2221% | 0.03388% | 0.01129% | 0.4492% | 0.06581% | 1.461% | 0.4585% | 0.08388% | 0.004352% | 0.002074% | 0.01962% | 0.001778% | 0.01145% | 0.03211%
2024 | 50.3976 | 32.7686 | 4.7928 | 1.7932 | 85.4416 | 9.3964 | 207.0618 | 72.2204 | 13.5969 | 0.72999 | 1.4388 | 13.8735 | 1.6423 | 9.183 | 6.1306 | 510.4674 | 2024 | 0.6354% | 0.276% | 0.04042% | 0.01502% | 0.8003% | 0.07983% | 1.819% | 0.5981% | 0.1109% | 0.005877% | 0.002877% | 0.02857% | 0.00366% | 0.01911% | 0.05263%
2025 | 31.3644 | 7.4832 | 1.1387 | 0.5241 | 135.3518 | 3.6819 | 104.041 | 95.2723 | 17.5891 | 0.95711 | 1.9234 | 19.3275 | 2.8333 | 13.167 | 8.5784 | 443.2332 | 2025 | 0.394% | 0.06293% | 0.009613% | 0.004397% | 1.279% | 0.03129% | 0.8992% | 0.7926% | 0.1438% | 0.007717% | 0.003851% | 0.03986% | 0.006324% | 0.02744% | 0.07375%
2026 | 14.2423 | 6.2007 | 0.93779 | 0.238 | 181.0473 | 1.5017 | 21.0504 | 41.4603 | 6.8535 | 0.44329 | 2.4419 | 25.5827 | 5.2818 | 17.289 | 11.117 | 335.6879 | 2026 | 0.1783% | 0.05213% | 0.007916% | 0.001997% | 1.725% | 0.01276% | 0.1799% | 0.3424% | 0.05595% | 0.003574% | 0.00489% | 0.05278% | 0.01179% | 0.03603% | 0.09561%
2027 | 24.9929 | 10.4848 | 1.6319 | 0.44412 | 245.2851 | 2.7614 | 44.2247 | 14.241 | 2.2507 | 0.11583 | 0.71049 | 12.0219 | 2.2869 | 22.0612 | 14.0563 | 397.5693 | 2027 | 0.3137% | 0.08819% | 0.01378% | 0.003726% | 2.359% | 0.02347% | 0.3792% | 0.1172% | 0.01836% | 0.0009338% | 0.001423% | 0.02479% | 0.005105% | 0.04598% | 0.1209%
Toutes | 262.3129 | 135.0363 | 20.8359 | 6.7896 | 848.2543 | 39.7353 | 793.9711 | 351.2524 | 63.9397 | 3.4839 | 8.2528 | 86.3111 | 13.2772 | 69.1644 | 45.0452 | 2747.6621 | Moy | 0.3362% | 0.1157% | 0.01795% | 0.005788% | 0.8451% | 0.03585% | 0.7238% | 0.3281% | 0.05887% | 0.003167% | 0.0022% | 0.02346% | 0.003781% | 0.02402% | 0.06454%
Pertes de vieillissement P.V. (pour info.) | [16 empty] | Pertes de vieillissement P.V. (pour info.)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | TOTAL kWh | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 12.3556 | 13.6053 | 11.2772 | 10.6542 | 4.1475 | 3.1148 | 3.0864 | [8 empty] | 58.2409 | 2018 | 0.2745% | 0.2397% | 0.2588% | 0.2308% | 0.1646% | 0.2257% | 0.2262%
2019 | 70.4436 | 97.5341 | 99.3408 | 98.7746 | 79.3838 | 83.0155 | 81.9387 | 35.759 | 35.1073 | 32.6356 | [5 empty] | 713.9331 | 2019 | 0.9435% | 0.8692% | 0.8578% | 0.8382% | 0.7607% | 0.7634% | 0.761% | 0.356% | 0.3422% | 0.315%
2020 | 123.8079 | 176.9841 | 185.6287 | 185.5043 | 193.6466 | 167.1817 | 159.4584 | 115.4781 | 114.8579 | 112.7374 | 174.6172 | 163.6748 | 39.2946 |  |  | 1912.8718 | 2020 | 1.756% | 1.682% | 1.667% | 1.647% | 1.99% | 1.622% | 1.619% | 1.021% | 1.009% | 0.9801% | 0.3753% | 0.353% | 0.1528%
2021 | 182.6126 | 274.3045 | 266.3803 | 274.8683 | 356.5654 | 257.4808 | 246.605 | 185.9264 | 185.6678 | 182.1352 | 399.2812 | 396.533 | 172.5718 |  |  | 3380.9323 | 2021 | 2.583% | 2.512% | 2.431% | 2.472% | 3.675% | 2.498% | 2.496% | 1.735% | 1.722% | 1.694% | 0.9241% | 0.88% | 0.4055%
2022 | 237.6898 | 353.7678 | 348.725 | 364.4723 | 464.6673 | 346.6353 | 325.4168 | 274.9088 | 277.6869 | 280.4271 | 702.7845 | 749.0147 | 293.5449 | 230.3856 | 32.2303 | 5282.357 | 2022 | 3.352% | 3.307% | 3.166% | 3.293% | 5.045% | 3.333% | 3.334% | 2.395% | 2.405% | 2.419% | 1.465% | 1.598% | 0.6874% | 0.4923% | 0.2817%
2023 | 306.5265 | 453.4865 | 445.424 | 459.8902 | 622.9369 | 454.7 | 442.9278 | 364.785 | 366.9085 | 367.7601 | 977.5837 | 1020.6765 | 438.2077 | 439.0119 | 91.5442 | 7252.3694 | 2023 | 4.239% | 4.166% | 4.018% | 4.126% | 6.597% | 4.26% | 4.251% | 3.172% | 3.161% | 3.132% | 2.043% | 2.178% | 1.012% | 0.9359% | 0.8023%
2024 | 353.8134 | 532.5738 | 528.2143 | 540.6497 | 678.1377 | 528.9769 | 493.6746 | 433.2968 | 437.5784 | 437.4035 | 1221.3439 | 1253.8537 | 568.6227 | 664.5867 | 146.2742 | 8819.0002 | 2024 | 5.071% | 4.996% | 4.849% | 4.959% | 7.52% | 5.144% | 5.139% | 3.896% | 3.884% | 3.855% | 2.604% | 2.728% | 1.314% | 1.441% | 1.307%
2025 | 422.9316 | 632.9152 | 623.1469 | 637.419 | 777.5491 | 635.5699 | 612.4084 | 517.2316 | 524.3339 | 526.2254 | 1498.593 | 1512.1734 | 702.4278 | 904.8249 | 204.5938 | 10732.344 | 2025 | 5.923% | 5.846% | 5.694% | 5.806% | 8.467% | 6.049% | 6.052% | 4.629% | 4.618% | 4.589% | 3.173% | 3.277% | 1.619% | 1.951% | 1.816%
2026 | 467.8265 | 703.188 | 700.325 | 712.9211 | 819.6985 | 702.3614 | 674.3026 | 589.836 | 594.0193 | 594.3165 | 1732.1474 | 1755.1904 | 826.2933 | 1122.0205 | 257.2485 | 12251.6952 | 2026 | 6.766% | 6.69% | 6.538% | 6.652% | 9.406% | 6.947% | 6.944% | 5.363% | 5.35% | 5.32% | 3.739% | 3.868% | 1.924% | 2.46% | 2.325%
2027 | 536.5102 | 804.3712 | 796.474 | 811.5636 | 919.3217 | 812.6625 | 788.0625 | 679.9888 | 683.4972 | 685.6186 | 2015.0768 | 2017.8228 | 961.7879 | 1365.5269 | 316.3441 | 14194.6288 | 2027 | 7.628% | 7.551% | 7.395% | 7.512% | 10.37% | 7.865% | 7.864% | 6.104% | 6.092% | 6.063% | 4.313% | 4.419% | 2.23% | 2.975% | 2.839%
Toutes | 2714.5175 | 4042.7306 | 4004.9363 | 4096.7174 | 4916.0546 | 3991.6987 | 3827.8812 | 3197.2105 | 3219.6571 | 3219.2594 | 8721.4277 | 8868.9393 | 4002.7509 | 4726.3564 | 1048.2351 | 64598.3728 | Moy | 3.854% | 3.786% | 3.687% | 3.754% | 5.399% | 3.871% | 3.869% | 3.186% | 3.176% | 3.152% | 2.33% | 2.413% | 1.168% | 1.709% | 1.562%

## Réglages pertes
Réglages coefficients de pertes stations I.C.E.A.
Pertes par salissure: taux par an | [15 empty] | Pertes par salissure: taux limite | [15 empty] | Pertes par salissure constante de temps (ans)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 7% | 4.667% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | [8 empty] | 2018 | 14% | 14% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | [8 empty] | 2018 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2019 | 7% | 16% | 2.692% | 2.333% | 6.8% | 6.8% | 8.4% | 2.667% | 3.333% | 4% | [5 empty] | 2019 | 14% | 8% | 7% | 7% | 17% | 17% | 21% | 8% | 10% | 12% | [5 empty] | 2019 | 2 | 0.5 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3
2020 | 7% | 4% | 2.692% | 3.833% | 6.8% | 6.8% | 14% | 2.667% | 3.333% | 3.333% | 2.5% | 2.167% | 1.167% |  |  | 2020 | 14% | 12% | 7% | 11.5% | 17% | 17% | 14% | 8% | 10% | 10% | 7.5% | 6.5% | 3.5% |  |  | 2020 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2021 | 7.5% | 4% | 3.077% | 3.333% | 10% | 8% | 20% | 14% | 5% | 12.5% | 2.5% | 12.5% | 1.167% |  |  | 2021 | 15% | 12% | 8% | 10% | 20% | 20% | 16% | 14% | 15% | 15% | 7.5% | 5% | 3.5% |  |  | 2021 | 2 | 3 | 2.6 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3
2022 | 7.5% | 10.59% | 4.615% | 5% | 12.14% | 7.2% | 8.8% | 2.333% | 4% | 3.333% | 5% | 2% | 12.2% | 2.667% | 2.667% | 2022 | 15% | 18% | 12% | 10% | 17% | 18% | 22% | 7% | 8% | 10% | 15% | 6% | 6.1% | 8% | 8% | 2022 | 2 | 1.7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3
2023 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2023 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2023 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2024 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2024 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2024 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2025 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2025 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2025 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2026 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2026 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2026 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
2027 | 7.333% | 5.455% | 3.462% | 3.938% | 9.153% | 7.333% | 12.09% | 4.143% | 4.125% | 4.861% | 3.333% | 2.734% | 2.015% | 2.667% | 2.667% | 2027 | 14.67% | 14% | 9% | 10.5% | 18% | 18.33% | 17.33% | 9.667% | 11% | 11.67% | 10% | 5.833% | 4.367% | 8% | 8% | 2027 | 2 | 2.5667 | 2.6 | 2.6667 | 1.9667 | 2.5 | 1.4333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.4 | 3 | 2.1333 | 2.1667 | 3 | 3
Pertes par masquage: Croissance en hauteur x densité | [15 empty] | Pertes par masquage: Hauteur végétation fin année (m) | [15 empty] | Pertes par masquage: densité végétation (%)
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. | Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S.
2018 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | [8 empty] | 2018 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | [8 empty] | 2018 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100%
2019 | 0.27921 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | [7 empty] | 2019 | 0.39888 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2019 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60%
2020 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2020 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2020 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2021 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2021 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2021 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
2022 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2022 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2022 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2023 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2023 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2023 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2024 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2024 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2025 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2025 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2026 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2026 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2026 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
2027 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.28 | 0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 2027 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2027 | 70% | 70% | 50% | 50% | 80% | 70% | 100% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50%
Pertes de vieillissement P.V. : Taux annuel puis dégradations supplémentaires
Année | Donneville | Aureville | M.J.C. Ayguesviv. | Garderie Labège | Maternelle Labège | Crèche Escalquens | Crèche Ayguesviv. | S.d.F. Noueilles | M. d. S. Escalquens | Berjean Escalquens | Ecole Odars | Gymnase Ayguesviv. | Ecole Montbrun L | Espanes Hangar Goussaud | Montgiscard S.D.I.S. |  |  | Site | Particularités de réglages
%/An | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.55% | 0.55% | 0.3% | 0.5% | 0.5% |  | Donneville: |  | Quelques pertes végétation; Taux de salissure assez fort augmente en 2022
2018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Aureville: | Aureville: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2019 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | Garderie Labège: | Garderie Labège: | Taux de salissure assez faible augmente en 2022
2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | M.J.C. Ayguesviv.: | M.J.C. Ayguesviv.: | Faible taux de pertes PV et de salissure
2021 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 1.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Maternelle Labège: | Maternelle Labège: | Fort taux de perte PV + 1/3 module; salissures assez fortes: 2eme position
2022 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Escalquens: | Crèche Escalquens: | RAS
2023 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Crèche Ayguesviv.: | Crèche Ayguesviv.: | Taux PV salissure et végétation sont les plus élevés!
2024 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | S.d.F. Noueilles: | S.d.F. Noueilles: | Augmentation salissures depuis 2021 effacé par nettoyage 22
2025 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | M. d. S. Escalquens: | M. d. S. Escalquens: | Légère augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
2026 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Berjean Escalquens: | Esp. Berjean Escalquens: | Forte augmentation salissures en 2021-22 effacé par nettoyage 22
2027 | 0% | 0% | -0.12% | 0% | 2.111% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Ecole Odars: | Ecole Odars: | Augmentation taux de salissure en 2022 effacé par nettoyage 22
[17 empty] | Gymnase Ayguesviv.: | Gymnase Ayguesviv.: | Fort taux de salissure en 2021-22 effacé par nettoyage 22
[11 empty] | 0.55% | [5 empty] | Ecole Montbrun L: | Ecole Montbrun L: | Taux de salissure initialement le plus faible augmente en 2022
Note on F34: Eric NOEUREUIL: 1/3 de module en panne
Note on D35: Eric NOEUREUIL: Remplacement d'un module 300W par un 310W
Note on F36: Eric NOEUREUIL: 1/3 de 2 modules en panne
Note on L43: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% /an garanti par JA Solar